## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1706-16_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1706-16_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1706-16_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1706-16_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1706-16_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1706-16_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1706-16_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1706-16_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1706-16_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1706-16_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1706-16_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1706-16_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1706-16_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1706-16_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1706-16_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1706-16_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1706-16_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1706-16_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1706-16_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1706-16_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1706-16_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1706-16_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1706-16_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1706-16_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1706-16_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1706-16_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1706-16_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1706-16_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1706-16_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1706-16_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1706-16_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1706-16_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1706-16_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1706-16_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1706-16_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1706-16_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1706-16_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1706-16_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1706-16_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1706-16_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1706-16_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1706-16_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1706-16_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1706-16_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1706-16_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1706-16_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1706-16_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1706-16_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1706-16_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1706-16_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1706-16_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1706-16_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1706-16_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1706-16_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1706-16_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1706-16_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1706-16_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1706-16_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1706-16_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1706-16_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1706-16_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1706-16_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1706-16_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1706-16_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1706-16_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1706-16_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1706-16_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1706-16_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1706-16_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1706-16_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1706-16_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1706-16_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1706-16_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1706-16_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1706-16_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1706-16_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1706-16_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1706-16_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1706-16_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1706-16_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1706-16_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1706-16_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1706-16_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1706-16_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1706-16_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1706-16_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1706-16_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1706-16_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1706-16_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1706-16_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1706-16_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1706-16_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1706-16_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1706-16_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1706-16_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1706-16_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1706-16_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1706-16_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1706-16_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1706-16_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1706-16_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1706-16_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1706-16_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1706-16_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1706-16_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1706-16_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1706-16_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1706-16_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1706-16_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1706-16_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1706-16_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1706-16_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1706-16_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1706-16_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1706-16_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1706-16_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1706-16_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1706-16_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1706-16_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1706-16_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1706-16_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1706-16_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1706-16_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1706-16_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1706-16_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1706-16_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1706-16_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1706-16_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1706-16_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1706-16_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1706-16_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1706-16_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1706-16_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1706-16_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1706-16_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1706-16_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1706-16_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1706-16_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1706-16_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1706-16_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1706-16_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1706-16_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1706-16_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1706-16_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1706-16_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1706-16_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1706-16_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1706-16_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1706-16_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1706-16_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1706-16_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1706-16_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1706-16_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1706-16_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1706-16_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1706-16_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1706-16_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1706-16_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1706-16_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1706-16_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1706-16_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1706-16_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1706-16_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1706-16_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1706-16_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1706-16_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1706-16_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1706-16_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1706-16_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1706-16_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1706-16_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1706-16_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1706-16_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1706-16_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1706-16_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1706-16_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1706-16_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1706-16_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1706-16_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1706-16_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1706-16_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1706-16_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1706-16_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1706-16_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1706-16_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1706-16_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1706-16_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1706-16_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1706-16_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1706-16_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_25_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1706-16_0_10_load_0 | 0 | 0.0055075 | 0.0013803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1706-16_0_10_load_1 | 1 | 0.0077006 | 0.00193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1706-16_0_10_load_2 | 2 | 0.0051833 | 0.0012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1706-16_0_10_load_31 | 5 | 0.011946 | 0.0029938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1706-16_0_10_load_32 | 6 | 0.0027999 | 0.00070171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1706-16_0_10_load_124 | 7 | 0.0019624 | 0.00049183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1706-16_0_10_load_146 | 10 | 0.0085622 | 0.0021459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1706-16_0_10_load_29 | 11 | 0.0017616 | 0.00044149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1706-16_0_10_load_24 | 12 | 0.017143 | 0.0042963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1706-16_0_10_load_20 | 13 | 0.0043684 | 0.0010948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1706-16_0_10_load_5 | 14 | 0.001996 | 0.00050024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1706-16_0_10_load_6 | 15 | 0.0014927 | 0.0003741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1706-16_0_10_load_7 | 16 | 0.001103 | 0.00027643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1706-16_0_10_load_8 | 17 | 0.0014354 | 0.00035975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1706-16_0_10_load_9 | 18 | 0.0017712 | 0.0004439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1706-16_0_10_load_23 | 19 | 0.00098165 | 0.00024603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1706-16_0_10_load_19 | 20 | 0.0017708 | 0.00044382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1706-16_0_10_load_21 | 21 | 0.0034371 | 0.00086141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1706-16_0_10_load_15 | 22 | 0.0010285 | 0.00025776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1706-16_0_10_load_10 | 23 | 0.0024984 | 0.00062615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1706-16_0_10_load_17 | 24 | 0.00096462 | 0.00024176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1706-16_0_10_load_18 | 25 | 0.0020145 | 0.00050488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1706-16_0_10_load_16 | 26 | 0.0022814 | 0.00057176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1706-16_0_10_load_11 | 27 | 0.0034075 | 0.00085401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1706-16_0_10_load_12 | 28 | 0.0031182 | 0.0007815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1706-16_0_10_load_13 | 29 | 0.003416 | 0.00085613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1706-16_0_10_load_14 | 30 | 0.0068343 | 0.0017128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1706-16_0_10_load_26 | 31 | 0.00068226 | 0.00017099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1706-16_0_10_load_25 | 32 | 0.0017715 | 0.00044398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1706-16_0_10_load_28 | 34 | 0.0017172 | 0.00043037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1706-16_0_10_load_98 | 36 | 0.0042122 | 0.0010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1706-16_0_10_load_142 | 37 | 0.0041007 | 0.0010277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1706-16_0_10_load_33 | 38 | 0.0018584 | 0.00046575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1706-16_0_10_load_34 | 39 | 0.0045168 | 0.001132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1706-16_0_10_load_35 | 40 | 0.0023032 | 0.00057723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1706-16_0_10_load_36 | 41 | 0.004515 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1706-16_0_10_load_37 | 42 | 0.0033454 | 0.00083843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1706-16_0_10_load_38 | 43 | 0.0045138 | 0.0011313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1706-16_0_10_load_41 | 44 | 0.005567 | 0.0013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1706-16_0_10_load_39 | 45 | 0.0037386 | 0.00093698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1706-16_0_10_load_42 | 46 | 0.0031917 | 0.00079992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1706-16_0_10_load_40 | 47 | 0.0036811 | 0.00092257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1706-16_0_10_load_43 | 48 | 0.005567 | 0.0013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1706-16_0_10_load_44 | 49 | 0.0047364 | 0.001187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1706-16_0_10_load_45 | 50 | 0.0037989 | 0.00095209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1706-16_0_10_load_54 | 52 | 0.0018987 | 0.00047586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1706-16_0_10_load_55 | 53 | 0.0026363 | 0.00066071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1706-16_0_10_load_56 | 54 | 0.01152 | 0.0028872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1706-16_0_10_load_70 | 55 | 0.0049062 | 0.0012296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1706-16_0_10_load_74 | 56 | 0.0022891 | 0.00057371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1706-16_0_10_load_68 | 57 | 0.0032309 | 0.00080974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1706-16_0_10_load_47 | 58 | 0.0069049 | 0.0017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1706-16_0_10_load_48 | 59 | 0.0032693 | 0.00081935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1706-16_0_10_load_53 | 61 | 0.0027381 | 0.00068623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1706-16_0_10_load_50 | 62 | 0.0046226 | 0.0011585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1706-16_0_10_load_51 | 64 | 0.002392 | 0.00059948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1706-16_0_10_load_52 | 65 | 0.0047106 | 0.0011806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1706-16_0_10_load_73 | 66 | 0.0017826 | 0.00044676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1706-16_0_10_load_61 | 67 | 0.0049149 | 0.0012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1706-16_0_10_load_57 | 68 | 0.0042969 | 0.0010769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1706-16_0_10_load_69 | 69 | 0.00072382 | 0.00018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1706-16_0_10_load_75 | 70 | 0.00089574 | 0.00022449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1706-16_0_10_load_66 | 71 | 0.0022437 | 0.00056232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1706-16_0_10_load_58 | 72 | 0.0026691 | 0.00066895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1706-16_0_10_load_60 | 73 | 0.0034064 | 0.00085372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1706-16_0_10_load_62 | 75 | 0.003637 | 0.00091151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1706-16_0_10_load_149 | 76 | 0.0054887 | 0.0013756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1706-16_0_10_load_150 | 77 | 0.0023182 | 0.00058101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1706-16_0_10_load_147 | 78 | 0.0024384 | 0.00061112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1706-16_0_10_load_63 | 79 | 0.005651 | 0.0014163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1706-16_0_10_load_78 | 80 | 0.0052107 | 0.0013059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1706-16_0_10_load_64 | 81 | 0.0022507 | 0.00056408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1706-16_0_10_load_65 | 82 | 0.0022387 | 0.00056107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1706-16_0_10_load_71 | 84 | 0.0036222 | 0.00090781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1706-16_0_10_load_72 | 85 | 0.0027564 | 0.00069082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1706-16_0_10_load_151 | 86 | 0.0015219 | 0.00038142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1706-16_0_10_load_152 | 88 | 0.0031012 | 0.00077723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1706-16_0_10_load_121 | 89 | 0.0045906 | 0.0011505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1706-16_0_10_load_76 | 90 | 0.0099483 | 0.0024933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1706-16_0_10_load_169 | 92 | 0.0031879 | 0.00079896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1706-16_0_10_load_173 | 93 | 0.0043915 | 0.0011006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1706-16_0_10_load_79 | 94 | 0.01114 | 0.002792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1706-16_0_10_load_80 | 95 | 0.0046954 | 0.0011768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1706-16_0_10_load_81 | 96 | 0.012793 | 0.0032061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1706-16_0_10_load_82 | 97 | 0.0036653 | 0.00091862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1706-16_0_10_load_83 | 98 | 0.0048202 | 0.0012081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1706-16_0_10_load_117 | 99 | 0.0035837 | 0.00089817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1706-16_0_10_load_87 | 100 | 0.0063603 | 0.001594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1706-16_0_10_load_85 | 102 | 0.0029376 | 0.00073624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1706-16_0_10_load_84 | 103 | 0.0070448 | 0.0017656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1706-16_0_10_load_114 | 107 | 0.0033508 | 0.00083979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1706-16_0_10_load_112 | 108 | 0.0042173 | 0.0010569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1706-16_0_10_load_145 | 109 | 0.0042601 | 0.0010677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1706-16_0_10_load_110 | 110 | 0.0053609 | 0.0013436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1706-16_0_10_load_113 | 111 | 0.0049824 | 0.0012487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1706-16_0_10_load_90 | 113 | 0.0017213 | 0.0004314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1706-16_0_10_load_91 | 114 | 0.0010328 | 0.00025885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1706-16_0_10_load_93 | 116 | 0.0023301 | 0.00058398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1706-16_0_10_load_94 | 117 | 0.0016715 | 0.00041892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1706-16_0_10_load_95 | 118 | 0.0016876 | 0.00042294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1706-16_0_10_load_103 | 119 | 0.0023305 | 0.00058408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1706-16_0_10_load_104 | 122 | 0.0094434 | 0.0023668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1706-16_0_10_load_137 | 123 | 0.0012162 | 0.0003048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1706-16_0_10_load_167 | 124 | 0.0015343 | 0.00038454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1706-16_0_10_load_157 | 125 | 0.0013115 | 0.00032869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1706-16_0_10_load_190 | 126 | 0.0032456 | 0.00081342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1706-16_0_10_load_171 | 128 | 0.002529 | 0.00063383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1706-16_0_10_load_116 | 129 | 0.0031784 | 0.00079659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1706-16_0_10_load_118 | 130 | 0.008777 | 0.0021997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1706-16_0_10_load_99 | 131 | 0.0035717 | 0.00089515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1706-16_0_10_load_100 | 132 | 0.0047378 | 0.0011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1706-16_0_10_load_101 | 133 | 0.0066762 | 0.0016732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1706-16_0_10_load_129 | 135 | 0.0011826 | 0.0002964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1706-16_0_10_load_130 | 136 | 0.0055379 | 0.0013879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1706-16_0_10_load_143 | 137 | 0.005492 | 0.0013764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1706-16_0_10_load_105 | 139 | 0.0034475 | 0.00086403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1706-16_0_10_load_163 | 140 | 0.002203 | 0.00055213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1706-16_0_10_load_153 | 141 | 0.0044815 | 0.0011232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1706-16_0_10_load_106 | 142 | 0.001959 | 0.00049097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1706-16_0_10_load_107 | 143 | 0.0017079 | 0.00042804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1706-16_0_10_load_111 | 145 | 0.0050815 | 0.0012735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1706-16_0_10_load_126 | 146 | 0.0026065 | 0.00065324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1706-16_0_10_load_144 | 147 | 0.003383 | 0.00084786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1706-16_0_10_load_125 | 148 | 0.0025382 | 0.00063613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1706-16_0_10_load_134 | 149 | 0.0017158 | 0.00043002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1706-16_0_10_load_170 | 150 | 0.0012665 | 0.00031741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1706-16_0_10_load_132 | 151 | 0.0034958 | 0.00087614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1706-16_0_10_load_119 | 152 | 0.0045014 | 0.0011281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1706-16_0_10_load_120 | 153 | 0.0035459 | 0.0008887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1706-16_0_10_load_122 | 154 | 0.0044826 | 0.0011234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1706-16_0_10_load_127 | 155 | 0.0020947 | 0.00052499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1706-16_0_10_load_128 | 156 | 0.0017576 | 0.00044048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1706-16_0_10_load_154 | 157 | 0.0043073 | 0.0010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1706-16_0_10_load_155 | 158 | 0.0034011 | 0.00085239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1706-16_0_10_load_131 | 159 | 0.0021515 | 0.00053923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1706-16_0_10_load_133 | 160 | 0.0027594 | 0.00069157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1706-16_0_10_load_135 | 161 | 0.0029463 | 0.00073842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1706-16_0_10_load_192 | 162 | 0.000929 | 0.00023283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1706-16_0_10_load_188 | 163 | 0.0018416 | 0.00046154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1706-16_0_10_load_166 | 164 | 0.00092383 | 0.00023153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1706-16_0_10_load_138 | 165 | 0.0020491 | 0.00051356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1706-16_0_10_load_139 | 166 | 0.00028976 | 7.2622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1706-16_0_10_load_140 | 167 | 0.013048 | 0.0032702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1706-16_0_10_load_158 | 169 | 0.0026231 | 0.0006574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1706-16_0_10_load_165 | 170 | 0.0017513 | 0.00043893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1706-16_0_10_load_159 | 172 | 0.0017151 | 0.00042985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1706-16_0_10_load_160 | 173 | 0.0026122 | 0.00065469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1706-16_0_10_load_161 | 174 | 0.012707 | 0.0031848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1706-16_0_10_load_181 | 175 | 0.00050261 | 0.00012597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1706-16_0_10_load_180 | 176 | 0.00033207 | 8.3225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1706-16_0_10_load_183 | 177 | 0.0002724 | 6.827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1706-16_0_10_load_184 | 178 | 0.00049502 | 0.00012406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1706-16_0_10_load_185 | 179 | 0.00016723 | 4.1911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1706-16_0_10_load_186 | 180 | 0.00033711 | 8.4488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1706-16_0_10_load_187 | 181 | 0.00089671 | 0.00022474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1706-16_0_10_load_175 | 182 | 0.00062025 | 0.00015545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1706-16_0_10_load_178 | 186 | 0.00054912 | 0.00013762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1706-16_0_10_load_189 | 187 | 0.00016069 | 4.0273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1706-16_0_10_load_179 | 188 | 0.00099952 | 0.0002505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1706-16_0_10_load_174 | 189 | 0.0061492 | 0.0015411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1706-16_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_1706-16_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_1706-16_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_1706-16_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1706-16_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.047866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1706-16_0_10_line_5 |  | 3 | 6 | 0.032018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1706-16_0_10_line_6 |  | 4 | 7 | 0.036518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1706-16_0_10_line_7 |  | 4 | 8 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1706-16_0_10_line_8 |  | 5 | 9 | 0.051426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1706-16_0_10_line_9 |  | 6 | 10 | 0.043027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_1706-16_0_10_line_10 |  | 7 | 11 | 0.023297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1706-16_0_10_line_11 |  | 8 | 12 | 0.014561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1706-16_0_10_line_12 |  | 8 | 13 | 0.010244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1706-16_0_10_line_13 |  | 9 | 35 | 0.018479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1706-16_0_10_line_14 |  | 9 | 36 | 0.016905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1706-16_0_10_line_15 |  | 10 | 37 | 0.031126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_1706-16_0_10_line_16 |  | 11 | 33 | 0.01883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1706-16_0_10_line_17 |  | 13 | 21 | 0.015352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1706-16_0_10_line_18 |  | 14 | 15 | 0.014163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1706-16_0_10_line_19 |  | 14 | 16 | 0.02231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1706-16_0_10_line_20 |  | 15 | 17 | 0.0029076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1706-16_0_10_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0028139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1706-16_0_10_line_22 |  | 17 | 19 | 0.018882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1706-16_0_10_line_23 |  | 18 | 20 | 0.026058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1706-16_0_10_line_24 |  | 19 | 21 | 0.027505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1706-16_0_10_line_25 |  | 20 | 22 | 0.0031299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1706-16_0_10_line_26 |  | 22 | 29 | 0.027321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1706-16_0_10_line_27 |  | 23 | 24 | 0.050641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1706-16_0_10_line_28 |  | 24 | 25 | 0.030265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1706-16_0_10_line_29 |  | 24 | 26 | 0.053032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1706-16_0_10_line_30 |  | 25 | 31 | 0.033777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1706-16_0_10_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0048362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1706-16_0_10_line_32 |  | 27 | 29 | 0.00034244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1706-16_0_10_line_33 |  | 28 | 30 | 0.032492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1706-16_0_10_line_34 |  | 31 | 32 | 0.021266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1706-16_0_10_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0081225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1706-16_0_10_line_36 |  | 33 | 34 | 0.013133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1706-16_0_10_line_37 |  | 35 | 126 | 0.035382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1706-16_0_10_line_38 |  | 35 | 127 | 0.099845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1706-16_0_10_line_39 |  | 37 | 144 | 0.0048754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_1706-16_0_10_line_40 |  | 38 | 39 | 0.026029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1706-16_0_10_line_41 |  | 38 | 40 | 0.070701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1706-16_0_10_line_42 |  | 39 | 41 | 0.030244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1706-16_0_10_line_43 |  | 40 | 42 | 0.011678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1706-16_0_10_line_44 |  | 41 | 43 | 0.029128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1706-16_0_10_line_45 |  | 42 | 44 | 0.020462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1706-16_0_10_line_46 |  | 43 | 45 | 0.043928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1706-16_0_10_line_47 |  | 44 | 46 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1706-16_0_10_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0082942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1706-16_0_10_line_49 |  | 46 | 48 | 0.012066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1706-16_0_10_line_50 |  | 48 | 49 | 0.024456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1706-16_0_10_line_51 |  | 49 | 50 | 0.034174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1706-16_0_10_line_52 |  | 50 | 51 | 0.029703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1706-16_0_10_line_53 |  | 51 | 52 | 0.027211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1706-16_0_10_line_54 |  | 51 | 53 | 0.01734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1706-16_0_10_line_55 |  | 51 | 54 | 0.032126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1706-16_0_10_line_56 |  | 52 | 55 | 0.037399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1706-16_0_10_line_57 |  | 53 | 56 | 0.0098624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1706-16_0_10_line_58 |  | 54 | 57 | 0.055054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1706-16_0_10_line_59 |  | 55 | 69 | 0.041295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1706-16_0_10_line_60 |  | 56 | 70 | 0.0040872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1706-16_0_10_line_61 |  | 57 | 71 | 0.058095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1706-16_0_10_line_62 |  | 58 | 59 | 0.023784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1706-16_0_10_line_63 |  | 59 | 60 | 0.023643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1706-16_0_10_line_64 |  | 60 | 61 | 0.017332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1706-16_0_10_line_65 |  | 60 | 62 | 0.019525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1706-16_0_10_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0085963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1706-16_0_10_line_67 |  | 62 | 64 | 0.0026962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1706-16_0_10_line_68 |  | 63 | 67 | 0.018354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1706-16_0_10_line_69 |  | 63 | 68 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1706-16_0_10_line_70 |  | 64 | 65 | 0.026467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1706-16_0_10_line_71 |  | 65 | 66 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1706-16_0_10_line_72 |  | 67 | 75 | 0.022543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1706-16_0_10_line_73 |  | 68 | 72 | 0.041948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1706-16_0_10_line_74 |  | 70 | 90 | 0.028311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1706-16_0_10_line_75 |  | 71 | 81 | 0.01869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_1706-16_0_10_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0013248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1706-16_0_10_line_77 |  | 73 | 74 | 0.040707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1706-16_0_10_line_78 |  | 74 | 76 | 0.051076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_1706-16_0_10_line_79 |  | 74 | 77 | 0.012718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1706-16_0_10_line_80 |  | 74 | 78 | 0.057865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_1706-16_0_10_line_81 |  | 75 | 79 | 0.0095312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1706-16_0_10_line_82 |  | 76 | 87 | 0.021857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_1706-16_0_10_line_83 |  | 78 | 161 | 0.020706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_1706-16_0_10_line_84 |  | 79 | 80 | 0.008826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1706-16_0_10_line_85 |  | 81 | 82 | 0.020278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_1706-16_0_10_line_86 |  | 82 | 83 | 0.04557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_1706-16_0_10_line_87 |  | 83 | 84 | 0.016251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1706-16_0_10_line_88 |  | 83 | 85 | 0.042813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_1706-16_0_10_line_89 |  | 84 | 86 | 0.029173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1706-16_0_10_line_90 |  | 85 | 87 | 0.005976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_1706-16_0_10_line_91 |  | 86 | 88 | 0.025509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1706-16_0_10_line_92 |  | 87 | 89 | 0.03371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1706-16_0_10_line_93 |  | 88 | 141 | 0.022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1706-16_0_10_line_94 |  | 89 | 152 | 0.040502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1706-16_0_10_line_95 |  | 90 | 91 | 0.013752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1706-16_0_10_line_96 |  | 91 | 92 | 0.01362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1706-16_0_10_line_97 |  | 92 | 93 | 0.02511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1706-16_0_10_line_98 |  | 93 | 189 | 0.013582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1706-16_0_10_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0035773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_1706-16_0_10_line_100 |  | 94 | 96 | 0.025097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_1706-16_0_10_line_101 |  | 95 | 97 | 0.026644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_1706-16_0_10_line_102 |  | 96 | 98 | 0.0016556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_1706-16_0_10_line_103 |  | 97 | 99 | 0.025177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_1706-16_0_10_line_104 |  | 98 | 100 | 0.026088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_1706-16_0_10_line_105 |  | 99 | 101 | 0.027581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_1706-16_0_10_line_106 |  | 100 | 102 | 0.0065803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_1706-16_0_10_line_107 |  | 101 | 129 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_1706-16_0_10_line_108 |  | 101 | 130 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1706-16_0_10_line_109 |  | 102 | 103 | 0.031771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_1706-16_0_10_line_110 |  | 103 | 104 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_1706-16_0_10_line_111 |  | 104 | 105 | 0.02392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1706-16_0_10_line_112 |  | 104 | 106 | 0.026101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_1706-16_0_10_line_113 |  | 105 | 107 | 0.019813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1706-16_0_10_line_114 |  | 105 | 108 | 0.011815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1706-16_0_10_line_115 |  | 106 | 109 | 0.020858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1706-16_0_10_line_116 |  | 106 | 110 | 0.040348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_1706-16_0_10_line_117 |  | 108 | 111 | 0.0040298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1706-16_0_10_line_118 |  | 110 | 112 | 0.014253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_1706-16_0_10_line_119 |  | 112 | 145 | 0.0087734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1706-16_0_10_line_120 |  | 112 | 142 | 0.032069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_1706-16_0_10_line_121 |  | 113 | 114 | 0.002283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1706-16_0_10_line_122 |  | 113 | 115 | 0.011556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1706-16_0_10_line_123 |  | 114 | 116 | 0.0032269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1706-16_0_10_line_124 |  | 115 | 117 | 0.013841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1706-16_0_10_line_125 |  | 115 | 118 | 0.01289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1706-16_0_10_line_126 |  | 116 | 119 | 0.010422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1706-16_0_10_line_127 |  | 117 | 120 | 0.068347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1706-16_0_10_line_128 |  | 118 | 121 | 0.024284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1706-16_0_10_line_129 |  | 119 | 122 | 0.025364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1706-16_0_10_line_130 |  | 120 | 123 | 0.025714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1706-16_0_10_line_131 |  | 120 | 124 | 0.10254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1706-16_0_10_line_132 |  | 121 | 125 | 0.0614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1706-16_0_10_line_133 |  | 122 | 139 | 0.005253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1706-16_0_10_line_134 |  | 123 | 162 | 0.052501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1706-16_0_10_line_135 |  | 124 | 163 | 0.20281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1706-16_0_10_line_136 |  | 124 | 164 | 0.0055101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1706-16_0_10_line_137 |  | 125 | 168 | 0.033052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1706-16_0_10_line_138 |  | 127 | 128 | 0.0087103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1706-16_0_10_line_139 |  | 129 | 149 | 0.059289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_1706-16_0_10_line_140 |  | 130 | 150 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1706-16_0_10_line_141 |  | 131 | 132 | 0.0019966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1706-16_0_10_line_142 |  | 131 | 133 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1706-16_0_10_line_143 |  | 132 | 134 | 0.024971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1706-16_0_10_line_144 |  | 134 | 135 | 0.012529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1706-16_0_10_line_145 |  | 134 | 136 | 0.005321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1706-16_0_10_line_146 |  | 135 | 137 | 0.0075527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1706-16_0_10_line_147 |  | 136 | 138 | 0.022053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1706-16_0_10_line_148 |  | 137 | 147 | 0.026804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1706-16_0_10_line_149 |  | 138 | 158 | 0.051803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1706-16_0_10_line_150 |  | 139 | 140 | 0.011963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1706-16_0_10_line_151 |  | 140 | 141 | 0.022705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1706-16_0_10_line_152 |  | 142 | 143 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_1706-16_0_10_line_153 |  | 143 | 144 | 0.020558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_1706-16_0_10_line_154 |  | 144 | 146 | 0.0096786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1706-16_0_10_line_155 |  | 145 | 147 | 0.0039492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1706-16_0_10_line_156 |  | 146 | 148 | 0.027209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1706-16_0_10_line_157 |  | 148 | 155 | 0.018225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1706-16_0_10_line_158 |  | 149 | 151 | 0.0081256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_1706-16_0_10_line_159 |  | 151 | 159 | 0.027477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_1706-16_0_10_line_160 |  | 152 | 153 | 0.024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1706-16_0_10_line_161 |  | 153 | 154 | 0.0077652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1706-16_0_10_line_162 |  | 155 | 156 | 0.0043222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1706-16_0_10_line_163 |  | 156 | 157 | 0.0065483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1706-16_0_10_line_164 |  | 159 | 160 | 0.016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
165 | LV_1706-16_0_10_line_165 |  | 160 | 161 | 0.019016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_1706-16_0_10_line_166 |  | 163 | 175 | 0.10807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1706-16_0_10_line_167 |  | 163 | 181 | 0.041018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1706-16_0_10_line_168 |  | 165 | 166 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1706-16_0_10_line_169 |  | 165 | 167 | 0.015217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1706-16_0_10_line_170 |  | 166 | 168 | 0.072016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1706-16_0_10_line_171 |  | 168 | 169 | 0.015915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1706-16_0_10_line_172 |  | 169 | 170 | 0.052844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1706-16_0_10_line_173 |  | 170 | 171 | 0.040198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1706-16_0_10_line_174 |  | 171 | 174 | 0.044845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1706-16_0_10_line_175 |  | 172 | 173 | 0.047153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1706-16_0_10_line_176 |  | 173 | 174 | 0.027922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1706-16_0_10_line_177 |  | 175 | 176 | 0.067918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1706-16_0_10_line_178 |  | 176 | 188 | 0.037182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1706-16_0_10_line_179 |  | 177 | 178 | 0.0062713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1706-16_0_10_line_180 |  | 178 | 179 | 0.013698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1706-16_0_10_line_181 |  | 179 | 180 | 0.04079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1706-16_0_10_line_182 |  | 180 | 181 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1706-16_0_10_line_183 |  | 182 | 183 | 0.044854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1706-16_0_10_line_184 |  | 183 | 184 | 0.042078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1706-16_0_10_line_185 |  | 184 | 185 | 0.00849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1706-16_0_10_line_186 |  | 185 | 188 | 0.11228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1706-16_0_10_line_187 |  | 186 | 187 | 0.087151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1706-16_0_10_line_188 |  | 187 | 188 | 0.042464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1706-16_0_10_trafo_147 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 190 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2688559.4566 | 1221657.324 | 2688570.2485 | 1221663.9914 | 2688581.9058 | 1221671.3587
1 | 2688559.4566 | 1221657.324 | 2688550.5349 | 1221651.8121
2 | 2688587.9627 | 1221683.9129 | 2688587.4735 | 1221676.5117 | 2688581.9058 | 1221671.3587
3 | 2688538.2162 | 1221644.2015 | 2688550.5349 | 1221651.8121
4 | 2688587.9627 | 1221683.9129 | 2688635.4264 | 1221690.1031
5 | 2688587.9627 | 1221683.9129 | 2688582.1146 | 1221690.4638 | 2688574.8307 | 1221690.511 | 2688559.1684 | 1221687.484
6 | 2688538.2162 | 1221644.2015 | 2688523.4947 | 1221635.2432 | 2688514.8093 | 1221629.5436 | 2688507.6711 | 1221624.2331
7 | 2688544.3069 | 1221630.0157 | 2688542.1012 | 1221637.5325 | 2688538.2162 | 1221644.2015
8 | 2688686.4202 | 1221696.7537 | 2688635.4264 | 1221690.1031
9 | 2688516.8219 | 1221679.9537 | 2688526.5895 | 1221681.1874 | 2688559.1684 | 1221687.484
10 | 2688490.1473 | 1221609.1869 | 2688493.1537 | 1221613.433 | 2688507.6711 | 1221624.2331
11 | 2688558.911 | 1221630.0328 | 2688544.3069 | 1221630.0157
12 | 2688544.3069 | 1221630.0157 | 2688536.8643 | 1221622.9768
13 | 2688689.756 | 1221678.5798 | 2688686.4202 | 1221696.7537
14 | 2688686.4202 | 1221696.7537 | 2688683.6812 | 1221713.4349
15 | 2688485.8043 | 1221677.4464 | 2688510.8238 | 1221679.1962 | 2688516.8219 | 1221679.9537
16 | 2688484.6141 | 1221591.2798 | 2688489.2154 | 1221607.8706 | 2688490.1473 | 1221609.1869
17 | 2688528.8574 | 1221610.3281 | 2688531.8728 | 1221618.2561 | 2688536.8643 | 1221622.9768
18 | 2688558.0127 | 1221560.9954 | 2688550.3974 | 1221561.7928 | 2688545.3106 | 1221565.8485
19 | 2688558.0127 | 1221560.9954 | 2688567.3195 | 1221560.021 | 2688580.2198 | 1221558.8611
20 | 2688545.3106 | 1221565.8485 | 2688543.0372 | 1221567.6611
21 | 2688583.0224 | 1221558.6091 | 2688583.0224 | 1221558.6091 | 2688580.2198 | 1221558.8611
22 | 2688533.8941 | 1221583.91 | 2688540.8692 | 1221569.3897 | 2688543.0372 | 1221567.6611
23 | 2688608.5853 | 1221553.5525 | 2688583.0224 | 1221558.6091
24 | 2688528.8574 | 1221610.3281 | 2688528.8574 | 1221610.3281 | 2688529.1332 | 1221593.8209 | 2688533.8941 | 1221583.91
25 | 2688611.6556 | 1221552.9452 | 2688608.5853 | 1221553.5525
26 | 2688611.6556 | 1221552.9452 | 2688638.4575 | 1221547.6436
27 | 2688542.693 | 1221520.2822 | 2688547.3404 | 1221469.855
28 | 2688542.693 | 1221520.2822 | 2688529.5657 | 1221531.0843 | 2688521.2068 | 1221541.3841
29 | 2688542.693 | 1221520.2822 | 2688543.4219 | 1221519.6825 | 2688560.867 | 1221511.325 | 2688585.0874 | 1221504.9919 | 2688592.5983 | 1221503.2506
30 | 2688503.4583 | 1221570.0214 | 2688516.1027 | 1221547.6734 | 2688521.2068 | 1221541.3841
31 | 2688643.5377 | 1221546.6387 | 2688638.7934 | 1221547.5771
32 | 2688638.4575 | 1221547.6436 | 2688638.7934 | 1221547.5771
33 | 2688643.5377 | 1221546.6387 | 2688675.412 | 1221540.3337
34 | 2688503.4583 | 1221570.0214 | 2688497.3563 | 1221580.8064 | 2688491.9664 | 1221587.8565
35 | 2688484.6141 | 1221591.2798 | 2688491.9015 | 1221587.9413 | 2688491.9664 | 1221587.8565
36 | 2688484.6141 | 1221591.2798 | 2688477.5133 | 1221592.275 | 2688471.7286 | 1221590.8298
37 | 2688666.9115 | 1221655.7462 | 2688676.4947 | 1221658.7131 | 2688687.6792 | 1221667.7636 | 2688689.756 | 1221678.5798
38 | 2688689.756 | 1221678.5798 | 2688789.0979 | 1221688.589
39 | 2688480.9408 | 1221677.1063 | 2688485.8043 | 1221677.4464
40 | 2688194.9958 | 1221862.1244 | 2688220.7472 | 1221858.3316
41 | 2688194.9958 | 1221862.1244 | 2688185.5248 | 1221863.5193 | 2688174.9767 | 1221869.356 | 2688170.7712 | 1221877.7328 | 2688170.1858 | 1221886.5191 | 2688175.6867 | 1221893.6387 | 2688191.1209 | 1221900.0494 | 2688196.2746 | 1221899.4883
42 | 2688250.668 | 1221853.9248 | 2688220.7472 | 1221858.3316
43 | 2688196.2746 | 1221899.4883 | 2688207.8843 | 1221898.2241
44 | 2688279.474 | 1221849.6061 | 2688269.4086 | 1221851.1646 | 2688250.668 | 1221853.9248
45 | 2688228.1784 | 1221895.6463 | 2688219.8816 | 1221896.9177 | 2688207.8843 | 1221898.2241
46 | 2688279.474 | 1221849.6061 | 2688305.124 | 1221845.6347 | 2688323.043 | 1221847.0189
47 | 2688228.1784 | 1221895.6463 | 2688246.1683 | 1221892.8897
48 | 2688331.3125 | 1221847.6578 | 2688323.043 | 1221847.0189
49 | 2688258.0953 | 1221891.0621 | 2688246.1683 | 1221892.8897
50 | 2688258.0953 | 1221891.0621 | 2688282.2693 | 1221887.3578 | 2688282.2693 | 1221887.3578
51 | 2688282.2693 | 1221887.3578 | 2688314.4927 | 1221898.7395
52 | 2688342.5002 | 1221908.6322 | 2688314.4927 | 1221898.7395
53 | 2688342.5002 | 1221908.6322 | 2688336.4694 | 1221913.724 | 2688322.1175 | 1221926.6545
54 | 2688342.5002 | 1221908.6322 | 2688355.6654 | 1221897.3467
55 | 2688342.5002 | 1221908.6322 | 2688373.0865 | 1221918.4593
56 | 2688288.8012 | 1221941.7059 | 2688296.4898 | 1221939.7823 | 2688305.0251 | 1221938.1967 | 2688315.1013 | 1221932.9758 | 2688322.1175 | 1221926.6545
57 | 2688363.1533 | 1221890.928 | 2688355.6654 | 1221897.3467
58 | 2688427.1758 | 1221922.3859 | 2688422.1789 | 1221920.4116 | 2688408.3978 | 1221916.6155 | 2688386.9854 | 1221918.41 | 2688373.0865 | 1221918.4593 | 2688373.0865 | 1221918.4593
59 | 2688262.7224 | 1221969.9301 | 2688268.31 | 1221967.1834 | 2688270.5837 | 1221963.2366 | 2688274.1643 | 1221953.016 | 2688277.3139 | 1221946.7918 | 2688283.4004 | 1221943.0572 | 2688288.8012 | 1221941.7059
60 | 2688363.1533 | 1221890.928 | 2688366.2564 | 1221888.268
61 | 2688427.1758 | 1221922.3859 | 2688465.2212 | 1221937.418 | 2688481.3533 | 1221943.349
62 | 2688309.8521 | 1221766.7708 | 2688317.7098 | 1221767.4121 | 2688329.9586 | 1221770.7071 | 2688332.6334 | 1221772.492
63 | 2688352.2996 | 1221785.6154 | 2688332.6334 | 1221772.492
64 | 2688352.2996 | 1221785.6154 | 2688369.1197 | 1221789.7969
65 | 2688352.2996 | 1221785.6154 | 2688347.173 | 1221789.5754 | 2688334.7274 | 1221793.4899
66 | 2688377.4621 | 1221791.8708 | 2688369.1197 | 1221789.7969
67 | 2688334.7274 | 1221793.4899 | 2688333.6363 | 1221793.8331 | 2688332.1479 | 1221794.274
68 | 2688377.4621 | 1221791.8708 | 2688379.9322 | 1221773.6839
69 | 2688377.4621 | 1221791.8708 | 2688396.379 | 1221795.0805
70 | 2688306.9556 | 1221802.2311 | 2688308.8638 | 1221801.1708 | 2688332.1479 | 1221794.274
71 | 2688306.9556 | 1221802.2311 | 2688298.0091 | 1221807.2029 | 2688296.6303 | 1221811.0198
72 | 2688379.9322 | 1221773.6839 | 2688379.9322 | 1221773.6839 | 2688382.4443 | 1221766.9832 | 2688384.9953 | 1221761.2283 | 2688392.3243 | 1221759.1578 | 2688393.7986 | 1221759.2214
73 | 2688436.886 | 1221805.7532 | 2688407.0507 | 1221796.8912 | 2688396.379 | 1221795.0805
74 | 2688387.4933 | 1221869.5505 | 2688376.3258 | 1221879.6363 | 2688366.2564 | 1221888.268
75 | 2688499.3737 | 1221947.6163 | 2688491.1913 | 1221946.9659 | 2688481.3533 | 1221943.349
76 | 2688438.156 | 1221806.1305 | 2688436.886 | 1221805.7532
77 | 2688475.9271 | 1221820.4412 | 2688467.6329 | 1221814.9809 | 2688445.3904 | 1221808.2793 | 2688438.156 | 1221806.1305
78 | 2688475.9271 | 1221820.4412 | 2688500.062 | 1221842.7262 | 2688511.0954 | 1221857.2335
79 | 2688475.9271 | 1221820.4412 | 2688466.369 | 1221828.8317
80 | 2688475.9271 | 1221820.4412 | 2688481.8388 | 1221815.7258 | 2688509.2362 | 1221805.8483 | 2688530.3092 | 1221803.7255
81 | 2688403.2826 | 1221760.0037 | 2688400.1865 | 1221759.497 | 2688393.7986 | 1221759.2214
82 | 2688524.3268 | 1221874.6309 | 2688511.0954 | 1221857.2335
83 | 2688550.6125 | 1221807.4651 | 2688531.7411 | 1221803.5813 | 2688530.3092 | 1221803.7255
84 | 2688411.9928 | 1221761.4291 | 2688403.2826 | 1221760.0037
85 | 2688499.3737 | 1221947.6163 | 2688509.6042 | 1221948.4294 | 2688519.1491 | 1221945.396
86 | 2688551.6432 | 1221915.0536 | 2688547.1526 | 1221922.1584 | 2688533.9696 | 1221937.3284 | 2688525.4129 | 1221943.4054 | 2688519.1491 | 1221945.396
87 | 2688551.6432 | 1221915.0536 | 2688565.4329 | 1221923.652
88 | 2688551.6432 | 1221915.0536 | 2688547.8264 | 1221909.5042 | 2688537.6475 | 1221894.0756 | 2688527.7042 | 1221879.561
89 | 2688565.4329 | 1221923.652 | 2688584.2877 | 1221935.4086 | 2688590.2457 | 1221938.9927
90 | 2688524.3268 | 1221874.6309 | 2688527.7042 | 1221879.561
91 | 2688612.1046 | 1221952.1423 | 2688590.2457 | 1221938.9927
92 | 2688524.3268 | 1221874.6309 | 2688546.0653 | 1221870.3178 | 2688553.3667 | 1221870.6043 | 2688557.457 | 1221871.7229
93 | 2688612.1046 | 1221952.1423 | 2688615.1605 | 1221953.9806 | 2688631.1456 | 1221964.8368
94 | 2688557.457 | 1221871.7229 | 2688570.6086 | 1221875.3195 | 2688597.0694 | 1221879.9778
95 | 2688398.1702 | 1221861.0255 | 2688395.4265 | 1221862.3858 | 2688387.4933 | 1221869.5505
96 | 2688398.1702 | 1221861.0255 | 2688403.754 | 1221871.2265 | 2688405.4597 | 1221872.2529
97 | 2688427.5553 | 1221883.6644 | 2688426.7796 | 1221883.4212 | 2688422.9655 | 1221882.7863 | 2688405.4597 | 1221872.2529
98 | 2688440.5152 | 1221887.7281 | 2688427.5553 | 1221883.6644
99 | 2688593.4 | 1221757.5551 | 2688596.7149 | 1221758.8999
100 | 2688593.4 | 1221757.5551 | 2688582.4189 | 1221753.1002 | 2688570.0035 | 1221748.482
101 | 2688596.7149 | 1221758.8999 | 2688619.4904 | 1221768.1397 | 2688621.5147 | 1221768.5503
102 | 2688568.4518 | 1221747.9048 | 2688570.0035 | 1221748.482
103 | 2688646.4842 | 1221771.0843 | 2688631.2065 | 1221770.5157 | 2688621.5147 | 1221768.5503
104 | 2688544.0006 | 1221738.8096 | 2688568.4518 | 1221747.9048
105 | 2688674.0466 | 1221772.11 | 2688646.4842 | 1221771.0843
106 | 2688544.0006 | 1221738.8096 | 2688537.8332 | 1221736.5155
107 | 2688674.0466 | 1221772.11 | 2688668.0001 | 1221782.1016
108 | 2688674.0466 | 1221772.11 | 2688679.5058 | 1221772.8251 | 2688683.0766 | 1221777.5705 | 2688688.2916 | 1221786.8762
109 | 2688508.086 | 1221725.3578 | 2688525.75 | 1221732.0209 | 2688537.8332 | 1221736.5155
110 | 2688494.8186 | 1221720.3532 | 2688508.086 | 1221725.3578
111 | 2688494.8186 | 1221720.3532 | 2688490.3716 | 1221737.2765 | 2688487.9993 | 1221743.2454
112 | 2688470.1874 | 1221711.5146 | 2688494.8186 | 1221720.3532
113 | 2688487.9993 | 1221743.2454 | 2688501.465 | 1221745.3136 | 2688503.0369 | 1221751.341
114 | 2688487.9993 | 1221743.2454 | 2688476.2514 | 1221741.9929
115 | 2688470.1874 | 1221711.5146 | 2688467.5641 | 1221721.1044 | 2688463.0088 | 1221726.9408 | 2688459.4835 | 1221726.7772
116 | 2688470.1874 | 1221711.5146 | 2688433.3065 | 1221695.1502
117 | 2688472.2443 | 1221741.5657 | 2688476.2514 | 1221741.9929
118 | 2688420.2781 | 1221689.3694 | 2688433.3065 | 1221695.1502
119 | 2688420.2781 | 1221689.3694 | 2688412.129 | 1221686.1189
120 | 2688420.2781 | 1221689.3694 | 2688424.3706 | 1221683.0146 | 2688429.5539 | 1221678.3106 | 2688436.407 | 1221675.5994 | 2688446.5458 | 1221675.8216
121 | 2688690.605 | 1222018.9995 | 2688689.3218 | 1222017.1113
122 | 2688697.188 | 1222028.4973 | 2688691.15 | 1222019.8014 | 2688690.605 | 1222018.9995
123 | 2688689.3218 | 1222017.1113 | 2688687.508 | 1222014.4424
124 | 2688697.188 | 1222028.4973 | 2688693.4684 | 1222032.2223 | 2688692.8912 | 1222037.862 | 2688693.3406 | 1222040.7346
125 | 2688697.188 | 1222028.4973 | 2688703.4222 | 1222039.7797
126 | 2688681.4026 | 1222006.02 | 2688682.7987 | 1222007.5131 | 2688687.508 | 1222014.4424
127 | 2688697.631 | 1222108.2142 | 2688700.7119 | 1222094.9177 | 2688698.3145 | 1222072.5332 | 2688693.3406 | 1222040.7346
128 | 2688711.6799 | 1222062.4476 | 2688707.5519 | 1222047.2535 | 2688703.4222 | 1222039.7797
129 | 2688663.7459 | 1221987.8725 | 2688665.8555 | 1221989.3928 | 2688681.4026 | 1222006.02
130 | 2688697.631 | 1222108.2142 | 2688690.4288 | 1222112.9992 | 2688681.2533 | 1222112.7512 | 2688673.9119 | 1222109.8657
131 | 2688697.631 | 1222108.2142 | 2688799.5684 | 1222119.3236
132 | 2688711.6799 | 1222062.4476 | 2688724.1524 | 1222052.7156 | 2688748.6306 | 1222020.3136 | 2688751.3264 | 1222016.1368
133 | 2688663.7459 | 1221987.8725 | 2688659.4841 | 1221984.8014
134 | 2688673.9119 | 1222109.8657 | 2688655.3184 | 1222158.9635
135 | 2688799.5684 | 1222119.3236 | 2688878.569 | 1222306.11
136 | 2688802.5684 | 1222114.7019 | 2688799.5684 | 1222119.3236
137 | 2688763.7759 | 1221986.5272 | 2688762.8961 | 1221998.211 | 2688751.3264 | 1222016.1368
138 | 2688789.0979 | 1221688.589 | 2688794.6882 | 1221695.2686
139 | 2688668.0001 | 1221782.1016 | 2688660.1162 | 1221795.1296 | 2688636.4279 | 1221811.655 | 2688621.2789 | 1221810.7102
140 | 2688698.5453 | 1221798.3761 | 2688691.553 | 1221792.6959 | 2688688.2916 | 1221786.8762
141 | 2688361.7345 | 1221696.9275 | 2688361.9129 | 1221694.9389
142 | 2688359.788 | 1221718.6361 | 2688361.7345 | 1221696.9275
143 | 2688364.143 | 1221670.0675 | 2688361.9129 | 1221694.9389
144 | 2688364.143 | 1221670.0675 | 2688376.5138 | 1221672.0547
145 | 2688364.143 | 1221670.0675 | 2688358.8273 | 1221669.8308
146 | 2688376.5138 | 1221672.0547 | 2688377.108 | 1221672.1502 | 2688383.5643 | 1221674.7254
147 | 2688336.7961 | 1221668.8499 | 2688358.8273 | 1221669.8308
148 | 2688383.5643 | 1221674.7254 | 2688408.4608 | 1221684.6558
149 | 2688336.7961 | 1221668.8499 | 2688341.2765 | 1221617.2409
150 | 2688649.7786 | 1221977.8073 | 2688659.4841 | 1221984.8014
151 | 2688649.7786 | 1221977.8073 | 2688642.1601 | 1221972.3172 | 2688631.1456 | 1221964.8368
152 | 2688446.5458 | 1221675.8216 | 2688460.4078 | 1221676.1254
153 | 2688480.9408 | 1221677.1063 | 2688464.7793 | 1221676.2212 | 2688460.4078 | 1221676.1254
154 | 2688480.9408 | 1221677.1063 | 2688478.7975 | 1221667.668
155 | 2688408.4608 | 1221684.6558 | 2688412.129 | 1221686.1189
156 | 2688454.8157 | 1221654.8274 | 2688462.3094 | 1221659.1506 | 2688478.7975 | 1221667.668
157 | 2688454.8157 | 1221654.8274 | 2688448.3031 | 1221651.0703 | 2688442.6768 | 1221641.9609
158 | 2688621.2789 | 1221810.7102 | 2688613.169 | 1221810.2044
159 | 2688585.733 | 1221809.4413 | 2688595.4459 | 1221809.099 | 2688613.169 | 1221810.2044
160 | 2688597.0694 | 1221879.9778 | 2688612.1414 | 1221882.6312 | 2688621.2821 | 1221882.9296
161 | 2688629.0432 | 1221883.1831 | 2688621.2821 | 1221882.9296
162 | 2688441.2285 | 1221638.0565 | 2688441.2059 | 1221639.5793 | 2688442.6768 | 1221641.9609
163 | 2688441.3258 | 1221631.5089 | 2688441.2285 | 1221638.0565
164 | 2688569.3452 | 1221810.0188 | 2688585.733 | 1221809.4413
165 | 2688550.6125 | 1221807.4651 | 2688563.9456 | 1221810.2091 | 2688569.3452 | 1221810.0188
166 | 2688965.3673 | 1222241.7322 | 2688878.569 | 1222306.11
167 | 2688878.569 | 1222306.11 | 2688892.08 | 1222309.1738 | 2688895.0387 | 1222312.209 | 2688895.5116 | 1222316.0965 | 2688893.9417 | 1222326.7359 | 2688889.6717 | 1222333.8001
168 | 2688702.9657 | 1221931.1037 | 2688709.341 | 1221932.3123 | 2688718.8962 | 1221936.8749
169 | 2688688.0154 | 1221928.2697 | 2688702.9657 | 1221931.1037
170 | 2688763.7759 | 1221986.5272 | 2688752.195 | 1221983.2524 | 2688738.7335 | 1221966.696 | 2688735.8137 | 1221953.41 | 2688730.3722 | 1221942.3547 | 2688718.8962 | 1221936.8749
171 | 2688763.7759 | 1221986.5272 | 2688768.6268 | 1221981.2181 | 2688775.4835 | 1221975.8256
172 | 2688794.688 | 1221930.06 | 2688794.3293 | 1221935.9479 | 2688793.4329 | 1221953.8246 | 2688786.4973 | 1221967.1637 | 2688775.4835 | 1221975.8256
173 | 2688797.1323 | 1221889.9359 | 2688794.688 | 1221930.06
174 | 2688797.1323 | 1221889.9359 | 2688789.3176 | 1221890.4976 | 2688786.0664 | 1221906.549 | 2688765.4446 | 1221907.2304
175 | 2688701.3089 | 1221906.0135 | 2688704.6444 | 1221914.0298 | 2688720.5958 | 1221914.2119 | 2688736.4581 | 1221912.2247 | 2688742.9891 | 1221912.3327
176 | 2688765.4446 | 1221907.2304 | 2688763.5769 | 1221907.2921 | 2688763.656 | 1221912.6747 | 2688742.9891 | 1221912.3327
177 | 2689022.2531 | 1222218.2205 | 2689014.1236 | 1222219.7352 | 2688995.5699 | 1222219.6357 | 2688986.8982 | 1222220.2065 | 2688976.7631 | 1222224.2801 | 2688969.6073 | 1222230.5219 | 2688965.3673 | 1222241.7322
178 | 2689059.0608 | 1222214.4145 | 2689043.8981 | 1222214.1876 | 2689022.2531 | 1222218.2205
179 | 2688910.5531 | 1222382.5433 | 2688913.9641 | 1222377.2807
180 | 2688905.9296 | 1222366.1865 | 2688905.9296 | 1222366.1865 | 2688913.9641 | 1222377.2807 | 2688913.9641 | 1222377.2807
181 | 2688905.9296 | 1222366.1865 | 2688887.3692 | 1222365.042 | 2688873.795 | 1222347.4829 | 2688873.795 | 1222347.4829
182 | 2688873.795 | 1222347.4829 | 2688884.157 | 1222342.9233 | 2688889.6717 | 1222333.8001
183 | 2689203.2891 | 1222185.1863 | 2689199.9305 | 1222178.4758 | 2689183.1097 | 1222163.458 | 2689178.0937 | 1222161.0368 | 2689169.0249 | 1222159.3127
184 | 2689171.6063 | 1222212.2638 | 2689180.4197 | 1222207.3035 | 2689185.563 | 1222201.7322 | 2689195.5367 | 1222190.7185 | 2689203.2891 | 1222185.1863
185 | 2689171.6063 | 1222212.2638 | 2689172.3779 | 1222216.456 | 2689171.1717 | 1222220.5074
186 | 2689059.0608 | 1222214.4145 | 2689171.1717 | 1222220.5074
187 | 2689047.6571 | 1222173.5106 | 2689078.9811 | 1222092.1839
188 | 2689059.0608 | 1222214.4145 | 2689047.6571 | 1222173.5106

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688559.4566 | 1221657.324
1 | 2688581.9058 | 1221671.3587
2 | 2688550.5349 | 1221651.8121
3 | 2688587.9627 | 1221683.9129
4 | 2688538.2162 | 1221644.2015
5 | 2688635.4264 | 1221690.1031
6 | 2688559.1684 | 1221687.484
7 | 2688507.6711 | 1221624.2331
8 | 2688544.3069 | 1221630.0157
9 | 2688686.4202 | 1221696.7537
10 | 2688516.8219 | 1221679.9537
11 | 2688490.1473 | 1221609.1869
12 | 2688558.911 | 1221630.0328
13 | 2688536.8643 | 1221622.9768
14 | 2688558.0127 | 1221560.9954
15 | 2688545.3106 | 1221565.8485
16 | 2688580.2198 | 1221558.8611
17 | 2688543.0372 | 1221567.6611
18 | 2688583.0224 | 1221558.6091
19 | 2688533.8941 | 1221583.91
20 | 2688608.5853 | 1221553.5526
21 | 2688528.8574 | 1221610.3281
22 | 2688611.6556 | 1221552.9452
23 | 2688547.3404 | 1221469.855
24 | 2688542.693 | 1221520.2822
25 | 2688521.2068 | 1221541.3841
26 | 2688592.5983 | 1221503.2506
27 | 2688638.7934 | 1221547.5771
28 | 2688643.5377 | 1221546.6387
29 | 2688638.4575 | 1221547.6436
30 | 2688675.412 | 1221540.3337
31 | 2688503.4583 | 1221570.0214
32 | 2688491.9664 | 1221587.8565
33 | 2688484.6141 | 1221591.2798
34 | 2688471.7286 | 1221590.8298
35 | 2688689.756 | 1221678.5798
36 | 2688683.6812 | 1221713.4349
37 | 2688485.8043 | 1221677.4464
38 | 2688194.9958 | 1221862.1244
39 | 2688220.7472 | 1221858.3316
40 | 2688196.2746 | 1221899.4883
41 | 2688250.668 | 1221853.9248
42 | 2688207.8843 | 1221898.2241
43 | 2688279.474 | 1221849.6061
44 | 2688228.1784 | 1221895.6463
45 | 2688323.043 | 1221847.0189
46 | 2688246.1683 | 1221892.8897
47 | 2688331.3125 | 1221847.6578
48 | 2688258.0953 | 1221891.0621
49 | 2688282.2693 | 1221887.3578
50 | 2688314.4927 | 1221898.7395
51 | 2688342.5002 | 1221908.6322
52 | 2688322.1175 | 1221926.6545
53 | 2688355.6654 | 1221897.3467
54 | 2688373.0865 | 1221918.4593
55 | 2688288.8012 | 1221941.7059
56 | 2688363.1533 | 1221890.928
57 | 2688427.1758 | 1221922.3859
58 | 2688309.8521 | 1221766.7708
59 | 2688332.6334 | 1221772.492
60 | 2688352.2996 | 1221785.6154
61 | 2688369.1197 | 1221789.7969
62 | 2688334.7274 | 1221793.4899
63 | 2688377.4621 | 1221791.8708
64 | 2688332.1479 | 1221794.274
65 | 2688306.9556 | 1221802.2311
66 | 2688296.6303 | 1221811.0198
67 | 2688379.9322 | 1221773.6839
68 | 2688396.379 | 1221795.0805
69 | 2688262.7224 | 1221969.9301
70 | 2688366.2564 | 1221888.268
71 | 2688481.3533 | 1221943.349
72 | 2688436.886 | 1221805.7532
73 | 2688438.156 | 1221806.1305
74 | 2688475.9271 | 1221820.4412
75 | 2688393.7986 | 1221759.2214
76 | 2688511.0954 | 1221857.2335
77 | 2688466.369 | 1221828.8317
78 | 2688530.3092 | 1221803.7255
79 | 2688403.2826 | 1221760.0037
80 | 2688411.9928 | 1221761.4291
81 | 2688499.3737 | 1221947.6163
82 | 2688519.1491 | 1221945.396
83 | 2688551.6432 | 1221915.0536
84 | 2688565.4329 | 1221923.652
85 | 2688527.7042 | 1221879.561
86 | 2688590.2457 | 1221938.9927
87 | 2688524.3268 | 1221874.6309
88 | 2688612.1046 | 1221952.1423
89 | 2688557.457 | 1221871.7229
90 | 2688387.4933 | 1221869.5505
91 | 2688398.1702 | 1221861.0255
92 | 2688405.4597 | 1221872.2529
93 | 2688427.5553 | 1221883.6644
94 | 2688593.4 | 1221757.5551
95 | 2688596.7149 | 1221758.8999
96 | 2688570.0035 | 1221748.482
97 | 2688621.5147 | 1221768.5503
98 | 2688568.4518 | 1221747.9048
99 | 2688646.4842 | 1221771.0843
100 | 2688544.0006 | 1221738.8096
101 | 2688674.0466 | 1221772.11
102 | 2688537.8332 | 1221736.5155
103 | 2688508.086 | 1221725.3578
104 | 2688494.8186 | 1221720.3532
105 | 2688487.9993 | 1221743.2454
106 | 2688470.1874 | 1221711.5146
107 | 2688503.0369 | 1221751.341
108 | 2688476.2514 | 1221741.9929
109 | 2688459.4835 | 1221726.7772
110 | 2688433.3065 | 1221695.1502
111 | 2688472.2443 | 1221741.5657
112 | 2688420.2781 | 1221689.3694
113 | 2688690.605 | 1222018.9995
114 | 2688689.3218 | 1222017.1113
115 | 2688697.188 | 1222028.4973
116 | 2688687.508 | 1222014.4424
117 | 2688693.3406 | 1222040.7346
118 | 2688703.4222 | 1222039.7797
119 | 2688681.4026 | 1222006.02
120 | 2688697.631 | 1222108.2142
121 | 2688711.6799 | 1222062.4476
122 | 2688663.7459 | 1221987.8725
123 | 2688673.9119 | 1222109.8657
124 | 2688799.5684 | 1222119.3236
125 | 2688751.3264 | 1222016.1368
126 | 2688666.9115 | 1221655.7462
127 | 2688789.0979 | 1221688.589
128 | 2688794.6882 | 1221695.2686
129 | 2688668.0001 | 1221782.1016
130 | 2688688.2916 | 1221786.8762
131 | 2688361.7345 | 1221696.9275
132 | 2688361.9129 | 1221694.9389
133 | 2688359.788 | 1221718.6361
134 | 2688364.143 | 1221670.0675
135 | 2688376.5138 | 1221672.0547
136 | 2688358.8273 | 1221669.8308
137 | 2688383.5643 | 1221674.7254
138 | 2688336.7961 | 1221668.8499
139 | 2688659.4841 | 1221984.8014
140 | 2688649.7786 | 1221977.8073
141 | 2688631.1456 | 1221964.8368
142 | 2688446.5458 | 1221675.8216
143 | 2688460.4078 | 1221676.1254
144 | 2688480.9408 | 1221677.1063
145 | 2688412.129 | 1221686.1189
146 | 2688478.7975 | 1221667.668
147 | 2688408.4608 | 1221684.6558
148 | 2688454.8157 | 1221654.8274
149 | 2688621.2789 | 1221810.7102
150 | 2688698.5453 | 1221798.3761
151 | 2688613.169 | 1221810.2044
152 | 2688597.0694 | 1221879.9778
153 | 2688621.2821 | 1221882.9296
154 | 2688629.0432 | 1221883.1831
155 | 2688442.6768 | 1221641.9609
156 | 2688441.2285 | 1221638.0565
157 | 2688441.3258 | 1221631.5089
158 | 2688341.2765 | 1221617.2409
159 | 2688585.733 | 1221809.4413
160 | 2688569.3452 | 1221810.0188
161 | 2688550.6125 | 1221807.4651
162 | 2688655.3184 | 1222158.9635
163 | 2688878.569 | 1222306.11
164 | 2688802.5684 | 1222114.7019
165 | 2688702.9657 | 1221931.1037
166 | 2688718.8962 | 1221936.8749
167 | 2688688.0154 | 1221928.2697
168 | 2688763.7759 | 1221986.5272
169 | 2688775.4835 | 1221975.8256
170 | 2688794.688 | 1221930.06
171 | 2688797.1323 | 1221889.9359
172 | 2688701.3089 | 1221906.0135
173 | 2688742.9891 | 1221912.3327
174 | 2688765.4446 | 1221907.2304
175 | 2688965.3673 | 1222241.7322
176 | 2689022.2531 | 1222218.2205
177 | 2688910.5531 | 1222382.5433
178 | 2688913.9641 | 1222377.2807
179 | 2688905.9296 | 1222366.1865
180 | 2688873.795 | 1222347.4829
181 | 2688889.6717 | 1222333.8001
182 | 2689169.0249 | 1222159.3127
183 | 2689203.2891 | 1222185.1863
184 | 2689171.6063 | 1222212.2638
185 | 2689171.1717 | 1222220.5074
186 | 2689078.9811 | 1222092.1839
187 | 2689047.6571 | 1222173.5106
188 | 2689059.0608 | 1222214.4145
189 | 2688440.5152 | 1221887.7281
190 | 2688475.9271 | 1221820.4412

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97589 | -0.46409 | 0.0055075 | 0.0013803
1 | 0.97628 | -0.45638 | 0.0077006 | 0.00193
2 | 0.97574 | -0.46694 | 0.0051833 | 0.0012991
3 | 0.97652 | -0.45158 | 0 | 0
4 | 0.97543 | -0.47304 | 0 | 0
5 | 0.97555 | -0.4708 | 0.011946 | 0.0029938
6 | 0.97718 | -0.4388 | 0.0027999 | 0.00070171
7 | 0.9749 | -0.48352 | 0.0019624 | 0.00049183
8 | 0.97466 | -0.48823 | 0 | 0
9 | 0.97507 | -0.48021 | 0 | 0
10 | 0.97807 | -0.4212 | 0.0085622 | 0.0021459
11 | 0.9746 | -0.48937 | 0.0017616 | 0.00044149
12 | 0.97443 | -0.49281 | 0.017143 | 0.0042963
13 | 0.97431 | -0.49503 | 0.0043684 | 0.0010948
14 | 0.97225 | -0.53564 | 0.001996 | 0.00050024
15 | 0.97258 | -0.52925 | 0.0014927 | 0.0003741
16 | 0.97179 | -0.54488 | 0.001103 | 0.00027643
17 | 0.97265 | -0.52786 | 0.0014354 | 0.00035975
18 | 0.97173 | -0.54599 | 0.0017712 | 0.0004439
19 | 0.97313 | -0.51834 | 0.00098165 | 0.00024603
20 | 0.97125 | -0.55541 | 0.0017708 | 0.00044382
21 | 0.97386 | -0.504 | 0.0034371 | 0.00086141
22 | 0.9712 | -0.55644 | 0.0010285 | 0.00025776
23 | 0.97363 | -0.50866 | 0.0024984 | 0.00062615
24 | 0.97374 | -0.50634 | 0.00096462 | 0.00024176
25 | 0.97391 | -0.50314 | 0.0020145 | 0.00050488
26 | 0.97363 | -0.50856 | 0.0022814 | 0.00057176
27 | 0.97077 | -0.565 | 0.0034075 | 0.00085401
28 | 0.97072 | -0.56589 | 0.0031182 | 0.0007815
29 | 0.97077 | -0.56491 | 0.003416 | 0.00085613
30 | 0.97052 | -0.56999 | 0.0068343 | 0.0017128
31 | 0.97415 | -0.49832 | 0.00068226 | 0.00017099
32 | 0.97432 | -0.49502 | 0.0017715 | 0.00044398
33 | 0.97439 | -0.4935 | 0 | 0
34 | 0.97437 | -0.49391 | 0.0017172 | 0.00043037
35 | 0.97497 | -0.48217 | 0 | 0
36 | 0.975 | -0.48152 | 0.0042122 | 0.0010557
37 | 0.97877 | -0.40752 | 0.0041007 | 0.0010277
38 | 0.97272 | -0.52625 | 0.0018584 | 0.00046575
39 | 0.97221 | -0.53631 | 0.0045168 | 0.001132
40 | 0.97423 | -0.49656 | 0.0023032 | 0.00057723
41 | 0.97175 | -0.54549 | 0.004515 | 0.0011316
42 | 0.9745 | -0.49118 | 0.0033454 | 0.00083843
43 | 0.97142 | -0.55191 | 0.0045138 | 0.0011313
44 | 0.97504 | -0.48049 | 0.005567 | 0.0013952
45 | 0.97112 | -0.55793 | 0.0037386 | 0.00093698
46 | 0.97562 | -0.46913 | 0.0031917 | 0.00079992
47 | 0.97109 | -0.5585 | 0.0036811 | 0.00092257
48 | 0.97604 | -0.46091 | 0.005567 | 0.0013952
49 | 0.97701 | -0.44177 | 0.0047364 | 0.001187
50 | 0.97853 | -0.41215 | 0.0037989 | 0.00095209
51 | 0.97995 | -0.38443 | 0 | 0
52 | 0.97976 | -0.38815 | 0.0018987 | 0.00047586
53 | 0.97947 | -0.39372 | 0.0026363 | 0.00066071
54 | 0.98259 | -0.33304 | 0.01152 | 0.0028872
55 | 0.97956 | -0.39198 | 0.0049062 | 0.0012296
56 | 0.97923 | -0.39854 | 0.0022891 | 0.00057371
57 | 0.98769 | -0.23426 | 0.0032309 | 0.00080974
58 | 0.99114 | -0.16972 | 0.0069049 | 0.0017305
59 | 0.99129 | -0.16681 | 0.0032693 | 0.00081935
60 | 0.99151 | -0.16254 | 0 | 0
61 | 0.99189 | -0.15527 | 0.0027381 | 0.00068623
62 | 0.99127 | -0.16722 | 0.0046226 | 0.0011585
63 | 0.9921 | -0.15124 | 0 | 0
64 | 0.99125 | -0.16764 | 0.002392 | 0.00059948
65 | 0.99109 | -0.17069 | 0.0047106 | 0.0011806
66 | 0.99107 | -0.17115 | 0.0017826 | 0.00044676
67 | 0.99177 | -0.15756 | 0.0049149 | 0.0012318
68 | 0.9929 | -0.13568 | 0.0042969 | 0.0010769
69 | 0.97954 | -0.39252 | 0.00072382 | 0.00018141
70 | 0.97914 | -0.40036 | 0.00089574 | 0.00022449
71 | 0.99048 | -0.18089 | 0.0022437 | 0.00056232
72 | 0.99482 | -0.098569 | 0.0026691 | 0.00066895
73 | 0.99489 | -0.097337 | 0.0034064 | 0.00085372
74 | 0.99698 | -0.057126 | 0 | 0
75 | 0.99147 | -0.16335 | 0.003637 | 0.00091151
76 | 0.99486 | -0.0973 | 0.0054887 | 0.0013756
77 | 0.99695 | -0.057643 | 0.0023182 | 0.00058101
78 | 1 | 0 | -0.58012 | -0.14875
79 | 0.99138 | -0.16518 | 0.005651 | 0.0014163
80 | 0.99134 | -0.166 | 0.0052107 | 0.0013059
81 | 0.99084 | -0.17389 | 0.0022507 | 0.00056408
82 | 0.99125 | -0.16615 | 0.0022387 | 0.00056107
83 | 0.99218 | -0.1484 | 0 | 0
84 | 0.99084 | -0.17391 | 0.0036222 | 0.00090781
85 | 0.99375 | -0.11836 | 0.0027564 | 0.00069082
86 | 0.98854 | -0.21799 | 0.0015219 | 0.00038142
87 | 0.99398 | -0.11412 | 0 | 0
88 | 0.98657 | -0.256 | 0.0031012 | 0.00077723
89 | 0.99345 | -0.12431 | 0.0045906 | 0.0011505
90 | 0.97851 | -0.41256 | 0.0099483 | 0.0024933
91 | 0.97834 | -0.416 | 0 | 0
92 | 0.97817 | -0.4194 | 0.0031879 | 0.00079896
93 | 0.97792 | -0.42422 | 0.0043915 | 0.0011006
94 | 0.98769 | -0.23446 | 0.01114 | 0.002792
95 | 0.98785 | -0.23129 | 0.0046954 | 0.0011768
96 | 0.98658 | -0.25574 | 0.012793 | 0.0032061
97 | 0.9891 | -0.20725 | 0.0036653 | 0.00091862
98 | 0.98652 | -0.25707 | 0.0048202 | 0.0012081
99 | 0.9903 | -0.18427 | 0.0035837 | 0.00089817
100 | 0.98545 | -0.27759 | 0.0063603 | 0.001594
101 | 0.99163 | -0.1588 | 0 | 0
102 | 0.98519 | -0.28262 | 0.0029376 | 0.00073624
103 | 0.98395 | -0.30662 | 0.0070448 | 0.0017656
104 | 0.98342 | -0.317 | 0 | 0
105 | 0.98314 | -0.32241 | 0 | 0
106 | 0.9825 | -0.33493 | 0 | 0
107 | 0.98308 | -0.32361 | 0.0033508 | 0.00083979
108 | 0.98304 | -0.32437 | 0.0042173 | 0.0010569
109 | 0.98241 | -0.33654 | 0.0042601 | 0.0010677
110 | 0.9811 | -0.36211 | 0.0053609 | 0.0013436
111 | 0.98302 | -0.32473 | 0.0049824 | 0.0012487
112 | 0.98062 | -0.37145 | 0 | 0
113 | 0.97982 | -0.38696 | 0.0017213 | 0.0004314
114 | 0.97994 | -0.38468 | 0.0010328 | 0.00025885
115 | 0.97925 | -0.39815 | 0 | 0
116 | 0.98011 | -0.3814 | 0.0023301 | 0.00058398
117 | 0.97908 | -0.40154 | 0.0016715 | 0.00041892
118 | 0.97877 | -0.40748 | 0.0016876 | 0.00042294
119 | 0.98067 | -0.37036 | 0.0023305 | 0.00058408
120 | 0.97833 | -0.41623 | 0 | 0
121 | 0.97791 | -0.42433 | 0 | 0
122 | 0.9821 | -0.34249 | 0.0094434 | 0.0023668
123 | 0.97828 | -0.41724 | 0.0012162 | 0.0003048
124 | 0.97741 | -0.43429 | 0.0015343 | 0.00038454
125 | 0.97573 | -0.46709 | 0.0013115 | 0.00032869
126 | 0.97486 | -0.48428 | 0.0032456 | 0.00081342
127 | 0.97474 | -0.4868 | 0 | 0
128 | 0.97472 | -0.48721 | 0.002529 | 0.00063383
129 | 0.99221 | -0.14762 | 0.0031784 | 0.00079659
130 | 0.99143 | -0.16274 | 0.008777 | 0.0021997
131 | 0.9786 | -0.41107 | 0.0035717 | 0.00089515
132 | 0.97862 | -0.41069 | 0.0047378 | 0.0011874
133 | 0.97847 | -0.41372 | 0.0066762 | 0.0016732
134 | 0.97897 | -0.40389 | 0 | 0
135 | 0.97924 | -0.39843 | 0.0011826 | 0.0002964
136 | 0.97892 | -0.40475 | 0.0055379 | 0.0013879
137 | 0.97942 | -0.39499 | 0.005492 | 0.0013764
138 | 0.97885 | -0.40612 | 0 | 0
139 | 0.98245 | -0.33584 | 0.0034475 | 0.00086403
140 | 0.98326 | -0.31995 | 0.002203 | 0.00055213
141 | 0.98486 | -0.28897 | 0.0044815 | 0.0011232
142 | 0.97977 | -0.38794 | 0.001959 | 0.00049097
143 | 0.97941 | -0.39498 | 0.0017079 | 0.00042804
144 | 0.97889 | -0.40531 | 0 | 0
145 | 0.9803 | -0.37766 | 0.0050815 | 0.0012735
146 | 0.97877 | -0.40765 | 0.0026065 | 0.00065324
147 | 0.98018 | -0.38009 | 0.003383 | 0.00084786
148 | 0.9785 | -0.41295 | 0.0025382 | 0.00063613
149 | 0.99522 | -0.090414 | 0.0017158 | 0.00043002
150 | 0.99141 | -0.16309 | 0.0012665 | 0.00031741
151 | 0.99563 | -0.082552 | 0.0034958 | 0.00087614
152 | 0.99299 | -0.13328 | 0.0045014 | 0.0011281
153 | 0.99281 | -0.13675 | 0.0035459 | 0.0008887
154 | 0.99278 | -0.13736 | 0.0044826 | 0.0011234
155 | 0.97836 | -0.41566 | 0.0020947 | 0.00052499
156 | 0.97833 | -0.41613 | 0.0017576 | 0.00044048
157 | 0.97831 | -0.41665 | 0.0043073 | 0.0010795
158 | 0.97869 | -0.40932 | 0.0034011 | 0.00085239
159 | 0.99705 | -0.055675 | 0.0021515 | 0.00053923
160 | 0.9979 | -0.039547 | 0.0027594 | 0.00069157
161 | 0.9989 | -0.020697 | 0.0029463 | 0.00073842
162 | 0.97823 | -0.41812 | 0.000929 | 0.00023283
163 | 0.97606 | -0.46096 | 0.0018416 | 0.00046154
164 | 0.97741 | -0.43438 | 0.00092383 | 0.00023153
165 | 0.97332 | -0.51449 | 0.0020491 | 0.00051356
166 | 0.97356 | -0.50975 | 0.00028976 | 7.2622e-05
167 | 0.97314 | -0.51814 | 0.013048 | 0.0032702
168 | 0.97459 | -0.48939 | 0 | 0
169 | 0.97428 | -0.49564 | 0.0026231 | 0.0006574
170 | 0.97335 | -0.5139 | 0.0017513 | 0.00043893
171 | 0.97271 | -0.5265 | 0 | 0
172 | 0.97181 | -0.54431 | 0.0017151 | 0.00042985
173 | 0.97189 | -0.54282 | 0.0026122 | 0.00065469
174 | 0.972 | -0.54059 | 0.012707 | 0.0031848
175 | 0.97574 | -0.46725 | 0.00050261 | 0.00012597
176 | 0.97558 | -0.47058 | 0.00033207 | 8.3225e-05
177 | 0.97591 | -0.46403 | 0.0002724 | 6.827e-05
178 | 0.97591 | -0.464 | 0.00049502 | 0.00012406
179 | 0.97592 | -0.4638 | 0.00016723 | 4.1911e-05
180 | 0.97595 | -0.46311 | 0.00033711 | 8.4488e-05
181 | 0.97598 | -0.46259 | 0.00089671 | 0.00022474
182 | 0.97538 | -0.47455 | 0.00062025 | 0.00015545
183 | 0.9754 | -0.47404 | 0 | 0
184 | 0.97543 | -0.47356 | 0 | 0
185 | 0.97543 | -0.47346 | 0 | 0
186 | 0.97542 | -0.47361 | 0.00054912 | 0.00013762
187 | 0.97547 | -0.47273 | 0.00016069 | 4.0273e-05
188 | 0.9755 | -0.47217 | 0.00099952 | 0.0002505
189 | 0.97784 | -0.42575 | 0.0061492 | 0.0015411
190 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.079836 | -0.020074 | 0.079865 | 0.020091 | 2.9436e-05 | 1.7185e-05 | 0.12176 | 0.12176 | 0.12176 | 0.97589 | -0.46409 | 0.97628 | -0.45638 | 6.6899
1 | 0.074328 | 0.018694 | -0.074318 | -0.018688 | 1.0107e-05 | 5.8134e-06 | 0.11336 | 0.11336 | 0.11336 | 0.97589 | -0.46409 | 0.97574 | -0.46694 | 6.2285
2 | -0.087566 | -0.022021 | 0.087586 | 0.022033 | 2.0053e-05 | 1.1895e-05 | 0.13349 | 0.13349 | 0.13349 | 0.97628 | -0.45638 | 0.97652 | -0.45158 | 7.3347
3 | 0.069135 | 0.017389 | -0.069115 | -0.017377 | 2.0128e-05 | 1.234e-05 | 0.10545 | 0.10545 | 0.10545 | 0.97574 | -0.46694 | 0.97543 | -0.47304 | 9.6569
4 | 0.021959 | 0.0055101 | -0.021939 | -0.0054979 | 2.0099e-05 | 1.2265e-05 | 0.033463 | 0.033463 | 0.033463 | 0.97652 | -0.45158 | 0.97555 | -0.4708 | 9.1931
5 | -0.10954 | -0.027543 | 0.10961 | 0.027584 | 6.6934e-05 | 4.0833e-05 | 0.16695 | 0.16695 | 0.16695 | 0.97652 | -0.45158 | 0.97718 | -0.4388 | 9.1733
6 | 0.015673 | 0.003932 | -0.015665 | -0.0039274 | 7.8294e-06 | 4.5552e-06 | 0.023911 | 0.023911 | 0.023911 | 0.97543 | -0.47304 | 0.9749 | -0.48352 | 6.5689
7 | 0.053442 | 0.013445 | -0.053403 | -0.01342 | 3.8766e-05 | 2.4616e-05 | 0.081543 | 0.081543 | 0.081543 | 0.97543 | -0.47304 | 0.97466 | -0.48823 | 22.402
8 | 0.009993 | 0.002504 | -0.0099885 | -0.0025018 | 4.4804e-06 | 2.2257e-06 | 0.015242 | 0.015243 | 0.015243 | 0.97555 | -0.4708 | 0.97507 | -0.48021 | 4.1875
9 | -0.11241 | -0.028286 | 0.11251 | 0.028344 | 9.4601e-05 | 5.7847e-05 | 0.17122 | 0.17122 | 0.17122 | 0.97718 | -0.4388 | 0.97807 | -0.4212 | 9.4075
10 | 0.013703 | 0.0034356 | -0.013699 | -0.0034334 | 3.8218e-06 | 2.1555e-06 | 0.020915 | 0.020916 | 0.020916 | 0.9749 | -0.48352 | 0.9746 | -0.48937 | 5.746
11 | 0.017146 | 0.0042985 | -0.017143 | -0.0042963 | 3.7419e-06 | 2.2134e-06 | 0.026178 | 0.026178 | 0.026178 | 0.97466 | -0.48823 | 0.97443 | -0.49281 | 7.1917
12 | 0.036257 | 0.0091215 | -0.036245 | -0.0091141 | 1.1775e-05 | 7.4087e-06 | 0.055365 | 0.055366 | 0.055366 | 0.97466 | -0.48823 | 0.97431 | -0.49503 | 15.2103
13 | 0.0057761 | 0.0014462 | -0.0057755 | -0.0014461 | 5.3836e-07 | 1.1408e-07 | 0.0088141 | 0.0088142 | 0.0088142 | 0.97507 | -0.48021 | 0.97497 | -0.48217 | 2.4215
14 | 0.0042124 | 0.0010556 | -0.0042122 | -0.0010557 | 2.6197e-07 | -4.3184e-08 | 0.0064284 | 0.0064285 | 0.0064285 | 0.97507 | -0.48021 | 0.975 | -0.48152 | 1.7661
15 | -0.12107 | -0.03049 | 0.12115 | 0.030538 | 7.9244e-05 | 4.8762e-05 | 0.18424 | 0.18424 | 0.18424 | 0.97807 | -0.4212 | 0.97877 | -0.40752 | 10.1232
16 | 0.011937 | 0.0029919 | -0.011935 | -0.0029907 | 2.3457e-06 | 1.2666e-06 | 0.018226 | 0.018226 | 0.018226 | 0.9746 | -0.48937 | 0.97439 | -0.4935 | 5.0072
17 | 0.031876 | 0.0080192 | -0.031863 | -0.0080107 | 1.3651e-05 | 8.5454e-06 | 0.048694 | 0.048694 | 0.048694 | 0.97431 | -0.49503 | 0.97386 | -0.504 | 13.3775
18 | -0.024475 | -0.0061439 | 0.024482 | 0.0061485 | 7.4534e-06 | 4.5944e-06 | 0.037462 | 0.037462 | 0.037462 | 0.97225 | -0.53564 | 0.97258 | -0.52925 | 10.2917
19 | 0.022479 | 0.0056437 | -0.022469 | -0.0056376 | 9.9043e-06 | 6.0622e-06 | 0.034407 | 0.034407 | 0.034407 | 0.97225 | -0.53564 | 0.97179 | -0.54488 | 9.4525
20 | -0.025975 | -0.0065226 | 0.025977 | 0.0065237 | 1.7224e-06 | 1.0663e-06 | 0.039745 | 0.039745 | 0.039745 | 0.97258 | -0.52925 | 0.97265 | -0.52786 | 10.9191
21 | 0.021366 | 0.0053612 | -0.021365 | -0.0053605 | 1.1296e-06 | 6.8808e-07 | 0.032718 | 0.032718 | 0.032718 | 0.97179 | -0.54488 | 0.97173 | -0.54599 | 8.9885
22 | -0.027412 | -0.0068834 | 0.027425 | 0.0068911 | 1.2455e-05 | 7.7369e-06 | 0.041941 | 0.041941 | 0.041941 | 0.97265 | -0.52786 | 0.97313 | -0.51834 | 11.5224
23 | 0.019594 | 0.0049166 | -0.019585 | -0.0049113 | 8.7982e-06 | 5.3082e-06 | 0.030006 | 0.030006 | 0.030006 | 0.97173 | -0.54599 | 0.97125 | -0.55541 | 8.2434
24 | -0.028406 | -0.0071372 | 0.028426 | 0.0071493 | 1.9465e-05 | 1.2116e-05 | 0.043442 | 0.043442 | 0.043442 | 0.97313 | -0.51834 | 0.97386 | -0.504 | 11.9347
25 | 0.017814 | 0.0044675 | -0.017813 | -0.0044669 | 8.7431e-07 | 5.2082e-07 | 0.027293 | 0.027293 | 0.027293 | 0.97125 | -0.55541 | 0.9712 | -0.55644 | 7.4981
26 | 0.016785 | 0.0042092 | -0.016778 | -0.0042052 | 6.7762e-06 | 3.9988e-06 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.9712 | -0.55644 | 0.97077 | -0.56491 | 7.0652
27 | -0.0024984 | -0.00062615 | 0.0024987 | 0.0006257 | 2.7686e-07 | -4.5268e-07 | 0.0038183 | 0.0038181 | 0.0038183 | 0.97363 | -0.50866 | 0.97374 | -0.50634 | 1.049
28 | -0.0057449 | -0.0014387 | 0.0057458 | 0.0014389 | 8.7462e-07 | 1.8321e-07 | 0.0087786 | 0.0087785 | 0.0087786 | 0.97374 | -0.50634 | 0.97391 | -0.50314 | 2.4117
29 | 0.0022816 | 0.00057126 | -0.0022814 | -0.00057176 | 2.4175e-07 | -5.049e-07 | 0.0034864 | 0.0034866 | 0.0034866 | 0.97374 | -0.50634 | 0.97363 | -0.50856 | 0.95787
30 | -0.0077602 | -0.0019438 | 0.007762 | 0.0019445 | 1.7805e-06 | 7.1913e-07 | 0.011856 | 0.011856 | 0.011856 | 0.97391 | -0.50314 | 0.97415 | -0.49832 | 3.2572
31 | 0.0099543 | 0.002495 | -0.0099538 | -0.0024948 | 4.2222e-07 | 2.1043e-07 | 0.015258 | 0.015258 | 0.015258 | 0.97077 | -0.565 | 0.97072 | -0.56589 | 4.1918
32 | -0.013362 | -0.003349 | 0.013362 | 0.003349 | 5.3868e-08 | 3.0242e-08 | 0.020481 | 0.020481 | 0.020481 | 0.97077 | -0.565 | 0.97077 | -0.56491 | 5.6267
33 | 0.0068356 | 0.0017133 | -0.0068343 | -0.0017128 | 1.3378e-06 | 4.5461e-07 | 0.010478 | 0.010478 | 0.010478 | 0.97072 | -0.56589 | 0.97052 | -0.56999 | 2.8787
34 | -0.0084443 | -0.0021155 | 0.0084456 | 0.0021161 | 1.3267e-06 | 5.843e-07 | 0.012898 | 0.012898 | 0.012898 | 0.97415 | -0.49832 | 0.97432 | -0.49502 | 3.5435
35 | -0.010217 | -0.0025601 | 0.010218 | 0.0025604 | 7.4162e-07 | 3.7347e-07 | 0.015604 | 0.015604 | 0.015604 | 0.97432 | -0.49502 | 0.97439 | -0.4935 | 4.2868
36 | 0.0017172 | 0.00043023 | -0.0017172 | -0.00043037 | 3.3867e-08 | -1.419e-07 | 0.0026224 | 0.0026224 | 0.0026224 | 0.97439 | -0.4935 | 0.97437 | -0.49391 | 0.72044
37 | 0.0032459 | 0.00081319 | -0.0032456 | -0.00081342 | 3.2562e-07 | -2.3279e-07 | 0.0049539 | 0.004954 | 0.004954 | 0.97497 | -0.48217 | 0.97486 | -0.48428 | 1.361
38 | 0.0025296 | 0.00063286 | -0.002529 | -0.00063375 | 5.5803e-07 | -8.8771e-07 | 0.0038603 | 0.0038608 | 0.0038608 | 0.97497 | -0.48217 | 0.97474 | -0.4868 | 1.0607
39 | -0.12525 | -0.031566 | 0.12526 | 0.031574 | 1.3266e-05 | 8.184e-06 | 0.19048 | 0.19048 | 0.19048 | 0.97877 | -0.40752 | 0.97889 | -0.40531 | 10.4657
40 | 0.020988 | 0.0052675 | -0.020978 | -0.0052614 | 1.0064e-05 | 6.118e-06 | 0.03211 | 0.03211 | 0.03211 | 0.97272 | -0.52625 | 0.97221 | -0.53631 | 8.8214
41 | -0.022847 | -0.0057333 | 0.022879 | 0.0057531 | 3.239e-05 | 1.9851e-05 | 0.034953 | 0.034952 | 0.034953 | 0.97272 | -0.52625 | 0.97423 | -0.49656 | 9.6024
42 | 0.016462 | 0.0041294 | -0.016454 | -0.0041251 | 7.2003e-06 | 4.2333e-06 | 0.025197 | 0.025197 | 0.025197 | 0.97221 | -0.53631 | 0.97175 | -0.54549 | 6.9222
43 | -0.025182 | -0.0063303 | 0.025189 | 0.0063344 | 6.4812e-06 | 4.0025e-06 | 0.03847 | 0.03847 | 0.03847 | 0.97423 | -0.49656 | 0.9745 | -0.49118 | 10.5687
44 | 0.011939 | 0.0029936 | -0.011936 | -0.0029916 | 3.6513e-06 | 1.9761e-06 | 0.018283 | 0.018283 | 0.018283 | 0.97175 | -0.54549 | 0.97142 | -0.55191 | 5.0228
45 | -0.028534 | -0.0071728 | 0.028549 | 0.0071819 | 1.4572e-05 | 9.0709e-06 | 0.043578 | 0.043578 | 0.043578 | 0.9745 | -0.49118 | 0.97504 | -0.48049 | 11.972
46 | 0.0074219 | 0.0018603 | -0.0074198 | -0.0018595 | 2.1292e-06 | 8.1903e-07 | 0.011369 | 0.011369 | 0.011369 | 0.97142 | -0.55191 | 0.97112 | -0.55793 | 3.1234
47 | -0.034116 | -0.0085771 | 0.034134 | 0.0085887 | 1.8507e-05 | 1.1617e-05 | 0.052074 | 0.052074 | 0.052074 | 0.97504 | -0.48049 | 0.97562 | -0.46913 | 14.306
48 | 0.0036812 | 0.00092253 | -0.0036811 | -0.00092257 | 9.896e-08 | -3.9282e-08 | 0.0056406 | 0.0056406 | 0.0056406 | 0.97112 | -0.55793 | 0.97109 | -0.5585 | 1.5496
49 | -0.037326 | -0.0093886 | 0.037341 | 0.0093978 | 1.4671e-05 | 9.2389e-06 | 0.056942 | 0.056942 | 0.056942 | 0.97562 | -0.46913 | 0.97604 | -0.46091 | 15.6434
50 | -0.042908 | -0.010793 | 0.042947 | 0.010818 | 3.9261e-05 | 2.4821e-05 | 0.065429 | 0.065429 | 0.065429 | 0.97604 | -0.46091 | 0.97701 | -0.44177 | 17.975
51 | -0.047683 | -0.012005 | 0.047751 | 0.012048 | 6.7625e-05 | 4.2852e-05 | 0.072642 | 0.072642 | 0.072642 | 0.97701 | -0.44177 | 0.97853 | -0.41215 | 19.9567
52 | -0.05155 | -0.013 | 0.051618 | 0.013043 | 6.8498e-05 | 4.3465e-05 | 0.078419 | 0.078419 | 0.078419 | 0.97853 | -0.41215 | 0.97995 | -0.38443 | 21.5437
53 | 0.0075311 | 0.0018871 | -0.0075298 | -0.0018866 | 1.3344e-06 | 5.1129e-07 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.97995 | -0.38443 | 0.97976 | -0.38815 | 3.1417
54 | 0.029541 | 0.0074185 | -0.029527 | -0.0074104 | 1.3087e-05 | 8.1573e-06 | 0.044862 | 0.044862 | 0.044862 | 0.97995 | -0.38443 | 0.97947 | -0.39372 | 12.3246
55 | -0.08869 | -0.022349 | 0.088909 | 0.022488 | 0.00021864 | 0.00013952 | 0.13472 | 0.13472 | 0.13472 | 0.97995 | -0.38443 | 0.98259 | -0.33304 | 37.0099
56 | 0.0056311 | 0.0014107 | -0.0056301 | -0.0014105 | 1.0258e-06 | 1.8559e-07 | 0.0085521 | 0.0085522 | 0.0085522 | 0.97976 | -0.38815 | 0.97956 | -0.39198 | 2.3495
57 | 0.026891 | 0.0067497 | -0.026885 | -0.0067458 | 6.1736e-06 | 3.827e-06 | 0.040857 | 0.040857 | 0.040857 | 0.97947 | -0.39372 | 0.97923 | -0.39854 | 11.2244
58 | -0.10043 | -0.025376 | 0.10091 | 0.025681 | 0.000478 | 0.00030522 | 0.15216 | 0.15216 | 0.15216 | 0.98259 | -0.33304 | 0.98769 | -0.23426 | 41.8027
59 | 0.00072384 | 0.0001809 | -0.00072382 | -0.00018141 | 1.8719e-08 | -5.0784e-07 | 0.0010994 | 0.0010996 | 0.0010996 | 0.97956 | -0.39198 | 0.97954 | -0.39252 | 0.30208
60 | 0.024596 | 0.0061721 | -0.024594 | -0.0061708 | 2.1414e-06 | 1.3191e-06 | 0.037378 | 0.037378 | 0.037378 | 0.97923 | -0.39854 | 0.97914 | -0.40036 | 10.2687
61 | -0.10414 | -0.026491 | 0.10441 | 0.026661 | 0.0002686 | 0.00017041 | 0.15703 | 0.15703 | 0.15703 | 0.98769 | -0.23426 | 0.99048 | -0.18089 | 21.5699
62 | -0.0069049 | -0.0017305 | 0.0069059 | 0.0017308 | 9.5844e-07 | 3.0683e-07 | 0.010366 | 0.010366 | 0.010366 | 0.99114 | -0.16972 | 0.99129 | -0.16681 | 2.8479
63 | -0.010175 | -0.0025502 | 0.010177 | 0.0025512 | 2.0683e-06 | 1.0189e-06 | 0.015274 | 0.015274 | 0.015274 | 0.99129 | -0.16681 | 0.99151 | -0.16254 | 4.1961
64 | -0.023689 | -0.0059384 | 0.023697 | 0.0059435 | 8.215e-06 | 5.034e-06 | 0.035552 | 0.035552 | 0.035552 | 0.99151 | -0.16254 | 0.99189 | -0.15527 | 9.767
65 | 0.013512 | 0.0033872 | -0.013509 | -0.0033855 | 3.0108e-06 | 1.6751e-06 | 0.020278 | 0.020278 | 0.020278 | 0.99151 | -0.16254 | 0.99127 | -0.16722 | 5.571
66 | -0.026435 | -0.0066297 | 0.02644 | 0.0066328 | 5.0704e-06 | 3.1341e-06 | 0.03966 | 0.039659 | 0.03966 | 0.99189 | -0.15527 | 0.9921 | -0.15124 | 10.8955
67 | 0.0088863 | 0.002227 | -0.0088861 | -0.0022269 | 1.7991e-07 | 8.0383e-08 | 0.013339 | 0.013339 | 0.013339 | 0.99127 | -0.16722 | 0.99125 | -0.16764 | 3.6647
68 | 0.019425 | 0.0048718 | -0.019419 | -0.0048683 | 5.8426e-06 | 3.5024e-06 | 0.029136 | 0.029136 | 0.029136 | 0.9921 | -0.15124 | 0.99177 | -0.15756 | 8.0043
69 | -0.045865 | -0.011505 | 0.045899 | 0.011526 | 3.4053e-05 | 2.1546e-05 | 0.068795 | 0.068795 | 0.068795 | 0.9921 | -0.15124 | 0.9929 | -0.13568 | 18.8997
70 | 0.0064942 | 0.0016274 | -0.0064932 | -0.0016272 | 9.4326e-07 | 2.6256e-07 | 0.0097487 | 0.0097488 | 0.0097488 | 0.99125 | -0.16764 | 0.99109 | -0.17069 | 2.6782
71 | 0.0017826 | 0.0004466 | -0.0017826 | -0.00044676 | 3.8395e-08 | -1.5962e-07 | 0.0026764 | 0.0026764 | 0.0026764 | 0.99109 | -0.17069 | 0.99107 | -0.17115 | 0.73528
72 | 0.014504 | 0.0036365 | -0.0145 | -0.0036342 | 4.0033e-06 | 2.2713e-06 | 0.021762 | 0.021762 | 0.021762 | 0.99177 | -0.15756 | 0.99147 | -0.16335 | 5.9785
73 | -0.050196 | -0.012603 | 0.050285 | 0.012659 | 8.9038e-05 | 5.6441e-05 | 0.075235 | 0.075234 | 0.075235 | 0.9929 | -0.13568 | 0.99482 | -0.098569 | 20.6688
74 | 0.023698 | 0.0059463 | -0.023684 | -0.0059379 | 1.3772e-05 | 8.4582e-06 | 0.036017 | 0.036017 | 0.036017 | 0.97914 | -0.40036 | 0.97851 | -0.41256 | 9.8948
75 | -0.10665 | -0.027223 | 0.10669 | 0.027245 | 3.6064e-05 | 2.1878e-05 | 0.1604 | 0.1604 | 0.1604 | 0.99048 | -0.18089 | 0.99084 | -0.17389 | 8.8131
76 | -0.052954 | -0.013328 | 0.052957 | 0.01333 | 3.1184e-06 | 1.9786e-06 | 0.079227 | 0.079227 | 0.079227 | 0.99482 | -0.098569 | 0.99489 | -0.097337 | 21.7656
77 | -0.056364 | -0.014184 | 0.056472 | 0.014253 | 0.00010854 | 6.8934e-05 | 0.084322 | 0.084321 | 0.084322 | 0.99489 | -0.097337 | 0.99698 | -0.057126 | 23.1653
78 | 0.22731 | 0.058335 | -0.22687 | -0.058055 | 0.0004422 | 0.00027969 | 0.33976 | 0.33976 | 0.33976 | 0.99698 | -0.057126 | 0.99486 | -0.0973 | 18.6681
79 | 0.0023183 | 0.00058088 | -0.0023182 | -0.00058101 | 5.71e-08 | -1.293e-07 | 0.0034601 | 0.0034601 | 0.0034601 | 0.99698 | -0.057126 | 0.99695 | -0.057643 | 0.95058
80 | -0.28611 | -0.073169 | 0.2869 | 0.073673 | 0.00079328 | 0.00050392 | 0.42754 | 0.42754 | 0.42754 | 0.99698 | -0.057126 | 1 | 0 | 23.4912
81 | 0.010863 | 0.0027227 | -0.010862 | -0.0027222 | 9.5e-07 | 4.851e-07 | 0.016303 | 0.016303 | 0.016303 | 0.99147 | -0.16335 | 0.99138 | -0.16518 | 4.4789
82 | 0.22138 | 0.05668 | -0.2212 | -0.056566 | 0.0001802 | 0.00011391 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.99486 | -0.0973 | 0.99398 | -0.11412 | 18.2171
83 | 0.29157 | 0.075077 | -0.29128 | -0.07489 | 0.00029328 | 0.00018634 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.020697 | 23.8777
84 | 0.0052109 | 0.0013059 | -0.0052107 | -0.0013059 | 2.0247e-07 | 1.5782e-08 | 0.0078213 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.99138 | -0.16518 | 0.99134 | -0.166 | 2.1487
85 | -0.10894 | -0.027809 | 0.10898 | 0.027834 | 4.0795e-05 | 2.4802e-05 | 0.16378 | 0.16378 | 0.16378 | 0.99084 | -0.17389 | 0.99125 | -0.16615 | 8.9988
86 | -0.11122 | -0.028395 | 0.11131 | 0.028453 | 9.5476e-05 | 5.8165e-05 | 0.16714 | 0.16714 | 0.16714 | 0.99125 | -0.16615 | 0.99218 | -0.1484 | 9.1835
87 | 0.089666 | 0.022912 | -0.089555 | -0.022841 | 0.00011046 | 7.0485e-05 | 0.13463 | 0.13463 | 0.13463 | 0.99218 | -0.1484 | 0.99084 | -0.17391 | 36.9871
88 | -0.20098 | -0.051365 | 0.20127 | 0.051549 | 0.00029241 | 0.00018437 | 0.30177 | 0.30177 | 0.30177 | 0.99218 | -0.1484 | 0.99375 | -0.11836 | 16.5808
89 | 0.085933 | 0.021933 | -0.085751 | -0.021817 | 0.0001826 | 0.00011649 | 0.12919 | 0.12919 | 0.12919 | 0.99084 | -0.17391 | 0.98854 | -0.21799 | 35.4927
90 | -0.20403 | -0.05224 | 0.20407 | 0.052267 | 4.194e-05 | 2.6454e-05 | 0.3059 | 0.3059 | 0.3059 | 0.99375 | -0.11836 | 0.99398 | -0.11412 | 16.8075
91 | 0.084229 | 0.021435 | -0.084075 | -0.021337 | 0.00015405 | 9.8268e-05 | 0.1269 | 0.1269 | 0.1269 | 0.98854 | -0.21799 | 0.98657 | -0.256 | 34.8634
92 | 0.017136 | 0.0042991 | -0.017127 | -0.0042942 | 8.3197e-06 | 4.8879e-06 | 0.025654 | 0.025654 | 0.025654 | 0.99398 | -0.11412 | 0.99345 | -0.12431 | 7.0479
93 | 0.080973 | 0.02056 | -0.080845 | -0.020478 | 0.00012823 | 8.1775e-05 | 0.12223 | 0.12223 | 0.12223 | 0.98657 | -0.256 | 0.98486 | -0.28897 | 33.5784
94 | 0.012537 | 0.0031437 | -0.012531 | -0.0031408 | 5.3559e-06 | 2.9036e-06 | 0.018778 | 0.018779 | 0.018779 | 0.99345 | -0.12431 | 0.99299 | -0.13328 | 5.159
95 | 0.013736 | 0.0034446 | -0.013734 | -0.0034433 | 2.2502e-06 | 1.2674e-06 | 0.020889 | 0.020889 | 0.020889 | 0.97851 | -0.41256 | 0.97834 | -0.416 | 5.7387
96 | 0.013734 | 0.0034433 | -0.013731 | -0.0034421 | 2.2286e-06 | 1.2553e-06 | 0.020889 | 0.020889 | 0.020889 | 0.97834 | -0.416 | 0.97817 | -0.4194 | 5.7387
97 | 0.010544 | 0.0026431 | -0.010541 | -0.0026419 | 2.4225e-06 | 1.2353e-06 | 0.016039 | 0.01604 | 0.01604 | 0.97817 | -0.4194 | 0.97792 | -0.42422 | 4.4065
98 | 0.0061496 | 0.0015412 | -0.0061492 | -0.0015411 | 4.4597e-07 | 1.1503e-07 | 0.0093574 | 0.0093574 | 0.0093574 | 0.97792 | -0.42422 | 0.97784 | -0.42575 | 2.5707
99 | -0.25022 | -0.063517 | 0.25026 | 0.063542 | 3.8186e-05 | 2.421e-05 | 0.37726 | 0.37726 | 0.37726 | 0.98769 | -0.23446 | 0.98785 | -0.23129 | 20.7287
100 | 0.23908 | 0.060725 | -0.23884 | -0.06057 | 0.00024459 | 0.00015493 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.98769 | -0.23446 | 0.98658 | -0.25574 | 19.8066
101 | -0.25495 | -0.064718 | 0.25525 | 0.064906 | 0.00029517 | 0.0001872 | 0.38434 | 0.38433 | 0.38434 | 0.98785 | -0.23129 | 0.9891 | -0.20725 | 21.1173
102 | 0.22604 | 0.057364 | -0.22603 | -0.057355 | 1.4454e-05 | 9.1449e-06 | 0.34119 | 0.34119 | 0.34119 | 0.98658 | -0.25574 | 0.98652 | -0.25707 | 18.7464
103 | -0.25892 | -0.065824 | 0.2592 | 0.066006 | 0.00028699 | 0.00018205 | 0.38985 | 0.38985 | 0.38985 | 0.9891 | -0.20725 | 0.9903 | -0.18427 | 21.4203
104 | 0.22121 | 0.056147 | -0.22099 | -0.056009 | 0.00021816 | 0.00013796 | 0.33391 | 0.33392 | 0.33392 | 0.98652 | -0.25707 | 0.98545 | -0.27759 | 18.347
105 | -0.26279 | -0.066904 | 0.26311 | 0.067109 | 0.00032314 | 0.00020503 | 0.39523 | 0.39523 | 0.39523 | 0.9903 | -0.18427 | 0.99163 | -0.1588 | 21.7161
106 | 0.21463 | 0.054415 | -0.21458 | -0.054382 | 5.1907e-05 | 3.2802e-05 | 0.32431 | 0.32431 | 0.32431 | 0.98545 | -0.27759 | 0.98519 | -0.28262 | 17.8193
107 | -0.27315 | -0.069627 | 0.2733 | 0.069721 | 0.00014746 | 9.362e-05 | 0.41031 | 0.41031 | 0.41031 | 0.99163 | -0.1588 | 0.99221 | -0.14762 | 22.5443
108 | 0.010045 | 0.0025179 | -0.010044 | -0.002517 | 1.8842e-06 | 9.2067e-07 | 0.015074 | 0.015074 | 0.015074 | 0.99163 | -0.1588 | 0.99143 | -0.16274 | 4.1412
109 | 0.21164 | 0.053646 | -0.2114 | -0.053492 | 0.00024381 | 0.00015402 | 0.31987 | 0.31988 | 0.31988 | 0.98519 | -0.28262 | 0.98395 | -0.30662 | 17.5756
110 | 0.20435 | 0.051726 | -0.20425 | -0.051662 | 0.00010169 | 6.4181e-05 | 0.30922 | 0.30922 | 0.30922 | 0.98395 | -0.30662 | 0.98342 | -0.317 | 16.9902
111 | 0.012555 | 0.0031475 | -0.012552 | -0.0031457 | 3.2372e-06 | 1.7684e-06 | 0.018997 | 0.018997 | 0.018997 | 0.98342 | -0.317 | 0.98314 | -0.32241 | 5.219
112 | 0.1917 | 0.048515 | -0.19153 | -0.048411 | 0.00016489 | 0.00010387 | 0.29022 | 0.29023 | 0.29023 | 0.98342 | -0.317 | 0.9825 | -0.33493 | 15.9464
113 | 0.003351 | 0.00083966 | -0.0033508 | -0.00083979 | 1.9112e-07 | -1.2891e-07 | 0.0050718 | 0.0050719 | 0.0050719 | 0.98314 | -0.32241 | 0.98308 | -0.32361 | 1.3934
114 | 0.0092007 | 0.0023061 | -0.0091998 | -0.0023057 | 8.5916e-07 | 4.0006e-07 | 0.013926 | 0.013926 | 0.013926 | 0.98314 | -0.32241 | 0.98304 | -0.32437 | 3.8257
115 | 0.0042604 | 0.0010676 | -0.0042601 | -0.0010677 | 3.2566e-07 | -5.5702e-08 | 0.0064525 | 0.0064526 | 0.0064526 | 0.9825 | -0.33493 | 0.98241 | -0.33654 | 1.7727
116 | 0.18727 | 0.047343 | -0.18703 | -0.04719 | 0.00024369 | 0.00015341 | 0.28377 | 0.28377 | 0.28377 | 0.9825 | -0.33493 | 0.9811 | -0.36211 | 15.592
117 | 0.0049825 | 0.0012487 | -0.0049824 | -0.0012487 | 8.5957e-08 | 3.9237e-09 | 0.007542 | 0.007542 | 0.007542 | 0.98304 | -0.32437 | 0.98302 | -0.32473 | 2.072
118 | 0.18167 | 0.045846 | -0.18158 | -0.045795 | 8.1222e-05 | 5.1082e-05 | 0.27564 | 0.27564 | 0.27564 | 0.9811 | -0.36211 | 0.98062 | -0.37145 | 15.1452
119 | 0.039118 | 0.0098229 | -0.039107 | -0.0098156 | 1.1595e-05 | 7.3103e-06 | 0.059366 | 0.059366 | 0.059366 | 0.98062 | -0.37145 | 0.9803 | -0.37766 | 16.3094
120 | 0.14247 | 0.035972 | -0.14235 | -0.035902 | 0.00011251 | 6.9983e-05 | 0.21628 | 0.21628 | 0.21628 | 0.98062 | -0.37145 | 0.97977 | -0.38794 | 11.8834
121 | -0.055256 | -0.013941 | 0.055262 | 0.013945 | 6.0334e-06 | 3.8326e-06 | 0.083949 | 0.083949 | 0.083949 | 0.97982 | -0.38696 | 0.97994 | -0.38468 | 23.0629
122 | 0.053535 | 0.01351 | -0.053506 | -0.013492 | 2.8668e-05 | 1.8202e-05 | 0.081335 | 0.081335 | 0.081335 | 0.97982 | -0.38696 | 0.97925 | -0.39815 | 22.3448
123 | -0.056295 | -0.014204 | 0.056304 | 0.01421 | 8.8497e-06 | 5.6231e-06 | 0.085517 | 0.085517 | 0.085517 | 0.97994 | -0.38468 | 0.98011 | -0.3814 | 23.4938
124 | 0.013479 | 0.0033754 | -0.013477 | -0.0033742 | 2.1772e-06 | 1.2193e-06 | 0.020481 | 0.020481 | 0.020481 | 0.97925 | -0.39815 | 0.97908 | -0.40154 | 5.6267
125 | 0.040027 | 0.010116 | -0.04001 | -0.010105 | 1.7901e-05 | 1.1294e-05 | 0.060854 | 0.060854 | 0.060854 | 0.97925 | -0.39815 | 0.97877 | -0.40748 | 16.7182
126 | -0.058634 | -0.014794 | 0.058665 | 0.014813 | 3.0996e-05 | 1.9706e-05 | 0.089055 | 0.089055 | 0.089055 | 0.98011 | -0.3814 | 0.98067 | -0.37036 | 24.4656
127 | 0.011805 | 0.0029553 | -0.011797 | -0.0029509 | 8.2496e-06 | 4.4209e-06 | 0.017941 | 0.017941 | 0.017941 | 0.97908 | -0.40154 | 0.97833 | -0.41623 | 4.9289
128 | 0.038322 | 0.0096821 | -0.038291 | -0.0096626 | 3.0939e-05 | 1.9496e-05 | 0.058289 | 0.058289 | 0.058289 | 0.97877 | -0.40748 | 0.97791 | -0.42433 | 16.0134
129 | -0.060996 | -0.015398 | 0.061077 | 0.015449 | 8.1543e-05 | 5.1867e-05 | 0.092591 | 0.092591 | 0.092591 | 0.98067 | -0.37036 | 0.9821 | -0.34249 | 25.4371
130 | 0.0021453 | 0.00053674 | -0.0021452 | -0.000537 | 1.0265e-07 | -2.5717e-07 | 0.0032627 | 0.0032628 | 0.0032628 | 0.97833 | -0.41623 | 0.97828 | -0.41724 | 0.89637
131 | 0.0096518 | 0.0024141 | -0.0096435 | -0.0024101 | 8.2851e-06 | 4.0161e-06 | 0.014678 | 0.014679 | 0.014679 | 0.97833 | -0.41623 | 0.97741 | -0.43429 | 4.0326
132 | 0.038291 | 0.0096626 | -0.038213 | -0.0096133 | 7.8229e-05 | 4.9298e-05 | 0.058289 | 0.058289 | 0.058289 | 0.97791 | -0.42433 | 0.97573 | -0.46709 | 16.0134
133 | -0.070521 | -0.017816 | 0.070543 | 0.01783 | 2.2511e-05 | 1.434e-05 | 0.1069 | 0.1069 | 0.1069 | 0.9821 | -0.34249 | 0.98245 | -0.33584 | 29.3679
134 | 0.00092904 | 0.0002322 | -0.000929 | -0.00023283 | 3.9308e-08 | -6.3399e-07 | 0.0014129 | 0.0014131 | 0.0014131 | 0.97828 | -0.41724 | 0.97823 | -0.41812 | 0.38822
135 | 0.0071853 | 0.0017941 | -0.0071762 | -0.0017908 | 9.0972e-06 | 3.2839e-06 | 0.010937 | 0.010937 | 0.010937 | 0.97741 | -0.43429 | 0.97606 | -0.46096 | 3.0048
136 | 0.00092383 | 0.00023147 | -0.00092383 | -0.00023153 | 4.0872e-09 | -6.6443e-08 | 0.0014064 | 0.0014064 | 0.0014064 | 0.97741 | -0.43429 | 0.97741 | -0.43438 | 0.38639
137 | 0.036901 | 0.0092847 | -0.036862 | -0.0092599 | 3.9271e-05 | 2.4721e-05 | 0.056289 | 0.056289 | 0.056289 | 0.97573 | -0.46709 | 0.97459 | -0.48939 | 15.464
138 | 0.002529 | 0.00063375 | -0.002529 | -0.00063383 | 4.8687e-08 | -7.741e-08 | 0.0038608 | 0.0038608 | 0.0038608 | 0.97474 | -0.4868 | 0.97472 | -0.48721 | 1.0607
139 | -0.27648 | -0.070517 | 0.27725 | 0.071004 | 0.0007661 | 0.00048646 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.99221 | -0.14762 | 0.99522 | -0.090414 | 22.8062
140 | 0.0012665 | 0.00031722 | -0.0012665 | -0.00031741 | 2.1246e-08 | -1.886e-07 | 0.0019008 | 0.0019009 | 0.0019009 | 0.99143 | -0.16274 | 0.99141 | -0.16309 | 0.52222
141 | -0.010249 | -0.0025686 | 0.010249 | 0.0025687 | 1.8183e-07 | 9.1284e-08 | 0.015584 | 0.015584 | 0.015584 | 0.9786 | -0.41107 | 0.97862 | -0.41069 | 4.2813
142 | 0.006677 | 0.0016735 | -0.0066762 | -0.0016732 | 8.4251e-07 | 2.6541e-07 | 0.010153 | 0.010153 | 0.010153 | 0.9786 | -0.41107 | 0.97847 | -0.41372 | 2.7893
143 | -0.014987 | -0.0037561 | 0.014992 | 0.0037589 | 4.8626e-06 | 2.7982e-06 | 0.022788 | 0.022788 | 0.022788 | 0.97862 | -0.41069 | 0.97897 | -0.40389 | 6.2603
144 | -0.023932 | -0.0059989 | 0.023938 | 0.0060028 | 6.2172e-06 | 3.8214e-06 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.97897 | -0.40389 | 0.97924 | -0.39843 | 9.9935
145 | 0.0089401 | 0.00224 | -0.0089397 | -0.0022399 | 3.6845e-07 | 1.6891e-07 | 0.013589 | 0.013589 | 0.013589 | 0.97897 | -0.40389 | 0.97892 | -0.40475 | 3.7331
146 | -0.02512 | -0.0062992 | 0.025125 | 0.0063017 | 4.1272e-06 | 2.5464e-06 | 0.038173 | 0.038173 | 0.038173 | 0.97924 | -0.39843 | 0.97942 | -0.39499 | 10.4871
147 | 0.0034018 | 0.00085194 | -0.0034016 | -0.00085207 | 2.2111e-07 | -1.3572e-07 | 0.0051707 | 0.0051708 | 0.0051708 | 0.97892 | -0.40475 | 0.97885 | -0.40612 | 1.4206
148 | -0.030617 | -0.0076781 | 0.030638 | 0.0076917 | 2.175e-05 | 1.3582e-05 | 0.046517 | 0.046517 | 0.046517 | 0.97942 | -0.39499 | 0.98018 | -0.38009 | 12.7794
149 | 0.0034016 | 0.00085207 | -0.0034011 | -0.00085239 | 5.1943e-07 | -3.1863e-07 | 0.0051708 | 0.0051711 | 0.0051711 | 0.97885 | -0.40612 | 0.97869 | -0.40932 | 1.4206
150 | -0.073991 | -0.018694 | 0.074047 | 0.01873 | 5.6395e-05 | 3.5941e-05 | 0.11212 | 0.11212 | 0.11212 | 0.98245 | -0.33584 | 0.98326 | -0.31995 | 30.8024
151 | -0.07625 | -0.019283 | 0.076364 | 0.019355 | 0.00011349 | 7.2348e-05 | 0.11545 | 0.11545 | 0.11545 | 0.98326 | -0.31995 | 0.98486 | -0.28897 | 31.7182
152 | 0.14039 | 0.035411 | -0.14035 | -0.035382 | 4.7313e-05 | 2.9408e-05 | 0.2133 | 0.2133 | 0.2133 | 0.97977 | -0.38794 | 0.97941 | -0.39498 | 11.72
153 | 0.13864 | 0.034954 | -0.13857 | -0.034911 | 6.8456e-05 | 4.2519e-05 | 0.21071 | 0.21071 | 0.21071 | 0.97941 | -0.39498 | 0.97889 | -0.40531 | 11.5774
154 | 0.01331 | 0.003337 | -0.013308 | -0.0033362 | 1.4858e-06 | 8.2925e-07 | 0.020233 | 0.020233 | 0.020233 | 0.97889 | -0.40531 | 0.97877 | -0.40765 | 5.5585
155 | 0.034025 | 0.0085421 | -0.034021 | -0.0085396 | 3.9512e-06 | 2.479e-06 | 0.051653 | 0.051653 | 0.051653 | 0.9803 | -0.37766 | 0.98018 | -0.38009 | 14.1903
156 | 0.010702 | 0.002683 | -0.010699 | -0.0026816 | 2.7011e-06 | 1.3868e-06 | 0.01627 | 0.01627 | 0.01627 | 0.97877 | -0.40765 | 0.9785 | -0.41295 | 4.4699
157 | 0.0081609 | 0.0020455 | -0.0081598 | -0.002045 | 1.0527e-06 | 4.448e-07 | 0.01241 | 0.012411 | 0.012411 | 0.9785 | -0.41295 | 0.97836 | -0.41566 | 3.4095
158 | -0.27896 | -0.071434 | 0.27907 | 0.071501 | 0.0001063 | 6.7501e-05 | 0.41764 | 0.41764 | 0.41764 | 0.99522 | -0.090414 | 0.99563 | -0.082552 | 22.9471
159 | -0.28256 | -0.072378 | 0.28293 | 0.072612 | 0.00036848 | 0.00023404 | 0.42286 | 0.42286 | 0.42286 | 0.99563 | -0.082552 | 0.99705 | -0.055675 | 23.2341
160 | 0.00803 | 0.0020127 | -0.0080287 | -0.0020121 | 1.3276e-06 | 5.3344e-07 | 0.012033 | 0.012033 | 0.012033 | 0.99299 | -0.13328 | 0.99281 | -0.13675 | 3.3059
161 | 0.0044827 | 0.0011234 | -0.0044826 | -0.0011234 | 1.3145e-07 | -1.6284e-08 | 0.0067187 | 0.0067187 | 0.0067187 | 0.99281 | -0.13675 | 0.99278 | -0.13736 | 1.8458
162 | 0.0060651 | 0.00152 | -0.006065 | -0.00152 | 1.3792e-07 | 3.3995e-08 | 0.0092246 | 0.0092246 | 0.0092246 | 0.97836 | -0.41566 | 0.97833 | -0.41613 | 2.5342
163 | 0.0043074 | 0.0010795 | -0.0043073 | -0.0010795 | 1.054e-07 | -1.477e-08 | 0.0065514 | 0.0065515 | 0.0065515 | 0.97833 | -0.41613 | 0.97831 | -0.41665 | 1.7999
164 | -0.28508 | -0.073151 | 0.28531 | 0.073293 | 0.00022326 | 0.00014182 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.99705 | -0.055675 | 0.9979 | -0.039547 | 23.4105
165 | -0.28807 | -0.073984 | 0.28833 | 0.074152 | 0.00026392 | 0.00016767 | 0.43019 | 0.43019 | 0.43019 | 0.9979 | -0.039547 | 0.9989 | -0.020697 | 23.6366
166 | 0.0031659 | 0.00078722 | -0.003165 | -0.00078797 | 9.4325e-07 | -7.4658e-07 | 0.0048242 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.97606 | -0.46096 | 0.97574 | -0.46725 | 1.3255
167 | 0.0021687 | 0.00054207 | -0.0021685 | -0.00054248 | 1.6809e-07 | -4.0505e-07 | 0.0033057 | 0.0033059 | 0.0033059 | 0.97606 | -0.46096 | 0.97598 | -0.46259 | 0.90821
168 | -0.0151 | -0.003785 | 0.015103 | 0.003787 | 3.4127e-06 | 1.9719e-06 | 0.023085 | 0.023085 | 0.023085 | 0.97332 | -0.51449 | 0.97356 | -0.50975 | 6.342
169 | 0.013051 | 0.0032715 | -0.013048 | -0.0032702 | 2.2716e-06 | 1.2647e-06 | 0.019952 | 0.019952 | 0.019952 | 0.97332 | -0.51449 | 0.97314 | -0.51814 | 5.4814
170 | -0.015393 | -0.0038596 | 0.015408 | 0.0038683 | 1.4949e-05 | 8.6708e-06 | 0.023528 | 0.023527 | 0.023528 | 0.97356 | -0.50975 | 0.97459 | -0.48939 | 6.4636
171 | 0.021454 | 0.0053916 | -0.021448 | -0.0053877 | 6.4057e-06 | 3.9014e-06 | 0.032762 | 0.032762 | 0.032762 | 0.97459 | -0.48939 | 0.97428 | -0.49564 | 9.0005
172 | 0.018825 | 0.0047303 | -0.018808 | -0.0047205 | 1.6386e-05 | 9.8297e-06 | 0.028756 | 0.028756 | 0.028756 | 0.97428 | -0.49564 | 0.97335 | -0.5139 | 7.9
173 | 0.017057 | 0.0042816 | -0.017047 | -0.0042755 | 1.0252e-05 | 6.062e-06 | 0.026078 | 0.026079 | 0.026079 | 0.97335 | -0.5139 | 0.97271 | -0.5265 | 7.1645
174 | 0.017047 | 0.0042755 | -0.017035 | -0.0042688 | 1.1437e-05 | 6.7636e-06 | 0.026079 | 0.026079 | 0.026079 | 0.97271 | -0.5265 | 0.972 | -0.54059 | 7.1645
175 | -0.0017151 | -0.00042985 | 0.0017152 | 0.00042934 | 1.2194e-07 | -5.0623e-07 | 0.0026262 | 0.002626 | 0.0026262 | 0.97181 | -0.54431 | 0.97189 | -0.54282 | 0.72147
176 | -0.0043275 | -0.001084 | 0.0043279 | 0.001084 | 4.5962e-07 | -5.189e-08 | 0.0066255 | 0.0066253 | 0.0066255 | 0.97189 | -0.54282 | 0.972 | -0.54059 | 1.8202
177 | 0.0026624 | 0.000662 | -0.0026619 | -0.00066258 | 4.1949e-07 | -5.7971e-07 | 0.0040582 | 0.0040585 | 0.0040585 | 0.97574 | -0.46725 | 0.97558 | -0.47058 | 1.115
178 | 0.0023299 | 0.00057936 | -0.0023297 | -0.00057971 | 1.7593e-07 | -3.5163e-07 | 0.003552 | 0.0035522 | 0.0035522 | 0.97558 | -0.47058 | 0.9755 | -0.47217 | 0.97588
179 | -0.0002724 | -6.827e-05 | 0.0002724 | 6.8192e-05 | 4.0568e-10 | -7.8099e-08 | 0.00041534 | 0.00041531 | 0.00041534 | 0.97591 | -0.46403 | 0.97591 | -0.464 | 0.11411
180 | -0.00076742 | -0.00019226 | 0.00076743 | 0.00019209 | 7.0325e-09 | -1.6665e-07 | 0.0011701 | 0.00117 | 0.0011701 | 0.97591 | -0.464 | 0.97592 | -0.4638 | 0.32146
181 | -0.00093466 | -0.000234 | 0.00093469 | 0.00023351 | 3.1057e-08 | -4.8981e-07 | 0.001425 | 0.0014248 | 0.001425 | 0.97592 | -0.4638 | 0.97595 | -0.46311 | 0.39149
182 | -0.0012718 | -0.000318 | 0.0012718 | 0.00031774 | 3.0984e-08 | -2.5485e-07 | 0.0019388 | 0.0019387 | 0.0019388 | 0.97595 | -0.46311 | 0.97598 | -0.46259 | 0.53264
183 | -0.00062025 | -0.00015545 | 0.00062027 | 0.0001549 | 1.5057e-08 | -5.5021e-07 | 0.00094624 | 0.00094604 | 0.00094624 | 0.97538 | -0.47455 | 0.9754 | -0.47404 | 0.25996
184 | -0.00062027 | -0.0001549 | 0.00062028 | 0.00015438 | 1.412e-08 | -5.1619e-07 | 0.00094604 | 0.00094585 | 0.00094604 | 0.9754 | -0.47404 | 0.97543 | -0.47356 | 0.2599
185 | -0.00062028 | -0.00015438 | 0.00062028 | 0.00015428 | 2.8482e-09 | -1.0415e-07 | 0.00094585 | 0.00094582 | 0.00094585 | 0.97543 | -0.47356 | 0.97543 | -0.47346 | 0.25985
186 | -0.00062028 | -0.00015428 | 0.00062032 | 0.0001529 | 3.7645e-08 | -1.3775e-06 | 0.00094582 | 0.00094532 | 0.00094582 | 0.97543 | -0.47346 | 0.9755 | -0.47217 | 0.25984
187 | -0.00054912 | -0.00013762 | 0.00054915 | 0.00013655 | 2.2923e-08 | -1.0732e-06 | 0.00083769 | 0.0008373 | 0.00083769 | 0.97542 | -0.47361 | 0.97547 | -0.47273 | 0.23013
188 | -0.00070984 | -0.00017682 | 0.00070986 | 0.0001763 | 1.8654e-08 | -5.1817e-07 | 0.0010824 | 0.0010822 | 0.0010824 | 0.97547 | -0.47273 | 0.9755 | -0.47217 | 0.29737

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58256 | 0.14936

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0055075 | 0.0013803
1 | 0.0077006 | 0.00193
2 | 0.0051833 | 0.0012991
3 | 0.011946 | 0.0029938
4 | 0.0027999 | 0.00070171
5 | 0.0019624 | 0.00049183
6 | 0.0085622 | 0.0021459
7 | 0.0017616 | 0.00044149
8 | 0.017143 | 0.0042963
9 | 0.0043684 | 0.0010948
10 | 0.001996 | 0.00050024
11 | 0.0014927 | 0.0003741
12 | 0.001103 | 0.00027643
13 | 0.0014354 | 0.00035975
14 | 0.0017712 | 0.0004439
15 | 0.00098165 | 0.00024603
16 | 0.0017708 | 0.00044382
17 | 0.0034371 | 0.00086141
18 | 0.0010285 | 0.00025776
19 | 0.0024984 | 0.00062615
20 | 0.00096462 | 0.00024176
21 | 0.0020145 | 0.00050488
22 | 0.0022814 | 0.00057176
23 | 0.0034075 | 0.00085401
24 | 0.0031182 | 0.0007815
25 | 0.003416 | 0.00085613
26 | 0.0068343 | 0.0017128
27 | 0.00068226 | 0.00017099
28 | 0.0017715 | 0.00044398
29 | 0.0017172 | 0.00043037
30 | 0.0042122 | 0.0010557
31 | 0.0041007 | 0.0010277
32 | 0.0018584 | 0.00046575
33 | 0.0045168 | 0.001132
34 | 0.0023032 | 0.00057723
35 | 0.004515 | 0.0011316
36 | 0.0033454 | 0.00083843
37 | 0.0045138 | 0.0011313
38 | 0.005567 | 0.0013952
39 | 0.0037386 | 0.00093698
40 | 0.0031917 | 0.00079992
41 | 0.0036811 | 0.00092257
42 | 0.005567 | 0.0013952
43 | 0.0047364 | 0.001187
44 | 0.0037989 | 0.00095209
45 | 0.0018987 | 0.00047586
46 | 0.0026363 | 0.00066071
47 | 0.01152 | 0.0028872
48 | 0.0049062 | 0.0012296
49 | 0.0022891 | 0.00057371
50 | 0.0032309 | 0.00080974
51 | 0.0069049 | 0.0017305
52 | 0.0032693 | 0.00081935
53 | 0.0027381 | 0.00068623
54 | 0.0046226 | 0.0011585
55 | 0.002392 | 0.00059948
56 | 0.0047106 | 0.0011806
57 | 0.0017826 | 0.00044676
58 | 0.0049149 | 0.0012318
59 | 0.0042969 | 0.0010769
60 | 0.00072382 | 0.00018141
61 | 0.00089574 | 0.00022449
62 | 0.0022437 | 0.00056232
63 | 0.0026691 | 0.00066895
64 | 0.0034064 | 0.00085372
65 | 0.003637 | 0.00091151
66 | 0.0054887 | 0.0013756
67 | 0.0023182 | 0.00058101
68 | 0.0024384 | 0.00061112
69 | 0.005651 | 0.0014163
70 | 0.0052107 | 0.0013059
71 | 0.0022507 | 0.00056408
72 | 0.0022387 | 0.00056107
73 | 0.0036222 | 0.00090781
74 | 0.0027564 | 0.00069082
75 | 0.0015219 | 0.00038142
76 | 0.0031012 | 0.00077723
77 | 0.0045906 | 0.0011505
78 | 0.0099483 | 0.0024933
79 | 0.0031879 | 0.00079896
80 | 0.0043915 | 0.0011006
81 | 0.01114 | 0.002792
82 | 0.0046954 | 0.0011768
83 | 0.012793 | 0.0032061
84 | 0.0036653 | 0.00091862
85 | 0.0048202 | 0.0012081
86 | 0.0035837 | 0.00089817
87 | 0.0063603 | 0.001594
88 | 0.0029376 | 0.00073624
89 | 0.0070448 | 0.0017656
90 | 0.0033508 | 0.00083979
91 | 0.0042173 | 0.0010569
92 | 0.0042601 | 0.0010677
93 | 0.0053609 | 0.0013436
94 | 0.0049824 | 0.0012487
95 | 0.0017213 | 0.0004314
96 | 0.0010328 | 0.00025885
97 | 0.0023301 | 0.00058398
98 | 0.0016715 | 0.00041892
99 | 0.0016876 | 0.00042294
100 | 0.0023305 | 0.00058408
101 | 0.0094434 | 0.0023668
102 | 0.0012162 | 0.0003048
103 | 0.0015343 | 0.00038454
104 | 0.0013115 | 0.00032869
105 | 0.0032456 | 0.00081342
106 | 0.002529 | 0.00063383
107 | 0.0031784 | 0.00079659
108 | 0.008777 | 0.0021997
109 | 0.0035717 | 0.00089515
110 | 0.0047378 | 0.0011874
111 | 0.0066762 | 0.0016732
112 | 0.0011826 | 0.0002964
113 | 0.0055379 | 0.0013879
114 | 0.005492 | 0.0013764
115 | 0.0034475 | 0.00086403
116 | 0.002203 | 0.00055213
117 | 0.0044815 | 0.0011232
118 | 0.001959 | 0.00049097
119 | 0.0017079 | 0.00042804
120 | 0.0050815 | 0.0012735
121 | 0.0026065 | 0.00065324
122 | 0.003383 | 0.00084786
123 | 0.0025382 | 0.00063613
124 | 0.0017158 | 0.00043002
125 | 0.0012665 | 0.00031741
126 | 0.0034958 | 0.00087614
127 | 0.0045014 | 0.0011281
128 | 0.0035459 | 0.0008887
129 | 0.0044826 | 0.0011234
130 | 0.0020947 | 0.00052499
131 | 0.0017576 | 0.00044048
132 | 0.0043073 | 0.0010795
133 | 0.0034011 | 0.00085239
134 | 0.0021515 | 0.00053923
135 | 0.0027594 | 0.00069157
136 | 0.0029463 | 0.00073842
137 | 0.000929 | 0.00023283
138 | 0.0018416 | 0.00046154
139 | 0.00092383 | 0.00023153
140 | 0.0020491 | 0.00051356
141 | 0.00028976 | 7.2622e-05
142 | 0.013048 | 0.0032702
143 | 0.0026231 | 0.0006574
144 | 0.0017513 | 0.00043893
145 | 0.0017151 | 0.00042985
146 | 0.0026122 | 0.00065469
147 | 0.012707 | 0.0031848
148 | 0.00050261 | 0.00012597
149 | 0.00033207 | 8.3225e-05
150 | 0.0002724 | 6.827e-05
151 | 0.00049502 | 0.00012406
152 | 0.00016723 | 4.1911e-05
153 | 0.00033711 | 8.4488e-05
154 | 0.00089671 | 0.00022474
155 | 0.00062025 | 0.00015545
156 | 0.00054912 | 0.00013762
157 | 0.00016069 | 4.0273e-05
158 | 0.00099952 | 0.0002505
159 | 0.0061492 | 0.0015411

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1