## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1709-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1709-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1709-12_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1709-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1709-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1709-12_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1709-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1709-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1709-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1709-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1709-12_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1709-12_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1709-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1709-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1709-12_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1709-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1709-12_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1709-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1709-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1709-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1709-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1709-12_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1709-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1709-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1709-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1709-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1709-12_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1709-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1709-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1709-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1709-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1709-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1709-12_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1709-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1709-12_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1709-12_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1709-12_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1709-12_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1709-12_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1709-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1709-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1709-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1709-12_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1709-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1709-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1709-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1709-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1709-12_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1709-12_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1709-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1709-12_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1709-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1709-12_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1709-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1709-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1709-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1709-12_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1709-12_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1709-12_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1709-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1709-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1709-12_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1709-12_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1709-12_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1709-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1709-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1709-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1709-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1709-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1709-12_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1709-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1709-12_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1709-12_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1709-12_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1709-12_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1709-12_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1709-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1709-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1709-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1709-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1709-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1709-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1709-12_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1709-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1709-12_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1709-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1709-12_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1709-12_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1709-12_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1709-12_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1709-12_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1709-12_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1709-12_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1709-12_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1709-12_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1709-12_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1709-12_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1709-12_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1709-12_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1709-12_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1709-12_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1709-12_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1709-12_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1709-12_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1709-12_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1709-12_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1709-12_0_3_load_0 | 0 | 0.00078785 | 0.00019745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1709-12_0_3_load_1 | 1 | 0.00028264 | 7.0835e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1709-12_0_3_load_3 | 3 | 0.00041112 | 0.00010304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1709-12_0_3_load_4 | 4 | 0.00023875 | 5.9837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1709-12_0_3_load_5 | 5 | 0.00021967 | 5.5055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1709-12_0_3_load_51 | 6 | 0.00017711 | 4.4389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1709-12_0_3_load_6 | 7 | 9.969e-05 | 2.4985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1709-12_0_3_load_12 | 9 | 0.0011877 | 0.00029766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1709-12_0_3_load_11 | 10 | 0.00051406 | 0.00012884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1709-12_0_3_load_7 | 11 | 0.0004116 | 0.00010316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1709-12_0_3_load_8 | 12 | 0.00015565 | 3.9008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1709-12_0_3_load_47 | 15 | 0.00013224 | 3.3143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1709-12_0_3_load_13 | 16 | 0.00017106 | 4.2871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1709-12_0_3_load_14 | 17 | 0.00022734 | 5.6977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1709-12_0_3_load_41 | 18 | 0.00022037 | 5.523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1709-12_0_3_load_43 | 20 | 0.00013546 | 3.3949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1709-12_0_3_load_44 | 21 | 0.00015937 | 3.9943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1709-12_0_3_load_48 | 24 | 0.0042302 | 0.0010602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1709-12_0_3_load_86 | 26 | 0.00073918 | 0.00018526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1709-12_0_3_load_50 | 27 | 0.00081384 | 0.00020397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1709-12_0_3_load_15 | 28 | 0.00034944 | 8.7579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1709-12_0_3_load_16 | 29 | 0.00091256 | 0.00022871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1709-12_0_3_load_17 | 30 | 0.0010179 | 0.0002551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1709-12_0_3_load_101 | 32 | 0.0014241 | 0.00035691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1709-12_0_3_load_19 | 33 | 0.0074525 | 0.0018678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1709-12_0_3_load_20 | 34 | 0.0013542 | 0.00033938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1709-12_0_3_load_102 | 35 | 0.0010317 | 0.00025856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1709-12_0_3_load_99 | 36 | 0.0017699 | 0.00044358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1709-12_0_3_load_100 | 37 | 0.0042528 | 0.0010658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1709-12_0_3_load_28 | 38 | 0.00019374 | 4.8556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1709-12_0_3_load_21 | 39 | 0.0001911 | 4.7895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1709-12_0_3_load_22 | 40 | 0.0011649 | 0.00029196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1709-12_0_3_load_23 | 41 | 0.00061057 | 0.00015302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1709-12_0_3_load_25 | 43 | 0.00011922 | 2.988e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1709-12_0_3_load_26 | 44 | 0.00034223 | 8.577e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1709-12_0_3_load_32 | 46 | 0.00028048 | 7.0295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1709-12_0_3_load_88 | 48 | 0.0013744 | 0.00034445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1709-12_0_3_load_33 | 49 | 6.2137e-05 | 1.5573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1709-12_0_3_load_66 | 50 | 0.00017858 | 4.4755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1709-12_0_3_load_63 | 51 | 0.00016633 | 4.1685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1709-12_0_3_load_92 | 52 | 0.00079842 | 0.0002001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1709-12_0_3_load_30 | 54 | 0.00068096 | 0.00017067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1709-12_0_3_load_31 | 55 | 0.00067723 | 0.00016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1709-12_0_3_load_103 | 56 | 0.00013612 | 3.4115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1709-12_0_3_load_78 | 57 | 0.00063228 | 0.00015846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1709-12_0_3_load_77 | 58 | 0.0016246 | 0.00040715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1709-12_0_3_load_34 | 59 | 0.0007966 | 0.00019965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1709-12_0_3_load_35 | 60 | 0.00041063 | 0.00010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1709-12_0_3_load_76 | 62 | 0.00026173 | 6.5596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1709-12_0_3_load_72 | 63 | 0.00045905 | 0.00011505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1709-12_0_3_load_36 | 64 | 0.0018026 | 0.00045178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1709-12_0_3_load_37 | 65 | 0.0013993 | 0.0003507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1709-12_0_3_load_39 | 67 | 0.0005242 | 0.00013138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1709-12_0_3_load_87 | 69 | 0.00050574 | 0.00012675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1709-12_0_3_load_53 | 70 | 0.00013257 | 3.3226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1709-12_0_3_load_104 | 71 | 0.0018426 | 0.0004618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1709-12_0_3_load_105 | 72 | 0.0018194 | 0.00045599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1709-12_0_3_load_95 | 73 | 0.0067242 | 0.0016852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1709-12_0_3_load_52 | 74 | 0.00020886 | 5.2345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1709-12_0_3_load_82 | 75 | 0.0010777 | 0.0002701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1709-12_0_3_load_55 | 76 | 0.00069135 | 0.00017327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1709-12_0_3_load_58 | 79 | 0.00069627 | 0.0001745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1709-12_0_3_load_59 | 80 | 0.00018668 | 4.6787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1709-12_0_3_load_64 | 81 | 0.00015668 | 3.9268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1709-12_0_3_load_62 | 83 | 0.00056345 | 0.00014121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1709-12_0_3_load_68 | 84 | 0.00022596 | 5.6631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1709-12_0_3_load_61 | 85 | 0.00019941 | 4.9976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1709-12_0_3_load_69 | 86 | 0.00048744 | 0.00012217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1709-12_0_3_load_67 | 87 | 0.00013217 | 3.3125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1709-12_0_3_load_81 | 90 | 0.0015607 | 0.00039115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1709-12_0_3_load_75 | 91 | 0.00049159 | 0.0001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1709-12_0_3_load_79 | 92 | 0.00058751 | 0.00014724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1709-12_0_3_load_73 | 93 | 0.00037565 | 9.4147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1709-12_0_3_load_80 | 94 | 0.00063411 | 0.00015892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1709-12_0_3_load_84 | 95 | 0.00044658 | 0.00011192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1709-12_0_3_load_83 | 96 | 0.00054536 | 0.00013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1709-12_0_3_load_85 | 97 | 0.00046709 | 0.00011706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1709-12_0_3_load_93 | 98 | 0.00089999 | 0.00022556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1709-12_0_3_load_89 | 99 | 0.0023267 | 0.00058313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1709-12_0_3_load_90 | 100 | 0.0010159 | 0.00025461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1709-12_0_3_load_91 | 101 | 0.00019058 | 4.7763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1709-12_0_3_load_97 | 104 | 0.00064854 | 0.00016254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1709-12_0_3_load_98 | 105 | 0.00065543 | 0.00016427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1709-12_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1709-12_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.055028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1709-12_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0017147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1709-12_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.096422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1709-12_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.19021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1709-12_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0023392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1709-12_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.022353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1709-12_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.10691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1709-12_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.032971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1709-12_0_3_line_9 |  | 8 | 68 | 0.018315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1709-12_0_3_line_10 |  | 8 | 66 | 0.12243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1709-12_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.025663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1709-12_0_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.010545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1709-12_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.11822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1709-12_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.056875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1709-12_0_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1709-12_0_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.14784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1709-12_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.005461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1709-12_0_3_line_18 |  | 14 | 17 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1709-12_0_3_line_19 |  | 15 | 23 | 0.0841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1709-12_0_3_line_20 |  | 16 | 28 | 0.035887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1709-12_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.028766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1709-12_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.024901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1709-12_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.083272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1709-12_0_3_line_24 |  | 19 | 22 | 0.15875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1709-12_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.014128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1709-12_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.083266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1709-12_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.19567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1709-12_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.15636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1709-12_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.075845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1709-12_0_3_line_30 |  | 26 | 73 | 0.24943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1709-12_0_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.094169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1709-12_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.021201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1709-12_0_3_line_33 |  | 29 | 32 | 0.18354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1709-12_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.010598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1709-12_0_3_line_35 |  | 31 | 34 | 0.0090484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1709-12_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.036413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1709-12_0_3_line_37 |  | 32 | 36 | 0.083822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1709-12_0_3_line_38 |  | 33 | 38 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1709-12_0_3_line_39 |  | 35 | 59 | 0.01263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1709-12_0_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0034581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1709-12_0_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0056094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1709-12_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1709-12_0_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.01035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1709-12_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.021825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1709-12_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.010043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1709-12_0_3_line_46 |  | 42 | 45 | 0.14511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1709-12_0_3_line_47 |  | 43 | 46 | 0.02788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1709-12_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.087427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1709-12_0_3_line_49 |  | 45 | 48 | 0.060161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1709-12_0_3_line_50 |  | 46 | 49 | 0.019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1709-12_0_3_line_51 |  | 47 | 50 | 0.047612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1709-12_0_3_line_52 |  | 47 | 51 | 0.012876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1709-12_0_3_line_53 |  | 48 | 52 | 0.16577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1709-12_0_3_line_54 |  | 49 | 59 | 0.0606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1709-12_0_3_line_55 |  | 50 | 87 | 0.011564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1709-12_0_3_line_56 |  | 50 | 71 | 0.15208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1709-12_0_3_line_57 |  | 51 | 83 | 0.037815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1709-12_0_3_line_58 |  | 52 | 101 | 0.0073905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1709-12_0_3_line_59 |  | 53 | 54 | 0.045861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1709-12_0_3_line_60 |  | 53 | 55 | 0.024939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1709-12_0_3_line_61 |  | 55 | 56 | 0.024633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1709-12_0_3_line_62 |  | 55 | 57 | 0.17056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1709-12_0_3_line_63 |  | 57 | 58 | 0.03971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1709-12_0_3_line_64 |  | 58 | 91 | 0.010408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1709-12_0_3_line_65 |  | 60 | 61 | 0.088984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1709-12_0_3_line_66 |  | 61 | 62 | 0.16193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1709-12_0_3_line_67 |  | 61 | 63 | 0.044434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1709-12_0_3_line_68 |  | 62 | 95 | 0.017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1709-12_0_3_line_69 |  | 63 | 93 | 0.019364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1709-12_0_3_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0077037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1709-12_0_3_line_71 |  | 64 | 66 | 0.022241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1709-12_0_3_line_72 |  | 65 | 67 | 0.020973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1709-12_0_3_line_73 |  | 68 | 69 | 0.017242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1709-12_0_3_line_74 |  | 68 | 70 | 0.011143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1709-12_0_3_line_75 |  | 69 | 75 | 0.17064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1709-12_0_3_line_76 |  | 70 | 74 | 0.0048687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1709-12_0_3_line_77 |  | 71 | 72 | 0.29407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1709-12_0_3_line_78 |  | 73 | 98 | 0.019732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1709-12_0_3_line_79 |  | 75 | 89 | 0.048569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1709-12_0_3_line_80 |  | 76 | 77 | 0.10067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1709-12_0_3_line_81 |  | 76 | 78 | 0.051725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_1709-12_0_3_line_82 |  | 77 | 79 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1709-12_0_3_line_83 |  | 78 | 80 | 0.072933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1709-12_0_3_line_84 |  | 79 | 84 | 0.019351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1709-12_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.15424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1709-12_0_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.089951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1709-12_0_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.020494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1709-12_0_3_line_88 |  | 82 | 85 | 0.064871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1709-12_0_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.020759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_1709-12_0_3_line_90 |  | 86 | 88 | 0.17826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_1709-12_0_3_line_91 |  | 88 | 89 | 0.038527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1709-12_0_3_line_92 |  | 89 | 90 | 0.037283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1709-12_0_3_line_93 |  | 90 | 92 | 0.006974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1709-12_0_3_line_94 |  | 91 | 93 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1709-12_0_3_line_95 |  | 92 | 94 | 0.02027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1709-12_0_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.16858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1709-12_0_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.026661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1709-12_0_3_line_98 |  | 96 | 97 | 0.1922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1709-12_0_3_line_99 |  | 98 | 102 | 0.011889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1709-12_0_3_line_100 |  | 99 | 100 | 0.025698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1709-12_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1709-12_0_3_line_102 |  | 102 | 103 | 0.1521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1709-12_0_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.050174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1709-12_0_3_line_104 |  | 104 | 105 | 0.015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1709-12_0_3_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2686551.0305 | 1219478.124 | 2686552.181 | 1219471.4242 | 2686554.1252 | 1219460.1121
1 | 2686541.7176 | 1219532.3579 | 2686551.0305 | 1219478.124
2 | 2686554.4157 | 1219458.4222 | 2686554.1252 | 1219460.1121
3 | 2686541.7176 | 1219532.3579 | 2686496.9993 | 1219617.7828
4 | 2686554.4157 | 1219458.4222 | 2686558.258 | 1219436.0664 | 2686574.7858 | 1219385.0498 | 2686597.7589 | 1219356.8868 | 2686629.0206 | 1219344.8553 | 2686663.2122 | 1219338.5483 | 2686672.3717 | 1219337.0078
5 | 2686496.9993 | 1219617.7828 | 2686495.9144 | 1219619.8552
6 | 2686672.3717 | 1219337.0078 | 2686694.415 | 1219333.3004
7 | 2686446.3308 | 1219714.5742 | 2686495.9144 | 1219619.8552
8 | 2686724.2405 | 1219320.7308 | 2686715.0108 | 1219327.6056 | 2686703.9768 | 1219331.6923 | 2686694.415 | 1219333.3004
9 | 2686446.3308 | 1219714.5742 | 2686434.0522 | 1219700.9535
10 | 2686446.3308 | 1219714.5742 | 2686407.3702 | 1219794.9967 | 2686400.217 | 1219811.5153 | 2686394.8818 | 1219825.6475
11 | 2686724.2405 | 1219320.7308 | 2686729.3589 | 1219316.9184 | 2686743.392 | 1219303.6964
12 | 2686751.0671 | 1219296.465 | 2686743.392 | 1219303.6964
13 | 2686787.0102 | 1219338.9832 | 2686799.0264 | 1219344.318 | 2686831.0229 | 1219433.9004 | 2686830.7047 | 1219441.6677 | 2686829.3916 | 1219443.4007
14 | 2686751.0671 | 1219296.465 | 2686777.8972 | 1219334.9373 | 2686787.0102 | 1219338.9832
15 | 2686819.8556 | 1219455.986 | 2686829.3916 | 1219443.4007
16 | 2686751.0671 | 1219296.465 | 2686789.9863 | 1219153.838
17 | 2686819.8556 | 1219455.986 | 2686819.6024 | 1219461.4411
18 | 2686819.8556 | 1219455.986 | 2686828.4674 | 1219463.9391 | 2686831.7565 | 1219465.0539
19 | 2686708.2202 | 1219149.731 | 2686740.1821 | 1219153.8101 | 2686757.5124 | 1219160.389 | 2686779.127 | 1219157.8576 | 2686789.9863 | 1219153.838
20 | 2686819.6024 | 1219461.4411 | 2686818.0298 | 1219495.3193 | 2686818.5914 | 1219497.2101
21 | 2686661.4231 | 1219069.8406 | 2686680.0199 | 1219073.9028 | 2686689.2496 | 1219076.9851
22 | 2686711.7529 | 1219087.4737 | 2686696.6595 | 1219079.4597 | 2686689.2496 | 1219076.9851
23 | 2686661.4231 | 1219069.8406 | 2686664.1682 | 1219100.2567 | 2686670.8845 | 1219113.341 | 2686698.4208 | 1219139.5646
24 | 2686661.4231 | 1219069.8406 | 2686656.3229 | 1219050.5312 | 2686647.059 | 1219035.6976 | 2686618.9103 | 1219005.7903 | 2686613.1842 | 1218990.8859 | 2686619.4797 | 1218979.1695 | 2686634.1674 | 1218968.6649 | 2686665.6401 | 1218958.449
25 | 2686708.2202 | 1219149.731 | 2686702.0788 | 1219143.0482 | 2686698.4208 | 1219139.5646
26 | 2686665.6401 | 1218958.449 | 2686701.8025 | 1218967.5923 | 2686746.3585 | 1218978.8862
27 | 2686933.8494 | 1219032.7617 | 2686916.9798 | 1219029.9693 | 2686830.2052 | 1219003.3417 | 2686797.0826 | 1218998.1334 | 2686749.7839 | 1218979.7544 | 2686746.3585 | 1218978.8862
28 | 2686746.3585 | 1218978.8862 | 2686827.8373 | 1218845.4325
29 | 2686933.8494 | 1219032.7617 | 2686965.0534 | 1219039.3993 | 2687007.9698 | 1219048.8405
30 | 2686734.8003 | 1218614.0004 | 2686827.8373 | 1218845.4325
31 | 2685752.5862 | 1219298.8129 | 2685756.1704 | 1219301.8443 | 2685763.5697 | 1219305.5644 | 2685811.9279 | 1219306.2611 | 2685828.2612 | 1219310.9551 | 2685840.3584 | 1219321.1735
32 | 2685857.5512 | 1219333.4589 | 2685848.469 | 1219328.0244 | 2685840.3584 | 1219321.1735
33 | 2685911.915 | 1219152.1543 | 2685840.3584 | 1219321.1735
34 | 2685857.5512 | 1219333.4589 | 2685867.7398 | 1219336.3744 | 2685867.7398 | 1219336.3744
35 | 2685857.5512 | 1219333.4589 | 2685851.7565 | 1219336.3551 | 2685849.9443 | 1219338.1779
36 | 2685911.915 | 1219152.1543 | 2685914.5067 | 1219152.2466 | 2685927.9211 | 1219150.4388 | 2685944.0635 | 1219145.7796 | 2685947.5418 | 1219145.9536
37 | 2685845.7534 | 1219103.6381 | 2685846.475 | 1219104.1448 | 2685863.0301 | 1219116.6584 | 2685895.3792 | 1219147.0785 | 2685904.0155 | 1219151.8729 | 2685911.915 | 1219152.1543
38 | 2685881.522 | 1219354.2334 | 2685882.0627 | 1219350.4792 | 2685875.5423 | 1219341.6014 | 2685867.7398 | 1219336.3744
39 | 2685947.5418 | 1219145.9536 | 2685950.3129 | 1219146.0922 | 2685959.9357 | 1219148.2206
40 | 2685845.7534 | 1219103.6381 | 2685842.9233 | 1219101.651
41 | 2686091.5419 | 1219081.159 | 2686086.2501 | 1219083.0196
42 | 2686069.9222 | 1219088.7607 | 2686086.2501 | 1219083.0196
43 | 2686101.3055 | 1219077.726 | 2686091.5419 | 1219081.159
44 | 2686069.9222 | 1219088.7607 | 2686063.6125 | 1219090.9793 | 2686056.1877 | 1219095.3194 | 2686052.8544 | 1219100.9418
45 | 2686101.3055 | 1219077.726 | 2686099.8594 | 1219070.1333 | 2686098.546 | 1219068.2286
46 | 2686101.3055 | 1219077.726 | 2686113.5898 | 1219077.4589 | 2686163.2307 | 1219070.4162 | 2686159.5836 | 1218987.8078
47 | 2686033.8274 | 1219120.5733 | 2686035.297 | 1219119.7231 | 2686047.0312 | 1219110.7643 | 2686052.8544 | 1219100.9418
48 | 2686245.0228 | 1218973.2117 | 2686236.5647 | 1218971.3102 | 2686228.0583 | 1218972.7437 | 2686217.2835 | 1218977.2575 | 2686166.4612 | 1218987.2068 | 2686159.5836 | 1218987.8078
49 | 2686159.5836 | 1218987.8078 | 2686158.6651 | 1218927.6536
50 | 2686033.8274 | 1219120.5733 | 2686017.019 | 1219130.2981
51 | 2686245.0228 | 1218973.2117 | 2686260.2546 | 1218960.2012 | 2686264.5131 | 1218953.3582 | 2686263.8383 | 1218939.1611 | 2686261.7796 | 1218934.2701
52 | 2686245.0228 | 1218973.2117 | 2686254.0552 | 1218981.5703 | 2686254.3956 | 1218982.0267
53 | 2686158.6651 | 1218927.6536 | 2685998.1335 | 1218886.2992
54 | 2685959.9357 | 1219148.2206 | 2685963.2198 | 1219148.9469 | 2685971.4982 | 1219147.5099 | 2685974.4343 | 1219146.5405 | 2686008.2792 | 1219135.3547 | 2686017.019 | 1219130.2981
55 | 2686257.2932 | 1218923.6114 | 2686261.7796 | 1218934.2701
56 | 2686261.7796 | 1218934.2701 | 2686413.1123 | 1218919.2328
57 | 2686273.4803 | 1219014.3546 | 2686266.9729 | 1218998.8912 | 2686254.3956 | 1218982.0267
58 | 2685998.1335 | 1218886.2992 | 2685997.8171 | 1218885.9578 | 2685997.2488 | 1218879.0561
59 | 2686002.0487 | 1219380.1743 | 2685994.2695 | 1219352.8547 | 2685991.5358 | 1219335.6147
60 | 2686002.0487 | 1219380.1743 | 2686009.2868 | 1219403.4501 | 2686009.8452 | 1219403.5257
61 | 2686009.8452 | 1219403.5257 | 2686034.255 | 1219406.8339
62 | 2685998.6083 | 1219573.7108 | 2686009.8452 | 1219403.5257
63 | 2685998.6083 | 1219573.7108 | 2686007.7074 | 1219587.3959 | 2686009.7835 | 1219600.7571 | 2686008.2587 | 1219610.3917
64 | 2686007.481 | 1219620.6647 | 2686007.0359 | 1219618.118 | 2686008.2587 | 1219610.3917
65 | 2686017.5102 | 1219699.4575 | 2686006.0592 | 1219787.7013
66 | 2686017.5102 | 1219699.4575 | 2685996.2988 | 1219725.202 | 2685985.6531 | 1219737.1676 | 2685979.2865 | 1219741.8566 | 2685972.4258 | 1219743.9813 | 2685962.5135 | 1219741.948 | 2685935.4876 | 1219721.5443 | 2685930.4377 | 1219719.1365 | 2685923.7527 | 1219719.596 | 2685916.4789 | 1219724.0497 | 2685894.884 | 1219742.7509 | 2685891.3279 | 1219744.7735
67 | 2686017.5102 | 1219699.4575 | 2686009.1599 | 1219690.6866 | 2686007.1501 | 1219673.2569 | 2686008.6561 | 1219658.5549
68 | 2685874.9272 | 1219750.5806 | 2685876.0244 | 1219750.7066 | 2685883.6358 | 1219749.1486 | 2685891.3279 | 1219744.7735
69 | 2686008.6561 | 1219658.5549 | 2686009.2529 | 1219652.7289 | 2686011.9408 | 1219639.4916
70 | 2686405.7504 | 1219845.0519 | 2686409.5149 | 1219851.7731
71 | 2686394.8818 | 1219825.6475 | 2686405.7504 | 1219845.0519
72 | 2686419.764 | 1219870.0715 | 2686409.5149 | 1219851.7731
73 | 2686422.4058 | 1219688.2093 | 2686434.0522 | 1219700.9535
74 | 2686434.0522 | 1219700.9535 | 2686425.3923 | 1219707.9651
75 | 2686422.4058 | 1219688.2093 | 2686261.2227 | 1219632.1801
76 | 2686421.6084 | 1219711.0288 | 2686425.3923 | 1219707.9651
77 | 2686413.1123 | 1218919.2328 | 2686337.6817 | 1218635.0033
78 | 2686734.8003 | 1218614.0004 | 2686718.251 | 1218603.2551
79 | 2686237.8789 | 1219589.5911 | 2686254.2581 | 1219619.8597 | 2686261.2227 | 1219632.1801
80 | 2686208.8159 | 1219326.7263 | 2686252.6266 | 1219317.5541 | 2686258.8352 | 1219311.7623 | 2686267.2348 | 1219304.568 | 2686269.5801 | 1219294.0837 | 2686257.1364 | 1219282.3401 | 2686255.1836 | 1219274.0614
81 | 2686273.3328 | 1219232.0406 | 2686256.9077 | 1219241.5426 | 2686254.2547 | 1219270.1235 | 2686255.1836 | 1219274.0614
82 | 2686208.8159 | 1219326.7263 | 2686209.3584 | 1219336.8988
83 | 2686273.3328 | 1219232.0406 | 2686306.0424 | 1219195.5119 | 2686325.1214 | 1219180.9562
84 | 2686209.3584 | 1219336.8988 | 2686210.389 | 1219356.2227
85 | 2686277.8296 | 1219034.1482 | 2686325.1214 | 1219180.9562
86 | 2686277.8296 | 1219034.1482 | 2686339.73 | 1219099.4128
87 | 2686273.4803 | 1219014.3546 | 2686276.6802 | 1219021.9584 | 2686277.8296 | 1219034.1482
88 | 2686339.73 | 1219099.4128 | 2686352.5878 | 1219088.3806 | 2686370.8572 | 1219079.9619 | 2686398.6114 | 1219078.1559
89 | 2686210.389 | 1219356.2227 | 2686210.5529 | 1219359.2956 | 2686210.1447 | 1219376.9728
90 | 2686223.1247 | 1219554.009 | 2686214.3049 | 1219515.8223 | 2686208.701 | 1219439.5008 | 2686210.1447 | 1219376.9728
91 | 2686237.8789 | 1219589.5911 | 2686230.3623 | 1219573.0489 | 2686223.1247 | 1219554.009
92 | 2686237.8789 | 1219589.5911 | 2686226.4157 | 1219598.2199 | 2686216.4874 | 1219602.5236 | 2686204.6281 | 1219604.995
93 | 2686197.8008 | 1219606.4178 | 2686204.6281 | 1219604.995
94 | 2686007.481 | 1219620.6647 | 2686008.501 | 1219626.5004 | 2686012.9132 | 1219634.7029 | 2686011.9408 | 1219639.4916
95 | 2686197.8008 | 1219606.4178 | 2686188.5508 | 1219608.3455 | 2686178.1677 | 1219611.3945
96 | 2686011.9408 | 1219639.4916 | 2686178.1677 | 1219611.3945
97 | 2685848.44 | 1219747.5387 | 2685874.9272 | 1219750.5806
98 | 2685848.44 | 1219747.5387 | 2685841.7031 | 1219746.7649 | 2685827.2582 | 1219748.5581 | 2685782.4654 | 1219765.5911 | 2685771.8805 | 1219768.1071 | 2685750.2149 | 1219770.6859 | 2685719.4149 | 1219769.9088 | 2685684.693 | 1219788.533 | 2685673.7887 | 1219792.1564 | 2685665.3014 | 1219793.1349
99 | 2686708.2794 | 1218596.7806 | 2686718.251 | 1218603.2551
100 | 2686002.725 | 1218845.7049 | 2686004.1879 | 1218846.879 | 2686007.9146 | 1218851.6138 | 2686007.5918 | 1218858.725 | 2686002.7502 | 1218868.2422
101 | 2685997.2488 | 1218879.0561 | 2685997.2488 | 1218879.0561 | 2686002.7502 | 1218868.2422
102 | 2686708.2794 | 1218596.7806 | 2686677.2825 | 1218577.828 | 2686663.4781 | 1218561.9943 | 2686653.7193 | 1218543.0285 | 2686645.8762 | 1218519.6987 | 2686641.8389 | 1218496.6801 | 2686644.6504 | 1218482.3891 | 2686638.4675 | 1218473.282
103 | 2686638.4675 | 1218473.282 | 2686627.8988 | 1218501.6363 | 2686623.366 | 1218521.0278
104 | 2686623.366 | 1218521.0278 | 2686622.0709 | 1218526.5684 | 2686620.4302 | 1218536.194

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686551.0305 | 1219478.124
1 | 2686554.1252 | 1219460.1121
2 | 2686541.7176 | 1219532.3579
3 | 2686554.4157 | 1219458.4222
4 | 2686496.9993 | 1219617.7828
5 | 2686672.3717 | 1219337.0078
6 | 2686495.9144 | 1219619.8552
7 | 2686694.415 | 1219333.3004
8 | 2686446.3308 | 1219714.5742
9 | 2686724.2405 | 1219320.7308
10 | 2686743.392 | 1219303.6964
11 | 2686787.0102 | 1219338.9832
12 | 2686829.3916 | 1219443.4007
13 | 2686751.0671 | 1219296.465
14 | 2686819.8556 | 1219455.986
15 | 2686789.9863 | 1219153.838
16 | 2686819.6024 | 1219461.4411
17 | 2686831.7565 | 1219465.0539
18 | 2686689.2496 | 1219076.9851
19 | 2686661.4231 | 1219069.8406
20 | 2686711.7529 | 1219087.4737
21 | 2686698.4208 | 1219139.5646
22 | 2686665.6401 | 1218958.449
23 | 2686708.2202 | 1219149.731
24 | 2686746.3585 | 1218978.8862
25 | 2686933.8494 | 1219032.7617
26 | 2686827.8373 | 1218845.4325
27 | 2687007.9698 | 1219048.8405
28 | 2686818.5914 | 1219497.2101
29 | 2685840.3584 | 1219321.1735
30 | 2685752.5862 | 1219298.8129
31 | 2685857.5512 | 1219333.4589
32 | 2685911.915 | 1219152.1543
33 | 2685867.7398 | 1219336.3744
34 | 2685849.9443 | 1219338.1779
35 | 2685947.5418 | 1219145.9536
36 | 2685845.7534 | 1219103.6381
37 | 2685842.9233 | 1219101.651
38 | 2685881.522 | 1219354.2334
39 | 2686086.2501 | 1219083.0196
40 | 2686091.5419 | 1219081.159
41 | 2686069.9222 | 1219088.7607
42 | 2686101.3055 | 1219077.726
43 | 2686052.8544 | 1219100.9418
44 | 2686098.546 | 1219068.2286
45 | 2686159.5836 | 1218987.8078
46 | 2686033.8274 | 1219120.5733
47 | 2686245.0228 | 1218973.2117
48 | 2686158.6651 | 1218927.6536
49 | 2686017.019 | 1219130.2981
50 | 2686261.7796 | 1218934.2701
51 | 2686254.3956 | 1218982.0267
52 | 2685998.1335 | 1218886.2992
53 | 2686002.0487 | 1219380.1743
54 | 2685991.5358 | 1219335.6147
55 | 2686009.8452 | 1219403.5257
56 | 2686034.255 | 1219406.8339
57 | 2685998.6083 | 1219573.7108
58 | 2686008.2587 | 1219610.3917
59 | 2685959.9357 | 1219148.2206
60 | 2686006.0592 | 1219787.7013
61 | 2686017.5102 | 1219699.4575
62 | 2685891.3279 | 1219744.7735
63 | 2686008.6561 | 1219658.5549
64 | 2686405.7504 | 1219845.0519
65 | 2686409.5149 | 1219851.7731
66 | 2686394.8818 | 1219825.6475
67 | 2686419.764 | 1219870.0715
68 | 2686434.0522 | 1219700.9535
69 | 2686422.4058 | 1219688.2092
70 | 2686425.3923 | 1219707.9651
71 | 2686413.1123 | 1218919.2328
72 | 2686337.6817 | 1218635.0033
73 | 2686734.8003 | 1218614.0004
74 | 2686421.6084 | 1219711.0288
75 | 2686261.2227 | 1219632.1801
76 | 2686255.1836 | 1219274.0614
77 | 2686208.8159 | 1219326.7263
78 | 2686273.3328 | 1219232.0406
79 | 2686209.3584 | 1219336.8988
80 | 2686325.1214 | 1219180.9562
81 | 2686277.8296 | 1219034.1482
82 | 2686339.73 | 1219099.4128
83 | 2686273.4803 | 1219014.3546
84 | 2686210.389 | 1219356.2227
85 | 2686398.6114 | 1219078.1559
86 | 2686210.1447 | 1219376.9728
87 | 2686257.2932 | 1218923.6114
88 | 2686223.1247 | 1219554.0091
89 | 2686237.8789 | 1219589.5911
90 | 2686204.6281 | 1219604.995
91 | 2686007.481 | 1219620.6647
92 | 2686197.8008 | 1219606.4178
93 | 2686011.9408 | 1219639.4916
94 | 2686178.1677 | 1219611.3945
95 | 2685874.9272 | 1219750.5806
96 | 2685848.44 | 1219747.5387
97 | 2685665.3014 | 1219793.1349
98 | 2686718.251 | 1218603.2551
99 | 2686002.725 | 1218845.7049
100 | 2686002.7502 | 1218868.2421
101 | 2685997.2488 | 1218879.0561
102 | 2686708.2794 | 1218596.7806
103 | 2686638.4675 | 1218473.282
104 | 2686623.366 | 1218521.0278
105 | 2686620.4302 | 1218536.194
106 | 2686273.3328 | 1219232.0406

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98739 | -0.24134 | 0.00078785 | 0.00019745
1 | 0.98706 | -0.2477 | 0.00028264 | 7.0835e-05
2 | 0.98791 | -0.23139 | 0 | 0
3 | 0.98703 | -0.24829 | 0.00041112 | 0.00010304
4 | 0.98881 | -0.21397 | 0.00023875 | 5.9837e-05
5 | 0.98372 | -0.31234 | 0.00021967 | 5.5055e-05
6 | 0.98884 | -0.21354 | 0.00017711 | 4.4389e-05
7 | 0.98334 | -0.3198 | 9.969e-05 | 2.4985e-05
8 | 0.98986 | -0.19386 | 0 | 0
9 | 0.98277 | -0.33077 | 0.0011877 | 0.00029766
10 | 0.98236 | -0.33876 | 0.00051406 | 0.00012884
11 | 0.98213 | -0.3433 | 0.0004116 | 0.00010316
12 | 0.98203 | -0.34524 | 0.00015565 | 3.9008e-05
13 | 0.9822 | -0.34194 | 0 | 0
14 | 0.98202 | -0.34546 | 0 | 0
15 | 0.98008 | -0.38318 | 0.00013224 | 3.3143e-05
16 | 0.98202 | -0.34551 | 0.00017106 | 4.2871e-05
17 | 0.98202 | -0.34552 | 0.00022734 | 5.6977e-05
18 | 0.9775 | -0.43355 | 0.00022037 | 5.523e-05
19 | 0.97751 | -0.43336 | 0 | 0
20 | 0.9775 | -0.43361 | 0.00013546 | 3.3949e-05
21 | 0.97868 | -0.41044 | 0.00015937 | 3.9943e-05
22 | 0.97534 | -0.47615 | 0 | 0
23 | 0.97888 | -0.40651 | 0 | 0
24 | 0.97419 | -0.49867 | 0.0042302 | 0.0010602
25 | 0.97405 | -0.50161 | 0 | 0
26 | 0.97278 | -0.52652 | 0.00073918 | 0.00018526
27 | 0.97399 | -0.50275 | 0.00081384 | 0.00020397
28 | 0.982 | -0.34573 | 0.00034944 | 8.7579e-05
29 | 0.97953 | -0.3947 | 0.00091256 | 0.00022871
30 | 0.97945 | -0.39644 | 0.0010179 | 0.0002551
31 | 0.97936 | -0.39817 | 0 | 0
32 | 0.98139 | -0.3583 | 0.0014241 | 0.00035691
33 | 0.97928 | -0.39964 | 0.0074525 | 0.0018678
34 | 0.97935 | -0.39839 | 0.0013542 | 0.00033938
35 | 0.98201 | -0.34618 | 0.0010317 | 0.00025856
36 | 0.98092 | -0.36744 | 0.0017699 | 0.00044358
37 | 0.98091 | -0.3677 | 0.0042528 | 0.0010658
38 | 0.97928 | -0.39972 | 0.00019374 | 4.8556e-05
39 | 0.98502 | -0.28747 | 0.0001911 | 4.7895e-05
40 | 0.98513 | -0.28531 | 0.0011649 | 0.00029196
41 | 0.98468 | -0.2941 | 0.00061057 | 0.00015302
42 | 0.98535 | -0.2811 | 0 | 0
43 | 0.98426 | -0.30222 | 0.00011922 | 2.988e-05
44 | 0.98535 | -0.28116 | 0.00034223 | 8.577e-05
45 | 0.98843 | -0.22137 | 0 | 0
46 | 0.98373 | -0.31254 | 0.00028048 | 7.0295e-05
47 | 0.99075 | -0.17668 | 0 | 0
48 | 0.98812 | -0.2275 | 0.0013744 | 0.00034445
49 | 0.98337 | -0.31964 | 6.2137e-05 | 1.5573e-05
50 | 0.99058 | -0.18006 | 0.00017858 | 4.4755e-05
51 | 0.99114 | -0.16921 | 0.00016633 | 4.1685e-05
52 | 0.98746 | -0.24034 | 0.00079842 | 0.0002001
53 | 0.99076 | -0.17722 | 0 | 0
54 | 0.99073 | -0.17777 | 0.00068096 | 0.00017067
55 | 0.99077 | -0.17691 | 0.00067723 | 0.00016973
56 | 0.99077 | -0.17697 | 0.00013612 | 3.4115e-05
57 | 0.99101 | -0.17237 | 0.00063228 | 0.00015846
58 | 0.99108 | -0.17087 | 0.0016246 | 0.00040715
59 | 0.98224 | -0.34175 | 0.0007966 | 0.00019965
60 | 0.99103 | -0.17189 | 0.00041063 | 0.00010291
61 | 0.99106 | -0.17124 | 0 | 0
62 | 0.99081 | -0.17622 | 0.00026173 | 6.5596e-05
63 | 0.99115 | -0.16955 | 0.00045905 | 0.00011505
64 | 0.98937 | -0.20347 | 0.0018026 | 0.00045178
65 | 0.98935 | -0.20373 | 0.0013993 | 0.0003507
66 | 0.98944 | -0.20199 | 0 | 0
67 | 0.98934 | -0.20393 | 0.0005242 | 0.00013138
68 | 0.99007 | -0.18989 | 0 | 0
69 | 0.99026 | -0.18609 | 0.00050574 | 0.00012675
70 | 0.99006 | -0.18996 | 0.00013257 | 3.3226e-05
71 | 0.99007 | -0.18999 | 0.0018426 | 0.0004618
72 | 0.98958 | -0.19953 | 0.0018194 | 0.00045599
73 | 0.9707 | -0.56768 | 0.0067242 | 0.0016852
74 | 0.99006 | -0.18997 | 0.00020886 | 5.2345e-05
75 | 0.99226 | -0.14786 | 0.0010777 | 0.0002701
76 | 0.99908 | -0.017374 | 0.00069135 | 0.00017327
77 | 0.99733 | -0.050664 | 0 | 0
78 | 1 | 0 | -0.075051 | -0.018745
79 | 0.99716 | -0.054039 | 0.00069627 | 0.0001745
80 | 0.99772 | -0.043314 | 0.00018668 | 4.6787e-05
81 | 0.99291 | -0.13505 | 0.00015668 | 3.9268e-05
82 | 0.9929 | -0.13537 | 0 | 0
83 | 0.99228 | -0.14717 | 0.00056345 | 0.00014121
84 | 0.99683 | -0.060335 | 0.00022596 | 5.6631e-05
85 | 0.99289 | -0.1356 | 0.00019941 | 4.9976e-05
86 | 0.99648 | -0.067052 | 0.00048744 | 0.00012217
87 | 0.99057 | -0.18008 | 0.00013217 | 3.3125e-05
88 | 0.99349 | -0.12415 | 0 | 0
89 | 0.99285 | -0.13654 | 0 | 0
90 | 0.99251 | -0.14315 | 0.0015607 | 0.00039115
91 | 0.99112 | -0.17017 | 0.00049159 | 0.0001232
92 | 0.99245 | -0.14419 | 0.00058751 | 0.00014724
93 | 0.9912 | -0.16865 | 0.00037565 | 9.4147e-05
94 | 0.99231 | -0.14702 | 0.00063411 | 0.00015892
95 | 0.99079 | -0.17668 | 0.00044658 | 0.00011192
96 | 0.99076 | -0.17716 | 0.00054536 | 0.00013668
97 | 0.99068 | -0.17877 | 0.00046709 | 0.00011706
98 | 0.97066 | -0.56849 | 0.00089999 | 0.00022556
99 | 0.98734 | -0.24261 | 0.0023267 | 0.00058313
100 | 0.9874 | -0.24154 | 0.0010159 | 0.00025461
101 | 0.98743 | -0.24081 | 0.00019058 | 4.7763e-05
102 | 0.97065 | -0.56878 | 0 | 0
103 | 0.97046 | -0.57246 | 0 | 0
104 | 0.9704 | -0.57367 | 0.00064854 | 0.00016254
105 | 0.97039 | -0.57386 | 0.00065543 | 0.00016427
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019623 | 0.0049832 | -0.019617 | -0.0049796 | 6.0031e-06 | 3.6083e-06 | 0.029596 | 0.029596 | 0.029596 | 0.98739 | -0.24134 | 0.98706 | -0.2477 | 8.1308
1 | -0.020411 | -0.0051806 | 0.020421 | 0.0051855 | 9.7771e-06 | 4.8489e-06 | 0.030783 | 0.030783 | 0.030783 | 0.98739 | -0.24134 | 0.98791 | -0.23139 | 4.2285
2 | 0.019335 | 0.0049087 | -0.019334 | -0.0049084 | 5.4713e-07 | 3.2824e-07 | 0.02917 | 0.02917 | 0.02917 | 0.98706 | -0.2477 | 0.98703 | -0.24829 | 8.0138
3 | -0.020421 | -0.0051855 | 0.020438 | 0.005194 | 1.7131e-05 | 8.4924e-06 | 0.030783 | 0.030782 | 0.030783 | 0.98791 | -0.23139 | 0.98881 | -0.21397 | 4.2284
4 | 0.018923 | 0.0048054 | -0.018865 | -0.0047706 | 5.8143e-05 | 3.4788e-05 | 0.02855 | 0.028551 | 0.028551 | 0.98703 | -0.24829 | 0.98372 | -0.31234 | 7.8437
5 | -0.020677 | -0.0052538 | 0.020677 | 0.005254 | 4.2535e-07 | 2.1221e-07 | 0.031141 | 0.031141 | 0.031141 | 0.98881 | -0.21397 | 0.98884 | -0.21354 | 4.2776
6 | 0.018645 | 0.0047155 | -0.018639 | -0.0047115 | 6.6749e-06 | 3.9883e-06 | 0.028219 | 0.028219 | 0.028219 | 0.98372 | -0.31234 | 0.98334 | -0.3198 | 7.7525
7 | -0.020854 | -0.0052984 | 0.020874 | 0.0053083 | 1.9774e-05 | 9.9094e-06 | 0.031408 | 0.031407 | 0.031408 | 0.98884 | -0.21354 | 0.98986 | -0.19386 | 4.3143
8 | 0.018539 | 0.0046865 | -0.018529 | -0.0046807 | 9.7408e-06 | 5.8161e-06 | 0.028068 | 0.028068 | 0.028068 | 0.98334 | -0.3198 | 0.98277 | -0.33077 | 7.7111
9 | -0.024602 | -0.006241 | 0.024607 | 0.0062436 | 4.7038e-06 | 2.5395e-06 | 0.03701 | 0.03701 | 0.03701 | 0.98986 | -0.19386 | 0.99007 | -0.18989 | 5.0838
10 | 0.0037278 | 0.00093273 | -0.0037264 | -0.00093338 | 1.4416e-06 | -6.5046e-07 | 0.0056034 | 0.0056039 | 0.0056039 | 0.98986 | -0.19386 | 0.98944 | -0.20199 | 1.5395
11 | 0.017342 | 0.0043831 | -0.017335 | -0.0043791 | 6.6415e-06 | 3.9255e-06 | 0.02627 | 0.02627 | 0.02627 | 0.98277 | -0.33077 | 0.98236 | -0.33876 | 7.2171
12 | 0.016821 | 0.0042503 | -0.016818 | -0.0042488 | 2.5697e-06 | 1.5111e-06 | 0.025492 | 0.025492 | 0.025492 | 0.98236 | -0.33876 | 0.9822 | -0.34194 | 7.0032
13 | 0.00090358 | 0.00022409 | -0.0009035 | -0.00022553 | 8.3018e-08 | -1.4427e-06 | 0.0013682 | 0.0013687 | 0.0013687 | 0.98213 | -0.3433 | 0.98203 | -0.34524 | 0.37602
14 | -0.0013152 | -0.00032724 | 0.0013153 | 0.00032658 | 8.4601e-08 | -6.6563e-07 | 0.0019918 | 0.0019915 | 0.0019918 | 0.98213 | -0.3433 | 0.9822 | -0.34194 | 0.54719
15 | 0.00074785 | 0.00018652 | -0.00074785 | -0.00018671 | 7.5996e-09 | -1.9491e-07 | 0.0011329 | 0.0011329 | 0.0011329 | 0.98203 | -0.34524 | 0.98202 | -0.34546 | 0.31124
16 | 0.015503 | 0.0039222 | -0.015472 | -0.0039045 | 3.0618e-05 | 1.7728e-05 | 0.0235 | 0.023501 | 0.023501 | 0.9822 | -0.34194 | 0.98008 | -0.38318 | 6.4562
17 | 0.00052051 | 0.00012993 | -0.00052051 | -0.00013 | 1.2734e-09 | -6.8276e-08 | 0.00078852 | 0.00078854 | 0.00078854 | 0.98202 | -0.34546 | 0.98202 | -0.34551 | 0.21663
18 | 0.00022734 | 5.6785e-05 | -0.00022734 | -5.6977e-05 | 6.7605e-10 | -1.9181e-07 | 0.00034441 | 0.00034448 | 0.00034448 | 0.98202 | -0.34546 | 0.98202 | -0.34552 | 0.094637
19 | 0.01534 | 0.0038714 | -0.015323 | -0.0038615 | 1.7122e-05 | 9.8993e-06 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233 | 0.98008 | -0.38318 | 0.97888 | -0.40651 | 6.4012
20 | 0.00034945 | 8.7127e-05 | -0.00034944 | -8.7579e-05 | 3.772e-09 | -4.5161e-07 | 0.00052934 | 0.00052951 | 0.00052951 | 0.98202 | -0.34551 | 0.982 | -0.34573 | 0.14547
21 | -0.00035583 | -8.8867e-05 | 0.00035583 | 8.8509e-05 | 3.1629e-09 | -3.5858e-07 | 0.00054155 | 0.00054143 | 0.00054155 | 0.9775 | -0.43355 | 0.97751 | -0.43336 | 0.14878
22 | 0.00013546 | 3.3637e-05 | -0.00013546 | -3.3949e-05 | 3.9685e-10 | -3.119e-07 | 0.00020609 | 0.0002062 | 0.0002062 | 0.9775 | -0.43355 | 0.9775 | -0.43361 | 0.05665
23 | -0.015144 | -0.0038103 | 0.015161 | 0.0038198 | 1.6603e-05 | 9.5807e-06 | 0.023058 | 0.023058 | 0.023058 | 0.97751 | -0.43336 | 0.97868 | -0.41044 | 6.3347
24 | 0.014788 | 0.0037218 | -0.014758 | -0.0037044 | 3.0184e-05 | 1.7332e-05 | 0.022517 | 0.022518 | 0.022518 | 0.97751 | -0.43336 | 0.97534 | -0.47615 | 6.1862
25 | -0.01532 | -0.0038598 | 0.015323 | 0.0038615 | 2.8762e-06 | 1.6632e-06 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233 | 0.97868 | -0.41044 | 0.97888 | -0.40651 | 6.4012
26 | 0.014758 | 0.0037044 | -0.014742 | -0.0036953 | 1.5833e-05 | 9.0949e-06 | 0.022518 | 0.022518 | 0.022518 | 0.97534 | -0.47615 | 0.97419 | -0.49867 | 6.1863
27 | 0.00081399 | 0.00020069 | -0.00081388 | -0.00020305 | 1.1329e-07 | -2.3634e-06 | 0.0012421 | 0.001243 | 0.001243 | 0.97419 | -0.49867 | 0.97405 | -0.50161 | 0.34148
28 | 0.0096981 | 0.0024345 | -0.0096852 | -0.0024282 | 1.2869e-05 | 6.2925e-06 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.97419 | -0.49867 | 0.97278 | -0.52652 | 4.0701
29 | 0.00081388 | 0.00020305 | -0.00081384 | -0.00020397 | 4.3956e-08 | -9.1586e-07 | 0.001243 | 0.0012433 | 0.0012433 | 0.97405 | -0.50161 | 0.97399 | -0.50275 | 0.34158
30 | 0.0089461 | 0.0022429 | -0.0089285 | -0.0022348 | 1.7518e-05 | 8.1215e-06 | 0.013685 | 0.013686 | 0.013686 | 0.97278 | -0.52652 | 0.9707 | -0.56768 | 3.7598
31 | 0.001018 | 0.00025397 | -0.0010179 | -0.0002551 | 8.4424e-08 | -1.1312e-06 | 0.001546 | 0.0015464 | 0.0015464 | 0.97953 | -0.3947 | 0.97945 | -0.39644 | 0.42484
32 | 0.0090025 | 0.0022562 | -0.009001 | -0.0022555 | 1.4869e-06 | 6.848e-07 | 0.013676 | 0.013676 | 0.013676 | 0.97953 | -0.3947 | 0.97936 | -0.39817 | 3.7571
33 | -0.010933 | -0.0027389 | 0.010952 | 0.0027487 | 1.8984e-05 | 9.8347e-06 | 0.016608 | 0.016607 | 0.016608 | 0.97953 | -0.3947 | 0.98139 | -0.3583 | 4.5626
34 | 0.0076468 | 0.0019162 | -0.0076463 | -0.001916 | 5.3645e-07 | 2.0999e-07 | 0.011618 | 0.011618 | 0.011618 | 0.97936 | -0.39817 | 0.97928 | -0.39964 | 3.1919
35 | 0.0013542 | 0.00033928 | -0.0013542 | -0.00033938 | 1.4364e-08 | -1.0466e-07 | 0.0020575 | 0.0020575 | 0.0020575 | 0.97936 | -0.39817 | 0.97935 | -0.39839 | 0.56525
36 | -0.018401 | -0.0046157 | 0.018412 | 0.004622 | 1.0631e-05 | 6.3433e-06 | 0.027902 | 0.027902 | 0.027902 | 0.98139 | -0.3583 | 0.98201 | -0.34618 | 7.6654
37 | 0.0060253 | 0.00151 | -0.0060227 | -0.0015094 | 2.6236e-06 | 6.2047e-07 | 0.0091358 | 0.0091362 | 0.0091362 | 0.98139 | -0.3583 | 0.98092 | -0.36744 | 2.5099
38 | 0.00019374 | 4.8252e-05 | -0.00019374 | -4.8556e-05 | 7.8618e-10 | -3.0396e-07 | 0.00029428 | 0.00029439 | 0.00029439 | 0.97928 | -0.39964 | 0.97928 | -0.39972 | 0.080876
39 | -0.019444 | -0.0048806 | 0.019448 | 0.004883 | 4.112e-06 | 2.4719e-06 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.98201 | -0.34618 | 0.98224 | -0.34175 | 8.0948
40 | 0.0042528 | 0.0010658 | -0.0042528 | -0.0010658 | 5.3971e-08 | -9.111e-09 | 0.0064513 | 0.0064513 | 0.0064513 | 0.98092 | -0.36744 | 0.98091 | -0.3677 | 1.7723
41 | -0.021561 | -0.0054316 | 0.021563 | 0.0054329 | 2.233e-06 | 1.3577e-06 | 0.032581 | 0.032581 | 0.032581 | 0.98502 | -0.28747 | 0.98513 | -0.28531 | 8.9509
42 | 0.02137 | 0.0053837 | -0.021363 | -0.0053796 | 6.7683e-06 | 4.1114e-06 | 0.032293 | 0.032293 | 0.032293 | 0.98502 | -0.28747 | 0.98468 | -0.2941 | 8.8716
43 | -0.022728 | -0.0057249 | 0.022733 | 0.0057277 | 4.5769e-06 | 2.7974e-06 | 0.034341 | 0.034341 | 0.034341 | 0.98513 | -0.28531 | 0.98535 | -0.2811 | 9.4343
44 | 0.020753 | 0.0052265 | -0.020745 | -0.0052217 | 8.054e-06 | 4.8771e-06 | 0.03137 | 0.03137 | 0.03137 | 0.98468 | -0.2941 | 0.98426 | -0.30222 | 8.6181
45 | 0.00034223 | 8.5642e-05 | -0.00034223 | -8.577e-05 | 1.0058e-09 | -1.2728e-07 | 0.00051676 | 0.00051681 | 0.00051681 | 0.98535 | -0.2811 | 0.98535 | -0.28116 | 0.14198
46 | -0.023075 | -0.0058133 | 0.023141 | 0.0058538 | 6.6119e-05 | 4.0462e-05 | 0.034857 | 0.034857 | 0.034857 | 0.98535 | -0.2811 | 0.98843 | -0.22137 | 9.5762
47 | 0.020625 | 0.0051918 | -0.020615 | -0.0051856 | 1.0171e-05 | 6.1551e-06 | 0.03119 | 0.03119 | 0.03119 | 0.98426 | -0.30222 | 0.98373 | -0.31254 | 8.5687
48 | -0.028852 | -0.0072833 | 0.028914 | 0.0073218 | 6.1904e-05 | 3.8495e-05 | 0.043453 | 0.043453 | 0.043453 | 0.98843 | -0.22137 | 0.99075 | -0.17668 | 11.9377
49 | 0.0057106 | 0.0014295 | -0.005709 | -0.0014293 | 1.6672e-06 | 2.9614e-07 | 0.0085964 | 0.0085966 | 0.0085966 | 0.98843 | -0.22137 | 0.98812 | -0.2275 | 2.3617
50 | 0.020335 | 0.0051153 | -0.020328 | -0.0051112 | 6.8927e-06 | 4.1649e-06 | 0.030766 | 0.030766 | 0.030766 | 0.98373 | -0.31254 | 0.98337 | -0.31964 | 8.4521
51 | 0.003976 | 0.00099122 | -0.0039753 | -0.00099142 | 6.363e-07 | -2.0579e-07 | 0.0059697 | 0.0059699 | 0.0059699 | 0.99075 | -0.17668 | 0.99058 | -0.18006 | 1.6401
52 | -0.03289 | -0.0083131 | 0.032902 | 0.0083204 | 1.1794e-05 | 7.3822e-06 | 0.049422 | 0.049422 | 0.049422 | 0.99075 | -0.17668 | 0.99114 | -0.16921 | 13.5776
53 | 0.0043346 | 0.0010848 | -0.0043319 | -0.0010852 | 2.6486e-06 | -4.2694e-07 | 0.0065269 | 0.0065277 | 0.0065277 | 0.98812 | -0.2275 | 0.98746 | -0.24034 | 1.7933
54 | 0.020266 | 0.0050956 | -0.020244 | -0.0050827 | 2.1379e-05 | 1.2915e-05 | 0.030672 | 0.030672 | 0.030672 | 0.98337 | -0.31964 | 0.98224 | -0.34175 | 8.4264
55 | 0.00013217 | 3.2976e-05 | -0.00013217 | -3.3125e-05 | 1.7089e-10 | -1.4876e-07 | 0.00019849 | 0.00019854 | 0.00019854 | 0.99058 | -0.18006 | 0.99057 | -0.18008 | 0.054544
56 | 0.0036646 | 0.00091369 | -0.0036629 | -0.00091454 | 1.7273e-06 | -8.5122e-07 | 0.0055032 | 0.0055039 | 0.0055039 | 0.99058 | -0.18006 | 0.99007 | -0.18999 | 1.5121
57 | -0.033068 | -0.0083621 | 0.033103 | 0.008384 | 3.4988e-05 | 2.1904e-05 | 0.049672 | 0.049672 | 0.049672 | 0.99114 | -0.16921 | 0.99228 | -0.14717 | 13.6462
58 | 0.0035335 | 0.00088513 | -0.0035334 | -0.00088517 | 7.8573e-08 | -4.4253e-08 | 0.0053245 | 0.0053246 | 0.0053246 | 0.98746 | -0.24034 | 0.98743 | -0.24081 | 1.4628
59 | 0.00068098 | 0.00017009 | -0.00068096 | -0.00017067 | 1.7986e-08 | -5.7907e-07 | 0.0010226 | 0.0010228 | 0.0010228 | 0.99076 | -0.17722 | 0.99073 | -0.17777 | 0.28098
60 | -0.00068098 | -0.00017009 | 0.00068099 | 0.00016977 | 9.7775e-09 | -3.149e-07 | 0.0010226 | 0.0010224 | 0.0010226 | 0.99076 | -0.17722 | 0.99077 | -0.17691 | 0.28092
61 | 0.00013612 | 3.3798e-05 | -0.00013612 | -3.4115e-05 | 3.8586e-10 | -3.1698e-07 | 0.00020433 | 0.00020444 | 0.00020444 | 0.99077 | -0.17691 | 0.99077 | -0.17697 | 0.056164
62 | -0.0014943 | -0.0003733 | 0.0014947 | 0.00037131 | 3.2192e-07 | -1.991e-06 | 0.0022439 | 0.0022431 | 0.0022439 | 0.99077 | -0.17691 | 0.99101 | -0.17237 | 0.61645
63 | -0.0021269 | -0.00052977 | 0.0021271 | 0.00052936 | 1.5176e-07 | -4.1455e-07 | 0.0031925 | 0.0031923 | 0.0031925 | 0.99101 | -0.17237 | 0.99108 | -0.17087 | 0.87705
64 | -0.0037516 | -0.00093651 | 0.0037518 | 0.00093645 | 1.2377e-07 | -5.491e-08 | 0.0056314 | 0.0056314 | 0.0056314 | 0.99108 | -0.17087 | 0.99112 | -0.17017 | 1.5471
65 | -0.00041063 | -0.00010291 | 0.00041064 | 0.00010177 | 1.2676e-08 | -1.1385e-06 | 0.00061655 | 0.00061614 | 0.00061655 | 0.99103 | -0.17189 | 0.99106 | -0.17124 | 0.16938
66 | 0.0017213 | 0.00042645 | -0.0017209 | -0.00042828 | 4.0513e-07 | -1.8267e-06 | 0.0025826 | 0.0025833 | 0.0025833 | 0.99106 | -0.17124 | 0.99081 | -0.17622 | 0.70971
67 | -0.0021319 | -0.00052822 | 0.0021321 | 0.00052776 | 1.7048e-07 | -4.6351e-07 | 0.0031988 | 0.0031986 | 0.0031988 | 0.99106 | -0.17124 | 0.99115 | -0.16955 | 0.87878
68 | 0.0014591 | 0.00036268 | -0.0014591 | -0.00036289 | 3.1884e-08 | -2.0785e-07 | 0.0021903 | 0.0021904 | 0.0021904 | 0.99081 | -0.17622 | 0.99079 | -0.17668 | 0.60175
69 | -0.0025911 | -0.00064281 | 0.0025912 | 0.00064263 | 1.0975e-07 | -1.7934e-07 | 0.0038877 | 0.0038876 | 0.0038877 | 0.99115 | -0.16955 | 0.9912 | -0.16865 | 1.0681
70 | 0.0019235 | 0.00048173 | -0.0019235 | -0.00048181 | 2.4177e-08 | -8.3455e-08 | 0.0028929 | 0.0028929 | 0.0028929 | 0.98937 | -0.20347 | 0.98935 | -0.20373 | 0.79476
71 | -0.0037261 | -0.0009335 | 0.0037264 | 0.00093338 | 2.6192e-07 | -1.18e-07 | 0.005604 | 0.0056039 | 0.005604 | 0.98937 | -0.20347 | 0.98944 | -0.20199 | 1.5396
72 | 0.00052421 | 0.00013111 | -0.0005242 | -0.00013138 | 4.8883e-09 | -2.6619e-07 | 0.00078833 | 0.00078842 | 0.00078842 | 0.98935 | -0.20373 | 0.98934 | -0.20393 | 0.2166
73 | -0.024948 | -0.006329 | 0.024953 | 0.0063314 | 4.5518e-06 | 2.4696e-06 | 0.037523 | 0.037523 | 0.037523 | 0.99007 | -0.18989 | 0.99026 | -0.18609 | 5.1543
74 | 0.00034144 | 8.5366e-05 | -0.00034143 | -8.5509e-05 | 1.1001e-09 | -1.4259e-07 | 0.00051309 | 0.00051314 | 0.00051314 | 0.99007 | -0.18989 | 0.99006 | -0.18996 | 0.14097
75 | -0.025459 | -0.0064582 | 0.025505 | 0.0064838 | 4.689e-05 | 2.561e-05 | 0.038283 | 0.038281 | 0.038283 | 0.99026 | -0.18609 | 0.99226 | -0.14786 | 5.2586
76 | 0.00020886 | 5.2283e-05 | -0.00020886 | -5.2345e-05 | 1.7986e-10 | -6.2495e-08 | 0.00031388 | 0.00031391 | 0.00031391 | 0.99006 | -0.18996 | 0.99006 | -0.18997 | 0.086238
77 | 0.0018202 | 0.00045274 | -0.0018194 | -0.00045599 | 8.2499e-07 | -3.2518e-06 | 0.0027345 | 0.0027358 | 0.0027358 | 0.99007 | -0.18999 | 0.98958 | -0.19953 | 0.7516
78 | 0.0022044 | 0.00054955 | -0.0022043 | -0.00054974 | 8.444e-08 | -1.8987e-07 | 0.0033781 | 0.0033782 | 0.0033782 | 0.9707 | -0.56768 | 0.97066 | -0.56849 | 0.92807
79 | -0.026583 | -0.0067539 | 0.026598 | 0.0067619 | 1.4496e-05 | 8.0219e-06 | 0.039897 | 0.039897 | 0.039897 | 0.99226 | -0.14786 | 0.99285 | -0.13654 | 5.4804
80 | 0.038226 | 0.0097406 | -0.038164 | -0.0097039 | 6.1305e-05 | 3.6603e-05 | 0.056989 | 0.05699 | 0.05699 | 0.99908 | -0.017374 | 0.99733 | -0.050664 | 7.8283
81 | -0.038917 | -0.0099138 | 0.03895 | 0.0099334 | 3.2647e-05 | 1.9538e-05 | 0.058019 | 0.058018 | 0.058019 | 0.99908 | -0.017374 | 1 | 0 | 7.9696
82 | 0.038164 | 0.0097039 | -0.038158 | -0.0097002 | 6.2036e-06 | 3.7045e-06 | 0.05699 | 0.05699 | 0.05699 | 0.99733 | -0.050664 | 0.99716 | -0.054039 | 7.8283
83 | 0.034452 | 0.0088112 | -0.034379 | -0.008766 | 7.2053e-05 | 4.5159e-05 | 0.051327 | 0.051327 | 0.051327 | 1 | 0 | 0.99772 | -0.043314 | 14.1009
84 | 0.037462 | 0.0095257 | -0.03745 | -0.009519 | 1.1359e-05 | 6.7649e-06 | 0.055951 | 0.055951 | 0.055951 | 0.99716 | -0.054039 | 0.99683 | -0.060335 | 7.6856
85 | 0.034193 | 0.0087192 | -0.034042 | -0.0086248 | 0.00015073 | 9.4463e-05 | 0.051049 | 0.05105 | 0.05105 | 0.99772 | -0.043314 | 0.99291 | -0.13505 | 14.0246
86 | 0.00019941 | 4.7977e-05 | -0.00019941 | -4.9138e-05 | 3.0025e-09 | -1.1615e-06 | 0.00029815 | 0.00029855 | 0.00029855 | 0.99291 | -0.13505 | 0.9929 | -0.13537 | 0.082019
87 | 0.033686 | 0.0085375 | -0.033666 | -0.0085252 | 1.9612e-05 | 1.2287e-05 | 0.050517 | 0.050517 | 0.050517 | 0.99291 | -0.13505 | 0.99228 | -0.14717 | 13.8783
88 | 0.00019941 | 4.9138e-05 | -0.00019941 | -4.9976e-05 | 2.1704e-09 | -8.3761e-07 | 0.00029855 | 0.00029885 | 0.00029885 | 0.9929 | -0.13537 | 0.99289 | -0.1356 | 0.0821
89 | 0.037224 | 0.0094623 | -0.037212 | -0.0094552 | 1.2039e-05 | 7.1637e-06 | 0.055614 | 0.055614 | 0.055614 | 0.99683 | -0.060335 | 0.99648 | -0.067052 | 7.6393
90 | 0.036725 | 0.009333 | -0.036624 | -0.0092732 | 0.00010069 | 5.9814e-05 | 0.054886 | 0.054888 | 0.054888 | 0.99648 | -0.067052 | 0.99349 | -0.12415 | 7.5396
91 | 0.036624 | 0.0092732 | -0.036603 | -0.0092603 | 2.1763e-05 | 1.2931e-05 | 0.054888 | 0.054888 | 0.054888 | 0.99349 | -0.12415 | 0.99285 | -0.13654 | 7.5396
92 | 0.010005 | 0.0024984 | -0.010002 | -0.0024968 | 3.1422e-06 | 1.529e-06 | 0.014991 | 0.014992 | 0.014992 | 0.99285 | -0.13654 | 0.99251 | -0.14315 | 4.1186
93 | 0.008441 | 0.0021057 | -0.0084406 | -0.0021055 | 4.1861e-07 | 1.7779e-07 | 0.012652 | 0.012652 | 0.012652 | 0.99251 | -0.14315 | 0.99245 | -0.14419 | 3.4758
94 | -0.0042434 | -0.0010597 | 0.0042437 | 0.0010596 | 3.0616e-07 | -6.3428e-08 | 0.0063694 | 0.0063693 | 0.0063694 | 0.99112 | -0.17017 | 0.9912 | -0.16865 | 1.7498
95 | 0.0078531 | 0.0019583 | -0.0078521 | -0.0019579 | 1.0532e-06 | 4.1216e-07 | 0.011771 | 0.011771 | 0.011771 | 0.99245 | -0.14419 | 0.99231 | -0.14702 | 3.2338
96 | -0.0072105 | -0.0017964 | 0.0072179 | 0.0017989 | 7.4019e-06 | 2.5619e-06 | 0.010821 | 0.01082 | 0.010821 | 0.9912 | -0.16865 | 0.99231 | -0.14702 | 2.9728
97 | 0.0010125 | 0.00025096 | -0.0010125 | -0.00025129 | 2.3091e-08 | -3.2857e-07 | 0.0015197 | 0.0015198 | 0.0015198 | 0.99079 | -0.17668 | 0.99076 | -0.17716 | 0.41752
98 | 0.00046712 | 0.00011461 | -0.00046709 | -0.00011706 | 3.5432e-08 | -2.4523e-06 | 0.0007007 | 0.00070157 | 0.00070157 | 0.99076 | -0.17716 | 0.99068 | -0.17877 | 0.19274
99 | 0.0013043 | 0.00032418 | -0.0013043 | -0.00032431 | 1.7807e-08 | -1.3556e-07 | 0.0019985 | 0.0019986 | 0.0019986 | 0.97066 | -0.56849 | 0.97065 | -0.56878 | 0.54905
100 | -0.0023267 | -0.00058313 | 0.0023268 | 0.00058288 | 1.1849e-07 | -2.5284e-07 | 0.0035066 | 0.0035064 | 0.0035066 | 0.98734 | -0.24261 | 0.9874 | -0.24154 | 0.96334
101 | -0.0033427 | -0.00083749 | 0.0033429 | 0.00083741 | 1.1545e-07 | -8.1303e-08 | 0.0050374 | 0.0050374 | 0.0050374 | 0.9874 | -0.24154 | 0.98743 | -0.24081 | 1.3839
102 | 0.0013043 | 0.00032431 | -0.001304 | -0.00032605 | 2.279e-07 | -1.7338e-06 | 0.0019986 | 0.0019992 | 0.0019992 | 0.97065 | -0.56878 | 0.97046 | -0.57246 | 0.54924
103 | 0.001304 | 0.00032605 | -0.001304 | -0.00032662 | 7.5212e-08 | -5.7176e-07 | 0.0019992 | 0.0019995 | 0.0019995 | 0.97046 | -0.57246 | 0.9704 | -0.57367 | 0.5493
104 | 0.00065543 | 0.00016408 | -0.00065543 | -0.00016427 | 5.8537e-09 | -1.8718e-07 | 0.001005 | 0.001005 | 0.001005 | 0.9704 | -0.57367 | 0.97039 | -0.57386 | 0.27611

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.075051 | 0.018745

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00078785 | 0.00019745
1 | 0.00028264 | 7.0835e-05
2 | 0.00041112 | 0.00010304
3 | 0.00023875 | 5.9837e-05
4 | 0.00021967 | 5.5055e-05
5 | 0.00017711 | 4.4389e-05
6 | 9.969e-05 | 2.4985e-05
7 | 0.0011877 | 0.00029766
8 | 0.00051406 | 0.00012884
9 | 0.0004116 | 0.00010316
10 | 0.00015565 | 3.9008e-05
11 | 0.00013224 | 3.3143e-05
12 | 0.00017106 | 4.2871e-05
13 | 0.00022734 | 5.6977e-05
14 | 0.00022037 | 5.523e-05
15 | 0.00013546 | 3.3949e-05
16 | 0.00015937 | 3.9943e-05
17 | 0.0042302 | 0.0010602
18 | 0.00073918 | 0.00018526
19 | 0.00081384 | 0.00020397
20 | 0.00034944 | 8.7579e-05
21 | 0.00091256 | 0.00022871
22 | 0.0010179 | 0.0002551
23 | 0.0014241 | 0.00035691
24 | 0.0074525 | 0.0018678
25 | 0.0013542 | 0.00033938
26 | 0.0010317 | 0.00025856
27 | 0.0017699 | 0.00044358
28 | 0.0042528 | 0.0010658
29 | 0.00019374 | 4.8556e-05
30 | 0.0001911 | 4.7895e-05
31 | 0.0011649 | 0.00029196
32 | 0.00061057 | 0.00015302
33 | 0.00011922 | 2.988e-05
34 | 0.00034223 | 8.577e-05
35 | 0.00028048 | 7.0295e-05
36 | 0.0013744 | 0.00034445
37 | 6.2137e-05 | 1.5573e-05
38 | 0.00017858 | 4.4755e-05
39 | 0.00016633 | 4.1685e-05
40 | 0.00079842 | 0.0002001
41 | 0.00068096 | 0.00017067
42 | 0.00067723 | 0.00016973
43 | 0.00013612 | 3.4115e-05
44 | 0.00063228 | 0.00015846
45 | 0.0016246 | 0.00040715
46 | 0.0007966 | 0.00019965
47 | 0.00041063 | 0.00010291
48 | 0.00026173 | 6.5596e-05
49 | 0.00045905 | 0.00011505
50 | 0.0018026 | 0.00045178
51 | 0.0013993 | 0.0003507
52 | 0.0005242 | 0.00013138
53 | 0.00050574 | 0.00012675
54 | 0.00013257 | 3.3226e-05
55 | 0.0018426 | 0.0004618
56 | 0.0018194 | 0.00045599
57 | 0.0067242 | 0.0016852
58 | 0.00020886 | 5.2345e-05
59 | 0.0010777 | 0.0002701
60 | 0.00069135 | 0.00017327
61 | 0.00069627 | 0.0001745
62 | 0.00018668 | 4.6787e-05
63 | 0.00015668 | 3.9268e-05
64 | 0.00056345 | 0.00014121
65 | 0.00022596 | 5.6631e-05
66 | 0.00019941 | 4.9976e-05
67 | 0.00048744 | 0.00012217
68 | 0.00013217 | 3.3125e-05
69 | 0.0015607 | 0.00039115
70 | 0.00049159 | 0.0001232
71 | 0.00058751 | 0.00014724
72 | 0.00037565 | 9.4147e-05
73 | 0.00063411 | 0.00015892
74 | 0.00044658 | 0.00011192
75 | 0.00054536 | 0.00013668
76 | 0.00046709 | 0.00011706
77 | 0.00089999 | 0.00022556
78 | 0.0023267 | 0.00058313
79 | 0.0010159 | 0.00025461
80 | 0.00019058 | 4.7763e-05
81 | 0.00064854 | 0.00016254
82 | 0.00065543 | 0.00016427

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1