## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2125-31_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2125-31_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2125-31_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2125-31_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2125-31_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2125-31_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2125-31_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2125-31_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2125-31_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2125-31_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2125-31_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2125-31_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2125-31_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2125-31_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2125-31_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2125-31_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2125-31_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2125-31_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2125-31_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2125-31_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2125-31_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2125-31_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2125-31_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2125-31_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2125-31_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2125-31_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2125-31_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2125-31_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2125-31_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2125-31_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2125-31_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2125-31_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2125-31_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2125-31_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2125-31_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2125-31_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2125-31_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2125-31_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2125-31_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2125-31_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2125-31_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2125-31_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2125-31_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2125-31_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2125-31_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2125-31_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2125-31_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2125-31_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2125-31_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2125-31_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2125-31_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2125-31_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2125-31_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2125-31_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2125-31_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2125-31_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2125-31_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2125-31_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2125-31_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2125-31_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2125-31_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2125-31_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2125-31_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2125-31_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2125-31_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2125-31_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2125-31_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2125-31_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2125-31_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2125-31_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2125-31_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2125-31_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2125-31_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2125-31_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2125-31_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2125-31_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2125-31_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2125-31_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2125-31_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2125-31_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2125-31_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2125-31_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2125-31_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2125-31_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2125-31_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2125-31_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2125-31_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2125-31_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2125-31_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2125-31_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2125-31_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2125-31_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2125-31_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2125-31_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2125-31_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2125-31_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2125-31_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2125-31_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2125-31_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2125-31_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2125-31_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2125-31_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2125-31_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2125-31_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2125-31_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2125-31_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2125-31_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_32_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2125-31_0_4_load_0 | 0 | 0.026808 | 0.0067188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2125-31_0_4_load_1 | 1 | 0.0056692 | 0.0014208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2125-31_0_4_load_87 | 2 | 0.0049998 | 0.0012531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2125-31_0_4_load_2 | 3 | 0.0010472 | 0.00026246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2125-31_0_4_load_102 | 4 | 0.0058162 | 0.0014577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2125-31_0_4_load_104 | 6 | 0.0072211 | 0.0018098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2125-31_0_4_load_3 | 9 | 0.0085786 | 0.00215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2125-31_0_4_load_4 | 10 | 0.0053262 | 0.0013349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2125-31_0_4_load_6 | 12 | 0.0020897 | 0.00052373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2125-31_0_4_load_7 | 13 | 0.0022374 | 0.00056075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2125-31_0_4_load_71 | 15 | 0.0020244 | 0.00050737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2125-31_0_4_load_80 | 16 | 0.00050896 | 0.00012756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2125-31_0_4_load_90 | 18 | 0.00085381 | 0.00021399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2125-31_0_4_load_85 | 19 | 0.0059365 | 0.0014878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2125-31_0_4_load_57 | 21 | 0.0073751 | 0.0018484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2125-31_0_4_load_72 | 22 | 0.010488 | 0.0026284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2125-31_0_4_load_10 | 25 | 0.00038311 | 9.6016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2125-31_0_4_load_11 | 26 | 0.003299 | 0.00082681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2125-31_0_4_load_12 | 27 | 0.00044238 | 0.00011087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2125-31_0_4_load_15 | 30 | 0.0021034 | 0.00052715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2125-31_0_4_load_92 | 31 | 0.014118 | 0.0035384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2125-31_0_4_load_95 | 32 | 0.002544 | 0.00063759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2125-31_0_4_load_98 | 37 | 0.01446 | 0.0036241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2125-31_0_4_load_100 | 39 | 0.0020503 | 0.00051385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2125-31_0_4_load_99 | 40 | 0.0029272 | 0.00073362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2125-31_0_4_load_17 | 41 | 0.0060743 | 0.0015224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2125-31_0_4_load_18 | 42 | 0.0055858 | 0.0013999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2125-31_0_4_load_19 | 43 | 0.004296 | 0.0010767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2125-31_0_4_load_21 | 44 | 0.0016201 | 0.00040603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2125-31_0_4_load_62 | 46 | 0.0030661 | 0.00076844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2125-31_0_4_load_22 | 48 | 0.0051418 | 0.0012887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2125-31_0_4_load_23 | 49 | 0.0040898 | 0.001025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2125-31_0_4_load_24 | 50 | 0.00332 | 0.00083207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2125-31_0_4_load_25 | 51 | 0.006909 | 0.0017316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2125-31_0_4_load_26 | 52 | 0.0026445 | 0.00066278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2125-31_0_4_load_47 | 53 | 0.0019128 | 0.0004794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2125-31_0_4_load_48 | 54 | 0.0020319 | 0.00050925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2125-31_0_4_load_27 | 55 | 0.0053586 | 0.001343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2125-31_0_4_load_28 | 56 | 0.0022002 | 0.00055143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2125-31_0_4_load_29 | 57 | 0.0027301 | 0.00068422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2125-31_0_4_load_30 | 58 | 0.0013718 | 0.00034382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2125-31_0_4_load_31 | 59 | 0.00138 | 0.00034586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2125-31_0_4_load_73 | 61 | 0.0041358 | 0.0010365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2125-31_0_4_load_45 | 62 | 0.0023504 | 0.00058906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2125-31_0_4_load_46 | 63 | 0.0010754 | 0.00026952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2125-31_0_4_load_44 | 64 | 0.0017431 | 0.00043687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2125-31_0_4_load_74 | 65 | 0.006393 | 0.0016022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2125-31_0_4_load_32 | 66 | 0.0067324 | 0.0016873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2125-31_0_4_load_33 | 67 | 0.0046876 | 0.0011748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2125-31_0_4_load_37 | 70 | 0.0025162 | 0.00063061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2125-31_0_4_load_61 | 71 | 0.0018492 | 0.00046346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2125-31_0_4_load_70 | 72 | 0.0036864 | 0.00092389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2125-31_0_4_load_67 | 73 | 0.0021869 | 0.00054809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2125-31_0_4_load_64 | 74 | 0.0012267 | 0.00030744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2125-31_0_4_load_68 | 75 | 0.0063319 | 0.0015869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2125-31_0_4_load_66 | 77 | 0.003828 | 0.0009594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2125-31_0_4_load_38 | 79 | 0.0020126 | 0.0005044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2125-31_0_4_load_39 | 80 | 0.0037161 | 0.00093135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2125-31_0_4_load_75 | 82 | 0.0032103 | 0.00080458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2125-31_0_4_load_76 | 83 | 0.0023659 | 0.00059295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2125-31_0_4_load_49 | 84 | 0.012298 | 0.0030821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2125-31_0_4_load_53 | 86 | 0.0057725 | 0.0014467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2125-31_0_4_load_54 | 87 | 0.0041031 | 0.0010283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2125-31_0_4_load_69 | 88 | 0.0090839 | 0.0022766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2125-31_0_4_load_89 | 89 | 0.003458 | 0.00086665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2125-31_0_4_load_56 | 90 | 0.0096956 | 0.0024299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2125-31_0_4_load_58 | 91 | 0.001191 | 0.00029849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2125-31_0_4_load_93 | 93 | 0.01584 | 0.0039699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2125-31_0_4_load_63 | 94 | 0.0028981 | 0.00072633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2125-31_0_4_load_65 | 95 | 0.0031764 | 0.00079609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2125-31_0_4_load_77 | 96 | 0.0023078 | 0.00057839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2125-31_0_4_load_78 | 97 | 0.0029842 | 0.00074791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2125-31_0_4_load_79 | 98 | 0.0019825 | 0.00049685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2125-31_0_4_load_108 | 100 | 0.012874 | 0.0032267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2125-31_0_4_load_82 | 101 | 0.00031176 | 7.8134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2125-31_0_4_load_84 | 102 | 0.00016488 | 4.1322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2125-31_0_4_load_91 | 103 | 0.0012299 | 0.00030825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2125-31_0_4_load_103 | 105 | 0.0057117 | 0.0014315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2125-31_0_4_load_107 | 106 | 0.0279 | 0.0069924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2125-31_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.055729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2125-31_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.042629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2125-31_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.058526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2125-31_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.050984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2125-31_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2125-31_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.054011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2125-31_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.044454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2125-31_0_4_line_7 |  | 5 | 16 | 0.039986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2125-31_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.014512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2125-31_0_4_line_9 |  | 7 | 105 | 0.018593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2125-31_0_4_line_10 |  | 7 | 18 | 0.024841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2125-31_0_4_line_11 |  | 8 | 104 | 0.023303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2125-31_0_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.037878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2125-31_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.014527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2125-31_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.013553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2125-31_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.010985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2125-31_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0089117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2125-31_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.016707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2125-31_0_4_line_18 |  | 14 | 20 | 0.008815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2125-31_0_4_line_19 |  | 14 | 21 | 0.030715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2125-31_0_4_line_20 |  | 15 | 22 | 0.015974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2125-31_0_4_line_21 |  | 16 | 23 | 0.016802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2125-31_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.028095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2125-31_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.0071131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2125-31_0_4_line_24 |  | 19 | 24 | 0.033987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2125-31_0_4_line_25 |  | 20 | 71 | 0.022498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2125-31_0_4_line_26 |  | 20 | 67 | 0.021939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2125-31_0_4_line_27 |  | 21 | 90 | 0.001938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2125-31_0_4_line_28 |  | 23 | 92 | 0.079668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2125-31_0_4_line_29 |  | 23 | 91 | 0.070674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2125-31_0_4_line_30 |  | 24 | 101 | 0.025588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2125-31_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.025372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2125-31_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.048748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2125-31_0_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.011351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2125-31_0_4_line_34 |  | 28 | 29 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2125-31_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.033961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2125-31_0_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2125-31_0_4_line_37 |  | 30 | 32 | 0.050915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2125-31_0_4_line_38 |  | 31 | 33 | 0.057013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2125-31_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.016972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2125-31_0_4_line_40 |  | 33 | 103 | 0.013345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2125-31_0_4_line_41 |  | 34 | 38 | 0.0466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2125-31_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2125-31_0_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.012267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2125-31_0_4_line_44 |  | 36 | 89 | 0.019105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2125-31_0_4_line_45 |  | 36 | 72 | 0.039593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2125-31_0_4_line_46 |  | 37 | 40 | 0.001256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2125-31_0_4_line_47 |  | 38 | 87 | 0.052806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2125-31_0_4_line_48 |  | 39 | 40 | 0.028389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2125-31_0_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.0014681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2125-31_0_4_line_50 |  | 41 | 43 | 0.030307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2125-31_0_4_line_51 |  | 43 | 44 | 0.020559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2125-31_0_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.0056945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2125-31_0_4_line_53 |  | 45 | 46 | 0.0070724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2125-31_0_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.028352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2125-31_0_4_line_55 |  | 46 | 77 | 0.038409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2125-31_0_4_line_56 |  | 47 | 86 | 0.0088755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2125-31_0_4_line_57 |  | 47 | 84 | 0.022708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2125-31_0_4_line_58 |  | 48 | 49 | 0.0042925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2125-31_0_4_line_59 |  | 48 | 50 | 0.027076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2125-31_0_4_line_60 |  | 49 | 51 | 0.012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2125-31_0_4_line_61 |  | 50 | 52 | 0.00048596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2125-31_0_4_line_62 |  | 52 | 53 | 0.030687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2125-31_0_4_line_63 |  | 53 | 54 | 0.0014776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2125-31_0_4_line_64 |  | 54 | 81 | 0.020998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2125-31_0_4_line_65 |  | 55 | 56 | 0.02912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2125-31_0_4_line_66 |  | 55 | 57 | 9.4909e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2125-31_0_4_line_67 |  | 56 | 58 | 0.0019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2125-31_0_4_line_68 |  | 57 | 59 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2125-31_0_4_line_69 |  | 58 | 60 | 0.021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2125-31_0_4_line_70 |  | 59 | 61 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2125-31_0_4_line_71 |  | 60 | 62 | 0.040232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2125-31_0_4_line_72 |  | 60 | 63 | 0.018313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2125-31_0_4_line_73 |  | 60 | 64 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2125-31_0_4_line_74 |  | 61 | 65 | 0.0020299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2125-31_0_4_line_75 |  | 62 | 82 | 0.011851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2125-31_0_4_line_76 |  | 63 | 81 | 0.03417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2125-31_0_4_line_77 |  | 66 | 67 | 0.023425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2125-31_0_4_line_78 |  | 66 | 68 | 0.023694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2125-31_0_4_line_79 |  | 68 | 69 | 0.008173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2125-31_0_4_line_80 |  | 68 | 70 | 0.011859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2125-31_0_4_line_81 |  | 69 | 72 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2125-31_0_4_line_82 |  | 69 | 73 | 0.030178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2125-31_0_4_line_83 |  | 71 | 74 | 0.01916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2125-31_0_4_line_84 |  | 73 | 75 | 0.0076009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2125-31_0_4_line_85 |  | 74 | 94 | 0.022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2125-31_0_4_line_86 |  | 75 | 88 | 0.018223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2125-31_0_4_line_87 |  | 76 | 77 | 0.0068929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2125-31_0_4_line_88 |  | 76 | 78 | 0.032263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2125-31_0_4_line_89 |  | 78 | 81 | 0.007009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2125-31_0_4_line_90 |  | 78 | 79 | 0.052102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2125-31_0_4_line_91 |  | 79 | 80 | 0.020064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2125-31_0_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.015236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2125-31_0_4_line_93 |  | 83 | 96 | 0.01754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2125-31_0_4_line_94 |  | 84 | 85 | 0.0022355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2125-31_0_4_line_95 |  | 85 | 87 | 0.037277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2125-31_0_4_line_96 |  | 86 | 88 | 0.026114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2125-31_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0097176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2125-31_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.22145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2125-31_0_4_line_99 |  | 93 | 99 | 0.017066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2125-31_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.014723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2125-31_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2125-31_0_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2125-31_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.30233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2125-31_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.018838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2125-31_0_4_line_105 |  | 104 | 106 | 0.070966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2125-31_0_4_trafo_4 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2571060.5252 | 1161702.8608 | 2571027.3533 | 1161747.6422
1 | 2571102.0883 | 1161712.3345 | 2571060.5252 | 1161702.8608
2 | 2571027.3533 | 1161747.6422 | 2570992.5168 | 1161794.6707
3 | 2571064.4666 | 1161782.5984 | 2571027.3533 | 1161747.6422
4 | 2571115.2892 | 1161709.1359 | 2571102.0883 | 1161712.3345
5 | 2570992.5168 | 1161794.6707 | 2570978.5904 | 1161813.4711 | 2570952.988 | 1161796.6856
6 | 2571103.0453 | 1161804.3208 | 2571086.4995 | 1161797.008 | 2571075.5514 | 1161790.691 | 2571064.4666 | 1161782.5984
7 | 2571115.2892 | 1161709.1359 | 2571113.64 | 1161669.1839
8 | 2570941.0761 | 1161796.9334 | 2570946.8629 | 1161792.6698 | 2570952.988 | 1161796.6856
9 | 2571100.9106 | 1161785.8551 | 2571103.0453 | 1161804.3208
10 | 2571103.0453 | 1161804.3208 | 2571103.8927 | 1161811.6427 | 2571095.882 | 1161827.1683
11 | 2570922.5278 | 1161782.7606 | 2570941.0761 | 1161796.9334
12 | 2571158.0642 | 1161754.7121 | 2571160.0349 | 1161750.9194 | 2571173.0127 | 1161737.9949 | 2571183.966 | 1161731.0387 | 2571186.0961 | 1161730.1371
13 | 2571151.3658 | 1161767.6028 | 2571158.0642 | 1161754.7121
14 | 2571198.5776 | 1161724.8542 | 2571186.0961 | 1161730.1371
15 | 2571151.3658 | 1161767.6028 | 2571161.6461 | 1161771.4739
16 | 2571204.7218 | 1161718.3992 | 2571198.5776 | 1161724.8542
17 | 2571161.6461 | 1161771.4739 | 2571176.027 | 1161776.8889 | 2571177.3574 | 1161776.7288
18 | 2571211.8339 | 1161723.6344 | 2571204.7218 | 1161718.3992
19 | 2571204.7218 | 1161718.3992 | 2571179.7862 | 1161700.4659
20 | 2571190.6935 | 1161771.0043 | 2571188.1482 | 1161775.4299 | 2571177.3574 | 1161776.7288
21 | 2571112.947 | 1161652.3963 | 2571113.64 | 1161669.1839
22 | 2571103.5319 | 1161846.4398 | 2571090.8434 | 1161839.8532 | 2571091.5126 | 1161835.6367 | 2571095.882 | 1161827.1683
23 | 2571103.5319 | 1161846.4398 | 2571100.3898 | 1161852.8212
24 | 2571085.376 | 1161883.3126 | 2571100.3898 | 1161852.8212
25 | 2571211.8339 | 1161723.6344 | 2571224.1758 | 1161704.8234
26 | 2571211.8339 | 1161723.6344 | 2571225.4277 | 1161733.6408 | 2571229.5034 | 1161736.6383
27 | 2571178.2129 | 1161699.3344 | 2571179.7862 | 1161700.4659
28 | 2571047.5037 | 1161606.989 | 2571066.5492 | 1161620.9374 | 2571073.5978 | 1161625.6614 | 2571088.1486 | 1161635.4294 | 2571105.9429 | 1161647.3608 | 2571112.947 | 1161652.3963
29 | 2571112.947 | 1161652.3963 | 2571170.3237 | 1161693.6606
30 | 2571085.376 | 1161883.3126 | 2571063.8589 | 1161869.4646
31 | 2571172.6101 | 1161962.516 | 2571148.0493 | 1161968.8808
32 | 2571220.3071 | 1161953.6328 | 2571203.8411 | 1161954.4228 | 2571172.6101 | 1161962.516
33 | 2571137.0621 | 1161966.4945 | 2571147.1493 | 1161969.114 | 2571148.0493 | 1161968.8808
34 | 2571137.0621 | 1161966.4945 | 2571120.8754 | 1161965.2385
35 | 2571137.0621 | 1161966.4945 | 2571147.3134 | 1161965.0111 | 2571170.1197 | 1161958.9302
36 | 2571120.8754 | 1161965.2385 | 2571104.1211 | 1161964.0192
37 | 2571170.1197 | 1161958.9302 | 2571219.3158 | 1161945.8128
38 | 2571051.5769 | 1161952.1106 | 2571055.7152 | 1161958.705 | 2571058.1304 | 1161960.6721 | 2571104.1211 | 1161964.0192
39 | 2571236.0731 | 1161943.4292 | 2571223.8666 | 1161944.5995 | 2571219.3158 | 1161945.8128
40 | 2571051.5769 | 1161952.1106 | 2571045.0407 | 1161959.8016 | 2571043.6789 | 1161962.7549
41 | 2571280.9906 | 1161954.4527 | 2571244.3694 | 1161943.2337 | 2571236.0731 | 1161943.4292
42 | 2571248.3957 | 1161824.3543 | 2571242.4029 | 1161844.7934
43 | 2571242.4029 | 1161844.7934 | 2571230.3958 | 1161842.2803
44 | 2571248.3957 | 1161824.3543 | 2571230.8132 | 1161816.8812
45 | 2571248.3957 | 1161824.3543 | 2571260.7415 | 1161786.7351
46 | 2571230.3958 | 1161842.2803 | 2571229.1665 | 1161842.023
47 | 2571280.9906 | 1161954.4527 | 2571285.5327 | 1161955.8428 | 2571289.6276 | 1161935.8353 | 2571291.565 | 1161924.4536 | 2571294.2063 | 1161908.584
48 | 2571201.3795 | 1161836.2072 | 2571229.1665 | 1161842.023
49 | 2571373.2396 | 1161894.2881 | 2571372.274 | 1161893.1823
50 | 2571354.7283 | 1161868.5748 | 2571365.086 | 1161884.9708 | 2571366.4572 | 1161886.5206 | 2571372.274 | 1161893.1823
51 | 2571343.7481 | 1161851.1933 | 2571354.7283 | 1161868.5748
52 | 2571340.7068 | 1161846.3789 | 2571343.7481 | 1161851.1933
53 | 2571340.7068 | 1161846.3789 | 2571337.2679 | 1161840.1989
54 | 2571340.7068 | 1161846.3789 | 2571324.3569 | 1161847.9023 | 2571312.4669 | 1161849.6157
55 | 2571337.2679 | 1161840.1989 | 2571328.0407 | 1161823.6169 | 2571323.7726 | 1161812.2538 | 2571319.2349 | 1161806.5428
56 | 2571312.4669 | 1161849.6157 | 2571307.2484 | 1161842.4363
57 | 2571312.4669 | 1161849.6157 | 2571306.3634 | 1161859.7833 | 2571303.3769 | 1161870.2134
58 | 2571404.2892 | 1161824.8276 | 2571401.0009 | 1161822.0685
59 | 2571380.2595 | 1161804.6648 | 2571401.0009 | 1161822.0685
60 | 2571414.2395 | 1161833.1767 | 2571404.2892 | 1161824.8276
61 | 2571380.2595 | 1161804.6648 | 2571379.8872 | 1161804.3524
62 | 2571379.8872 | 1161804.3524 | 2571356.3797 | 1161784.6278
63 | 2571356.3797 | 1161784.6278 | 2571355.2478 | 1161783.678
64 | 2571339.1624 | 1161770.1811 | 2571355.2478 | 1161783.678
65 | 2571414.6597 | 1161761.4575 | 2571391.4093 | 1161743.9253
66 | 2571414.7355 | 1161761.5146 | 2571414.6597 | 1161761.4575
67 | 2571389.8197 | 1161742.7267 | 2571391.4093 | 1161743.9253
68 | 2571429.0525 | 1161772.3105 | 2571414.7355 | 1161761.5146
69 | 2571372.7802 | 1161729.8779 | 2571389.8197 | 1161742.7267
70 | 2571429.0525 | 1161772.3105 | 2571440.0607 | 1161780.6113
71 | 2571372.7802 | 1161729.8779 | 2571340.4065 | 1161705.9923
72 | 2571372.7802 | 1161729.8779 | 2571361.0497 | 1161743.9412
73 | 2571372.7802 | 1161729.8779 | 2571382.1692 | 1161719.6813
74 | 2571441.6815 | 1161781.8334 | 2571440.0607 | 1161780.6113
75 | 2571330.8706 | 1161698.9566 | 2571340.4065 | 1161705.9923
76 | 2571339.1624 | 1161770.1811 | 2571361.0497 | 1161743.9412
77 | 2571229.5034 | 1161736.6383 | 2571248.3741 | 1161750.5168
78 | 2571267.4618 | 1161764.5548 | 2571248.3741 | 1161750.5168
79 | 2571267.4618 | 1161764.5548 | 2571265.4235 | 1161772.4686
80 | 2571267.4618 | 1161764.5548 | 2571277.0767 | 1161771.4973
81 | 2571265.4235 | 1161772.4686 | 2571260.7415 | 1161786.7351
82 | 2571265.4235 | 1161772.4686 | 2571276.1342 | 1161799.631 | 2571276.7107 | 1161800.4241
83 | 2571235.964 | 1161689.8177 | 2571229.7307 | 1161696.3569 | 2571224.1758 | 1161704.8234
84 | 2571276.7107 | 1161800.4241 | 2571281.1798 | 1161806.5724
85 | 2571250.7402 | 1161672.8087 | 2571244.1234 | 1161681.258 | 2571235.964 | 1161689.8177
86 | 2571291.8941 | 1161821.3127 | 2571281.1798 | 1161806.5724
87 | 2571314.947 | 1161801.1459 | 2571319.2349 | 1161806.5428
88 | 2571334.8371 | 1161775.7046 | 2571314.947 | 1161801.1459
89 | 2571339.1624 | 1161770.1811 | 2571334.8371 | 1161775.7046
90 | 2571334.8371 | 1161775.7046 | 2571295.2962 | 1161741.7755
91 | 2571280.0694 | 1161728.7096 | 2571295.2962 | 1161741.7755
92 | 2571330.8706 | 1161698.9566 | 2571318.6103 | 1161689.9108
93 | 2571318.6103 | 1161689.9108 | 2571315.4145 | 1161687.5529 | 2571304.4806 | 1161679.5179
94 | 2571302.7615 | 1161872.3625 | 2571303.3769 | 1161870.2134
95 | 2571302.7615 | 1161872.3625 | 2571296.7258 | 1161893.4465 | 2571294.2063 | 1161908.584
96 | 2571307.2484 | 1161842.4363 | 2571291.8941 | 1161821.3127
97 | 2571178.2129 | 1161699.3344 | 2571170.3237 | 1161693.6606
98 | 2571047.5037 | 1161606.989 | 2571029.0155 | 1161386.3143
99 | 2571013.3931 | 1161383.5742 | 2571022.0584 | 1161381.8981 | 2571029.0155 | 1161386.3143
100 | 2571259.8179 | 1161661.217 | 2571250.7402 | 1161672.8087
101 | 2571288.1811 | 1161667.5399 | 2571304.4806 | 1161679.5179
102 | 2571277.1968 | 1161677.6754 | 2571285.0413 | 1161667.8551 | 2571288.1811 | 1161667.5399
103 | 2571013.3931 | 1161383.5742 | 2570974.2515 | 1161083.7898
104 | 2571048.0178 | 1161859.2697 | 2571063.8589 | 1161869.4646
105 | 2570922.5278 | 1161782.7606 | 2570963.6507 | 1161724.9235

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571060.5252 | 1161702.8608
1 | 2571027.3533 | 1161747.6422
2 | 2571102.0883 | 1161712.3345
3 | 2570992.5168 | 1161794.6707
4 | 2571064.4666 | 1161782.5984
5 | 2571115.2892 | 1161709.1359
6 | 2570952.988 | 1161796.6856
7 | 2571103.0453 | 1161804.3208
8 | 2570941.0761 | 1161796.9334
9 | 2571158.0642 | 1161754.7121
10 | 2571186.0961 | 1161730.1371
11 | 2571151.3658 | 1161767.6028
12 | 2571198.5776 | 1161724.8542
13 | 2571161.6461 | 1161771.4739
14 | 2571204.7218 | 1161718.3992
15 | 2571177.3574 | 1161776.7288
16 | 2571113.64 | 1161669.1839
17 | 2571103.5319 | 1161846.4398
18 | 2571095.882 | 1161827.1683
19 | 2571100.3898 | 1161852.8212
20 | 2571211.8339 | 1161723.6344
21 | 2571179.7862 | 1161700.4659
22 | 2571190.6935 | 1161771.0043
23 | 2571112.947 | 1161652.3963
24 | 2571085.376 | 1161883.3126
25 | 2571172.6101 | 1161962.516
26 | 2571148.0493 | 1161968.8808
27 | 2571220.3071 | 1161953.6328
28 | 2571137.0621 | 1161966.4945
29 | 2571120.8754 | 1161965.2385
30 | 2571170.1197 | 1161958.9302
31 | 2571104.1211 | 1161964.0192
32 | 2571219.3158 | 1161945.8128
33 | 2571051.5769 | 1161952.1106
34 | 2571236.0731 | 1161943.4292
35 | 2571242.4029 | 1161844.7934
36 | 2571248.3957 | 1161824.3543
37 | 2571230.3958 | 1161842.2803
38 | 2571280.9906 | 1161954.4527
39 | 2571201.3795 | 1161836.2072
40 | 2571229.1665 | 1161842.023
41 | 2571372.274 | 1161893.1823
42 | 2571373.2396 | 1161894.2882
43 | 2571354.7283 | 1161868.5748
44 | 2571343.7481 | 1161851.1933
45 | 2571340.7068 | 1161846.3789
46 | 2571337.2679 | 1161840.1989
47 | 2571312.4669 | 1161849.6157
48 | 2571401.0009 | 1161822.0685
49 | 2571404.2892 | 1161824.8276
50 | 2571380.2595 | 1161804.6648
51 | 2571414.2395 | 1161833.1767
52 | 2571379.8872 | 1161804.3524
53 | 2571356.3797 | 1161784.6278
54 | 2571355.2478 | 1161783.678
55 | 2571414.6597 | 1161761.4575
56 | 2571391.4093 | 1161743.9253
57 | 2571414.7355 | 1161761.5146
58 | 2571389.8197 | 1161742.7267
59 | 2571429.0525 | 1161772.3105
60 | 2571372.7802 | 1161729.8779
61 | 2571440.0607 | 1161780.6113
62 | 2571340.4065 | 1161705.9923
63 | 2571361.0497 | 1161743.9412
64 | 2571382.1692 | 1161719.6813
65 | 2571441.6815 | 1161781.8334
66 | 2571248.3741 | 1161750.5168
67 | 2571229.5034 | 1161736.6383
68 | 2571267.4618 | 1161764.5548
69 | 2571265.4235 | 1161772.4686
70 | 2571277.0767 | 1161771.4972
71 | 2571224.1758 | 1161704.8234
72 | 2571260.7415 | 1161786.7351
73 | 2571276.7107 | 1161800.4241
74 | 2571235.964 | 1161689.8177
75 | 2571281.1798 | 1161806.5724
76 | 2571314.947 | 1161801.1459
77 | 2571319.2349 | 1161806.5428
78 | 2571334.8371 | 1161775.7046
79 | 2571295.2962 | 1161741.7755
80 | 2571280.0694 | 1161728.7096
81 | 2571339.1624 | 1161770.1811
82 | 2571330.8706 | 1161698.9566
83 | 2571318.6103 | 1161689.9108
84 | 2571303.3769 | 1161870.2134
85 | 2571302.7615 | 1161872.3625
86 | 2571307.2484 | 1161842.4363
87 | 2571294.2063 | 1161908.584
88 | 2571291.8941 | 1161821.3127
89 | 2571230.8132 | 1161816.8812
90 | 2571178.2129 | 1161699.3344
91 | 2571170.3237 | 1161693.6606
92 | 2571047.5037 | 1161606.989
93 | 2571029.0155 | 1161386.3143
94 | 2571250.7402 | 1161672.8087
95 | 2571259.8179 | 1161661.217
96 | 2571304.4806 | 1161679.5179
97 | 2571288.1811 | 1161667.5399
98 | 2571277.1968 | 1161677.6754
99 | 2571013.3931 | 1161383.5742
100 | 2570974.2515 | 1161083.7898
101 | 2571063.8589 | 1161869.4646
102 | 2571048.0178 | 1161859.2697
103 | 2571043.6789 | 1161962.7549
104 | 2570922.5278 | 1161782.7606
105 | 2571100.9106 | 1161785.8551
106 | 2570963.6507 | 1161724.9235
107 | 2571204.7218 | 1161718.3992

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98229 | -0.33887 | 0.026808 | 0.0067188
1 | 0.97915 | -0.40012 | 0.0056692 | 0.0014208
2 | 0.98575 | -0.27177 | 0.0049998 | 0.0012531
3 | 0.97718 | -0.43869 | 0.0010472 | 0.00026246
4 | 0.97826 | -0.41757 | 0.0058162 | 0.0014577
5 | 0.98692 | -0.24933 | 0 | 0
6 | 0.97541 | -0.47338 | 0.0072211 | 0.0018098
7 | 0.97773 | -0.42808 | 0 | 0
8 | 0.97503 | -0.4808 | 0 | 0
9 | 0.9992 | -0.015415 | 0.0085786 | 0.00215
10 | 1 | 0 | -0.38417 | -0.09807
11 | 0.999 | -0.019157 | 0 | 0
12 | 0.99852 | -0.027879 | 0.0020897 | 0.00052373
13 | 0.99886 | -0.021987 | 0.0022374 | 0.00056075
14 | 0.99756 | -0.046146 | 0 | 0
15 | 0.99867 | -0.02564 | 0.0020244 | 0.00050737
16 | 0.99035 | -0.1834 | 0.00050896 | 0.00012756
17 | 0.97739 | -0.43467 | 0 | 0
18 | 0.97756 | -0.43138 | 0.00085381 | 0.00021399
19 | 0.97735 | -0.4355 | 0.0059365 | 0.0014878
20 | 0.99699 | -0.057035 | 0 | 0
21 | 0.99623 | -0.07128 | 0.0073751 | 0.0018484
22 | 0.99851 | -0.028568 | 0.010488 | 0.0026284
23 | 0.9918 | -0.15568 | 0 | 0
24 | 0.97734 | -0.4358 | 0 | 0
25 | 0.98054 | -0.3742 | 0.00038311 | 9.6016e-05
26 | 0.98056 | -0.37382 | 0.003299 | 0.00082681
27 | 0.98052 | -0.37459 | 0.00044238 | 0.00011087
28 | 0.9806 | -0.37297 | 0 | 0
29 | 0.98037 | -0.37748 | 0 | 0
30 | 0.98121 | -0.36099 | 0.0021034 | 0.00052715
31 | 0.98013 | -0.38216 | 0.014118 | 0.0035384
32 | 0.98223 | -0.34112 | 0.002544 | 0.00063759
33 | 0.98007 | -0.38343 | 0 | 0
34 | 0.9826 | -0.33372 | 0 | 0
35 | 0.99075 | -0.17637 | 0 | 0
36 | 0.99113 | -0.16902 | 0 | 0
37 | 0.99053 | -0.18061 | 0.01446 | 0.0036241
38 | 0.98364 | -0.31344 | 0 | 0
39 | 0.99048 | -0.18175 | 0.0020503 | 0.00051385
40 | 0.99053 | -0.18072 | 0.0029272 | 0.00073362
41 | 0.98341 | -0.31787 | 0.0060743 | 0.0015224
42 | 0.9834 | -0.31802 | 0.0055858 | 0.0013999
43 | 0.98373 | -0.3115 | 0.004296 | 0.0010767
44 | 0.98404 | -0.30559 | 0.0016201 | 0.00040603
45 | 0.98413 | -0.30379 | 0 | 0
46 | 0.9836 | -0.31402 | 0.0030661 | 0.00076844
47 | 0.9867 | -0.25399 | 0 | 0
48 | 0.97615 | -0.45961 | 0.0051418 | 0.0012887
49 | 0.9761 | -0.46048 | 0.0040898 | 0.001025
50 | 0.97655 | -0.45162 | 0.00332 | 0.00083207
51 | 0.97602 | -0.46212 | 0.006909 | 0.0017316
52 | 0.97656 | -0.45145 | 0.0026445 | 0.00066278
53 | 0.97719 | -0.43906 | 0.0019128 | 0.0004794
54 | 0.97722 | -0.43841 | 0.0020319 | 0.00050925
55 | 0.97467 | -0.48866 | 0.0053586 | 0.001343
56 | 0.97521 | -0.47798 | 0.0022002 | 0.00055143
57 | 0.97467 | -0.48869 | 0.0027301 | 0.00068422
58 | 0.97525 | -0.47717 | 0.0013718 | 0.00034382
59 | 0.97447 | -0.49261 | 0.00138 | 0.00034586
60 | 0.97572 | -0.46796 | 0 | 0
61 | 0.97433 | -0.49527 | 0.0041358 | 0.0010365
62 | 0.97515 | -0.47916 | 0.0023504 | 0.00058906
63 | 0.97641 | -0.45438 | 0.0010754 | 0.00026952
64 | 0.9757 | -0.4684 | 0.0017431 | 0.00043687
65 | 0.97432 | -0.49551 | 0.006393 | 0.0016022
66 | 0.99419 | -0.11018 | 0.0067324 | 0.0016873
67 | 0.99562 | -0.083013 | 0.0046876 | 0.0011748
68 | 0.9928 | -0.1368 | 0 | 0
69 | 0.99233 | -0.14588 | 0 | 0
70 | 0.99277 | -0.13733 | 0.0025162 | 0.00063061
71 | 0.9968 | -0.060647 | 0.0018492 | 0.00046346
72 | 0.99196 | -0.15295 | 0.0036864 | 0.00092389
73 | 0.99082 | -0.17473 | 0.0021869 | 0.00054809
74 | 0.99667 | -0.063101 | 0.0012267 | 0.00030744
75 | 0.99045 | -0.18191 | 0.0063319 | 0.0015869
76 | 0.98037 | -0.37676 | 0 | 0
77 | 0.98084 | -0.36759 | 0.003828 | 0.0009594
78 | 0.97817 | -0.41979 | 0 | 0
79 | 0.9779 | -0.42523 | 0.0020126 | 0.0005044
80 | 0.97783 | -0.42659 | 0.0037161 | 0.00093135
81 | 0.97773 | -0.42843 | 0 | 0
82 | 0.97501 | -0.48196 | 0.0032103 | 0.00080458
83 | 0.97487 | -0.48465 | 0.0023659 | 0.00059295
84 | 0.98585 | -0.27049 | 0.012298 | 0.0030821
85 | 0.98579 | -0.27162 | 0 | 0
86 | 0.98784 | -0.23203 | 0.0057725 | 0.0014467
87 | 0.98482 | -0.29052 | 0.0041031 | 0.0010283
88 | 0.98958 | -0.19847 | 0.0090839 | 0.0022766
89 | 0.99107 | -0.1702 | 0.003458 | 0.00086665
90 | 0.99615 | -0.072784 | 0.0096956 | 0.0024299
91 | 0.99579 | -0.079779 | 0.001191 | 0.00029849
92 | 0.98968 | -0.19633 | 0 | 0
93 | 0.98381 | -0.31021 | 0.01584 | 0.0039699
94 | 0.99655 | -0.065506 | 0.0028981 | 0.00072633
95 | 0.9965 | -0.066327 | 0.0031764 | 0.00079609
96 | 0.97475 | -0.48699 | 0.0023078 | 0.00057839
97 | 0.97466 | -0.48883 | 0.0029842 | 0.00074791
98 | 0.97463 | -0.48941 | 0.0019825 | 0.00049685
99 | 0.98361 | -0.31417 | 0 | 0
100 | 0.98001 | -0.38458 | 0.012874 | 0.0032267
101 | 0.97732 | -0.43602 | 0.00031176 | 7.8134e-05
102 | 0.97732 | -0.43608 | 0.00016488 | 4.1322e-05
103 | 0.98005 | -0.38373 | 0.0012299 | 0.00030825
104 | 0.97443 | -0.49273 | 0 | 0
105 | 0.97763 | -0.43002 | 0.0057117 | 0.0014315
106 | 0.97258 | -0.52914 | 0.0279 | 0.0069924
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.061036 | 0.015448 | -0.060857 | -0.015334 | 0.00017887 | 0.00011377 | 0.092514 | 0.092514 | 0.092514 | 0.98229 | -0.33887 | 0.97915 | -0.40012 | 25.416
1 | -0.087845 | -0.022167 | 0.088128 | 0.022347 | 0.0002833 | 0.00018077 | 0.13312 | 0.13312 | 0.13312 | 0.98229 | -0.33887 | 0.98575 | -0.27177 | 36.5726
2 | 0.036368 | 0.0091898 | -0.036301 | -0.0091476 | 6.7106e-05 | 4.2213e-05 | 0.055296 | 0.055296 | 0.055296 | 0.97915 | -0.40012 | 0.97718 | -0.43869 | 15.1912
3 | 0.01882 | 0.0047233 | -0.018804 | -0.004714 | 1.5642e-05 | 9.3702e-06 | 0.028603 | 0.028603 | 0.028603 | 0.97915 | -0.40012 | 0.97826 | -0.41757 | 7.8581
4 | -0.093128 | -0.0236 | 0.093228 | 0.023665 | 0.00010052 | 6.416e-05 | 0.14067 | 0.14067 | 0.14067 | 0.98575 | -0.27177 | 0.98692 | -0.24933 | 38.646
5 | 0.035254 | 0.0088851 | -0.035195 | -0.0088484 | 5.8409e-05 | 3.6707e-05 | 0.053701 | 0.053701 | 0.053701 | 0.97718 | -0.43869 | 0.97541 | -0.47338 | 14.7532
6 | 0.012988 | 0.0032563 | -0.012982 | -0.0032527 | 6.5068e-06 | 3.6065e-06 | 0.019756 | 0.019757 | 0.019757 | 0.97826 | -0.41757 | 0.97773 | -0.42808 | 5.4276
7 | -0.093228 | -0.023665 | 0.093525 | 0.023854 | 0.00029672 | 0.00018939 | 0.14067 | 0.14067 | 0.14067 | 0.98692 | -0.24933 | 0.99035 | -0.1834 | 38.646
8 | 0.027974 | 0.0070386 | -0.027964 | -0.0070324 | 9.9156e-06 | 6.1649e-06 | 0.042686 | 0.042686 | 0.042686 | 0.97541 | -0.47338 | 0.97503 | -0.4808 | 11.7268
9 | 0.0057123 | 0.0014316 | -0.0057117 | -0.0014315 | 5.2696e-07 | 1.041e-07 | 0.0086936 | 0.0086936 | 0.0086936 | 0.97773 | -0.42808 | 0.97763 | -0.43002 | 2.3884
10 | 0.0072694 | 0.0018211 | -0.0072682 | -0.0018207 | 1.1401e-06 | 4.182e-07 | 0.011063 | 0.011063 | 0.011063 | 0.97773 | -0.42808 | 0.97756 | -0.43138 | 3.0393
11 | 0.027964 | 0.0070324 | -0.027948 | -0.0070225 | 1.5922e-05 | 9.8998e-06 | 0.042686 | 0.042686 | 0.042686 | 0.97503 | -0.4808 | 0.97443 | -0.49273 | 11.7268
12 | -0.023336 | -0.0058511 | 0.023353 | 0.0058616 | 1.7156e-05 | 1.0483e-05 | 0.034754 | 0.034753 | 0.034754 | 0.9992 | -0.015415 | 1 | 0 | 9.5477
13 | 0.014758 | 0.0037011 | -0.014755 | -0.0036996 | 2.6315e-06 | 1.4939e-06 | 0.021978 | 0.021978 | 0.021978 | 0.9992 | -0.015415 | 0.999 | -0.019157 | 6.038
14 | 0.35916 | 0.092208 | -0.35868 | -0.091898 | 0.00048531 | 0.00031007 | 0.53522 | 0.53522 | 0.53522 | 1 | 0 | 0.99852 | -0.027879 | 49.0127
15 | 0.014755 | 0.0036996 | -0.014753 | -0.0036985 | 1.9898e-06 | 1.1297e-06 | 0.021978 | 0.021978 | 0.021978 | 0.999 | -0.019157 | 0.99886 | -0.021987 | 6.038
16 | 0.35659 | 0.091375 | -0.35627 | -0.091173 | 0.0003154 | 0.00020151 | 0.5321 | 0.5321 | 0.5321 | 0.99852 | -0.027879 | 0.99756 | -0.046146 | 48.7275
17 | 0.012516 | 0.0031377 | -0.012513 | -0.0031365 | 2.178e-06 | 1.1753e-06 | 0.018645 | 0.018645 | 0.018645 | 0.99886 | -0.021987 | 0.99867 | -0.02564 | 5.1223
18 | 0.2142 | 0.054749 | -0.21409 | -0.054677 | 0.00011275 | 7.1817e-05 | 0.31989 | 0.31989 | 0.31989 | 0.99756 | -0.046146 | 0.99699 | -0.057035 | 29.2939
19 | 0.14207 | 0.036424 | -0.1419 | -0.036315 | 0.00017291 | 0.00010946 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.99756 | -0.046146 | 0.99623 | -0.07128 | 19.4337
20 | 0.010489 | 0.0026292 | -0.010488 | -0.0026284 | 1.4632e-06 | 7.2747e-07 | 0.015629 | 0.015629 | 0.015629 | 0.99867 | -0.02564 | 0.99851 | -0.028568 | 4.2937
21 | -0.094034 | -0.023981 | 0.09416 | 0.024062 | 0.00012604 | 8.0449e-05 | 0.14144 | 0.14144 | 0.14144 | 0.99035 | -0.1834 | 0.9918 | -0.15568 | 38.856
22 | -0.0064134 | -0.0016064 | 0.0064144 | 0.0016067 | 1.0043e-06 | 2.906e-07 | 0.0097637 | 0.0097635 | 0.0097637 | 0.97739 | -0.43467 | 0.97756 | -0.43138 | 2.6823
23 | 0.0064134 | 0.0016064 | -0.0064132 | -0.0016063 | 2.5428e-07 | 7.3597e-08 | 0.0097637 | 0.0097637 | 0.0097637 | 0.97739 | -0.43467 | 0.97735 | -0.4355 | 2.6823
24 | 0.00047665 | 0.00011848 | -0.00047664 | -0.0001189 | 6.707e-09 | -4.2162e-07 | 0.00072534 | 0.0007255 | 0.0007255 | 0.97735 | -0.4355 | 0.97734 | -0.4358 | 0.19931
25 | 0.0091537 | 0.0022944 | -0.0091521 | -0.0022937 | 1.5748e-06 | 7.1453e-07 | 0.013662 | 0.013662 | 0.013662 | 0.99699 | -0.057035 | 0.9968 | -0.060647 | 3.7534
26 | 0.20493 | 0.052383 | -0.20467 | -0.052219 | 0.00025717 | 0.00016373 | 0.30623 | 0.30623 | 0.30623 | 0.99699 | -0.057035 | 0.99562 | -0.083013 | 28.0428
27 | 0.13453 | 0.034466 | -0.13452 | -0.03446 | 9.8065e-06 | 6.2005e-06 | 0.2012 | 0.2012 | 0.2012 | 0.99623 | -0.07128 | 0.99615 | -0.072784 | 18.425
28 | 0.028974 | 0.0073547 | -0.028917 | -0.0073195 | 5.6542e-05 | 3.5161e-05 | 0.043504 | 0.043504 | 0.043504 | 0.9918 | -0.15568 | 0.98968 | -0.19633 | 11.9516
29 | -0.12313 | -0.031417 | 0.12359 | 0.031705 | 0.00045323 | 0.00028824 | 0.18494 | 0.18494 | 0.18494 | 0.9918 | -0.15568 | 0.99579 | -0.079779 | 25.4037
30 | 0.00047664 | 0.0001189 | -0.00047663 | -0.00011922 | 5.0514e-09 | -3.1742e-07 | 0.0007255 | 0.00072561 | 0.00072561 | 0.97734 | -0.4358 | 0.97732 | -0.43602 | 0.19934
31 | -0.00082549 | -0.00020628 | 0.00082551 | 0.00020597 | 1.4925e-08 | -3.1049e-07 | 0.0012525 | 0.0012524 | 0.0012525 | 0.98054 | -0.3742 | 0.98056 | -0.37382 | 0.3441
32 | 0.00044238 | 0.00011026 | -0.00044238 | -0.00011087 | 8.2363e-09 | -6.096e-07 | 0.00067112 | 0.00067134 | 0.00067134 | 0.98054 | -0.3742 | 0.98052 | -0.37459 | 0.18443
33 | -0.0041245 | -0.0010328 | 0.0041247 | 0.0010327 | 1.6674e-07 | -3.6477e-08 | 0.0062587 | 0.0062587 | 0.0062587 | 0.98056 | -0.37382 | 0.9806 | -0.37297 | 1.7194
34 | 0.015355 | 0.0038497 | -0.015352 | -0.0038478 | 3.2959e-06 | 1.9052e-06 | 0.023301 | 0.023301 | 0.023301 | 0.9806 | -0.37297 | 0.98037 | -0.37748 | 6.4014
35 | -0.01948 | -0.0048824 | 0.019491 | 0.0048891 | 1.1128e-05 | 6.6931e-06 | 0.02956 | 0.029559 | 0.02956 | 0.9806 | -0.37297 | 0.98121 | -0.36099 | 8.1208
36 | 0.015352 | 0.0038478 | -0.015348 | -0.0038458 | 3.4202e-06 | 1.9772e-06 | 0.023301 | 0.023301 | 0.023301 | 0.98037 | -0.37748 | 0.98013 | -0.38216 | 6.4014
37 | -0.021594 | -0.0054162 | 0.021615 | 0.0054287 | 2.0477e-05 | 1.2462e-05 | 0.032749 | 0.032749 | 0.032749 | 0.98121 | -0.36099 | 0.98223 | -0.34112 | 8.997
38 | 0.00123 | 0.00030742 | -0.00123 | -0.00030809 | 7.4542e-08 | -6.7078e-07 | 0.0018671 | 0.0018674 | 0.0018674 | 0.98013 | -0.38216 | 0.98007 | -0.38343 | 0.51301
39 | -0.024159 | -0.0060663 | 0.024167 | 0.0060715 | 8.5271e-06 | 5.2425e-06 | 0.036603 | 0.036603 | 0.036603 | 0.98223 | -0.34112 | 0.9826 | -0.33372 | 10.0558
40 | 0.00123 | 0.00030809 | -0.0012299 | -0.00030825 | 1.7452e-08 | -1.57e-07 | 0.0018674 | 0.0018674 | 0.0018674 | 0.98007 | -0.38343 | 0.98005 | -0.38373 | 0.51303
41 | -0.024167 | -0.0060715 | 0.024191 | 0.0060859 | 2.3412e-05 | 1.4393e-05 | 0.036603 | 0.036603 | 0.036603 | 0.9826 | -0.33372 | 0.98364 | -0.31344 | 10.0558
42 | -0.019442 | -0.0048736 | 0.019449 | 0.0048777 | 6.8105e-06 | 4.0843e-06 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.99075 | -0.17637 | 0.99113 | -0.16902 | 8.022
43 | 0.019442 | 0.0048736 | -0.019438 | -0.0048713 | 3.9224e-06 | 2.3524e-06 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.99075 | -0.17637 | 0.99053 | -0.18061 | 8.022
44 | 0.0034582 | 0.00086653 | -0.003458 | -0.00086665 | 1.9311e-07 | -1.2261e-07 | 0.0051918 | 0.0051919 | 0.0051919 | 0.99113 | -0.16902 | 0.99107 | -0.1702 | 1.4263
45 | -0.022907 | -0.0057442 | 0.022924 | 0.005755 | 1.7561e-05 | 1.0729e-05 | 0.034392 | 0.034392 | 0.034392 | 0.99113 | -0.16902 | 0.99196 | -0.15295 | 9.4483
46 | 0.0049776 | 0.0012472 | -0.0049776 | -0.0012472 | 2.6334e-08 | 6.8666e-10 | 0.0074774 | 0.0074774 | 0.0074774 | 0.99053 | -0.18061 | 0.99053 | -0.18072 | 2.0542
47 | -0.024191 | -0.0060859 | 0.024217 | 0.0061022 | 2.653e-05 | 1.6308e-05 | 0.036603 | 0.036603 | 0.036603 | 0.98364 | -0.31344 | 0.98482 | -0.29052 | 10.0557
48 | -0.0020503 | -0.00051385 | 0.0020504 | 0.00051355 | 1.01e-07 | -3.0076e-07 | 0.0030802 | 0.0030801 | 0.0030802 | 0.99048 | -0.18175 | 0.99053 | -0.18072 | 0.84621
49 | 0.0055858 | 0.0013999 | -0.0055858 | -0.0013999 | 3.9328e-08 | 6.5435e-09 | 0.008452 | 0.008452 | 0.008452 | 0.98341 | -0.31787 | 0.9834 | -0.31802 | 2.322
50 | -0.01166 | -0.0029223 | 0.011664 | 0.0029242 | 3.5377e-06 | 1.8795e-06 | 0.017643 | 0.017643 | 0.017643 | 0.98341 | -0.31787 | 0.98373 | -0.3115 | 4.847
51 | -0.01596 | -0.0040009 | 0.015964 | 0.0040035 | 4.4932e-06 | 2.6146e-06 | 0.024141 | 0.024141 | 0.024141 | 0.98373 | -0.3115 | 0.98404 | -0.30559 | 6.6322
52 | -0.017584 | -0.0044095 | 0.017586 | 0.0044104 | 1.5099e-06 | 8.9401e-07 | 0.026591 | 0.026591 | 0.026591 | 0.98404 | -0.30559 | 0.98413 | -0.30379 | 7.3052
53 | 0.080864 | 0.020494 | -0.080824 | -0.020469 | 3.97e-05 | 2.5318e-05 | 0.12235 | 0.12235 | 0.12235 | 0.98413 | -0.30379 | 0.9836 | -0.31402 | 33.6123
54 | -0.098449 | -0.024904 | 0.098685 | 0.025055 | 0.00023585 | 0.00015058 | 0.14894 | 0.14894 | 0.14894 | 0.98413 | -0.30379 | 0.9867 | -0.25399 | 40.9175
55 | 0.077758 | 0.0197 | -0.077558 | -0.019573 | 0.00019957 | 0.00012724 | 0.11771 | 0.11771 | 0.11771 | 0.9836 | -0.31402 | 0.98084 | -0.36759 | 32.338
56 | -0.13936 | -0.035305 | 0.13951 | 0.035399 | 0.0001472 | 9.4096e-05 | 0.2103 | 0.2103 | 0.2103 | 0.9867 | -0.25399 | 0.98784 | -0.23203 | 57.7755
57 | 0.040677 | 0.01025 | -0.040645 | -0.01023 | 3.2065e-05 | 2.0232e-05 | 0.061363 | 0.061364 | 0.061364 | 0.9867 | -0.25399 | 0.98585 | -0.27049 | 16.8581
58 | 0.011 | 0.002757 | -0.010999 | -0.0027568 | 4.5259e-07 | 2.36e-07 | 0.016768 | 0.016768 | 0.016768 | 0.97615 | -0.45961 | 0.9761 | -0.46048 | 4.6066
59 | -0.016142 | -0.0040457 | 0.016148 | 0.0040492 | 6.1474e-06 | 3.5957e-06 | 0.024606 | 0.024606 | 0.024606 | 0.97615 | -0.45961 | 0.97655 | -0.45162 | 6.7599
60 | 0.0069096 | 0.0017318 | -0.006909 | -0.0017316 | 5.4044e-07 | 1.8353e-07 | 0.010533 | 0.010533 | 0.010533 | 0.9761 | -0.46048 | 0.97602 | -0.46212 | 2.8938
61 | -0.019468 | -0.0048813 | 0.019468 | 0.0048814 | 1.6037e-07 | 9.6554e-08 | 0.029665 | 0.029665 | 0.029665 | 0.97655 | -0.45162 | 0.97656 | -0.45145 | 8.1497
62 | -0.022113 | -0.0055442 | 0.022126 | 0.0055522 | 1.3064e-05 | 7.9771e-06 | 0.033694 | 0.033694 | 0.033694 | 0.97656 | -0.45145 | 0.97719 | -0.43906 | 9.2567
63 | -0.024038 | -0.0060316 | 0.024039 | 0.006032 | 7.4253e-07 | 4.5671e-07 | 0.036607 | 0.036607 | 0.036607 | 0.97719 | -0.43906 | 0.97722 | -0.43841 | 10.0568
64 | -0.026071 | -0.0065413 | 0.026083 | 0.006549 | 1.2411e-05 | 7.6798e-06 | 0.039701 | 0.039701 | 0.039701 | 0.97722 | -0.43841 | 0.97773 | -0.42843 | 10.9068
65 | -0.020001 | -0.0050137 | 0.020011 | 0.0050199 | 1.0182e-05 | 6.1534e-06 | 0.030536 | 0.030536 | 0.030536 | 0.97467 | -0.48866 | 0.97521 | -0.47798 | 8.3889
66 | 0.014643 | 0.0036708 | -0.014642 | -0.0036708 | 1.7787e-08 | 1.02e-08 | 0.022355 | 0.022355 | 0.022355 | 0.97467 | -0.48866 | 0.97467 | -0.48869 | 6.1415
67 | -0.022212 | -0.0055713 | 0.022212 | 0.0055719 | 8.5761e-07 | 5.2403e-07 | 0.033893 | 0.033893 | 0.033893 | 0.97521 | -0.47798 | 0.97525 | -0.47717 | 9.3112
68 | 0.011912 | 0.0029865 | -0.01191 | -0.0029853 | 2.2241e-06 | 1.2e-06 | 0.018187 | 0.018187 | 0.018187 | 0.97467 | -0.48869 | 0.97447 | -0.49261 | 4.9964
69 | -0.023584 | -0.0059157 | 0.023595 | 0.005922 | 1.0364e-05 | 6.3663e-06 | 0.035986 | 0.035986 | 0.035986 | 0.97525 | -0.47717 | 0.97572 | -0.46796 | 9.8863
70 | 0.01053 | 0.0026395 | -0.010529 | -0.0026388 | 1.3368e-06 | 6.8381e-07 | 0.01608 | 0.01608 | 0.01608 | 0.97447 | -0.49261 | 0.97433 | -0.49527 | 4.4175
71 | 0.015213 | 0.0038162 | -0.015205 | -0.0038115 | 8.122e-06 | 4.6959e-06 | 0.023202 | 0.023203 | 0.023203 | 0.97572 | -0.46796 | 0.97515 | -0.47916 | 6.3743
72 | -0.040551 | -0.010175 | 0.040577 | 0.010191 | 2.6268e-05 | 1.6583e-05 | 0.061847 | 0.061846 | 0.061847 | 0.97572 | -0.46796 | 0.97641 | -0.45438 | 16.9908
73 | 0.0017432 | 0.00043672 | -0.0017431 | -0.00043687 | 3.6733e-08 | -1.4961e-07 | 0.0026584 | 0.0026584 | 0.0026584 | 0.97572 | -0.46796 | 0.9757 | -0.4684 | 0.73034
74 | 0.0063931 | 0.0016023 | -0.006393 | -0.0016022 | 7.2565e-08 | 2.116e-08 | 0.0097636 | 0.0097636 | 0.0097636 | 0.97433 | -0.49527 | 0.97432 | -0.49551 | 2.6823
75 | 0.012855 | 0.0032224 | -0.012853 | -0.0032214 | 1.71e-06 | 9.4657e-07 | 0.019616 | 0.019616 | 0.019616 | 0.97515 | -0.47916 | 0.97501 | -0.48196 | 5.389
76 | -0.041653 | -0.010461 | 0.041704 | 0.010494 | 5.1644e-05 | 3.2624e-05 | 0.063485 | 0.063485 | 0.063485 | 0.97641 | -0.45438 | 0.97773 | -0.42843 | 17.441
77 | -0.19973 | -0.050877 | 0.19999 | 0.051044 | 0.00026216 | 0.00016687 | 0.29922 | 0.29922 | 0.29922 | 0.99419 | -0.11018 | 0.99562 | -0.083013 | 27.4013
78 | 0.19299 | 0.04919 | -0.19275 | -0.049032 | 0.00024762 | 0.00015755 | 0.28915 | 0.28915 | 0.28915 | 0.99419 | -0.11018 | 0.9928 | -0.1368 | 26.4786
79 | 0.19023 | 0.048402 | -0.19015 | -0.048349 | 8.32e-05 | 5.2931e-05 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.9928 | -0.1368 | 0.99233 | -0.14588 | 26.1332
80 | 0.0025162 | 0.0006305 | -0.0025162 | -0.00063061 | 6.3253e-08 | -1.1287e-07 | 0.0037713 | 0.0037714 | 0.0037714 | 0.9928 | -0.1368 | 0.99277 | -0.13733 | 1.0361
81 | 0.02662 | 0.0066844 | -0.026611 | -0.0066789 | 8.9737e-06 | 5.5493e-06 | 0.039921 | 0.039921 | 0.039921 | 0.99233 | -0.14588 | 0.99196 | -0.15295 | 10.9674
82 | 0.16353 | 0.041665 | -0.1633 | -0.04152 | 0.00022727 | 0.00014429 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.99233 | -0.14588 | 0.99082 | -0.17473 | 22.4775
83 | 0.0073029 | 0.0018302 | -0.007302 | -0.0018299 | 8.5393e-07 | 2.9679e-07 | 0.010902 | 0.010902 | 0.010902 | 0.9968 | -0.060647 | 0.99667 | -0.063101 | 2.995
84 | 0.16111 | 0.040972 | -0.16106 | -0.040937 | 5.5721e-05 | 3.5368e-05 | 0.24217 | 0.24217 | 0.24217 | 0.99082 | -0.17473 | 0.99045 | -0.18191 | 22.1767
85 | 0.0060754 | 0.0015225 | -0.0060747 | -0.0015223 | 6.9594e-07 | 1.5147e-07 | 0.0090704 | 0.0090705 | 0.0090705 | 0.99667 | -0.063101 | 0.99655 | -0.065506 | 2.4919
86 | 0.15472 | 0.03935 | -0.1546 | -0.039272 | 0.0001233 | 7.8208e-05 | 0.23266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.99045 | -0.18191 | 0.98958 | -0.19847 | 21.3056
87 | -0.073698 | -0.018593 | 0.07373 | 0.018614 | 3.2368e-05 | 2.0629e-05 | 0.1119 | 0.1119 | 0.1119 | 0.98037 | -0.37676 | 0.98084 | -0.36759 | 30.7426
88 | 0.073698 | 0.018593 | -0.073546 | -0.018496 | 0.0001515 | 9.6556e-05 | 0.1119 | 0.1119 | 0.1119 | 0.98037 | -0.37676 | 0.97817 | -0.41979 | 30.7426
89 | 0.067816 | 0.01706 | -0.067788 | -0.017043 | 2.7985e-05 | 1.7823e-05 | 0.10319 | 0.10319 | 0.10319 | 0.97817 | -0.41979 | 0.97773 | -0.42843 | 28.3478
90 | 0.0057304 | 0.0014359 | -0.005729 | -0.0014357 | 1.4847e-06 | 2.9639e-07 | 0.0087172 | 0.0087174 | 0.0087174 | 0.97817 | -0.41979 | 0.9779 | -0.42523 | 2.3949
91 | 0.0037164 | 0.00093126 | -0.0037161 | -0.00093135 | 2.4061e-07 | -9.7709e-08 | 0.005655 | 0.0056551 | 0.0056551 | 0.9779 | -0.42523 | 0.97783 | -0.42659 | 1.5536
92 | 0.0096429 | 0.0024169 | -0.0096416 | -0.0024163 | 1.2374e-06 | 6.0196e-07 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014717 | 0.97501 | -0.48196 | 0.97487 | -0.48465 | 4.043
93 | 0.0072757 | 0.0018233 | -0.0072749 | -0.001823 | 8.1122e-07 | 3.0051e-07 | 0.011105 | 0.011105 | 0.011105 | 0.97487 | -0.48465 | 0.97475 | -0.48699 | 3.051
94 | 0.028347 | 0.0071474 | -0.028346 | -0.0071465 | 1.5358e-06 | 9.5441e-07 | 0.042802 | 0.042802 | 0.042802 | 0.98585 | -0.27049 | 0.98579 | -0.27162 | 11.7588
95 | 0.028346 | 0.0071465 | -0.02832 | -0.0071306 | 2.5609e-05 | 1.5915e-05 | 0.042802 | 0.042802 | 0.042802 | 0.98579 | -0.27162 | 0.98482 | -0.29052 | 11.7588
96 | -0.14528 | -0.036846 | 0.14552 | 0.036995 | 0.00023483 | 0.00014962 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.98784 | -0.23203 | 0.98958 | -0.19847 | 30.0822
97 | 0.12482 | 0.03203 | -0.12478 | -0.032003 | 4.2349e-05 | 2.6724e-05 | 0.18672 | 0.18672 | 0.18672 | 0.99615 | -0.072784 | 0.99579 | -0.079779 | 17.0987
98 | 0.028917 | 0.0073195 | -0.02876 | -0.0072218 | 0.00015717 | 9.776e-05 | 0.043504 | 0.043505 | 0.043505 | 0.98968 | -0.19633 | 0.98381 | -0.31021 | 11.9519
99 | 0.01292 | 0.0032519 | -0.012918 | -0.0032506 | 2.4453e-06 | 1.3483e-06 | 0.019547 | 0.019547 | 0.019547 | 0.98381 | -0.31021 | 0.98361 | -0.31417 | 5.37
100 | 0.0031766 | 0.00079598 | -0.0031764 | -0.00079609 | 1.2421e-07 | -1.1232e-07 | 0.0047431 | 0.0047432 | 0.0047432 | 0.99655 | -0.065506 | 0.9965 | -0.066327 | 1.3031
101 | 0.0049671 | 0.0012446 | -0.0049667 | -0.0012446 | 4.3612e-07 | 2.6999e-08 | 0.0075825 | 0.0075826 | 0.0075826 | 0.97475 | -0.48699 | 0.97466 | -0.48883 | 2.0831
102 | 0.0019825 | 0.00049669 | -0.0019825 | -0.00049685 | 5.4017e-08 | -1.6139e-07 | 0.0030266 | 0.0030267 | 0.0030267 | 0.97466 | -0.48883 | 0.97463 | -0.48941 | 0.83151
103 | 0.012918 | 0.0032506 | -0.012874 | -0.0032267 | 4.3321e-05 | 2.3902e-05 | 0.019547 | 0.019548 | 0.019548 | 0.98361 | -0.31417 | 0.98001 | -0.38458 | 5.3704
104 | 0.00016488 | 4.1086e-05 | -0.00016488 | -4.1322e-05 | 4.4502e-10 | -2.3578e-07 | 0.00025095 | 0.00025103 | 0.00025103 | 0.97732 | -0.43602 | 0.97732 | -0.43608 | 0.068965
105 | 0.027948 | 0.0070225 | -0.0279 | -0.0069924 | 4.849e-05 | 3.0151e-05 | 0.042686 | 0.042686 | 0.042686 | 0.97443 | -0.49273 | 0.97258 | -0.52914 | 11.7269

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38949 | 0.099405

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.026808 | 0.0067188
1 | 0.0056692 | 0.0014208
2 | 0.0049998 | 0.0012531
3 | 0.0010472 | 0.00026246
4 | 0.0058162 | 0.0014577
5 | 0.0072211 | 0.0018098
6 | 0.0085786 | 0.00215
7 | 0.0053262 | 0.0013349
8 | 0.0020897 | 0.00052373
9 | 0.0022374 | 0.00056075
10 | 0.0020244 | 0.00050737
11 | 0.00050896 | 0.00012756
12 | 0.00085381 | 0.00021399
13 | 0.0059365 | 0.0014878
14 | 0.0073751 | 0.0018484
15 | 0.010488 | 0.0026284
16 | 0.00038311 | 9.6016e-05
17 | 0.003299 | 0.00082681
18 | 0.00044238 | 0.00011087
19 | 0.0021034 | 0.00052715
20 | 0.014118 | 0.0035384
21 | 0.002544 | 0.00063759
22 | 0.01446 | 0.0036241
23 | 0.0020503 | 0.00051385
24 | 0.0029272 | 0.00073362
25 | 0.0060743 | 0.0015224
26 | 0.0055858 | 0.0013999
27 | 0.004296 | 0.0010767
28 | 0.0016201 | 0.00040603
29 | 0.0030661 | 0.00076844
30 | 0.0051418 | 0.0012887
31 | 0.0040898 | 0.001025
32 | 0.00332 | 0.00083207
33 | 0.006909 | 0.0017316
34 | 0.0026445 | 0.00066278
35 | 0.0019128 | 0.0004794
36 | 0.0020319 | 0.00050925
37 | 0.0053586 | 0.001343
38 | 0.0022002 | 0.00055143
39 | 0.0027301 | 0.00068422
40 | 0.0013718 | 0.00034382
41 | 0.00138 | 0.00034586
42 | 0.0041358 | 0.0010365
43 | 0.0023504 | 0.00058906
44 | 0.0010754 | 0.00026952
45 | 0.0017431 | 0.00043687
46 | 0.006393 | 0.0016022
47 | 0.0067324 | 0.0016873
48 | 0.0046876 | 0.0011748
49 | 0.0025162 | 0.00063061
50 | 0.0018492 | 0.00046346
51 | 0.0036864 | 0.00092389
52 | 0.0021869 | 0.00054809
53 | 0.0012267 | 0.00030744
54 | 0.0063319 | 0.0015869
55 | 0.003828 | 0.0009594
56 | 0.0020126 | 0.0005044
57 | 0.0037161 | 0.00093135
58 | 0.0032103 | 0.00080458
59 | 0.0023659 | 0.00059295
60 | 0.012298 | 0.0030821
61 | 0.0057725 | 0.0014467
62 | 0.0041031 | 0.0010283
63 | 0.0090839 | 0.0022766
64 | 0.003458 | 0.00086665
65 | 0.0096956 | 0.0024299
66 | 0.001191 | 0.00029849
67 | 0.01584 | 0.0039699
68 | 0.0028981 | 0.00072633
69 | 0.0031764 | 0.00079609
70 | 0.0023078 | 0.00057839
71 | 0.0029842 | 0.00074791
72 | 0.0019825 | 0.00049685
73 | 0.012874 | 0.0032267
74 | 0.00031176 | 7.8134e-05
75 | 0.00016488 | 4.1322e-05
76 | 0.0012299 | 0.00030825
77 | 0.0057117 | 0.0014315
78 | 0.0279 | 0.0069924

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1