## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2148-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2148-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2148-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2148-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2148-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2148-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2148-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2148-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2148-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2148-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2148-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2148-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2148-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2148-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2148-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2148-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2148-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2148-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2148-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2148-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2148-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2148-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2148-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2148-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2148-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2148-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2148-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2148-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2148-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2148-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2148-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2148-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2148-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2148-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2148-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2148-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2148-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2148-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2148-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2148-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2148-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2148-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2148-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2148-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2148-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2148-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2148-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2148-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2148-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2148-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2148-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2148-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2148-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2148-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2148-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2148-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2148-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2148-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2148-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2148-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2148-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2148-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2148-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2148-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2148-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2148-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2148-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2148-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2148-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2148-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2148-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2148-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2148-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2148-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2148-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2148-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2148-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2148-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2148-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2148-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2148-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2148-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2148-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2148-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2148-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2148-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2148-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2148-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2148-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2148-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2148-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2148-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2148-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2148-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2148-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2148-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2148-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2148-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2148-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2148-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2148-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2148-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2148-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2148-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2148-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2148-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2148-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2148-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2148-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2148-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2148-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2148-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2148-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2148-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2148-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2148-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2148-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_31_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2148-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0078173 | 0.0019592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2148-1_0_6_load_1 | 1 | 0.0071792 | 0.0017993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2148-1_0_6_load_2 | 2 | 0.002733 | 0.00068495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2148-1_0_6_load_4 | 4 | 0.023038 | 0.0057739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2148-1_0_6_load_41 | 8 | 0.0034125 | 0.00085526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2148-1_0_6_load_39 | 9 | 0.0012848 | 0.00032199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2148-1_0_6_load_117 | 10 | 0.0056934 | 0.0014269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2148-1_0_6_load_36 | 12 | 0.0091396 | 0.0022906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2148-1_0_6_load_5 | 14 | 0.0041588 | 0.0010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2148-1_0_6_load_6 | 15 | 0.0035237 | 0.00088313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2148-1_0_6_load_7 | 16 | 0.0019823 | 0.00049682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2148-1_0_6_load_8 | 17 | 0.003036 | 0.00076089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2148-1_0_6_load_9 | 18 | 0.0021016 | 0.00052671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2148-1_0_6_load_31 | 21 | 0.0089436 | 0.0022415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2148-1_0_6_load_23 | 22 | 0.0047774 | 0.0011973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2148-1_0_6_load_20 | 23 | 0.0022005 | 0.00055149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2148-1_0_6_load_30 | 24 | 0.0015632 | 0.00039178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2148-1_0_6_load_11 | 25 | 0.0034878 | 0.00087412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2148-1_0_6_load_12 | 26 | 0.0030638 | 0.00076785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2148-1_0_6_load_14 | 28 | 0.001952 | 0.00048921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2148-1_0_6_load_15 | 29 | 0.0038013 | 0.0009527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2148-1_0_6_load_17 | 31 | 0.0011183 | 0.00028027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2148-1_0_6_load_18 | 32 | 0.00098182 | 0.00024607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2148-1_0_6_load_19 | 33 | 0.0012059 | 0.00030222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2148-1_0_6_load_21 | 34 | 0.0017383 | 0.00043567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2148-1_0_6_load_29 | 35 | 0.0014582 | 0.00036546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2148-1_0_6_load_24 | 36 | 0.002692 | 0.00067468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2148-1_0_6_load_26 | 37 | 0.012276 | 0.0030766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2148-1_0_6_load_28 | 38 | 0.021659 | 0.0054281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2148-1_0_6_load_105 | 39 | 0.013539 | 0.0033933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2148-1_0_6_load_33 | 41 | 0.0022568 | 0.00056562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2148-1_0_6_load_118 | 42 | 0.0055537 | 0.0013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2148-1_0_6_load_106 | 43 | 0.014128 | 0.0035409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2148-1_0_6_load_42 | 44 | 0.0020655 | 0.00051766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2148-1_0_6_load_79 | 50 | 0.0049903 | 0.0012507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2148-1_0_6_load_53 | 51 | 0.013195 | 0.0033069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2148-1_0_6_load_44 | 53 | 0.0089661 | 0.0022471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2148-1_0_6_load_72 | 56 | 0.0073705 | 0.0018472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2148-1_0_6_load_74 | 57 | 0.0021678 | 0.00054331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2148-1_0_6_load_58 | 59 | 0.013784 | 0.0034545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2148-1_0_6_load_73 | 61 | 0.0029789 | 0.00074658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2148-1_0_6_load_45 | 63 | 0.0092944 | 0.0023294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2148-1_0_6_load_46 | 64 | 0.0023437 | 0.00058737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2148-1_0_6_load_47 | 65 | 0.0026312 | 0.00065945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2148-1_0_6_load_60 | 70 | 0.0032559 | 0.00081599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2148-1_0_6_load_78 | 72 | 0.0077171 | 0.0019341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2148-1_0_6_load_75 | 73 | 0.0015603 | 0.00039106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2148-1_0_6_load_59 | 74 | 0.0069317 | 0.0017372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2148-1_0_6_load_69 | 75 | 0.0072377 | 0.0018139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2148-1_0_6_load_67 | 77 | 0.028724 | 0.0071989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2148-1_0_6_load_61 | 78 | 0.014249 | 0.003571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2148-1_0_6_load_62 | 79 | 0.0025239 | 0.00063254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2148-1_0_6_load_120 | 82 | 0.0059247 | 0.0014849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2148-1_0_6_load_71 | 83 | 0.013219 | 0.003313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2148-1_0_6_load_80 | 84 | 0.010907 | 0.0027335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2148-1_0_6_load_76 | 86 | 0.039731 | 0.0099576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2148-1_0_6_load_83 | 88 | 0.0070373 | 0.0017637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2148-1_0_6_load_89 | 89 | 0.0038537 | 0.00096583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2148-1_0_6_load_90 | 91 | 0.002739 | 0.00068645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2148-1_0_6_load_85 | 92 | 0.0039921 | 0.0010005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2148-1_0_6_load_110 | 93 | 0.0029473 | 0.00073866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2148-1_0_6_load_108 | 94 | 0.0079794 | 0.0019998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2148-1_0_6_load_91 | 95 | 0.0026192 | 0.00065643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2148-1_0_6_load_92 | 96 | 0.0027403 | 0.00068678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2148-1_0_6_load_93 | 97 | 0.0087741 | 0.002199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2148-1_0_6_load_94 | 98 | 0.017229 | 0.004318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2148-1_0_6_load_95 | 99 | 0.0086892 | 0.0021777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2148-1_0_6_load_96 | 100 | 0.010786 | 0.0027032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2148-1_0_6_load_97 | 101 | 0.015752 | 0.0039479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2148-1_0_6_load_102 | 102 | 0.0045491 | 0.0011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2148-1_0_6_load_103 | 103 | 0.0045741 | 0.0011464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2148-1_0_6_load_100 | 104 | 0.0031575 | 0.00079134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2148-1_0_6_load_98 | 106 | 0.0036776 | 0.00092171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2148-1_0_6_load_99 | 107 | 0.0040349 | 0.0010112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2148-1_0_6_load_109 | 109 | 0.0033396 | 0.00083698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2148-1_0_6_load_114 | 111 | 0.0032347 | 0.0008107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2148-1_0_6_load_111 | 112 | 0.0025441 | 0.00063762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2148-1_0_6_load_115 | 114 | 0.0070549 | 0.0017681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2148-1_0_6_load_107 | 115 | 0.0037811 | 0.00094763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2148-1_0_6_load_119 | 116 | 0.0010792 | 0.00027047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2148-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2148-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2148-1_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0045264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2148-1_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.041932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2148-1_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2148-1_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.088542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2148-1_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0044954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2148-1_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.018627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2148-1_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.006912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2148-1_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.053554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2148-1_0_6_line_10 |  | 6 | 11 | 0.12989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2148-1_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.015988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2148-1_0_6_line_12 |  | 7 | 13 | 0.062741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2148-1_0_6_line_13 |  | 9 | 46 | 0.039804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2148-1_0_6_line_14 |  | 10 | 42 | 0.0022752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2148-1_0_6_line_15 |  | 11 | 29 | 0.0046755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2148-1_0_6_line_16 |  | 12 | 39 | 0.010526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2148-1_0_6_line_17 |  | 13 | 38 | 0.09646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2148-1_0_6_line_18 |  | 13 | 36 | 0.082425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2148-1_0_6_line_19 |  | 14 | 15 | 0.0023377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2148-1_0_6_line_20 |  | 14 | 16 | 0.017462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2148-1_0_6_line_21 |  | 15 | 17 | 0.020401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2148-1_0_6_line_22 |  | 17 | 18 | 0.00090252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2148-1_0_6_line_23 |  | 18 | 19 | 0.030408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2148-1_0_6_line_24 |  | 19 | 20 | 0.024836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2148-1_0_6_line_25 |  | 19 | 21 | 0.013483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2148-1_0_6_line_26 |  | 20 | 22 | 0.045481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2148-1_0_6_line_27 |  | 20 | 23 | 0.032022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2148-1_0_6_line_28 |  | 21 | 24 | 0.025494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2148-1_0_6_line_29 |  | 22 | 35 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2148-1_0_6_line_30 |  | 23 | 34 | 0.034352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2148-1_0_6_line_31 |  | 24 | 40 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2148-1_0_6_line_32 |  | 25 | 26 | 0.01695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2148-1_0_6_line_33 |  | 25 | 27 | 0.021872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2148-1_0_6_line_34 |  | 26 | 28 | 0.026784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2148-1_0_6_line_35 |  | 27 | 29 | 0.061034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2148-1_0_6_line_36 |  | 27 | 30 | 0.065993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2148-1_0_6_line_37 |  | 30 | 31 | 0.021334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2148-1_0_6_line_38 |  | 31 | 32 | 0.0090216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2148-1_0_6_line_39 |  | 32 | 33 | 0.02745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2148-1_0_6_line_40 |  | 33 | 34 | 0.00091792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2148-1_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2148-1_0_6_line_42 |  | 39 | 43 | 0.025965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2148-1_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.065356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2148-1_0_6_line_44 |  | 42 | 116 | 0.0011251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2148-1_0_6_line_45 |  | 43 | 115 | 0.030523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2148-1_0_6_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0084841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2148-1_0_6_line_47 |  | 45 | 58 | 0.001145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2148-1_0_6_line_48 |  | 46 | 53 | 0.0099921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2148-1_0_6_line_49 |  | 47 | 48 | 0.081417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2148-1_0_6_line_50 |  | 47 | 49 | 0.043923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2148-1_0_6_line_51 |  | 48 | 50 | 0.02331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2148-1_0_6_line_52 |  | 49 | 52 | 0.02873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2148-1_0_6_line_53 |  | 50 | 69 | 0.026007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2148-1_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0079809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2148-1_0_6_line_55 |  | 52 | 59 | 0.015036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2148-1_0_6_line_56 |  | 53 | 57 | 0.0032516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2148-1_0_6_line_57 |  | 54 | 55 | 0.009222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2148-1_0_6_line_58 |  | 54 | 56 | 0.01245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2148-1_0_6_line_59 |  | 55 | 59 | 0.0218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2148-1_0_6_line_60 |  | 55 | 60 | 0.012235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2148-1_0_6_line_61 |  | 56 | 61 | 0.0044918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2148-1_0_6_line_62 |  | 57 | 62 | 0.010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2148-1_0_6_line_63 |  | 58 | 93 | 0.02898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2148-1_0_6_line_64 |  | 60 | 81 | 0.064528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2148-1_0_6_line_65 |  | 60 | 77 | 0.025007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2148-1_0_6_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0061859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2148-1_0_6_line_67 |  | 62 | 80 | 0.004208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2148-1_0_6_line_68 |  | 63 | 64 | 0.04694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2148-1_0_6_line_69 |  | 63 | 65 | 0.040921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2148-1_0_6_line_70 |  | 64 | 66 | 0.044399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2148-1_0_6_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0076495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2148-1_0_6_line_72 |  | 66 | 68 | 0.019744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2148-1_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.059815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2148-1_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0056756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2148-1_0_6_line_75 |  | 69 | 71 | 0.01762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2148-1_0_6_line_76 |  | 70 | 74 | 0.040676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2148-1_0_6_line_77 |  | 71 | 72 | 0.010256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2148-1_0_6_line_78 |  | 71 | 73 | 0.023486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2148-1_0_6_line_79 |  | 73 | 86 | 0.06033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2148-1_0_6_line_80 |  | 75 | 76 | 0.026918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2148-1_0_6_line_81 |  | 76 | 83 | 0.01382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2148-1_0_6_line_82 |  | 76 | 81 | 0.013353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2148-1_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.014178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2148-1_0_6_line_84 |  | 78 | 80 | 0.023896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2148-1_0_6_line_85 |  | 81 | 82 | 0.05651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2148-1_0_6_line_86 |  | 83 | 84 | 0.030725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2148-1_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.042081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2148-1_0_6_line_88 |  | 85 | 87 | 0.036973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2148-1_0_6_line_89 |  | 85 | 88 | 0.0094385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2148-1_0_6_line_90 |  | 87 | 89 | 0.012249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2148-1_0_6_line_91 |  | 88 | 90 | 0.055856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2148-1_0_6_line_92 |  | 89 | 91 | 0.0040303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2148-1_0_6_line_93 |  | 90 | 92 | 0.046734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2148-1_0_6_line_94 |  | 91 | 95 | 0.027367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2148-1_0_6_line_95 |  | 93 | 94 | 0.014012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2148-1_0_6_line_96 |  | 94 | 109 | 0.024083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2148-1_0_6_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0054476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2148-1_0_6_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0022407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2148-1_0_6_line_99 |  | 97 | 99 | 0.007435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2148-1_0_6_line_100 |  | 98 | 100 | 0.012941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2148-1_0_6_line_101 |  | 99 | 101 | 0.021294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2148-1_0_6_line_102 |  | 100 | 102 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2148-1_0_6_line_103 |  | 101 | 103 | 0.025618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2148-1_0_6_line_104 |  | 102 | 104 | 0.0053696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2148-1_0_6_line_105 |  | 103 | 105 | 0.053386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2148-1_0_6_line_106 |  | 104 | 106 | 0.020334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2148-1_0_6_line_107 |  | 105 | 113 | 0.082689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2148-1_0_6_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0020644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2148-1_0_6_line_109 |  | 107 | 108 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2148-1_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.0015975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2148-1_0_6_line_111 |  | 108 | 110 | 0.032643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2148-1_0_6_line_112 |  | 110 | 111 | 0.03505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2148-1_0_6_line_113 |  | 110 | 112 | 0.013394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2148-1_0_6_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0048887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_2148-1_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.021022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2148-1_0_6_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2571137.8906 | 1165429.7513 | 2571139.0738 | 1165434.2321 | 2571142.3278 | 1165441.9952
1 | 2571137.8906 | 1165429.7513 | 2571129.4261 | 1165397.6934 | 2571112.1271 | 1165332.2101 | 2571108.0289 | 1165316.6988
2 | 2571144.0776 | 1165446.1696 | 2571142.3278 | 1165441.9952
3 | 2571097.3177 | 1165276.1583 | 2571108.0289 | 1165316.6988
4 | 2571144.0776 | 1165446.1696 | 2571124.2857 | 1165465.4415
5 | 2571144.0776 | 1165446.1696 | 2571149.4177 | 1165456.3825 | 2571161.8607 | 1165469.2291 | 2571172.4817 | 1165472.613 | 2571180.1487 | 1165474.7328 | 2571184.6369 | 1165476.5899 | 2571186.8702 | 1165476.0789 | 2571189.152 | 1165476.0901 | 2571195.9359 | 1165474.5012 | 2571203.5732 | 1165472.041 | 2571211.1514 | 1165468.4138 | 2571216.8113 | 1165463.951
6 | 2571096.1694 | 1165271.812 | 2571097.3177 | 1165276.1583
7 | 2571124.2857 | 1165465.4415 | 2571132.9804 | 1165469.4794 | 2571140.4781 | 1165474.6014
8 | 2571124.2857 | 1165465.4415 | 2571119.2043 | 1165470.1271
9 | 2571216.8113 | 1165463.951 | 2571198.2183 | 1165434.8478 | 2571200.155 | 1165431.5591 | 2571193.5378 | 1165417.873
10 | 2571323.6514 | 1165389.7343 | 2571256.3399 | 1165434.4907 | 2571216.8113 | 1165463.951
11 | 2571096.1694 | 1165271.812 | 2571093.6111 | 1165262.1194 | 2571091.9901 | 1165256.3801
12 | 2571096.1694 | 1165271.812 | 2571155.0878 | 1165256.9316 | 2571157.098 | 1165256.1882
13 | 2571094.9954 | 1165501.3121 | 2571101.7901 | 1165489.2732 | 2571109.7184 | 1165478.8741 | 2571119.2043 | 1165470.1271
14 | 2571193.5378 | 1165417.873 | 2571192.5475 | 1165415.8246
15 | 2571323.6514 | 1165389.7343 | 2571327.1099 | 1165386.588
16 | 2571089.129 | 1165246.25 | 2571091.9901 | 1165256.3801
17 | 2571157.098 | 1165256.1882 | 2571182.7652 | 1165246.7599 | 2571215.3698 | 1165235.7531 | 2571243.5156 | 1165215.451
18 | 2571157.098 | 1165256.1882 | 2571153.0489 | 1165302.5979 | 2571151.1231 | 1165328.8094 | 2571152.8071 | 1165338.2172
19 | 2571377.4162 | 1165135.0613 | 2571378.5001 | 1165137.1325
20 | 2571369.3197 | 1165119.5898 | 2571377.4162 | 1165135.0613
21 | 2571387.9592 | 1165155.2077 | 2571387.9592 | 1165155.2077 | 2571378.5001 | 1165137.1325
22 | 2571387.9592 | 1165155.2077 | 2571388.7884 | 1165154.8516
23 | 2571416.7296 | 1165142.853 | 2571388.7884 | 1165154.8516
24 | 2571416.7296 | 1165142.853 | 2571417.9103 | 1165157.6104 | 2571417.3226 | 1165167.6183
25 | 2571416.7296 | 1165142.853 | 2571415.1854 | 1165129.4589
26 | 2571417.3226 | 1165167.6183 | 2571426.3734 | 1165161.2163 | 2571437.0177 | 1165156.5632 | 2571448.7982 | 1165155.7177 | 2571459.66 | 1165157.2363
27 | 2571417.3226 | 1165167.6183 | 2571411.7051 | 1165199.1441
28 | 2571420.506 | 1165104.6747 | 2571414.9004 | 1165126.987 | 2571415.1854 | 1165129.4589
29 | 2571477.1471 | 1165160.8591 | 2571468.5593 | 1165158.4805 | 2571459.66 | 1165157.2363
30 | 2571411.7051 | 1165199.1441 | 2571409.5669 | 1165211.1441 | 2571410.338 | 1165233.2938
31 | 2571423.6247 | 1165092.2611 | 2571420.506 | 1165104.6747
32 | 2571349.5908 | 1165312.4598 | 2571361.4101 | 1165324.6095
33 | 2571370.9681 | 1165344.2627 | 2571366.2229 | 1165333.491 | 2571361.4101 | 1165324.6095
34 | 2571332.7529 | 1165291.6298 | 2571349.5908 | 1165312.4598 | 2571349.5908 | 1165312.4598
35 | 2571370.9681 | 1165344.2627 | 2571361.3279 | 1165355.4589 | 2571327.1099 | 1165386.588
36 | 2571410.5579 | 1165292.0137 | 2571404.2369 | 1165305.6175 | 2571394.3605 | 1165317.0816 | 2571370.9681 | 1165344.2627
37 | 2571410.5579 | 1165292.0137 | 2571410.5312 | 1165270.6802
38 | 2571410.5312 | 1165270.6802 | 2571410.5199 | 1165261.6586
39 | 2571410.5199 | 1165261.6586 | 2571410.4898 | 1165237.6531 | 2571410.37 | 1165234.2112
40 | 2571410.338 | 1165233.2938 | 2571410.37 | 1165234.2112
41 | 2571159.8669 | 1165354.1468 | 2571152.8071 | 1165338.2172
42 | 2571089.129 | 1165246.25 | 2571082.0715 | 1165221.2621
43 | 2571423.6247 | 1165092.2611 | 2571402.4109 | 1165078.7888 | 2571395.2408 | 1165078.1894 | 2571366.0113 | 1165093.8814
44 | 2571192.0577 | 1165414.8117 | 2571192.5475 | 1165415.8246
45 | 2571082.0715 | 1165221.2621 | 2571074.1898 | 1165193.3559 | 2571073.7974 | 1165191.8817
46 | 2570934.4235 | 1165377.9262 | 2570935.6697 | 1165377.5533 | 2570942.05 | 1165380.8534
47 | 2570934.4235 | 1165377.9262 | 2570933.3495 | 1165377.5201
48 | 2571094.9954 | 1165501.3121 | 2571085.8794 | 1165497.2206 | 2571085.8794 | 1165497.2206
49 | 2571066.1136 | 1165666.0019 | 2571078.6702 | 1165653.3015 | 2571095.1343 | 1165633.1784 | 2571099.0057 | 1165615.1395 | 2571083.1053 | 1165604.5441
50 | 2571083.1053 | 1165604.5441 | 2571111.3104 | 1165570.8131
51 | 2571066.1136 | 1165666.0019 | 2571070.0418 | 1165675.5989 | 2571078.5319 | 1165685.364
52 | 2571129.7562 | 1165548.7463 | 2571111.3104 | 1165570.8131
53 | 2571095.5958 | 1165704.9905 | 2571078.5319 | 1165685.364
54 | 2571129.7562 | 1165548.7463 | 2571136.2114 | 1165553.4395
55 | 2571129.7562 | 1165548.7463 | 2571128.8034 | 1165548.0506 | 2571120.4188 | 1165543.1885 | 2571116.5291 | 1165541.7034
56 | 2571084.2499 | 1165500.0344 | 2571085.8794 | 1165497.2206
57 | 2571095.6774 | 1165525.2209 | 2571095.9822 | 1165534.4352
58 | 2571095.6774 | 1165525.2209 | 2571093.8755 | 1165523.0952 | 2571086.7182 | 1165516.6021
59 | 2571095.9822 | 1165534.4352 | 2571107.3937 | 1165538.2155 | 2571116.5291 | 1165541.7034
60 | 2571095.9822 | 1165534.4352 | 2571090.798 | 1165532.7149 | 2571084.0853 | 1165531.5912
61 | 2571086.7182 | 1165516.6021 | 2571083.3914 | 1165513.584
62 | 2571078.8099 | 1165509.4276 | 2571084.2499 | 1165500.0344
63 | 2570933.3495 | 1165377.5201 | 2570932.3045 | 1165356.2588 | 2570933.3232 | 1165348.6339
64 | 2571019.9451 | 1165531.6567 | 2571031.8342 | 1165529.7093 | 2571052.8691 | 1165528.4959 | 2571072.6522 | 1165529.6788 | 2571084.0853 | 1165531.5912
65 | 2571084.0853 | 1165531.5912 | 2571076.6664 | 1165542.7994 | 2571085.6599 | 1165550.0717
66 | 2571078.8099 | 1165509.4276 | 2571083.3914 | 1165513.584
67 | 2571075.6876 | 1165506.5968 | 2571078.8099 | 1165509.4276
68 | 2571023.2441 | 1165774.0813 | 2571017.7939 | 1165778.5038 | 2570978.8016 | 1165787.065
69 | 2571023.2441 | 1165774.0813 | 2571055.02 | 1165748.2972
70 | 2570937.7132 | 1165792.2654 | 2570941.1254 | 1165790.1589 | 2570945.0511 | 1165794.4754 | 2570978.8016 | 1165787.065
71 | 2571060.96 | 1165743.4773 | 2571055.02 | 1165748.2972
72 | 2570937.7132 | 1165792.2654 | 2570932.7855 | 1165796.0468 | 2570928.2554 | 1165798.1254 | 2570930.4648 | 1165803.7731 | 2570931.2267 | 1165806.1372
73 | 2571060.96 | 1165743.4773 | 2571095.3941 | 1165715.5413 | 2571089.8648 | 1165708.9424 | 2571095.5958 | 1165704.9905
74 | 2570931.2267 | 1165806.1372 | 2570936.569 | 1165804.221
75 | 2571094.4996 | 1165693.6233 | 2571097.4551 | 1165696.7996 | 2571101.6992 | 1165700.4699 | 2571100.2373 | 1165702.1556 | 2571095.5958 | 1165704.9905
76 | 2570975.904 | 1165794.1416 | 2570975.2473 | 1165794.3289 | 2570964.8621 | 1165796.8472 | 2570955.2159 | 1165798.6171 | 2570945.8172 | 1165800.886 | 2570938.8927 | 1165803.3875 | 2570936.569 | 1165804.221
77 | 2571094.4996 | 1165693.6233 | 2571099.7093 | 1165684.7826
78 | 2571094.4996 | 1165693.6233 | 2571091.5289 | 1165690.4472 | 2571085.0847 | 1165683.0634 | 2571078.0332 | 1165676.9433
79 | 2571062.7975 | 1165632.5676 | 2571076.9559 | 1165645.5391 | 2571075.4257 | 1165647.3363 | 2571076.7144 | 1165649.4312 | 2571081.9581 | 1165657.132 | 2571074.2186 | 1165662.1608 | 2571072.1828 | 1165665.4945 | 2571072.1976 | 1165668.5627 | 2571072.9829 | 1165672.6387 | 2571076.5886 | 1165675.6896 | 2571078.0332 | 1165676.9433
80 | 2571006.7324 | 1165533.8329 | 2571028.0927 | 1165550.2129
81 | 2571006.7324 | 1165533.8329 | 2570992.9342 | 1165534.6086
82 | 2571019.9451 | 1165531.6567 | 2571006.7324 | 1165533.8329
83 | 2571056.2645 | 1165493.2771 | 2571043.1377 | 1165487.9191
84 | 2571075.6876 | 1165506.5968 | 2571064.8671 | 1165496.7885 | 2571056.2645 | 1165493.2771
85 | 2570985.8759 | 1165486.5098 | 2571019.9451 | 1165531.6567
86 | 2570962.3025 | 1165533.6824 | 2570964.7293 | 1165534.192 | 2570983.1484 | 1165535.1588 | 2570992.9342 | 1165534.6086
87 | 2570922.4063 | 1165520.7238 | 2570947.6527 | 1165530.6063 | 2570962.3025 | 1165533.6824
88 | 2570922.4063 | 1165520.7238 | 2570903.9332 | 1165552.7742
89 | 2570922.4063 | 1165520.7238 | 2570913.6158 | 1165517.2868
90 | 2570903.9332 | 1165552.7742 | 2570913.6856 | 1165560.1862 | 2570913.6856 | 1165560.1862
91 | 2570863.4003 | 1165493.3298 | 2570875.6986 | 1165501.5187 | 2570889.8569 | 1165507.9976 | 2570913.6158 | 1165517.2868
92 | 2570913.6856 | 1165560.1862 | 2570917.373 | 1165561.813
93 | 2570863.4003 | 1165493.3298 | 2570871.8829 | 1165480.5043 | 2570876.3197 | 1165473.3569 | 2570879.7892 | 1165470.4052 | 2570884.1596 | 1165468.5052 | 2570887.0215 | 1165468.1355 | 2570896.902 | 1165472.3404
94 | 2570917.373 | 1165561.813 | 2570920.3152 | 1165563.111 | 2570927.4101 | 1165562.5319 | 2570933.6531 | 1165556.7986 | 2570937.1987 | 1165549.0108
95 | 2570935.1786 | 1165334.745 | 2570935.1786 | 1165334.745 | 2570933.3232 | 1165348.6339
96 | 2570935.1786 | 1165334.745 | 2570956.5013 | 1165323.5491
97 | 2570933.3897 | 1165545.1162 | 2570937.1987 | 1165549.0108
98 | 2571023.5564 | 1165286.9962 | 2571021.7125 | 1165288.2693
99 | 2571023.5564 | 1165286.9962 | 2571029.6748 | 1165282.772 | 2571029.6748 | 1165282.772
100 | 2571021.7125 | 1165288.2693 | 2571020.4483 | 1165289.1421 | 2571010.4064 | 1165294.5481
101 | 2571027.1203 | 1165262.7271 | 2571031.4691 | 1165270.635 | 2571029.6748 | 1165282.772
102 | 2571010.4064 | 1165294.5481 | 2570997.595 | 1165301.4451
103 | 2571027.1203 | 1165262.7271 | 2571014.7757 | 1165240.2797
104 | 2570992.867 | 1165303.9905 | 2570997.595 | 1165301.4451
105 | 2570989.0504 | 1165193.501 | 2571014.7757 | 1165240.2797
106 | 2570974.9625 | 1165313.6293 | 2570992.867 | 1165303.9905
107 | 2570989.0504 | 1165193.501 | 2571030.379 | 1165176.6591 | 2571037.4656 | 1165174.2681 | 2571067.132 | 1165166.8432
108 | 2570974.9625 | 1165313.6293 | 2570973.1447 | 1165314.6079
109 | 2570957.9156 | 1165322.8065 | 2570973.1447 | 1165314.6079
110 | 2570957.9156 | 1165322.8065 | 2570956.5013 | 1165323.5491
111 | 2570957.9156 | 1165322.8065 | 2570932.4865 | 1165302.2527
112 | 2570953.7251 | 1165278.1708 | 2570954.1377 | 1165284.2941 | 2570951.1968 | 1165290.4893 | 2570932.4865 | 1165302.2527
113 | 2570932.4865 | 1165302.2527 | 2570929.3655 | 1165299.7332 | 2570923.0139 | 1165292.8264
114 | 2571067.132 | 1165166.8432 | 2571068.3896 | 1165171.5674
115 | 2571068.3896 | 1165171.5674 | 2571073.7974 | 1165191.8817

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571137.8906 | 1165429.7513
1 | 2571142.3278 | 1165441.9952
2 | 2571108.0289 | 1165316.6988
3 | 2571144.0776 | 1165446.1696
4 | 2571097.3177 | 1165276.1583
5 | 2571124.2857 | 1165465.4415
6 | 2571216.8113 | 1165463.951
7 | 2571096.1694 | 1165271.812
8 | 2571140.4781 | 1165474.6014
9 | 2571119.2043 | 1165470.1271
10 | 2571193.5378 | 1165417.873
11 | 2571323.6514 | 1165389.7343
12 | 2571091.9901 | 1165256.3801
13 | 2571157.098 | 1165256.1882
14 | 2571377.4162 | 1165135.0613
15 | 2571378.5001 | 1165137.1325
16 | 2571369.3197 | 1165119.5898
17 | 2571387.9592 | 1165155.2077
18 | 2571388.7884 | 1165154.8516
19 | 2571416.7296 | 1165142.853
20 | 2571417.3226 | 1165167.6183
21 | 2571415.1854 | 1165129.4589
22 | 2571459.66 | 1165157.2363
23 | 2571411.7051 | 1165199.1441
24 | 2571420.506 | 1165104.6747
25 | 2571361.4101 | 1165324.6095
26 | 2571349.5908 | 1165312.4598
27 | 2571370.9681 | 1165344.2627
28 | 2571332.7529 | 1165291.6298
29 | 2571327.1099 | 1165386.588
30 | 2571410.5579 | 1165292.0137
31 | 2571410.5312 | 1165270.6802
32 | 2571410.5199 | 1165261.6586
33 | 2571410.37 | 1165234.2112
34 | 2571410.338 | 1165233.2938
35 | 2571477.1471 | 1165160.8591
36 | 2571152.8071 | 1165338.2172
37 | 2571159.8669 | 1165354.1468
38 | 2571243.5156 | 1165215.451
39 | 2571089.129 | 1165246.25
40 | 2571423.6247 | 1165092.2611
41 | 2571366.0113 | 1165093.8814
42 | 2571192.5475 | 1165415.8246
43 | 2571082.0715 | 1165221.2621
44 | 2570942.05 | 1165380.8534
45 | 2570934.4235 | 1165377.9262
46 | 2571094.9954 | 1165501.3121
47 | 2571083.1053 | 1165604.5441
48 | 2571066.1136 | 1165666.0019
49 | 2571111.3104 | 1165570.8131
50 | 2571078.5319 | 1165685.364
51 | 2571136.2114 | 1165553.4395
52 | 2571129.7562 | 1165548.7463
53 | 2571085.8794 | 1165497.2206
54 | 2571095.6774 | 1165525.2209
55 | 2571095.9822 | 1165534.4352
56 | 2571086.7182 | 1165516.6021
57 | 2571084.2499 | 1165500.0344
58 | 2570933.3495 | 1165377.5201
59 | 2571116.5291 | 1165541.7034
60 | 2571084.0853 | 1165531.5912
61 | 2571083.3914 | 1165513.584
62 | 2571078.8099 | 1165509.4276
63 | 2571023.2441 | 1165774.0813
64 | 2570978.8016 | 1165787.065
65 | 2571055.02 | 1165748.2972
66 | 2570937.7132 | 1165792.2654
67 | 2571060.96 | 1165743.4773
68 | 2570931.2267 | 1165806.1372
69 | 2571095.5958 | 1165704.9905
70 | 2570936.569 | 1165804.221
71 | 2571094.4996 | 1165693.6233
72 | 2571099.7093 | 1165684.7826
73 | 2571078.0332 | 1165676.9433
74 | 2570975.904 | 1165794.1416
75 | 2571028.0927 | 1165550.2129
76 | 2571006.7324 | 1165533.8329
77 | 2571085.6599 | 1165550.0717
78 | 2571056.2645 | 1165493.2771
79 | 2571043.1377 | 1165487.9191
80 | 2571075.6876 | 1165506.5968
81 | 2571019.9451 | 1165531.6567
82 | 2570985.8759 | 1165486.5098
83 | 2570992.9342 | 1165534.6086
84 | 2570962.3025 | 1165533.6824
85 | 2570922.4063 | 1165520.7238
86 | 2571062.7975 | 1165632.5676
87 | 2570903.9332 | 1165552.7742
88 | 2570913.6158 | 1165517.2868
89 | 2570913.6856 | 1165560.1862
90 | 2570863.4003 | 1165493.3298
91 | 2570917.373 | 1165561.813
92 | 2570896.902 | 1165472.3404
93 | 2570933.3232 | 1165348.6339
94 | 2570935.1786 | 1165334.745
95 | 2570937.1987 | 1165549.0108
96 | 2570933.3897 | 1165545.1162
97 | 2571023.5564 | 1165286.9962
98 | 2571021.7125 | 1165288.2693
99 | 2571029.6748 | 1165282.772
100 | 2571010.4064 | 1165294.5481
101 | 2571027.1203 | 1165262.7271
102 | 2570997.595 | 1165301.4451
103 | 2571014.7757 | 1165240.2797
104 | 2570992.867 | 1165303.9905
105 | 2570989.0504 | 1165193.501
106 | 2570974.9625 | 1165313.6293
107 | 2570973.1447 | 1165314.6079
108 | 2570957.9156 | 1165322.8065
109 | 2570956.5013 | 1165323.5491
110 | 2570932.4865 | 1165302.2527
111 | 2570953.7251 | 1165278.1708
112 | 2570923.0139 | 1165292.8264
113 | 2571067.132 | 1165166.8432
114 | 2571068.3896 | 1165171.5674
115 | 2571073.7974 | 1165191.8817
116 | 2571192.0577 | 1165414.8117
117 | 2571144.0776 | 1165446.1696

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.5342 | -0.13689
1 | 0.99875 | -0.023561 | 0.0071792 | 0.0017993
2 | 0.9923 | -0.14611 | 0.002733 | 0.00068495
3 | 0.99833 | -0.031556 | 0 | 0
4 | 0.98958 | -0.19838 | 0.023038 | 0.0057739
5 | 0.99631 | -0.069816 | 0 | 0
6 | 0.99294 | -0.13384 | 0 | 0
7 | 0.98932 | -0.20339 | 0 | 0
8 | 0.99625 | -0.070932 | 0.0034125 | 0.00085526
9 | 0.99581 | -0.079288 | 0.0012848 | 0.00032199
10 | 0.99234 | -0.14552 | 0.0056934 | 0.0014269
11 | 0.98651 | -0.25719 | 0 | 0
12 | 0.98858 | -0.21773 | 0.0091396 | 0.0022906
13 | 0.98721 | -0.2444 | 0 | 0
14 | 0.97537 | -0.47461 | 0.0041588 | 0.0010423
15 | 0.97538 | -0.47434 | 0.0035237 | 0.00088313
16 | 0.97534 | -0.47524 | 0.0019823 | 0.00049682
17 | 0.97556 | -0.47073 | 0.003036 | 0.00076089
18 | 0.97558 | -0.47052 | 0.0021016 | 0.00052671
19 | 0.97599 | -0.46228 | 0 | 0
20 | 0.97663 | -0.44976 | 0 | 0
21 | 0.97583 | -0.46543 | 0.0089436 | 0.0022415
22 | 0.97637 | -0.45495 | 0.0047774 | 0.0011973
23 | 0.97764 | -0.43 | 0.0022005 | 0.00055149
24 | 0.97574 | -0.46722 | 0.0015632 | 0.00039178
25 | 0.9833 | -0.31938 | 0.0034878 | 0.00087412
26 | 0.98323 | -0.32091 | 0.0030638 | 0.00076785
27 | 0.98348 | -0.31603 | 0 | 0
28 | 0.98318 | -0.32185 | 0.001952 | 0.00048921
29 | 0.98628 | -0.26166 | 0.0038013 | 0.0009527
30 | 0.98096 | -0.36498 | 0 | 0
31 | 0.98014 | -0.38086 | 0.0011183 | 0.00028027
32 | 0.97981 | -0.3874 | 0.00098182 | 0.00024607
33 | 0.97882 | -0.40683 | 0.0012059 | 0.00030222
34 | 0.97878 | -0.40746 | 0.0017383 | 0.00043567
35 | 0.97634 | -0.45542 | 0.0014582 | 0.00036546
36 | 0.98607 | -0.2665 | 0.002692 | 0.00067468
37 | 0.98588 | -0.27033 | 0.012276 | 0.0030766
38 | 0.98528 | -0.28184 | 0.021659 | 0.0054281
39 | 0.98811 | -0.22661 | 0.013539 | 0.0033933
40 | 0.97572 | -0.46775 | 0 | 0
41 | 0.97558 | -0.47045 | 0.0022568 | 0.00056562
42 | 0.99233 | -0.14579 | 0.0055537 | 0.0013919
43 | 0.98708 | -0.24646 | 0.014128 | 0.0035409
44 | 0.97258 | -0.52949 | 0.0020655 | 0.00051766
45 | 0.97259 | -0.52917 | 0 | 0
46 | 0.99296 | -0.13372 | 0 | 0
47 | 0.98388 | -0.30764 | 0 | 0
48 | 0.97792 | -0.42337 | 0 | 0
49 | 0.98711 | -0.24578 | 0 | 0
50 | 0.97621 | -0.45676 | 0.0049903 | 0.0012507
51 | 0.98806 | -0.22752 | 0.013195 | 0.0033069
52 | 0.98816 | -0.22564 | 0 | 0
53 | 0.99224 | -0.14743 | 0.0089661 | 0.0022471
54 | 0.98985 | -0.19314 | 0 | 0
55 | 0.9893 | -0.20378 | 0 | 0
56 | 0.9906 | -0.1788 | 0.0073705 | 0.0018472
57 | 0.99201 | -0.15172 | 0.0021678 | 0.00054331
58 | 0.97259 | -0.52912 | 0 | 0
59 | 0.98859 | -0.21744 | 0.013784 | 0.0034545
60 | 0.9883 | -0.2232 | 0 | 0
61 | 0.99088 | -0.17343 | 0.0029789 | 0.00074658
62 | 0.99127 | -0.16594 | 0 | 0
63 | 0.97205 | -0.53859 | 0.0092944 | 0.0023294
64 | 0.9715 | -0.54945 | 0.0023437 | 0.00058737
65 | 0.97289 | -0.52212 | 0.0026312 | 0.00065945
66 | 0.97108 | -0.55781 | 0 | 0
67 | 0.97306 | -0.51868 | 0 | 0
68 | 0.97089 | -0.56152 | 0 | 0
69 | 0.97443 | -0.49178 | 0 | 0
70 | 0.97084 | -0.56259 | 0.0032559 | 0.00081599
71 | 0.97362 | -0.50764 | 0 | 0
72 | 0.97355 | -0.5091 | 0.0077171 | 0.0019341
73 | 0.97271 | -0.52549 | 0.0015603 | 0.00039106
74 | 0.97058 | -0.56781 | 0.0069317 | 0.0017372
75 | 0.98386 | -0.30943 | 0.0072377 | 0.0018139
76 | 0.98404 | -0.30592 | 0 | 0
77 | 0.98764 | -0.23602 | 0.028724 | 0.0071989
78 | 0.99084 | -0.1743 | 0.014249 | 0.003571
79 | 0.99081 | -0.17494 | 0.0025239 | 0.00063254
80 | 0.99121 | -0.16719 | 0 | 0
81 | 0.98471 | -0.29286 | 0 | 0
82 | 0.9844 | -0.29888 | 0.0059247 | 0.0014849
83 | 0.98344 | -0.31765 | 0.013219 | 0.003313
84 | 0.98247 | -0.33643 | 0.010907 | 0.0027335
85 | 0.98158 | -0.35392 | 0 | 0
86 | 0.97047 | -0.56975 | 0.039731 | 0.0099576
87 | 0.98117 | -0.36192 | 0 | 0
88 | 0.98148 | -0.3558 | 0.0070373 | 0.0017637
89 | 0.98104 | -0.36457 | 0.0038537 | 0.00096583
90 | 0.98128 | -0.35984 | 0 | 0
91 | 0.98101 | -0.36516 | 0.002739 | 0.00068645
92 | 0.98111 | -0.36322 | 0.0039921 | 0.0010005
93 | 0.97265 | -0.52802 | 0.0029473 | 0.00073866
94 | 0.97272 | -0.52673 | 0.0079794 | 0.0019998
95 | 0.98087 | -0.36782 | 0.0026192 | 0.00065643
96 | 0.98086 | -0.36809 | 0.0027403 | 0.00068678
97 | 0.9754 | -0.47386 | 0.0087741 | 0.002199
98 | 0.97526 | -0.47656 | 0.017229 | 0.004318
99 | 0.97591 | -0.46375 | 0.0086892 | 0.0021777
100 | 0.97468 | -0.48802 | 0.010786 | 0.0027032
101 | 0.97756 | -0.43145 | 0.015752 | 0.0039479
102 | 0.97417 | -0.49805 | 0.0045491 | 0.0011401
103 | 0.97991 | -0.38541 | 0.0045741 | 0.0011464
104 | 0.974 | -0.5013 | 0.0031575 | 0.00079134
105 | 0.98248 | -0.33547 | 0 | 0
106 | 0.97344 | -0.51245 | 0.0036776 | 0.00092171
107 | 0.97339 | -0.51344 | 0.0040349 | 0.0010112
108 | 0.97303 | -0.52048 | 0 | 0
109 | 0.97301 | -0.52096 | 0.0033396 | 0.00083698
110 | 0.97286 | -0.52396 | 0 | 0
111 | 0.97275 | -0.52605 | 0.0032347 | 0.0008107
112 | 0.97282 | -0.52459 | 0.0025441 | 0.00063762
113 | 0.98513 | -0.28417 | 0 | 0
114 | 0.98528 | -0.28115 | 0.0070549 | 0.0017681
115 | 0.986 | -0.26727 | 0.0037811 | 0.00094763
116 | 0.99233 | -0.14581 | 0.0010792 | 0.00027047
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.31546 | 0.081062 | -0.3151 | -0.080832 | 0.00036058 | 0.00023026 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 1 | 0 | 0.99875 | -0.023561 | 43.0513
1 | 0.21709 | 0.05583 | -0.21556 | -0.054856 | 0.0015299 | 0.0009746 | 0.32353 | 0.32354 | 0.32354 | 1 | 0 | 0.9923 | -0.14611 | 29.6278
2 | 0.30792 | 0.079033 | -0.3078 | -0.078956 | 0.00011942 | 7.6253e-05 | 0.45942 | 0.45942 | 0.45942 | 0.99875 | -0.023561 | 0.99833 | -0.031556 | 42.0719
3 | 0.21282 | 0.054171 | -0.21229 | -0.05383 | 0.00053484 | 0.00034068 | 0.31944 | 0.31944 | 0.31944 | 0.9923 | -0.14611 | 0.98958 | -0.19838 | 29.2526
4 | 0.24105 | 0.061817 | -0.2406 | -0.061533 | 0.00044636 | 0.00028459 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.99833 | -0.031556 | 0.99631 | -0.069816 | 32.9469
5 | 0.066756 | 0.017139 | -0.066426 | -0.01693 | 0.00032968 | 0.00020985 | 0.099645 | 0.099646 | 0.099646 | 0.99833 | -0.031556 | 0.99294 | -0.13384 | 27.3752
6 | 0.18925 | 0.048056 | -0.18921 | -0.048027 | 4.5577e-05 | 2.8996e-05 | 0.2848 | 0.2848 | 0.2848 | 0.98958 | -0.19838 | 0.98932 | -0.20339 | 26.0802
7 | 0.0034127 | 0.00085514 | -0.0034125 | -0.00085526 | 1.8147e-07 | -1.2642e-07 | 0.0050969 | 0.005097 | 0.005097 | 0.99631 | -0.069816 | 0.99625 | -0.070932 | 1.4003
8 | 0.23719 | 0.060677 | -0.23708 | -0.060608 | 0.00010869 | 6.9292e-05 | 0.35468 | 0.35468 | 0.35468 | 0.99631 | -0.069816 | 0.99581 | -0.079288 | 32.4801
9 | 0.012333 | 0.003093 | -0.012326 | -0.0030893 | 6.8609e-06 | 3.6987e-06 | 0.018483 | 0.018483 | 0.018483 | 0.99294 | -0.13384 | 0.99234 | -0.14552 | 5.0779
10 | 0.054093 | 0.013837 | -0.053772 | -0.013633 | 0.00032086 | 0.00020368 | 0.081163 | 0.081163 | 0.081163 | 0.99294 | -0.13384 | 0.98651 | -0.25719 | 22.2977
11 | 0.15245 | 0.038769 | -0.15234 | -0.038702 | 0.00010526 | 6.6752e-05 | 0.2295 | 0.2295 | 0.2295 | 0.98932 | -0.20339 | 0.98858 | -0.21773 | 21.0163
12 | 0.036755 | 0.0092584 | -0.036683 | -0.0092132 | 7.1948e-05 | 4.5243e-05 | 0.055299 | 0.055299 | 0.055299 | 0.98932 | -0.20339 | 0.98721 | -0.2444 | 15.192
13 | 0.23579 | 0.060286 | -0.23517 | -0.059891 | 0.00061916 | 0.00039471 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.99581 | -0.079288 | 0.99296 | -0.13372 | 32.3044
14 | 0.006633 | 0.0016624 | -0.0066329 | -0.0016623 | 8.4404e-08 | 2.4625e-08 | 0.0099462 | 0.0099462 | 0.0099462 | 0.99234 | -0.14552 | 0.99233 | -0.14579 | 2.7325
15 | 0.053772 | 0.013633 | -0.053761 | -0.013626 | 1.155e-05 | 7.3323e-06 | 0.081163 | 0.081163 | 0.081163 | 0.98651 | -0.25719 | 0.98628 | -0.26166 | 22.2977
16 | 0.14321 | 0.036411 | -0.14314 | -0.036373 | 6.1243e-05 | 3.8791e-05 | 0.21574 | 0.21574 | 0.21574 | 0.98858 | -0.21773 | 0.98811 | -0.22661 | 19.7565
17 | 0.021697 | 0.0054517 | -0.021659 | -0.0054281 | 3.8701e-05 | 2.3538e-05 | 0.032709 | 0.03271 | 0.03271 | 0.98721 | -0.2444 | 0.98528 | -0.28184 | 8.9861
18 | 0.014986 | 0.0037615 | -0.01497 | -0.0037525 | 1.5774e-05 | 9.0424e-06 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.98721 | -0.2444 | 0.98607 | -0.2665 | 6.2061
19 | -0.0061412 | -0.0015389 | 0.0061412 | 0.0015389 | 7.6947e-08 | 2.0069e-08 | 0.0093689 | 0.0093688 | 0.0093689 | 0.97537 | -0.47461 | 0.97538 | -0.47434 | 2.5739
20 | 0.0019824 | 0.00049664 | -0.0019823 | -0.00049682 | 5.9893e-08 | -1.796e-07 | 0.0030243 | 0.0030243 | 0.0030243 | 0.97537 | -0.47461 | 0.97534 | -0.47524 | 0.83086
21 | -0.009665 | -0.0024221 | 0.0096666 | 0.0024229 | 1.6632e-06 | 8.0975e-07 | 0.014745 | 0.014744 | 0.014745 | 0.97538 | -0.47434 | 0.97556 | -0.47073 | 4.0507
22 | -0.012703 | -0.0031838 | 0.012703 | 0.0031838 | 1.2705e-07 | 7.0044e-08 | 0.019375 | 0.019375 | 0.019375 | 0.97556 | -0.47073 | 0.97558 | -0.47052 | 5.3229
23 | -0.014804 | -0.0037106 | 0.01481 | 0.0037139 | 5.8143e-06 | 3.3413e-06 | 0.022581 | 0.022581 | 0.022581 | 0.97558 | -0.47052 | 0.97599 | -0.46228 | 6.2035
24 | -0.027576 | -0.006913 | 0.027593 | 0.0069232 | 1.6463e-05 | 1.0226e-05 | 0.042044 | 0.042044 | 0.042044 | 0.97599 | -0.46228 | 0.97663 | -0.44976 | 11.5505
25 | 0.012766 | 0.0031991 | -0.012764 | -0.003198 | 1.9154e-06 | 1.0574e-06 | 0.019463 | 0.019463 | 0.019463 | 0.97599 | -0.46228 | 0.97583 | -0.46543 | 5.3471
26 | 0.0062372 | 0.001563 | -0.0062356 | -0.0015626 | 1.5403e-06 | 4.1681e-07 | 0.009503 | 0.0095032 | 0.0095032 | 0.97663 | -0.44976 | 0.97637 | -0.45495 | 2.6108
27 | -0.03383 | -0.0084862 | 0.033862 | 0.0085062 | 3.1907e-05 | 2.002e-05 | 0.051547 | 0.051547 | 0.051547 | 0.97663 | -0.44976 | 0.97764 | -0.43 | 14.1612
28 | 0.0038207 | 0.00095653 | -0.0038204 | -0.00095664 | 3.2447e-07 | -1.108e-07 | 0.0058257 | 0.0058258 | 0.0058258 | 0.97583 | -0.46543 | 0.97574 | -0.46722 | 1.6005
29 | 0.0014583 | 0.00036526 | -0.0014582 | -0.00036546 | 3.3148e-08 | -2.0261e-07 | 0.0022224 | 0.0022224 | 0.0022224 | 0.97637 | -0.45495 | 0.97634 | -0.45542 | 0.61056
30 | -0.036062 | -0.0090577 | 0.036101 | 0.0090821 | 3.8821e-05 | 2.4414e-05 | 0.054896 | 0.054896 | 0.054896 | 0.97764 | -0.43 | 0.97878 | -0.40746 | 15.0813
31 | 0.0022572 | 0.00056486 | -0.0022571 | -0.00056499 | 5.6863e-08 | -1.2348e-07 | 0.0034419 | 0.003442 | 0.003442 | 0.97574 | -0.46722 | 0.97572 | -0.46775 | 0.9456
32 | 0.0050162 | 0.0012568 | -0.0050158 | -0.0012568 | 3.6626e-07 | 1.941e-08 | 0.0075908 | 0.0075909 | 0.0075909 | 0.9833 | -0.31938 | 0.98323 | -0.32091 | 2.0854
33 | -0.008504 | -0.0021309 | 0.0085053 | 0.0021315 | 1.3583e-06 | 5.9182e-07 | 0.012869 | 0.012869 | 0.012869 | 0.9833 | -0.31938 | 0.98348 | -0.31603 | 3.5354
34 | 0.0019521 | 0.00048893 | -0.001952 | -0.00048921 | 8.766e-08 | -2.8358e-07 | 0.0029542 | 0.0029543 | 0.0029543 | 0.98323 | -0.32091 | 0.98318 | -0.32185 | 0.81162
35 | -0.049829 | -0.01259 | 0.049959 | 0.012673 | 0.00013022 | 8.2563e-05 | 0.075429 | 0.075428 | 0.075429 | 0.98348 | -0.31603 | 0.98628 | -0.26166 | 20.7222
36 | 0.041324 | 0.010459 | -0.041227 | -0.010398 | 9.6856e-05 | 6.1153e-05 | 0.06256 | 0.06256 | 0.06256 | 0.98348 | -0.31603 | 0.98096 | -0.36498 | 17.1869
37 | 0.041227 | 0.010398 | -0.041195 | -0.010378 | 3.1311e-05 | 1.977e-05 | 0.06256 | 0.06256 | 0.06256 | 0.98096 | -0.36498 | 0.98014 | -0.38086 | 17.1869
38 | 0.040077 | 0.010098 | -0.040065 | -0.01009 | 1.2532e-05 | 7.9068e-06 | 0.060863 | 0.060863 | 0.060863 | 0.98014 | -0.38086 | 0.97981 | -0.3874 | 16.7205
39 | 0.039083 | 0.0098436 | -0.039047 | -0.0098207 | 3.6285e-05 | 2.2877e-05 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.97981 | -0.3874 | 0.97882 | -0.40683 | 16.3109
40 | 0.037841 | 0.0095185 | -0.03784 | -0.0095178 | 1.1396e-06 | 7.1781e-07 | 0.057539 | 0.057539 | 0.057539 | 0.97882 | -0.40683 | 0.97878 | -0.40746 | 15.8073
41 | 0.012278 | 0.0030778 | -0.012276 | -0.0030766 | 2.243e-06 | 1.2133e-06 | 0.018528 | 0.018528 | 0.018528 | 0.98607 | -0.2665 | 0.98588 | -0.27033 | 5.0901
42 | 0.1296 | 0.032979 | -0.12948 | -0.032901 | 0.00012386 | 7.8275e-05 | 0.19535 | 0.19535 | 0.19535 | 0.98811 | -0.22661 | 0.98708 | -0.24646 | 17.8894
43 | 0.0022571 | 0.00056499 | -0.0022568 | -0.00056562 | 2.9038e-07 | -6.3033e-07 | 0.003442 | 0.0034423 | 0.0034423 | 0.97572 | -0.46775 | 0.97558 | -0.47045 | 0.94568
44 | 0.0010792 | 0.00027046 | -0.0010792 | -0.00027047 | 1.1049e-09 | -1.3828e-08 | 0.0016183 | 0.0016183 | 0.0016183 | 0.99233 | -0.14579 | 0.99233 | -0.14581 | 0.44458
45 | 0.11535 | 0.02936 | -0.11524 | -0.029287 | 0.00011559 | 7.2807e-05 | 0.17405 | 0.17405 | 0.17405 | 0.98708 | -0.24646 | 0.986 | -0.26727 | 15.939
46 | -0.0020655 | -0.00051766 | 0.0020655 | 0.00051758 | 3.1773e-08 | -8.4951e-08 | 0.0031602 | 0.0031601 | 0.0031602 | 0.97258 | -0.52949 | 0.97259 | -0.52917 | 0.86818
47 | -0.0020655 | -0.00051758 | 0.0020655 | 0.00051757 | 4.2879e-09 | -1.1465e-08 | 0.0031601 | 0.0031601 | 0.0031601 | 0.97259 | -0.52917 | 0.97259 | -0.52912 | 0.86817
48 | 0.23517 | 0.059891 | -0.23502 | -0.059792 | 0.00015543 | 9.9087e-05 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.99296 | -0.13372 | 0.99224 | -0.14743 | 32.3044
49 | 0.079371 | 0.020242 | -0.07893 | -0.019961 | 0.00044087 | 0.00028113 | 0.12017 | 0.12017 | 0.12017 | 0.98388 | -0.30764 | 0.97792 | -0.42337 | 33.0127
50 | -0.079371 | -0.020242 | 0.079609 | 0.020394 | 0.00023784 | 0.00015166 | 0.12017 | 0.12017 | 0.12017 | 0.98388 | -0.30764 | 0.98711 | -0.24578 | 33.0126
51 | 0.07893 | 0.019961 | -0.078804 | -0.019881 | 0.00012622 | 8.0489e-05 | 0.12017 | 0.12017 | 0.12017 | 0.97792 | -0.42337 | 0.97621 | -0.45676 | 33.0127
52 | -0.079609 | -0.020394 | 0.079687 | 0.020443 | 7.7785e-05 | 4.9047e-05 | 0.12017 | 0.12017 | 0.12017 | 0.98711 | -0.24578 | 0.98816 | -0.22564 | 16.5063
53 | 0.073814 | 0.01863 | -0.07369 | -0.018551 | 0.00012356 | 7.8756e-05 | 0.11256 | 0.11256 | 0.11256 | 0.97621 | -0.45676 | 0.97443 | -0.49178 | 30.923
54 | -0.013195 | -0.0033069 | 0.013196 | 0.0033075 | 1.1817e-06 | 6.5409e-07 | 0.019871 | 0.019871 | 0.019871 | 0.98806 | -0.22752 | 0.98816 | -0.22564 | 5.4591
55 | -0.092882 | -0.02375 | 0.092919 | 0.023773 | 3.6856e-05 | 2.301e-05 | 0.14004 | 0.14004 | 0.14004 | 0.98816 | -0.22564 | 0.98859 | -0.21744 | 12.8238
56 | 0.22605 | 0.057545 | -0.22601 | -0.057515 | 4.6797e-05 | 2.9824e-05 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.99224 | -0.14743 | 0.99201 | -0.15172 | 31.0731
57 | 0.19629 | 0.049906 | -0.19619 | -0.049842 | 0.00010055 | 6.3994e-05 | 0.29533 | 0.29533 | 0.29533 | 0.98985 | -0.19314 | 0.9893 | -0.20378 | 27.0452
58 | -0.19629 | -0.049906 | 0.19643 | 0.049992 | 0.00013574 | 8.6395e-05 | 0.29533 | 0.29533 | 0.29533 | 0.98985 | -0.19314 | 0.9906 | -0.1788 | 27.0452
59 | 0.10677 | 0.027272 | -0.1067 | -0.027228 | 7.0443e-05 | 4.4245e-05 | 0.16078 | 0.16078 | 0.16078 | 0.9893 | -0.20378 | 0.98859 | -0.21744 | 14.7237
60 | 0.089419 | 0.02257 | -0.089336 | -0.022517 | 8.3065e-05 | 5.3004e-05 | 0.13455 | 0.13455 | 0.13455 | 0.9893 | -0.20378 | 0.9883 | -0.2232 | 36.9649
61 | -0.2038 | -0.051839 | 0.20385 | 0.051873 | 5.2714e-05 | 3.3563e-05 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.9906 | -0.1788 | 0.99088 | -0.17343 | 28.0591
62 | 0.22384 | 0.056972 | -0.22368 | -0.056874 | 0.00015324 | 9.7655e-05 | 0.33607 | 0.33607 | 0.33607 | 0.99201 | -0.15172 | 0.99127 | -0.16594 | 30.7753
63 | -0.0020655 | -0.00051757 | 0.0020656 | 0.00051728 | 1.0852e-07 | -2.9021e-07 | 0.0031601 | 0.00316 | 0.0031601 | 0.97259 | -0.52912 | 0.97265 | -0.52802 | 0.86817
64 | 0.060594 | 0.015307 | -0.060392 | -0.015178 | 0.0002016 | 0.0001282 | 0.091275 | 0.091276 | 0.091276 | 0.9883 | -0.2232 | 0.98471 | -0.29286 | 25.0757
65 | 0.028742 | 0.0072099 | -0.028724 | -0.0071989 | 1.7563e-05 | 1.092e-05 | 0.043277 | 0.043277 | 0.043277 | 0.9883 | -0.2232 | 0.98764 | -0.23602 | 11.8893
66 | -0.20683 | -0.052619 | 0.20691 | 0.052667 | 7.473e-05 | 4.7588e-05 | 0.31088 | 0.31088 | 0.31088 | 0.99088 | -0.17343 | 0.99127 | -0.16594 | 28.4687
67 | 0.016779 | 0.0042073 | -0.016778 | -0.0042068 | 1.0012e-06 | 5.865e-07 | 0.025188 | 0.025188 | 0.025188 | 0.99127 | -0.16594 | 0.99121 | -0.16719 | 6.9198
68 | 0.012546 | 0.003148 | -0.012539 | -0.0031444 | 6.4934e-06 | 3.5742e-06 | 0.019206 | 0.019207 | 0.019207 | 0.97205 | -0.53859 | 0.9715 | -0.54945 | 5.2766
69 | -0.02184 | -0.0054774 | 0.021857 | 0.0054879 | 1.7154e-05 | 1.0471e-05 | 0.033434 | 0.033434 | 0.033434 | 0.97205 | -0.53859 | 0.97289 | -0.52212 | 9.1853
70 | 0.010196 | 0.0025571 | -0.010192 | -0.002555 | 4.0607e-06 | 2.0494e-06 | 0.015617 | 0.015617 | 0.015617 | 0.9715 | -0.54945 | 0.97108 | -0.55781 | 4.2904
71 | -0.024489 | -0.0061473 | 0.024493 | 0.0061498 | 4.025e-06 | 2.481e-06 | 0.037459 | 0.037459 | 0.037459 | 0.97289 | -0.52212 | 0.97306 | -0.51868 | 10.2908
72 | 0.010192 | 0.002555 | -0.01019 | -0.0025541 | 1.8058e-06 | 9.1151e-07 | 0.015617 | 0.015617 | 0.015617 | 0.97108 | -0.55781 | 0.97089 | -0.56152 | 4.2905
73 | -0.024493 | -0.0061498 | 0.024524 | 0.0061692 | 3.1473e-05 | 1.9399e-05 | 0.037459 | 0.037458 | 0.037459 | 0.97306 | -0.51868 | 0.97443 | -0.49178 | 10.2908
74 | 0.01019 | 0.0025541 | -0.010189 | -0.0025538 | 5.191e-07 | 2.6204e-07 | 0.015617 | 0.015617 | 0.015617 | 0.97089 | -0.56152 | 0.97084 | -0.56259 | 4.2905
75 | 0.049166 | 0.012382 | -0.049129 | -0.012358 | 3.7267e-05 | 2.3632e-05 | 0.075101 | 0.075102 | 0.075102 | 0.97443 | -0.49178 | 0.97362 | -0.50764 | 20.6323
76 | 0.0069334 | 0.0017378 | -0.0069317 | -0.0017372 | 1.7227e-06 | 5.9967e-07 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010627 | 0.97084 | -0.56259 | 0.97058 | -0.56781 | 2.9196
77 | 0.0077176 | 0.0019343 | -0.0077171 | -0.0019341 | 5.3508e-07 | 2.1492e-07 | 0.011795 | 0.011795 | 0.011795 | 0.97362 | -0.50764 | 0.97355 | -0.5091 | 3.2404
78 | 0.041411 | 0.010424 | -0.041376 | -0.010402 | 3.5297e-05 | 2.2298e-05 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.97362 | -0.50764 | 0.97271 | -0.52549 | 17.3919
79 | 0.039815 | 0.010011 | -0.039731 | -0.0099576 | 8.3961e-05 | 5.2988e-05 | 0.06092 | 0.06092 | 0.06092 | 0.97271 | -0.52549 | 0.97047 | -0.56975 | 16.7362
80 | -0.0072377 | -0.0018139 | 0.0072389 | 0.0018144 | 1.2095e-06 | 4.322e-07 | 0.010946 | 0.010946 | 0.010946 | 0.98386 | -0.30943 | 0.98404 | -0.30592 | 3.0073
81 | 0.047193 | 0.011857 | -0.047167 | -0.011841 | 2.6401e-05 | 1.6721e-05 | 0.071374 | 0.071374 | 0.071374 | 0.98404 | -0.30592 | 0.98344 | -0.31765 | 19.6082
82 | -0.054432 | -0.013672 | 0.054466 | 0.013693 | 3.3933e-05 | 2.1547e-05 | 0.08232 | 0.08232 | 0.08232 | 0.98404 | -0.30592 | 0.98471 | -0.29286 | 22.6154
83 | 0.0025239 | 0.0006324 | -0.0025239 | -0.00063254 | 7.6385e-08 | -1.3372e-07 | 0.0037903 | 0.0037904 | 0.0037904 | 0.99084 | -0.1743 | 0.99081 | -0.17494 | 1.0413
84 | -0.016772 | -0.0042034 | 0.016778 | 0.0042068 | 5.6853e-06 | 3.3307e-06 | 0.025188 | 0.025188 | 0.025188 | 0.99084 | -0.1743 | 0.99121 | -0.16719 | 6.9199
85 | 0.0059264 | 0.0014852 | -0.0059247 | -0.0014849 | 1.6996e-06 | 3.6909e-07 | 0.0089554 | 0.0089557 | 0.0089557 | 0.98471 | -0.29286 | 0.9844 | -0.29888 | 2.4604
86 | 0.033947 | 0.0085276 | -0.033917 | -0.0085085 | 3.0408e-05 | 1.9072e-05 | 0.051372 | 0.051372 | 0.051372 | 0.98344 | -0.31765 | 0.98247 | -0.33643 | 14.1133
87 | 0.02301 | 0.005775 | -0.022991 | -0.0057632 | 1.9169e-05 | 1.1736e-05 | 0.034853 | 0.034853 | 0.034853 | 0.98247 | -0.33643 | 0.98158 | -0.35392 | 9.5751
88 | 0.011959 | 0.0029989 | -0.011955 | -0.0029964 | 4.5573e-06 | 2.4495e-06 | 0.01813 | 0.01813 | 0.01813 | 0.98158 | -0.35392 | 0.98117 | -0.36192 | 4.9808
89 | 0.011032 | 0.0027643 | -0.011031 | -0.0027638 | 9.8988e-07 | 5.1423e-07 | 0.016723 | 0.016723 | 0.016723 | 0.98158 | -0.35392 | 0.98148 | -0.3558 | 4.5943
90 | 0.011955 | 0.0029964 | -0.011953 | -0.0029956 | 1.5099e-06 | 8.1164e-07 | 0.01813 | 0.01813 | 0.01813 | 0.98117 | -0.36192 | 0.98104 | -0.36457 | 4.9808
91 | 0.0039935 | 0.0010001 | -0.0039927 | -0.0010003 | 7.6777e-07 | -2.1438e-07 | 0.0060542 | 0.0060544 | 0.0060544 | 0.98148 | -0.3558 | 0.98128 | -0.35984 | 1.6633
92 | 0.0080994 | 0.0020298 | -0.0080992 | -0.0020297 | 2.281e-07 | 9.5095e-08 | 0.012285 | 0.012285 | 0.012285 | 0.98104 | -0.36457 | 0.98101 | -0.36516 | 3.375
93 | 0.0039927 | 0.0010003 | -0.0039921 | -0.0010005 | 6.4243e-07 | -1.7911e-07 | 0.0060544 | 0.0060547 | 0.0060547 | 0.98128 | -0.35984 | 0.98111 | -0.36322 | 1.6634
94 | 0.0053602 | 0.0013433 | -0.0053595 | -0.0013432 | 6.7842e-07 | 8.8704e-08 | 0.0081304 | 0.0081306 | 0.0081306 | 0.98101 | -0.36516 | 0.98087 | -0.36782 | 2.2337
95 | -0.0050129 | -0.0012559 | 0.0050132 | 0.001256 | 3.0903e-07 | 2.3856e-08 | 0.0076689 | 0.0076689 | 0.0076689 | 0.97265 | -0.52802 | 0.97272 | -0.52673 | 2.1068
96 | -0.012993 | -0.0032558 | 0.012996 | 0.0032578 | 3.5676e-06 | 1.9842e-06 | 0.019875 | 0.019875 | 0.019875 | 0.97272 | -0.52673 | 0.97301 | -0.52096 | 5.4603
97 | 0.0027403 | 0.00068674 | -0.0027403 | -0.00068678 | 3.5305e-08 | -4.6165e-08 | 0.0041572 | 0.0041572 | 0.0041572 | 0.98087 | -0.36782 | 0.98086 | -0.36809 | 1.1421
98 | 0.065633 | 0.016481 | -0.065625 | -0.016475 | 8.4257e-06 | 5.3645e-06 | 0.10014 | 0.10014 | 0.10014 | 0.9754 | -0.47386 | 0.97526 | -0.47656 | 27.5104
99 | -0.074407 | -0.01868 | 0.074443 | 0.018703 | 3.5932e-05 | 2.2904e-05 | 0.11352 | 0.11352 | 0.11352 | 0.9754 | -0.47386 | 0.97591 | -0.46375 | 31.1877
100 | 0.048396 | 0.012157 | -0.048369 | -0.012141 | 2.6467e-05 | 1.6777e-05 | 0.073851 | 0.073851 | 0.073851 | 0.97526 | -0.47656 | 0.97468 | -0.48802 | 20.2887
101 | -0.083132 | -0.02088 | 0.083261 | 0.020962 | 0.00012833 | 8.1865e-05 | 0.12677 | 0.12677 | 0.12677 | 0.97591 | -0.46375 | 0.97756 | -0.43145 | 34.8275
102 | 0.037583 | 0.0094373 | -0.037565 | -0.009426 | 1.7967e-05 | 1.1318e-05 | 0.057384 | 0.057384 | 0.057384 | 0.97468 | -0.48802 | 0.97417 | -0.49805 | 15.7648
103 | -0.099013 | -0.02491 | 0.099231 | 0.025049 | 0.00021832 | 0.0001394 | 0.15075 | 0.15075 | 0.15075 | 0.97756 | -0.43145 | 0.97991 | -0.38541 | 41.4148
104 | 0.033016 | 0.0082859 | -0.033011 | -0.0082826 | 5.122e-06 | 3.2113e-06 | 0.050435 | 0.050435 | 0.050435 | 0.97417 | -0.49805 | 0.974 | -0.5013 | 13.8558
105 | -0.10381 | -0.026196 | 0.10405 | 0.026354 | 0.00024892 | 0.00015796 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 | 0.97991 | -0.38541 | 0.98248 | -0.33547 | 21.6615
106 | 0.029853 | 0.0074913 | -0.029838 | -0.0074814 | 1.5864e-05 | 9.8999e-06 | 0.045611 | 0.045612 | 0.045612 | 0.974 | -0.5013 | 0.97344 | -0.51245 | 12.5307
107 | -0.10405 | -0.026354 | 0.10431 | 0.026515 | 0.00025703 | 0.00016135 | 0.1577 | 0.15769 | 0.1577 | 0.98248 | -0.33547 | 0.98513 | -0.28417 | 14.4409
108 | 0.02616 | 0.0065597 | -0.026159 | -0.0065589 | 1.238e-06 | 7.6667e-07 | 0.03999 | 0.03999 | 0.03999 | 0.97344 | -0.51245 | 0.97339 | -0.51344 | 10.9862
109 | 0.022124 | 0.0055477 | -0.022116 | -0.0055431 | 7.4193e-06 | 4.5334e-06 | 0.033822 | 0.033822 | 0.033822 | 0.97339 | -0.51344 | 0.97303 | -0.52048 | 9.2917
110 | 0.016336 | 0.004095 | -0.016336 | -0.0040947 | 3.7388e-07 | 2.1944e-07 | 0.024982 | 0.024982 | 0.024982 | 0.97303 | -0.52048 | 0.97301 | -0.52096 | 6.8633
111 | 0.0057802 | 0.0014482 | -0.0057793 | -0.001448 | 9.5645e-07 | 2.0673e-07 | 0.0088393 | 0.0088394 | 0.0088394 | 0.97303 | -0.52048 | 0.97286 | -0.52396 | 2.4284
112 | 0.0032351 | 0.00081047 | -0.0032347 | -0.0008107 | 3.2181e-07 | -2.292e-07 | 0.004948 | 0.0049482 | 0.0049482 | 0.97286 | -0.52396 | 0.97275 | -0.52605 | 1.3594
113 | 0.0025442 | 0.0006375 | -0.0025441 | -0.00063762 | 7.6062e-08 | -1.1763e-07 | 0.0038914 | 0.0038914 | 0.0038914 | 0.97286 | -0.52396 | 0.97282 | -0.52459 | 1.0691
114 | -0.10431 | -0.026515 | 0.10433 | 0.026525 | 1.5196e-05 | 9.5388e-06 | 0.15769 | 0.15769 | 0.15769 | 0.98513 | -0.28417 | 0.98528 | -0.28115 | 14.4408
115 | -0.11138 | -0.028293 | 0.11146 | 0.02834 | 7.4473e-05 | 4.6859e-05 | 0.16835 | 0.16835 | 0.16835 | 0.98528 | -0.28115 | 0.986 | -0.26727 | 15.4165

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54201 | 0.13885

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0078173 | 0.0019592
1 | 0.0071792 | 0.0017993
2 | 0.002733 | 0.00068495
3 | 0.023038 | 0.0057739
4 | 0.0034125 | 0.00085526
5 | 0.0012848 | 0.00032199
6 | 0.0056934 | 0.0014269
7 | 0.0091396 | 0.0022906
8 | 0.0041588 | 0.0010423
9 | 0.0035237 | 0.00088313
10 | 0.0019823 | 0.00049682
11 | 0.003036 | 0.00076089
12 | 0.0021016 | 0.00052671
13 | 0.0089436 | 0.0022415
14 | 0.0047774 | 0.0011973
15 | 0.0022005 | 0.00055149
16 | 0.0015632 | 0.00039178
17 | 0.0034878 | 0.00087412
18 | 0.0030638 | 0.00076785
19 | 0.001952 | 0.00048921
20 | 0.0038013 | 0.0009527
21 | 0.0011183 | 0.00028027
22 | 0.00098182 | 0.00024607
23 | 0.0012059 | 0.00030222
24 | 0.0017383 | 0.00043567
25 | 0.0014582 | 0.00036546
26 | 0.002692 | 0.00067468
27 | 0.012276 | 0.0030766
28 | 0.021659 | 0.0054281
29 | 0.013539 | 0.0033933
30 | 0.0022568 | 0.00056562
31 | 0.0055537 | 0.0013919
32 | 0.014128 | 0.0035409
33 | 0.0020655 | 0.00051766
34 | 0.0049903 | 0.0012507
35 | 0.013195 | 0.0033069
36 | 0.0089661 | 0.0022471
37 | 0.0073705 | 0.0018472
38 | 0.0021678 | 0.00054331
39 | 0.013784 | 0.0034545
40 | 0.0029789 | 0.00074658
41 | 0.0092944 | 0.0023294
42 | 0.0023437 | 0.00058737
43 | 0.0026312 | 0.00065945
44 | 0.0032559 | 0.00081599
45 | 0.0077171 | 0.0019341
46 | 0.0015603 | 0.00039106
47 | 0.0069317 | 0.0017372
48 | 0.0072377 | 0.0018139
49 | 0.028724 | 0.0071989
50 | 0.014249 | 0.003571
51 | 0.0025239 | 0.00063254
52 | 0.0059247 | 0.0014849
53 | 0.013219 | 0.003313
54 | 0.010907 | 0.0027335
55 | 0.039731 | 0.0099576
56 | 0.0070373 | 0.0017637
57 | 0.0038537 | 0.00096583
58 | 0.002739 | 0.00068645
59 | 0.0039921 | 0.0010005
60 | 0.0029473 | 0.00073866
61 | 0.0079794 | 0.0019998
62 | 0.0026192 | 0.00065643
63 | 0.0027403 | 0.00068678
64 | 0.0087741 | 0.002199
65 | 0.017229 | 0.004318
66 | 0.0086892 | 0.0021777
67 | 0.010786 | 0.0027032
68 | 0.015752 | 0.0039479
69 | 0.0045491 | 0.0011401
70 | 0.0045741 | 0.0011464
71 | 0.0031575 | 0.00079134
72 | 0.0036776 | 0.00092171
73 | 0.0040349 | 0.0010112
74 | 0.0033396 | 0.00083698
75 | 0.0032347 | 0.0008107
76 | 0.0025441 | 0.00063762
77 | 0.0070549 | 0.0017681
78 | 0.0037811 | 0.00094763
79 | 0.0010792 | 0.00027047

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1