## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2148-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2148-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2148-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2148-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2148-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2148-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2148-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2148-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2148-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2148-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2148-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2148-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2148-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2148-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2148-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2148-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2148-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2148-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2148-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2148-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2148-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2148-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2148-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2148-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2148-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2148-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2148-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2148-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2148-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2148-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2148-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2148-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2148-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2148-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2148-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2148-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2148-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2148-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2148-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2148-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2148-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2148-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2148-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2148-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2148-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2148-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2148-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2148-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2148-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2148-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2148-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2148-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2148-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2148-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2148-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2148-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2148-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2148-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2148-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2148-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2148-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2148-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2148-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2148-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2148-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2148-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2148-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2148-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2148-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2148-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2148-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2148-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2148-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2148-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2148-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2148-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2148-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2148-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2148-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2148-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2148-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2148-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2148-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2148-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2148-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2148-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2148-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2148-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2148-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2148-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2148-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2148-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2148-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2148-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2148-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2148-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2148-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2148-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2148-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2148-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2148-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2148-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2148-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2148-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2148-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2148-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_31_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2148-4_0_5_load_0 | 0 | 0.017069 | 0.0042779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2148-4_0_5_load_1 | 1 | 0.017507 | 0.0043877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2148-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0028197 | 0.00070668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2148-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0099427 | 0.0024919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2148-4_0_5_load_6 | 6 | 0.0017995 | 0.00045099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2148-4_0_5_load_14 | 7 | 0.022252 | 0.0055769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2148-4_0_5_load_17 | 9 | 0.010592 | 0.0026546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2148-4_0_5_load_15 | 10 | 0.004781 | 0.0011982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2148-4_0_5_load_26 | 11 | 0.0016963 | 0.00042512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2148-4_0_5_load_8 | 12 | 0.0013847 | 0.00034704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2148-4_0_5_load_9 | 13 | 0.0012008 | 0.00030095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2148-4_0_5_load_25 | 17 | 0.0019507 | 0.0004889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2148-4_0_5_load_22 | 18 | 0.0040125 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2148-4_0_5_load_10 | 19 | 0.044891 | 0.011251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2148-4_0_5_load_11 | 20 | 0.0049969 | 0.0012523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2148-4_0_5_load_12 | 21 | 0.014476 | 0.003628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2148-4_0_5_load_13 | 22 | 0.0015897 | 0.00039842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2148-4_0_5_load_18 | 25 | 0.0069898 | 0.0017518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2148-4_0_5_load_19 | 26 | 0.013057 | 0.0032724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2148-4_0_5_load_20 | 27 | 0.0016496 | 0.00041344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2148-4_0_5_load_21 | 28 | 0.015374 | 0.003853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2148-4_0_5_load_23 | 29 | 0.0068634 | 0.0017201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2148-4_0_5_load_93 | 32 | 0.0018289 | 0.00045836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2148-4_0_5_load_43 | 33 | 0.0044164 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2148-4_0_5_load_57 | 34 | 0.0049309 | 0.0012358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2148-4_0_5_load_92 | 35 | 0.0037078 | 0.00092927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2148-4_0_5_load_31 | 36 | 0.0070737 | 0.0017728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2148-4_0_5_load_32 | 37 | 0.0037124 | 0.00093041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2148-4_0_5_load_33 | 38 | 0.0057402 | 0.0014386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2148-4_0_5_load_34 | 39 | 0.0027815 | 0.00069711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2148-4_0_5_load_35 | 40 | 0.0055208 | 0.0013836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2148-4_0_5_load_41 | 41 | 0.0045539 | 0.0011413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2148-4_0_5_load_42 | 43 | 0.00095611 | 0.00023962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2148-4_0_5_load_72 | 44 | 0.0042596 | 0.0010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2148-4_0_5_load_94 | 45 | 0.0072489 | 0.0018167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2148-4_0_5_load_36 | 47 | 0.0052481 | 0.0013153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2148-4_0_5_load_37 | 48 | 0.005888 | 0.0014757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2148-4_0_5_load_38 | 49 | 0.0093782 | 0.0023504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2148-4_0_5_load_39 | 50 | 0.00377 | 0.00094486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2148-4_0_5_load_40 | 51 | 0.0059405 | 0.0014888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2148-4_0_5_load_88 | 53 | 0.0051527 | 0.0012914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2148-4_0_5_load_44 | 55 | 0.02062 | 0.0051679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2148-4_0_5_load_47 | 56 | 0.020625 | 0.0051691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2148-4_0_5_load_49 | 57 | 0.0056692 | 0.0014208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2148-4_0_5_load_51 | 60 | 0.0090846 | 0.0022768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2148-4_0_5_load_52 | 61 | 0.0049727 | 0.0012463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2148-4_0_5_load_53 | 62 | 0.0046036 | 0.0011538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2148-4_0_5_load_54 | 65 | 0.022181 | 0.005559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2148-4_0_5_load_55 | 66 | 0.0057788 | 0.0014483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2148-4_0_5_load_71 | 68 | 0.0051606 | 0.0012934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2148-4_0_5_load_80 | 69 | 0.0073053 | 0.0018309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2148-4_0_5_load_82 | 70 | 0.0022556 | 0.00056532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2148-4_0_5_load_58 | 71 | 0.0090163 | 0.0022597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2148-4_0_5_load_60 | 72 | 0.0079113 | 0.0019828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2148-4_0_5_load_84 | 73 | 0.0010364 | 0.00025975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2148-4_0_5_load_85 | 74 | 0.0044887 | 0.001125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2148-4_0_5_load_61 | 75 | 0.0053395 | 0.0013382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2148-4_0_5_load_103 | 78 | 0.001928 | 0.00048319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2148-4_0_5_load_102 | 79 | 0.0019268 | 0.0004829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2148-4_0_5_load_104 | 80 | 0.0019268 | 0.0004829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2148-4_0_5_load_65 | 82 | 0.0032607 | 0.00081722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2148-4_0_5_load_66 | 83 | 0.0032602 | 0.00081709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2148-4_0_5_load_67 | 84 | 0.0012732 | 0.00031908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2148-4_0_5_load_68 | 85 | 0.0017978 | 0.00045056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2148-4_0_5_load_87 | 87 | 0.0025128 | 0.00062976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2148-4_0_5_load_99 | 88 | 0.001994 | 0.00049974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2148-4_0_5_load_79 | 89 | 0.015509 | 0.003887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2148-4_0_5_load_83 | 90 | 0.0045711 | 0.0011456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2148-4_0_5_load_73 | 91 | 0.0040979 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2148-4_0_5_load_74 | 92 | 0.0028889 | 0.00072404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2148-4_0_5_load_75 | 93 | 0.0050589 | 0.0012679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2148-4_0_5_load_81 | 95 | 0.010058 | 0.0025208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2148-4_0_5_load_78 | 96 | 0.0057109 | 0.0014313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2148-4_0_5_load_97 | 97 | 0.0027073 | 0.0006785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2148-4_0_5_load_86 | 99 | 0.0028439 | 0.00071276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2148-4_0_5_load_106 | 103 | 0.0040658 | 0.001019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2148-4_0_5_load_107 | 104 | 0.047851 | 0.011993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2148-4_0_5_load_105 | 105 | 0.001926 | 0.0004827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2148-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0060384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2148-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.034639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2148-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2148-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.042236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2148-4_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.046324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2148-4_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.028367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2148-4_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.034735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2148-4_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0024858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2148-4_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.043255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2148-4_0_5_line_9 |  | 5 | 10 | 0.057377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2148-4_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.026008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2148-4_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2148-4_0_5_line_12 |  | 8 | 13 | 0.019721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2148-4_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.002575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2148-4_0_5_line_14 |  | 11 | 15 | 0.011758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2148-4_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2148-4_0_5_line_16 |  | 14 | 25 | 0.017333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2148-4_0_5_line_17 |  | 14 | 26 | 0.042368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2148-4_0_5_line_18 |  | 15 | 30 | 0.033556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_2148-4_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.021617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2148-4_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0073179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2148-4_0_5_line_21 |  | 18 | 29 | 0.028697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2148-4_0_5_line_22 |  | 19 | 20 | 0.035549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2148-4_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.00040164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2148-4_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.013265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2148-4_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2148-4_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.050101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2148-4_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.054628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2148-4_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.025259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2148-4_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0032623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2148-4_0_5_line_30 |  | 30 | 31 | 0.032281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2148-4_0_5_line_31 |  | 30 | 32 | 0.013078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2148-4_0_5_line_32 |  | 31 | 33 | 0.019737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2148-4_0_5_line_33 |  | 31 | 34 | 0.057179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2148-4_0_5_line_34 |  | 32 | 35 | 0.027261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2148-4_0_5_line_35 |  | 33 | 43 | 0.02887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2148-4_0_5_line_36 |  | 34 | 71 | 0.042318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2148-4_0_5_line_37 |  | 35 | 87 | 0.033509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2148-4_0_5_line_38 |  | 36 | 37 | 0.020895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2148-4_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0020825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2148-4_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.003516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2148-4_0_5_line_41 |  | 38 | 40 | 0.018608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2148-4_0_5_line_42 |  | 39 | 41 | 0.02046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2148-4_0_5_line_43 |  | 40 | 42 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2148-4_0_5_line_44 |  | 41 | 43 | 0.0038274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2148-4_0_5_line_45 |  | 42 | 44 | 0.042517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2148-4_0_5_line_46 |  | 42 | 45 | 0.017695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2148-4_0_5_line_47 |  | 42 | 46 | 0.01048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2148-4_0_5_line_48 |  | 44 | 58 | 0.020756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2148-4_0_5_line_49 |  | 46 | 56 | 0.027995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2148-4_0_5_line_50 |  | 46 | 55 | 0.032799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2148-4_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.009799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2148-4_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2148-4_0_5_line_53 |  | 48 | 50 | 0.011274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2148-4_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2148-4_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2148-4_0_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.021011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2148-4_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.011009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2148-4_0_5_line_58 |  | 53 | 59 | 0.042256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2148-4_0_5_line_59 |  | 54 | 57 | 0.032175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2148-4_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.028368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2148-4_0_5_line_61 |  | 58 | 67 | 0.050454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2148-4_0_5_line_62 |  | 58 | 68 | 0.025959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2148-4_0_5_line_63 |  | 58 | 66 | 0.037597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2148-4_0_5_line_64 |  | 59 | 86 | 0.066607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2148-4_0_5_line_65 |  | 59 | 84 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2148-4_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.022433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2148-4_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.0034088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2148-4_0_5_line_68 |  | 62 | 63 | 0.015675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2148-4_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.063113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2148-4_0_5_line_70 |  | 64 | 81 | 0.026737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2148-4_0_5_line_71 |  | 64 | 93 | 0.025474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2148-4_0_5_line_72 |  | 65 | 66 | 0.0059635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2148-4_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.085744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2148-4_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0089214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2148-4_0_5_line_75 |  | 69 | 89 | 0.0018197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2148-4_0_5_line_76 |  | 70 | 90 | 0.0076292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2148-4_0_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.044765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2148-4_0_5_line_78 |  | 72 | 73 | 0.036687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2148-4_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.019935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2148-4_0_5_line_80 |  | 74 | 99 | 0.0012079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2148-4_0_5_line_81 |  | 75 | 76 | 0.010957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2148-4_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.078428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2148-4_0_5_line_83 |  | 77 | 78 | 0.019799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2148-4_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2148-4_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2148-4_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.087212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2148-4_0_5_line_87 |  | 80 | 105 | 0.010764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2148-4_0_5_line_88 |  | 82 | 83 | 0.030056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2148-4_0_5_line_89 |  | 82 | 84 | 0.030581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2148-4_0_5_line_90 |  | 83 | 85 | 0.033412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2148-4_0_5_line_91 |  | 86 | 88 | 0.036837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2148-4_0_5_line_92 |  | 88 | 100 | 0.015289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2148-4_0_5_line_93 |  | 89 | 96 | 0.015003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2148-4_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.020705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2148-4_0_5_line_95 |  | 91 | 93 | 0.085138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2148-4_0_5_line_96 |  | 92 | 94 | 0.02993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2148-4_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.002733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2148-4_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.042658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2148-4_0_5_line_99 |  | 95 | 97 | 0.0085598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2148-4_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.063459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2148-4_0_5_line_101 |  | 98 | 102 | 0.045265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2148-4_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.085396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2148-4_0_5_line_103 |  | 101 | 104 | 0.010246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2148-4_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.057685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2148-4_0_5_trafo_83 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2571591.5541 | 1165773.8959 | 2571586.9024 | 1165770.0456
1 | 2571620.6372 | 1165791.3464 | 2571608.7699 | 1165788.1454 | 2571591.5541 | 1165773.8959
2 | 2571586.9024 | 1165770.0456 | 2571582.6354 | 1165766.5139 | 2571569.8166 | 1165759.649 | 2571565.7843 | 1165760.0572
3 | 2571620.6372 | 1165791.3464 | 2571627.5783 | 1165810.0563 | 2571638.7453 | 1165829.3352
4 | 2571629.9117 | 1165746.6464 | 2571626.45 | 1165780.3799 | 2571620.6372 | 1165791.3464
5 | 2571620.6372 | 1165791.3464 | 2571603.3413 | 1165813.8304
6 | 2571536.7731 | 1165777.7151 | 2571559.3323 | 1165760.7104 | 2571565.7843 | 1165760.0572
7 | 2571639.9913 | 1165831.4862 | 2571638.7453 | 1165829.3352
8 | 2571629.9117 | 1165746.6464 | 2571668.8086 | 1165765.5673
9 | 2571629.9117 | 1165746.6464 | 2571606.1811 | 1165733.063 | 2571581.1458 | 1165716.4719
10 | 2571603.3413 | 1165813.8304 | 2571587.4839 | 1165834.4445
11 | 2571639.9913 | 1165831.4862 | 2571655.4886 | 1165824.5079
12 | 2571639.9913 | 1165831.4862 | 2571648.4682 | 1165849.292
13 | 2571578.9994 | 1165715.0494 | 2571581.1458 | 1165716.4719
14 | 2571580.3147 | 1165843.7642 | 2571587.4839 | 1165834.4445
15 | 2571652.9445 | 1165858.6943 | 2571648.4682 | 1165849.292
16 | 2571578.9994 | 1165715.0494 | 2571590.6838 | 1165702.2465
17 | 2571578.9994 | 1165715.0494 | 2571565.9038 | 1165706.3738 | 2571544.4799 | 1165690.5083
18 | 2571580.3147 | 1165843.7642 | 2571572.0359 | 1165852.9637 | 2571565.4632 | 1165860.2652 | 2571559.9137 | 1165870.2077
19 | 2571652.9445 | 1165858.6943 | 2571671.9745 | 1165848.4389
20 | 2571652.9445 | 1165858.6943 | 2571656.0897 | 1165865.3018
21 | 2571668.4233 | 1165891.2127 | 2571656.0897 | 1165865.3018
22 | 2571525.2242 | 1165725.3299 | 2571511.8373 | 1165718.4368 | 2571494.3903 | 1165707.6897
23 | 2571525.5812 | 1165725.5138 | 2571525.2242 | 1165725.3299
24 | 2571494.3903 | 1165707.6897 | 2571483.0965 | 1165700.7328
25 | 2571471.7758 | 1165693.7594 | 2571483.0965 | 1165700.7328
26 | 2571499.7948 | 1165659.1529 | 2571494.7649 | 1165656.0308 | 2571474.5254 | 1165689.1328 | 2571471.7758 | 1165693.7594
27 | 2571499.7948 | 1165659.1529 | 2571514.37 | 1165668.2104 | 2571544.4799 | 1165690.5083
28 | 2571590.6838 | 1165702.2465 | 2571591.2473 | 1165701.629 | 2571593.9443 | 1165695.5686 | 2571594.7639 | 1165689.1949 | 2571591.6864 | 1165679.5935 | 2571590.7634 | 1165678.7052
29 | 2571590.7634 | 1165678.7052 | 2571588.4127 | 1165676.4431
30 | 2571538.1938 | 1165846.2765 | 2571559.9137 | 1165870.2077
31 | 2571559.9137 | 1165870.2077 | 2571558.7352 | 1165883.2311 | 2571558.7356 | 1165883.2323
32 | 2571538.1938 | 1165846.2765 | 2571528.1096 | 1165863.2431
33 | 2571538.1938 | 1165846.2765 | 2571514.9199 | 1165825.6322 | 2571490.5838 | 1165816.2867
34 | 2571558.7356 | 1165883.2323 | 2571563.1516 | 1165897.4729 | 2571570.3405 | 1165907.517
35 | 2571528.1096 | 1165863.2431 | 2571519.0379 | 1165878.5062 | 2571509.864 | 1165884.7811
36 | 2571490.5838 | 1165816.2867 | 2571487.8128 | 1165815.2225 | 2571449.7537 | 1165805.2259
37 | 2571589.8434 | 1165934.7663 | 2571570.3405 | 1165907.517
38 | 2571468.3183 | 1165910.1617 | 2571486.2645 | 1165899.4593
39 | 2571468.3183 | 1165910.1617 | 2571466.5297 | 1165911.2284
40 | 2571489.2843 | 1165897.6585 | 2571486.2645 | 1165899.4593
41 | 2571450.5478 | 1165920.7593 | 2571466.5297 | 1165911.2284
42 | 2571506.7049 | 1165886.9419 | 2571502.966 | 1165889.4993 | 2571489.2843 | 1165897.6585
43 | 2571435.8812 | 1165929.5058 | 2571450.5478 | 1165920.7593
44 | 2571506.7049 | 1165886.9419 | 2571509.864 | 1165884.7811
45 | 2571435.8812 | 1165929.5058 | 2571414.1761 | 1165892.9465
46 | 2571435.8812 | 1165929.5058 | 2571444.7925 | 1165944.7934
47 | 2571435.8812 | 1165929.5058 | 2571426.7568 | 1165934.7075
48 | 2571403.58 | 1165875.0989 | 2571414.1761 | 1165892.9465
49 | 2571426.7568 | 1165934.7075 | 2571421.7668 | 1165927.083 | 2571411.4209 | 1165911.2874
50 | 2571426.7568 | 1165934.7075 | 2571430.4823 | 1165943.6943 | 2571442.3996 | 1165963.4481
51 | 2571520.9192 | 1165952.8787 | 2571512.3251 | 1165957.5864
52 | 2571532.9348 | 1165946.2968 | 2571520.9192 | 1165952.8787
53 | 2571512.3251 | 1165957.5864 | 2571502.4373 | 1165963.0027
54 | 2571502.4373 | 1165963.0027 | 2571483.8494 | 1165973.1848
55 | 2571466.7894 | 1165982.5299 | 2571483.8494 | 1165973.1848
56 | 2571466.7894 | 1165982.5299 | 2571477.8382 | 1166000.4013
57 | 2571466.7894 | 1165982.5299 | 2571457.0603 | 1165987.7345
58 | 2571500.0589 | 1166036.3433 | 2571477.8382 | 1166000.4013
59 | 2571457.0603 | 1165987.7345 | 2571463.7608 | 1166000.8759 | 2571473.284 | 1166015.4667
60 | 2571457.0603 | 1165987.7345 | 2571449.976 | 1165976.0067 | 2571442.3996 | 1165963.4481
61 | 2571403.58 | 1165875.0989 | 2571362.7768 | 1165904.9312
62 | 2571403.58 | 1165875.0989 | 2571426.1302 | 1165862.2402
63 | 2571403.58 | 1165875.0989 | 2571379.5535 | 1165846.1808
64 | 2571500.0589 | 1166036.3433 | 2571453.0411 | 1166064.8706 | 2571448.2133 | 1166054.3105
65 | 2571500.0589 | 1166036.3433 | 2571516.2695 | 1166026.8452
66 | 2571294.4034 | 1165884.1203 | 2571306.9628 | 1165902.7082
67 | 2571306.9628 | 1165902.7082 | 2571308.8712 | 1165905.5326
68 | 2571317.647 | 1165918.5207 | 2571308.8712 | 1165905.5326
69 | 2571317.647 | 1165918.5207 | 2571271.3603 | 1165947.8463 | 2571269.0082 | 1165949.1027 | 2571266.4918 | 1165949.6261 | 2571263.3048 | 1165949.2079
70 | 2571243.6357 | 1165965.077 | 2571262.8126 | 1165953.5346 | 2571263.3048 | 1165949.2079
71 | 2571263.3048 | 1165949.2079 | 2571261.8474 | 1165948.6479 | 2571260.4578 | 1165947.8319 | 2571259.0264 | 1165946.3047 | 2571257.6266 | 1165943.3877 | 2571256.1656 | 1165937.2805 | 2571254.7463 | 1165926.6819
72 | 2571375.7425 | 1165841.5939 | 2571379.5535 | 1165846.1808
73 | 2571362.7768 | 1165904.9312 | 2571356.8766 | 1165897.5112 | 2571308.7079 | 1165838.3842
74 | 2571426.1302 | 1165862.2402 | 2571433.8801 | 1165857.821
75 | 2571308.7079 | 1165838.3842 | 2571307.5586 | 1165836.9734
76 | 2571440.5076 | 1165854.0418 | 2571433.8801 | 1165857.821
77 | 2571449.7537 | 1165805.2259 | 2571433.3153 | 1165800.9082 | 2571414.6216 | 1165793.5603 | 2571408.2205 | 1165789.3111
78 | 2571381.5178 | 1165764.5345 | 2571397.4628 | 1165782.1698 | 2571408.2205 | 1165789.3111
79 | 2571381.5178 | 1165764.5345 | 2571380.329 | 1165763.2197 | 2571369.4301 | 1165748.6907
80 | 2571368.7053 | 1165747.7245 | 2571369.4301 | 1165748.6907
81 | 2571126.4191 | 1165955.4693 | 2571135.6173 | 1165949.5152
82 | 2571126.4191 | 1165955.4693 | 2571119.7026 | 1165959.815 | 2571118.0075 | 1165960.7681 | 2571126.7277 | 1165975.0222 | 2571154.1723 | 1166018.9234
83 | 2571154.1723 | 1166018.9234 | 2571164.6666 | 1166035.7129
84 | 2571154.1723 | 1166018.9234 | 2571168.9141 | 1166010.0505
85 | 2571164.6666 | 1166035.7129 | 2571170.0421 | 1166044.3131
86 | 2571243.6357 | 1165965.077 | 2571168.9141 | 1166010.0505
87 | 2571170.0421 | 1166044.3131 | 2571175.7474 | 1166053.4408
88 | 2571542.6549 | 1166011.3853 | 2571568.5872 | 1165996.1909
89 | 2571542.6549 | 1166011.3853 | 2571516.2695 | 1166026.8452
90 | 2571568.5872 | 1165996.1909 | 2571580.0722 | 1165989.4616 | 2571593.0833 | 1165978.8611 | 2571594.5889 | 1165975.9044
91 | 2571448.2133 | 1166054.3105 | 2571437.5817 | 1166054.8614 | 2571432.9666 | 1166055.1836 | 2571428.8769 | 1166054.8919 | 2571424.8685 | 1166053.9883 | 2571420.9066 | 1166051.6171 | 2571417.699 | 1166048.4752 | 2571415.6084 | 1166044.7767
92 | 2571412.2741 | 1166029.9028 | 2571413.6706 | 1166038.5672 | 2571415.4367 | 1166044.4729 | 2571415.6084 | 1166044.7767
93 | 2571298.0825 | 1165825.3415 | 2571307.5586 | 1165836.9734
94 | 2571260.3251 | 1165842.0713 | 2571264.6173 | 1165821.816
95 | 2571260.3251 | 1165842.0713 | 2571257.383 | 1165855.9555 | 2571254.8616 | 1165877.7676 | 2571253.9747 | 1165895.5698 | 2571253.6045 | 1165910.9461 | 2571254.4027 | 1165924.1156 | 2571254.7463 | 1165926.6819
96 | 2571270.8218 | 1165792.5366 | 2571264.6173 | 1165821.816
97 | 2571270.8218 | 1165792.5366 | 2571269.0322 | 1165790.471
98 | 2571270.8218 | 1165792.5366 | 2571279.3753 | 1165802.3784 | 2571298.0825 | 1165825.3415
99 | 2571269.0322 | 1165790.471 | 2571263.427 | 1165784.0017
100 | 2571222.8317 | 1165735.2378 | 2571245.4225 | 1165763.2213 | 2571263.427 | 1165784.0017
101 | 2571256.6207 | 1165705.1269 | 2571245.5283 | 1165716.686 | 2571222.8317 | 1165735.2378
102 | 2571412.2741 | 1166029.9028 | 2571366.9554 | 1166053.4534 | 2571344.8041 | 1166068.9673 | 2571338.6535 | 1166073.1877
103 | 2571338.6535 | 1166073.1877 | 2571330.2833 | 1166079.1308
104 | 2571256.6207 | 1165705.1269 | 2571266.4396 | 1165718.5756 | 2571305.3151 | 1165732.0739

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571591.5541 | 1165773.8959
1 | 2571586.9024 | 1165770.0456
2 | 2571620.6372 | 1165791.3464
3 | 2571565.7843 | 1165760.0572
4 | 2571638.7453 | 1165829.3352
5 | 2571629.9117 | 1165746.6464
6 | 2571603.3413 | 1165813.8304
7 | 2571536.7731 | 1165777.7151
8 | 2571639.9913 | 1165831.4862
9 | 2571668.8086 | 1165765.5673
10 | 2571581.1458 | 1165716.4719
11 | 2571587.4839 | 1165834.4445
12 | 2571655.4886 | 1165824.5079
13 | 2571648.4682 | 1165849.292
14 | 2571578.9994 | 1165715.0494
15 | 2571580.3147 | 1165843.7642
16 | 2571652.9445 | 1165858.6943
17 | 2571671.9745 | 1165848.4389
18 | 2571656.0897 | 1165865.3018
19 | 2571525.2241 | 1165725.3299
20 | 2571494.3903 | 1165707.6897
21 | 2571525.5812 | 1165725.5138
22 | 2571483.0965 | 1165700.7328
23 | 2571471.7758 | 1165693.7594
24 | 2571499.7948 | 1165659.1529
25 | 2571590.6838 | 1165702.2465
26 | 2571544.4799 | 1165690.5083
27 | 2571590.7634 | 1165678.7052
28 | 2571588.4127 | 1165676.4431
29 | 2571668.4233 | 1165891.2127
30 | 2571559.9137 | 1165870.2077
31 | 2571538.1938 | 1165846.2765
32 | 2571558.7356 | 1165883.2323
33 | 2571528.1096 | 1165863.2432
34 | 2571490.5838 | 1165816.2867
35 | 2571570.3405 | 1165907.517
36 | 2571468.3183 | 1165910.1617
37 | 2571486.2645 | 1165899.4593
38 | 2571466.5297 | 1165911.2284
39 | 2571489.2843 | 1165897.6585
40 | 2571450.5478 | 1165920.7593
41 | 2571506.7049 | 1165886.9419
42 | 2571435.8812 | 1165929.5058
43 | 2571509.864 | 1165884.7811
44 | 2571414.1761 | 1165892.9465
45 | 2571444.7925 | 1165944.7934
46 | 2571426.7568 | 1165934.7075
47 | 2571520.9192 | 1165952.8787
48 | 2571512.3251 | 1165957.5864
49 | 2571532.9348 | 1165946.2968
50 | 2571502.4373 | 1165963.0027
51 | 2571483.8494 | 1165973.1848
52 | 2571466.7894 | 1165982.5299
53 | 2571477.8382 | 1166000.4013
54 | 2571457.0603 | 1165987.7345
55 | 2571442.3996 | 1165963.4481
56 | 2571411.4209 | 1165911.2874
57 | 2571473.284 | 1166015.4667
58 | 2571403.58 | 1165875.0989
59 | 2571500.0589 | 1166036.3433
60 | 2571294.4034 | 1165884.1203
61 | 2571306.9628 | 1165902.7082
62 | 2571308.8712 | 1165905.5326
63 | 2571317.647 | 1165918.5207
64 | 2571263.3048 | 1165949.2079
65 | 2571375.7425 | 1165841.5939
66 | 2571379.5535 | 1165846.1808
67 | 2571362.7768 | 1165904.9312
68 | 2571426.1302 | 1165862.2402
69 | 2571308.7079 | 1165838.3842
70 | 2571433.8801 | 1165857.821
71 | 2571449.7537 | 1165805.2259
72 | 2571408.2205 | 1165789.3111
73 | 2571381.5178 | 1165764.5345
74 | 2571369.4301 | 1165748.6907
75 | 2571135.6173 | 1165949.5152
76 | 2571126.4191 | 1165955.4693
77 | 2571154.1723 | 1166018.9234
78 | 2571164.6666 | 1166035.7129
79 | 2571168.9141 | 1166010.0505
80 | 2571170.0421 | 1166044.3131
81 | 2571243.6357 | 1165965.077
82 | 2571542.6549 | 1166011.3853
83 | 2571568.5872 | 1165996.1909
84 | 2571516.2695 | 1166026.8452
85 | 2571594.5889 | 1165975.9044
86 | 2571448.2133 | 1166054.3105
87 | 2571589.8434 | 1165934.7663
88 | 2571415.6084 | 1166044.7767
89 | 2571307.5586 | 1165836.9734
90 | 2571440.5076 | 1165854.0418
91 | 2571260.3251 | 1165842.0713
92 | 2571264.6173 | 1165821.816
93 | 2571254.7463 | 1165926.6819
94 | 2571270.8218 | 1165792.5366
95 | 2571269.0322 | 1165790.471
96 | 2571298.0825 | 1165825.3415
97 | 2571263.427 | 1165784.0017
98 | 2571222.8317 | 1165735.2378
99 | 2571368.7053 | 1165747.7245
100 | 2571412.2741 | 1166029.9028
101 | 2571338.6535 | 1166073.1877
102 | 2571256.6207 | 1165705.1269
103 | 2571305.3151 | 1165732.0739
104 | 2571330.2833 | 1166079.1308
105 | 2571175.7474 | 1166053.4408
106 | 2571442.8801 | 1165852.6889

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97707 | -0.44079 | 0.017069 | 0.0042779
1 | 0.97683 | -0.44548 | 0.017507 | 0.0043877
2 | 0.97899 | -0.40314 | 0 | 0
3 | 0.97627 | -0.45654 | 0.0028197 | 0.00070668
4 | 0.978 | -0.42263 | 0.0099427 | 0.0024919
5 | 0.97797 | -0.42311 | 0 | 0
6 | 0.98006 | -0.38217 | 0.0017995 | 0.00045099
7 | 0.97555 | -0.47069 | 0.022252 | 0.0055769
8 | 0.97796 | -0.42333 | 0 | 0
9 | 0.97754 | -0.43147 | 0.010592 | 0.0026546
10 | 0.97682 | -0.44569 | 0.004781 | 0.0011982
11 | 0.98105 | -0.36281 | 0.0016963 | 0.00042512
12 | 0.97794 | -0.42376 | 0.0013847 | 0.00034704
13 | 0.9777 | -0.42838 | 0.0012008 | 0.00030095
14 | 0.97677 | -0.44666 | 0 | 0
15 | 0.98151 | -0.354 | 0 | 0
16 | 0.97758 | -0.43081 | 0 | 0
17 | 0.97754 | -0.43158 | 0.0019507 | 0.0004889
18 | 0.97751 | -0.43226 | 0.0040125 | 0.0010056
19 | 0.97355 | -0.50995 | 0.044891 | 0.011251
20 | 0.97454 | -0.49056 | 0.0049969 | 0.0012523
21 | 0.97355 | -0.51006 | 0.014476 | 0.003628
22 | 0.9747 | -0.48743 | 0.0015897 | 0.00039842
23 | 0.97486 | -0.48421 | 0 | 0
24 | 0.97547 | -0.4721 | 0 | 0
25 | 0.97638 | -0.45427 | 0.0069898 | 0.0017518
26 | 0.97615 | -0.4589 | 0.013057 | 0.0032724
27 | 0.97598 | -0.46213 | 0.0016496 | 0.00041344
28 | 0.97594 | -0.46305 | 0.015374 | 0.003853
29 | 0.97732 | -0.43586 | 0.0068634 | 0.0017201
30 | 0.9828 | -0.32891 | 0 | 0
31 | 0.98409 | -0.30389 | 0 | 0
32 | 0.9827 | -0.33081 | 0.0018289 | 0.00045836
33 | 0.98499 | -0.28648 | 0.0044164 | 0.0011069
34 | 0.98249 | -0.33505 | 0.0049309 | 0.0012358
35 | 0.98254 | -0.33387 | 0.0037078 | 0.00092927
36 | 0.98866 | -0.21573 | 0.0070737 | 0.0017728
37 | 0.98764 | -0.23525 | 0.0037124 | 0.00093041
38 | 0.98876 | -0.21374 | 0.0057402 | 0.0014386
39 | 0.98747 | -0.2385 | 0.0027815 | 0.00069711
40 | 0.98971 | -0.19554 | 0.0055208 | 0.0013836
41 | 0.9865 | -0.25718 | 0.0045539 | 0.0011413
42 | 0.9906 | -0.17854 | 0 | 0
43 | 0.98632 | -0.26062 | 0.00095611 | 0.00023962
44 | 0.99398 | -0.11396 | 0.0042596 | 0.0010676
45 | 0.99048 | -0.18082 | 0.0072489 | 0.0018167
46 | 0.98991 | -0.19174 | 0 | 0
47 | 0.98309 | -0.32353 | 0.0052481 | 0.0013153
48 | 0.98322 | -0.32095 | 0.005888 | 0.0014757
49 | 0.98297 | -0.32585 | 0.0093782 | 0.0023504
50 | 0.98343 | -0.31678 | 0.00377 | 0.00094486
51 | 0.98391 | -0.30751 | 0.0059405 | 0.0014888
52 | 0.98445 | -0.29693 | 0 | 0
53 | 0.98318 | -0.32137 | 0.0051527 | 0.0012914
54 | 0.98542 | -0.27817 | 0 | 0
55 | 0.98807 | -0.22713 | 0.02062 | 0.0051679
56 | 0.98938 | -0.20201 | 0.020625 | 0.0051691
57 | 0.98525 | -0.28145 | 0.0056692 | 0.0014208
58 | 0.99565 | -0.082278 | 0 | 0
59 | 0.98084 | -0.36677 | 0 | 0
60 | 0.97365 | -0.50816 | 0.0090846 | 0.0022768
61 | 0.97384 | -0.50441 | 0.0049727 | 0.0012463
62 | 0.97389 | -0.50353 | 0.0046036 | 0.0011538
63 | 0.97416 | -0.49816 | 0 | 0
64 | 0.97526 | -0.47655 | 0 | 0
65 | 0.99457 | -0.10311 | 0.022181 | 0.005559
66 | 0.99469 | -0.10078 | 0.0057788 | 0.0014483
67 | 0.99147 | -0.16168 | 0 | 0
68 | 0.99829 | -0.032168 | 0.0051606 | 0.0012934
69 | 0.98439 | -0.29817 | 0.0073053 | 0.0018309
70 | 0.99921 | -0.014847 | 0.0022556 | 0.00056532
71 | 0.9815 | -0.3544 | 0.0090163 | 0.0022597
72 | 0.98083 | -0.3676 | 0.0079113 | 0.0019828
73 | 0.98054 | -0.37317 | 0.0010364 | 0.00025975
74 | 0.98041 | -0.37582 | 0.0044887 | 0.001125
75 | 0.97325 | -0.51614 | 0.0053395 | 0.0013382
76 | 0.9733 | -0.51507 | 0 | 0
77 | 0.97369 | -0.50736 | 0 | 0
78 | 0.97359 | -0.50947 | 0.001928 | 0.00048319
79 | 0.97387 | -0.50384 | 0.0019268 | 0.0004829
80 | 0.97355 | -0.51019 | 0.0019268 | 0.0004829
81 | 0.97493 | -0.48295 | 0 | 0
82 | 0.98044 | -0.37465 | 0.0032607 | 0.00081722
83 | 0.9803 | -0.37741 | 0.0032602 | 0.00081709
84 | 0.98067 | -0.37004 | 0.0012732 | 0.00031908
85 | 0.98024 | -0.3785 | 0.0017978 | 0.00045056
86 | 0.97774 | -0.42712 | 0 | 0
87 | 0.98247 | -0.33539 | 0.0025128 | 0.00062976
88 | 0.97602 | -0.46066 | 0.001994 | 0.00049974
89 | 0.98425 | -0.30085 | 0.015509 | 0.003887
90 | 1 | 0 | -0.56963 | -0.1463
91 | 0.97892 | -0.40463 | 0.0040979 | 0.001027
92 | 0.97971 | -0.38924 | 0.0028889 | 0.00072404
93 | 0.97601 | -0.46175 | 0.0050589 | 0.0012679
94 | 0.98093 | -0.36549 | 0 | 0
95 | 0.98089 | -0.36632 | 0.010058 | 0.0025208
96 | 0.98333 | -0.31877 | 0.0057109 | 0.0014313
97 | 0.98083 | -0.36737 | 0.0027073 | 0.0006785
98 | 0.98059 | -0.37205 | 0 | 0
99 | 0.9804 | -0.37588 | 0.0028439 | 0.00071276
100 | 0.97534 | -0.47405 | 0 | 0
101 | 0.97153 | -0.54922 | 0 | 0
102 | 0.98042 | -0.37539 | 0 | 0
103 | 0.98021 | -0.37964 | 0.0040658 | 0.001019
104 | 0.97107 | -0.55828 | 0.047851 | 0.011993
105 | 0.97353 | -0.51057 | 0.001926 | 0.0004827
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.042617 | 0.010695 | -0.042607 | -0.010689 | 9.54e-06 | 6.03e-06 | 0.064908 | 0.064908 | 0.064908 | 0.97707 | -0.44079 | 0.97683 | -0.44548 | 17.8318
1 | -0.059686 | -0.014973 | 0.059793 | 0.015041 | 0.00010734 | 6.8262e-05 | 0.090903 | 0.090903 | 0.090903 | 0.97707 | -0.44079 | 0.97899 | -0.40314 | 24.9733
2 | 0.0251 | 0.0063009 | -0.025087 | -0.0062927 | 1.3233e-05 | 8.1671e-06 | 0.038239 | 0.038239 | 0.038239 | 0.97683 | -0.44548 | 0.97627 | -0.45654 | 10.5052
3 | 0.025386 | 0.0063725 | -0.025362 | -0.0063579 | 2.3585e-05 | 1.4564e-05 | 0.038589 | 0.038589 | 0.038589 | 0.97899 | -0.40314 | 0.978 | -0.42263 | 10.6014
4 | 0.11885 | 0.029945 | -0.11874 | -0.029875 | 0.00011345 | 6.9701e-05 | 0.18071 | 0.18071 | 0.18071 | 0.97899 | -0.40314 | 0.97797 | -0.42311 | 9.929
5 | -0.20403 | -0.051358 | 0.20424 | 0.051488 | 0.00020472 | 0.00012923 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.97899 | -0.40314 | 0.98006 | -0.38217 | 17.0438
6 | 0.022267 | 0.0055861 | -0.022252 | -0.0055769 | 1.5006e-05 | 9.1697e-06 | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.97627 | -0.45654 | 0.97555 | -0.47069 | 9.3245
7 | 0.015419 | 0.003866 | -0.015419 | -0.0038657 | 5.131e-07 | 2.9719e-07 | 0.023461 | 0.023461 | 0.023461 | 0.978 | -0.42263 | 0.97796 | -0.42333 | 6.4454
8 | 0.010596 | 0.0026567 | -0.010592 | -0.0026546 | 4.2164e-06 | 2.156e-06 | 0.016123 | 0.016123 | 0.016123 | 0.97797 | -0.42311 | 0.97754 | -0.43147 | 4.4293
9 | 0.10814 | 0.027219 | -0.10803 | -0.027148 | 0.00011657 | 7.1009e-05 | 0.16458 | 0.16459 | 0.16459 | 0.97797 | -0.42311 | 0.97682 | -0.44569 | 9.0432
10 | -0.20604 | -0.051939 | 0.20623 | 0.052059 | 0.00019101 | 0.00012061 | 0.31293 | 0.31293 | 0.31293 | 0.98006 | -0.38217 | 0.98105 | -0.36281 | 17.1939
11 | 0.0013847 | 0.00034684 | -0.0013847 | -0.00034704 | 2.8292e-08 | -1.9514e-07 | 0.0021068 | 0.0021069 | 0.0021069 | 0.97796 | -0.42333 | 0.97794 | -0.42376 | 0.57883
12 | 0.014034 | 0.0035189 | -0.014031 | -0.003517 | 3.3723e-06 | 1.9109e-06 | 0.021354 | 0.021354 | 0.021354 | 0.97796 | -0.42333 | 0.9777 | -0.42838 | 5.8666
13 | 0.10325 | 0.025949 | -0.10324 | -0.025947 | 4.7788e-06 | 2.8973e-06 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 0.97682 | -0.44569 | 0.97677 | -0.44666 | 8.643
14 | -0.20792 | -0.052484 | 0.20801 | 0.05254 | 8.7781e-05 | 5.5437e-05 | 0.3155 | 0.3155 | 0.3155 | 0.98105 | -0.36281 | 0.98151 | -0.354 | 17.3352
15 | 0.01283 | 0.003216 | -0.012829 | -0.0032152 | 1.489e-06 | 8.2238e-07 | 0.019527 | 0.019527 | 0.019527 | 0.9777 | -0.42838 | 0.97758 | -0.43081 | 5.3645
16 | 0.024029 | 0.0060278 | -0.02402 | -0.0060224 | 8.7108e-06 | 5.358e-06 | 0.036608 | 0.036608 | 0.036608 | 0.97677 | -0.44666 | 0.97638 | -0.45427 | 10.0571
17 | 0.079212 | 0.019919 | -0.079165 | -0.019892 | 4.6289e-05 | 2.6975e-05 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.97677 | -0.44666 | 0.97615 | -0.4589 | 6.6317
18 | -0.20801 | -0.05254 | 0.20826 | 0.052698 | 0.00025051 | 0.00015821 | 0.3155 | 0.3155 | 0.3155 | 0.98151 | -0.354 | 0.9828 | -0.32891 | 17.3352
19 | 0.0019508 | 0.00048867 | -0.0019507 | -0.0004889 | 7.1476e-08 | -2.2528e-07 | 0.0029693 | 0.0029694 | 0.0029694 | 0.97758 | -0.43081 | 0.97754 | -0.43158 | 0.81577
20 | 0.010878 | 0.0027265 | -0.010877 | -0.0027261 | 7.5234e-07 | 3.8975e-07 | 0.016558 | 0.016558 | 0.016558 | 0.97758 | -0.43081 | 0.97751 | -0.43226 | 4.5488
21 | 0.0068646 | 0.0017205 | -0.0068634 | -0.0017201 | 1.1751e-06 | 3.9239e-07 | 0.01045 | 0.01045 | 0.01045 | 0.97751 | -0.43226 | 0.97732 | -0.43586 | 2.8708
22 | -0.059367 | -0.014879 | 0.059422 | 0.014913 | 5.488e-05 | 3.4238e-05 | 0.090739 | 0.090739 | 0.090739 | 0.97355 | -0.50995 | 0.97454 | -0.49056 | 12.4642
23 | 0.014476 | 0.0036281 | -0.014476 | -0.003628 | 7.3734e-08 | 4.2196e-08 | 0.022126 | 0.022126 | 0.022126 | 0.97355 | -0.50995 | 0.97355 | -0.51006 | 6.0785
24 | -0.064419 | -0.016165 | 0.064429 | 0.016171 | 9.6265e-06 | 5.3345e-06 | 0.098369 | 0.098369 | 0.098369 | 0.97454 | -0.49056 | 0.9747 | -0.48743 | 5.4049
25 | -0.066019 | -0.016569 | 0.066029 | 0.016575 | 1.0131e-05 | 5.6553e-06 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.9747 | -0.48743 | 0.97486 | -0.48421 | 5.5382
26 | -0.066029 | -0.016575 | 0.066067 | 0.016596 | 3.8175e-05 | 2.1307e-05 | 0.1008 | 0.10079 | 0.1008 | 0.97486 | -0.48421 | 0.97547 | -0.4721 | 5.5382
27 | -0.066067 | -0.016596 | 0.066108 | 0.016619 | 4.1623e-05 | 2.3227e-05 | 0.10079 | 0.10079 | 0.10079 | 0.97547 | -0.4721 | 0.97615 | -0.4589 | 5.5381
28 | 0.01703 | 0.0042706 | -0.017024 | -0.0042668 | 6.3813e-06 | 3.7682e-06 | 0.025955 | 0.025955 | 0.025955 | 0.97638 | -0.45427 | 0.97598 | -0.46213 | 7.1306
29 | 0.015374 | 0.0038534 | -0.015374 | -0.003853 | 6.7218e-07 | 3.8943e-07 | 0.02344 | 0.02344 | 0.02344 | 0.97598 | -0.46213 | 0.97594 | -0.46305 | 6.4397
30 | -0.21631 | -0.054716 | 0.21657 | 0.05488 | 0.00025998 | 0.00016434 | 0.32769 | 0.32769 | 0.32769 | 0.9828 | -0.32891 | 0.98409 | -0.30389 | 18.005
31 | 0.0080513 | 0.0020176 | -0.0080506 | -0.0020173 | 7.2876e-07 | 3.007e-07 | 0.01219 | 0.01219 | 0.01219 | 0.9828 | -0.32891 | 0.9827 | -0.33081 | 3.3489
32 | -0.24688 | -0.062505 | 0.24709 | 0.062636 | 0.00020654 | 0.00013093 | 0.37353 | 0.37353 | 0.37353 | 0.98409 | -0.30389 | 0.98499 | -0.28648 | 20.5236
33 | 0.030309 | 0.0076255 | -0.030264 | -0.0075974 | 4.5058e-05 | 2.8112e-05 | 0.045841 | 0.045841 | 0.045841 | 0.98409 | -0.30389 | 0.98249 | -0.33505 | 12.5936
34 | 0.0062217 | 0.001559 | -0.0062208 | -0.0015587 | 9.0733e-07 | 2.3536e-07 | 0.0094209 | 0.009421 | 0.009421 | 0.9827 | -0.33081 | 0.98254 | -0.33387 | 2.5882
35 | -0.2515 | -0.063743 | 0.25182 | 0.063942 | 0.00031299 | 0.00019848 | 0.3802 | 0.3802 | 0.3802 | 0.98499 | -0.28648 | 0.98632 | -0.26062 | 20.8902
36 | 0.025333 | 0.0063616 | -0.02531 | -0.0063472 | 2.3367e-05 | 1.442e-05 | 0.038373 | 0.038373 | 0.038373 | 0.98249 | -0.33505 | 0.9815 | -0.3544 | 10.542
37 | 0.002513 | 0.00062946 | -0.0025128 | -0.00062976 | 1.82e-07 | -3.0789e-07 | 0.0038057 | 0.0038058 | 0.0038058 | 0.98254 | -0.33387 | 0.98247 | -0.33539 | 1.0456
38 | 0.26438 | 0.067307 | -0.26414 | -0.067149 | 0.00024861 | 0.00015777 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.98866 | -0.21573 | 0.98764 | -0.23525 | 21.8844
39 | -0.27146 | -0.06908 | 0.27148 | 0.069097 | 2.612e-05 | 1.6583e-05 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.98866 | -0.21573 | 0.98876 | -0.21374 | 22.4694
40 | 0.26042 | 0.066219 | -0.26038 | -0.066193 | 4.0667e-05 | 2.5802e-05 | 0.3927 | 0.3927 | 0.3927 | 0.98764 | -0.23525 | 0.98747 | -0.2385 | 21.5771
41 | -0.27722 | -0.070535 | 0.27747 | 0.07069 | 0.00024336 | 0.00015455 | 0.41758 | 0.41758 | 0.41758 | 0.98876 | -0.21374 | 0.98971 | -0.19554 | 22.944
42 | 0.2576 | 0.065496 | -0.25737 | -0.065349 | 0.00023162 | 0.00014693 | 0.38851 | 0.38851 | 0.38851 | 0.98747 | -0.2385 | 0.9865 | -0.25718 | 21.3468
43 | -0.28299 | -0.072073 | 0.28322 | 0.072221 | 0.00023229 | 0.00014757 | 0.42588 | 0.42588 | 0.42588 | 0.98971 | -0.19554 | 0.9906 | -0.17854 | 23.4
44 | 0.25282 | 0.064208 | -0.25277 | -0.064181 | 4.181e-05 | 2.6514e-05 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.9865 | -0.25718 | 0.98632 | -0.26062 | 20.9694
45 | -0.43354 | -0.11041 | 0.43489 | 0.11127 | 0.001355 | 0.00086445 | 0.65186 | 0.65186 | 0.65186 | 0.9906 | -0.17854 | 0.99398 | -0.11396 | 35.8167
46 | 0.0072497 | 0.001817 | -0.0072489 | -0.0018167 | 7.8696e-07 | 2.7588e-07 | 0.01089 | 0.01089 | 0.01089 | 0.9906 | -0.17854 | 0.99048 | -0.18082 | 2.9918
47 | 0.14307 | 0.03637 | -0.14298 | -0.036312 | 9.0912e-05 | 5.7914e-05 | 0.21509 | 0.21509 | 0.21509 | 0.9906 | -0.17854 | 0.98991 | -0.19174 | 29.5459
48 | -0.43915 | -0.11234 | 0.43983 | 0.11277 | 0.00067449 | 0.00043033 | 0.65824 | 0.65824 | 0.65824 | 0.99398 | -0.11396 | 0.99565 | -0.082278 | 36.167
49 | 0.020635 | 0.0051752 | -0.020625 | -0.0051691 | 1.0101e-05 | 6.1052e-06 | 0.03102 | 0.03102 | 0.03102 | 0.98991 | -0.19174 | 0.98938 | -0.20201 | 8.522
50 | 0.12234 | 0.031137 | -0.12214 | -0.031005 | 0.00020837 | 0.00013252 | 0.18407 | 0.18407 | 0.18407 | 0.98991 | -0.19174 | 0.98807 | -0.22713 | 25.285
51 | -0.014627 | -0.0036662 | 0.014629 | 0.0036672 | 1.8013e-06 | 1.0285e-06 | 0.02214 | 0.02214 | 0.02214 | 0.98309 | -0.32353 | 0.98322 | -0.32095 | 6.0825
52 | 0.0093793 | 0.0023509 | -0.0093782 | -0.0023504 | 1.0355e-06 | 4.8901e-07 | 0.014197 | 0.014197 | 0.014197 | 0.98309 | -0.32353 | 0.98297 | -0.32585 | 3.9002
53 | -0.020517 | -0.0051429 | 0.020521 | 0.0051454 | 4.0763e-06 | 2.4658e-06 | 0.031051 | 0.031051 | 0.031051 | 0.98322 | -0.32095 | 0.98343 | -0.31678 | 8.5306
54 | -0.024291 | -0.0060902 | 0.024302 | 0.0060968 | 1.0737e-05 | 6.6027e-06 | 0.036756 | 0.036755 | 0.036756 | 0.98343 | -0.31678 | 0.98391 | -0.30751 | 10.0977
55 | -0.030243 | -0.0075857 | 0.030258 | 0.0075952 | 1.5261e-05 | 9.5197e-06 | 0.04574 | 0.04574 | 0.04574 | 0.98391 | -0.30751 | 0.98445 | -0.29693 | 12.5658
56 | 0.065252 | 0.016606 | -0.065175 | -0.016558 | 7.6787e-05 | 4.8877e-05 | 0.09872 | 0.09872 | 0.09872 | 0.98445 | -0.29693 | 0.98318 | -0.32137 | 27.1209
57 | -0.09551 | -0.024202 | 0.095596 | 0.024257 | 8.6153e-05 | 5.4998e-05 | 0.14446 | 0.14446 | 0.14446 | 0.98445 | -0.29693 | 0.98542 | -0.27817 | 39.6867
58 | 0.060022 | 0.015266 | -0.059891 | -0.015183 | 0.000131 | 8.3303e-05 | 0.090922 | 0.090922 | 0.090922 | 0.98318 | -0.32137 | 0.98084 | -0.36677 | 24.9786
59 | 0.0056701 | 0.001421 | -0.0056692 | -0.0014208 | 8.8452e-07 | 1.5627e-07 | 0.008562 | 0.0085622 | 0.0085622 | 0.98542 | -0.27817 | 0.98525 | -0.28145 | 2.3522
60 | -0.10127 | -0.025678 | 0.10151 | 0.025837 | 0.0002491 | 0.00015906 | 0.15302 | 0.15302 | 0.15302 | 0.98542 | -0.27817 | 0.98807 | -0.22713 | 42.0389
61 | 0.090507 | 0.023215 | -0.090159 | -0.022994 | 0.00034715 | 0.00022152 | 0.13545 | 0.13545 | 0.13545 | 0.99565 | -0.082278 | 0.99147 | -0.16168 | 37.2127
62 | -0.55832 | -0.14301 | 0.55968 | 0.14388 | 0.0013591 | 0.00086815 | 0.83552 | 0.83552 | 0.83552 | 0.99565 | -0.082278 | 0.99829 | -0.032168 | 45.9079
63 | 0.027987 | 0.0070242 | -0.027962 | -0.0070089 | 2.467e-05 | 1.53e-05 | 0.041831 | 0.041831 | 0.041831 | 0.99565 | -0.082278 | 0.99469 | -0.10078 | 11.4919
64 | 0.050295 | 0.012778 | -0.05015 | -0.012685 | 0.00014566 | 9.2382e-05 | 0.076364 | 0.076365 | 0.076365 | 0.98084 | -0.36677 | 0.97774 | -0.42712 | 20.9793
65 | 0.009596 | 0.0024051 | -0.0095945 | -0.0024044 | 1.4932e-06 | 7.1855e-07 | 0.014558 | 0.014558 | 0.014558 | 0.98084 | -0.36677 | 0.98067 | -0.37004 | 3.9994
66 | -0.0090846 | -0.0022768 | 0.0090862 | 0.0022776 | 1.6216e-06 | 7.5874e-07 | 0.013884 | 0.013884 | 0.013884 | 0.97365 | -0.50816 | 0.97384 | -0.50441 | 3.8142
67 | -0.014059 | -0.0035238 | 0.014059 | 0.0035242 | 5.8989e-07 | 3.3512e-07 | 0.021482 | 0.021482 | 0.021482 | 0.97384 | -0.50441 | 0.97389 | -0.50353 | 5.9016
68 | -0.018663 | -0.0046779 | 0.018668 | 0.0046808 | 4.7798e-06 | 2.864e-06 | 0.028516 | 0.028516 | 0.028516 | 0.97389 | -0.50353 | 0.97416 | -0.49816 | 7.834
69 | -0.018668 | -0.0046808 | 0.018687 | 0.0046923 | 1.9245e-05 | 1.153e-05 | 0.028516 | 0.028515 | 0.028516 | 0.97416 | -0.49816 | 0.97526 | -0.47655 | 7.834
70 | 0.013069 | 0.0032806 | -0.013065 | -0.0032784 | 3.9874e-06 | 2.2184e-06 | 0.019942 | 0.019942 | 0.019942 | 0.97526 | -0.47655 | 0.97493 | -0.48295 | 5.4786
71 | -0.031756 | -0.007973 | 0.031778 | 0.007987 | 2.2431e-05 | 1.4038e-05 | 0.048457 | 0.048457 | 0.048457 | 0.97526 | -0.47655 | 0.97601 | -0.46175 | 13.3125
72 | -0.022181 | -0.005559 | 0.022183 | 0.0055605 | 2.4629e-06 | 1.4988e-06 | 0.033186 | 0.033186 | 0.033186 | 0.99457 | -0.10311 | 0.99469 | -0.10078 | 9.117
73 | 0.090159 | 0.022994 | -0.089569 | -0.022617 | 0.00058996 | 0.00037648 | 0.13545 | 0.13545 | 0.13545 | 0.99147 | -0.16168 | 0.98439 | -0.29817 | 37.2128
74 | -0.56484 | -0.14517 | 0.56532 | 0.14548 | 0.00047574 | 0.00030389 | 0.84322 | 0.84321 | 0.84322 | 0.99829 | -0.032168 | 0.99921 | -0.014847 | 46.3305
75 | 0.082264 | 0.020787 | -0.082254 | -0.02078 | 1.0562e-05 | 6.7367e-06 | 0.12441 | 0.12441 | 0.12441 | 0.98439 | -0.29817 | 0.98425 | -0.30085 | 34.1791
76 | -0.56757 | -0.14604 | 0.56798 | 0.1463 | 0.00041008 | 0.00026195 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.99921 | -0.014847 | 1 | 0 | 46.515
77 | 0.016294 | 0.0040875 | -0.016284 | -0.0040815 | 1.0245e-05 | 5.9913e-06 | 0.024704 | 0.024704 | 0.024704 | 0.9815 | -0.3544 | 0.98083 | -0.3676 | 6.7868
78 | 0.0083722 | 0.0020988 | -0.00837 | -0.0020978 | 2.2196e-06 | 9.5766e-07 | 0.012702 | 0.012702 | 0.012702 | 0.98083 | -0.3676 | 0.98054 | -0.37317 | 3.4895
79 | 0.0073336 | 0.0018381 | -0.0073327 | -0.0018377 | 9.2592e-07 | 3.4117e-07 | 0.011129 | 0.011129 | 0.011129 | 0.98054 | -0.37317 | 0.98041 | -0.37582 | 3.0575
80 | 0.002844 | 0.00071275 | -0.0028439 | -0.00071276 | 8.4393e-09 | -9.8307e-09 | 0.0043164 | 0.0043164 | 0.0043164 | 0.98041 | -0.37582 | 0.9804 | -0.37588 | 1.1858
81 | -0.0053395 | -0.0013382 | 0.0053398 | 0.0013382 | 2.7384e-07 | 3.9088e-08 | 0.0081637 | 0.0081636 | 0.0081637 | 0.97325 | -0.51614 | 0.9733 | -0.51507 | 2.2428
82 | -0.0053398 | -0.0013382 | 0.0053418 | 0.0013385 | 1.96e-06 | 2.7927e-07 | 0.0081636 | 0.0081633 | 0.0081636 | 0.9733 | -0.51507 | 0.97369 | -0.50736 | 2.2428
83 | 0.0057815 | 0.0014488 | -0.0057809 | -0.0014486 | 5.7961e-07 | 1.2471e-07 | 0.0088353 | 0.0088354 | 0.0088354 | 0.97369 | -0.50736 | 0.97359 | -0.50947 | 2.4273
84 | -0.011123 | -0.0027873 | 0.011125 | 0.0027883 | 1.8644e-06 | 9.7916e-07 | 0.016999 | 0.016999 | 0.016999 | 0.97369 | -0.50736 | 0.97387 | -0.50384 | 4.6699
85 | 0.003853 | 0.00096545 | -0.0038528 | -0.00096549 | 1.3189e-07 | -4.1707e-08 | 0.0058888 | 0.0058888 | 0.0058888 | 0.97359 | -0.50947 | 0.97355 | -0.51019 | 1.6178
86 | -0.013052 | -0.0032712 | 0.013065 | 0.0032784 | 1.3006e-05 | 7.2378e-06 | 0.019943 | 0.019942 | 0.019943 | 0.97387 | -0.50384 | 0.97493 | -0.48295 | 5.4787
87 | 0.001926 | 0.00048259 | -0.001926 | -0.0004827 | 3.4981e-08 | -1.1146e-07 | 0.0029438 | 0.0029439 | 0.0029439 | 0.97355 | -0.51019 | 0.97353 | -0.51057 | 0.80875
88 | 0.0050587 | 0.0012673 | -0.0050581 | -0.0012673 | 6.6436e-07 | 4.621e-08 | 0.0076775 | 0.0076776 | 0.0076776 | 0.98044 | -0.37465 | 0.9803 | -0.37741 | 2.1092
89 | -0.0083195 | -0.0020846 | 0.0083213 | 0.0020853 | 1.8282e-06 | 7.8432e-07 | 0.012626 | 0.012626 | 0.012626 | 0.98044 | -0.37465 | 0.98067 | -0.37004 | 3.4688
90 | 0.0017979 | 0.0004502 | -0.0017978 | -0.00045056 | 9.3309e-08 | -3.615e-07 | 0.0027289 | 0.002729 | 0.002729 | 0.9803 | -0.37741 | 0.98024 | -0.3785 | 0.74973
91 | 0.05015 | 0.012685 | -0.050069 | -0.012634 | 8.0557e-05 | 5.1095e-05 | 0.076365 | 0.076365 | 0.076365 | 0.97774 | -0.42712 | 0.97602 | -0.46066 | 20.9793
92 | 0.048075 | 0.012134 | -0.048044 | -0.012115 | 3.0826e-05 | 1.9538e-05 | 0.073325 | 0.073325 | 0.073325 | 0.97602 | -0.46066 | 0.97534 | -0.47405 | 20.1442
93 | 0.066744 | 0.016893 | -0.066687 | -0.016856 | 5.7352e-05 | 3.6515e-05 | 0.10096 | 0.10096 | 0.10096 | 0.98425 | -0.30085 | 0.98333 | -0.31877 | 27.7375
94 | -0.041036 | -0.010345 | 0.041066 | 0.010364 | 3.0231e-05 | 1.9088e-05 | 0.062399 | 0.062399 | 0.062399 | 0.97892 | -0.40463 | 0.97971 | -0.38924 | 17.1425
95 | 0.036938 | 0.0093183 | -0.036837 | -0.0092549 | 0.00010073 | 6.34e-05 | 0.05617 | 0.05617 | 0.05617 | 0.97892 | -0.40463 | 0.97601 | -0.46175 | 15.4313
96 | -0.043955 | -0.011088 | 0.044005 | 0.01112 | 5.0062e-05 | 3.1662e-05 | 0.066786 | 0.066786 | 0.066786 | 0.97971 | -0.38924 | 0.98093 | -0.36549 | 18.3479
97 | 0.016834 | 0.0042182 | -0.016834 | -0.0042178 | 6.6834e-07 | 3.9324e-07 | 0.025537 | 0.025537 | 0.025537 | 0.98093 | -0.36549 | 0.98089 | -0.36632 | 7.0155
98 | -0.06084 | -0.015338 | 0.060976 | 0.015425 | 0.00013635 | 8.6723e-05 | 0.092323 | 0.092323 | 0.092323 | 0.98093 | -0.36549 | 0.98333 | -0.31877 | 25.3634
99 | 0.0067758 | 0.001697 | -0.0067754 | -0.0016969 | 3.3912e-07 | 1.09e-07 | 0.010279 | 0.010279 | 0.010279 | 0.98089 | -0.36632 | 0.98083 | -0.36737 | 2.8238
100 | 0.0040682 | 0.0010184 | -0.0040673 | -0.0010186 | 9.0638e-07 | -2.2065e-07 | 0.0061714 | 0.0061717 | 0.0061717 | 0.98083 | -0.36737 | 0.98059 | -0.37205 | 1.6955
101 | 0.0040673 | 0.0010186 | -0.0040666 | -0.0010188 | 6.4657e-07 | -1.5712e-07 | 0.0061717 | 0.0061719 | 0.0061719 | 0.98059 | -0.37205 | 0.98042 | -0.37539 | 1.6956
102 | 0.048044 | 0.012115 | -0.047872 | -0.012006 | 0.00017218 | 0.00010913 | 0.073325 | 0.073325 | 0.073325 | 0.97534 | -0.47405 | 0.97153 | -0.54922 | 20.1443
103 | 0.047872 | 0.012006 | -0.047851 | -0.011993 | 2.0658e-05 | 1.3094e-05 | 0.073325 | 0.073325 | 0.073325 | 0.97153 | -0.54922 | 0.97107 | -0.55828 | 20.1443
104 | 0.0040666 | 0.0010188 | -0.0040658 | -0.001019 | 8.2403e-07 | -1.999e-07 | 0.0061719 | 0.0061721 | 0.0061721 | 0.98042 | -0.37539 | 0.98021 | -0.37964 | 1.6956

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5742 | 0.14745

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017069 | 0.0042779
1 | 0.017507 | 0.0043877
2 | 0.0028197 | 0.00070668
3 | 0.0099427 | 0.0024919
4 | 0.0017995 | 0.00045099
5 | 0.022252 | 0.0055769
6 | 0.010592 | 0.0026546
7 | 0.004781 | 0.0011982
8 | 0.0016963 | 0.00042512
9 | 0.0013847 | 0.00034704
10 | 0.0012008 | 0.00030095
11 | 0.0019507 | 0.0004889
12 | 0.0040125 | 0.0010056
13 | 0.044891 | 0.011251
14 | 0.0049969 | 0.0012523
15 | 0.014476 | 0.003628
16 | 0.0015897 | 0.00039842
17 | 0.0069898 | 0.0017518
18 | 0.013057 | 0.0032724
19 | 0.0016496 | 0.00041344
20 | 0.015374 | 0.003853
21 | 0.0068634 | 0.0017201
22 | 0.0018289 | 0.00045836
23 | 0.0044164 | 0.0011069
24 | 0.0049309 | 0.0012358
25 | 0.0037078 | 0.00092927
26 | 0.0070737 | 0.0017728
27 | 0.0037124 | 0.00093041
28 | 0.0057402 | 0.0014386
29 | 0.0027815 | 0.00069711
30 | 0.0055208 | 0.0013836
31 | 0.0045539 | 0.0011413
32 | 0.00095611 | 0.00023962
33 | 0.0042596 | 0.0010676
34 | 0.0072489 | 0.0018167
35 | 0.0052481 | 0.0013153
36 | 0.005888 | 0.0014757
37 | 0.0093782 | 0.0023504
38 | 0.00377 | 0.00094486
39 | 0.0059405 | 0.0014888
40 | 0.0051527 | 0.0012914
41 | 0.02062 | 0.0051679
42 | 0.020625 | 0.0051691
43 | 0.0056692 | 0.0014208
44 | 0.0090846 | 0.0022768
45 | 0.0049727 | 0.0012463
46 | 0.0046036 | 0.0011538
47 | 0.022181 | 0.005559
48 | 0.0057788 | 0.0014483
49 | 0.0051606 | 0.0012934
50 | 0.0073053 | 0.0018309
51 | 0.0022556 | 0.00056532
52 | 0.0090163 | 0.0022597
53 | 0.0079113 | 0.0019828
54 | 0.0010364 | 0.00025975
55 | 0.0044887 | 0.001125
56 | 0.0053395 | 0.0013382
57 | 0.001928 | 0.00048319
58 | 0.0019268 | 0.0004829
59 | 0.0019268 | 0.0004829
60 | 0.0032607 | 0.00081722
61 | 0.0032602 | 0.00081709
62 | 0.0012732 | 0.00031908
63 | 0.0017978 | 0.00045056
64 | 0.0025128 | 0.00062976
65 | 0.001994 | 0.00049974
66 | 0.015509 | 0.003887
67 | 0.0045711 | 0.0011456
68 | 0.0040979 | 0.001027
69 | 0.0028889 | 0.00072404
70 | 0.0050589 | 0.0012679
71 | 0.010058 | 0.0025208
72 | 0.0057109 | 0.0014313
73 | 0.0027073 | 0.0006785
74 | 0.0028439 | 0.00071276
75 | 0.0040658 | 0.001019
76 | 0.047851 | 0.011993
77 | 0.001926 | 0.0004827

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1