## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2160-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2160-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2160-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2160-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2160-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2160-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2160-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2160-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2160-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2160-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2160-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2160-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2160-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2160-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2160-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2160-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2160-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2160-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2160-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2160-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2160-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2160-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2160-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2160-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2160-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2160-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2160-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2160-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2160-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2160-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2160-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2160-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2160-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2160-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2160-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2160-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2160-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2160-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2160-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2160-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2160-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2160-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2160-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2160-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2160-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2160-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2160-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2160-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2160-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2160-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2160-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2160-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2160-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2160-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2160-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2160-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2160-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2160-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2160-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2160-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2160-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2160-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2160-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2160-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2160-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2160-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2160-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2160-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2160-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2160-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2160-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2160-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2160-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2160-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2160-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2160-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2160-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2160-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2160-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2160-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2160-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2160-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2160-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2160-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2160-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2160-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2160-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2160-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2160-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2160-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2160-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2160-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2160-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2160-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2160-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2160-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2160-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2160-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2160-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2160-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2160-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2160-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2160-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2160-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2160-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2160-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2160-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2160-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2160-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2160-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2160-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_30_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2160-2_0_6_load_0 | 0 | 0.010125 | 0.0025376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2160-2_0_6_load_1 | 2 | 0.002823 | 0.00070751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2160-2_0_6_load_3 | 3 | 0.03681 | 0.0092254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2160-2_0_6_load_4 | 4 | 0.0053303 | 0.0013359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2160-2_0_6_load_6 | 8 | 0.0027324 | 0.00068481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2160-2_0_6_load_113 | 9 | 0.0018726 | 0.00046933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2160-2_0_6_load_20 | 10 | 0.0069346 | 0.001738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2160-2_0_6_load_8 | 13 | 0.0016549 | 0.00041476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2160-2_0_6_load_19 | 15 | 0.0069038 | 0.0017303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2160-2_0_6_load_16 | 16 | 0.0020599 | 0.00051625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2160-2_0_6_load_17 | 19 | 0.0039699 | 0.00099494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2160-2_0_6_load_10 | 21 | 0.0044065 | 0.0011044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2160-2_0_6_load_75 | 23 | 0.0020588 | 0.00051597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2160-2_0_6_load_13 | 24 | 0.012889 | 0.0032303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2160-2_0_6_load_54 | 25 | 0.0035102 | 0.00087973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2160-2_0_6_load_55 | 26 | 0.04079 | 0.010223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2160-2_0_6_load_21 | 27 | 0.0024569 | 0.00061577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2160-2_0_6_load_22 | 28 | 0.00068876 | 0.00017262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2160-2_0_6_load_30 | 29 | 0.0010137 | 0.00025405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2160-2_0_6_load_29 | 30 | 0.0016526 | 0.00041419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2160-2_0_6_load_23 | 31 | 0.011695 | 0.002931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2160-2_0_6_load_24 | 32 | 0.0088825 | 0.0022262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2160-2_0_6_load_27 | 35 | 0.0085322 | 0.0021384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2160-2_0_6_load_77 | 37 | 0.010061 | 0.0025215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2160-2_0_6_load_96 | 38 | 0.0088203 | 0.0022106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2160-2_0_6_load_51 | 40 | 0.0066407 | 0.0016643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2160-2_0_6_load_76 | 42 | 0.0098583 | 0.0024707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2160-2_0_6_load_97 | 43 | 0.0020486 | 0.00051343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2160-2_0_6_load_49 | 45 | 0.0060376 | 0.0015132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2160-2_0_6_load_74 | 46 | 0.003308 | 0.00082906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2160-2_0_6_load_32 | 48 | 0.0029992 | 0.00075166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2160-2_0_6_load_33 | 49 | 0.0015869 | 0.00039772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2160-2_0_6_load_95 | 50 | 0.0061253 | 0.0015351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2160-2_0_6_load_64 | 52 | 0.00021817 | 5.4679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2160-2_0_6_load_38 | 54 | 0.004797 | 0.0012022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2160-2_0_6_load_34 | 55 | 0.0055116 | 0.0013813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2160-2_0_6_load_35 | 56 | 0.0044728 | 0.001121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2160-2_0_6_load_36 | 58 | 0.0055224 | 0.0013841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2160-2_0_6_load_104 | 59 | 0.0011886 | 0.0002979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2160-2_0_6_load_105 | 60 | 0.00029359 | 7.3581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2160-2_0_6_load_106 | 61 | 0.0025592 | 0.00064139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2160-2_0_6_load_107 | 62 | 0.0003443 | 8.629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2160-2_0_6_load_109 | 64 | 0.0032796 | 0.00082194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2160-2_0_6_load_110 | 65 | 0.001382 | 0.00034636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2160-2_0_6_load_37 | 66 | 0.0014058 | 0.00035233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2160-2_0_6_load_45 | 67 | 0.00177 | 0.0004436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2160-2_0_6_load_43 | 69 | 0.0018987 | 0.00047587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2160-2_0_6_load_39 | 70 | 0.0077684 | 0.0019469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2160-2_0_6_load_98 | 71 | 0.0099628 | 0.0024969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2160-2_0_6_load_44 | 73 | 0.0020718 | 0.00051923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2160-2_0_6_load_46 | 74 | 0.0010417 | 0.00026107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2160-2_0_6_load_65 | 75 | 0.0024891 | 0.00062382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2160-2_0_6_load_83 | 76 | 0.0011314 | 0.00028356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2160-2_0_6_load_58 | 77 | 0.0015541 | 0.00038949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2160-2_0_6_load_72 | 78 | 0.0015959 | 0.00039996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2160-2_0_6_load_56 | 80 | 0.0023564 | 0.00059058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2160-2_0_6_load_48 | 81 | 0.0031363 | 0.00078603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2160-2_0_6_load_50 | 82 | 0.0096105 | 0.0024086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2160-2_0_6_load_52 | 83 | 0.064231 | 0.016098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2160-2_0_6_load_90 | 84 | 0.046121 | 0.011559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2160-2_0_6_load_86 | 85 | 0.0031868 | 0.00079868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2160-2_0_6_load_57 | 87 | 0.0025523 | 0.00063967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2160-2_0_6_load_59 | 88 | 0.0013962 | 0.00034992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2160-2_0_6_load_79 | 89 | 0.0014671 | 0.00036769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2160-2_0_6_load_80 | 90 | 0.002162 | 0.00054185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2160-2_0_6_load_60 | 91 | 0.0025765 | 0.00064573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2160-2_0_6_load_61 | 92 | 0.0099515 | 0.0024941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2160-2_0_6_load_62 | 93 | 0.0053018 | 0.0013288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2160-2_0_6_load_91 | 95 | 0.0041836 | 0.0010485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2160-2_0_6_load_92 | 96 | 0.0023071 | 0.00057821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2160-2_0_6_load_71 | 97 | 0.0037415 | 0.00093771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2160-2_0_6_load_66 | 98 | 0.0047339 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2160-2_0_6_load_67 | 99 | 0.0025005 | 0.00062669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2160-2_0_6_load_68 | 100 | 0.0041425 | 0.0010382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2160-2_0_6_load_69 | 101 | 0.0023754 | 0.00059533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2160-2_0_6_load_84 | 103 | 0.052913 | 0.013261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2160-2_0_6_load_94 | 104 | 0.0015152 | 0.00037975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2160-2_0_6_load_85 | 105 | 0.0051715 | 0.0012961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2160-2_0_6_load_81 | 106 | 0.00069452 | 0.00017406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2160-2_0_6_load_82 | 107 | 0.0014336 | 0.00035929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2160-2_0_6_load_89 | 108 | 0.0025273 | 0.00063339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2160-2_0_6_load_93 | 109 | 0.0018279 | 0.00045812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2160-2_0_6_load_100 | 110 | 0.046479 | 0.011649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2160-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2160-2_0_6_line_1 |  | 1 | 4 | 0.017721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2160-2_0_6_line_2 |  | 1 | 5 | 0.062009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2160-2_0_6_line_3 |  | 2 | 3 | 0.027496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2160-2_0_6_line_4 |  | 3 | 6 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2160-2_0_6_line_5 |  | 4 | 7 | 0.01064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2160-2_0_6_line_6 |  | 5 | 8 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2160-2_0_6_line_7 |  | 5 | 9 | 0.089566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2160-2_0_6_line_8 |  | 6 | 10 | 0.046366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2160-2_0_6_line_9 |  | 6 | 11 | 0.004373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2160-2_0_6_line_10 |  | 7 | 10 | 0.046609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2160-2_0_6_line_11 |  | 8 | 12 | 0.061868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2160-2_0_6_line_12 |  | 11 | 24 | 0.028168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2160-2_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.012567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2160-2_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.036459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2160-2_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.047364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2160-2_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.018515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2160-2_0_6_line_17 |  | 15 | 20 | 0.0025761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2160-2_0_6_line_18 |  | 16 | 19 | 0.0091648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2160-2_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.011997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2160-2_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0094181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2160-2_0_6_line_21 |  | 18 | 23 | 0.02253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2160-2_0_6_line_22 |  | 18 | 22 | 0.023906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2160-2_0_6_line_23 |  | 20 | 25 | 0.027863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2160-2_0_6_line_24 |  | 20 | 26 | 0.012062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2160-2_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0059598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2160-2_0_6_line_26 |  | 25 | 84 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2160-2_0_6_line_27 |  | 27 | 28 | 0.059823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2160-2_0_6_line_28 |  | 28 | 29 | 0.14361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2160-2_0_6_line_29 |  | 29 | 30 | 0.02912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2160-2_0_6_line_30 |  | 30 | 47 | 0.034586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2160-2_0_6_line_31 |  | 31 | 32 | 0.019638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2160-2_0_6_line_32 |  | 31 | 33 | 0.033339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2160-2_0_6_line_33 |  | 32 | 34 | 0.021915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2160-2_0_6_line_34 |  | 33 | 35 | 0.050709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2160-2_0_6_line_35 |  | 33 | 36 | 0.089692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2160-2_0_6_line_36 |  | 34 | 37 | 0.028448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2160-2_0_6_line_37 |  | 34 | 38 | 0.022481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2160-2_0_6_line_38 |  | 35 | 39 | 0.019962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2160-2_0_6_line_39 |  | 36 | 40 | 0.045027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2160-2_0_6_line_40 |  | 36 | 41 | 0.051046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2160-2_0_6_line_41 |  | 37 | 42 | 0.031251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2160-2_0_6_line_42 |  | 38 | 43 | 0.032436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2160-2_0_6_line_43 |  | 39 | 44 | 0.032797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2160-2_0_6_line_44 |  | 40 | 45 | 0.024257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2160-2_0_6_line_45 |  | 41 | 46 | 0.024029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2160-2_0_6_line_46 |  | 44 | 70 | 0.0063826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2160-2_0_6_line_47 |  | 45 | 81 | 0.025692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2160-2_0_6_line_48 |  | 46 | 106 | 0.0054935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2160-2_0_6_line_49 |  | 47 | 48 | 0.033873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2160-2_0_6_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0052199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2160-2_0_6_line_51 |  | 48 | 50 | 0.052133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2160-2_0_6_line_52 |  | 49 | 51 | 0.014849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2160-2_0_6_line_53 |  | 50 | 52 | 0.018272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2160-2_0_6_line_54 |  | 51 | 53 | 0.031881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2160-2_0_6_line_55 |  | 51 | 54 | 0.020637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2160-2_0_6_line_56 |  | 52 | 93 | 0.021768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2160-2_0_6_line_57 |  | 53 | 71 | 0.034463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2160-2_0_6_line_58 |  | 54 | 70 | 0.023117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2160-2_0_6_line_59 |  | 55 | 56 | 0.037753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2160-2_0_6_line_60 |  | 55 | 57 | 0.22455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2160-2_0_6_line_61 |  | 56 | 58 | 0.023111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2160-2_0_6_line_62 |  | 57 | 65 | 0.030293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2160-2_0_6_line_63 |  | 58 | 66 | 0.077902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2160-2_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2160-2_0_6_line_65 |  | 60 | 61 | 0.011572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2160-2_0_6_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0011681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2160-2_0_6_line_67 |  | 62 | 63 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2160-2_0_6_line_68 |  | 63 | 64 | 0.029292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2160-2_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.093995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2160-2_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.021046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2160-2_0_6_line_71 |  | 67 | 68 | 0.011196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2160-2_0_6_line_72 |  | 67 | 69 | 0.020523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2160-2_0_6_line_73 |  | 68 | 76 | 0.017159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2160-2_0_6_line_74 |  | 68 | 77 | 0.017796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2160-2_0_6_line_75 |  | 69 | 73 | 0.049494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2160-2_0_6_line_76 |  | 71 | 72 | 0.022789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2160-2_0_6_line_77 |  | 72 | 110 | 0.027987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2160-2_0_6_line_78 |  | 73 | 74 | 0.011219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2160-2_0_6_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0070653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2160-2_0_6_line_80 |  | 75 | 78 | 0.013915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2160-2_0_6_line_81 |  | 76 | 79 | 0.010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2160-2_0_6_line_82 |  | 77 | 80 | 0.0055632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2160-2_0_6_line_83 |  | 78 | 97 | 0.017651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2160-2_0_6_line_84 |  | 79 | 108 | 0.015189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2160-2_0_6_line_85 |  | 79 | 102 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2160-2_0_6_line_86 |  | 80 | 87 | 0.015664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2160-2_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0041101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2160-2_0_6_line_88 |  | 82 | 83 | 0.024093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2160-2_0_6_line_89 |  | 83 | 84 | 0.015642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2160-2_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.015617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2160-2_0_6_line_91 |  | 86 | 103 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2160-2_0_6_line_92 |  | 86 | 100 | 0.025819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2160-2_0_6_line_93 |  | 87 | 88 | 0.015392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2160-2_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.016626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2160-2_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0022814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2160-2_0_6_line_96 |  | 90 | 107 | 0.011579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2160-2_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.010164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2160-2_0_6_line_98 |  | 91 | 93 | 0.010158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2160-2_0_6_line_99 |  | 92 | 94 | 0.026856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2160-2_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.008376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2160-2_0_6_line_101 |  | 94 | 96 | 0.011092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2160-2_0_6_line_102 |  | 98 | 99 | 0.015037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2160-2_0_6_line_103 |  | 98 | 100 | 0.0063905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2160-2_0_6_line_104 |  | 99 | 101 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2160-2_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.041898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2160-2_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.042444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2160-2_0_6_line_107 |  | 103 | 105 | 0.015317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2160-2_0_6_line_108 |  | 104 | 109 | 0.0046371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2160-2_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.016509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2160-2_0_6_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2567981.5038 | 1163066.8099 | 2567979.2426 | 1163072.2581 | 2568003.1867 | 1163088.4894
1 | 2567981.5038 | 1163066.8099 | 2567985.4888 | 1163062.8533 | 2567993.6822 | 1163053.9425
2 | 2567964.6739 | 1163020.7653 | 2567961.871 | 1163030.9188 | 2567958.6164 | 1163038.2399 | 2567953.9837 | 1163045.6907 | 2567958.4296 | 1163049.1464 | 2567981.5038 | 1163066.8099
3 | 2568065.2066 | 1163119.0679 | 2568043.4446 | 1163102.2624
4 | 2568076.5382 | 1163103.7553 | 2568065.2066 | 1163119.0679 | 2568065.2066 | 1163119.0679
5 | 2568001.9792 | 1163048.2356 | 2567998.5345 | 1163048.6653 | 2567993.6822 | 1163053.9425
6 | 2567964.6739 | 1163020.7653 | 2567981.9025 | 1163023.8748 | 2567984.555 | 1163024.0811
7 | 2567964.6739 | 1163020.7653 | 2567979.8516 | 1162932.4948
8 | 2568076.5382 | 1163103.7553 | 2568066.6758 | 1163095.7926 | 2568039.4728 | 1163075.9164
9 | 2568079.5315 | 1163100.5599 | 2568076.5382 | 1163103.7553
10 | 2568001.9792 | 1163048.2356 | 2568030.1087 | 1163068.7404 | 2568035.4549 | 1163072.9807 | 2568039.4728 | 1163075.9164
11 | 2568045.8135 | 1163017.4083 | 2568015.6163 | 1163022.861 | 2568005.0904 | 1163024.0956 | 2567993.6731 | 1163024.7902 | 2567984.555 | 1163024.0811
12 | 2568079.5315 | 1163100.5599 | 2568101.4021 | 1163118.3114
13 | 2568045.8135 | 1163017.4083 | 2568048.003 | 1163005.0332
14 | 2568045.8135 | 1163017.4083 | 2568073.7576 | 1163014.6136 | 2568082.095 | 1163013.8132
15 | 2568082.095 | 1163013.8132 | 2568129.4147 | 1163015.8703
16 | 2568082.095 | 1163013.8132 | 2568085.2283 | 1162995.5649
17 | 2568131.9884 | 1163015.9822 | 2568129.4147 | 1163015.8703
18 | 2568085.2283 | 1162995.5649 | 2568086.7792 | 1162986.5323
19 | 2568088.373 | 1162977.2501 | 2568090.5546 | 1162965.4547
20 | 2568088.373 | 1162977.2501 | 2568086.7792 | 1162986.5323
21 | 2568090.5546 | 1162965.4547 | 2568094.9151 | 1162965.8205 | 2568099.7096 | 1162965.6949 | 2568103.5597 | 1162965.152 | 2568112.8998 | 1162966.714
22 | 2568090.5546 | 1162965.4547 | 2568092.6245 | 1162954.2713 | 2568080.3698 | 1162951.6463
23 | 2568131.9884 | 1163015.9822 | 2568159.6843 | 1163019.0313
24 | 2568131.9884 | 1163015.9822 | 2568136.0124 | 1163027.3534
25 | 2568080.3698 | 1162951.6463 | 2568074.4893 | 1162950.6771
26 | 2568159.6843 | 1163019.0313 | 2568179.9586 | 1163021.2634
27 | 2568224.9182 | 1162610.0464 | 2568178.1487 | 1162647.3473
28 | 2568175.62 | 1162790.9391 | 2568178.1487 | 1162647.3473
29 | 2568199.6983 | 1162807.3164 | 2568175.62 | 1162790.9391
30 | 2568193.7207 | 1162838.5641 | 2568204.1001 | 1162815.4417 | 2568199.6983 | 1162807.3164 | 2568199.6983 | 1162807.3164
31 | 2568264.8479 | 1162988.8066 | 2568255.9984 | 1162987.532 | 2568249.7062 | 1162978.881
32 | 2568293.6239 | 1162972.9588 | 2568267.0909 | 1162989.1297 | 2568264.8479 | 1162988.8066
33 | 2568235.733 | 1162962.0931 | 2568241.8545 | 1162968.0859 | 2568249.7062 | 1162978.881
34 | 2568293.6239 | 1162972.9588 | 2568270.8355 | 1162927.6587
35 | 2568293.6239 | 1162972.9588 | 2568298.6323 | 1162984.2937 | 2568313.3183 | 1163025.1813 | 2568315.2651 | 1163038.4444 | 2568312.4768 | 1163058.7028
36 | 2568235.733 | 1162962.0931 | 2568222.368 | 1162950.8804 | 2568211.8527 | 1162947.6439
37 | 2568235.733 | 1162962.0931 | 2568218.3902 | 1162976.397
38 | 2568267.9117 | 1162908.3509 | 2568268.0846 | 1162922.1903 | 2568270.8355 | 1162927.6587
39 | 2568312.4768 | 1163058.7028 | 2568285.9733 | 1163052.8844 | 2568269.0018 | 1163047.2187
40 | 2568312.4768 | 1163058.7028 | 2568307.8572 | 1163083.1952 | 2568303.5022 | 1163095.4356 | 2568296.0066 | 1163106.2252
41 | 2568181.9843 | 1162938.4506 | 2568211.8527 | 1162947.6439
42 | 2568193.3669 | 1162997.0355 | 2568218.3902 | 1162976.397
43 | 2568244.6708 | 1162885.2066 | 2568259.5699 | 1162901.1358 | 2568267.9117 | 1162908.3509
44 | 2568246.8878 | 1163037.2578 | 2568251.5768 | 1163039.2484 | 2568268.7309 | 1163047.1283 | 2568269.0018 | 1163047.2187
45 | 2568296.0066 | 1163106.2252 | 2568279.2887 | 1163123.4854
46 | 2568244.6708 | 1162885.2066 | 2568239.697 | 1162881.2067
47 | 2568223.2385 | 1163027.2178 | 2568246.8878 | 1163037.2578
48 | 2568275.4667 | 1163127.4314 | 2568279.2887 | 1163123.4854
49 | 2568193.7207 | 1162838.5641 | 2568174.2192 | 1162831.6196 | 2568161.1402 | 1162830.0608
50 | 2568193.7207 | 1162838.5641 | 2568196.454 | 1162843.0111
51 | 2568109.3732 | 1162823.8934 | 2568136.5377 | 1162827.1286 | 2568161.1402 | 1162830.0608
52 | 2568204.2293 | 1162855.6615 | 2568196.454 | 1162843.0111
53 | 2568091.2295 | 1162821.7325 | 2568109.3732 | 1162823.8934
54 | 2568176.2418 | 1162870.6176 | 2568180.0667 | 1162869.6412 | 2568191.8187 | 1162864.1205 | 2568204.2293 | 1162855.6615
55 | 2568204.2293 | 1162855.6615 | 2568221.4232 | 1162867.074
56 | 2568091.2295 | 1162821.7325 | 2568076.9416 | 1162820.0309 | 2568069.9501 | 1162817.6708
57 | 2568176.2418 | 1162870.6176 | 2568166.9517 | 1162903.8043
58 | 2568221.4232 | 1162867.074 | 2568225.4307 | 1162869.734 | 2568239.697 | 1162881.2067
59 | 2568195.054 | 1163371.4287 | 2568195.1856 | 1163368.515 | 2568193.901 | 1163344.3873 | 2568193.3404 | 1163333.7278
60 | 2568195.054 | 1163371.4287 | 2568111.9723 | 1163580.0426
61 | 2568193.3404 | 1163333.7278 | 2568192.1268 | 1163310.6482
62 | 2568111.9723 | 1163580.0426 | 2568098.9423 | 1163607.3901
63 | 2568200.245 | 1163233.537 | 2568200.1846 | 1163233.7865 | 2568193.4086 | 1163264.6271 | 2568192.7663 | 1163279.2601 | 2568191.7199 | 1163302.9111 | 2568192.1268 | 1163310.6482
64 | 2568025.7618 | 1163715.7221 | 2568028.3062 | 1163711.3441 | 2568031.0655 | 1163707.1227
65 | 2568037.8152 | 1163697.7549 | 2568035.3867 | 1163700.5119 | 2568031.0655 | 1163707.1227
66 | 2568037.8152 | 1163697.7549 | 2568038.5874 | 1163696.8784
67 | 2568047.2325 | 1163687.0641 | 2568038.5874 | 1163696.8784
68 | 2568047.2325 | 1163687.0641 | 2568074.3603 | 1163698.1142
69 | 2568074.3603 | 1163698.1142 | 2568098.9423 | 1163607.3901
70 | 2568205.1991 | 1163213.0827 | 2568200.245 | 1163233.537
71 | 2568208.4589 | 1163202.3711 | 2568207.8641 | 1163204.3197 | 2568205.1991 | 1163213.0827
72 | 2568205.1991 | 1163213.0827 | 2568220.8008 | 1163221.5376 | 2568223.3011 | 1163222.7463
73 | 2568208.4589 | 1163202.3711 | 2568203.6327 | 1163200.8181 | 2568193.1257 | 1163194.8393
74 | 2568208.4589 | 1163202.3711 | 2568210.07 | 1163197.0821 | 2568217.2405 | 1163187.1288
75 | 2568223.3011 | 1163222.7463 | 2568229.1944 | 1163225.5952 | 2568231.5641 | 1163229.0066 | 2568257.4578 | 1163242.7542 | 2568264.2185 | 1163236.1123
76 | 2568160.8084 | 1162925.7498 | 2568166.9517 | 1162903.8043
77 | 2568133.3169 | 1162920.1041 | 2568160.8084 | 1162925.7498
78 | 2568264.2185 | 1163236.1123 | 2568272.2215 | 1163228.2499
79 | 2568272.2215 | 1163228.2499 | 2568277.2615 | 1163223.2985
80 | 2568287.1877 | 1163213.5467 | 2568277.2615 | 1163223.2985
81 | 2568183.5801 | 1163189.4076 | 2568193.1257 | 1163194.8393
82 | 2568220.4923 | 1163182.615 | 2568217.2405 | 1163187.1288
83 | 2568299.7789 | 1163201.1767 | 2568287.1877 | 1163213.5467
84 | 2568171.4222 | 1163180.4009 | 2568177.8102 | 1163186.1254 | 2568183.5801 | 1163189.4076
85 | 2568183.5801 | 1163189.4076 | 2568186.3166 | 1163175.3415
86 | 2568220.4923 | 1163182.615 | 2568225.5057 | 1163175.656 | 2568230.7567 | 1163170.8964
87 | 2568223.2385 | 1163027.2178 | 2568219.4553 | 1163025.6117
88 | 2568195.5065 | 1163022.9751 | 2568219.4553 | 1163025.6117 | 2568219.4553 | 1163025.6117
89 | 2568195.5065 | 1163022.9751 | 2568179.9586 | 1163021.2634
90 | 2568178.8917 | 1163079.6655 | 2568177.4218 | 1163064.1177
91 | 2568178.8917 | 1163079.6655 | 2568161.8735 | 1163084.3916 | 2568160.64 | 1163085.2435
92 | 2568178.8917 | 1163079.6655 | 2568179.1756 | 1163082.6433 | 2568185.8349 | 1163100.4837 | 2568188.2892 | 1163103.3653
93 | 2568230.7567 | 1163170.8964 | 2568242.1615 | 1163160.5592
94 | 2568242.1615 | 1163160.5592 | 2568252.1411 | 1163151.5137 | 2568254.3373 | 1163149.2462
95 | 2568254.3373 | 1163149.2462 | 2568255.9246 | 1163147.6075
96 | 2568263.9808 | 1163139.2899 | 2568255.9246 | 1163147.6075
97 | 2568060.3254 | 1162814.4219 | 2568050.6952 | 1162811.1711
98 | 2568060.3254 | 1162814.4219 | 2568069.9501 | 1162817.6708
99 | 2568026.8401 | 1162799.2762 | 2568039.4308 | 1162807.3687 | 2568050.6952 | 1162811.1711
100 | 2568026.8401 | 1162799.2762 | 2568019.1361 | 1162802.5634
101 | 2568026.8401 | 1162799.2762 | 2568018.0864 | 1162792.4639
102 | 2568192.4328 | 1163108.2304 | 2568199.3364 | 1163121.5895 | 2568199.3364 | 1163121.5895
103 | 2568192.4328 | 1163108.2304 | 2568192.4328 | 1163108.2304 | 2568188.2892 | 1163103.3653
104 | 2568199.3364 | 1163121.5895 | 2568195.8281 | 1163134.5377
105 | 2568186.3166 | 1163175.3415 | 2568195.7378 | 1163134.8709 | 2568195.8281 | 1163134.5377
106 | 2568186.3166 | 1163175.3415 | 2568155.9599 | 1163157.8715 | 2568159.2488 | 1163151.2213
107 | 2568148.0369 | 1163093.9477 | 2568160.64 | 1163085.2435
108 | 2568161.3044 | 1163147.0647 | 2568159.2488 | 1163151.2213
109 | 2568275.4667 | 1163127.4314 | 2568263.9808 | 1163139.2899

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2568003.1867 | 1163088.4894
1 | 2567981.5038 | 1163066.8099
2 | 2568043.4446 | 1163102.2624
3 | 2568065.2066 | 1163119.0679
4 | 2567993.6822 | 1163053.9425
5 | 2567964.6739 | 1163020.7653
6 | 2568076.5382 | 1163103.7553
7 | 2568001.9792 | 1163048.2356
8 | 2567984.555 | 1163024.0811
9 | 2567979.8516 | 1162932.4948
10 | 2568039.4728 | 1163075.9164
11 | 2568079.5315 | 1163100.5599
12 | 2568045.8135 | 1163017.4083
13 | 2568048.003 | 1163005.0332
14 | 2568082.095 | 1163013.8132
15 | 2568129.4147 | 1163015.8703
16 | 2568085.2283 | 1162995.5649
17 | 2568088.373 | 1162977.2501
18 | 2568090.5546 | 1162965.4547
19 | 2568086.7792 | 1162986.5323
20 | 2568131.9884 | 1163015.9822
21 | 2568074.4893 | 1162950.6771
22 | 2568080.3698 | 1162951.6463
23 | 2568112.8998 | 1162966.714
24 | 2568101.4021 | 1163118.3114
25 | 2568159.6843 | 1163019.0313
26 | 2568136.0124 | 1163027.3534
27 | 2568224.9182 | 1162610.0464
28 | 2568178.1487 | 1162647.3473
29 | 2568175.62 | 1162790.9391
30 | 2568199.6983 | 1162807.3164
31 | 2568264.8479 | 1162988.8066
32 | 2568249.7062 | 1162978.881
33 | 2568293.6239 | 1162972.9588
34 | 2568235.733 | 1162962.0931
35 | 2568270.8355 | 1162927.6587
36 | 2568312.4768 | 1163058.7028
37 | 2568211.8527 | 1162947.6439
38 | 2568218.3902 | 1162976.397
39 | 2568267.9117 | 1162908.3509
40 | 2568269.0018 | 1163047.2187
41 | 2568296.0066 | 1163106.2252
42 | 2568181.9843 | 1162938.4506
43 | 2568193.3669 | 1162997.0355
44 | 2568244.6708 | 1162885.2066
45 | 2568246.8878 | 1163037.2578
46 | 2568279.2887 | 1163123.4854
47 | 2568193.7207 | 1162838.5641
48 | 2568161.1402 | 1162830.0608
49 | 2568196.454 | 1162843.0111
50 | 2568109.3732 | 1162823.8934
51 | 2568204.2293 | 1162855.6615
52 | 2568091.2295 | 1162821.7325
53 | 2568176.2418 | 1162870.6176
54 | 2568221.4232 | 1162867.074
55 | 2568195.054 | 1163371.4287
56 | 2568193.3404 | 1163333.7278
57 | 2568111.9723 | 1163580.0426
58 | 2568192.1268 | 1163310.6482
59 | 2568025.7618 | 1163715.7221
60 | 2568031.0655 | 1163707.1227
61 | 2568037.8152 | 1163697.7549
62 | 2568038.5874 | 1163696.8784
63 | 2568047.2325 | 1163687.0641
64 | 2568074.3603 | 1163698.1142
65 | 2568098.9423 | 1163607.3901
66 | 2568200.245 | 1163233.537
67 | 2568205.1991 | 1163213.0827
68 | 2568208.4589 | 1163202.3711
69 | 2568223.3011 | 1163222.7463
70 | 2568239.697 | 1162881.2067
71 | 2568166.9517 | 1162903.8043
72 | 2568160.8084 | 1162925.7498
73 | 2568264.2185 | 1163236.1123
74 | 2568272.2215 | 1163228.2499
75 | 2568277.2615 | 1163223.2985
76 | 2568193.1257 | 1163194.8393
77 | 2568217.2405 | 1163187.1288
78 | 2568287.1877 | 1163213.5467
79 | 2568183.5801 | 1163189.4076
80 | 2568220.4923 | 1163182.615
81 | 2568223.2385 | 1163027.2178
82 | 2568219.4553 | 1163025.6117
83 | 2568195.5065 | 1163022.9751
84 | 2568179.9586 | 1163021.2634
85 | 2568177.4218 | 1163064.1177
86 | 2568178.8917 | 1163079.6655
87 | 2568230.7567 | 1163170.8964
88 | 2568242.1615 | 1163160.5592
89 | 2568254.3373 | 1163149.2462
90 | 2568255.9246 | 1163147.6075
91 | 2568060.3254 | 1162814.4219
92 | 2568050.6952 | 1162811.1711
93 | 2568069.9501 | 1162817.6708
94 | 2568026.8401 | 1162799.2762
95 | 2568019.1361 | 1162802.5634
96 | 2568018.0864 | 1162792.4639
97 | 2568299.7789 | 1163201.1767
98 | 2568192.4328 | 1163108.2304
99 | 2568199.3364 | 1163121.5895
100 | 2568188.2892 | 1163103.3653
101 | 2568195.8281 | 1163134.5377
102 | 2568186.3166 | 1163175.3415
103 | 2568160.64 | 1163085.2435
104 | 2568159.2488 | 1163151.2213
105 | 2568148.0369 | 1163093.9477
106 | 2568275.4667 | 1163127.4314
107 | 2568263.9808 | 1163139.2899
108 | 2568171.4222 | 1163180.4009
109 | 2568161.3044 | 1163147.0647
110 | 2568133.3169 | 1162920.1041
111 | 2568131.9884 | 1163015.9822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98041 | -0.375 | 0.010125 | 0.0025376
1 | 0.98073 | -0.3686 | 0 | 0
2 | 0.97345 | -0.51138 | 0.002823 | 0.00070751
3 | 0.97352 | -0.50995 | 0.03681 | 0.0092254
4 | 0.97966 | -0.38943 | 0.0053303 | 0.0013359
5 | 0.98505 | -0.28479 | 0 | 0
6 | 0.97423 | -0.49607 | 0 | 0
7 | 0.97907 | -0.40093 | 0 | 0
8 | 0.9865 | -0.25701 | 0.0027324 | 0.00068481
9 | 0.9849 | -0.2878 | 0.0018726 | 0.00046933
10 | 0.97649 | -0.45145 | 0.0069346 | 0.001738
11 | 0.97417 | -0.49711 | 0 | 0
12 | 0.99107 | -0.16929 | 0 | 0
13 | 0.99105 | -0.16966 | 0.0016549 | 0.00041476
14 | 0.99383 | -0.11691 | 0 | 0
15 | 0.99794 | -0.038927 | 0.0069038 | 0.0017303
16 | 0.99361 | -0.121 | 0.0020599 | 0.00051625
17 | 0.99347 | -0.12376 | 0 | 0
18 | 0.9934 | -0.12513 | 0 | 0
19 | 0.99353 | -0.12268 | 0.0039699 | 0.00099494
20 | 0.99818 | -0.034393 | 0 | 0
21 | 0.99328 | -0.12745 | 0.0044065 | 0.0011044
22 | 0.9933 | -0.12699 | 0 | 0
23 | 0.99336 | -0.12595 | 0.0020588 | 0.00051597
24 | 0.97384 | -0.50378 | 0.012889 | 0.0032303
25 | 1 | 0 | -0.59791 | -0.15313
26 | 0.99774 | -0.043004 | 0.04079 | 0.010223
27 | 0.97413 | -0.49731 | 0.0024569 | 0.00061577
28 | 0.97427 | -0.49461 | 0.00068876 | 0.00017262
29 | 0.97469 | -0.48631 | 0.0010137 | 0.00025405
30 | 0.9748 | -0.48408 | 0.0016526 | 0.00041419
31 | 0.98218 | -0.3404 | 0.011695 | 0.002931
32 | 0.98146 | -0.35449 | 0.0088825 | 0.0022262
33 | 0.98376 | -0.30951 | 0 | 0
34 | 0.98084 | -0.36671 | 0 | 0
35 | 0.98236 | -0.33663 | 0.0085322 | 0.0021384
36 | 0.98731 | -0.2411 | 0 | 0
37 | 0.98031 | -0.37698 | 0.010061 | 0.0025215
38 | 0.98061 | -0.37113 | 0.0088203 | 0.0022106
39 | 0.98185 | -0.34656 | 0 | 0
40 | 0.99055 | -0.17899 | 0.0066407 | 0.0016643
41 | 0.98565 | -0.273 | 0 | 0
42 | 0.98003 | -0.38257 | 0.0098583 | 0.0024707
43 | 0.98055 | -0.37234 | 0.0020486 | 0.00051343
44 | 0.98016 | -0.37925 | 0 | 0
45 | 0.99234 | -0.14499 | 0.0060376 | 0.0015132
46 | 0.98487 | -0.28805 | 0.003308 | 0.00082906
47 | 0.97499 | -0.48039 | 0 | 0
48 | 0.97392 | -0.50133 | 0.0029992 | 0.00075166
49 | 0.97518 | -0.47661 | 0.0015869 | 0.00039772
50 | 0.97243 | -0.53075 | 0.0061253 | 0.0015351
51 | 0.97575 | -0.46544 | 0 | 0
52 | 0.97201 | -0.53902 | 0.00021817 | 5.4679e-05
53 | 0.97407 | -0.49844 | 0 | 0
54 | 0.97763 | -0.42867 | 0.004797 | 0.0012022
55 | 0.97752 | -0.43133 | 0.0055116 | 0.0013813
56 | 0.97803 | -0.4213 | 0.0044728 | 0.001121
57 | 0.97563 | -0.4685 | 0 | 0
58 | 0.97844 | -0.41329 | 0.0055224 | 0.0013841
59 | 0.9745 | -0.49077 | 0.0011886 | 0.0002979
60 | 0.97451 | -0.49055 | 0.00029359 | 7.3581e-05
61 | 0.97453 | -0.49024 | 0.0025592 | 0.00064139
62 | 0.97453 | -0.49015 | 0.0003443 | 8.629e-05
63 | 0.97459 | -0.4891 | 0 | 0
64 | 0.9747 | -0.48674 | 0.0032796 | 0.00082194
65 | 0.97538 | -0.47353 | 0.001382 | 0.00034636
66 | 0.98021 | -0.3785 | 0.0014058 | 0.00035233
67 | 0.98072 | -0.36859 | 0.00177 | 0.0004436
68 | 0.98114 | -0.36036 | 0 | 0
69 | 0.98048 | -0.37337 | 0.0018987 | 0.00047587
70 | 0.97984 | -0.38563 | 0.0077684 | 0.0019469
71 | 0.97225 | -0.53424 | 0.0099628 | 0.0024969
72 | 0.97126 | -0.55379 | 0 | 0
73 | 0.97998 | -0.38319 | 0.0020718 | 0.00051923
74 | 0.97988 | -0.385 | 0.0010417 | 0.00026107
75 | 0.97983 | -0.386 | 0.0024891 | 0.00062382
76 | 0.98049 | -0.37311 | 0.0011314 | 0.00028356
77 | 0.98216 | -0.34062 | 0.0015541 | 0.00038949
78 | 0.97976 | -0.38735 | 0.0015959 | 0.00039996
79 | 0.97966 | -0.38923 | 0 | 0
80 | 0.98232 | -0.3375 | 0.0023564 | 0.00059058
81 | 0.99426 | -0.10842 | 0.0031363 | 0.00078603
82 | 0.99458 | -0.10252 | 0.0096105 | 0.0024086
83 | 0.99645 | -0.067034 | 0.064231 | 0.016098
84 | 0.9979 | -0.039667 | 0.046121 | 0.011559
85 | 0.97186 | -0.54202 | 0.0031868 | 0.00079868
86 | 0.97191 | -0.5411 | 0 | 0
87 | 0.98278 | -0.32856 | 0.0025523 | 0.00063967
88 | 0.98324 | -0.3196 | 0.0013962 | 0.00034992
89 | 0.98375 | -0.30982 | 0.0014671 | 0.00036769
90 | 0.98382 | -0.30847 | 0.002162 | 0.00054185
91 | 0.97134 | -0.55236 | 0.0025765 | 0.00064573
92 | 0.97118 | -0.55545 | 0.0099515 | 0.0024941
93 | 0.97152 | -0.54879 | 0.0053018 | 0.0013288
94 | 0.97102 | -0.55867 | 0 | 0
95 | 0.97099 | -0.55932 | 0.0041836 | 0.0010485
96 | 0.97099 | -0.55914 | 0.0023071 | 0.00057821
97 | 0.9797 | -0.38855 | 0.0037415 | 0.00093771
98 | 0.97378 | -0.50427 | 0.0047339 | 0.0011864
99 | 0.97476 | -0.4849 | 0.0025005 | 0.00062669
100 | 0.97339 | -0.51196 | 0.0041425 | 0.0010382
101 | 0.97567 | -0.46704 | 0.0023754 | 0.00059533
102 | 0.97861 | -0.40965 | 0 | 0
103 | 0.97087 | -0.56166 | 0.052913 | 0.013261
104 | 0.97848 | -0.41224 | 0.0015152 | 0.00037975
105 | 0.9708 | -0.56313 | 0.0051715 | 0.0012961
106 | 0.9847 | -0.29142 | 0.00069452 | 0.00017406
107 | 0.98418 | -0.30148 | 0.0014336 | 0.00035929
108 | 0.97962 | -0.38993 | 0.0025273 | 0.00063339
109 | 0.97847 | -0.41239 | 0.0018279 | 0.00045812
110 | 0.97004 | -0.57786 | 0.046479 | 0.011649
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010125 | -0.0025376 | 0.010128 | 0.0025392 | 3.0842e-06 | 1.5346e-06 | 0.015368 | 0.015367 | 0.015368 | 0.98041 | -0.375 | 0.98073 | -0.3686 | 4.2219
1 | 0.065172 | 0.016481 | -0.065107 | -0.01644 | 6.5045e-05 | 4.1406e-05 | 0.098935 | 0.098935 | 0.098935 | 0.98073 | -0.3686 | 0.97966 | -0.38943 | 27.1801
2 | -0.0753 | -0.01902 | 0.075604 | 0.019214 | 0.00030381 | 0.00019365 | 0.1143 | 0.1143 | 0.1143 | 0.98073 | -0.3686 | 0.98505 | -0.28479 | 31.4019
3 | -0.002823 | -0.00070751 | 0.0028232 | 0.00070729 | 1.92e-07 | -2.1897e-07 | 0.0043153 | 0.0043151 | 0.0043153 | 0.97345 | -0.51138 | 0.97352 | -0.50995 | 1.1855
4 | -0.039633 | -0.0099326 | 0.039659 | 0.0099492 | 2.6215e-05 | 1.654e-05 | 0.060578 | 0.060578 | 0.060578 | 0.97352 | -0.50995 | 0.97423 | -0.49607 | 16.6423
5 | 0.059777 | 0.015104 | -0.059744 | -0.015083 | 3.2925e-05 | 2.0938e-05 | 0.090839 | 0.090839 | 0.090839 | 0.97966 | -0.38943 | 0.97907 | -0.40093 | 24.9558
6 | -0.077477 | -0.019682 | 0.077581 | 0.019749 | 0.00010376 | 6.6149e-05 | 0.11713 | 0.11713 | 0.11713 | 0.98505 | -0.28479 | 0.9865 | -0.25701 | 32.1789
7 | 0.0018729 | 0.00046836 | -0.0018726 | -0.00046933 | 2.6881e-07 | -9.6796e-07 | 0.0028288 | 0.0028292 | 0.0028292 | 0.98505 | -0.28479 | 0.9849 | -0.2878 | 0.77727
8 | -0.052553 | -0.013182 | 0.052665 | 0.013253 | 0.00011204 | 7.1126e-05 | 0.080272 | 0.080272 | 0.080272 | 0.97423 | -0.49607 | 0.97649 | -0.45145 | 22.0529
9 | 0.012894 | 0.003233 | -0.012893 | -0.0032326 | 6.3606e-07 | 3.5263e-07 | 0.019694 | 0.019694 | 0.019694 | 0.97423 | -0.49607 | 0.97417 | -0.49711 | 5.4106
10 | 0.059744 | 0.015083 | -0.0596 | -0.014991 | 0.00014423 | 9.1722e-05 | 0.090839 | 0.090839 | 0.090839 | 0.97907 | -0.40093 | 0.97649 | -0.45145 | 24.9559
11 | -0.080313 | -0.020433 | 0.080654 | 0.020651 | 0.0003411 | 0.00021751 | 0.12125 | 0.12125 | 0.12125 | 0.9865 | -0.25701 | 0.99107 | -0.16929 | 33.3112
12 | 0.012893 | 0.0032326 | -0.012889 | -0.0032303 | 4.0971e-06 | 2.2716e-06 | 0.019694 | 0.019695 | 0.019695 | 0.97417 | -0.49711 | 0.97384 | -0.50378 | 5.4106
13 | 0.0016549 | 0.00041462 | -0.0016549 | -0.00041476 | 2.9096e-08 | -1.4332e-07 | 0.0024847 | 0.0024848 | 0.0024848 | 0.99107 | -0.16929 | 0.99105 | -0.16966 | 0.68263
14 | -0.082309 | -0.021065 | 0.082519 | 0.021199 | 0.00020933 | 0.0001335 | 0.12374 | 0.12374 | 0.12374 | 0.99107 | -0.16929 | 0.99383 | -0.11691 | 33.9937
15 | -0.095018 | -0.024332 | 0.095379 | 0.024562 | 0.00036043 | 0.00023006 | 0.14245 | 0.14245 | 0.14245 | 0.99383 | -0.11691 | 0.99794 | -0.038927 | 39.1351
16 | 0.0125 | 0.0031332 | -0.012497 | -0.0031318 | 2.432e-06 | 1.3166e-06 | 0.018715 | 0.018715 | 0.018715 | 0.99383 | -0.11691 | 0.99361 | -0.121 | 5.1416
17 | -0.10228 | -0.026292 | 0.1023 | 0.026307 | 2.2539e-05 | 1.4391e-05 | 0.15275 | 0.15275 | 0.15275 | 0.99794 | -0.038927 | 0.99818 | -0.034393 | 41.9631
18 | 0.010437 | 0.0026156 | -0.010436 | -0.0026152 | 8.3966e-07 | 4.1869e-07 | 0.015631 | 0.015631 | 0.015631 | 0.99361 | -0.121 | 0.99353 | -0.12268 | 4.2941
19 | 0.0064662 | 0.0016201 | -0.0064658 | -0.00162 | 4.2199e-07 | 1.1474e-07 | 0.0096849 | 0.009685 | 0.009685 | 0.99347 | -0.12376 | 0.9934 | -0.12513 | 2.6607
20 | -0.0064662 | -0.0016201 | 0.0064666 | 0.0016202 | 3.3127e-07 | 9.0057e-08 | 0.0096849 | 0.0096849 | 0.0096849 | 0.99347 | -0.12376 | 0.99353 | -0.12268 | 2.6607
21 | 0.0020588 | 0.00051573 | -0.0020588 | -0.00051597 | 8.0351e-08 | -2.4025e-07 | 0.0030838 | 0.0030839 | 0.0030839 | 0.9934 | -0.12513 | 0.99336 | -0.12595 | 0.84724
22 | 0.004407 | 0.0011043 | -0.0044066 | -0.0011044 | 3.9065e-07 | -5.9459e-08 | 0.0066012 | 0.0066013 | 0.0066013 | 0.9934 | -0.12513 | 0.9933 | -0.12699 | 1.8135
23 | -0.14311 | -0.03654 | 0.14335 | 0.036692 | 0.00023831 | 0.00015179 | 0.21358 | 0.21358 | 0.21358 | 0.99818 | -0.034393 | 1 | 0 | 29.3378
24 | 0.040807 | 0.010234 | -0.04079 | -0.010223 | 1.674e-05 | 1.0556e-05 | 0.060834 | 0.060834 | 0.060834 | 0.99818 | -0.034393 | 0.99774 | -0.043004 | 16.7127
25 | -0.0044065 | -0.0011044 | 0.0044066 | 0.0011044 | 9.7391e-08 | -1.4812e-08 | 0.0066013 | 0.0066013 | 0.0066013 | 0.99328 | -0.12745 | 0.9933 | -0.12699 | 1.8135
26 | 0.45291 | 0.11644 | -0.45204 | -0.11588 | 0.00087119 | 0.0005565 | 0.67498 | 0.67498 | 0.67498 | 1 | 0 | 0.9979 | -0.039667 | 46.3586
27 | -0.0024569 | -0.00061577 | 0.0024573 | 0.00061523 | 3.1596e-07 | -5.4264e-07 | 0.0037531 | 0.0037528 | 0.0037531 | 0.97413 | -0.49731 | 0.97427 | -0.49461 | 1.0311
28 | -0.003146 | -0.00078785 | 0.0031473 | 0.00078685 | 1.2431e-06 | -9.9357e-07 | 0.0048048 | 0.0048041 | 0.0048048 | 0.97427 | -0.49461 | 0.97469 | -0.48631 | 1.32
29 | -0.0041609 | -0.0010409 | 0.0041614 | 0.0010408 | 4.4054e-07 | -8.1036e-08 | 0.0063516 | 0.0063515 | 0.0063516 | 0.97469 | -0.48631 | 0.9748 | -0.48408 | 1.745
30 | -0.005814 | -0.001455 | 0.005815 | 0.0014552 | 1.0214e-06 | 2.2243e-07 | 0.0088742 | 0.0088741 | 0.0088742 | 0.9748 | -0.48408 | 0.97499 | -0.48039 | 2.438
31 | 0.03973 | 0.0099784 | -0.039703 | -0.0099616 | 2.6688e-05 | 1.6832e-05 | 0.060199 | 0.060199 | 0.060199 | 0.98218 | -0.3404 | 0.98146 | -0.35449 | 16.5382
32 | -0.051425 | -0.012909 | 0.051501 | 0.012958 | 7.59e-05 | 4.8153e-05 | 0.077917 | 0.077917 | 0.077917 | 0.98218 | -0.3404 | 0.98376 | -0.30951 | 21.4058
33 | 0.030821 | 0.0077355 | -0.030803 | -0.0077243 | 1.7948e-05 | 1.121e-05 | 0.046732 | 0.046732 | 0.046732 | 0.98146 | -0.35449 | 0.98084 | -0.36671 | 12.8385
34 | 0.11983 | 0.030495 | -0.11967 | -0.030397 | 0.00015645 | 9.7559e-05 | 0.18141 | 0.18141 | 0.18141 | 0.98376 | -0.30951 | 0.98236 | -0.33663 | 12.4596
35 | -0.17133 | -0.043453 | 0.17189 | 0.04381 | 0.00056548 | 0.00035734 | 0.25933 | 0.25933 | 0.25933 | 0.98376 | -0.30951 | 0.98731 | -0.2411 | 17.811
36 | 0.019932 | 0.0049994 | -0.019922 | -0.0049935 | 9.7549e-06 | 5.8843e-06 | 0.030239 | 0.030239 | 0.030239 | 0.98084 | -0.36671 | 0.98031 | -0.37698 | 8.3076
37 | 0.010871 | 0.0027249 | -0.010869 | -0.0027237 | 2.2932e-06 | 1.184e-06 | 0.016493 | 0.016493 | 0.016493 | 0.98084 | -0.36671 | 0.98061 | -0.37113 | 4.5311
38 | 0.11114 | 0.028259 | -0.11108 | -0.028226 | 5.3126e-05 | 3.2991e-05 | 0.16849 | 0.16849 | 0.16849 | 0.98236 | -0.33663 | 0.98185 | -0.34656 | 11.572
39 | -0.31299 | -0.079767 | 0.31393 | 0.080367 | 0.00094121 | 0.00060006 | 0.4722 | 0.47219 | 0.4722 | 0.98731 | -0.2411 | 0.99055 | -0.17899 | 32.431
40 | 0.1411 | 0.035957 | -0.14088 | -0.035821 | 0.00021685 | 0.00013618 | 0.21287 | 0.21287 | 0.21287 | 0.98731 | -0.2411 | 0.98565 | -0.273 | 14.6202
41 | 0.0098609 | 0.002472 | -0.0098583 | -0.0024707 | 2.6257e-06 | 1.2865e-06 | 0.014968 | 0.014968 | 0.014968 | 0.98031 | -0.37698 | 0.98003 | -0.38257 | 4.1122
42 | 0.0020487 | 0.0005131 | -0.0020486 | -0.00051343 | 1.1755e-07 | -3.3394e-07 | 0.0031087 | 0.0031088 | 0.0031088 | 0.98061 | -0.37113 | 0.98055 | -0.37234 | 0.85408
43 | 0.11108 | 0.028226 | -0.11091 | -0.028115 | 0.00017457 | 0.0001109 | 0.16849 | 0.16849 | 0.16849 | 0.98185 | -0.34656 | 0.98016 | -0.37925 | 23.144
44 | -0.32057 | -0.082031 | 0.3211 | 0.082369 | 0.0005287 | 0.00033712 | 0.48217 | 0.48217 | 0.48217 | 0.99055 | -0.17899 | 0.99234 | -0.14499 | 33.1161
45 | 0.14088 | 0.035821 | -0.14078 | -0.035757 | 0.00010208 | 6.4107e-05 | 0.21287 | 0.21287 | 0.21287 | 0.98565 | -0.273 | 0.98487 | -0.28805 | 14.6202
46 | 0.11091 | 0.028115 | -0.11087 | -0.028094 | 3.3974e-05 | 2.1582e-05 | 0.16849 | 0.16849 | 0.16849 | 0.98016 | -0.37925 | 0.97984 | -0.38563 | 23.144
47 | -0.32714 | -0.083882 | 0.32772 | 0.084252 | 0.0005812 | 0.00037064 | 0.49122 | 0.49122 | 0.49122 | 0.99234 | -0.14499 | 0.99426 | -0.10842 | 33.7378
48 | 0.13747 | 0.034928 | -0.13745 | -0.034914 | 2.2254e-05 | 1.3963e-05 | 0.20787 | 0.20787 | 0.20787 | 0.98487 | -0.28805 | 0.9847 | -0.29142 | 14.277
49 | 0.033768 | 0.0085014 | -0.033734 | -0.0084802 | 3.3755e-05 | 2.1181e-05 | 0.05155 | 0.05155 | 0.05155 | 0.97499 | -0.48039 | 0.97392 | -0.50133 | 14.1621
50 | -0.039583 | -0.0099566 | 0.03959 | 0.0099612 | 7.1468e-06 | 4.5089e-06 | 0.060424 | 0.060424 | 0.060424 | 0.97499 | -0.48039 | 0.97518 | -0.47661 | 16.6
51 | 0.030735 | 0.0077286 | -0.030692 | -0.0077016 | 4.3127e-05 | 2.6954e-05 | 0.046968 | 0.046968 | 0.046968 | 0.97392 | -0.50133 | 0.97243 | -0.53075 | 12.9033
52 | -0.041177 | -0.010359 | 0.041199 | 0.010373 | 2.1992e-05 | 1.389e-05 | 0.062846 | 0.062845 | 0.062846 | 0.97518 | -0.47661 | 0.97575 | -0.46544 | 17.2653
53 | 0.024567 | 0.0061665 | -0.024557 | -0.0061605 | 9.6846e-06 | 5.9716e-06 | 0.037595 | 0.037595 | 0.037595 | 0.97243 | -0.53075 | 0.97201 | -0.53902 | 10.3284
54 | 0.056725 | 0.014325 | -0.056635 | -0.014268 | 8.9546e-05 | 5.6912e-05 | 0.086545 | 0.086545 | 0.086545 | 0.97575 | -0.46544 | 0.97407 | -0.49844 | 23.7761
55 | -0.097924 | -0.024698 | 0.098097 | 0.024808 | 0.00017271 | 0.00011028 | 0.14939 | 0.14939 | 0.14939 | 0.97575 | -0.46544 | 0.97763 | -0.42867 | 41.0413
56 | 0.024339 | 0.0061058 | -0.024327 | -0.0060988 | 1.1334e-05 | 6.9838e-06 | 0.037261 | 0.037261 | 0.037261 | 0.97201 | -0.53902 | 0.97152 | -0.54879 | 10.2367
57 | 0.056635 | 0.014268 | -0.056539 | -0.014207 | 9.6797e-05 | 6.1522e-05 | 0.086545 | 0.086545 | 0.086545 | 0.97407 | -0.49844 | 0.97225 | -0.53424 | 23.7761
58 | -0.10289 | -0.026011 | 0.10311 | 0.026147 | 0.00021284 | 0.00013593 | 0.15669 | 0.15669 | 0.15669 | 0.97763 | -0.42867 | 0.97984 | -0.38563 | 43.0471
59 | -0.014583 | -0.0036589 | 0.01459 | 0.0036629 | 6.9771e-06 | 3.9918e-06 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.97752 | -0.43133 | 0.97803 | -0.4213 | 6.0989
60 | 0.0090711 | 0.0022775 | -0.009055 | -0.0022701 | 1.606e-05 | 7.469e-06 | 0.01381 | 0.013811 | 0.013811 | 0.97752 | -0.43133 | 0.97563 | -0.4685 | 3.7942
61 | -0.019063 | -0.0047839 | 0.01907 | 0.0047882 | 7.2912e-06 | 4.3762e-06 | 0.029005 | 0.029005 | 0.029005 | 0.97803 | -0.4213 | 0.97844 | -0.41329 | 7.9684
62 | 0.009055 | 0.0022701 | -0.0090529 | -0.0022691 | 2.1668e-06 | 1.0086e-06 | 0.013811 | 0.013811 | 0.013811 | 0.97563 | -0.4685 | 0.97538 | -0.47353 | 3.7942
63 | -0.024592 | -0.0061723 | 0.024633 | 0.0061975 | 4.0869e-05 | 2.5176e-05 | 0.037403 | 0.037403 | 0.037403 | 0.97844 | -0.41329 | 0.98021 | -0.3785 | 10.2756
64 | -0.0011886 | -0.0002979 | 0.0011887 | 0.00029778 | 1.2485e-08 | -1.1793e-07 | 0.001815 | 0.001815 | 0.001815 | 0.9745 | -0.49077 | 0.97451 | -0.49055 | 0.49863
65 | -0.0014823 | -0.00037137 | 0.0014823 | 0.00037124 | 2.2228e-08 | -1.2995e-07 | 0.0022633 | 0.0022632 | 0.0022633 | 0.97451 | -0.49055 | 0.97453 | -0.49024 | 0.62177
66 | -0.0040414 | -0.0010126 | 0.0040415 | 0.0010126 | 1.6681e-08 | -3.8789e-09 | 0.0061708 | 0.0061708 | 0.0061708 | 0.97453 | -0.49024 | 0.97453 | -0.49015 | 1.6953
67 | -0.0043858 | -0.0010989 | 0.004386 | 0.0010989 | 2.1994e-07 | -2.2207e-08 | 0.0066965 | 0.0066965 | 0.0066965 | 0.97453 | -0.49015 | 0.97459 | -0.4891 | 1.8397
68 | -0.004386 | -0.0010989 | 0.0043865 | 0.0010988 | 4.9256e-07 | -4.9809e-08 | 0.0066965 | 0.0066963 | 0.0066965 | 0.97459 | -0.4891 | 0.9747 | -0.48674 | 1.8397
69 | -0.007666 | -0.0019208 | 0.0076709 | 0.0019227 | 4.8275e-06 | 1.9172e-06 | 0.011703 | 0.011703 | 0.011703 | 0.9747 | -0.48674 | 0.97538 | -0.47353 | 3.2151
70 | -0.026039 | -0.0065498 | 0.026051 | 0.0065574 | 1.2337e-05 | 7.6301e-06 | 0.039537 | 0.039537 | 0.039537 | 0.98021 | -0.3785 | 0.98072 | -0.36859 | 10.8618
71 | -0.04067 | -0.010223 | 0.040686 | 0.010234 | 1.5992e-05 | 1.0094e-05 | 0.061718 | 0.061718 | 0.061718 | 0.98072 | -0.36859 | 0.98114 | -0.36036 | 16.9554
72 | 0.012848 | 0.0032224 | -0.012845 | -0.0032208 | 2.925e-06 | 1.6131e-06 | 0.019495 | 0.019495 | 0.019495 | 0.98072 | -0.36859 | 0.98048 | -0.37337 | 5.3559
73 | 0.082719 | 0.020998 | -0.082669 | -0.020966 | 5.0713e-05 | 3.2023e-05 | 0.12555 | 0.12555 | 0.12555 | 0.98114 | -0.36036 | 0.98049 | -0.37311 | 17.2458
74 | -0.12341 | -0.031232 | 0.12352 | 0.031306 | 0.00011702 | 7.4441e-05 | 0.18727 | 0.18727 | 0.18727 | 0.98114 | -0.36036 | 0.98216 | -0.34062 | 25.7235
75 | 0.010947 | 0.0027449 | -0.010942 | -0.0027423 | 5.123e-06 | 2.6548e-06 | 0.016614 | 0.016614 | 0.016614 | 0.98048 | -0.37337 | 0.97998 | -0.38319 | 4.5643
76 | 0.046576 | 0.01171 | -0.046532 | -0.011683 | 4.3441e-05 | 2.752e-05 | 0.071297 | 0.071297 | 0.071297 | 0.97225 | -0.53424 | 0.97126 | -0.55379 | 19.5871
77 | 0.046532 | 0.011683 | -0.046479 | -0.011649 | 5.335e-05 | 3.3798e-05 | 0.071297 | 0.071297 | 0.071297 | 0.97126 | -0.55379 | 0.97004 | -0.57786 | 19.5872
78 | 0.0088698 | 0.002223 | -0.008869 | -0.0022227 | 7.6313e-07 | 3.4707e-07 | 0.013468 | 0.013468 | 0.013468 | 0.97998 | -0.38319 | 0.97988 | -0.385 | 3.7
79 | 0.0078274 | 0.0019616 | -0.007827 | -0.0019614 | 3.7433e-07 | 1.5058e-07 | 0.011886 | 0.011886 | 0.011886 | 0.97988 | -0.385 | 0.97983 | -0.386 | 3.2655
80 | 0.0053379 | 0.0013376 | -0.0053376 | -0.0013376 | 3.429e-07 | 4.4201e-08 | 0.0081063 | 0.0081064 | 0.0081064 | 0.97983 | -0.386 | 0.97976 | -0.38735 | 2.227
81 | 0.081537 | 0.020682 | -0.081474 | -0.020642 | 6.3156e-05 | 4.0282e-05 | 0.12383 | 0.12383 | 0.12383 | 0.98049 | -0.37311 | 0.97966 | -0.38923 | 34.02
82 | -0.12508 | -0.031695 | 0.12509 | 0.031707 | 1.8753e-05 | 1.172e-05 | 0.18962 | 0.18962 | 0.18962 | 0.98216 | -0.34062 | 0.98232 | -0.3375 | 13.0234
83 | 0.0037417 | 0.00093762 | -0.0037415 | -0.00093771 | 2.1375e-07 | -8.5476e-08 | 0.0056827 | 0.0056827 | 0.0056827 | 0.97976 | -0.38735 | 0.9797 | -0.38855 | 1.5612
84 | 0.0025274 | 0.00063326 | -0.0025273 | -0.00063339 | 8.3937e-08 | -1.3752e-07 | 0.0038388 | 0.0038388 | 0.0038388 | 0.97966 | -0.38923 | 0.97962 | -0.38993 | 1.0546
85 | 0.078947 | 0.020009 | -0.078869 | -0.01996 | 7.7385e-05 | 4.9346e-05 | 0.11999 | 0.11999 | 0.11999 | 0.97966 | -0.38923 | 0.97861 | -0.40965 | 32.9654
86 | -0.12745 | -0.032298 | 0.12751 | 0.032332 | 5.4808e-05 | 3.4283e-05 | 0.19319 | 0.19319 | 0.19319 | 0.98232 | -0.3375 | 0.98278 | -0.32856 | 13.2686
87 | -0.33086 | -0.085038 | 0.33095 | 0.085099 | 9.4763e-05 | 6.0435e-05 | 0.49592 | 0.49592 | 0.49592 | 0.99426 | -0.10842 | 0.99458 | -0.10252 | 34.0602
88 | -0.34056 | -0.087507 | 0.34115 | 0.087883 | 0.00058818 | 0.00037518 | 0.51029 | 0.51029 | 0.51029 | 0.99458 | -0.10252 | 0.99645 | -0.067034 | 35.0477
89 | -0.40538 | -0.10398 | 0.40592 | 0.10432 | 0.0005389 | 0.00034408 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.99645 | -0.067034 | 0.9979 | -0.039667 | 41.6352
90 | -0.0031868 | -0.00079868 | 0.0031869 | 0.00079858 | 1.3942e-07 | -1.043e-07 | 0.0048793 | 0.0048792 | 0.0048793 | 0.97186 | -0.54202 | 0.97191 | -0.5411 | 1.3405
91 | 0.058142 | 0.014594 | -0.058085 | -0.014558 | 5.6948e-05 | 3.621e-05 | 0.089025 | 0.089025 | 0.089025 | 0.97191 | -0.5411 | 0.97087 | -0.56166 | 24.4575
92 | -0.061329 | -0.015392 | 0.061415 | 0.015447 | 8.5378e-05 | 5.4321e-05 | 0.093904 | 0.093904 | 0.093904 | 0.97191 | -0.5411 | 0.97339 | -0.51196 | 25.7979
93 | -0.13006 | -0.032972 | 0.13011 | 0.033007 | 5.6034e-05 | 3.5081e-05 | 0.19705 | 0.19705 | 0.19705 | 0.98278 | -0.32856 | 0.98324 | -0.3196 | 13.534
94 | -0.13151 | -0.033357 | 0.13157 | 0.033395 | 6.1828e-05 | 3.8726e-05 | 0.19917 | 0.19917 | 0.19917 | 0.98324 | -0.3196 | 0.98375 | -0.30982 | 13.6791
95 | -0.13304 | -0.033763 | 0.13305 | 0.033769 | 8.6744e-06 | 5.4358e-06 | 0.20139 | 0.20139 | 0.20139 | 0.98375 | -0.30982 | 0.98382 | -0.30847 | 13.8315
96 | -0.13521 | -0.03431 | 0.13526 | 0.034339 | 4.5468e-05 | 2.8511e-05 | 0.20466 | 0.20466 | 0.20466 | 0.98382 | -0.30847 | 0.98418 | -0.30148 | 14.0561
97 | 0.016446 | 0.0041224 | -0.016443 | -0.004121 | 2.4193e-06 | 1.4226e-06 | 0.025194 | 0.025194 | 0.025194 | 0.97134 | -0.55236 | 0.97118 | -0.55545 | 6.9214
98 | -0.019022 | -0.0047681 | 0.019026 | 0.0047701 | 3.2349e-06 | 1.9446e-06 | 0.029141 | 0.029141 | 0.029141 | 0.97134 | -0.55236 | 0.97152 | -0.54879 | 8.0058
99 | 0.0064919 | 0.0016269 | -0.0064909 | -0.0016266 | 9.964e-07 | 3.0543e-07 | 0.0099467 | 0.0099468 | 0.0099468 | 0.97118 | -0.55545 | 0.97102 | -0.55867 | 2.7326
100 | 0.0041838 | 0.0010485 | -0.0041836 | -0.0010485 | 1.2911e-07 | -2.0975e-08 | 0.0064113 | 0.0064114 | 0.0064114 | 0.97102 | -0.55867 | 0.97099 | -0.55932 | 1.7614
101 | 0.0023071 | 0.00057811 | -0.0023071 | -0.00057821 | 5.1994e-08 | -1.0393e-07 | 0.0035355 | 0.0035355 | 0.0035355 | 0.97102 | -0.55867 | 0.97099 | -0.55914 | 0.9713
102 | -0.070315 | -0.017687 | 0.07038 | 0.017728 | 6.513e-05 | 4.1496e-05 | 0.10747 | 0.10747 | 0.10747 | 0.97378 | -0.50427 | 0.97476 | -0.4849 | 29.5249
103 | 0.065581 | 0.0165 | -0.065557 | -0.016485 | 2.4078e-05 | 1.533e-05 | 0.10024 | 0.10024 | 0.10024 | 0.97378 | -0.50427 | 0.97339 | -0.51196 | 27.5376
104 | -0.072881 | -0.018355 | 0.072943 | 0.018394 | 6.2304e-05 | 3.9707e-05 | 0.11129 | 0.11129 | 0.11129 | 0.97476 | -0.4849 | 0.97567 | -0.46704 | 30.5735
105 | -0.075318 | -0.01899 | 0.075526 | 0.019122 | 0.00020746 | 0.00013225 | 0.11491 | 0.11491 | 0.11491 | 0.97567 | -0.46704 | 0.97861 | -0.40965 | 31.5688
106 | 0.0033436 | 0.00083755 | -0.0033432 | -0.00083782 | 4.1139e-07 | -2.699e-07 | 0.0050839 | 0.0050841 | 0.0050841 | 0.97861 | -0.40965 | 0.97848 | -0.41224 | 1.3967
107 | 0.0051718 | 0.0012961 | -0.0051715 | -0.0012961 | 3.6089e-07 | 4.1579e-08 | 0.0079267 | 0.0079267 | 0.0079267 | 0.97087 | -0.56166 | 0.9708 | -0.56313 | 2.1777
108 | 0.0018279 | 0.00045807 | -0.0018279 | -0.00045812 | 1.3437e-08 | -4.9644e-08 | 0.0027798 | 0.0027798 | 0.0027798 | 0.97848 | -0.41224 | 0.97847 | -0.41239 | 0.76369
109 | 0.13676 | 0.03474 | -0.13669 | -0.034698 | 6.6206e-05 | 4.1532e-05 | 0.20682 | 0.20682 | 0.20682 | 0.9847 | -0.29142 | 0.98418 | -0.30148 | 14.2049

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60142 | 0.15401

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010125 | 0.0025376
1 | 0.002823 | 0.00070751
2 | 0.03681 | 0.0092254
3 | 0.0053303 | 0.0013359
4 | 0.0027324 | 0.00068481
5 | 0.0018726 | 0.00046933
6 | 0.0069346 | 0.001738
7 | 0.0016549 | 0.00041476
8 | 0.0069038 | 0.0017303
9 | 0.0020599 | 0.00051625
10 | 0.0039699 | 0.00099494
11 | 0.0044065 | 0.0011044
12 | 0.0020588 | 0.00051597
13 | 0.012889 | 0.0032303
14 | 0.0035102 | 0.00087973
15 | 0.04079 | 0.010223
16 | 0.0024569 | 0.00061577
17 | 0.00068876 | 0.00017262
18 | 0.0010137 | 0.00025405
19 | 0.0016526 | 0.00041419
20 | 0.011695 | 0.002931
21 | 0.0088825 | 0.0022262
22 | 0.0085322 | 0.0021384
23 | 0.010061 | 0.0025215
24 | 0.0088203 | 0.0022106
25 | 0.0066407 | 0.0016643
26 | 0.0098583 | 0.0024707
27 | 0.0020486 | 0.00051343
28 | 0.0060376 | 0.0015132
29 | 0.003308 | 0.00082906
30 | 0.0029992 | 0.00075166
31 | 0.0015869 | 0.00039772
32 | 0.0061253 | 0.0015351
33 | 0.00021817 | 5.4679e-05
34 | 0.004797 | 0.0012022
35 | 0.0055116 | 0.0013813
36 | 0.0044728 | 0.001121
37 | 0.0055224 | 0.0013841
38 | 0.0011886 | 0.0002979
39 | 0.00029359 | 7.3581e-05
40 | 0.0025592 | 0.00064139
41 | 0.0003443 | 8.629e-05
42 | 0.0032796 | 0.00082194
43 | 0.001382 | 0.00034636
44 | 0.0014058 | 0.00035233
45 | 0.00177 | 0.0004436
46 | 0.0018987 | 0.00047587
47 | 0.0077684 | 0.0019469
48 | 0.0099628 | 0.0024969
49 | 0.0020718 | 0.00051923
50 | 0.0010417 | 0.00026107
51 | 0.0024891 | 0.00062382
52 | 0.0011314 | 0.00028356
53 | 0.0015541 | 0.00038949
54 | 0.0015959 | 0.00039996
55 | 0.0023564 | 0.00059058
56 | 0.0031363 | 0.00078603
57 | 0.0096105 | 0.0024086
58 | 0.064231 | 0.016098
59 | 0.046121 | 0.011559
60 | 0.0031868 | 0.00079868
61 | 0.0025523 | 0.00063967
62 | 0.0013962 | 0.00034992
63 | 0.0014671 | 0.00036769
64 | 0.002162 | 0.00054185
65 | 0.0025765 | 0.00064573
66 | 0.0099515 | 0.0024941
67 | 0.0053018 | 0.0013288
68 | 0.0041836 | 0.0010485
69 | 0.0023071 | 0.00057821
70 | 0.0037415 | 0.00093771
71 | 0.0047339 | 0.0011864
72 | 0.0025005 | 0.00062669
73 | 0.0041425 | 0.0010382
74 | 0.0023754 | 0.00059533
75 | 0.052913 | 0.013261
76 | 0.0015152 | 0.00037975
77 | 0.0051715 | 0.0012961
78 | 0.00069452 | 0.00017406
79 | 0.0014336 | 0.00035929
80 | 0.0025273 | 0.00063339
81 | 0.0018279 | 0.00045812
82 | 0.046479 | 0.011649

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1