## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3273-12_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3273-12_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3273-12_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3273-12_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3273-12_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3273-12_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3273-12_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3273-12_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3273-12_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3273-12_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3273-12_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3273-12_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3273-12_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3273-12_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3273-12_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3273-12_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3273-12_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3273-12_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3273-12_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3273-12_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3273-12_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3273-12_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3273-12_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3273-12_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3273-12_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3273-12_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3273-12_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3273-12_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3273-12_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3273-12_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3273-12_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3273-12_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3273-12_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3273-12_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3273-12_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3273-12_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3273-12_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3273-12_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3273-12_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3273-12_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3273-12_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3273-12_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3273-12_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3273-12_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3273-12_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3273-12_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3273-12_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3273-12_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3273-12_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3273-12_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3273-12_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3273-12_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3273-12_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3273-12_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3273-12_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3273-12_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3273-12_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3273-12_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3273-12_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3273-12_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3273-12_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3273-12_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3273-12_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3273-12_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3273-12_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3273-12_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3273-12_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3273-12_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3273-12_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3273-12_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3273-12_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3273-12_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3273-12_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3273-12_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3273-12_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3273-12_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3273-12_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3273-12_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3273-12_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3273-12_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3273-12_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3273-12_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3273-12_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3273-12_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3273-12_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3273-12_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3273-12_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3273-12_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3273-12_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3273-12_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3273-12_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3273-12_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3273-12_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3273-12_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3273-12_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3273-12_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3273-12_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3273-12_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3273-12_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3273-12_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3273-12_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3273-12_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3273-12_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3273-12_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3273-12_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3273-12_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3273-12_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3273-12_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3273-12_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3273-12_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3273-12_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3273-12_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3273-12_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3273-12_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3273-12_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3273-12_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3273-12_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3273-12_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3273-12_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3273-12_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3273-12_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3273-12_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3273-12_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3273-12_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3273-12_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3273-12_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3273-12_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3273-12_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3273-12_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3273-12_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3273-12_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3273-12_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3273-12_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3273-12_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3273-12_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3273-12_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3273-12_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3273-12_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3273-12_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3273-12_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3273-12_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3273-12_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_3273-12_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_3273-12_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_3273-12_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_3273-12_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_3273-12_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_3273-12_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_3273-12_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_3273-12_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_3273-12_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_3273-12_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_3273-12_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_3273-12_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_3273-12_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_3273-12_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_3273-12_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_52_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3273-12_0_6_load_0 | 0 | 0.0048366 | 0.0012122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3273-12_0_6_load_1 | 1 | 0.005557 | 0.0013927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3273-12_0_6_load_81 | 2 | 0.004407 | 0.0011045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3273-12_0_6_load_84 | 5 | 0.0026125 | 0.00065475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3273-12_0_6_load_35 | 6 | 0.0046082 | 0.0011549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3273-12_0_6_load_36 | 7 | 0.0046813 | 0.0011733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3273-12_0_6_load_40 | 8 | 0.0047892 | 0.0012003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3273-12_0_6_load_48 | 9 | 0.0050599 | 0.0012681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3273-12_0_6_load_3 | 10 | 0.0019001 | 0.0004762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3273-12_0_6_load_4 | 11 | 0.0016528 | 0.00041423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3273-12_0_6_load_5 | 12 | 0.0021402 | 0.00053637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3273-12_0_6_load_7 | 14 | 0.0028253 | 0.0007081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3273-12_0_6_load_51 | 15 | 0.0012861 | 0.00032234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3273-12_0_6_load_65 | 16 | 0.0020007 | 0.00050142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3273-12_0_6_load_30 | 19 | 0.0029205 | 0.00073194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3273-12_0_6_load_72 | 20 | 0.0034841 | 0.0008732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3273-12_0_6_load_66 | 21 | 0.0025446 | 0.00063773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3273-12_0_6_load_8 | 22 | 0.007763 | 0.0019456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3273-12_0_6_load_9 | 23 | 0.0037387 | 0.00093702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3273-12_0_6_load_13 | 27 | 0.0021918 | 0.00054931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3273-12_0_6_load_76 | 29 | 0.0023128 | 0.00057964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3273-12_0_6_load_54 | 31 | 0.0027872 | 0.00069854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3273-12_0_6_load_44 | 33 | 0.002878 | 0.00072129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3273-12_0_6_load_42 | 35 | 0.0015849 | 0.00039722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3273-12_0_6_load_69 | 36 | 0.0023474 | 0.00058833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3273-12_0_6_load_43 | 37 | 0.0029457 | 0.00073826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3273-12_0_6_load_75 | 38 | 0.0014673 | 0.00036774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3273-12_0_6_load_55 | 39 | 0.0024834 | 0.00062239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3273-12_0_6_load_110 | 40 | 0.0029565 | 0.00074096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3273-12_0_6_load_111 | 41 | 0.013295 | 0.0033319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3273-12_0_6_load_14 | 42 | 0.0016513 | 0.00041386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3273-12_0_6_load_15 | 43 | 0.0031641 | 0.00079299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3273-12_0_6_load_16 | 44 | 0.0021431 | 0.00053712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3273-12_0_6_load_74 | 46 | 0.0027187 | 0.00068136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3273-12_0_6_load_64 | 47 | 0.004242 | 0.0010631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3273-12_0_6_load_17 | 48 | 0.001882 | 0.00047167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3273-12_0_6_load_18 | 49 | 0.0022766 | 0.00057056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3273-12_0_6_load_19 | 50 | 0.0012287 | 0.00030795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3273-12_0_6_load_20 | 51 | 0.0047007 | 0.0011781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3273-12_0_6_load_62 | 52 | 0.00099171 | 0.00024855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3273-12_0_6_load_61 | 53 | 0.0018568 | 0.00046535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3273-12_0_6_load_21 | 54 | 0.0017684 | 0.00044321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3273-12_0_6_load_22 | 55 | 0.0031555 | 0.00079085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3273-12_0_6_load_24 | 57 | 0.03047 | 0.0076366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3273-12_0_6_load_25 | 58 | 0.0045274 | 0.0011347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3273-12_0_6_load_52 | 60 | 0.002299 | 0.00057617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3273-12_0_6_load_26 | 63 | 0.0019137 | 0.00047961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3273-12_0_6_load_27 | 64 | 0.002231 | 0.00055915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3273-12_0_6_load_28 | 65 | 0.005041 | 0.0012634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3273-12_0_6_load_33 | 67 | 0.0012624 | 0.00031638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3273-12_0_6_load_37 | 68 | 0.0012886 | 0.00032296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3273-12_0_6_load_31 | 69 | 0.00074961 | 0.00018787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3273-12_0_6_load_38 | 70 | 0.0016712 | 0.00041885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3273-12_0_6_load_32 | 71 | 0.0022344 | 0.00055999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3273-12_0_6_load_34 | 72 | 0.0014138 | 0.00035434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3273-12_0_6_load_41 | 73 | 0.0041733 | 0.0010459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3273-12_0_6_load_60 | 74 | 0.0014144 | 0.00035449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3273-12_0_6_load_59 | 75 | 0.0074363 | 0.0018637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3273-12_0_6_load_103 | 77 | 0.0059105 | 0.0014813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3273-12_0_6_load_101 | 78 | 0.0061673 | 0.0015457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3273-12_0_6_load_70 | 79 | 0.0018161 | 0.00045515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3273-12_0_6_load_56 | 80 | 0.0014557 | 0.00036484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3273-12_0_6_load_86 | 82 | 0.0013356 | 0.00033473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3273-12_0_6_load_87 | 83 | 0.0012533 | 0.0003141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3273-12_0_6_load_85 | 84 | 0.0012997 | 0.00032574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3273-12_0_6_load_67 | 85 | 0.0011304 | 0.0002833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3273-12_0_6_load_68 | 86 | 0.0013938 | 0.00034933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3273-12_0_6_load_71 | 87 | 0.0032721 | 0.00082005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3273-12_0_6_load_78 | 88 | 0.00063804 | 0.00015991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3273-12_0_6_load_77 | 89 | 0.0012279 | 0.00030775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3273-12_0_6_load_98 | 90 | 0.037479 | 0.0093931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3273-12_0_6_load_96 | 91 | 0.0026431 | 0.00066242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3273-12_0_6_load_89 | 92 | 0.019988 | 0.0050095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3273-12_0_6_load_90 | 93 | 0.016548 | 0.0041473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3273-12_0_6_load_92 | 95 | 0.012838 | 0.0032174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3273-12_0_6_load_93 | 96 | 0.012328 | 0.0030898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3273-12_0_6_load_94 | 97 | 0.012065 | 0.0030238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3273-12_0_6_load_100 | 99 | 0.006258 | 0.0015684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3273-12_0_6_load_99 | 101 | 0.010484 | 0.0026275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3273-12_0_6_load_95 | 102 | 0.0057066 | 0.0014302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3273-12_0_6_load_105 | 103 | 0.0022439 | 0.00056237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3273-12_0_6_load_161 | 104 | 0.00093481 | 0.00023429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3273-12_0_6_load_107 | 106 | 0.023527 | 0.0058965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3273-12_0_6_load_106 | 108 | 0.010566 | 0.0026481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3273-12_0_6_load_160 | 110 | 0.0013051 | 0.0003271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3273-12_0_6_load_114 | 111 | 0.0020917 | 0.00052422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3273-12_0_6_load_113 | 112 | 0.0022094 | 0.00055373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3273-12_0_6_load_112 | 113 | 0.0034215 | 0.00085752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3273-12_0_6_load_135 | 114 | 0.0022026 | 0.00055202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3273-12_0_6_load_130 | 115 | 0.0014141 | 0.00035439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3273-12_0_6_load_116 | 116 | 0.0033445 | 0.00083821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3273-12_0_6_load_117 | 117 | 0.0043371 | 0.001087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3273-12_0_6_load_118 | 118 | 0.0039677 | 0.00099439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3273-12_0_6_load_119 | 119 | 0.00095698 | 0.00023984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3273-12_0_6_load_127 | 122 | 0.00089474 | 0.00022424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3273-12_0_6_load_131 | 124 | 0.0015681 | 0.00039301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3273-12_0_6_load_128 | 125 | 0.0018179 | 0.00045561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3273-12_0_6_load_125 | 127 | 0.0012453 | 0.00031209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3273-12_0_6_load_121 | 128 | 0.0056256 | 0.0014099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3273-12_0_6_load_122 | 129 | 0.004669 | 0.0011702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3273-12_0_6_load_124 | 130 | 0.0027316 | 0.00068461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3273-12_0_6_load_144 | 131 | 0.0034008 | 0.00085232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3273-12_0_6_load_133 | 132 | 0.0023562 | 0.00059053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3273-12_0_6_load_129 | 133 | 0.0027418 | 0.00068716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3273-12_0_6_load_142 | 134 | 0.0011465 | 0.00028735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3273-12_0_6_load_143 | 135 | 0.0019201 | 0.00048121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3273-12_0_6_load_134 | 136 | 0.00081588 | 0.00020448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3273-12_0_6_load_136 | 137 | 0.0025573 | 0.00064092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3273-12_0_6_load_139 | 138 | 0.0012955 | 0.00032468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3273-12_0_6_load_156 | 139 | 0.0011752 | 0.00029453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3273-12_0_6_load_137 | 140 | 0.0012583 | 0.00031535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3273-12_0_6_load_138 | 141 | 0.003116 | 0.00078093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3273-12_0_6_load_140 | 142 | 0.0086896 | 0.0021778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3273-12_0_6_load_147 | 143 | 0.002027 | 0.00050802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3273-12_0_6_load_145 | 145 | 0.0017661 | 0.00044263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_3273-12_0_6_load_148 | 146 | 0.0017835 | 0.00044699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_3273-12_0_6_load_149 | 147 | 0.0015581 | 0.00039048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_3273-12_0_6_load_152 | 148 | 0.0017881 | 0.00044814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_3273-12_0_6_load_155 | 149 | 0.0013554 | 0.0003397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_3273-12_0_6_load_163 | 152 | 0.0020783 | 0.00052087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_3273-12_0_6_load_168 | 153 | 0.0023731 | 0.00059476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_3273-12_0_6_load_166 | 154 | 0.0016174 | 0.00040535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_3273-12_0_6_load_162 | 155 | 0.0039398 | 0.00098741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_3273-12_0_6_load_165 | 156 | 0.0016351 | 0.0004098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3273-12_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0035623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3273-12_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.057043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3273-12_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3273-12_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3273-12_0_6_line_4 |  | 3 | 6 | 0.021798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3273-12_0_6_line_5 |  | 3 | 7 | 0.019778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3273-12_0_6_line_6 |  | 4 | 5 | 0.065072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3273-12_0_6_line_7 |  | 5 | 83 | 0.055501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3273-12_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0053929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3273-12_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.019673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3273-12_0_6_line_10 |  | 8 | 73 | 0.031528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3273-12_0_6_line_11 |  | 9 | 30 | 0.050805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3273-12_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0067399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3273-12_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.035638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3273-12_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.022037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3273-12_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.00036996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3273-12_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.012835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3273-12_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.031593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3273-12_0_6_line_18 |  | 15 | 20 | 0.010758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3273-12_0_6_line_19 |  | 16 | 21 | 0.015571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3273-12_0_6_line_20 |  | 17 | 18 | 0.012028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3273-12_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.01078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3273-12_0_6_line_22 |  | 18 | 47 | 0.021505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3273-12_0_6_line_23 |  | 18 | 53 | 0.013228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3273-12_0_6_line_24 |  | 19 | 65 | 0.027548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3273-12_0_6_line_25 |  | 20 | 79 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3273-12_0_6_line_26 |  | 21 | 85 | 0.0076788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3273-12_0_6_line_27 |  | 22 | 23 | 0.007488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3273-12_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.019894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3273-12_0_6_line_29 |  | 24 | 28 | 0.016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3273-12_0_6_line_30 |  | 24 | 29 | 0.022577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3273-12_0_6_line_31 |  | 25 | 26 | 0.009502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3273-12_0_6_line_32 |  | 25 | 27 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3273-12_0_6_line_33 |  | 26 | 30 | 0.004612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3273-12_0_6_line_34 |  | 26 | 31 | 0.019474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3273-12_0_6_line_35 |  | 27 | 32 | 0.0080803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3273-12_0_6_line_36 |  | 28 | 36 | 0.012631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3273-12_0_6_line_37 |  | 28 | 37 | 0.02583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3273-12_0_6_line_38 |  | 29 | 38 | 0.020972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3273-12_0_6_line_39 |  | 31 | 39 | 0.015221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3273-12_0_6_line_40 |  | 32 | 40 | 0.019287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3273-12_0_6_line_41 |  | 32 | 41 | 0.019092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3273-12_0_6_line_42 |  | 33 | 34 | 0.01497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3273-12_0_6_line_43 |  | 33 | 35 | 0.028221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3273-12_0_6_line_44 |  | 34 | 76 | 0.017386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_3273-12_0_6_line_45 |  | 34 | 41 | 0.021039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3273-12_0_6_line_46 |  | 35 | 37 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3273-12_0_6_line_47 |  | 36 | 72 | 0.019856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3273-12_0_6_line_48 |  | 38 | 86 | 0.0033693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3273-12_0_6_line_49 |  | 39 | 80 | 0.0097846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3273-12_0_6_line_50 |  | 40 | 113 | 0.022021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3273-12_0_6_line_51 |  | 42 | 43 | 0.0012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3273-12_0_6_line_52 |  | 43 | 44 | 0.0081378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3273-12_0_6_line_53 |  | 44 | 45 | 0.018004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3273-12_0_6_line_54 |  | 45 | 46 | 0.014717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3273-12_0_6_line_55 |  | 45 | 47 | 0.0083404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3273-12_0_6_line_56 |  | 46 | 88 | 0.031775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3273-12_0_6_line_57 |  | 48 | 49 | 0.034417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3273-12_0_6_line_58 |  | 48 | 50 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3273-12_0_6_line_59 |  | 49 | 51 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3273-12_0_6_line_60 |  | 51 | 52 | 0.0038148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3273-12_0_6_line_61 |  | 52 | 53 | 0.015086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3273-12_0_6_line_62 |  | 54 | 55 | 0.022846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3273-12_0_6_line_63 |  | 54 | 56 | 0.0040031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3273-12_0_6_line_64 |  | 55 | 57 | 0.019496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3273-12_0_6_line_65 |  | 56 | 58 | 0.0057343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3273-12_0_6_line_66 |  | 57 | 59 | 0.017029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3273-12_0_6_line_67 |  | 58 | 60 | 0.0062475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3273-12_0_6_line_68 |  | 59 | 61 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3273-12_0_6_line_69 |  | 60 | 62 | 0.013168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3273-12_0_6_line_70 |  | 61 | 90 | 0.024168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3273-12_0_6_line_71 |  | 62 | 75 | 0.010089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3273-12_0_6_line_72 |  | 63 | 64 | 0.017421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3273-12_0_6_line_73 |  | 63 | 65 | 0.022794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3273-12_0_6_line_74 |  | 64 | 66 | 0.0042649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3273-12_0_6_line_75 |  | 66 | 67 | 0.01195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3273-12_0_6_line_76 |  | 66 | 68 | 0.018579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3273-12_0_6_line_77 |  | 67 | 69 | 0.0032081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3273-12_0_6_line_78 |  | 68 | 70 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3273-12_0_6_line_79 |  | 69 | 71 | 0.012841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3273-12_0_6_line_80 |  | 71 | 72 | 0.0087847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3273-12_0_6_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0084885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3273-12_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.021939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3273-12_0_6_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0058016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3273-12_0_6_line_84 |  | 77 | 106 | 0.017186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3273-12_0_6_line_85 |  | 78 | 99 | 0.014658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3273-12_0_6_line_86 |  | 79 | 87 | 0.0019804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3273-12_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.01044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3273-12_0_6_line_88 |  | 81 | 83 | 0.028478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3273-12_0_6_line_89 |  | 82 | 84 | 0.078056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3273-12_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.008157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3273-12_0_6_line_91 |  | 88 | 89 | 0.020288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3273-12_0_6_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0088436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3273-12_0_6_line_93 |  | 91 | 102 | 0.0030243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3273-12_0_6_line_94 |  | 92 | 93 | 2.5093e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_3273-12_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.016798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3273-12_0_6_line_96 |  | 93 | 95 | 0.0037808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_3273-12_0_6_line_97 |  | 94 | 96 | 0.028097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3273-12_0_6_line_98 |  | 94 | 97 | 0.0058995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3273-12_0_6_line_99 |  | 95 | 98 | 0.014995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3273-12_0_6_line_100 |  | 96 | 99 | 0.004603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3273-12_0_6_line_101 |  | 97 | 100 | 0.013407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3273-12_0_6_line_102 |  | 98 | 101 | 0.015977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3273-12_0_6_line_103 |  | 98 | 102 | 0.011177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3273-12_0_6_line_104 |  | 100 | 103 | 0.027052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3273-12_0_6_line_105 |  | 101 | 104 | 0.0081518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3273-12_0_6_line_106 |  | 103 | 107 | 0.014233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3273-12_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3273-12_0_6_line_108 |  | 105 | 110 | 0.0078576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3273-12_0_6_line_109 |  | 105 | 108 | 0.0095192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3273-12_0_6_line_110 |  | 107 | 109 | 0.006785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3273-12_0_6_line_111 |  | 109 | 114 | 0.015575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3273-12_0_6_line_112 |  | 109 | 115 | 0.014641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3273-12_0_6_line_113 |  | 110 | 155 | 0.0178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3273-12_0_6_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0054203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3273-12_0_6_line_115 |  | 112 | 113 | 0.016136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3273-12_0_6_line_116 |  | 114 | 137 | 0.012832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3273-12_0_6_line_117 |  | 115 | 133 | 0.003201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3273-12_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0046038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3273-12_0_6_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3273-12_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0036727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3273-12_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.032849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3273-12_0_6_line_122 |  | 120 | 121 | 0.011204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3273-12_0_6_line_123 |  | 120 | 122 | 0.01457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3273-12_0_6_line_124 |  | 120 | 123 | 0.013141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3273-12_0_6_line_125 |  | 121 | 124 | 0.0071113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3273-12_0_6_line_126 |  | 121 | 125 | 0.010085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3273-12_0_6_line_127 |  | 122 | 126 | 0.026434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3273-12_0_6_line_128 |  | 123 | 127 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3273-12_0_6_line_129 |  | 123 | 128 | 0.014101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3273-12_0_6_line_130 |  | 124 | 132 | 0.03151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3273-12_0_6_line_131 |  | 125 | 133 | 0.019295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3273-12_0_6_line_132 |  | 126 | 134 | 0.015333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3273-12_0_6_line_133 |  | 126 | 135 | 0.040189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3273-12_0_6_line_134 |  | 127 | 131 | 0.0016298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3273-12_0_6_line_135 |  | 128 | 129 | 0.028912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3273-12_0_6_line_136 |  | 129 | 130 | 0.052401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3273-12_0_6_line_137 |  | 132 | 136 | 0.0059647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3273-12_0_6_line_138 |  | 134 | 143 | 0.0091265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_3273-12_0_6_line_139 |  | 136 | 138 | 0.018165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_3273-12_0_6_line_140 |  | 137 | 140 | 0.019365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_3273-12_0_6_line_141 |  | 138 | 139 | 0.031304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_3273-12_0_6_line_142 |  | 140 | 141 | 0.0045544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_3273-12_0_6_line_143 |  | 141 | 142 | 0.025779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_3273-12_0_6_line_144 |  | 143 | 144 | 0.028478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_3273-12_0_6_line_145 |  | 144 | 146 | 0.020005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_3273-12_0_6_line_146 |  | 144 | 147 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_3273-12_0_6_line_147 |  | 144 | 145 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_3273-12_0_6_line_148 |  | 146 | 148 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_3273-12_0_6_line_149 |  | 147 | 149 | 0.022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_3273-12_0_6_line_150 |  | 150 | 151 | 0.017266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_3273-12_0_6_line_151 |  | 150 | 152 | 0.026127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_3273-12_0_6_line_152 |  | 151 | 153 | 0.01017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_3273-12_0_6_line_153 |  | 151 | 154 | 0.015093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_3273-12_0_6_line_154 |  | 152 | 155 | 0.0012104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_3273-12_0_6_line_155 |  | 154 | 156 | 0.029724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3273-12_0_6_trafo_102 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 157 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2751584.9727 | 1227625.1104 | 2751587.3197 | 1227627.7903
1 | 2751584.9727 | 1227625.1104 | 2751532.5847 | 1227647.6803
2 | 2751599.9042 | 1227643.3005 | 2751593.7436 | 1227635.125 | 2751587.3197 | 1227627.7903
3 | 2751520.8235 | 1227620.5987 | 2751524.6713 | 1227630.5725 | 2751532.5847 | 1227647.6803
4 | 2751599.9042 | 1227643.3005 | 2751608.5221 | 1227654.7194 | 2751612.2007 | 1227661.2461
5 | 2751599.9042 | 1227643.3005 | 2751600.1822 | 1227635.6673 | 2751603.0052 | 1227632.6032 | 2751607.2272 | 1227634.7349 | 2751610.3017 | 1227633.7012 | 2751610.3017 | 1227633.7012
6 | 2751490.3104 | 1227567.4177 | 2751493.5543 | 1227574.0175 | 2751496.1417 | 1227595.0692 | 2751499.8892 | 1227604.5176 | 2751520.8235 | 1227620.5987
7 | 2751527.9533 | 1227526.633 | 2751490.3104 | 1227567.4177
8 | 2751612.2007 | 1227661.2461 | 2751614.8487 | 1227665.9442
9 | 2751610.3017 | 1227633.7012 | 2751605.338 | 1227614.665
10 | 2751614.8487 | 1227665.9442 | 2751618.2714 | 1227672.017 | 2751619.6399 | 1227691.4918 | 2751619.3596 | 1227696.5186
11 | 2751618.4391 | 1227574.7771 | 2751608.8168 | 1227575.9774 | 2751601.8702 | 1227586.1319 | 2751603.9406 | 1227609.3058 | 2751605.338 | 1227614.665
12 | 2751538.7626 | 1227410.1529 | 2751537.9639 | 1227409.5431 | 2751532.5873 | 1227407.5475
13 | 2751538.7626 | 1227410.1529 | 2751550.1396 | 1227418.8395 | 2751561.1312 | 1227434.7228 | 2751562.6069 | 1227436.0847
14 | 2751515.1751 | 1227395.9838 | 2751516.7254 | 1227399.7155 | 2751518.4324 | 1227401.7609 | 2751520.6875 | 1227403.1306 | 2751532.5873 | 1227407.5475
15 | 2751562.8788 | 1227436.3356 | 2751562.6069 | 1227436.0847
16 | 2751515.1751 | 1227395.9838 | 2751507.0769 | 1227396.5781 | 2751502.4952 | 1227397.6906
17 | 2751562.8788 | 1227436.3356 | 2751574.9253 | 1227447.4525 | 2751580.5713 | 1227459.4628 | 2751581.9956 | 1227460.765
18 | 2751502.4952 | 1227397.6906 | 2751499.6989 | 1227398.3696 | 2751496.3331 | 1227400.4191 | 2751493.5032 | 1227403.1607 | 2751493.5032 | 1227403.1607
19 | 2751593.4874 | 1227471.2719 | 2751581.9956 | 1227460.765
20 | 2751550.6934 | 1227389.6826 | 2751546.5761 | 1227378.3786
21 | 2751550.6934 | 1227389.6826 | 2751557.1164 | 1227388.7676 | 2751561.4085 | 1227388.7547
22 | 2751546.5761 | 1227378.3786 | 2751554.0451 | 1227361.42 | 2751555.7947 | 1227359.0148
23 | 2751546.5761 | 1227378.3786 | 2751541.6043 | 1227376.7949 | 2751534.7326 | 1227372.6791
24 | 2751561.4085 | 1227388.7547 | 2751561.4085 | 1227388.7547 | 2751572.2102 | 1227391.866 | 2751587.2548 | 1227398.1584
25 | 2751488.8099 | 1227413.5132 | 2751490.0361 | 1227409.7784 | 2751491.4217 | 1227406.2883 | 2751493.5032 | 1227403.1607
26 | 2751593.4874 | 1227471.2719 | 2751599.1545 | 1227476.4534
27 | 2751638.3597 | 1227522.9617 | 2751639.1953 | 1227520.2564 | 2751641.0452 | 1227515.9831
28 | 2751648.4868 | 1227497.5503 | 2751646.7047 | 1227502.9098 | 2751641.0452 | 1227515.9831
29 | 2751648.4868 | 1227497.5503 | 2751645.5537 | 1227481.1495
30 | 2751648.4868 | 1227497.5503 | 2751638.9929 | 1227497.5751 | 2751626.9564 | 1227492.4488
31 | 2751618.9805 | 1227570.1978 | 2751625.1923 | 1227562.994
32 | 2751625.1923 | 1227562.994 | 2751638.0516 | 1227566.2803 | 2751645.4468 | 1227565.3052
33 | 2751618.9805 | 1227570.1978 | 2751618.4391 | 1227574.7771
34 | 2751618.9805 | 1227570.1978 | 2751604.6967 | 1227556.9618
35 | 2751653.4577 | 1227564.2489 | 2751645.4468 | 1227565.3052
36 | 2751645.5537 | 1227481.1495 | 2751644.1614 | 1227468.5954
37 | 2751645.5537 | 1227481.1495 | 2751668.344 | 1227493.3072
38 | 2751607.6613 | 1227484.2311 | 2751626.9564 | 1227492.4488
39 | 2751604.6967 | 1227556.9618 | 2751593.5319 | 1227546.616
40 | 2751653.4577 | 1227564.2489 | 2751659.3029 | 1227572.3052 | 2751666.5114 | 1227578.2339
41 | 2751653.4577 | 1227564.2489 | 2751667.5271 | 1227551.3437
42 | 2751673.4453 | 1227525.601 | 2751683.0312 | 1227537.1225
43 | 2751673.4453 | 1227525.601 | 2751682.577 | 1227507.673 | 2751680.5632 | 1227499.8256
44 | 2751697.6193 | 1227546.6476 | 2751683.0312 | 1227537.1225
45 | 2751683.0312 | 1227537.1225 | 2751667.5271 | 1227551.3437
46 | 2751680.5632 | 1227499.8256 | 2751668.344 | 1227493.3072
47 | 2751641.8238 | 1227448.8844 | 2751642.1386 | 1227450.3567 | 2751644.1614 | 1227468.5954
48 | 2751607.6613 | 1227484.2311 | 2751607.6613 | 1227484.2311 | 2751605.1746 | 1227481.9576
49 | 2751586.3549 | 1227539.9655 | 2751593.5319 | 1227546.616
50 | 2751666.5114 | 1227578.2339 | 2751680.4165 | 1227589.6704 | 2751683.3884 | 1227592.3732
51 | 2751565.3458 | 1227325.6466 | 2751565.2944 | 1227326.925
52 | 2751564.9673 | 1227335.0562 | 2751565.2944 | 1227326.925
53 | 2751560.7009 | 1227352.2701 | 2751564.6613 | 1227342.6623 | 2751564.9673 | 1227335.0562
54 | 2751560.7009 | 1227352.2701 | 2751574.9389 | 1227355.9926
55 | 2751560.7009 | 1227352.2701 | 2751555.7947 | 1227359.0148
56 | 2751574.9389 | 1227355.9926 | 2751587.0493 | 1227359.1587 | 2751606.3073 | 1227359.1631
57 | 2751489.0522 | 1227325.7992 | 2751508.46 | 1227354.2227
58 | 2751489.0522 | 1227325.7992 | 2751489.0522 | 1227325.7992 | 2751474.3526 | 1227321.0166
59 | 2751508.46 | 1227354.2227 | 2751511.603 | 1227358.8257 | 2751518.5176 | 1227362.9671
60 | 2751521.7903 | 1227364.9273 | 2751518.5176 | 1227362.9671
61 | 2751534.7326 | 1227372.6791 | 2751521.7903 | 1227364.9273
62 | 2751774.2485 | 1227476.8821 | 2751756.4902 | 1227462.509
63 | 2751753.3785 | 1227459.9905 | 2751756.4902 | 1227462.509
64 | 2751774.2485 | 1227476.8821 | 2751789.403 | 1227489.1476
65 | 2751753.3785 | 1227459.9905 | 2751748.5024 | 1227456.9729
66 | 2751802.64 | 1227499.8613 | 2751789.403 | 1227489.1476
67 | 2751748.5024 | 1227456.9729 | 2751743.19 | 1227453.6851
68 | 2751811.137 | 1227511.8557 | 2751802.64 | 1227499.8613
69 | 2751731.9924 | 1227446.7553 | 2751743.19 | 1227453.6851
70 | 2751811.137 | 1227511.8557 | 2751796.1668 | 1227530.8295
71 | 2751731.9924 | 1227446.7553 | 2751722.9695 | 1227442.242
72 | 2751624.3506 | 1227413.6894 | 2751608.7102 | 1227407.1321 | 2751608.2839 | 1227406.9538
73 | 2751587.2548 | 1227398.1584 | 2751608.2839 | 1227406.9538
74 | 2751628.2838 | 1227415.3384 | 2751624.3506 | 1227413.6894
75 | 2751628.2838 | 1227415.3384 | 2751634.7868 | 1227425.3639
76 | 2751628.2838 | 1227415.3384 | 2751646.8623 | 1227415.5201
77 | 2751634.7868 | 1227425.3639 | 2751636.5326 | 1227428.0554
78 | 2751659.6119 | 1227415.6448 | 2751646.8623 | 1227415.5201
79 | 2751639.9872 | 1227440.2939 | 2751637.7827 | 1227429.9827 | 2751636.5326 | 1227428.0554
80 | 2751641.8238 | 1227448.8844 | 2751639.9872 | 1227440.2939
81 | 2751715.3778 | 1227438.4445 | 2751722.9695 | 1227442.242
82 | 2751697.6193 | 1227546.6476 | 2751697.5061 | 1227555.5417 | 2751706.1716 | 1227565.292
83 | 2751697.6193 | 1227546.6476 | 2751703.1876 | 1227548.2765
84 | 2751706.1716 | 1227565.292 | 2751717.5881 | 1227578.1376
85 | 2751717.2541 | 1227552.3993 | 2751708.6979 | 1227549.8885 | 2751703.1876 | 1227548.2765
86 | 2751488.8099 | 1227413.5132 | 2751488.1922 | 1227415.3947
87 | 2751526.1081 | 1227498.3553 | 2751519.768 | 1227490.0608
88 | 2751526.1081 | 1227498.3553 | 2751528.5867 | 1227515.0448 | 2751527.9533 | 1227526.633
89 | 2751519.768 | 1227490.0608 | 2751442.6086 | 1227501.8552
90 | 2751605.1746 | 1227481.9576 | 2751599.1545 | 1227476.4534
91 | 2751626.595 | 1227359.1676 | 2751606.3073 | 1227359.1631
92 | 2751790.689 | 1227537.7724 | 2751796.1668 | 1227530.8295
93 | 2751790.689 | 1227537.7724 | 2751788.8157 | 1227540.1467
94 | 2751764.3262 | 1227555.6206 | 2751764.3497 | 1227555.6117
95 | 2751748.631 | 1227561.6065 | 2751764.3262 | 1227555.6206
96 | 2751764.3497 | 1227555.6117 | 2751767.8823 | 1227554.2644
97 | 2751748.631 | 1227561.6065 | 2751721.6709 | 1227553.6953
98 | 2751748.631 | 1227561.6065 | 2751753.0993 | 1227565.4586
99 | 2751781.8928 | 1227548.9211 | 2751767.8823 | 1227554.2644
100 | 2751721.6709 | 1227553.6953 | 2751717.2541 | 1227552.3993
101 | 2751763.254 | 1227574.2132 | 2751753.0993 | 1227565.4586
102 | 2751781.8928 | 1227548.9211 | 2751784.1334 | 1227564.7398
103 | 2751781.8928 | 1227548.9211 | 2751788.8157 | 1227540.1467
104 | 2751763.254 | 1227574.2132 | 2751755.5862 | 1227597.1607 | 2751754.1527 | 1227599.6326
105 | 2751784.1334 | 1227564.7398 | 2751785.2767 | 1227572.811
106 | 2751747.0123 | 1227611.9444 | 2751754.1527 | 1227599.6326
107 | 2751788.1693 | 1227593.2328 | 2751785.2767 | 1227572.811
108 | 2751788.1693 | 1227593.2328 | 2751791.5213 | 1227600.3395
109 | 2751788.1693 | 1227593.2328 | 2751780.6028 | 1227587.4567
110 | 2751747.0123 | 1227611.9444 | 2751743.1842 | 1227617.5519
111 | 2751743.1842 | 1227617.5519 | 2751755.9878 | 1227626.4208
112 | 2751743.1842 | 1227617.5519 | 2751735.9415 | 1227630.2757
113 | 2751799.1147 | 1227616.439 | 2751791.5213 | 1227600.3395
114 | 2751695.3261 | 1227603.2295 | 2751699.126 | 1227605.5619 | 2751700.0791 | 1227605.6908
115 | 2751683.3884 | 1227592.3732 | 2751695.3261 | 1227603.2295 | 2751695.3261 | 1227603.2295
116 | 2751755.9878 | 1227626.4208 | 2751766.5362 | 1227633.7276
117 | 2751734.358 | 1227633.0576 | 2751735.9415 | 1227630.2757
118 | 2751674.5762 | 1227624.1433 | 2751677.9005 | 1227627.3283
119 | 2751677.9005 | 1227627.3283 | 2751686.3091 | 1227635.3845 | 2751689.5293 | 1227639.2811
120 | 2751689.5293 | 1227639.2811 | 2751691.8689 | 1227642.1121
121 | 2751712.7949 | 1227667.4335 | 2751691.8689 | 1227642.1121
122 | 2751712.7949 | 1227667.4335 | 2751719.0154 | 1227658.1058
123 | 2751712.7949 | 1227667.4335 | 2751721.6438 | 1227679.0089
124 | 2751707.9264 | 1227679.6427 | 2751712.7949 | 1227667.4335
125 | 2751719.0154 | 1227658.1058 | 2751724.3258 | 1227662.8355
126 | 2751719.0154 | 1227658.1058 | 2751724.3854 | 1227649.5698
127 | 2751737.6975 | 1227700.0093 | 2751721.6438 | 1227679.0089
128 | 2751707.9264 | 1227679.6427 | 2751713.3129 | 1227697.9411 | 2751713.5099 | 1227699.6689
129 | 2751707.9264 | 1227679.6427 | 2751694.182 | 1227682.5282 | 2751694.1307 | 1227682.5521
130 | 2751724.3258 | 1227662.8355 | 2751747.8561 | 1227683.7927
131 | 2751724.3854 | 1227649.5698 | 2751730.4114 | 1227639.991 | 2751734.358 | 1227633.0576
132 | 2751737.6975 | 1227700.0093 | 2751732.9147 | 1227714.5776
133 | 2751737.6975 | 1227700.0093 | 2751772.4011 | 1227720.2787
134 | 2751713.5099 | 1227699.6689 | 2751713.6946 | 1227701.2882
135 | 2751672.6322 | 1227700.1858 | 2751679.694 | 1227689.2983 | 2751694.1307 | 1227682.5521
136 | 2751672.6322 | 1227700.1858 | 2751672.2433 | 1227700.7855 | 2751669.9245 | 1227714.9949 | 2751675.3942 | 1227751.8806
137 | 2751752.3103 | 1227687.7598 | 2751747.8561 | 1227683.7927
138 | 2751730.0679 | 1227723.2488 | 2751732.9147 | 1227714.5776
139 | 2751752.3103 | 1227687.7598 | 2751752.3103 | 1227687.7598 | 2751768.5372 | 1227695.924
140 | 2751766.5362 | 1227633.7276 | 2751782.455 | 1227644.7545
141 | 2751768.5372 | 1227695.924 | 2751796.5016 | 1227709.9938
142 | 2751786.199 | 1227647.3478 | 2751782.455 | 1227644.7545
143 | 2751807.4821 | 1227661.8808 | 2751805.8952 | 1227660.9912 | 2751786.199 | 1227647.3478
144 | 2751717.1713 | 1227747.5848 | 2751723.9349 | 1227741.9299 | 2751730.0679 | 1227723.2488
145 | 2751717.1713 | 1227747.5848 | 2751733.8089 | 1227758.6921
146 | 2751717.1713 | 1227747.5848 | 2751719.9953 | 1227758.1442
147 | 2751717.1713 | 1227747.5848 | 2751716.7989 | 1227735.4973
148 | 2751749.8902 | 1227766.332 | 2751745.5081 | 1227766.5025 | 2751733.8089 | 1227758.6921
149 | 2751719.9953 | 1227758.1442 | 2751733.382 | 1227776.6211
150 | 2751827.2168 | 1227635.7456 | 2751810.7765 | 1227641.1644
151 | 2751810.7765 | 1227641.1644 | 2751799.631 | 1227617.5338
152 | 2751827.2168 | 1227635.7456 | 2751833.9721 | 1227643.3478
153 | 2751827.2168 | 1227635.7456 | 2751833.9709 | 1227631.6587 | 2751838.0944 | 1227625.7582
154 | 2751799.1147 | 1227616.439 | 2751799.631 | 1227617.5338
155 | 2751858.3365 | 1227605.2283 | 2751849.6086 | 1227609.2818 | 2751838.0944 | 1227625.7582

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2751584.9727 | 1227625.1104
1 | 2751587.3197 | 1227627.7903
2 | 2751532.5847 | 1227647.6803
3 | 2751599.9042 | 1227643.3005
4 | 2751520.8235 | 1227620.5987
5 | 2751490.3104 | 1227567.4177
6 | 2751612.2007 | 1227661.2461
7 | 2751610.3017 | 1227633.7012
8 | 2751614.8487 | 1227665.9442
9 | 2751605.338 | 1227614.665
10 | 2751538.7626 | 1227410.1529
11 | 2751532.5873 | 1227407.5475
12 | 2751562.6069 | 1227436.0847
13 | 2751515.1751 | 1227395.9838
14 | 2751562.8788 | 1227436.3356
15 | 2751502.4952 | 1227397.6906
16 | 2751581.9956 | 1227460.765
17 | 2751550.6934 | 1227389.6826
18 | 2751546.5761 | 1227378.3786
19 | 2751561.4085 | 1227388.7547
20 | 2751493.5032 | 1227403.1607
21 | 2751593.4874 | 1227471.2719
22 | 2751638.3597 | 1227522.9617
23 | 2751641.0452 | 1227515.9831
24 | 2751648.4868 | 1227497.5503
25 | 2751625.1923 | 1227562.994
26 | 2751618.9805 | 1227570.1978
27 | 2751645.4468 | 1227565.3052
28 | 2751645.5537 | 1227481.1495
29 | 2751626.9564 | 1227492.4488
30 | 2751618.4391 | 1227574.7771
31 | 2751604.6967 | 1227556.9618
32 | 2751653.4577 | 1227564.2489
33 | 2751673.4453 | 1227525.601
34 | 2751683.0312 | 1227537.1225
35 | 2751680.5632 | 1227499.8256
36 | 2751644.1614 | 1227468.5954
37 | 2751668.344 | 1227493.3072
38 | 2751607.6613 | 1227484.2311
39 | 2751593.5319 | 1227546.616
40 | 2751666.5114 | 1227578.2339
41 | 2751667.5271 | 1227551.3437
42 | 2751565.3458 | 1227325.6466
43 | 2751565.2944 | 1227326.925
44 | 2751564.9673 | 1227335.0562
45 | 2751560.7009 | 1227352.2701
46 | 2751574.9389 | 1227355.9926
47 | 2751555.7947 | 1227359.0148
48 | 2751489.0522 | 1227325.7992
49 | 2751508.46 | 1227354.2227
50 | 2751474.3526 | 1227321.0166
51 | 2751518.5176 | 1227362.9671
52 | 2751521.7903 | 1227364.9273
53 | 2751534.7326 | 1227372.6791
54 | 2751756.4902 | 1227462.509
55 | 2751774.2485 | 1227476.8821
56 | 2751753.3785 | 1227459.9905
57 | 2751789.403 | 1227489.1476
58 | 2751748.5024 | 1227456.9729
59 | 2751802.64 | 1227499.8613
60 | 2751743.19 | 1227453.6851
61 | 2751811.137 | 1227511.8557
62 | 2751731.9924 | 1227446.7553
63 | 2751608.2839 | 1227406.9538
64 | 2751624.3506 | 1227413.6894
65 | 2751587.2548 | 1227398.1584
66 | 2751628.2838 | 1227415.3384
67 | 2751634.7868 | 1227425.3639
68 | 2751646.8623 | 1227415.5201
69 | 2751636.5326 | 1227428.0554
70 | 2751659.6119 | 1227415.6448
71 | 2751639.9872 | 1227440.2939
72 | 2751641.8238 | 1227448.8844
73 | 2751619.3596 | 1227696.5186
74 | 2751715.3778 | 1227438.4445
75 | 2751722.9695 | 1227442.242
76 | 2751697.6193 | 1227546.6476
77 | 2751706.1716 | 1227565.292
78 | 2751703.1876 | 1227548.2765
79 | 2751488.8099 | 1227413.5132
80 | 2751586.3549 | 1227539.9655
81 | 2751526.1081 | 1227498.3553
82 | 2751519.768 | 1227490.0608
83 | 2751527.9533 | 1227526.633
84 | 2751442.6086 | 1227501.8552
85 | 2751599.1545 | 1227476.4534
86 | 2751605.1746 | 1227481.9576
87 | 2751488.1922 | 1227415.3947
88 | 2751606.3073 | 1227359.1631
89 | 2751626.595 | 1227359.1676
90 | 2751796.1668 | 1227530.8295
91 | 2751790.689 | 1227537.7724
92 | 2751764.3262 | 1227555.6206
93 | 2751764.3497 | 1227555.6117
94 | 2751748.631 | 1227561.6065
95 | 2751767.8823 | 1227554.2644
96 | 2751721.6709 | 1227553.6953
97 | 2751753.0993 | 1227565.4586
98 | 2751781.8928 | 1227548.9211
99 | 2751717.2541 | 1227552.3993
100 | 2751763.254 | 1227574.2132
101 | 2751784.1334 | 1227564.7398
102 | 2751788.8157 | 1227540.1467
103 | 2751754.1527 | 1227599.6326
104 | 2751785.2767 | 1227572.811
105 | 2751788.1693 | 1227593.2328
106 | 2751717.5881 | 1227578.1376
107 | 2751747.0123 | 1227611.9444
108 | 2751780.6028 | 1227587.4567
109 | 2751743.1842 | 1227617.5519
110 | 2751791.5213 | 1227600.3395
111 | 2751700.0791 | 1227605.6908
112 | 2751695.3261 | 1227603.2295
113 | 2751683.3884 | 1227592.3732
114 | 2751755.9878 | 1227626.4208
115 | 2751735.9415 | 1227630.2757
116 | 2751674.5762 | 1227624.1433
117 | 2751677.9005 | 1227627.3283
118 | 2751689.5293 | 1227639.2811
119 | 2751691.8689 | 1227642.1121
120 | 2751712.7949 | 1227667.4335
121 | 2751719.0154 | 1227658.1058
122 | 2751721.6438 | 1227679.0089
123 | 2751707.9264 | 1227679.6427
124 | 2751724.3258 | 1227662.8355
125 | 2751724.3854 | 1227649.5698
126 | 2751737.6975 | 1227700.0093
127 | 2751713.5099 | 1227699.6689
128 | 2751694.1307 | 1227682.5521
129 | 2751672.6322 | 1227700.1858
130 | 2751675.3942 | 1227751.8806
131 | 2751713.6946 | 1227701.2882
132 | 2751747.8561 | 1227683.7927
133 | 2751734.358 | 1227633.0576
134 | 2751732.9147 | 1227714.5776
135 | 2751772.4011 | 1227720.2787
136 | 2751752.3103 | 1227687.7598
137 | 2751766.5362 | 1227633.7276
138 | 2751768.5372 | 1227695.924
139 | 2751796.5016 | 1227709.9938
140 | 2751782.455 | 1227644.7545
141 | 2751786.199 | 1227647.3478
142 | 2751807.4821 | 1227661.8808
143 | 2751730.0679 | 1227723.2488
144 | 2751717.1713 | 1227747.5848
145 | 2751716.7989 | 1227735.4973
146 | 2751733.8089 | 1227758.6921
147 | 2751719.9953 | 1227758.1442
148 | 2751749.8902 | 1227766.332
149 | 2751733.382 | 1227776.6211
150 | 2751810.7765 | 1227641.1644
151 | 2751827.2168 | 1227635.7456
152 | 2751799.631 | 1227617.5338
153 | 2751833.9721 | 1227643.3478
154 | 2751838.0944 | 1227625.7582
155 | 2751799.1147 | 1227616.439
156 | 2751858.3365 | 1227605.2283
157 | 2751683.0312 | 1227537.1225

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99011 | -0.19028 | 0.0048366 | 0.0012122
1 | 0.99016 | -0.18929 | 0.005557 | 0.0013927
2 | 0.98954 | -0.20136 | 0.004407 | 0.0011045
3 | 0.99055 | -0.18172 | 0 | 0
4 | 0.98936 | -0.20479 | 0 | 0
5 | 0.98897 | -0.21233 | 0.0026125 | 0.00065475
6 | 0.99028 | -0.18697 | 0.0046082 | 0.0011549
7 | 0.99118 | -0.16947 | 0.0046813 | 0.0011733
8 | 0.99023 | -0.18783 | 0.0047892 | 0.0012003
9 | 0.99189 | -0.15567 | 0.0050599 | 0.0012681
10 | 0.98785 | -0.23352 | 0.0019001 | 0.0004762
11 | 0.98778 | -0.2349 | 0.0016528 | 0.00041423
12 | 0.98829 | -0.22498 | 0.0021402 | 0.00053637
13 | 0.98758 | -0.23878 | 0 | 0
14 | 0.9883 | -0.22488 | 0.0028253 | 0.0007081
15 | 0.98747 | -0.24105 | 0.0012861 | 0.00032234
16 | 0.98883 | -0.21452 | 0.0020007 | 0.00050142
17 | 0.9856 | -0.27713 | 0 | 0
18 | 0.98528 | -0.28333 | 0 | 0
19 | 0.98589 | -0.27158 | 0.0029205 | 0.00073194
20 | 0.98738 | -0.24269 | 0.0034841 | 0.0008732
21 | 0.98912 | -0.20887 | 0.0025446 | 0.00063773
22 | 0.9904 | -0.18404 | 0.007763 | 0.0019456
23 | 0.99045 | -0.183 | 0.0037387 | 0.00093702
24 | 0.99066 | -0.17894 | 0 | 0
25 | 0.9946 | -0.10335 | 0 | 0
26 | 0.99416 | -0.11195 | 0 | 0
27 | 0.99558 | -0.08461 | 0.0021918 | 0.00054931
28 | 0.99129 | -0.16689 | 0 | 0
29 | 0.99006 | -0.19067 | 0.0023128 | 0.00057964
30 | 0.99397 | -0.11558 | 0 | 0
31 | 0.99404 | -0.11426 | 0.0027872 | 0.00069854
32 | 0.99597 | -0.077004 | 0 | 0
33 | 0.99721 | -0.05312 | 0.002878 | 0.00072129
34 | 0.99859 | -0.02693 | 0 | 0
35 | 0.9947 | -0.10126 | 0.0015849 | 0.00039722
36 | 0.99068 | -0.17851 | 0.0023474 | 0.00058833
37 | 0.99348 | -0.12458 | 0.0029457 | 0.00073826
38 | 0.98954 | -0.20071 | 0.0014673 | 0.00036774
39 | 0.99398 | -0.11532 | 0.0024834 | 0.00062239
40 | 0.99579 | -0.080624 | 0.0029565 | 0.00074096
41 | 0.9971 | -0.055481 | 0.013295 | 0.0033319
42 | 0.98473 | -0.29416 | 0.0016513 | 0.00041386
43 | 0.98473 | -0.29412 | 0.0031641 | 0.00079299
44 | 0.98477 | -0.29341 | 0.0021431 | 0.00053712
45 | 0.98488 | -0.29116 | 0 | 0
46 | 0.98482 | -0.29237 | 0.0027187 | 0.00068136
47 | 0.98497 | -0.28943 | 0.004242 | 0.0010631
48 | 0.98477 | -0.29335 | 0.001882 | 0.00047167
49 | 0.98487 | -0.29142 | 0.0022766 | 0.00057056
50 | 0.98475 | -0.29369 | 0.0012287 | 0.00030795
51 | 0.98494 | -0.2901 | 0.0047007 | 0.0011781
52 | 0.98497 | -0.28941 | 0.00099171 | 0.00024855
53 | 0.98513 | -0.28641 | 0.0018568 | 0.00046535
54 | 0.98714 | -0.24762 | 0.0017684 | 0.00044321
55 | 0.98751 | -0.24049 | 0.0031555 | 0.00079085
56 | 0.98709 | -0.24874 | 0 | 0
57 | 0.98788 | -0.23331 | 0.03047 | 0.0076366
58 | 0.987 | -0.25035 | 0.0045274 | 0.0011347
59 | 0.98868 | -0.21779 | 0 | 0
60 | 0.98694 | -0.25159 | 0.002299 | 0.00057617
61 | 0.98937 | -0.20443 | 0 | 0
62 | 0.98683 | -0.25368 | 0 | 0
63 | 0.98746 | -0.24099 | 0.0019137 | 0.00047961
64 | 0.98808 | -0.22898 | 0.002231 | 0.00055915
65 | 0.98669 | -0.25595 | 0.005041 | 0.0012634
66 | 0.98824 | -0.22587 | 0 | 0
67 | 0.98872 | -0.21653 | 0.0012624 | 0.00031638
68 | 0.98819 | -0.22685 | 0.0012886 | 0.00032296
69 | 0.98885 | -0.21395 | 0.00074961 | 0.00018787
70 | 0.98817 | -0.22723 | 0.0016712 | 0.00041885
71 | 0.98939 | -0.20347 | 0.0022344 | 0.00055999
72 | 0.98978 | -0.19596 | 0.0014138 | 0.00035434
73 | 0.99011 | -0.19017 | 0.0041733 | 0.0010459
74 | 0.98674 | -0.25549 | 0.0014144 | 0.00035449
75 | 0.98675 | -0.25528 | 0.0074363 | 0.0018637
76 | 1 | 0 | -0.50844 | -0.12858
77 | 0.99941 | -0.011264 | 0.0059105 | 0.0014813
78 | 0.99948 | -0.0099768 | 0.0061673 | 0.0015457
79 | 0.98733 | -0.24374 | 0.0018161 | 0.00045515
80 | 0.99397 | -0.11557 | 0.0014557 | 0.00036484
81 | 0.98871 | -0.21752 | 0 | 0
82 | 0.98868 | -0.21801 | 0.0013356 | 0.00033473
83 | 0.98878 | -0.21618 | 0.0012533 | 0.0003141
84 | 0.98859 | -0.21982 | 0.0012997 | 0.00032574
85 | 0.98928 | -0.20573 | 0.0011304 | 0.0002833
86 | 0.98946 | -0.20224 | 0.0013938 | 0.00034933
87 | 0.98732 | -0.24385 | 0.0032721 | 0.00082005
88 | 0.98477 | -0.29344 | 0.00063804 | 0.00015991
89 | 0.98474 | -0.29389 | 0.0012279 | 0.00030775
90 | 0.9905 | -0.18247 | 0.037479 | 0.0093931
91 | 0.99122 | -0.16857 | 0.0026431 | 0.00066242
92 | 0.99453 | -0.10473 | 0.019988 | 0.0050095
93 | 0.99453 | -0.10475 | 0.016548 | 0.0041473
94 | 0.99546 | -0.086865 | 0 | 0
95 | 0.99428 | -0.10957 | 0.012838 | 0.0032174
96 | 0.99778 | -0.042313 | 0.012328 | 0.0030898
97 | 0.99497 | -0.096194 | 0.012065 | 0.0030238
98 | 0.99246 | -0.14449 | 0 | 0
99 | 0.99818 | -0.034704 | 0.006258 | 0.0015684
100 | 0.99401 | -0.11457 | 0 | 0
101 | 0.99195 | -0.15438 | 0.010484 | 0.0026275
102 | 0.99147 | -0.16368 | 0.0057066 | 0.0014302
103 | 0.99208 | -0.15177 | 0.0022439 | 0.00056237
104 | 0.99177 | -0.15791 | 0.00093481 | 0.00023429
105 | 0.99133 | -0.16651 | 0 | 0
106 | 0.99905 | -0.018322 | 0.023527 | 0.0058965
107 | 0.9911 | -0.17083 | 0 | 0
108 | 0.99124 | -0.16829 | 0.010566 | 0.0026481
109 | 0.99063 | -0.17993 | 0 | 0
110 | 0.99124 | -0.16831 | 0.0013051 | 0.0003271
111 | 0.99556 | -0.085034 | 0.0020917 | 0.00052422
112 | 0.99557 | -0.084835 | 0.0022094 | 0.00055373
113 | 0.99563 | -0.083614 | 0.0034215 | 0.00085752
114 | 0.99037 | -0.18486 | 0.0022026 | 0.00055202
115 | 0.98985 | -0.19495 | 0.0014141 | 0.00035439
116 | 0.98725 | -0.24552 | 0.0033445 | 0.00083821
117 | 0.98726 | -0.24524 | 0.0043371 | 0.001087
118 | 0.98738 | -0.24295 | 0.0039677 | 0.00099439
119 | 0.98742 | -0.24218 | 0.00095698 | 0.00023984
120 | 0.9878 | -0.23478 | 0 | 0
121 | 0.98826 | -0.22587 | 0 | 0
122 | 0.98761 | -0.23849 | 0.00089474 | 0.00022424
123 | 0.98759 | -0.23893 | 0 | 0
124 | 0.98821 | -0.22679 | 0.0015681 | 0.00039301
125 | 0.98874 | -0.21657 | 0.0018179 | 0.00045561
126 | 0.98728 | -0.2448 | 0 | 0
127 | 0.9875 | -0.24066 | 0.0012453 | 0.00031209
128 | 0.98742 | -0.24222 | 0.0056256 | 0.0014099
129 | 0.98722 | -0.24604 | 0.004669 | 0.0011702
130 | 0.98709 | -0.2486 | 0.0027316 | 0.00068461
131 | 0.98749 | -0.24076 | 0.0034008 | 0.00085232
132 | 0.98805 | -0.22996 | 0.0023562 | 0.00059053
133 | 0.98968 | -0.19816 | 0.0027418 | 0.00068716
134 | 0.98712 | -0.24793 | 0.0011465 | 0.00028735
135 | 0.98721 | -0.24618 | 0.0019201 | 0.00048121
136 | 0.98803 | -0.23031 | 0.00081588 | 0.00020448
137 | 0.99019 | -0.18842 | 0.0025573 | 0.00064092
138 | 0.98799 | -0.23112 | 0.0012955 | 0.00032468
139 | 0.98795 | -0.23177 | 0.0011752 | 0.00029453
140 | 0.98996 | -0.19292 | 0.0012583 | 0.00031535
141 | 0.98991 | -0.19388 | 0.003116 | 0.00078093
142 | 0.9897 | -0.19787 | 0.0086896 | 0.0021778
143 | 0.98704 | -0.24961 | 0.002027 | 0.00050802
144 | 0.98682 | -0.25382 | 0 | 0
145 | 0.9868 | -0.2542 | 0.0017661 | 0.00044263
146 | 0.98676 | -0.2551 | 0.0017835 | 0.00044699
147 | 0.98679 | -0.25439 | 0.0015581 | 0.00039048
148 | 0.98673 | -0.25569 | 0.0017881 | 0.00044814
149 | 0.98676 | -0.25494 | 0.0013554 | 0.0003397
150 | 0.9909 | -0.17477 | 0 | 0
151 | 0.99081 | -0.17649 | 0 | 0
152 | 0.99104 | -0.17216 | 0.0020783 | 0.00052087
153 | 0.99079 | -0.17692 | 0.0023731 | 0.00059476
154 | 0.99077 | -0.17736 | 0.0016174 | 0.00040535
155 | 0.99105 | -0.17199 | 0.0039398 | 0.00098741
156 | 0.99072 | -0.17823 | 0.0016351 | 0.0004098
157 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015755 | -0.0039484 | 0.015756 | 0.0039488 | 7.4892e-07 | 4.3349e-07 | 0.023678 | 0.023678 | 0.023678 | 0.99011 | -0.19028 | 0.99016 | -0.18929 | 6.5048
1 | 0.010918 | 0.0027362 | -0.010912 | -0.0027332 | 5.7596e-06 | 2.9529e-06 | 0.016409 | 0.016409 | 0.016409 | 0.99011 | -0.19028 | 0.98954 | -0.20136 | 4.508
2 | -0.021313 | -0.0053415 | 0.02132 | 0.0053462 | 7.6887e-06 | 4.6636e-06 | 0.032029 | 0.032029 | 0.032029 | 0.99016 | -0.18929 | 0.99055 | -0.18172 | 8.7991
3 | 0.0065055 | 0.0016287 | -0.0065044 | -0.0016284 | 1.06e-06 | 2.9899e-07 | 0.009782 | 0.0097822 | 0.0097822 | 0.98954 | -0.20136 | 0.98936 | -0.20479 | 2.6874
4 | 0.013575 | 0.0034031 | -0.013572 | -0.0034012 | 3.3994e-06 | 1.8951e-06 | 0.020393 | 0.020393 | 0.020393 | 0.99055 | -0.18172 | 0.99028 | -0.18697 | 5.6024
5 | -0.034895 | -0.0087493 | 0.034916 | 0.0087621 | 2.0381e-05 | 1.2789e-05 | 0.052421 | 0.052421 | 0.052421 | 0.99055 | -0.18172 | 0.99118 | -0.16947 | 14.4015
6 | 0.0065044 | 0.0016284 | -0.0065021 | -0.0016278 | 2.3351e-06 | 6.5917e-07 | 0.0097822 | 0.0097825 | 0.0097825 | 0.98936 | -0.20479 | 0.98897 | -0.21233 | 2.6875
7 | 0.0038896 | 0.00097303 | -0.0038889 | -0.00097329 | 7.1272e-07 | -2.5588e-07 | 0.0058517 | 0.005852 | 0.005852 | 0.98897 | -0.21233 | 0.98878 | -0.21618 | 1.6077
8 | 0.0089633 | 0.0022463 | -0.008963 | -0.0022461 | 3.6685e-07 | 1.6541e-07 | 0.013468 | 0.013468 | 0.013468 | 0.99028 | -0.18697 | 0.99023 | -0.18783 | 3.7001
9 | -0.039597 | -0.0099353 | 0.039623 | 0.0099517 | 2.6073e-05 | 1.6433e-05 | 0.059449 | 0.059449 | 0.059449 | 0.99118 | -0.16947 | 0.99189 | -0.15567 | 16.3322
10 | 0.0041738 | 0.0010458 | -0.0041733 | -0.0010459 | 4.6508e-07 | -1.0789e-07 | 0.0062718 | 0.0062719 | 0.0062719 | 0.99023 | -0.18783 | 0.99011 | -0.19017 | 1.7231
11 | -0.044683 | -0.01122 | 0.044769 | 0.011274 | 8.5625e-05 | 5.4143e-05 | 0.06704 | 0.06704 | 0.06704 | 0.99189 | -0.15567 | 0.99397 | -0.11558 | 18.4175
12 | 0.011516 | 0.0028871 | -0.011515 | -0.0028867 | 7.6053e-07 | 4.0046e-07 | 0.017347 | 0.017347 | 0.017347 | 0.98785 | -0.23352 | 0.98778 | -0.2349 | 4.7656
13 | -0.013416 | -0.0033633 | 0.013421 | 0.0033663 | 5.4578e-06 | 3.0365e-06 | 0.020209 | 0.020209 | 0.020209 | 0.98785 | -0.23352 | 0.98829 | -0.22498 | 5.5519
14 | 0.0098622 | 0.0024724 | -0.0098604 | -0.0024716 | 1.824e-06 | 8.8536e-07 | 0.014857 | 0.014857 | 0.014857 | 0.98778 | -0.2349 | 0.98758 | -0.23878 | 4.0816
15 | -0.015561 | -0.0039027 | 0.015562 | 0.0039027 | 7.6167e-08 | 4.4007e-08 | 0.023431 | 0.023431 | 0.023431 | 0.98829 | -0.22498 | 0.9883 | -0.22488 | 6.4371
16 | 0.0098604 | 0.0024716 | -0.0098593 | -0.002471 | 1.0624e-06 | 5.1572e-07 | 0.014857 | 0.014857 | 0.014857 | 0.98758 | -0.23878 | 0.98747 | -0.24105 | 4.0816
17 | -0.018387 | -0.0046108 | 0.018396 | 0.0046162 | 9.0804e-06 | 5.4064e-06 | 0.027685 | 0.027685 | 0.027685 | 0.9883 | -0.22488 | 0.98883 | -0.21452 | 7.6057
18 | 0.0085732 | 0.0021487 | -0.0085725 | -0.0021484 | 6.7335e-07 | 2.9333e-07 | 0.012919 | 0.012919 | 0.012919 | 0.98747 | -0.24105 | 0.98738 | -0.24269 | 3.5492
19 | -0.020397 | -0.0051176 | 0.020402 | 0.005121 | 5.5017e-06 | 3.3213e-06 | 0.030695 | 0.030695 | 0.030695 | 0.98883 | -0.21452 | 0.98912 | -0.20887 | 8.4328
20 | 0.028741 | 0.007208 | -0.028733 | -0.0072027 | 8.4935e-06 | 5.2826e-06 | 0.043394 | 0.043394 | 0.043394 | 0.9856 | -0.27713 | 0.98528 | -0.28333 | 11.9214
21 | -0.028741 | -0.007208 | 0.028749 | 0.0072127 | 7.6122e-06 | 4.7344e-06 | 0.043394 | 0.043394 | 0.043394 | 0.9856 | -0.27713 | 0.98589 | -0.27158 | 11.9214
22 | 0.015792 | 0.0039589 | -0.015787 | -0.0039562 | 4.5871e-06 | 2.662e-06 | 0.02385 | 0.02385 | 0.02385 | 0.98528 | -0.28333 | 0.98497 | -0.28943 | 6.5522
23 | 0.012941 | 0.0032438 | -0.012939 | -0.0032428 | 1.8948e-06 | 1.0442e-06 | 0.019544 | 0.019544 | 0.019544 | 0.98528 | -0.28333 | 0.98513 | -0.28641 | 5.3693
24 | -0.031669 | -0.0079447 | 0.031693 | 0.0079594 | 2.3606e-05 | 1.4756e-05 | 0.047802 | 0.047802 | 0.047802 | 0.98589 | -0.27158 | 0.98669 | -0.25595 | 13.1324
25 | 0.0050884 | 0.0012752 | -0.0050881 | -0.0012752 | 2.5233e-07 | 1.5143e-08 | 0.0076683 | 0.0076684 | 0.0076684 | 0.98738 | -0.24269 | 0.98733 | -0.24374 | 2.1067
26 | -0.022947 | -0.0057587 | 0.02295 | 0.0057608 | 3.432e-06 | 2.0979e-06 | 0.034523 | 0.034523 | 0.034523 | 0.98912 | -0.20887 | 0.98928 | -0.20573 | 9.4844
27 | -0.007763 | -0.0019456 | 0.0077634 | 0.0019457 | 3.8198e-07 | 1.481e-07 | 0.011663 | 0.011663 | 0.011663 | 0.9904 | -0.18404 | 0.99045 | -0.183 | 3.2042
28 | -0.011502 | -0.0028828 | 0.011504 | 0.0028839 | 2.2276e-06 | 1.1696e-06 | 0.01728 | 0.01728 | 0.01728 | 0.99045 | -0.183 | 0.99066 | -0.17894 | 4.7473
29 | -0.040794 | -0.010247 | 0.040817 | 0.010261 | 2.3465e-05 | 1.4803e-05 | 0.061282 | 0.061282 | 0.061282 | 0.99066 | -0.17894 | 0.99129 | -0.16689 | 16.8357
30 | 0.02929 | 0.0073626 | -0.029273 | -0.0073524 | 1.6392e-05 | 1.02e-05 | 0.044002 | 0.044002 | 0.044002 | 0.99066 | -0.17894 | 0.99006 | -0.19067 | 12.0885
31 | 0.051525 | 0.012978 | -0.051504 | -0.012965 | 2.1186e-05 | 1.3436e-05 | 0.077109 | 0.077109 | 0.077109 | 0.9946 | -0.10335 | 0.99416 | -0.11195 | 21.1837
32 | -0.051525 | -0.012978 | 0.051571 | 0.013007 | 4.6225e-05 | 2.9314e-05 | 0.077109 | 0.077108 | 0.077109 | 0.9946 | -0.10335 | 0.99558 | -0.08461 | 21.1837
33 | 0.044776 | 0.011279 | -0.044769 | -0.011274 | 7.7729e-06 | 4.9149e-06 | 0.06704 | 0.06704 | 0.06704 | 0.99416 | -0.11195 | 0.99397 | -0.11558 | 18.4175
34 | 0.0067272 | 0.0016858 | -0.0067265 | -0.0016856 | 7.4037e-07 | 2.2137e-07 | 0.010069 | 0.010069 | 0.010069 | 0.99416 | -0.11195 | 0.99404 | -0.11426 | 2.7662
35 | -0.053763 | -0.013557 | 0.053782 | 0.013569 | 1.9579e-05 | 1.2426e-05 | 0.080384 | 0.080384 | 0.080384 | 0.99558 | -0.08461 | 0.99597 | -0.077004 | 22.0836
36 | 0.052037 | 0.01313 | -0.052008 | -0.013112 | 2.8924e-05 | 1.8349e-05 | 0.078144 | 0.078144 | 0.078144 | 0.99129 | -0.16689 | 0.99068 | -0.17851 | 21.4681
37 | -0.092854 | -0.023392 | 0.093042 | 0.023512 | 0.0001883 | 0.00012018 | 0.13943 | 0.13943 | 0.13943 | 0.99129 | -0.16689 | 0.99348 | -0.12458 | 38.3038
38 | 0.02696 | 0.0067728 | -0.026947 | -0.0067648 | 1.2916e-05 | 7.997e-06 | 0.040526 | 0.040526 | 0.040526 | 0.99006 | -0.19067 | 0.98954 | -0.20071 | 11.1335
39 | 0.0039393 | 0.00098704 | -0.0039391 | -0.00098711 | 1.9848e-07 | -7.028e-08 | 0.0058968 | 0.0058969 | 0.0058969 | 0.99404 | -0.11426 | 0.99398 | -0.11532 | 1.62
40 | 0.010682 | 0.0026777 | -0.01068 | -0.0026767 | 1.8423e-06 | 9.2809e-07 | 0.01596 | 0.01596 | 0.01596 | 0.99597 | -0.077004 | 0.99579 | -0.080624 | 4.3846
41 | -0.064465 | -0.016247 | 0.064531 | 0.016289 | 6.6454e-05 | 4.2282e-05 | 0.096344 | 0.096344 | 0.096344 | 0.99597 | -0.077004 | 0.9971 | -0.055481 | 26.4681
42 | -0.10078 | -0.025582 | 0.10091 | 0.025663 | 0.00012716 | 8.1185e-05 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.99721 | -0.05312 | 0.99859 | -0.02693 | 41.3469
43 | 0.097907 | 0.02486 | -0.097681 | -0.024716 | 0.00022623 | 0.00014442 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0.99721 | -0.05312 | 0.9947 | -0.10126 | 40.1672
44 | -0.17884 | -0.045352 | 0.17908 | 0.0455 | 0.00023185 | 0.00014793 | 0.26669 | 0.26669 | 0.26669 | 0.99859 | -0.02693 | 1 | 0 | 36.6328
45 | 0.077932 | 0.019689 | -0.077826 | -0.019621 | 0.0001065 | 6.7884e-05 | 0.11618 | 0.11618 | 0.11618 | 0.99859 | -0.02693 | 0.9971 | -0.055481 | 31.9187
46 | 0.096096 | 0.024319 | -0.095988 | -0.02425 | 0.00010745 | 6.8587e-05 | 0.14384 | 0.14384 | 0.14384 | 0.9947 | -0.10126 | 0.99348 | -0.12458 | 39.5158
47 | 0.04966 | 0.012524 | -0.049619 | -0.012497 | 4.1458e-05 | 2.6278e-05 | 0.074618 | 0.074618 | 0.074618 | 0.99068 | -0.17851 | 0.98978 | -0.19596 | 20.4995
48 | 0.02548 | 0.006397 | -0.025478 | -0.0063959 | 1.8553e-06 | 1.1441e-06 | 0.03832 | 0.03832 | 0.03832 | 0.98954 | -0.20071 | 0.98946 | -0.20224 | 10.5274
49 | 0.0014557 | 0.00036472 | -0.0014557 | -0.00036484 | 1.7426e-08 | -1.1567e-07 | 0.0021792 | 0.0021793 | 0.0021793 | 0.99398 | -0.11532 | 0.99397 | -0.11557 | 0.5987
50 | 0.007724 | 0.0019358 | -0.0077229 | -0.0019354 | 1.1001e-06 | 4.1765e-07 | 0.011542 | 0.011542 | 0.011542 | 0.99579 | -0.080624 | 0.99563 | -0.083614 | 3.1709
51 | -0.0016513 | -0.00041386 | 0.0016513 | 0.00041384 | 2.9873e-09 | -1.4365e-08 | 0.0024953 | 0.0024953 | 0.0024953 | 0.98473 | -0.29416 | 0.98473 | -0.29412 | 0.68551
52 | -0.0048154 | -0.0012068 | 0.0048155 | 0.0012068 | 1.6157e-07 | -1.2305e-10 | 0.0072764 | 0.0072764 | 0.0072764 | 0.98473 | -0.29412 | 0.98477 | -0.29341 | 1.999
53 | -0.0069586 | -0.0017439 | 0.0069594 | 0.0017442 | 7.4645e-07 | 2.4864e-07 | 0.010515 | 0.010515 | 0.010515 | 0.98477 | -0.29341 | 0.98488 | -0.29116 | 2.8887
54 | 0.004585 | 0.0011484 | -0.0045848 | -0.0011484 | 2.6481e-07 | -1.7785e-08 | 0.0069271 | 0.0069271 | 0.0069271 | 0.98488 | -0.29116 | 0.98482 | -0.29237 | 1.9031
55 | -0.011544 | -0.0028926 | 0.011545 | 0.0028931 | 9.5147e-07 | 5.0279e-07 | 0.017442 | 0.017442 | 0.017442 | 0.98488 | -0.29116 | 0.98497 | -0.28943 | 4.7917
56 | 0.0018661 | 0.00046707 | -0.001866 | -0.00046742 | 9.4722e-08 | -3.4367e-07 | 0.0028194 | 0.0028195 | 0.0028195 | 0.98482 | -0.29237 | 0.98477 | -0.29344 | 0.77459
57 | -0.0031107 | -0.00077944 | 0.003111 | 0.00077918 | 2.8514e-07 | -2.5544e-07 | 0.0047004 | 0.0047002 | 0.0047004 | 0.98477 | -0.29335 | 0.98487 | -0.29142 | 1.2913
58 | 0.0012288 | 0.00030777 | -0.0012287 | -0.00030795 | 1.9982e-08 | -1.8388e-07 | 0.0018566 | 0.0018567 | 0.0018567 | 0.98477 | -0.29335 | 0.98475 | -0.29369 | 0.51008
59 | -0.0053876 | -0.0013497 | 0.0053879 | 0.0013498 | 3.3874e-07 | 4.3291e-08 | 0.0081398 | 0.0081398 | 0.0081398 | 0.98487 | -0.29142 | 0.98494 | -0.2901 | 2.2362
60 | -0.010089 | -0.0025279 | 0.010089 | 0.0025281 | 3.3232e-07 | 1.6413e-07 | 0.015241 | 0.015241 | 0.015241 | 0.98494 | -0.2901 | 0.98497 | -0.28941 | 4.1872
61 | -0.011081 | -0.0027766 | 0.011082 | 0.0027774 | 1.5853e-06 | 8.2251e-07 | 0.01674 | 0.01674 | 0.01674 | 0.98497 | -0.28941 | 0.98513 | -0.28641 | 4.5988
62 | -0.01745 | -0.0043744 | 0.017456 | 0.0043779 | 5.9277e-06 | 3.5016e-06 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.98714 | -0.24762 | 0.98751 | -0.24049 | 7.2264
63 | 0.015681 | 0.0039312 | -0.015681 | -0.0039307 | 8.3882e-07 | 4.8567e-07 | 0.023638 | 0.023638 | 0.023638 | 0.98714 | -0.24762 | 0.98709 | -0.24874 | 6.4941
64 | -0.020611 | -0.0051687 | 0.020618 | 0.005173 | 7.0526e-06 | 4.2642e-06 | 0.031059 | 0.031059 | 0.031059 | 0.98751 | -0.24049 | 0.98788 | -0.23331 | 8.5326
65 | 0.015681 | 0.0039307 | -0.015679 | -0.00393 | 1.2016e-06 | 6.9571e-07 | 0.023638 | 0.023638 | 0.023638 | 0.98709 | -0.24874 | 0.987 | -0.25035 | 6.4941
66 | -0.051089 | -0.01281 | 0.051127 | 0.012834 | 3.7819e-05 | 2.3986e-05 | 0.076956 | 0.076955 | 0.076956 | 0.98788 | -0.23331 | 0.98868 | -0.21779 | 21.1416
67 | 0.011152 | 0.0027953 | -0.011151 | -0.002795 | 6.6224e-07 | 3.4399e-07 | 0.016813 | 0.016813 | 0.016813 | 0.987 | -0.25035 | 0.98694 | -0.25159 | 4.6189
68 | -0.051127 | -0.012834 | 0.051159 | 0.012854 | 3.2612e-05 | 2.0684e-05 | 0.076955 | 0.076955 | 0.076955 | 0.98868 | -0.21779 | 0.98937 | -0.20443 | 21.1416
69 | 0.0088523 | 0.0022188 | -0.0088514 | -0.0022184 | 8.7966e-07 | 3.9472e-07 | 0.013347 | 0.013347 | 0.013347 | 0.98694 | -0.25159 | 0.98683 | -0.25368 | 3.6667
70 | -0.051159 | -0.012854 | 0.051213 | 0.012888 | 5.3673e-05 | 3.404e-05 | 0.076955 | 0.076955 | 0.076955 | 0.98937 | -0.20443 | 0.9905 | -0.18247 | 21.1416
71 | 0.0088514 | 0.0022184 | -0.0088507 | -0.0022181 | 6.7394e-07 | 3.0244e-07 | 0.013347 | 0.013347 | 0.013347 | 0.98683 | -0.25368 | 0.98675 | -0.25528 | 3.6667
72 | -0.038674 | -0.009719 | 0.038696 | 0.0097329 | 2.2196e-05 | 1.3982e-05 | 0.058288 | 0.058288 | 0.058288 | 0.98746 | -0.24099 | 0.98808 | -0.22898 | 16.0131
73 | 0.03676 | 0.0092393 | -0.036734 | -0.0092228 | 2.6239e-05 | 1.6501e-05 | 0.055404 | 0.055404 | 0.055404 | 0.98746 | -0.24099 | 0.98669 | -0.25595 | 15.2209
74 | -0.040927 | -0.010292 | 0.040933 | 0.010296 | 6.0781e-06 | 3.8354e-06 | 0.061648 | 0.061647 | 0.061648 | 0.98808 | -0.22898 | 0.98824 | -0.22587 | 16.9361
75 | -0.043893 | -0.011037 | 0.043913 | 0.01105 | 1.9582e-05 | 1.2379e-05 | 0.066104 | 0.066104 | 0.066104 | 0.98824 | -0.22587 | 0.98872 | -0.21653 | 18.1605
76 | 0.00296 | 0.00074152 | -0.0029599 | -0.00074167 | 1.384e-07 | -1.4946e-07 | 0.0044569 | 0.004457 | 0.004457 | 0.98824 | -0.22587 | 0.98819 | -0.22685 | 1.2244
77 | -0.045175 | -0.011366 | 0.045181 | 0.01137 | 5.5635e-06 | 3.5195e-06 | 0.068004 | 0.068004 | 0.068004 | 0.98872 | -0.21653 | 0.98885 | -0.21395 | 18.6825
78 | 0.0016713 | 0.00041871 | -0.0016712 | -0.00041885 | 3.0281e-08 | -1.4396e-07 | 0.0025166 | 0.0025166 | 0.0025166 | 0.98819 | -0.22685 | 0.98817 | -0.22723 | 0.69138
79 | -0.04593 | -0.011558 | 0.045953 | 0.011572 | 2.3015e-05 | 1.4564e-05 | 0.069132 | 0.069132 | 0.069132 | 0.98885 | -0.21395 | 0.98939 | -0.20347 | 18.9924
80 | -0.048188 | -0.012132 | 0.048205 | 0.012143 | 1.7312e-05 | 1.0967e-05 | 0.072493 | 0.072493 | 0.072493 | 0.98939 | -0.20347 | 0.98978 | -0.19596 | 19.9155
81 | -0.0014144 | -0.00035449 | 0.0014145 | 0.0003544 | 1.4482e-08 | -9.9162e-08 | 0.002133 | 0.002133 | 0.002133 | 0.98674 | -0.25549 | 0.98675 | -0.25528 | 0.58599
82 | 0.029462 | 0.0073925 | -0.029446 | -0.0073827 | 1.5814e-05 | 9.8335e-06 | 0.043843 | 0.043843 | 0.043843 | 1 | 0 | 0.99941 | -0.011264 | 12.0447
83 | 0.29826 | 0.075692 | -0.29811 | -0.0756 | 0.00014306 | 9.1328e-05 | 0.44414 | 0.44414 | 0.44414 | 1 | 0 | 0.99948 | -0.0099768 | 40.6725
84 | 0.023535 | 0.0059014 | -0.023527 | -0.0058965 | 7.9139e-06 | 4.8398e-06 | 0.035043 | 0.035043 | 0.035043 | 0.99941 | -0.011264 | 0.99905 | -0.018322 | 9.6271
85 | 0.29195 | 0.074055 | -0.2916 | -0.073833 | 0.00034665 | 0.00022128 | 0.43496 | 0.43496 | 0.43496 | 0.99948 | -0.0099768 | 0.99818 | -0.034704 | 39.8317
86 | 0.0032721 | 0.00082004 | -0.0032721 | -0.00082005 | 1.806e-08 | -1.3768e-08 | 0.0049314 | 0.0049314 | 0.0049314 | 0.98733 | -0.24374 | 0.98732 | -0.24385 | 1.3548
87 | 0.0026355 | 0.00065945 | -0.0026354 | -0.00065954 | 6.1582e-08 | -9.4475e-08 | 0.003966 | 0.0039661 | 0.0039661 | 0.98871 | -0.21752 | 0.98868 | -0.21801 | 1.0896
88 | -0.0026355 | -0.00065945 | 0.0026356 | 0.00065919 | 1.6797e-07 | -2.5774e-07 | 0.003966 | 0.0039659 | 0.003966 | 0.98871 | -0.21752 | 0.98878 | -0.21618 | 1.0896
89 | 0.0012998 | 0.00032481 | -0.0012997 | -0.00032574 | 1.12e-07 | -9.2921e-07 | 0.001956 | 0.0019563 | 0.0019563 | 0.98868 | -0.21801 | 0.98859 | -0.21982 | 0.53745
90 | -0.02408 | -0.0060441 | 0.024084 | 0.0060466 | 4.0137e-06 | 2.464e-06 | 0.036224 | 0.036223 | 0.036224 | 0.98928 | -0.20573 | 0.98946 | -0.20224 | 9.9515
91 | 0.001228 | 0.00030751 | -0.0012279 | -0.00030775 | 2.6192e-08 | -2.4134e-07 | 0.0018554 | 0.0018555 | 0.0018555 | 0.98477 | -0.29344 | 0.98474 | -0.29389 | 0.50975
92 | -0.088692 | -0.022281 | 0.088751 | 0.022319 | 5.8892e-05 | 3.7577e-05 | 0.13326 | 0.13326 | 0.13326 | 0.9905 | -0.18247 | 0.99122 | -0.16857 | 36.6097
93 | -0.091394 | -0.022981 | 0.091415 | 0.022995 | 2.1357e-05 | 1.363e-05 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0.99122 | -0.16857 | 0.99147 | -0.16368 | 37.6998
94 | 0.16182 | 0.040785 | -0.16182 | -0.040785 | 1.8399e-07 | 1.1677e-07 | 0.2422 | 0.2422 | 0.2422 | 0.99453 | -0.10473 | 0.99453 | -0.10475 | 22.1792
95 | -0.18181 | -0.045795 | 0.18196 | 0.045894 | 0.00015547 | 9.8843e-05 | 0.2721 | 0.2721 | 0.2721 | 0.99453 | -0.10473 | 0.99546 | -0.086865 | 24.9179
96 | 0.14527 | 0.036638 | -0.14524 | -0.036616 | 3.3517e-05 | 2.1353e-05 | 0.21744 | 0.21744 | 0.21744 | 0.99453 | -0.10475 | 0.99428 | -0.10957 | 29.8679
97 | -0.27233 | -0.068737 | 0.27291 | 0.069109 | 0.00058249 | 0.00037169 | 0.40725 | 0.40725 | 0.40725 | 0.99546 | -0.086865 | 0.99778 | -0.042313 | 37.2938
98 | 0.090363 | 0.022843 | -0.090323 | -0.022818 | 4.0406e-05 | 2.5783e-05 | 0.13514 | 0.13514 | 0.13514 | 0.99546 | -0.086865 | 0.99497 | -0.096194 | 37.1277
99 | 0.1324 | 0.033399 | -0.13218 | -0.033258 | 0.00022095 | 0.00014121 | 0.19823 | 0.19823 | 0.19823 | 0.99428 | -0.10957 | 0.99246 | -0.14449 | 54.4576
100 | -0.28524 | -0.072198 | 0.28534 | 0.072265 | 0.00010424 | 6.6532e-05 | 0.42563 | 0.42563 | 0.42563 | 0.99778 | -0.042313 | 0.99818 | -0.034704 | 38.9774
101 | 0.078257 | 0.019794 | -0.078188 | -0.01975 | 6.8944e-05 | 4.395e-05 | 0.1171 | 0.1171 | 0.1171 | 0.99497 | -0.096194 | 0.99401 | -0.11457 | 32.1706
102 | 0.034969 | 0.0087758 | -0.034953 | -0.0087654 | 1.6472e-05 | 1.0336e-05 | 0.052434 | 0.052434 | 0.052434 | 0.99246 | -0.14449 | 0.99195 | -0.15438 | 14.405
103 | 0.097211 | 0.024482 | -0.097122 | -0.024425 | 8.9086e-05 | 5.6871e-05 | 0.14579 | 0.14579 | 0.14579 | 0.99246 | -0.14449 | 0.99147 | -0.16368 | 40.0527
104 | 0.078188 | 0.01975 | -0.078049 | -0.019661 | 0.00013911 | 8.868e-05 | 0.1171 | 0.1171 | 0.1171 | 0.99401 | -0.11457 | 0.99208 | -0.15177 | 32.1706
105 | 0.024469 | 0.0061379 | -0.024465 | -0.0061354 | 4.1191e-06 | 2.531e-06 | 0.036708 | 0.036708 | 0.036708 | 0.99195 | -0.15438 | 0.99177 | -0.15791 | 10.0845
106 | 0.075805 | 0.019099 | -0.075736 | -0.019055 | 6.9041e-05 | 4.4003e-05 | 0.11374 | 0.11374 | 0.11374 | 0.99208 | -0.15177 | 0.9911 | -0.17083 | 31.246
107 | 0.02353 | 0.0059011 | -0.023521 | -0.0058952 | 9.6408e-06 | 5.9041e-06 | 0.035305 | 0.035305 | 0.035305 | 0.99177 | -0.15791 | 0.99133 | -0.16651 | 9.6992
108 | 0.012953 | 0.0032466 | -0.012952 | -0.003246 | 1.114e-06 | 6.1165e-07 | 0.019444 | 0.019444 | 0.019444 | 0.99133 | -0.16651 | 0.99124 | -0.16831 | 5.3417
109 | 0.010567 | 0.0026486 | -0.010566 | -0.0026481 | 8.9811e-07 | 4.5207e-07 | 0.015862 | 0.015862 | 0.015862 | 0.99133 | -0.16651 | 0.99124 | -0.16829 | 4.3576
110 | 0.075736 | 0.019055 | -0.075703 | -0.019034 | 3.2913e-05 | 2.0977e-05 | 0.11374 | 0.11374 | 0.11374 | 0.9911 | -0.17083 | 0.99063 | -0.17993 | 31.246
111 | 0.017836 | 0.0044736 | -0.017831 | -0.0044711 | 4.1926e-06 | 2.4828e-06 | 0.026792 | 0.026792 | 0.026792 | 0.99063 | -0.17993 | 0.99037 | -0.18486 | 7.3605
112 | 0.057868 | 0.01456 | -0.057826 | -0.014534 | 4.1502e-05 | 2.6373e-05 | 0.086944 | 0.086944 | 0.086944 | 0.99063 | -0.17993 | 0.98985 | -0.19495 | 23.8856
113 | 0.011647 | 0.0029189 | -0.011645 | -0.0029178 | 2.0406e-06 | 1.0766e-06 | 0.017484 | 0.017485 | 0.017485 | 0.99124 | -0.16831 | 0.99105 | -0.17199 | 4.8034
114 | -0.0020917 | -0.00052422 | 0.0020917 | 0.00052416 | 1.9866e-08 | -5.7767e-08 | 0.0031263 | 0.0031263 | 0.0031263 | 0.99556 | -0.085034 | 0.99557 | -0.084835 | 0.85887
115 | -0.0043011 | -0.0010779 | 0.0043013 | 0.0010778 | 2.5006e-07 | -4.9794e-08 | 0.0064286 | 0.0064285 | 0.0064286 | 0.99557 | -0.084835 | 0.99563 | -0.083614 | 1.7661
116 | 0.015629 | 0.0039191 | -0.015626 | -0.0039176 | 2.6535e-06 | 1.5332e-06 | 0.023483 | 0.023483 | 0.023483 | 0.99037 | -0.18486 | 0.99019 | -0.18842 | 6.4513
117 | 0.056412 | 0.014179 | -0.056404 | -0.014174 | 8.6356e-06 | 5.4857e-06 | 0.084818 | 0.084818 | 0.084818 | 0.98985 | -0.19495 | 0.98968 | -0.19816 | 23.3016
118 | -0.0033445 | -0.00083821 | 0.0033445 | 0.00083818 | 4.387e-08 | -3.0792e-08 | 0.0050409 | 0.0050409 | 0.0050409 | 0.98725 | -0.24552 | 0.98726 | -0.24524 | 1.3849
119 | -0.0076817 | -0.0019252 | 0.0076825 | 0.0019255 | 8.3947e-07 | 3.2369e-07 | 0.011578 | 0.011578 | 0.011578 | 0.98726 | -0.24524 | 0.98738 | -0.24295 | 3.1807
120 | -0.01165 | -0.0029199 | 0.011651 | 0.0029201 | 4.2455e-07 | 2.2473e-07 | 0.017557 | 0.017557 | 0.017557 | 0.98738 | -0.24295 | 0.98742 | -0.24218 | 4.8234
121 | -0.012608 | -0.0031599 | 0.012612 | 0.0031624 | 4.4466e-06 | 2.4255e-06 | 0.018999 | 0.018999 | 0.018999 | 0.98742 | -0.24218 | 0.9878 | -0.23478 | 5.2196
122 | -0.044543 | -0.011168 | 0.044562 | 0.01118 | 1.8917e-05 | 1.1964e-05 | 0.067101 | 0.067101 | 0.067101 | 0.9878 | -0.23478 | 0.98826 | -0.22587 | 18.4342
123 | 0.014251 | 0.0035732 | -0.014248 | -0.0035718 | 2.5181e-06 | 1.4251e-06 | 0.021468 | 0.021468 | 0.021468 | 0.9878 | -0.23478 | 0.98761 | -0.23849 | 5.8978
124 | 0.01768 | 0.0044323 | -0.017676 | -0.0044302 | 3.4956e-06 | 2.069e-06 | 0.026633 | 0.026634 | 0.026634 | 0.9878 | -0.23478 | 0.98759 | -0.23893 | 7.3169
125 | 0.0072122 | 0.0018069 | -0.0072119 | -0.0018068 | 3.1447e-07 | 1.1015e-07 | 0.010859 | 0.010859 | 0.010859 | 0.98826 | -0.22587 | 0.98821 | -0.22679 | 2.9833
126 | -0.051774 | -0.012987 | 0.051797 | 0.013001 | 2.2984e-05 | 1.4581e-05 | 0.07796 | 0.07796 | 0.07796 | 0.98826 | -0.22587 | 0.98874 | -0.21657 | 21.4175
127 | 0.013354 | 0.0033475 | -0.01335 | -0.0033453 | 4.0127e-06 | 2.23e-06 | 0.02012 | 0.02012 | 0.02012 | 0.98761 | -0.23849 | 0.98728 | -0.2448 | 5.5275
128 | 0.0046464 | 0.0011644 | -0.0046461 | -0.0011644 | 3.8255e-07 | -2.1468e-08 | 0.0070008 | 0.0070009 | 0.0070009 | 0.98759 | -0.23893 | 0.9875 | -0.24066 | 1.9233
129 | 0.01303 | 0.0032659 | -0.013028 | -0.0032647 | 2.0381e-06 | 1.124e-06 | 0.019633 | 0.019633 | 0.019633 | 0.98759 | -0.23893 | 0.98742 | -0.24222 | 5.3936
130 | 0.0056438 | 0.0014138 | -0.005643 | -0.0014136 | 8.5334e-07 | 1.4251e-07 | 0.008498 | 0.0084982 | 0.0084982 | 0.98821 | -0.22679 | 0.98805 | -0.22996 | 2.3347
131 | -0.053615 | -0.013457 | 0.053662 | 0.013487 | 4.7116e-05 | 2.9906e-05 | 0.080696 | 0.080696 | 0.080696 | 0.98874 | -0.21657 | 0.98968 | -0.19816 | 22.1691
132 | 0.011429 | 0.0028645 | -0.011428 | -0.0028636 | 1.7063e-06 | 8.9595e-07 | 0.017226 | 0.017226 | 0.017226 | 0.98728 | -0.2448 | 0.98712 | -0.24793 | 4.7325
133 | 0.0019202 | 0.00048078 | -0.0019201 | -0.00048121 | 1.2622e-07 | -4.3311e-07 | 0.0028939 | 0.0028941 | 0.0028941 | 0.98728 | -0.2448 | 0.98721 | -0.24618 | 0.79508
134 | 0.0034008 | 0.0008523 | -0.0034008 | -0.00085232 | 1.605e-08 | -1.0579e-08 | 0.0051245 | 0.0051245 | 0.0051245 | 0.9875 | -0.24066 | 0.98749 | -0.24076 | 1.4078
135 | 0.0074023 | 0.0018548 | -0.007401 | -0.0018543 | 1.3491e-06 | 4.937e-07 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.98742 | -0.24222 | 0.98722 | -0.24604 | 3.0646
136 | 0.002732 | 0.00068415 | -0.0027316 | -0.00068461 | 3.3319e-07 | -4.5668e-07 | 0.0041176 | 0.0041179 | 0.0041179 | 0.98722 | -0.24604 | 0.98709 | -0.2486 | 1.1313
137 | 0.0032867 | 0.0008231 | -0.0032867 | -0.00082314 | 5.4799e-08 | -4.132e-08 | 0.0049497 | 0.0049497 | 0.0049497 | 0.98805 | -0.22996 | 0.98803 | -0.23031 | 1.3598
138 | 0.010281 | 0.0025763 | -0.01028 | -0.0025758 | 8.2202e-07 | 4.0943e-07 | 0.015498 | 0.015498 | 0.015498 | 0.98712 | -0.24793 | 0.98704 | -0.24961 | 4.2577
139 | 0.0024708 | 0.00061866 | -0.0024707 | -0.00061883 | 9.4314e-08 | -1.7227e-07 | 0.0037209 | 0.003721 | 0.003721 | 0.98803 | -0.23031 | 0.98799 | -0.23112 | 1.0223
140 | 0.013069 | 0.0032767 | -0.013066 | -0.0032751 | 2.8011e-06 | 1.5436e-06 | 0.01964 | 0.01964 | 0.01964 | 0.99019 | -0.18842 | 0.98996 | -0.19292 | 5.3956
141 | 0.0011752 | 0.00029415 | -0.0011752 | -0.00029453 | 3.6776e-08 | -3.7733e-07 | 0.0017699 | 0.00177 | 0.00177 | 0.98799 | -0.23112 | 0.98795 | -0.23177 | 0.48627
142 | 0.011808 | 0.0029598 | -0.011807 | -0.0029595 | 5.3801e-07 | 2.8577e-07 | 0.017749 | 0.017749 | 0.017749 | 0.98996 | -0.19292 | 0.98991 | -0.19388 | 4.876
143 | 0.0086913 | 0.0021785 | -0.0086896 | -0.0021778 | 1.6501e-06 | 7.2471e-07 | 0.013065 | 0.013065 | 0.013065 | 0.98991 | -0.19388 | 0.9897 | -0.19787 | 3.5892
144 | 0.0082533 | 0.0020678 | -0.0082516 | -0.0020671 | 1.6532e-06 | 6.9415e-07 | 0.012442 | 0.012442 | 0.012442 | 0.98704 | -0.24961 | 0.98682 | -0.25382 | 3.4182
145 | 0.0035719 | 0.00089481 | -0.0035717 | -0.00089493 | 2.1761e-07 | -1.1629e-07 | 0.0053859 | 0.0053859 | 0.0053859 | 0.98682 | -0.25382 | 0.98676 | -0.2551 | 1.4797
146 | 0.0029136 | 0.00072983 | -0.0029135 | -0.00072992 | 7.9113e-08 | -8.9009e-08 | 0.0043932 | 0.0043933 | 0.0043933 | 0.98682 | -0.25382 | 0.98679 | -0.25439 | 1.2069
147 | 0.0017661 | 0.00044249 | -0.0017661 | -0.00044263 | 3.2163e-08 | -1.3391e-07 | 0.0026631 | 0.0026631 | 0.0026631 | 0.98682 | -0.25382 | 0.9868 | -0.2542 | 0.73163
148 | 0.0017881 | 0.00044794 | -0.0017881 | -0.00044814 | 5.0311e-08 | -2.035e-07 | 0.0026964 | 0.0026965 | 0.0026965 | 0.98676 | -0.2551 | 0.98673 | -0.25569 | 0.7408
149 | 0.0013555 | 0.00033943 | -0.0013554 | -0.0003397 | 3.5744e-08 | -2.686e-07 | 0.0020439 | 0.002044 | 0.002044 | 0.98679 | -0.25439 | 0.98676 | -0.25494 | 0.56153
150 | 0.0056263 | 0.0014094 | -0.0056258 | -0.0014094 | 4.6217e-07 | 7.3393e-08 | 0.0084486 | 0.0084487 | 0.0084487 | 0.9909 | -0.17477 | 0.99081 | -0.17649 | 2.3211
151 | -0.0056263 | -0.0014094 | 0.005627 | 0.0014095 | 6.9934e-07 | 1.1097e-07 | 0.0084486 | 0.0084485 | 0.0084486 | 0.9909 | -0.17477 | 0.99104 | -0.17216 | 2.3211
152 | 0.0023732 | 0.00059466 | -0.0023731 | -0.00059476 | 4.8442e-08 | -9.9975e-08 | 0.003564 | 0.003564 | 0.003564 | 0.99081 | -0.17649 | 0.99079 | -0.17692 | 0.97913
153 | 0.0032527 | 0.0008147 | -0.0032525 | -0.00081481 | 1.3505e-07 | -1.0795e-07 | 0.0048847 | 0.0048848 | 0.0048848 | 0.99081 | -0.17649 | 0.99077 | -0.17736 | 1.342
154 | -0.0077053 | -0.0019304 | 0.0077053 | 0.0019304 | 6.0752e-08 | 2.3285e-08 | 0.011569 | 0.011569 | 0.011569 | 0.99104 | -0.17216 | 0.99105 | -0.17199 | 3.1783
155 | 0.0016352 | 0.00040946 | -0.0016351 | -0.0004098 | 6.7223e-08 | -3.3975e-07 | 0.0024557 | 0.0024558 | 0.0024558 | 0.99077 | -0.17736 | 0.99072 | -0.17823 | 0.67468

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50844 | 0.12858

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0048366 | 0.0012122
1 | 0.005557 | 0.0013927
2 | 0.004407 | 0.0011045
3 | 0.0026125 | 0.00065475
4 | 0.0046082 | 0.0011549
5 | 0.0046813 | 0.0011733
6 | 0.0047892 | 0.0012003
7 | 0.0050599 | 0.0012681
8 | 0.0019001 | 0.0004762
9 | 0.0016528 | 0.00041423
10 | 0.0021402 | 0.00053637
11 | 0.0028253 | 0.0007081
12 | 0.0012861 | 0.00032234
13 | 0.0020007 | 0.00050142
14 | 0.0029205 | 0.00073194
15 | 0.0034841 | 0.0008732
16 | 0.0025446 | 0.00063773
17 | 0.007763 | 0.0019456
18 | 0.0037387 | 0.00093702
19 | 0.0021918 | 0.00054931
20 | 0.0023128 | 0.00057964
21 | 0.0027872 | 0.00069854
22 | 0.002878 | 0.00072129
23 | 0.0015849 | 0.00039722
24 | 0.0023474 | 0.00058833
25 | 0.0029457 | 0.00073826
26 | 0.0014673 | 0.00036774
27 | 0.0024834 | 0.00062239
28 | 0.0029565 | 0.00074096
29 | 0.013295 | 0.0033319
30 | 0.0016513 | 0.00041386
31 | 0.0031641 | 0.00079299
32 | 0.0021431 | 0.00053712
33 | 0.0027187 | 0.00068136
34 | 0.004242 | 0.0010631
35 | 0.001882 | 0.00047167
36 | 0.0022766 | 0.00057056
37 | 0.0012287 | 0.00030795
38 | 0.0047007 | 0.0011781
39 | 0.00099171 | 0.00024855
40 | 0.0018568 | 0.00046535
41 | 0.0017684 | 0.00044321
42 | 0.0031555 | 0.00079085
43 | 0.03047 | 0.0076366
44 | 0.0045274 | 0.0011347
45 | 0.002299 | 0.00057617
46 | 0.0019137 | 0.00047961
47 | 0.002231 | 0.00055915
48 | 0.005041 | 0.0012634
49 | 0.0012624 | 0.00031638
50 | 0.0012886 | 0.00032296
51 | 0.00074961 | 0.00018787
52 | 0.0016712 | 0.00041885
53 | 0.0022344 | 0.00055999
54 | 0.0014138 | 0.00035434
55 | 0.0041733 | 0.0010459
56 | 0.0014144 | 0.00035449
57 | 0.0074363 | 0.0018637
58 | 0.0059105 | 0.0014813
59 | 0.0061673 | 0.0015457
60 | 0.0018161 | 0.00045515
61 | 0.0014557 | 0.00036484
62 | 0.0013356 | 0.00033473
63 | 0.0012533 | 0.0003141
64 | 0.0012997 | 0.00032574
65 | 0.0011304 | 0.0002833
66 | 0.0013938 | 0.00034933
67 | 0.0032721 | 0.00082005
68 | 0.00063804 | 0.00015991
69 | 0.0012279 | 0.00030775
70 | 0.037479 | 0.0093931
71 | 0.0026431 | 0.00066242
72 | 0.019988 | 0.0050095
73 | 0.016548 | 0.0041473
74 | 0.012838 | 0.0032174
75 | 0.012328 | 0.0030898
76 | 0.012065 | 0.0030238
77 | 0.006258 | 0.0015684
78 | 0.010484 | 0.0026275
79 | 0.0057066 | 0.0014302
80 | 0.0022439 | 0.00056237
81 | 0.00093481 | 0.00023429
82 | 0.023527 | 0.0058965
83 | 0.010566 | 0.0026481
84 | 0.0013051 | 0.0003271
85 | 0.0020917 | 0.00052422
86 | 0.0022094 | 0.00055373
87 | 0.0034215 | 0.00085752
88 | 0.0022026 | 0.00055202
89 | 0.0014141 | 0.00035439
90 | 0.0033445 | 0.00083821
91 | 0.0043371 | 0.001087
92 | 0.0039677 | 0.00099439
93 | 0.00095698 | 0.00023984
94 | 0.00089474 | 0.00022424
95 | 0.0015681 | 0.00039301
96 | 0.0018179 | 0.00045561
97 | 0.0012453 | 0.00031209
98 | 0.0056256 | 0.0014099
99 | 0.004669 | 0.0011702
100 | 0.0027316 | 0.00068461
101 | 0.0034008 | 0.00085232
102 | 0.0023562 | 0.00059053
103 | 0.0027418 | 0.00068716
104 | 0.0011465 | 0.00028735
105 | 0.0019201 | 0.00048121
106 | 0.00081588 | 0.00020448
107 | 0.0025573 | 0.00064092
108 | 0.0012955 | 0.00032468
109 | 0.0011752 | 0.00029453
110 | 0.0012583 | 0.00031535
111 | 0.003116 | 0.00078093
112 | 0.0086896 | 0.0021778
113 | 0.002027 | 0.00050802
114 | 0.0017661 | 0.00044263
115 | 0.0017835 | 0.00044699
116 | 0.0015581 | 0.00039048
117 | 0.0017881 | 0.00044814
118 | 0.0013554 | 0.0003397
119 | 0.0020783 | 0.00052087
120 | 0.0023731 | 0.00059476
121 | 0.0016174 | 0.00040535
122 | 0.0039398 | 0.00098741
123 | 0.0016351 | 0.0004098

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1