## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3273-18_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3273-18_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3273-18_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3273-18_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3273-18_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3273-18_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3273-18_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3273-18_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3273-18_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3273-18_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3273-18_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3273-18_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3273-18_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3273-18_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3273-18_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3273-18_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3273-18_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3273-18_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3273-18_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3273-18_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3273-18_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3273-18_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3273-18_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3273-18_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3273-18_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3273-18_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3273-18_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3273-18_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3273-18_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3273-18_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3273-18_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3273-18_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3273-18_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3273-18_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3273-18_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3273-18_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3273-18_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3273-18_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3273-18_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3273-18_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3273-18_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3273-18_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3273-18_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3273-18_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3273-18_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3273-18_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3273-18_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3273-18_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3273-18_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3273-18_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3273-18_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3273-18_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3273-18_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3273-18_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3273-18_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3273-18_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3273-18_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3273-18_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3273-18_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3273-18_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3273-18_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3273-18_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3273-18_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3273-18_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3273-18_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3273-18_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3273-18_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3273-18_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3273-18_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3273-18_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3273-18_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3273-18_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3273-18_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3273-18_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3273-18_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3273-18_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3273-18_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3273-18_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3273-18_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3273-18_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3273-18_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3273-18_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3273-18_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3273-18_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3273-18_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3273-18_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3273-18_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3273-18_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3273-18_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3273-18_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3273-18_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3273-18_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3273-18_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3273-18_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3273-18_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3273-18_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3273-18_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3273-18_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3273-18_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3273-18_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3273-18_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3273-18_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3273-18_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3273-18_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3273-18_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3273-18_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3273-18_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3273-18_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3273-18_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3273-18_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3273-18_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3273-18_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3273-18_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3273-18_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3273-18_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3273-18_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3273-18_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3273-18_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3273-18_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3273-18_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3273-18_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3273-18_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3273-18_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3273-18_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3273-18_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3273-18_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3273-18_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3273-18_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3273-18_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3273-18_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3273-18_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3273-18_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3273-18_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3273-18_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3273-18_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3273-18_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3273-18_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3273-18_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3273-18_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3273-18_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3273-18_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3273-18_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_3273-18_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_3273-18_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_3273-18_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_3273-18_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_3273-18_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_3273-18_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_3273-18_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_3273-18_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_3273-18_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_3273-18_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_3273-18_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_3273-18_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_3273-18_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_3273-18_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_3273-18_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_3273-18_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_3273-18_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_3273-18_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_3273-18_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_3273-18_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_3273-18_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_3273-18_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_3273-18_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_3273-18_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_3273-18_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_3273-18_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_3273-18_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_3273-18_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_3273-18_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_3273-18_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_3273-18_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_3273-18_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_3273-18_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_3273-18_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_3273-18_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_3273-18_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_3273-18_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_3273-18_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_3273-18_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_3273-18_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_52_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3273-18_0_6_load_0 | 0 | 0.004972 | 0.0012461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3273-18_0_6_load_1 | 1 | 0.010011 | 0.0025091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3273-18_0_6_load_3 | 3 | 0.0016919 | 0.00042402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3273-18_0_6_load_5 | 5 | 0.0032172 | 0.00080631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3273-18_0_6_load_8 | 6 | 0.0025499 | 0.00063908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3273-18_0_6_load_44 | 7 | 0.0014447 | 0.00036208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3273-18_0_6_load_6 | 8 | 0.0080195 | 0.0020099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3273-18_0_6_load_7 | 10 | 0.0012902 | 0.00032337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3273-18_0_6_load_9 | 11 | 0.0014581 | 0.00036544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3273-18_0_6_load_161 | 12 | 0.0013785 | 0.00034548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3273-18_0_6_load_162 | 13 | 0.0015355 | 0.00038484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3273-18_0_6_load_10 | 14 | 0.0025522 | 0.00063963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3273-18_0_6_load_11 | 15 | 0.001122 | 0.0002812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3273-18_0_6_load_25 | 19 | 0.0030698 | 0.00076936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3273-18_0_6_load_26 | 20 | 0.0031288 | 0.00078415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3273-18_0_6_load_138 | 21 | 0.0015767 | 0.00039515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3273-18_0_6_load_27 | 22 | 0.00089548 | 0.00022443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3273-18_0_6_load_140 | 25 | 0.004841 | 0.0012133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3273-18_0_6_load_15 | 26 | 0.0023228 | 0.00058214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3273-18_0_6_load_16 | 27 | 0.0010172 | 0.00025493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3273-18_0_6_load_18 | 29 | 0.0017272 | 0.00043287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3273-18_0_6_load_19 | 30 | 0.016146 | 0.0040465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3273-18_0_6_load_20 | 31 | 0.0018852 | 0.00047248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3273-18_0_6_load_141 | 32 | 0.0021289 | 0.00053356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3273-18_0_6_load_21 | 33 | 0.0022537 | 0.00056484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3273-18_0_6_load_142 | 34 | 0.0037089 | 0.00092954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3273-18_0_6_load_22 | 35 | 0.0026656 | 0.00066807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3273-18_0_6_load_23 | 36 | 0.0012763 | 0.00031988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3273-18_0_6_load_24 | 37 | 0.0014758 | 0.00036987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3273-18_0_6_load_109 | 38 | 0.0027068 | 0.00067839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3273-18_0_6_load_129 | 39 | 0.0029235 | 0.0007327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3273-18_0_6_load_135 | 40 | 0.00040087 | 0.00010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3273-18_0_6_load_28 | 41 | 0.0015909 | 0.00039873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3273-18_0_6_load_32 | 43 | 0.0024634 | 0.00061738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3273-18_0_6_load_33 | 44 | 0.008055 | 0.0020188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3273-18_0_6_load_34 | 45 | 0.0026185 | 0.00065626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3273-18_0_6_load_49 | 46 | 0.0021273 | 0.00053315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3273-18_0_6_load_35 | 47 | 0.0023906 | 0.00059915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3273-18_0_6_load_37 | 49 | 0.0025956 | 0.00065051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3273-18_0_6_load_38 | 50 | 0.0023667 | 0.00059315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3273-18_0_6_load_39 | 51 | 0.0025922 | 0.00064967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3273-18_0_6_load_46 | 52 | 0.0025315 | 0.00063446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3273-18_0_6_load_40 | 53 | 0.0026191 | 0.00065641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3273-18_0_6_load_47 | 54 | 0.0037904 | 0.00094997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3273-18_0_6_load_41 | 55 | 0.0023463 | 0.00058803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3273-18_0_6_load_42 | 56 | 0.0031944 | 0.0008006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3273-18_0_6_load_43 | 57 | 0.0023232 | 0.00058226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3273-18_0_6_load_62 | 58 | 0.0021406 | 0.00053648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3273-18_0_6_load_48 | 60 | 0.0034662 | 0.00086872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3273-18_0_6_load_50 | 61 | 0.0041482 | 0.0010396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3273-18_0_6_load_51 | 62 | 0.00099768 | 0.00025004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3273-18_0_6_load_52 | 63 | 0.00073778 | 0.00018491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3273-18_0_6_load_53 | 64 | 0.00078035 | 0.00019557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3273-18_0_6_load_54 | 65 | 0.0015632 | 0.00039177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3273-18_0_6_load_55 | 66 | 0.00076937 | 0.00019282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3273-18_0_6_load_56 | 67 | 0.0028368 | 0.00071098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3273-18_0_6_load_57 | 68 | 0.00086844 | 0.00021765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3273-18_0_6_load_58 | 69 | 0.0037382 | 0.00093689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3273-18_0_6_load_59 | 70 | 0.00076082 | 0.00019068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3273-18_0_6_load_60 | 71 | 0.002485 | 0.0006228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3273-18_0_6_load_64 | 72 | 0.0014968 | 0.00037513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3273-18_0_6_load_65 | 73 | 0.0017974 | 0.00045047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3273-18_0_6_load_66 | 74 | 0.0057641 | 0.0014446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3273-18_0_6_load_172 | 75 | 0.002762 | 0.00069223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3273-18_0_6_load_67 | 76 | 0.0021476 | 0.00053825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3273-18_0_6_load_173 | 77 | 0.0014141 | 0.0003544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3273-18_0_6_load_68 | 78 | 0.0025687 | 0.00064377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3273-18_0_6_load_69 | 79 | 0.0085469 | 0.0021421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3273-18_0_6_load_70 | 80 | 0.0045958 | 0.0011518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3273-18_0_6_load_71 | 81 | 0.0047909 | 0.0012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3273-18_0_6_load_72 | 82 | 0.042131 | 0.010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3273-18_0_6_load_73 | 83 | 0.0031277 | 0.00078388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3273-18_0_6_load_74 | 84 | 0.004893 | 0.0012263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3273-18_0_6_load_77 | 86 | 0.0027265 | 0.00068333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3273-18_0_6_load_78 | 87 | 0.017331 | 0.0043435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3273-18_0_6_load_79 | 88 | 0.00065574 | 0.00016434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3273-18_0_6_load_80 | 89 | 0.0012337 | 0.00030919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3273-18_0_6_load_81 | 90 | 0.0014672 | 0.00036771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3273-18_0_6_load_82 | 91 | 0.0016456 | 0.00041242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3273-18_0_6_load_83 | 92 | 0.0014125 | 0.00035401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3273-18_0_6_load_85 | 94 | 0.00059657 | 0.00014951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3273-18_0_6_load_86 | 95 | 0.00072109 | 0.00018072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3273-18_0_6_load_87 | 96 | 0.0093271 | 0.0023376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3273-18_0_6_load_88 | 97 | 0.00066936 | 0.00016776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3273-18_0_6_load_93 | 98 | 0.0010323 | 0.00025872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3273-18_0_6_load_171 | 99 | 0.007092 | 0.0017774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3273-18_0_6_load_89 | 100 | 0.00081411 | 0.00020404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3273-18_0_6_load_94 | 101 | 0.00038049 | 9.5359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3273-18_0_6_load_108 | 102 | 0.03532 | 0.0088519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3273-18_0_6_load_90 | 104 | 0.0012005 | 0.00030087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3273-18_0_6_load_91 | 105 | 0.00027481 | 6.8875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3273-18_0_6_load_92 | 106 | 0.00040244 | 0.00010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3273-18_0_6_load_96 | 108 | 0.00070729 | 0.00017726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3273-18_0_6_load_97 | 109 | 0.00072817 | 0.0001825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3273-18_0_6_load_98 | 110 | 0.0029148 | 0.00073051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3273-18_0_6_load_101 | 113 | 0.001559 | 0.00039072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3273-18_0_6_load_103 | 114 | 0.002683 | 0.00067243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3273-18_0_6_load_104 | 115 | 0.0066984 | 0.0016788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3273-18_0_6_load_107 | 117 | 0.0061938 | 0.0015523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3273-18_0_6_load_106 | 118 | 0.0058169 | 0.0014578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3273-18_0_6_load_111 | 119 | 0.00066912 | 0.0001677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3273-18_0_6_load_115 | 121 | 0.00086009 | 0.00021556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3273-18_0_6_load_137 | 123 | 0.0010224 | 0.00025624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3273-18_0_6_load_136 | 124 | 0.003359 | 0.00084183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3273-18_0_6_load_121 | 125 | 0.00085607 | 0.00021455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3273-18_0_6_load_116 | 126 | 0.0014246 | 0.00035703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3273-18_0_6_load_117 | 127 | 0.0020412 | 0.00051157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3273-18_0_6_load_126 | 129 | 0.0045279 | 0.0011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3273-18_0_6_load_127 | 130 | 0.0028779 | 0.00072127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3273-18_0_6_load_125 | 131 | 0.00071521 | 0.00017925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3273-18_0_6_load_146 | 133 | 0.0053648 | 0.0013445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3273-18_0_6_load_143 | 134 | 0.005888 | 0.0014757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3273-18_0_6_load_128 | 135 | 0.004928 | 0.0012351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3273-18_0_6_load_149 | 136 | 0.0073526 | 0.0018427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3273-18_0_6_load_124 | 137 | 0.0005349 | 0.00013406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_3273-18_0_6_load_153 | 138 | 0.0017923 | 0.0004492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_3273-18_0_6_load_144 | 139 | 0.0011381 | 0.00028522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_3273-18_0_6_load_122 | 140 | 0.00073345 | 0.00018382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_3273-18_0_6_load_150 | 141 | 0.0012398 | 0.00031072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_3273-18_0_6_load_130 | 142 | 0.0026724 | 0.00066976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_3273-18_0_6_load_131 | 143 | 0.00080279 | 0.0002012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_3273-18_0_6_load_133 | 145 | 0.00543 | 0.0013609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_3273-18_0_6_load_134 | 146 | 0.0025261 | 0.0006331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_3273-18_0_6_load_145 | 147 | 0.0025143 | 0.00063014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_3273-18_0_6_load_147 | 148 | 0.015967 | 0.0040017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_3273-18_0_6_load_167 | 149 | 0.0066924 | 0.0016773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_3273-18_0_6_load_152 | 150 | 0.0016627 | 0.00041672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_3273-18_0_6_load_151 | 152 | 0.0055447 | 0.0013896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_3273-18_0_6_load_154 | 153 | 0.0015745 | 0.00039461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_3273-18_0_6_load_155 | 154 | 0.0012474 | 0.00031263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_3273-18_0_6_load_157 | 155 | 0.0010313 | 0.00025847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_3273-18_0_6_load_158 | 156 | 0.0014977 | 0.00037537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_3273-18_0_6_load_159 | 157 | 0.001151 | 0.00028847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_3273-18_0_6_load_166 | 158 | 0.0041094 | 0.0010299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_3273-18_0_6_load_170 | 159 | 0.0096425 | 0.0024166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_3273-18_0_6_load_163 | 160 | 0.0024166 | 0.00060566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_3273-18_0_6_load_164 | 161 | 0.0014783 | 0.00037051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_3273-18_0_6_load_169 | 162 | 0.059632 | 0.014945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_3273-18_0_6_load_168 | 163 | 0.0010192 | 0.00025545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_3273-18_0_6_load_174 | 164 | 0.0030659 | 0.00076838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_3273-18_0_6_load_175 | 165 | 0.0026432 | 0.00066245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_3273-18_0_6_load_176 | 166 | 0.0016937 | 0.00042448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_3273-18_0_6_load_177 | 167 | 0.002555 | 0.00064035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_3273-18_0_6_load_178 | 168 | 0.0038893 | 0.00097474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_3273-18_0_6_load_179 | 169 | 0.0014003 | 0.00035094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_3273-18_0_6_load_180 | 170 | 0.0019266 | 0.00048284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_3273-18_0_6_load_181 | 171 | 0.0012858 | 0.00032226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_3273-18_0_6_load_182 | 172 | 0.0014683 | 0.000368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_3273-18_0_6_load_183 | 173 | 0.0015784 | 0.00039557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_3273-18_0_6_load_184 | 174 | 0.0016479 | 0.000413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_3273-18_0_6_load_185 | 175 | 0.0012919 | 0.00032378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_3273-18_0_6_load_187 | 177 | 0.001249 | 0.00031304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_3273-18_0_6_load_188 | 178 | 0.005454 | 0.0013669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_3273-18_0_6_load_189 | 179 | 0.0054731 | 0.0013717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_3273-18_0_6_load_191 | 181 | 0.007498 | 0.0018792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3273-18_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3273-18_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3273-18_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3273-18_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_3273-18_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.040606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_3273-18_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.044516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_3273-18_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0016742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3273-18_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0021989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_3273-18_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.013191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3273-18_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.010338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3273-18_0_6_line_10 |  | 9 | 58 | 0.002791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3273-18_0_6_line_11 |  | 9 | 57 | 0.015322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3273-18_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.013923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3273-18_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0066651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3273-18_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.018194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_3273-18_0_6_line_15 |  | 13 | 160 | 0.018121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_3273-18_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 4.6676e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3273-18_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.020669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3273-18_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3273-18_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.032952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3273-18_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.019355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3273-18_0_6_line_21 |  | 17 | 20 | 0.022749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3273-18_0_6_line_22 |  | 18 | 21 | 0.027201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3273-18_0_6_line_23 |  | 19 | 22 | 0.010765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3273-18_0_6_line_24 |  | 20 | 23 | 0.026219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3273-18_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.033132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3273-18_0_6_line_26 |  | 22 | 31 | 0.0067847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3273-18_0_6_line_27 |  | 23 | 39 | 0.024399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_3273-18_0_6_line_28 |  | 23 | 40 | 0.042024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3273-18_0_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.031343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3273-18_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0069199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3273-18_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.047841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3273-18_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0090646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3273-18_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.027821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3273-18_0_6_line_34 |  | 28 | 31 | 0.012385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3273-18_0_6_line_35 |  | 29 | 32 | 0.00041307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3273-18_0_6_line_36 |  | 30 | 33 | 0.018004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3273-18_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.00026911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3273-18_0_6_line_38 |  | 33 | 35 | 0.02037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3273-18_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.00044501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3273-18_0_6_line_40 |  | 36 | 37 | 0.025411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3273-18_0_6_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0037644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3273-18_0_6_line_42 |  | 39 | 135 | 0.00062469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_3273-18_0_6_line_43 |  | 40 | 144 | 0.0085935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3273-18_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0039915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3273-18_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.013176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3273-18_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.024631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3273-18_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.015222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3273-18_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.011262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3273-18_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3273-18_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0085652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3273-18_0_6_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0029458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3273-18_0_6_line_52 |  | 48 | 50 | 0.013467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3273-18_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.016812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3273-18_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0027899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3273-18_0_6_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0058412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3273-18_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.029284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3273-18_0_6_line_57 |  | 53 | 55 | 0.0072628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3273-18_0_6_line_58 |  | 54 | 60 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3273-18_0_6_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0074467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3273-18_0_6_line_60 |  | 56 | 57 | 0.013673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3273-18_0_6_line_61 |  | 58 | 59 | 0.016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3273-18_0_6_line_62 |  | 59 | 72 | 0.033523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3273-18_0_6_line_63 |  | 59 | 73 | 0.011331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3273-18_0_6_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0094359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3273-18_0_6_line_65 |  | 61 | 62 | 0.012896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3273-18_0_6_line_66 |  | 62 | 63 | 0.012535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3273-18_0_6_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0044191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3273-18_0_6_line_68 |  | 64 | 65 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3273-18_0_6_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0087714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3273-18_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.00046227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3273-18_0_6_line_71 |  | 67 | 68 | 0.011116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3273-18_0_6_line_72 |  | 68 | 69 | 0.019508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3273-18_0_6_line_73 |  | 69 | 70 | 0.00025153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3273-18_0_6_line_74 |  | 70 | 71 | 0.028384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3273-18_0_6_line_75 |  | 72 | 74 | 0.0069183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3273-18_0_6_line_76 |  | 73 | 75 | 0.010234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3273-18_0_6_line_77 |  | 74 | 76 | 0.0058325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3273-18_0_6_line_78 |  | 75 | 77 | 0.0016186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3273-18_0_6_line_79 |  | 76 | 78 | 0.00048031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3273-18_0_6_line_80 |  | 77 | 164 | 0.017677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3273-18_0_6_line_81 |  | 78 | 79 | 0.019274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3273-18_0_6_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0061739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3273-18_0_6_line_83 |  | 80 | 81 | 0.033155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3273-18_0_6_line_84 |  | 81 | 82 | 0.014326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3273-18_0_6_line_85 |  | 82 | 83 | 0.015616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3273-18_0_6_line_86 |  | 83 | 84 | 0.032806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3273-18_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3273-18_0_6_line_88 |  | 85 | 86 | 0.018407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3273-18_0_6_line_89 |  | 85 | 87 | 0.030327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3273-18_0_6_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0002934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3273-18_0_6_line_91 |  | 88 | 90 | 0.020532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3273-18_0_6_line_92 |  | 89 | 91 | 0.035155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3273-18_0_6_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0010135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3273-18_0_6_line_94 |  | 92 | 93 | 0.016489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3273-18_0_6_line_95 |  | 93 | 94 | 0.038225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3273-18_0_6_line_96 |  | 93 | 95 | 0.051066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3273-18_0_6_line_97 |  | 93 | 96 | 0.098504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3273-18_0_6_line_98 |  | 94 | 97 | 0.0081667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3273-18_0_6_line_99 |  | 95 | 98 | 0.029104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3273-18_0_6_line_100 |  | 96 | 99 | 0.023441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3273-18_0_6_line_101 |  | 97 | 100 | 0.0095446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3273-18_0_6_line_102 |  | 98 | 101 | 0.04352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3273-18_0_6_line_103 |  | 99 | 102 | 0.081028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3273-18_0_6_line_104 |  | 99 | 103 | 0.016604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3273-18_0_6_line_105 |  | 100 | 104 | 0.026581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3273-18_0_6_line_106 |  | 101 | 107 | 0.081542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3273-18_0_6_line_107 |  | 102 | 117 | 0.013903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3273-18_0_6_line_108 |  | 103 | 162 | 0.024861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_3273-18_0_6_line_109 |  | 103 | 161 | 0.03012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_3273-18_0_6_line_110 |  | 104 | 105 | 0.027718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3273-18_0_6_line_111 |  | 105 | 106 | 0.017745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3273-18_0_6_line_112 |  | 107 | 108 | 0.016544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3273-18_0_6_line_113 |  | 109 | 110 | 0.011449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3273-18_0_6_line_114 |  | 109 | 111 | 0.16249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3273-18_0_6_line_115 |  | 110 | 112 | 0.036149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3273-18_0_6_line_116 |  | 111 | 113 | 0.060566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3273-18_0_6_line_117 |  | 112 | 114 | 0.020518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3273-18_0_6_line_118 |  | 112 | 115 | 0.036866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3273-18_0_6_line_119 |  | 114 | 116 | 0.0059467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3273-18_0_6_line_120 |  | 115 | 117 | 0.074298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3273-18_0_6_line_121 |  | 116 | 118 | 0.057848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3273-18_0_6_line_122 |  | 119 | 120 | 0.012908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3273-18_0_6_line_123 |  | 120 | 121 | 0.082667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3273-18_0_6_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0085622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3273-18_0_6_line_125 |  | 122 | 125 | 0.037944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3273-18_0_6_line_126 |  | 123 | 124 | 0.015077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3273-18_0_6_line_127 |  | 124 | 146 | 0.039269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3273-18_0_6_line_128 |  | 125 | 140 | 0.018432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3273-18_0_6_line_129 |  | 126 | 127 | 0.0071838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3273-18_0_6_line_130 |  | 127 | 128 | 0.022075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3273-18_0_6_line_131 |  | 128 | 129 | 0.022737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_3273-18_0_6_line_132 |  | 128 | 130 | 0.012336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_3273-18_0_6_line_133 |  | 128 | 131 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3273-18_0_6_line_134 |  | 129 | 135 | 0.0045022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_3273-18_0_6_line_135 |  | 130 | 136 | 0.018241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_3273-18_0_6_line_136 |  | 131 | 137 | 0.014787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3273-18_0_6_line_137 |  | 132 | 133 | 0.0059053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_3273-18_0_6_line_138 |  | 132 | 134 | 0.0020798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_3273-18_0_6_line_139 |  | 133 | 138 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_3273-18_0_6_line_140 |  | 134 | 139 | 0.032842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_3273-18_0_6_line_141 |  | 136 | 141 | 0.012952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_3273-18_0_6_line_142 |  | 137 | 140 | 0.016296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_3273-18_0_6_line_143 |  | 138 | 150 | 0.0084929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_3273-18_0_6_line_144 |  | 139 | 147 | 0.04368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_3273-18_0_6_line_145 |  | 141 | 152 | 0.004106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_3273-18_0_6_line_146 |  | 142 | 143 | 0.017578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_3273-18_0_6_line_147 |  | 142 | 144 | 0.013111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_3273-18_0_6_line_148 |  | 143 | 145 | 0.017032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_3273-18_0_6_line_149 |  | 144 | 146 | 0.02598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_3273-18_0_6_line_150 |  | 147 | 148 | 0.026502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_3273-18_0_6_line_151 |  | 148 | 149 | 0.006559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_3273-18_0_6_line_152 |  | 149 | 151 | 0.026168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_3273-18_0_6_line_153 |  | 150 | 152 | 0.008447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_3273-18_0_6_line_154 |  | 151 | 158 | 0.0096968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_3273-18_0_6_line_155 |  | 151 | 157 | 0.0029681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_3273-18_0_6_line_156 |  | 153 | 154 | 0.0068227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_3273-18_0_6_line_157 |  | 154 | 155 | 0.027109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_3273-18_0_6_line_158 |  | 155 | 156 | 0.0011549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_3273-18_0_6_line_159 |  | 156 | 157 | 0.022762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_3273-18_0_6_line_160 |  | 158 | 159 | 0.004321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_3273-18_0_6_line_161 |  | 159 | 163 | 0.016551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_3273-18_0_6_line_162 |  | 160 | 161 | 0.018166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_3273-18_0_6_line_163 |  | 162 | 163 | 0.025656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_3273-18_0_6_line_164 |  | 164 | 165 | 0.0046321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_3273-18_0_6_line_165 |  | 165 | 166 | 0.0051103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_3273-18_0_6_line_166 |  | 166 | 167 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_3273-18_0_6_line_167 |  | 167 | 168 | 0.00015681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_3273-18_0_6_line_168 |  | 168 | 169 | 0.0057832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_3273-18_0_6_line_169 |  | 169 | 170 | 0.011019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_3273-18_0_6_line_170 |  | 170 | 171 | 0.0070897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_3273-18_0_6_line_171 |  | 171 | 172 | 0.0010505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_3273-18_0_6_line_172 |  | 172 | 173 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_3273-18_0_6_line_173 |  | 173 | 174 | 0.00027232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_3273-18_0_6_line_174 |  | 174 | 175 | 0.0096922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_3273-18_0_6_line_175 |  | 175 | 176 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_3273-18_0_6_line_176 |  | 176 | 177 | 0.017356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_3273-18_0_6_line_177 |  | 177 | 178 | 0.040133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_3273-18_0_6_line_178 |  | 178 | 179 | 0.0027418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_3273-18_0_6_line_179 |  | 179 | 180 | 0.029784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_3273-18_0_6_line_180 |  | 180 | 181 | 0.020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3273-18_0_6_trafo_9 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 182 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2752183.3222 | 1227828.109 | 2752181.6067 | 1227827.3526 | 2752147.7548 | 1227818.2115
1 | 2752196.4243 | 1227839.9987 | 2752195.5529 | 1227837.6076 | 2752193.8856 | 1227835.5074 | 2752190.5421 | 1227832.2411 | 2752186.8549 | 1227829.6667 | 2752183.3222 | 1227828.109
2 | 2752127.3367 | 1227812.698 | 2752147.7548 | 1227818.2115
3 | 2752196.4243 | 1227839.9987 | 2752195.4564 | 1227847.8923
4 | 2752196.4243 | 1227839.9987 | 2752198.072 | 1227829.5424 | 2752200.6203 | 1227819.4428 | 2752205.7578 | 1227800.523
5 | 2752195.4564 | 1227847.8923 | 2752188.4976 | 1227876.8518 | 2752187.4898 | 1227891.5495
6 | 2752206.1965 | 1227798.9073 | 2752205.7578 | 1227800.523
7 | 2752187.3394 | 1227893.7432 | 2752187.4898 | 1227891.5495
8 | 2752209.6533 | 1227786.1768 | 2752206.1965 | 1227798.9073
9 | 2752187.3394 | 1227893.7432 | 2752186.6322 | 1227904.0572
10 | 2752209.6533 | 1227786.1768 | 2752212.4434 | 1227786.2447
11 | 2752209.6533 | 1227786.1768 | 2752198.2497 | 1227785.5846 | 2752194.3596 | 1227785.2697
12 | 2752187.3186 | 1227917.9106 | 2752186.2954 | 1227908.9693 | 2752186.6322 | 1227904.0572
13 | 2752187.3186 | 1227917.9106 | 2752188.0764 | 1227924.5325
14 | 2752188.0764 | 1227924.5325 | 2752190.145 | 1227942.6081
15 | 2752190.145 | 1227942.6081 | 2752192.2054 | 1227960.6119
16 | 2751875.7395 | 1228119.1493 | 2751875.7496 | 1228119.1038
17 | 2751871.2698 | 1228139.3295 | 2751875.7395 | 1228119.1493
18 | 2751880.3716 | 1228098.2355 | 2751875.7496 | 1228119.1038
19 | 2751864.1399 | 1228171.4991 | 2751871.2698 | 1228139.3295
20 | 2751880.3716 | 1228098.2355 | 2751898.9723 | 1228103.5847
21 | 2751880.3716 | 1228098.2355 | 2751882.7488 | 1228085.3177 | 2751884.4856 | 1228075.8611
22 | 2751864.1399 | 1228171.4991 | 2751887.7701 | 1228174.2382 | 2751890.1225 | 1228176.7108
23 | 2751909.3181 | 1228106.5599 | 2751898.9723 | 1228103.5847
24 | 2751889.222 | 1228050.073 | 2751884.4856 | 1228075.8611
25 | 2751895.3386 | 1228209.1634 | 2751892.0871 | 1228180.6432 | 2751890.5462 | 1228177.1562 | 2751890.1225 | 1228176.7108
26 | 2751909.3181 | 1228106.5599 | 2751909.3181 | 1228106.5599 | 2751916.0646 | 1228107.2795
27 | 2751889.222 | 1228050.073 | 2751889.5823 | 1228047.2463 | 2751892.3488 | 1228025.875
28 | 2751889.222 | 1228050.073 | 2751847.5051 | 1228044.9999
29 | 2751926.6164 | 1228206.0481 | 2751911.1211 | 1228207.4759 | 2751895.3386 | 1228209.1634
30 | 2751938.5421 | 1228147.0321 | 2751940.5054 | 1228149.718 | 2751941.4326 | 1228153.1893
31 | 2751928.3797 | 1228108.593 | 2751925.9034 | 1228140.2142 | 2751927.0247 | 1228144.1019 | 2751929.8321 | 1228145.7974 | 2751938.5421 | 1228147.0321 | 2751938.5421 | 1228147.0321
32 | 2751940.6377 | 1228162.219 | 2751941.4326 | 1228153.1893 | 2751941.4326 | 1228153.1893
33 | 2751928.3797 | 1228108.593 | 2751956.0435 | 1228111.5418
34 | 2751928.3797 | 1228108.593 | 2751916.0646 | 1228107.2795
35 | 2751940.6014 | 1228162.6305 | 2751940.6377 | 1228162.219
36 | 2751956.0435 | 1228111.5418 | 2751973.9464 | 1228113.4502
37 | 2751940.5778 | 1228162.8986 | 2751940.6014 | 1228162.6305
38 | 2751973.9464 | 1228113.4502 | 2751994.2012 | 1228115.6093
39 | 2751994.2012 | 1228115.6093 | 2751994.6437 | 1228115.6565
40 | 2751994.6437 | 1228115.6565 | 2752008.5348 | 1228117.1372 | 2752019.4343 | 1228120.6156
41 | 2752023.0205 | 1228121.7601 | 2752019.4343 | 1228120.6156
42 | 2751892.429 | 1228025.2555 | 2751892.3488 | 1228025.875
43 | 2751838.9745 | 1228043.9625 | 2751847.5051 | 1228044.9999
44 | 2752094.1016 | 1227768.6947 | 2752090.3536 | 1227767.3218
45 | 2752094.1016 | 1227768.6947 | 2752106.7833 | 1227772.2711
46 | 2752094.1016 | 1227768.6947 | 2752099.0293 | 1227763.0933 | 2752101.5812 | 1227759.3662 | 2752104.5437 | 1227751.7461 | 2752105.3493 | 1227748.119 | 2752105.3186 | 1227747.3573
47 | 2752106.7833 | 1227772.2711 | 2752112.2737 | 1227773.8195 | 2752121.5878 | 1227775.7761
48 | 2752105.3186 | 1227747.3573 | 2752105.2705 | 1227746.1596 | 2752104.4408 | 1227744.8038 | 2752102.5756 | 1227743.3215 | 2752096.9635 | 1227740.9528
49 | 2752121.5878 | 1227775.7761 | 2752132.2856 | 1227778.0234
50 | 2752140.6678 | 1227779.7843 | 2752132.2856 | 1227778.0234
51 | 2752140.6678 | 1227779.7843 | 2752143.593 | 1227780.1327
52 | 2752140.6678 | 1227779.7843 | 2752144.9453 | 1227767.0147
53 | 2752143.593 | 1227780.1327 | 2752160.2866 | 1227782.1211
54 | 2752145.8315 | 1227764.3693 | 2752144.9453 | 1227767.0147
55 | 2752160.2866 | 1227782.1211 | 2752166.0868 | 1227782.812
56 | 2752145.8315 | 1227764.3693 | 2752155.133 | 1227736.6016
57 | 2752173.3091 | 1227783.5657 | 2752170.5187 | 1227783.3398 | 2752166.0868 | 1227782.812
58 | 2752160.3515 | 1227721.0228 | 2752155.133 | 1227736.6016
59 | 2752173.3091 | 1227783.5657 | 2752180.7316 | 1227784.1665
60 | 2752180.7316 | 1227784.1665 | 2752194.3596 | 1227785.2697
61 | 2752229.0927 | 1227786.519 | 2752218.337 | 1227786.3881 | 2752212.4434 | 1227786.2447
62 | 2752229.0927 | 1227786.519 | 2752235.0106 | 1227764.4613 | 2752237.852 | 1227754.1611
63 | 2752229.0927 | 1227786.519 | 2752240.4197 | 1227786.2279
64 | 2752160.3515 | 1227721.0228 | 2752163.3486 | 1227712.0755
65 | 2752167.4449 | 1227699.8471 | 2752163.3486 | 1227712.0755
66 | 2752167.4449 | 1227699.8471 | 2752171.4262 | 1227687.9616
67 | 2752172.8298 | 1227683.7713 | 2752171.4262 | 1227687.9616
68 | 2752172.8298 | 1227683.7713 | 2752177.6313 | 1227669.4374
69 | 2752177.6313 | 1227669.4374 | 2752180.4174 | 1227661.1203
70 | 2752180.5642 | 1227660.6819 | 2752180.4174 | 1227661.1203
71 | 2752184.095 | 1227650.1416 | 2752180.5642 | 1227660.6819
72 | 2752184.095 | 1227650.1416 | 2752190.2912 | 1227631.6439
73 | 2752190.3711 | 1227631.4054 | 2752190.2912 | 1227631.6439
74 | 2752190.3711 | 1227631.4054 | 2752199.3867 | 1227604.4911
75 | 2752239.6917 | 1227747.4919 | 2752237.852 | 1227754.1611
76 | 2752240.4197 | 1227786.2279 | 2752245.1319 | 1227786.1068 | 2752250.6379 | 1227785.7035
77 | 2752241.2427 | 1227741.8694 | 2752239.6917 | 1227747.4919
78 | 2752252.2522 | 1227785.5852 | 2752250.6379 | 1227785.7035
79 | 2752241.3704 | 1227741.4064 | 2752241.2427 | 1227741.8694
80 | 2752252.2522 | 1227785.5852 | 2752258.0685 | 1227785.1592 | 2752269.6914 | 1227783.6998 | 2752269.8206 | 1227783.6781
81 | 2752241.3704 | 1227741.4064 | 2752246.4959 | 1227722.8261
82 | 2752248.1377 | 1227716.8745 | 2752246.4959 | 1227722.8261
83 | 2752248.1377 | 1227716.8745 | 2752256.9544 | 1227684.9133
84 | 2752260.7639 | 1227671.1034 | 2752256.9544 | 1227684.9133
85 | 2752260.7639 | 1227671.1034 | 2752264.9165 | 1227656.0497
86 | 2752264.9165 | 1227656.0497 | 2752273.6405 | 1227624.4245
87 | 2752277.772 | 1227609.4473 | 2752273.6405 | 1227624.4245
88 | 2752277.772 | 1227609.4473 | 2752281.6252 | 1227595.1885 | 2752282.8343 | 1227591.7591
89 | 2752277.772 | 1227609.4473 | 2752294.005 | 1227610.6639 | 2752308.0512 | 1227610.4159
90 | 2752344.5939 | 1228009.2893 | 2752344.5113 | 1228009.5708
91 | 2752350.373 | 1227989.5869 | 2752344.5939 | 1228009.2893
92 | 2752344.5113 | 1228009.5708 | 2752334.6164 | 1228043.305
93 | 2752334.6164 | 1228043.305 | 2752334.3312 | 1228044.2775
94 | 2752326.9346 | 1228058.6277 | 2752331.8466 | 1228052.7481 | 2752334.3312 | 1228044.2775
95 | 2752326.9346 | 1228058.6277 | 2752362.9645 | 1228071.393
96 | 2752326.9346 | 1228058.6277 | 2752335.1928 | 1228109.0218
97 | 2752326.9346 | 1228058.6277 | 2752235.1647 | 1228022.8311
98 | 2752370.6624 | 1228074.1203 | 2752362.9645 | 1228071.393
99 | 2752335.1928 | 1228109.0218 | 2752339.8994 | 1228137.7432
100 | 2752213.3266 | 1228014.3127 | 2752235.1647 | 1228022.8311
101 | 2752370.6624 | 1228074.1203 | 2752379.659 | 1228077.3078
102 | 2752339.8994 | 1228137.7432 | 2752341.3782 | 1228146.7671 | 2752347.3183 | 1228180.6252
103 | 2752213.3266 | 1228014.3127 | 2752207.0271 | 1228062.8292 | 2752199.6988 | 1228094.0857
104 | 2752197.6954 | 1228008.5853 | 2752213.3266 | 1228014.3127
105 | 2752379.659 | 1228077.3078 | 2752404.7136 | 1228086.1846
106 | 2752361.4087 | 1228260.9401 | 2752347.3183 | 1228180.6252
107 | 2752199.6988 | 1228094.0857 | 2752196.8305 | 1228106.3192 | 2752196.9427 | 1228107.652
108 | 2752197.6954 | 1228008.5853 | 2752174.4695 | 1227999.7186
109 | 2752197.6954 | 1228008.5853 | 2752194.2708 | 1227978.6604
110 | 2752404.7136 | 1228086.1846 | 2752430.8401 | 1228095.4412
111 | 2752430.8401 | 1228095.4412 | 2752438.3301 | 1228098.0948 | 2752447.8454 | 1228095.7566
112 | 2752361.4087 | 1228260.9401 | 2752377.9153 | 1228259.832
113 | 2752199.8485 | 1228253.4378 | 2752199.6859 | 1228245.8866 | 2752198.3052 | 1228242.2438
114 | 2752199.8485 | 1228253.4378 | 2752203.346 | 1228415.8914
115 | 2752178.4075 | 1228212.901 | 2752192.9818 | 1228228.1989 | 2752198.3052 | 1228242.2438
116 | 2752203.346 | 1228415.8914 | 2752263.8278 | 1228419.0917
117 | 2752178.4075 | 1228212.901 | 2752158.8518 | 1228206.6924
118 | 2752178.4075 | 1228212.901 | 2752181.8127 | 1228206.9382 | 2752194.4915 | 1228192.9275 | 2752195.0181 | 1228181.8367
119 | 2752153.1838 | 1228204.8929 | 2752158.8518 | 1228206.6924
120 | 2752196.9427 | 1228107.652 | 2752197.9642 | 1228119.7828 | 2752195.0181 | 1228181.8367
121 | 2752153.1838 | 1228204.8929 | 2752106.5152 | 1228170.7103
122 | 2751728.1779 | 1227955.6107 | 2751725.5368 | 1227968.2454
123 | 2751728.1779 | 1227955.6107 | 2751765.9972 | 1227947.8572 | 2751774.6339 | 1227938.0241 | 2751782.2875 | 1227936.1065 | 2751787.8633 | 1227938.3619 | 2751803.6429 | 1227944.8692
124 | 2751811.9781 | 1227944.4272 | 2751805.285 | 1227945.5463 | 2751803.6429 | 1227944.8692
125 | 2751811.9781 | 1227944.4272 | 2751817.522 | 1227953.5659 | 2751840.5399 | 1227968.1603
126 | 2751788.4723 | 1228084.3546 | 2751784.0615 | 1228088.4241 | 2751777.5529 | 1228094.7487
127 | 2751788.4723 | 1228084.3546 | 2751807.309 | 1228066.9755 | 2751817.798 | 1228058.2559
128 | 2751840.5399 | 1227968.1603 | 2751847.605 | 1227972.6399 | 2751855.2582 | 1227979.18
129 | 2751898.3825 | 1227976.3128 | 2751899.0848 | 1227969.1634
130 | 2751896.2243 | 1227998.2823 | 2751898.3825 | 1227976.3128
131 | 2751896.2243 | 1227998.2823 | 2751893.0362 | 1228020.7944
132 | 2751896.2243 | 1227998.2823 | 2751908.488 | 1227996.9462
133 | 2751896.2243 | 1227998.2823 | 2751880.7159 | 1227995.5114
134 | 2751893.0362 | 1228020.7944 | 2751892.6903 | 1228023.237 | 2751892.429 | 1228025.2555
135 | 2751908.488 | 1227996.9462 | 2751926.6221 | 1227994.9706
136 | 2751867.6466 | 1227989.7665 | 2751872.6915 | 1227994.0776 | 2751880.7159 | 1227995.5114
137 | 2751984.6931 | 1227988.644 | 2751978.8225 | 1227989.2836
138 | 2751984.6931 | 1227988.644 | 2751986.7607 | 1227988.4188
139 | 2751960.4199 | 1227991.2885 | 2751978.8225 | 1227989.2836
140 | 2751986.7607 | 1227988.4188 | 2752008.1789 | 1227986.0861 | 2752019.415 | 1227984.9117
141 | 2751939.4978 | 1227993.5678 | 2751926.6221 | 1227994.9706
142 | 2751855.2582 | 1227979.18 | 2751867.6466 | 1227989.7665
143 | 2751960.4199 | 1227991.2885 | 2751951.977 | 1227992.2083
144 | 2752062.8586 | 1227980.3708 | 2752019.415 | 1227984.9117
145 | 2751943.5796 | 1227993.1231 | 2751939.4978 | 1227993.5678
146 | 2751840.0361 | 1228030.9159 | 2751839.4698 | 1228027.8382 | 2751837.4453 | 1228025.173 | 2751835.3844 | 1228023.9304 | 2751826.753 | 1228022.8831
147 | 2751838.9745 | 1228043.9625 | 2751840.1422 | 1228031.4921 | 2751840.0361 | 1228030.9159
148 | 2751809.8447 | 1228020.8314 | 2751826.753 | 1228022.8831
149 | 2751838.9745 | 1228043.9625 | 2751834.5611 | 1228044.8841 | 2751832.1125 | 1228046.3563 | 2751817.798 | 1228058.2559
150 | 2752062.8586 | 1227980.3708 | 2752073.6566 | 1227979.2421 | 2752089.2806 | 1227980.0568
151 | 2752095.8307 | 1227980.3984 | 2752089.2806 | 1227980.0568
152 | 2752121.9423 | 1227979.6659 | 2752105.0643 | 1227980.8799 | 2752095.8307 | 1227980.3984
153 | 2751943.5796 | 1227993.1231 | 2751951.977 | 1227992.2083
154 | 2752121.9423 | 1227979.6659 | 2752131.0015 | 1227983.1243
155 | 2752121.9423 | 1227979.6659 | 2752119.5274 | 1227977.9404
156 | 2752071.2373 | 1227946.1224 | 2752076.9961 | 1227949.7809
157 | 2752076.9961 | 1227949.7809 | 2752099.8781 | 1227964.3175
158 | 2752099.8781 | 1227964.3175 | 2752100.8529 | 1227964.9368
159 | 2752100.8529 | 1227964.9368 | 2752105.1373 | 1227967.6586 | 2752119.5274 | 1227977.9404
160 | 2752135.0383 | 1227984.6654 | 2752131.0015 | 1227983.1243
161 | 2752150.5009 | 1227990.5684 | 2752135.0383 | 1227984.6654
162 | 2752192.2054 | 1227960.6119 | 2752194.2708 | 1227978.6604
163 | 2752150.5009 | 1227990.5684 | 2752174.4695 | 1227999.7186
164 | 2752269.8206 | 1227783.6781 | 2752274.3888 | 1227782.9115
165 | 2752279.4287 | 1227782.0657 | 2752274.3888 | 1227782.9115
166 | 2752279.4287 | 1227782.0657 | 2752287.9747 | 1227780.6316 | 2752295.0597 | 1227779.244
167 | 2752295.0597 | 1227779.244 | 2752295.2136 | 1227779.2139
168 | 2752295.2136 | 1227779.2139 | 2752300.8889 | 1227778.1023
169 | 2752300.8889 | 1227778.1023 | 2752311.7028 | 1227775.9844
170 | 2752318.6603 | 1227774.6218 | 2752311.7028 | 1227775.9844
171 | 2752318.6603 | 1227774.6218 | 2752319.6912 | 1227774.4199
172 | 2752319.6912 | 1227774.4199 | 2752332.9356 | 1227771.8259
173 | 2752332.9356 | 1227771.8259 | 2752333.2029 | 1227771.7736
174 | 2752333.2029 | 1227771.7736 | 2752342.7144 | 1227769.9108
175 | 2752360.1323 | 1227766.4994 | 2752342.7144 | 1227769.9108
176 | 2752360.1323 | 1227766.4994 | 2752360.3149 | 1227783.8545
177 | 2752360.3149 | 1227783.8545 | 2752360.5559 | 1227806.7693 | 2752353.5839 | 1227822.511
178 | 2752352.4736 | 1227825.0179 | 2752353.5839 | 1227822.511
179 | 2752340.4122 | 1227852.2506 | 2752352.4736 | 1227825.0179
180 | 2752340.4122 | 1227852.2506 | 2752361.1844 | 1227851.5188

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2752183.3222 | 1227828.109
1 | 2752147.7548 | 1227818.2115
2 | 2752196.4243 | 1227839.9987
3 | 2752127.3367 | 1227812.698
4 | 2752195.4564 | 1227847.8923
5 | 2752205.7578 | 1227800.523
6 | 2752187.4898 | 1227891.5495
7 | 2752206.1965 | 1227798.9073
8 | 2752187.3394 | 1227893.7432
9 | 2752209.6533 | 1227786.1768
10 | 2752186.6322 | 1227904.0572
11 | 2752187.3186 | 1227917.9106
12 | 2752188.0764 | 1227924.5325
13 | 2752190.145 | 1227942.6081
14 | 2751875.7395 | 1228119.1493
15 | 2751875.7496 | 1228119.1038
16 | 2751871.2698 | 1228139.3295
17 | 2751880.3716 | 1228098.2355
18 | 2751864.1399 | 1228171.4991
19 | 2751898.9723 | 1228103.5847
20 | 2751884.4856 | 1228075.8611
21 | 2751890.1224 | 1228176.7108
22 | 2751909.3181 | 1228106.5599
23 | 2751889.222 | 1228050.073
24 | 2751895.3386 | 1228209.1634
25 | 2751926.6164 | 1228206.0481
26 | 2751938.5421 | 1228147.0321
27 | 2751941.4326 | 1228153.1893
28 | 2751928.3797 | 1228108.593
29 | 2751940.6377 | 1228162.219
30 | 2751956.0435 | 1228111.5418
31 | 2751916.0646 | 1228107.2795
32 | 2751940.6014 | 1228162.6305
33 | 2751973.9464 | 1228113.4502
34 | 2751940.5778 | 1228162.8986
35 | 2751994.2012 | 1228115.6093
36 | 2751994.6437 | 1228115.6565
37 | 2752019.4343 | 1228120.6156
38 | 2752023.0205 | 1228121.7601
39 | 2751892.3488 | 1228025.875
40 | 2751847.5051 | 1228044.9999
41 | 2752090.3536 | 1227767.3218
42 | 2752094.1016 | 1227768.6947
43 | 2752106.7833 | 1227772.2711
44 | 2752105.3186 | 1227747.3573
45 | 2752121.5878 | 1227775.7761
46 | 2752096.9635 | 1227740.9528
47 | 2752132.2856 | 1227778.0234
48 | 2752140.6678 | 1227779.7843
49 | 2752143.593 | 1227780.1327
50 | 2752144.9453 | 1227767.0147
51 | 2752160.2866 | 1227782.1211
52 | 2752145.8315 | 1227764.3693
53 | 2752166.0868 | 1227782.812
54 | 2752155.133 | 1227736.6016
55 | 2752173.3091 | 1227783.5657
56 | 2752180.7316 | 1227784.1665
57 | 2752194.3596 | 1227785.2697
58 | 2752212.4434 | 1227786.2447
59 | 2752229.0927 | 1227786.519
60 | 2752160.3515 | 1227721.0228
61 | 2752163.3486 | 1227712.0755
62 | 2752167.4449 | 1227699.8471
63 | 2752171.4262 | 1227687.9616
64 | 2752172.8298 | 1227683.7713
65 | 2752177.6313 | 1227669.4374
66 | 2752180.4174 | 1227661.1203
67 | 2752180.5642 | 1227660.6819
68 | 2752184.095 | 1227650.1416
69 | 2752190.2912 | 1227631.6439
70 | 2752190.3711 | 1227631.4054
71 | 2752199.3867 | 1227604.4912
72 | 2752237.852 | 1227754.1611
73 | 2752240.4197 | 1227786.2279
74 | 2752239.6917 | 1227747.4919
75 | 2752250.6379 | 1227785.7035
76 | 2752241.2427 | 1227741.8694
77 | 2752252.2522 | 1227785.5852
78 | 2752241.3704 | 1227741.4064
79 | 2752246.4959 | 1227722.8261
80 | 2752248.1377 | 1227716.8745
81 | 2752256.9544 | 1227684.9133
82 | 2752260.7639 | 1227671.1034
83 | 2752264.9165 | 1227656.0497
84 | 2752273.6405 | 1227624.4245
85 | 2752277.772 | 1227609.4473
86 | 2752282.8343 | 1227591.7591
87 | 2752308.0512 | 1227610.4159
88 | 2752344.5939 | 1228009.2893
89 | 2752344.5113 | 1228009.5708
90 | 2752350.373 | 1227989.5869
91 | 2752334.6164 | 1228043.305
92 | 2752334.3312 | 1228044.2775
93 | 2752326.9346 | 1228058.6277
94 | 2752362.9645 | 1228071.393
95 | 2752335.1928 | 1228109.0218
96 | 2752235.1647 | 1228022.8311
97 | 2752370.6624 | 1228074.1203
98 | 2752339.8994 | 1228137.7432
99 | 2752213.3266 | 1228014.3127
100 | 2752379.659 | 1228077.3078
101 | 2752347.3183 | 1228180.6252
102 | 2752199.6988 | 1228094.0857
103 | 2752197.6954 | 1228008.5853
104 | 2752404.7136 | 1228086.1846
105 | 2752430.8401 | 1228095.4412
106 | 2752447.8454 | 1228095.7566
107 | 2752361.4087 | 1228260.9401
108 | 2752377.9153 | 1228259.832
109 | 2752199.8485 | 1228253.4378
110 | 2752198.3052 | 1228242.2438
111 | 2752203.346 | 1228415.8914
112 | 2752178.4075 | 1228212.901
113 | 2752263.8278 | 1228419.0917
114 | 2752158.8518 | 1228206.6924
115 | 2752195.0181 | 1228181.8367
116 | 2752153.1838 | 1228204.8929
117 | 2752196.9427 | 1228107.652
118 | 2752106.5152 | 1228170.7103
119 | 2751725.5368 | 1227968.2454
120 | 2751728.1779 | 1227955.6107
121 | 2751803.6429 | 1227944.8692
122 | 2751811.978 | 1227944.4272
123 | 2751777.5529 | 1228094.7487
124 | 2751788.4723 | 1228084.3546
125 | 2751840.5399 | 1227968.1603
126 | 2751899.0848 | 1227969.1634
127 | 2751898.3825 | 1227976.3128
128 | 2751896.2243 | 1227998.2823
129 | 2751893.0362 | 1228020.7944
130 | 2751908.488 | 1227996.9462
131 | 2751880.7159 | 1227995.5114
132 | 2751984.6931 | 1227988.644
133 | 2751978.8225 | 1227989.2836
134 | 2751986.7607 | 1227988.4188
135 | 2751892.429 | 1228025.2555
136 | 2751926.6221 | 1227994.9706
137 | 2751867.6466 | 1227989.7665
138 | 2751960.4199 | 1227991.2885
139 | 2752019.415 | 1227984.9117
140 | 2751855.2582 | 1227979.18
141 | 2751939.4978 | 1227993.5678
142 | 2751840.0361 | 1228030.9159
143 | 2751826.753 | 1228022.8831
144 | 2751838.9745 | 1228043.9625
145 | 2751809.8447 | 1228020.8314
146 | 2751817.798 | 1228058.2559
147 | 2752062.8586 | 1227980.3708
148 | 2752089.2806 | 1227980.0568
149 | 2752095.8307 | 1227980.3984
150 | 2751951.977 | 1227992.2083
151 | 2752121.9423 | 1227979.6659
152 | 2751943.5796 | 1227993.1231
153 | 2752071.2373 | 1227946.1224
154 | 2752076.9961 | 1227949.7809
155 | 2752099.8781 | 1227964.3175
156 | 2752100.8529 | 1227964.9368
157 | 2752119.5274 | 1227977.9404
158 | 2752131.0015 | 1227983.1243
159 | 2752135.0383 | 1227984.6654
160 | 2752192.2054 | 1227960.6119
161 | 2752194.2708 | 1227978.6604
162 | 2752174.4695 | 1227999.7186
163 | 2752150.5009 | 1227990.5684
164 | 2752269.8206 | 1227783.6781
165 | 2752274.3888 | 1227782.9115
166 | 2752279.4287 | 1227782.0657
167 | 2752295.0597 | 1227779.244
168 | 2752295.2136 | 1227779.2139
169 | 2752300.8889 | 1227778.1023
170 | 2752311.7028 | 1227775.9844
171 | 2752318.6603 | 1227774.6218
172 | 2752319.6912 | 1227774.4199
173 | 2752332.9356 | 1227771.8259
174 | 2752333.2029 | 1227771.7736
175 | 2752342.7144 | 1227769.9108
176 | 2752360.1323 | 1227766.4994
177 | 2752360.3149 | 1227783.8545
178 | 2752353.5839 | 1227822.511
179 | 2752352.4736 | 1227825.0179
180 | 2752340.4122 | 1227852.2506
181 | 2752361.1844 | 1227851.5188
182 | 2752195.4564 | 1227847.8923

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9938 | -0.11795 | 0.004972 | 0.0012461
1 | 0.99341 | -0.12558 | 0.010011 | 0.0025091
2 | 0.99408 | -0.11257 | 0 | 0
3 | 0.99337 | -0.12621 | 0.0016919 | 0.00042402
4 | 0.99467 | -0.10133 | 0 | 0
5 | 0.99128 | -0.16615 | 0.0032172 | 0.00080631
6 | 0.99796 | -0.038676 | 0.0025499 | 0.00063908
7 | 0.99117 | -0.16834 | 0.0014447 | 0.00036208
8 | 0.99812 | -0.035559 | 0.0080195 | 0.0020099
9 | 0.99028 | -0.18545 | 0 | 0
10 | 0.99892 | -0.020435 | 0.0012902 | 0.00032337
11 | 1 | 0 | -0.59321 | -0.15171
12 | 0.99932 | -0.0128 | 0.0013785 | 0.00034548
13 | 0.99748 | -0.047682 | 0.0015355 | 0.00038484
14 | 0.97333 | -0.51472 | 0.0025522 | 0.00063963
15 | 0.97333 | -0.51471 | 0.001122 | 0.0002812
16 | 0.9732 | -0.51716 | 0 | 0
17 | 0.97353 | -0.51075 | 0 | 0
18 | 0.97301 | -0.52106 | 0 | 0
19 | 0.97275 | -0.52616 | 0.0030698 | 0.00076936
20 | 0.97466 | -0.48844 | 0.0031288 | 0.00078415
21 | 0.97284 | -0.52427 | 0.0015767 | 0.00039515
22 | 0.97234 | -0.53414 | 0.00089548 | 0.00022443
23 | 0.97604 | -0.46129 | 0 | 0
24 | 0.97269 | -0.52723 | 0 | 0
25 | 0.97255 | -0.53003 | 0.004841 | 0.0012133
26 | 0.97117 | -0.55725 | 0.0023228 | 0.00058214
27 | 0.97112 | -0.55835 | 0.0010172 | 0.00025493
28 | 0.97166 | -0.54762 | 0 | 0
29 | 0.97105 | -0.55962 | 0.0017272 | 0.00043287
30 | 0.97097 | -0.56125 | 0.016146 | 0.0040465
31 | 0.97209 | -0.53906 | 0.0018852 | 0.00047248
32 | 0.97105 | -0.55966 | 0.0021289 | 0.00053356
33 | 0.9708 | -0.56471 | 0.0022537 | 0.00056484
34 | 0.97105 | -0.55968 | 0.0037089 | 0.00092954
35 | 0.97064 | -0.56777 | 0.0026656 | 0.00066807
36 | 0.97064 | -0.56781 | 0.0012763 | 0.00031988
37 | 0.97054 | -0.56978 | 0.0014758 | 0.00036987
38 | 0.97053 | -0.56997 | 0.0027068 | 0.00067839
39 | 0.97687 | -0.44507 | 0.0029235 | 0.0007327
40 | 0.97541 | -0.47377 | 0.00040087 | 0.00010047
41 | 0.98578 | -0.27289 | 0.0015909 | 0.00039873
42 | 0.98578 | -0.27277 | 0 | 0
43 | 0.98592 | -0.26999 | 0.0024634 | 0.00061738
44 | 0.98555 | -0.27727 | 0.008055 | 0.0020188
45 | 0.98612 | -0.26611 | 0.0026185 | 0.00065626
46 | 0.98553 | -0.2777 | 0.0021273 | 0.00053315
47 | 0.98629 | -0.2628 | 0.0023906 | 0.00059915
48 | 0.98644 | -0.25985 | 0 | 0
49 | 0.98658 | -0.25715 | 0.0025956 | 0.00065051
50 | 0.98605 | -0.26754 | 0.0023667 | 0.00059315
51 | 0.98741 | -0.24101 | 0.0025922 | 0.00064967
52 | 0.98597 | -0.26901 | 0.0025315 | 0.00063446
53 | 0.98772 | -0.23513 | 0.0026191 | 0.00065641
54 | 0.98525 | -0.28317 | 0.0037904 | 0.00094997
55 | 0.98811 | -0.22749 | 0.0023463 | 0.00058803
56 | 0.98853 | -0.21935 | 0.0031944 | 0.0008006
57 | 0.98934 | -0.20365 | 0.0023232 | 0.00058226
58 | 0.99015 | -0.18797 | 0.0021406 | 0.00053648
59 | 0.98899 | -0.21023 | 0 | 0
60 | 0.9849 | -0.29 | 0.0034662 | 0.00086872
61 | 0.98473 | -0.29334 | 0.0041482 | 0.0010396
62 | 0.98454 | -0.29694 | 0.00099768 | 0.00025004
63 | 0.98437 | -0.30022 | 0.00073778 | 0.00018491
64 | 0.98432 | -0.30132 | 0.00078035 | 0.00019557
65 | 0.98414 | -0.30486 | 0.0015632 | 0.00039177
66 | 0.98404 | -0.30667 | 0.00076937 | 0.00019282
67 | 0.98404 | -0.30676 | 0.0028368 | 0.00071098
68 | 0.98396 | -0.30833 | 0.00086844 | 0.00021765
69 | 0.98383 | -0.31079 | 0.0037382 | 0.00093689
70 | 0.98383 | -0.3108 | 0.00076082 | 0.00019068
71 | 0.98377 | -0.31207 | 0.002485 | 0.0006228
72 | 0.98589 | -0.27023 | 0.0014968 | 0.00037513
73 | 0.98847 | -0.22035 | 0.0017974 | 0.00045047
74 | 0.98526 | -0.28247 | 0.0057641 | 0.0014446
75 | 0.98802 | -0.22918 | 0.002762 | 0.00069223
76 | 0.98475 | -0.2922 | 0.0021476 | 0.00053825
77 | 0.98795 | -0.23049 | 0.0014141 | 0.0003544
78 | 0.98471 | -0.29299 | 0.0025687 | 0.00064377
79 | 0.98314 | -0.32357 | 0.0085469 | 0.0021421
80 | 0.98269 | -0.33244 | 0.0045958 | 0.0011518
81 | 0.98038 | -0.37743 | 0.0047909 | 0.0012007
82 | 0.97945 | -0.39569 | 0.042131 | 0.010559
83 | 0.97904 | -0.40366 | 0.0031277 | 0.00078388
84 | 0.97829 | -0.41855 | 0.004893 | 0.0012263
85 | 0.978 | -0.42423 | 0 | 0
86 | 0.97795 | -0.42515 | 0.0027265 | 0.00068333
87 | 0.97751 | -0.43381 | 0.017331 | 0.0043435
88 | 0.98754 | -0.23835 | 0.00065574 | 0.00016434
89 | 0.98754 | -0.23834 | 0.0012337 | 0.00030919
90 | 0.98751 | -0.23889 | 0.0014672 | 0.00036771
91 | 0.98765 | -0.23623 | 0.0016456 | 0.00041242
92 | 0.98766 | -0.23614 | 0.0014125 | 0.00035401
93 | 0.98775 | -0.23425 | 0 | 0
94 | 0.98761 | -0.23696 | 0.00059657 | 0.00014951
95 | 0.98762 | -0.23685 | 0.00072109 | 0.00018072
96 | 0.98895 | -0.211 | 0.0093271 | 0.0023376
97 | 0.98759 | -0.23745 | 0.00066936 | 0.00016776
98 | 0.98756 | -0.23796 | 0.0010323 | 0.00025872
99 | 0.98943 | -0.20158 | 0.007092 | 0.0017774
100 | 0.98756 | -0.23791 | 0.00081411 | 0.00020404
101 | 0.98752 | -0.2388 | 0.00038049 | 9.5359e-05
102 | 0.98481 | -0.29134 | 0.03532 | 0.0088519
103 | 0.99083 | -0.17455 | 0 | 0
104 | 0.98752 | -0.2388 | 0.0012005 | 0.00030087
105 | 0.9875 | -0.23914 | 0.00027481 | 6.8875e-05
106 | 0.9875 | -0.23926 | 0.00040244 | 0.00010086
107 | 0.98747 | -0.23984 | 0 | 0
108 | 0.98746 | -0.24005 | 0.00070729 | 0.00017726
109 | 0.98241 | -0.3383 | 0.00072817 | 0.0001825
110 | 0.98243 | -0.33783 | 0.0029148 | 0.00073051
111 | 0.98217 | -0.34289 | 0 | 0
112 | 0.9826 | -0.33443 | 0 | 0
113 | 0.98208 | -0.3446 | 0.001559 | 0.00039072
114 | 0.98244 | -0.33758 | 0.002683 | 0.00067243
115 | 0.98307 | -0.32531 | 0.0066984 | 0.0016788
116 | 0.98241 | -0.3382 | 0 | 0
117 | 0.98447 | -0.29799 | 0.0061938 | 0.0015523
118 | 0.9821 | -0.34428 | 0.0058169 | 0.0014578
119 | 0.97727 | -0.43725 | 0.00066912 | 0.0001677
120 | 0.97728 | -0.43709 | 0 | 0
121 | 0.97733 | -0.43608 | 0.00086009 | 0.00021556
122 | 0.97734 | -0.43584 | 0 | 0
123 | 0.97494 | -0.48299 | 0.0010224 | 0.00025624
124 | 0.97496 | -0.4827 | 0.003359 | 0.00084183
125 | 0.9774 | -0.43478 | 0.00085607 | 0.00021455
126 | 0.97752 | -0.43238 | 0.0014246 | 0.00035703
127 | 0.97753 | -0.4322 | 0.0020412 | 0.00051157
128 | 0.9776 | -0.4308 | 0 | 0
129 | 0.977 | -0.44257 | 0.0045279 | 0.0011348
130 | 0.97796 | -0.42383 | 0.0028779 | 0.00072127
131 | 0.97754 | -0.43206 | 0.00071521 | 0.00017925
132 | 0.9805 | -0.3742 | 0 | 0
133 | 0.98028 | -0.37844 | 0.0053648 | 0.0013445
134 | 0.98057 | -0.3727 | 0.005888 | 0.0014757
135 | 0.97689 | -0.44478 | 0.004928 | 0.0012351
136 | 0.9785 | -0.41322 | 0.0073526 | 0.0018427
137 | 0.97749 | -0.43305 | 0.0005349 | 0.00013406
138 | 0.97963 | -0.39114 | 0.0017923 | 0.0004492
139 | 0.98184 | -0.34799 | 0.0011381 | 0.00028522
140 | 0.97744 | -0.43397 | 0.00073345 | 0.00018382
141 | 0.97891 | -0.40511 | 0.0012398 | 0.00031072
142 | 0.97518 | -0.4784 | 0.0026724 | 0.00066976
143 | 0.97507 | -0.48041 | 0.00080279 | 0.0002012
144 | 0.97528 | -0.47626 | 0 | 0
145 | 0.97499 | -0.4821 | 0.00543 | 0.0013609
146 | 0.97512 | -0.47955 | 0.0025261 | 0.0006331
147 | 0.98355 | -0.31492 | 0.0025143 | 0.00063014
148 | 0.9846 | -0.29452 | 0.015967 | 0.0040017
149 | 0.9849 | -0.28884 | 0.0066924 | 0.0016773
150 | 0.97933 | -0.39688 | 0.0016627 | 0.00041672
151 | 0.98612 | -0.26521 | 0 | 0
152 | 0.97905 | -0.40251 | 0.0055447 | 0.0013896
153 | 0.98591 | -0.26938 | 0.0015745 | 0.00039461
154 | 0.98592 | -0.26919 | 0.0012474 | 0.00031263
155 | 0.98599 | -0.26782 | 0.0010313 | 0.00025847
156 | 0.98599 | -0.26774 | 0.0014977 | 0.00037537
157 | 0.9861 | -0.26555 | 0.001151 | 0.00028847
158 | 0.98659 | -0.25608 | 0.0041094 | 0.0010299
159 | 0.98681 | -0.25192 | 0.0096425 | 0.0024166
160 | 0.99565 | -0.082391 | 0.0024166 | 0.00060566
161 | 0.99383 | -0.11706 | 0.0014783 | 0.00037051
162 | 0.98905 | -0.20873 | 0.059632 | 0.014945
163 | 0.98769 | -0.23502 | 0.0010192 | 0.00025545
164 | 0.98723 | -0.24443 | 0.0030659 | 0.00076838
165 | 0.98706 | -0.24783 | 0.0026432 | 0.00066245
166 | 0.98688 | -0.25135 | 0.0016937 | 0.00042448
167 | 0.98634 | -0.26179 | 0.002555 | 0.00064035
168 | 0.98633 | -0.26189 | 0.0038893 | 0.00097474
169 | 0.98617 | -0.26502 | 0.0014003 | 0.00035094
170 | 0.98588 | -0.27073 | 0.0019266 | 0.00048284
171 | 0.9857 | -0.27416 | 0.0012858 | 0.00032226
172 | 0.98568 | -0.27464 | 0.0014683 | 0.000368
173 | 0.98538 | -0.2805 | 0.0015784 | 0.00039557
174 | 0.98537 | -0.28061 | 0.0016479 | 0.000413
175 | 0.98518 | -0.28426 | 0.0012919 | 0.00032378
176 | 0.98486 | -0.29053 | 0 | 0
177 | 0.98455 | -0.29667 | 0.001249 | 0.00031304
178 | 0.98387 | -0.30998 | 0.005454 | 0.0013669
179 | 0.98383 | -0.31062 | 0.0054731 | 0.0013717
180 | 0.98363 | -0.31464 | 0 | 0
181 | 0.98348 | -0.31745 | 0.007498 | 0.0018792
182 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.011708 | 0.0029351 | -0.011703 | -0.0029329 | 4.2569e-06 | 2.246e-06 | 0.01753 | 0.01753 | 0.01753 | 0.9938 | -0.11795 | 0.99341 | -0.12558 | 4.816
1 | -0.01668 | -0.0041812 | 0.016684 | 0.0041837 | 4.2707e-06 | 2.4966e-06 | 0.024975 | 0.024975 | 0.024975 | 0.9938 | -0.11795 | 0.99408 | -0.11257 | 6.8612
2 | 0.0016919 | 0.00042378 | -0.0016919 | -0.00042402 | 5.0937e-08 | -2.4121e-07 | 0.0025342 | 0.0025343 | 0.0025343 | 0.99341 | -0.12558 | 0.99337 | -0.12621 | 0.69624
3 | -0.24269 | -0.061684 | 0.24282 | 0.061767 | 0.00013143 | 8.3808e-05 | 0.36359 | 0.36358 | 0.36359 | 0.99408 | -0.11257 | 0.99467 | -0.10133 | 33.2953
4 | 0.22601 | 0.0575 | -0.22543 | -0.057129 | 0.00058198 | 0.00037089 | 0.33861 | 0.33861 | 0.33861 | 0.99408 | -0.11257 | 0.99128 | -0.16615 | 31.0083
5 | -0.24282 | -0.061767 | 0.24356 | 0.062236 | 0.00073559 | 0.00046904 | 0.36358 | 0.36358 | 0.36358 | 0.99467 | -0.10133 | 0.99796 | -0.038676 | 33.2953
6 | 0.22221 | 0.056323 | -0.22218 | -0.056308 | 2.3315e-05 | 1.4857e-05 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.99128 | -0.16615 | 0.99117 | -0.16834 | 30.5661
7 | -0.24611 | -0.062875 | 0.24615 | 0.062899 | 3.7098e-05 | 2.3657e-05 | 0.36739 | 0.36739 | 0.36739 | 0.99796 | -0.038676 | 0.99812 | -0.035559 | 33.6434
8 | 0.22074 | 0.055946 | -0.22056 | -0.05583 | 0.00018133 | 0.00011554 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.99117 | -0.16834 | 0.99028 | -0.18545 | 30.3675
9 | -0.25416 | -0.064909 | 0.25435 | 0.065028 | 0.00018596 | 0.00011861 | 0.37934 | 0.37934 | 0.37934 | 0.99812 | -0.035559 | 0.99892 | -0.020435 | 34.7383
10 | 0.15352 | 0.038924 | -0.1535 | -0.038912 | 1.8591e-05 | 1.179e-05 | 0.23084 | 0.23084 | 0.23084 | 0.99028 | -0.18545 | 0.99015 | -0.18797 | 21.1394
11 | 0.067038 | 0.016906 | -0.06698 | -0.016869 | 5.8345e-05 | 3.7144e-05 | 0.10077 | 0.10077 | 0.10077 | 0.99028 | -0.18545 | 0.98934 | -0.20365 | 27.6842
12 | -0.25564 | -0.065351 | 0.25589 | 0.065512 | 0.00025299 | 0.00016137 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.99892 | -0.020435 | 1 | 0 | 34.9143
13 | 0.33566 | 0.086202 | -0.33546 | -0.086069 | 0.00020846 | 0.00013315 | 0.50021 | 0.50021 | 0.50021 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.0128 | 45.8069
14 | 0.33408 | 0.085723 | -0.33351 | -0.085363 | 0.00056437 | 0.00036048 | 0.49816 | 0.49816 | 0.49816 | 0.99932 | -0.0128 | 0.99748 | -0.047682 | 45.619
15 | 0.33198 | 0.084978 | -0.33142 | -0.084622 | 0.00055697 | 0.00035575 | 0.49587 | 0.49587 | 0.49587 | 0.99748 | -0.047682 | 0.99565 | -0.082391 | 45.4092
16 | -0.008974 | -0.002249 | 0.008974 | 0.002249 | 3.2929e-09 | 1.5313e-09 | 0.013719 | 0.013719 | 0.013719 | 0.97333 | -0.51472 | 0.97333 | -0.51471 | 3.7691
17 | 0.0064219 | 0.0016093 | -0.0064211 | -0.0016091 | 7.471e-07 | 2.2128e-07 | 0.0098177 | 0.0098178 | 0.0098178 | 0.97333 | -0.51472 | 0.9732 | -0.51716 | 2.6972
18 | -0.010096 | -0.0025302 | 0.010098 | 0.0025311 | 1.9095e-06 | 9.5635e-07 | 0.015435 | 0.015435 | 0.015435 | 0.97333 | -0.51471 | 0.97353 | -0.51075 | 4.2403
19 | 0.0064211 | 0.0016091 | -0.0064199 | -0.0016088 | 1.1911e-06 | 3.5293e-07 | 0.0098178 | 0.0098179 | 0.0098179 | 0.9732 | -0.51716 | 0.97301 | -0.52106 | 2.6972
20 | 0.043378 | 0.010907 | -0.043346 | -0.010887 | 3.1918e-05 | 2.0187e-05 | 0.066315 | 0.066315 | 0.066315 | 0.97353 | -0.51075 | 0.97275 | -0.52616 | 18.2184
21 | -0.053476 | -0.013438 | 0.053533 | 0.013475 | 5.7013e-05 | 3.6205e-05 | 0.08175 | 0.08175 | 0.08175 | 0.97353 | -0.51075 | 0.97466 | -0.48844 | 22.4587
22 | 0.0064199 | 0.0016088 | -0.006419 | -0.0016085 | 9.8325e-07 | 2.9148e-07 | 0.0098179 | 0.009818 | 0.009818 | 0.97301 | -0.52106 | 0.97284 | -0.52427 | 2.6973
23 | 0.040276 | 0.010118 | -0.040261 | -0.010108 | 1.5328e-05 | 9.6763e-06 | 0.061619 | 0.061619 | 0.061619 | 0.97275 | -0.52616 | 0.97234 | -0.53414 | 16.9284
24 | -0.056662 | -0.014259 | 0.056735 | 0.014305 | 7.3612e-05 | 4.6785e-05 | 0.086526 | 0.086526 | 0.086526 | 0.97466 | -0.48844 | 0.97604 | -0.46129 | 23.7709
25 | 0.0048423 | 0.0012133 | -0.0048416 | -0.0012133 | 6.8157e-07 | 2.4885e-08 | 0.0074064 | 0.0074066 | 0.0074066 | 0.97284 | -0.52427 | 0.97269 | -0.52723 | 2.0348
26 | 0.039365 | 0.0098835 | -0.039356 | -0.0098777 | 9.2355e-06 | 5.8266e-06 | 0.060249 | 0.060249 | 0.060249 | 0.97234 | -0.53414 | 0.97209 | -0.53906 | 16.5519
27 | -0.072964 | -0.018376 | 0.073021 | 0.018412 | 5.664e-05 | 3.5639e-05 | 0.11127 | 0.11127 | 0.11127 | 0.97604 | -0.46129 | 0.97687 | -0.44507 | 15.2842
28 | 0.016229 | 0.004071 | -0.016219 | -0.0040654 | 9.6478e-06 | 5.6497e-06 | 0.024743 | 0.024743 | 0.024743 | 0.97604 | -0.46129 | 0.97541 | -0.47377 | 6.7975
29 | 0.0048416 | 0.0012133 | -0.004841 | -0.0012133 | 6.4479e-07 | 2.3673e-08 | 0.0074066 | 0.0074067 | 0.0074067 | 0.97269 | -0.52723 | 0.97255 | -0.53003 | 2.0348
30 | 0.0085831 | 0.0021513 | -0.0085826 | -0.0021511 | 4.4879e-07 | 2.0161e-07 | 0.013151 | 0.013151 | 0.013151 | 0.97117 | -0.55725 | 0.97112 | -0.55835 | 3.6129
31 | -0.010906 | -0.0027334 | 0.010911 | 0.002736 | 5.0092e-06 | 2.6136e-06 | 0.01671 | 0.01671 | 0.01671 | 0.97117 | -0.55725 | 0.97166 | -0.54762 | 4.5906
32 | 0.0075655 | 0.0018961 | -0.007565 | -0.001896 | 4.568e-07 | 1.8021e-07 | 0.011592 | 0.011592 | 0.011592 | 0.97112 | -0.55835 | 0.97105 | -0.55962 | 3.1847
33 | 0.026545 | 0.0066596 | -0.026527 | -0.0066489 | 1.7242e-05 | 1.0691e-05 | 0.040654 | 0.040654 | 0.040654 | 0.97166 | -0.54762 | 0.97097 | -0.56125 | 11.1686
34 | -0.037456 | -0.0093956 | 0.037471 | 0.0094052 | 1.5282e-05 | 9.6272e-06 | 0.057363 | 0.057363 | 0.057363 | 0.97166 | -0.54762 | 0.97209 | -0.53906 | 15.7591
35 | 0.0058379 | 0.0014631 | -0.0058378 | -0.0014631 | 1.2396e-08 | 2.8237e-09 | 0.0089458 | 0.0089458 | 0.0089458 | 0.97105 | -0.55962 | 0.97105 | -0.55966 | 2.4576
36 | 0.010382 | 0.0026023 | -0.01038 | -0.0026015 | 1.709e-06 | 8.7114e-07 | 0.01591 | 0.01591 | 0.01591 | 0.97097 | -0.56125 | 0.9708 | -0.56471 | 4.3709
37 | 0.0037089 | 0.00092954 | -0.0037089 | -0.00092954 | 3.2594e-09 | -1.2435e-09 | 0.0056835 | 0.0056835 | 0.0056835 | 0.97105 | -0.55966 | 0.97105 | -0.55968 | 1.5614
38 | 0.0081262 | 0.0020366 | -0.008125 | -0.0020361 | 1.1851e-06 | 5.0664e-07 | 0.012456 | 0.012456 | 0.012456 | 0.9708 | -0.56471 | 0.97064 | -0.56777 | 3.4219
39 | 0.0054593 | 0.001368 | -0.0054593 | -0.001368 | 1.1689e-08 | 1.9807e-09 | 0.0083692 | 0.0083692 | 0.0083692 | 0.97064 | -0.56777 | 0.97064 | -0.56781 | 2.2992
40 | 0.004183 | 0.0010482 | -0.0041826 | -0.0010482 | 3.9185e-07 | -6.3265e-08 | 0.0064126 | 0.0064127 | 0.0064127 | 0.97064 | -0.56781 | 0.97054 | -0.56978 | 1.7617
41 | 0.0027068 | 0.00067835 | -0.0027068 | -0.00067839 | 2.4313e-08 | -3.0959e-08 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.97054 | -0.56978 | 0.97053 | -0.56997 | 1.1401
42 | -0.075944 | -0.019145 | 0.075945 | 0.019145 | 1.0457e-06 | 6.4578e-07 | 0.11572 | 0.11572 | 0.11572 | 0.97687 | -0.44507 | 0.97689 | -0.44478 | 10.5972
43 | 0.015818 | 0.0039649 | -0.015816 | -0.0039638 | 1.8766e-06 | 1.0938e-06 | 0.024131 | 0.024131 | 0.024131 | 0.97541 | -0.47377 | 0.97528 | -0.47626 | 6.6295
44 | -0.0015909 | -0.00039873 | 0.001591 | 0.00039868 | 8.6325e-09 | -4.5362e-08 | 0.0024015 | 0.0024015 | 0.0024015 | 0.98578 | -0.27289 | 0.98578 | -0.27277 | 0.65976
45 | -0.011775 | -0.0029516 | 0.011777 | 0.0029524 | 1.5611e-06 | 8.3112e-07 | 0.017775 | 0.017775 | 0.017775 | 0.98578 | -0.27277 | 0.98592 | -0.26999 | 4.8832
46 | 0.010184 | 0.0025529 | -0.010182 | -0.0025518 | 2.183e-06 | 1.0832e-06 | 0.015373 | 0.015374 | 0.015374 | 0.98578 | -0.27277 | 0.98555 | -0.27727 | 4.2235
47 | -0.01424 | -0.0035698 | 0.014243 | 0.0035713 | 2.6368e-06 | 1.4934e-06 | 0.021493 | 0.021493 | 0.021493 | 0.98592 | -0.26999 | 0.98612 | -0.26611 | 5.9046
48 | 0.0021273 | 0.00053304 | -0.0021273 | -0.00053315 | 4.3569e-08 | -1.1563e-07 | 0.0032119 | 0.0032119 | 0.0032119 | 0.98555 | -0.27727 | 0.98553 | -0.2777 | 0.8824
49 | -0.016862 | -0.0042275 | 0.016864 | 0.0042291 | 2.6538e-06 | 1.559e-06 | 0.025444 | 0.025444 | 0.025444 | 0.98612 | -0.26611 | 0.98629 | -0.2628 | 6.9901
50 | -0.019255 | -0.0048282 | 0.019258 | 0.0048299 | 2.7107e-06 | 1.6255e-06 | 0.029051 | 0.029051 | 0.029051 | 0.98629 | -0.2628 | 0.98644 | -0.25985 | 7.9809
51 | -0.051151 | -0.012842 | 0.051158 | 0.012846 | 6.5782e-06 | 4.1725e-06 | 0.077168 | 0.077168 | 0.077168 | 0.98644 | -0.25985 | 0.98658 | -0.25715 | 21.2
52 | 0.031894 | 0.0080117 | -0.031882 | -0.0080044 | 1.1692e-05 | 7.3113e-06 | 0.048117 | 0.048117 | 0.048117 | 0.98644 | -0.25985 | 0.98605 | -0.26754 | 13.2191
53 | -0.053754 | -0.013496 | 0.053795 | 0.013523 | 4.1447e-05 | 2.6311e-05 | 0.081083 | 0.081083 | 0.081083 | 0.98658 | -0.25715 | 0.98741 | -0.24101 | 22.2754
54 | 0.029515 | 0.0074112 | -0.029513 | -0.0074099 | 2.076e-06 | 1.2931e-06 | 0.044546 | 0.044546 | 0.044546 | 0.98605 | -0.26754 | 0.98597 | -0.26901 | 12.2379
55 | -0.056387 | -0.014172 | 0.056403 | 0.014182 | 1.5822e-05 | 1.0051e-05 | 0.084989 | 0.084989 | 0.084989 | 0.98741 | -0.24101 | 0.98772 | -0.23513 | 23.3486
56 | 0.026982 | 0.0067755 | -0.026964 | -0.0067642 | 1.8214e-05 | 1.1283e-05 | 0.040725 | 0.040725 | 0.040725 | 0.98597 | -0.26901 | 0.98525 | -0.28317 | 11.1883
57 | -0.059022 | -0.014839 | 0.059044 | 0.014852 | 2.1541e-05 | 1.3694e-05 | 0.088935 | 0.088935 | 0.088935 | 0.98772 | -0.23513 | 0.98811 | -0.22749 | 24.4326
58 | 0.023173 | 0.0058142 | -0.023166 | -0.0058096 | 7.5477e-06 | 4.6214e-06 | 0.035001 | 0.035001 | 0.035001 | 0.98525 | -0.28317 | 0.9849 | -0.29 | 9.6156
59 | -0.06139 | -0.01544 | 0.061414 | 0.015456 | 2.3877e-05 | 1.5186e-05 | 0.092468 | 0.092468 | 0.092468 | 0.98811 | -0.22749 | 0.98853 | -0.21935 | 25.4033
60 | -0.064608 | -0.016256 | 0.064657 | 0.016287 | 4.8517e-05 | 3.0876e-05 | 0.097276 | 0.097276 | 0.097276 | 0.98853 | -0.21935 | 0.98934 | -0.20365 | 26.7243
61 | 0.15136 | 0.038375 | -0.1512 | -0.038272 | 0.00016177 | 0.00010311 | 0.22763 | 0.22763 | 0.22763 | 0.99015 | -0.18797 | 0.98899 | -0.21023 | 31.2673
62 | 0.10094 | 0.025616 | -0.10065 | -0.025431 | 0.0002904 | 0.00018543 | 0.15199 | 0.15199 | 0.15199 | 0.98899 | -0.21023 | 0.98589 | -0.27023 | 41.7554
63 | 0.050257 | 0.012656 | -0.050232 | -0.01264 | 2.4308e-05 | 1.5412e-05 | 0.075636 | 0.075636 | 0.075636 | 0.98899 | -0.21023 | 0.98847 | -0.22035 | 20.7792
64 | 0.019699 | 0.0049409 | -0.019696 | -0.004939 | 3.1347e-06 | 1.8862e-06 | 0.029764 | 0.029764 | 0.029764 | 0.9849 | -0.29 | 0.98473 | -0.29334 | 8.1769
65 | 0.015548 | 0.0038994 | -0.015545 | -0.0038978 | 2.6698e-06 | 1.5446e-06 | 0.023496 | 0.023496 | 0.023496 | 0.98473 | -0.29334 | 0.98454 | -0.29694 | 6.4549
66 | 0.014548 | 0.0036478 | -0.014546 | -0.0036465 | 2.2725e-06 | 1.295e-06 | 0.021988 | 0.021988 | 0.021988 | 0.98454 | -0.29694 | 0.98437 | -0.30022 | 6.0406
67 | 0.013808 | 0.0034616 | -0.013807 | -0.0034612 | 7.2198e-07 | 4.0589e-07 | 0.020873 | 0.020873 | 0.020873 | 0.98437 | -0.30022 | 0.98432 | -0.30132 | 5.7343
68 | 0.013027 | 0.0032656 | -0.013024 | -0.0032644 | 2.1984e-06 | 1.2149e-06 | 0.019693 | 0.019693 | 0.019693 | 0.98432 | -0.30132 | 0.98414 | -0.30486 | 5.4102
69 | 0.011461 | 0.0028726 | -0.01146 | -0.0028721 | 9.8782e-07 | 5.2076e-07 | 0.01733 | 0.01733 | 0.01733 | 0.98414 | -0.30486 | 0.98404 | -0.30667 | 4.7609
70 | 0.010691 | 0.0026793 | -0.010691 | -0.0026792 | 4.5305e-08 | 2.3123e-08 | 0.016166 | 0.016166 | 0.016166 | 0.98404 | -0.30667 | 0.98404 | -0.30676 | 4.4413
71 | 0.0078541 | 0.0019683 | -0.0078535 | -0.001968 | 5.8797e-07 | 2.351e-07 | 0.011876 | 0.011877 | 0.011877 | 0.98404 | -0.30676 | 0.98396 | -0.30833 | 3.2628
72 | 0.006985 | 0.0017504 | -0.0069842 | -0.0017501 | 8.1627e-07 | 2.7466e-07 | 0.010563 | 0.010563 | 0.010563 | 0.98396 | -0.30833 | 0.98383 | -0.31079 | 2.902
73 | 0.003246 | 0.00081322 | -0.003246 | -0.00081322 | 2.273e-09 | -1.7386e-09 | 0.0049093 | 0.0049093 | 0.0049093 | 0.98383 | -0.31079 | 0.98383 | -0.3108 | 1.3487
74 | 0.0024852 | 0.00062254 | -0.002485 | -0.0006228 | 1.5038e-07 | -2.6417e-07 | 0.0037586 | 0.0037588 | 0.0037588 | 0.98383 | -0.3108 | 0.98377 | -0.31207 | 1.0326
75 | 0.099156 | 0.025056 | -0.099098 | -0.025019 | 5.8164e-05 | 3.7137e-05 | 0.14973 | 0.14973 | 0.14973 | 0.98589 | -0.27023 | 0.98526 | -0.28247 | 41.1348
76 | 0.048435 | 0.01219 | -0.048415 | -0.012177 | 2.0413e-05 | 1.2934e-05 | 0.072931 | 0.072931 | 0.072931 | 0.98847 | -0.22035 | 0.98802 | -0.22918 | 20.0359
77 | 0.093333 | 0.023574 | -0.09329 | -0.023546 | 4.3499e-05 | 2.7765e-05 | 0.14103 | 0.14103 | 0.14103 | 0.98526 | -0.28247 | 0.98475 | -0.2922 | 38.7432
78 | 0.045653 | 0.011485 | -0.04565 | -0.011483 | 2.8706e-06 | 1.8165e-06 | 0.068771 | 0.068771 | 0.068771 | 0.98802 | -0.22918 | 0.98795 | -0.23049 | 18.8931
79 | 0.091142 | 0.023008 | -0.091139 | -0.023006 | 3.4192e-06 | 2.1822e-06 | 0.13778 | 0.13778 | 0.13778 | 0.98475 | -0.2922 | 0.98471 | -0.29299 | 37.8517
80 | 0.044236 | 0.011129 | -0.044206 | -0.01111 | 2.9439e-05 | 1.8615e-05 | 0.066641 | 0.066641 | 0.066641 | 0.98795 | -0.23049 | 0.98723 | -0.24443 | 18.308
81 | 0.08857 | 0.022362 | -0.088441 | -0.022279 | 0.00012959 | 8.2691e-05 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.98471 | -0.29299 | 0.98314 | -0.32357 | 36.7854
82 | 0.079894 | 0.020137 | -0.07986 | -0.020116 | 3.3876e-05 | 2.1602e-05 | 0.12096 | 0.12096 | 0.12096 | 0.98314 | -0.32357 | 0.98269 | -0.33244 | 33.2315
83 | 0.075264 | 0.018964 | -0.075103 | -0.018861 | 0.00016159 | 0.000103 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.98269 | -0.33244 | 0.98038 | -0.37743 | 31.3197
84 | 0.070312 | 0.01766 | -0.07025 | -0.017621 | 6.1198e-05 | 3.8986e-05 | 0.10673 | 0.10673 | 0.10673 | 0.98038 | -0.37743 | 0.97945 | -0.39569 | 29.3221
85 | 0.02812 | 0.0070624 | -0.028109 | -0.0070557 | 1.069e-05 | 6.6452e-06 | 0.042726 | 0.042726 | 0.042726 | 0.97945 | -0.39569 | 0.97904 | -0.40366 | 11.7379
86 | 0.024981 | 0.0062718 | -0.024964 | -0.0062609 | 1.7739e-05 | 1.0941e-05 | 0.037972 | 0.037972 | 0.037972 | 0.97904 | -0.40366 | 0.97829 | -0.41855 | 10.432
87 | 0.020071 | 0.0050346 | -0.020065 | -0.0050313 | 5.4305e-06 | 3.2805e-06 | 0.03053 | 0.03053 | 0.03053 | 0.97829 | -0.41855 | 0.978 | -0.42423 | 8.3873
88 | 0.0027266 | 0.00068318 | -0.0027265 | -0.00068333 | 1.1879e-07 | -1.5493e-07 | 0.0041485 | 0.0041486 | 0.0041486 | 0.978 | -0.42423 | 0.97795 | -0.42515 | 1.1397
89 | 0.017339 | 0.0043481 | -0.017331 | -0.0043435 | 7.9151e-06 | 4.6853e-06 | 0.026381 | 0.026382 | 0.026382 | 0.978 | -0.42423 | 0.97751 | -0.43381 | 7.2477
90 | -0.002123 | -0.00053182 | 0.002123 | 0.00053181 | 1.1259e-09 | -3.033e-09 | 0.0031988 | 0.0031988 | 0.0031988 | 0.98754 | -0.23835 | 0.98754 | -0.23834 | 0.87878
91 | 0.0014672 | 0.00036747 | -0.0014672 | -0.00036771 | 3.7631e-08 | -2.3861e-07 | 0.0022107 | 0.0022108 | 0.0022108 | 0.98754 | -0.23835 | 0.98751 | -0.23889 | 0.60736
92 | -0.0033566 | -0.000841 | 0.003357 | 0.00084077 | 3.3722e-07 | -2.3403e-07 | 0.0050576 | 0.0050575 | 0.0050576 | 0.98754 | -0.23834 | 0.98765 | -0.23623 | 1.3895
93 | -0.0050026 | -0.0012532 | 0.0050026 | 0.0012532 | 2.1588e-08 | 8.4643e-10 | 0.0075368 | 0.0075368 | 0.0075368 | 0.98765 | -0.23623 | 0.98766 | -0.23614 | 2.0705
94 | -0.0064151 | -0.0016072 | 0.0064157 | 0.0016074 | 5.7758e-07 | 1.5862e-07 | 0.0096649 | 0.0096648 | 0.0096649 | 0.98766 | -0.23614 | 0.98775 | -0.23425 | 2.6552
95 | 0.0039585 | 0.00099074 | -0.003958 | -0.00099091 | 5.0968e-07 | -1.6301e-07 | 0.0059629 | 0.005963 | 0.005963 | 0.98775 | -0.23425 | 0.98761 | -0.23696 | 1.6382
96 | 0.0028417 | 0.00070958 | -0.0028414 | -0.00071001 | 3.5082e-07 | -4.2903e-07 | 0.00428 | 0.0042802 | 0.0042802 | 0.98775 | -0.23425 | 0.98762 | -0.23685 | 1.1759
97 | -0.013216 | -0.0033077 | 0.013231 | 0.0033158 | 1.4639e-05 | 8.1067e-06 | 0.019908 | 0.019907 | 0.019908 | 0.98775 | -0.23425 | 0.98895 | -0.211 | 5.4691
98 | 0.0033614 | 0.00084139 | -0.0033613 | -0.00084145 | 7.8542e-08 | -5.4234e-08 | 0.0050642 | 0.0050642 | 0.0050642 | 0.98761 | -0.23696 | 0.98759 | -0.23745 | 1.3913
99 | 0.0021203 | 0.00052928 | -0.0021202 | -0.00052958 | 1.1133e-07 | -3.0116e-07 | 0.0031938 | 0.0031939 | 0.0031939 | 0.98762 | -0.23685 | 0.98756 | -0.23796 | 0.87746
100 | -0.022558 | -0.0056534 | 0.022568 | 0.0056596 | 1.0126e-05 | 6.18e-06 | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.98895 | -0.211 | 0.98943 | -0.20158 | 9.3245
101 | 0.002692 | 0.00067369 | -0.0026919 | -0.00067377 | 5.8874e-08 | -8.4447e-08 | 0.0040557 | 0.0040557 | 0.0040557 | 0.98759 | -0.23745 | 0.98756 | -0.23791 | 1.1142
102 | 0.0010879 | 0.00027087 | -0.0010878 | -0.00027139 | 4.3819e-08 | -5.2876e-07 | 0.0016385 | 0.0016387 | 0.0016387 | 0.98756 | -0.23796 | 0.98752 | -0.2388 | 0.45019
103 | 0.062225 | 0.015709 | -0.061959 | -0.01554 | 0.00026633 | 0.00016942 | 0.093622 | 0.093622 | 0.093622 | 0.98943 | -0.20158 | 0.98481 | -0.29134 | 25.7205
104 | -0.091885 | -0.023146 | 0.092004 | 0.023222 | 0.00011897 | 7.5928e-05 | 0.13823 | 0.13823 | 0.13823 | 0.98943 | -0.20158 | 0.99083 | -0.17455 | 37.975
105 | 0.0018778 | 0.00046974 | -0.0018777 | -0.00047003 | 7.9782e-08 | -2.8902e-07 | 0.0028291 | 0.0028292 | 0.0028292 | 0.98756 | -0.23791 | 0.98752 | -0.2388 | 0.77725
106 | 0.00070733 | 0.00017604 | -0.0007073 | -0.00017706 | 3.4719e-08 | -1.021e-06 | 0.0010654 | 0.0010658 | 0.0010658 | 0.98752 | -0.2388 | 0.98747 | -0.23984 | 0.29279
107 | 0.02664 | 0.0066881 | -0.026631 | -0.0066829 | 8.4486e-06 | 5.2303e-06 | 0.040256 | 0.040256 | 0.040256 | 0.98481 | -0.29134 | 0.98447 | -0.29799 | 11.0593
108 | 0.23407 | 0.059495 | -0.23368 | -0.05925 | 0.00038464 | 0.00024521 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.99083 | -0.17455 | 0.98905 | -0.20873 | 32.2176
109 | -0.32607 | -0.082717 | 0.32698 | 0.083295 | 0.00090415 | 0.00057749 | 0.49004 | 0.49004 | 0.49004 | 0.99083 | -0.17455 | 0.99383 | -0.11706 | 44.8758
110 | 0.00067727 | 0.00016916 | -0.00067725 | -0.00016951 | 1.0822e-08 | -3.4769e-07 | 0.0010203 | 0.0010204 | 0.0010204 | 0.98752 | -0.2388 | 0.9875 | -0.23914 | 0.28034
111 | 0.00040244 | 0.00010063 | -0.00040244 | -0.00010086 | 2.4467e-09 | -2.2545e-07 | 0.00060634 | 0.00060642 | 0.00060642 | 0.9875 | -0.23914 | 0.9875 | -0.23926 | 0.1666
112 | 0.0007073 | 0.00017706 | -0.00070729 | -0.00017726 | 7.0471e-09 | -2.0712e-07 | 0.0010658 | 0.0010658 | 0.0010658 | 0.98747 | -0.23984 | 0.98746 | -0.24005 | 0.29281
113 | -0.0022876 | -0.00057069 | 0.0022877 | 0.00057058 | 5.1517e-08 | -1.1199e-07 | 0.0034641 | 0.003464 | 0.0034641 | 0.98241 | -0.3383 | 0.98243 | -0.33783 | 0.95167
114 | 0.0015595 | 0.0003882 | -0.0015591 | -0.00039004 | 3.3981e-07 | -1.8394e-06 | 0.0023611 | 0.0023619 | 0.0023619 | 0.98241 | -0.3383 | 0.98217 | -0.34289 | 0.64887
115 | -0.0052025 | -0.0013011 | 0.0052033 | 0.0013012 | 8.4147e-07 | 8.0733e-08 | 0.0078788 | 0.0078787 | 0.0078788 | 0.98243 | -0.33783 | 0.9826 | -0.33443 | 2.1645
116 | 0.0015591 | 0.00039004 | -0.001559 | -0.00039072 | 1.2671e-07 | -6.8534e-07 | 0.0023619 | 0.0023621 | 0.0023621 | 0.98217 | -0.34289 | 0.98208 | -0.3446 | 0.64894
117 | 0.008503 | 0.0021312 | -0.0085018 | -0.0021307 | 1.2758e-06 | 5.5664e-07 | 0.012877 | 0.012877 | 0.012877 | 0.9826 | -0.33443 | 0.98244 | -0.33758 | 3.5376
118 | -0.013706 | -0.0034324 | 0.013712 | 0.0034357 | 5.9554e-06 | 3.3443e-06 | 0.020755 | 0.020755 | 0.020755 | 0.9826 | -0.33443 | 0.98307 | -0.32531 | 5.702
119 | 0.0058187 | 0.0014582 | -0.0058186 | -0.0014582 | 1.7321e-07 | 3.5554e-08 | 0.0088131 | 0.0088131 | 0.0088131 | 0.98244 | -0.33758 | 0.98241 | -0.3382 | 2.4212
120 | -0.020411 | -0.0051145 | 0.020437 | 0.0051306 | 2.6592e-05 | 1.6076e-05 | 0.030894 | 0.030894 | 0.030894 | 0.98307 | -0.32531 | 0.98447 | -0.29799 | 8.4874
121 | 0.0058186 | 0.0014582 | -0.0058169 | -0.0014578 | 1.685e-06 | 3.4615e-07 | 0.0088131 | 0.0088134 | 0.0088134 | 0.98241 | -0.3382 | 0.9821 | -0.34428 | 2.4213
122 | -0.00066912 | -0.0001677 | 0.00066913 | 0.00016754 | 5.024e-09 | -1.5852e-07 | 0.0010188 | 0.0010188 | 0.0010188 | 0.97727 | -0.43725 | 0.97728 | -0.43709 | 0.2799
123 | -0.00066913 | -0.00016754 | 0.00066916 | 0.00016652 | 3.2163e-08 | -1.0153e-06 | 0.0010188 | 0.0010184 | 0.0010188 | 0.97728 | -0.43709 | 0.97733 | -0.43608 | 0.27988
124 | -0.0015292 | -0.00038208 | 0.0015293 | 0.00038199 | 1.74e-08 | -9.6161e-08 | 0.0023279 | 0.0023279 | 0.0023279 | 0.97733 | -0.43608 | 0.97734 | -0.43584 | 0.63953
125 | -0.0015293 | -0.00038199 | 0.0015293 | 0.00038156 | 7.71e-08 | -4.2617e-07 | 0.0023279 | 0.0023277 | 0.0023279 | 0.97734 | -0.43584 | 0.9774 | -0.43478 | 0.63952
126 | -0.0010224 | -0.00025624 | 0.0010224 | 0.00025606 | 1.3766e-08 | -1.792e-07 | 0.0015605 | 0.0015604 | 0.0015605 | 0.97494 | -0.48299 | 0.97496 | -0.4827 | 0.4287
127 | -0.0043814 | -0.0010979 | 0.004382 | 0.0010978 | 6.5846e-07 | -6.8371e-08 | 0.0066869 | 0.0066868 | 0.0066869 | 0.97496 | -0.4827 | 0.97512 | -0.47955 | 1.8371
128 | -0.0023854 | -0.00059611 | 0.0023855 | 0.00059594 | 9.1129e-08 | -1.727e-07 | 0.003631 | 0.0036309 | 0.003631 | 0.9774 | -0.43478 | 0.97744 | -0.43397 | 0.99753
129 | -0.0014246 | -0.00035703 | 0.0014246 | 0.00035695 | 1.2668e-08 | -8.1949e-08 | 0.0021685 | 0.0021685 | 0.0021685 | 0.97752 | -0.43238 | 0.97753 | -0.4322 | 0.59575
130 | -0.0034658 | -0.00086852 | 0.003466 | 0.00086839 | 2.304e-07 | -1.2931e-07 | 0.0052757 | 0.0052756 | 0.0052757 | 0.97753 | -0.4322 | 0.9776 | -0.4308 | 1.4494
131 | 0.085458 | 0.021551 | -0.08541 | -0.021521 | 4.8123e-05 | 2.9944e-05 | 0.13012 | 0.13012 | 0.13012 | 0.9776 | -0.4308 | 0.977 | -0.44257 | 11.9162
132 | -0.093293 | -0.023512 | 0.093325 | 0.023531 | 3.1116e-05 | 1.945e-05 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0.9776 | -0.4308 | 0.97796 | -0.42383 | 13.0082
133 | 0.0043696 | 0.0010928 | -0.0043694 | -0.0010929 | 2.6128e-07 | -3.0295e-08 | 0.0066503 | 0.0066503 | 0.0066503 | 0.9776 | -0.4308 | 0.97754 | -0.43206 | 1.827
134 | 0.080882 | 0.020386 | -0.080873 | -0.02038 | 8.5459e-06 | 5.3002e-06 | 0.12323 | 0.12323 | 0.12323 | 0.977 | -0.44257 | 0.97689 | -0.44478 | 11.2846
135 | -0.096202 | -0.024253 | 0.096251 | 0.024283 | 4.889e-05 | 3.0602e-05 | 0.14643 | 0.14643 | 0.14643 | 0.97796 | -0.42383 | 0.9785 | -0.41322 | 13.4092
136 | 0.0036542 | 0.00091363 | -0.003654 | -0.0009137 | 1.7153e-07 | -7.5596e-08 | 0.0055616 | 0.0055617 | 0.0055617 | 0.97754 | -0.43206 | 0.97749 | -0.43305 | 1.5279
137 | 0.11942 | 0.030167 | -0.11939 | -0.030152 | 2.4267e-05 | 1.5307e-05 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.9805 | -0.3742 | 0.98028 | -0.37844 | 16.6037
138 | -0.11942 | -0.030167 | 0.11942 | 0.030173 | 8.5466e-06 | 5.3911e-06 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.9805 | -0.3742 | 0.98057 | -0.3727 | 16.6037
139 | 0.11403 | 0.028807 | -0.11396 | -0.028764 | 6.939e-05 | 4.371e-05 | 0.17317 | 0.17317 | 0.17317 | 0.98028 | -0.37844 | 0.97963 | -0.39114 | 15.858
140 | -0.12531 | -0.031648 | 0.12546 | 0.031742 | 0.00014859 | 9.3851e-05 | 0.19025 | 0.19025 | 0.19025 | 0.98057 | -0.3727 | 0.98184 | -0.34799 | 17.422
141 | -0.1036 | -0.026126 | 0.10364 | 0.026151 | 4.0217e-05 | 2.5251e-05 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.9785 | -0.41322 | 0.97891 | -0.40511 | 14.4331
142 | 0.0031191 | 0.00077964 | -0.003119 | -0.00077976 | 1.3773e-07 | -1.1611e-07 | 0.0047474 | 0.0047475 | 0.0047475 | 0.97749 | -0.43305 | 0.97744 | -0.43397 | 1.3043
143 | 0.11217 | 0.028315 | -0.11213 | -0.028295 | 3.0842e-05 | 1.9418e-05 | 0.17045 | 0.17045 | 0.17045 | 0.97963 | -0.39114 | 0.97933 | -0.39688 | 15.6087
144 | -0.1266 | -0.032027 | 0.1268 | 0.032155 | 0.00020122 | 0.00012712 | 0.19197 | 0.19197 | 0.19197 | 0.98184 | -0.34799 | 0.98355 | -0.31492 | 17.5799
145 | -0.10488 | -0.026462 | 0.1049 | 0.02647 | 1.3056e-05 | 8.201e-06 | 0.15949 | 0.15949 | 0.15949 | 0.97891 | -0.40511 | 0.97905 | -0.40251 | 14.6057
146 | 0.0062339 | 0.0015623 | -0.0062333 | -0.0015622 | 5.9642e-07 | 1.6244e-07 | 0.0095122 | 0.0095123 | 0.0095123 | 0.97518 | -0.4784 | 0.97507 | -0.48041 | 2.6133
147 | -0.0089062 | -0.0022321 | 0.0089071 | 0.0022325 | 9.0802e-07 | 4.1755e-07 | 0.01359 | 0.01359 | 0.01359 | 0.97518 | -0.4784 | 0.97528 | -0.47626 | 3.7335
148 | 0.0054305 | 0.001361 | -0.00543 | -0.0013609 | 4.3866e-07 | 6.8307e-08 | 0.0082872 | 0.0082873 | 0.0082873 | 0.97507 | -0.48041 | 0.97499 | -0.4821 | 2.2767
149 | 0.0069092 | 0.0017313 | -0.0069081 | -0.0017309 | 1.0826e-06 | 3.6874e-07 | 0.010541 | 0.010542 | 0.010542 | 0.97528 | -0.47626 | 0.97512 | -0.47955 | 2.896
150 | -0.12931 | -0.032785 | 0.12944 | 0.032865 | 0.00012697 | 8.0251e-05 | 0.19578 | 0.19578 | 0.19578 | 0.98355 | -0.31492 | 0.9846 | -0.29452 | 17.9282
151 | -0.14541 | -0.036867 | 0.14545 | 0.036892 | 3.9648e-05 | 2.5124e-05 | 0.21991 | 0.21991 | 0.21991 | 0.9846 | -0.29452 | 0.9849 | -0.28884 | 20.1379
152 | -0.15214 | -0.038569 | 0.15231 | 0.038679 | 0.00017306 | 0.00010976 | 0.23002 | 0.23002 | 0.23002 | 0.9849 | -0.28884 | 0.98612 | -0.26521 | 21.0638
153 | 0.11047 | 0.027878 | -0.11044 | -0.02786 | 2.9773e-05 | 1.8736e-05 | 0.16792 | 0.16792 | 0.16792 | 0.97933 | -0.39688 | 0.97905 | -0.40251 | 15.3774
154 | -0.15882 | -0.040308 | 0.15889 | 0.040352 | 6.9717e-05 | 4.4248e-05 | 0.23983 | 0.23983 | 0.23983 | 0.98612 | -0.26521 | 0.98659 | -0.25608 | 21.9623
155 | 0.0065028 | 0.0016293 | -0.0065027 | -0.0016293 | 1.0717e-07 | 3.0721e-08 | 0.0098124 | 0.0098124 | 0.0098124 | 0.98612 | -0.26521 | 0.9861 | -0.26555 | 2.6957
156 | -0.0015745 | -0.00039461 | 0.0015745 | 0.00039453 | 1.4448e-08 | -7.7757e-08 | 0.0023764 | 0.0023764 | 0.0023764 | 0.98591 | -0.26938 | 0.98592 | -0.26919 | 0.65285
157 | -0.0028219 | -0.00070716 | 0.0028221 | 0.00070693 | 1.844e-07 | -2.2771e-07 | 0.004259 | 0.0042589 | 0.004259 | 0.98592 | -0.26919 | 0.98599 | -0.26782 | 1.1701
158 | -0.0038534 | -0.0009654 | 0.0038534 | 0.0009654 | 1.4646e-08 | -5.3563e-09 | 0.0058153 | 0.0058153 | 0.0058153 | 0.98599 | -0.26782 | 0.98599 | -0.26774 | 1.5976
159 | -0.0053512 | -0.0013408 | 0.0053517 | 0.0013408 | 5.5665e-07 | 6.5917e-08 | 0.0080757 | 0.0080756 | 0.0080757 | 0.98599 | -0.26774 | 0.9861 | -0.26555 | 2.2186
160 | -0.163 | -0.041382 | 0.16303 | 0.041403 | 3.2694e-05 | 2.0758e-05 | 0.24603 | 0.24603 | 0.24603 | 0.98659 | -0.25608 | 0.98681 | -0.25192 | 22.5299
161 | -0.17267 | -0.04382 | 0.17281 | 0.043909 | 0.00014047 | 8.9263e-05 | 0.26057 | 0.26057 | 0.26057 | 0.98681 | -0.25192 | 0.98769 | -0.23502 | 23.8614
162 | 0.329 | 0.084017 | -0.32845 | -0.083665 | 0.00055025 | 0.00035145 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.99565 | -0.082391 | 0.99383 | -0.11706 | 45.0785
163 | 0.17405 | 0.044304 | -0.17383 | -0.044164 | 0.00022031 | 0.00014001 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.98905 | -0.20873 | 0.98769 | -0.23502 | 24.002
164 | 0.04114 | 0.010342 | -0.041134 | -0.010337 | 6.6815e-06 | 4.2169e-06 | 0.06202 | 0.06202 | 0.06202 | 0.98723 | -0.24443 | 0.98706 | -0.24783 | 17.0385
165 | 0.03849 | 0.0096749 | -0.038484 | -0.0096708 | 6.4546e-06 | 4.0656e-06 | 0.058035 | 0.058035 | 0.058035 | 0.98706 | -0.24783 | 0.98688 | -0.25135 | 15.9438
166 | 0.03679 | 0.0092463 | -0.036772 | -0.0092348 | 1.8337e-05 | 1.1533e-05 | 0.055482 | 0.055482 | 0.055482 | 0.98688 | -0.25135 | 0.98634 | -0.26179 | 15.2423
167 | 0.034217 | 0.0085945 | -0.034217 | -0.0085944 | 1.5673e-07 | 9.8306e-08 | 0.051627 | 0.051627 | 0.051627 | 0.98634 | -0.26179 | 0.98633 | -0.26189 | 14.1833
168 | 0.030328 | 0.0076196 | -0.030323 | -0.0076168 | 4.5412e-06 | 2.8325e-06 | 0.04576 | 0.04576 | 0.04576 | 0.98633 | -0.26189 | 0.98617 | -0.26502 | 12.5714
169 | 0.028923 | 0.0072659 | -0.028915 | -0.007261 | 7.8722e-06 | 4.8976e-06 | 0.043647 | 0.043647 | 0.043647 | 0.98617 | -0.26502 | 0.98588 | -0.27073 | 11.991
170 | 0.026988 | 0.0067781 | -0.026984 | -0.0067754 | 4.4125e-06 | 2.7336e-06 | 0.040739 | 0.040739 | 0.040739 | 0.98588 | -0.27073 | 0.9857 | -0.27416 | 11.1921
171 | 0.025698 | 0.0064531 | -0.025697 | -0.0064528 | 5.9299e-07 | 3.6612e-07 | 0.038798 | 0.038798 | 0.038798 | 0.9857 | -0.27416 | 0.98568 | -0.27464 | 10.6588
172 | 0.024229 | 0.0060848 | -0.024222 | -0.0060806 | 6.7727e-06 | 4.1626e-06 | 0.036582 | 0.036582 | 0.036582 | 0.98568 | -0.27464 | 0.98538 | -0.2805 | 10.0499
173 | 0.022644 | 0.005685 | -0.022644 | -0.0056849 | 1.1943e-07 | 7.2968e-08 | 0.034198 | 0.034198 | 0.034198 | 0.98538 | -0.2805 | 0.98537 | -0.28061 | 9.3951
174 | 0.020996 | 0.005272 | -0.020992 | -0.0052697 | 3.6546e-06 | 2.2155e-06 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.98537 | -0.28061 | 0.98518 | -0.28426 | 8.7115
175 | 0.0197 | 0.004946 | -0.019695 | -0.0049424 | 5.8942e-06 | 3.5463e-06 | 0.029758 | 0.029759 | 0.029759 | 0.98518 | -0.28426 | 0.98486 | -0.29053 | 8.1754
176 | 0.019695 | 0.0049424 | -0.019689 | -0.0049389 | 5.7638e-06 | 3.468e-06 | 0.029759 | 0.029759 | 0.029759 | 0.98486 | -0.29053 | 0.98455 | -0.29667 | 8.1754
177 | 0.01844 | 0.0046259 | -0.018428 | -0.0046189 | 1.169e-05 | 6.9719e-06 | 0.027871 | 0.027871 | 0.027871 | 0.98455 | -0.29667 | 0.98387 | -0.30998 | 7.6569
178 | 0.012974 | 0.003252 | -0.012974 | -0.0032518 | 3.9589e-07 | 2.1855e-07 | 0.019622 | 0.019622 | 0.019622 | 0.98387 | -0.30998 | 0.98383 | -0.31062 | 5.3907
179 | 0.0075005 | 0.0018801 | -0.007499 | -0.0018796 | 1.4374e-06 | 5.418e-07 | 0.011344 | 0.011344 | 0.011344 | 0.98383 | -0.31062 | 0.98363 | -0.31464 | 3.1166
180 | 0.007499 | 0.0018796 | -0.007498 | -0.0018792 | 1.0031e-06 | 3.7821e-07 | 0.011344 | 0.011345 | 0.011345 | 0.98363 | -0.31464 | 0.98348 | -0.31745 | 3.1166

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59467 | 0.15208

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.004972 | 0.0012461
1 | 0.010011 | 0.0025091
2 | 0.0016919 | 0.00042402
3 | 0.0032172 | 0.00080631
4 | 0.0025499 | 0.00063908
5 | 0.0014447 | 0.00036208
6 | 0.0080195 | 0.0020099
7 | 0.0012902 | 0.00032337
8 | 0.0014581 | 0.00036544
9 | 0.0013785 | 0.00034548
10 | 0.0015355 | 0.00038484
11 | 0.0025522 | 0.00063963
12 | 0.001122 | 0.0002812
13 | 0.0030698 | 0.00076936
14 | 0.0031288 | 0.00078415
15 | 0.0015767 | 0.00039515
16 | 0.00089548 | 0.00022443
17 | 0.004841 | 0.0012133
18 | 0.0023228 | 0.00058214
19 | 0.0010172 | 0.00025493
20 | 0.0017272 | 0.00043287
21 | 0.016146 | 0.0040465
22 | 0.0018852 | 0.00047248
23 | 0.0021289 | 0.00053356
24 | 0.0022537 | 0.00056484
25 | 0.0037089 | 0.00092954
26 | 0.0026656 | 0.00066807
27 | 0.0012763 | 0.00031988
28 | 0.0014758 | 0.00036987
29 | 0.0027068 | 0.00067839
30 | 0.0029235 | 0.0007327
31 | 0.00040087 | 0.00010047
32 | 0.0015909 | 0.00039873
33 | 0.0024634 | 0.00061738
34 | 0.008055 | 0.0020188
35 | 0.0026185 | 0.00065626
36 | 0.0021273 | 0.00053315
37 | 0.0023906 | 0.00059915
38 | 0.0025956 | 0.00065051
39 | 0.0023667 | 0.00059315
40 | 0.0025922 | 0.00064967
41 | 0.0025315 | 0.00063446
42 | 0.0026191 | 0.00065641
43 | 0.0037904 | 0.00094997
44 | 0.0023463 | 0.00058803
45 | 0.0031944 | 0.0008006
46 | 0.0023232 | 0.00058226
47 | 0.0021406 | 0.00053648
48 | 0.0034662 | 0.00086872
49 | 0.0041482 | 0.0010396
50 | 0.00099768 | 0.00025004
51 | 0.00073778 | 0.00018491
52 | 0.00078035 | 0.00019557
53 | 0.0015632 | 0.00039177
54 | 0.00076937 | 0.00019282
55 | 0.0028368 | 0.00071098
56 | 0.00086844 | 0.00021765
57 | 0.0037382 | 0.00093689
58 | 0.00076082 | 0.00019068
59 | 0.002485 | 0.0006228
60 | 0.0014968 | 0.00037513
61 | 0.0017974 | 0.00045047
62 | 0.0057641 | 0.0014446
63 | 0.002762 | 0.00069223
64 | 0.0021476 | 0.00053825
65 | 0.0014141 | 0.0003544
66 | 0.0025687 | 0.00064377
67 | 0.0085469 | 0.0021421
68 | 0.0045958 | 0.0011518
69 | 0.0047909 | 0.0012007
70 | 0.042131 | 0.010559
71 | 0.0031277 | 0.00078388
72 | 0.004893 | 0.0012263
73 | 0.0027265 | 0.00068333
74 | 0.017331 | 0.0043435
75 | 0.00065574 | 0.00016434
76 | 0.0012337 | 0.00030919
77 | 0.0014672 | 0.00036771
78 | 0.0016456 | 0.00041242
79 | 0.0014125 | 0.00035401
80 | 0.00059657 | 0.00014951
81 | 0.00072109 | 0.00018072
82 | 0.0093271 | 0.0023376
83 | 0.00066936 | 0.00016776
84 | 0.0010323 | 0.00025872
85 | 0.007092 | 0.0017774
86 | 0.00081411 | 0.00020404
87 | 0.00038049 | 9.5359e-05
88 | 0.03532 | 0.0088519
89 | 0.0012005 | 0.00030087
90 | 0.00027481 | 6.8875e-05
91 | 0.00040244 | 0.00010086
92 | 0.00070729 | 0.00017726
93 | 0.00072817 | 0.0001825
94 | 0.0029148 | 0.00073051
95 | 0.001559 | 0.00039072
96 | 0.002683 | 0.00067243
97 | 0.0066984 | 0.0016788
98 | 0.0061938 | 0.0015523
99 | 0.0058169 | 0.0014578
100 | 0.00066912 | 0.0001677
101 | 0.00086009 | 0.00021556
102 | 0.0010224 | 0.00025624
103 | 0.003359 | 0.00084183
104 | 0.00085607 | 0.00021455
105 | 0.0014246 | 0.00035703
106 | 0.0020412 | 0.00051157
107 | 0.0045279 | 0.0011348
108 | 0.0028779 | 0.00072127
109 | 0.00071521 | 0.00017925
110 | 0.0053648 | 0.0013445
111 | 0.005888 | 0.0014757
112 | 0.004928 | 0.0012351
113 | 0.0073526 | 0.0018427
114 | 0.0005349 | 0.00013406
115 | 0.0017923 | 0.0004492
116 | 0.0011381 | 0.00028522
117 | 0.00073345 | 0.00018382
118 | 0.0012398 | 0.00031072
119 | 0.0026724 | 0.00066976
120 | 0.00080279 | 0.0002012
121 | 0.00543 | 0.0013609
122 | 0.0025261 | 0.0006331
123 | 0.0025143 | 0.00063014
124 | 0.015967 | 0.0040017
125 | 0.0066924 | 0.0016773
126 | 0.0016627 | 0.00041672
127 | 0.0055447 | 0.0013896
128 | 0.0015745 | 0.00039461
129 | 0.0012474 | 0.00031263
130 | 0.0010313 | 0.00025847
131 | 0.0014977 | 0.00037537
132 | 0.001151 | 0.00028847
133 | 0.0041094 | 0.0010299
134 | 0.0096425 | 0.0024166
135 | 0.0024166 | 0.00060566
136 | 0.0014783 | 0.00037051
137 | 0.059632 | 0.014945
138 | 0.0010192 | 0.00025545
139 | 0.0030659 | 0.00076838
140 | 0.0026432 | 0.00066245
141 | 0.0016937 | 0.00042448
142 | 0.002555 | 0.00064035
143 | 0.0038893 | 0.00097474
144 | 0.0014003 | 0.00035094
145 | 0.0019266 | 0.00048284
146 | 0.0012858 | 0.00032226
147 | 0.0014683 | 0.000368
148 | 0.0015784 | 0.00039557
149 | 0.0016479 | 0.000413
150 | 0.0012919 | 0.00032378
151 | 0.001249 | 0.00031304
152 | 0.005454 | 0.0013669
153 | 0.0054731 | 0.0013717
154 | 0.007498 | 0.0018792

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1