## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3273-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3273-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3273-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3273-1_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3273-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3273-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3273-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3273-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3273-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3273-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3273-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3273-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3273-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3273-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3273-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3273-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3273-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3273-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3273-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3273-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3273-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3273-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3273-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3273-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3273-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3273-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3273-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3273-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3273-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3273-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3273-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3273-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3273-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3273-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3273-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3273-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3273-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3273-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3273-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3273-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3273-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3273-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3273-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3273-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3273-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3273-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3273-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3273-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3273-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3273-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3273-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3273-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3273-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3273-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3273-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3273-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3273-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3273-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3273-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3273-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3273-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3273-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3273-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3273-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3273-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3273-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3273-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3273-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3273-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3273-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3273-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3273-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3273-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3273-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3273-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3273-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3273-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3273-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3273-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3273-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3273-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3273-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3273-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3273-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3273-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3273-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3273-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3273-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3273-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3273-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3273-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3273-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3273-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3273-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3273-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3273-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3273-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3273-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3273-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3273-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3273-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3273-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3273-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3273-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3273-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3273-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3273-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3273-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3273-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3273-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3273-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3273-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3273-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3273-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3273-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3273-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3273-1_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_237_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3273-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0016822 | 0.00042161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3273-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0013808 | 0.00034607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3273-1_0_3_load_244 | 3 | 0.0027886 | 0.00069888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3273-1_0_3_load_5 | 5 | 0.0021972 | 0.00055068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3273-1_0_3_load_6 | 6 | 0.0018275 | 0.00045802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3273-1_0_3_load_4 | 7 | 0.00015683 | 3.9304e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3273-1_0_3_load_39 | 8 | 0.0014321 | 0.00035892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3273-1_0_3_load_7 | 10 | 0.00063742 | 0.00015975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3273-1_0_3_load_8 | 11 | 0.00098958 | 0.00024801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3273-1_0_3_load_10 | 12 | 0.00042636 | 0.00010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3273-1_0_3_load_12 | 13 | 0.00057941 | 0.00014521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3273-1_0_3_load_18 | 14 | 0.001726 | 0.00043257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3273-1_0_3_load_22 | 18 | 0.0017405 | 0.00043621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3273-1_0_3_load_23 | 19 | 0.0023703 | 0.00059405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3273-1_0_3_load_24 | 20 | 0.0030463 | 0.00076348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3273-1_0_3_load_26 | 21 | 0.0017641 | 0.00044213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3273-1_0_3_load_25 | 22 | 0.0013224 | 0.00033143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3273-1_0_3_load_89 | 24 | 0.0037151 | 0.00093108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3273-1_0_3_load_27 | 25 | 0.00072396 | 0.00018144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3273-1_0_3_load_28 | 26 | 0.0021792 | 0.00054616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3273-1_0_3_load_29 | 27 | 0.0014508 | 0.0003636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3273-1_0_3_load_30 | 29 | 0.036847 | 0.0092347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3273-1_0_3_load_32 | 30 | 0.0014118 | 0.00035384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3273-1_0_3_load_33 | 32 | 0.0013172 | 0.00033012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3273-1_0_3_load_37 | 35 | 0.00043192 | 0.00010825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3273-1_0_3_load_36 | 36 | 7.7105e-05 | 1.9324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3273-1_0_3_load_47 | 38 | 0.00049342 | 0.00012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3273-1_0_3_load_38 | 39 | 0.00019486 | 4.8837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3273-1_0_3_load_40 | 40 | 0.0010578 | 0.00026512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3273-1_0_3_load_45 | 41 | 0.00070997 | 0.00017794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3273-1_0_3_load_42 | 42 | 0.00014779 | 3.7039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3273-1_0_3_load_43 | 43 | 6.1117e-05 | 1.5317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3273-1_0_3_load_44 | 44 | 5.8321e-05 | 1.4617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3273-1_0_3_load_46 | 45 | 0.00044206 | 0.00011079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3273-1_0_3_load_48 | 46 | 0.00058831 | 0.00014744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3273-1_0_3_load_49 | 47 | 0.0072688 | 0.0018217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3273-1_0_3_load_51 | 49 | 0.0020805 | 0.00052141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3273-1_0_3_load_52 | 50 | 0.00075667 | 0.00018964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3273-1_0_3_load_53 | 51 | 0.00013838 | 3.4682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3273-1_0_3_load_127 | 52 | 0.0014185 | 0.00035551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3273-1_0_3_load_116 | 53 | 0.0019428 | 0.00048692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3273-1_0_3_load_54 | 54 | 0.0037945 | 0.00095098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3273-1_0_3_load_55 | 55 | 0.0024146 | 0.00060516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3273-1_0_3_load_56 | 56 | 0.0037961 | 0.00095138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3273-1_0_3_load_62 | 58 | 0.0028978 | 0.00072625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3273-1_0_3_load_58 | 59 | 0.0025282 | 0.00063364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3273-1_0_3_load_59 | 60 | 0.00077807 | 0.000195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3273-1_0_3_load_60 | 61 | 0.0023706 | 0.00059412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3273-1_0_3_load_61 | 62 | 0.001983 | 0.00049698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3273-1_0_3_load_68 | 63 | 0.0025656 | 0.000643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3273-1_0_3_load_63 | 64 | 0.0011704 | 0.00029334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3273-1_0_3_load_64 | 65 | 0.0014689 | 0.00036815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3273-1_0_3_load_70 | 67 | 0.0033572 | 0.00084139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3273-1_0_3_load_75 | 69 | 0.0018013 | 0.00045145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3273-1_0_3_load_72 | 71 | 0.0027474 | 0.00068857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3273-1_0_3_load_78 | 72 | 0.0023021 | 0.00057697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3273-1_0_3_load_73 | 73 | 0.0024763 | 0.00062062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3273-1_0_3_load_74 | 74 | 0.001713 | 0.00042933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3273-1_0_3_load_76 | 75 | 0.0021011 | 0.00052658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3273-1_0_3_load_77 | 76 | 0.0020194 | 0.00050611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3273-1_0_3_load_79 | 77 | 0.0018767 | 0.00047034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3273-1_0_3_load_82 | 80 | 0.002546 | 0.00063808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3273-1_0_3_load_83 | 81 | 0.0018427 | 0.00046181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3273-1_0_3_load_84 | 82 | 0.001894 | 0.00047467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3273-1_0_3_load_85 | 83 | 0.0022025 | 0.00055199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3273-1_0_3_load_86 | 84 | 0.0021643 | 0.00054243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3273-1_0_3_load_111 | 86 | 0.0028313 | 0.00070959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3273-1_0_3_load_88 | 88 | 0.0019239 | 0.00048217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3273-1_0_3_load_102 | 89 | 0.0012087 | 0.00030294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3273-1_0_3_load_90 | 90 | 0.0065567 | 0.0016433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3273-1_0_3_load_91 | 91 | 0.0015003 | 0.00037601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3273-1_0_3_load_92 | 92 | 0.00099053 | 0.00024825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3273-1_0_3_load_93 | 93 | 0.001474 | 0.00036942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3273-1_0_3_load_101 | 95 | 0.0017889 | 0.00044835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3273-1_0_3_load_95 | 96 | 0.0024764 | 0.00062065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3273-1_0_3_load_96 | 97 | 0.0020868 | 0.000523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3273-1_0_3_load_98 | 98 | 0.0012731 | 0.00031907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3273-1_0_3_load_100 | 99 | 0.0009962 | 0.00024967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3273-1_0_3_load_103 | 100 | 0.0026469 | 0.00066338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3273-1_0_3_load_104 | 101 | 0.0018592 | 0.00046597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3273-1_0_3_load_106 | 102 | 0.0027817 | 0.00069717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3273-1_0_3_load_107 | 103 | 0.0010029 | 0.00025135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3273-1_0_3_load_109 | 105 | 0.0025931 | 0.00064988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3273-1_0_3_load_110 | 106 | 0.0036193 | 0.00090707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3273-1_0_3_load_113 | 107 | 0.0040928 | 0.0010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3273-1_0_3_load_123 | 108 | 0.0018489 | 0.00046339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3273-1_0_3_load_112 | 109 | 0.0053132 | 0.0013316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3273-1_0_3_load_114 | 110 | 0.0024011 | 0.00060176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3273-1_0_3_load_115 | 111 | 0.0019026 | 0.00047684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3273-1_0_3_load_121 | 113 | 0.001861 | 0.0004664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3273-1_0_3_load_122 | 114 | 0.0034721 | 0.00087019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3273-1_0_3_load_128 | 115 | 0.0045018 | 0.0011283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3273-1_0_3_load_241 | 116 | 0.00109 | 0.00027318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3273-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3273-1_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.01245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3273-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.056677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3273-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3273-1_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3273-1_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.057494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3273-1_0_3_line_6 |  | 5 | 8 | 0.056579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3273-1_0_3_line_7 |  | 5 | 7 | 8.0068e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3273-1_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.023972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3273-1_0_3_line_9 |  | 8 | 40 | 0.027414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3273-1_0_3_line_10 |  | 8 | 13 | 0.014893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3273-1_0_3_line_11 |  | 8 | 39 | 0.058235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3273-1_0_3_line_12 |  | 9 | 116 | 0.037494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3273-1_0_3_line_13 |  | 9 | 51 | 0.005285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3273-1_0_3_line_14 |  | 10 | 11 | 0.022193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3273-1_0_3_line_15 |  | 11 | 12 | 0.00053089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3273-1_0_3_line_16 |  | 12 | 13 | 0.016375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3273-1_0_3_line_17 |  | 14 | 15 | 0.044872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3273-1_0_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0073619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3273-1_0_3_line_19 |  | 15 | 17 | 0.033962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_3273-1_0_3_line_20 |  | 15 | 18 | 0.0216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3273-1_0_3_line_21 |  | 16 | 19 | 0.042911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3273-1_0_3_line_22 |  | 16 | 20 | 0.018116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3273-1_0_3_line_23 |  | 17 | 21 | 0.021318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_3273-1_0_3_line_24 |  | 17 | 22 | 0.13225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3273-1_0_3_line_25 |  | 19 | 23 | 0.0278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3273-1_0_3_line_26 |  | 20 | 24 | 0.036466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3273-1_0_3_line_27 |  | 21 | 26 | 0.0031232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_3273-1_0_3_line_28 |  | 22 | 25 | 0.17268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3273-1_0_3_line_29 |  | 23 | 67 | 0.033641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3273-1_0_3_line_30 |  | 23 | 66 | 0.041357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3273-1_0_3_line_31 |  | 24 | 90 | 0.040383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3273-1_0_3_line_32 |  | 26 | 27 | 0.030242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_3273-1_0_3_line_33 |  | 27 | 28 | 0.029858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_3273-1_0_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.041305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_3273-1_0_3_line_35 |  | 28 | 29 | 0.024669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3273-1_0_3_line_36 |  | 30 | 31 | 0.031105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_3273-1_0_3_line_37 |  | 31 | 96 | 0.011847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_3273-1_0_3_line_38 |  | 32 | 33 | 0.015777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3273-1_0_3_line_39 |  | 32 | 34 | 0.068664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3273-1_0_3_line_40 |  | 33 | 35 | 0.035491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3273-1_0_3_line_41 |  | 34 | 36 | 0.034702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3273-1_0_3_line_42 |  | 35 | 38 | 0.023807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3273-1_0_3_line_43 |  | 36 | 37 | 0.016873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3273-1_0_3_line_44 |  | 37 | 42 | 0.027299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3273-1_0_3_line_45 |  | 38 | 45 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3273-1_0_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0024596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3273-1_0_3_line_47 |  | 41 | 45 | 0.036303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3273-1_0_3_line_48 |  | 42 | 43 | 0.028976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3273-1_0_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3273-1_0_3_line_50 |  | 46 | 47 | 0.012711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3273-1_0_3_line_51 |  | 46 | 48 | 0.049004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3273-1_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.025905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3273-1_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3273-1_0_3_line_54 |  | 48 | 51 | 0.0061382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3273-1_0_3_line_55 |  | 49 | 52 | 0.024995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3273-1_0_3_line_56 |  | 50 | 53 | 0.032442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3273-1_0_3_line_57 |  | 52 | 113 | 2.66e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3273-1_0_3_line_58 |  | 53 | 111 | 0.012465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3273-1_0_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3273-1_0_3_line_60 |  | 54 | 56 | 0.026799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3273-1_0_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.03874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3273-1_0_3_line_62 |  | 57 | 58 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3273-1_0_3_line_63 |  | 58 | 61 | 0.032424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3273-1_0_3_line_64 |  | 59 | 60 | 0.016385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3273-1_0_3_line_65 |  | 59 | 61 | 0.00078871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3273-1_0_3_line_66 |  | 60 | 62 | 0.011348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3273-1_0_3_line_67 |  | 62 | 63 | 0.00090752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3273-1_0_3_line_68 |  | 63 | 68 | 0.019929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3273-1_0_3_line_69 |  | 64 | 65 | 0.019685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3273-1_0_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0090464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3273-1_0_3_line_71 |  | 67 | 70 | 0.010406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3273-1_0_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0069498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3273-1_0_3_line_73 |  | 68 | 70 | 0.030575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3273-1_0_3_line_74 |  | 69 | 74 | 0.027931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3273-1_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.013443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3273-1_0_3_line_76 |  | 71 | 72 | 0.00066724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3273-1_0_3_line_77 |  | 72 | 76 | 0.023488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3273-1_0_3_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0015587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3273-1_0_3_line_79 |  | 75 | 76 | 8.2466e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3273-1_0_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.022463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3273-1_0_3_line_81 |  | 77 | 79 | 0.018513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3273-1_0_3_line_82 |  | 78 | 80 | 0.01768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_3273-1_0_3_line_83 |  | 78 | 81 | 0.012503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3273-1_0_3_line_84 |  | 79 | 82 | 0.02422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3273-1_0_3_line_85 |  | 79 | 83 | 0.015177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3273-1_0_3_line_86 |  | 80 | 84 | 0.013144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_3273-1_0_3_line_87 |  | 81 | 85 | 0.0039839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3273-1_0_3_line_88 |  | 83 | 86 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3273-1_0_3_line_89 |  | 84 | 87 | 0.019673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_3273-1_0_3_line_90 |  | 85 | 103 | 0.032667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3273-1_0_3_line_91 |  | 85 | 100 | 0.029753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3273-1_0_3_line_92 |  | 86 | 109 | 0.01024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3273-1_0_3_line_93 |  | 87 | 88 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_3273-1_0_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.024582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_3273-1_0_3_line_95 |  | 89 | 94 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_3273-1_0_3_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0073855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3273-1_0_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.012652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3273-1_0_3_line_98 |  | 93 | 94 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3273-1_0_3_line_99 |  | 94 | 95 | 0.01175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_3273-1_0_3_line_100 |  | 95 | 99 | 0.0094409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_3273-1_0_3_line_101 |  | 96 | 97 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_3273-1_0_3_line_102 |  | 97 | 98 | 0.005895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_3273-1_0_3_line_103 |  | 98 | 99 | 0.013854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_3273-1_0_3_line_104 |  | 100 | 101 | 0.026415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3273-1_0_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.023889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3273-1_0_3_line_106 |  | 103 | 104 | 0.027355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3273-1_0_3_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0063502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3273-1_0_3_line_108 |  | 104 | 106 | 0.034295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3273-1_0_3_line_109 |  | 105 | 107 | 0.014106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3273-1_0_3_line_110 |  | 106 | 108 | 0.0088237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3273-1_0_3_line_111 |  | 107 | 110 | 0.046176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3273-1_0_3_line_112 |  | 110 | 111 | 0.024355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3273-1_0_3_line_113 |  | 112 | 113 | 0.030866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3273-1_0_3_line_114 |  | 112 | 114 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3273-1_0_3_line_115 |  | 114 | 115 | 0.016933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3273-1_0_3_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2752368.9613 | 1226707.2582 | 2752368.9613 | 1226707.2582 | 2752372.5434 | 1226705.0813 | 2752376.9092 | 1226706.6501 | 2752377.8201 | 1226709.4605
1 | 2752378.7505 | 1226721.7999 | 2752378.4975 | 1226711.5508 | 2752377.8201 | 1226709.4605
2 | 2752377.8201 | 1226709.4605 | 2752418.6075 | 1226670.1069
3 | 2752399.1591 | 1226751.3273 | 2752395.9916 | 1226743.8393 | 2752378.7505 | 1226721.7999
4 | 2752378.7505 | 1226721.7999 | 2752371.6116 | 1226718.3584 | 2752369.2069 | 1226714.203
5 | 2752399.1591 | 1226751.3273 | 2752408.9599 | 1226756.5386 | 2752410.3966 | 1226757.5875 | 2752416.5077 | 1226762.0703 | 2752419.0848 | 1226763.8936 | 2752435.7874 | 1226754.2793 | 2752442.281 | 1226741.1948
6 | 2752326.0383 | 1226750.7768 | 2752369.2069 | 1226714.203
7 | 2752369.2069 | 1226714.203 | 2752369.1668 | 1226714.1337
8 | 2752466.2484 | 1226740.7474 | 2752442.281 | 1226741.1948
9 | 2752326.0383 | 1226750.7768 | 2752304.2531 | 1226756.0239 | 2752299.3977 | 1226757.2404
10 | 2752326.0383 | 1226750.7768 | 2752333.9962 | 1226763.3656
11 | 2752326.0383 | 1226750.7768 | 2752295.6393 | 1226702.6993 | 2752295.7152 | 1226701.3483
12 | 2752466.2484 | 1226740.7474 | 2752473.3935 | 1226777.5548
13 | 2752466.2484 | 1226740.7474 | 2752470.5581 | 1226737.6884
14 | 2752354.8877 | 1226796.4144 | 2752343.0294 | 1226777.6554
15 | 2752343.0294 | 1226777.6554 | 2752342.7457 | 1226777.2067
16 | 2752333.9962 | 1226763.3656 | 2752342.7457 | 1226777.2067
17 | 2752756.3657 | 1226810.2736 | 2752730.0656 | 1226834.5096 | 2752722.9294 | 1226840.1689
18 | 2752717.1612 | 1226844.7433 | 2752722.9294 | 1226840.1689
19 | 2752780.1056 | 1226785.9275 | 2752756.3657 | 1226810.2736
20 | 2752756.3657 | 1226810.2736 | 2752738.939 | 1226797.5123
21 | 2752717.1612 | 1226844.7433 | 2752701.9422 | 1226856.8193 | 2752682.6525 | 1226870.2112
22 | 2752717.1612 | 1226844.7433 | 2752703.425 | 1226832.9321
23 | 2752780.1056 | 1226785.9275 | 2752793.3519 | 1226769.2248
24 | 2752780.1056 | 1226785.9275 | 2752889.9425 | 1226859.5805
25 | 2752659.8164 | 1226886.0651 | 2752682.6525 | 1226870.2112
26 | 2752675.7747 | 1226809.1569 | 2752703.425 | 1226832.9321
27 | 2752793.3519 | 1226769.2248 | 2752795.2926 | 1226766.7778
28 | 2752889.9425 | 1226859.5805 | 2752853.81 | 1227028.4374
29 | 2752659.8164 | 1226886.0651 | 2752634.1379 | 1226864.3327
30 | 2752624.8331 | 1226908.2769 | 2752659.8164 | 1226886.0651
31 | 2752645.1544 | 1226782.828 | 2752675.7747 | 1226809.1569
32 | 2752795.2926 | 1226766.7778 | 2752797.2461 | 1226764.3146 | 2752812.0018 | 1226743.7302 | 2752812.9393 | 1226742.2267
33 | 2752828.7384 | 1226716.8911 | 2752812.9393 | 1226742.2267
34 | 2752828.7384 | 1226716.8911 | 2752797.2606 | 1226690.147
35 | 2752828.7384 | 1226716.8911 | 2752840.3909 | 1226695.1482
36 | 2752772.6304 | 1226671.342 | 2752779.8753 | 1226675.3762 | 2752797.2606 | 1226690.147
37 | 2752772.6304 | 1226671.342 | 2752763.7203 | 1226679.1491
38 | 2752203.3254 | 1226755.1185 | 2752200.9391 | 1226739.5233
39 | 2752200.9391 | 1226739.5233 | 2752205.9405 | 1226671.0421
40 | 2752203.3254 | 1226755.1185 | 2752216.5852 | 1226753.7787 | 2752238.4569 | 1226757.3619
41 | 2752205.9405 | 1226671.0421 | 2752214.58 | 1226667.4153 | 2752227.9364 | 1226661.129 | 2752235.7704 | 1226654.0321
42 | 2752260.047 | 1226751.9321 | 2752251.5146 | 1226758.2208 | 2752247.0793 | 1226758.7744 | 2752238.4569 | 1226757.3619
43 | 2752245.3508 | 1226640.3 | 2752238.6813 | 1226651.3951 | 2752235.7704 | 1226654.0321
44 | 2752245.3508 | 1226640.3 | 2752249.4247 | 1226637.2793 | 2752257.7118 | 1226631.1302 | 2752261.2383 | 1226626.683 | 2752266.5924 | 1226623.4936
45 | 2752260.047 | 1226751.9321 | 2752261.6787 | 1226750.7296 | 2752269.405 | 1226745.748
46 | 2752297.0118 | 1226757.8382 | 2752299.3977 | 1226757.2404
47 | 2752269.405 | 1226745.748 | 2752270.9856 | 1226744.7289 | 2752273.4922 | 1226743.9812 | 2752276.084 | 1226744.0476 | 2752277.6835 | 1226745.2563 | 2752283.0041 | 1226755.7354 | 2752284.0351 | 1226757.2298 | 2752287.3937 | 1226759.0396 | 2752290.8429 | 1226759.3838 | 2752297.0118 | 1226757.8382
48 | 2752266.5924 | 1226623.4936 | 2752282.4318 | 1226614.0583 | 2752289.4448 | 1226606.191
49 | 2752296.5135 | 1226596.6639 | 2752293.6363 | 1226601.4891 | 2752289.4448 | 1226606.191
50 | 2752491.1121 | 1226688.1963 | 2752496.2329 | 1226676.5626
51 | 2752475.5636 | 1226734.1356 | 2752476.9282 | 1226720.2579 | 2752483.3981 | 1226705.7215 | 2752491.1121 | 1226688.1963
52 | 2752496.2329 | 1226676.5626 | 2752497.4744 | 1226673.7419 | 2752496.9138 | 1226650.9253
53 | 2752475.5636 | 1226734.1356 | 2752488.6006 | 1226726.3621
54 | 2752475.5636 | 1226734.1356 | 2752470.5581 | 1226737.6884
55 | 2752496.9138 | 1226650.9253 | 2752496.8363 | 1226647.7686 | 2752506.0406 | 1226627.9654
56 | 2752516.4652 | 1226709.7475 | 2752488.6006 | 1226726.3621
57 | 2752506.0406 | 1226627.9654 | 2752506.0518 | 1226627.9413
58 | 2752527.1712 | 1226703.3639 | 2752516.4652 | 1226709.7475
59 | 2752500.0656 | 1226855.6521 | 2752500.0656 | 1226855.6521 | 2752508.6203 | 1226867.6705
60 | 2752515.783 | 1226834.4801 | 2752508.1748 | 1226842.8372 | 2752502.0726 | 1226849.5424 | 2752500.0656 | 1226855.6521
61 | 2752531.0856 | 1226899.2315 | 2752508.6203 | 1226867.6705
62 | 2752531.0856 | 1226899.2315 | 2752543.6722 | 1226893.1995
63 | 2752569.9454 | 1226874.5701 | 2752552.9364 | 1226888.7598 | 2752543.6722 | 1226893.1995
64 | 2752570.551 | 1226874.0649 | 2752573.681 | 1226871.4537 | 2752581.7406 | 1226862.1509
65 | 2752570.551 | 1226874.0649 | 2752569.9454 | 1226874.5701
66 | 2752581.7406 | 1226862.1509 | 2752589.1711 | 1226853.5741
67 | 2752589.7653 | 1226852.8882 | 2752589.1711 | 1226853.5741
68 | 2752602.8149 | 1226837.8256 | 2752589.7653 | 1226852.8882
69 | 2752600.8342 | 1226924.0742 | 2752617.2768 | 1226913.2508
70 | 2752624.8331 | 1226908.2769 | 2752617.2768 | 1226913.2508
71 | 2752626.1945 | 1226857.61 | 2752634.1379 | 1226864.3327
72 | 2752602.8149 | 1226837.8256 | 2752597.56 | 1226833.2774
73 | 2752602.8149 | 1226837.8256 | 2752626.1945 | 1226857.61
74 | 2752576.4407 | 1226814.9983 | 2752597.56 | 1226833.2774
75 | 2752626.1945 | 1226857.61 | 2752634.9164 | 1226847.3799
76 | 2752635.3492 | 1226846.8722 | 2752634.9164 | 1226847.3799
77 | 2752635.3492 | 1226846.8722 | 2752650.588 | 1226828.9983
78 | 2752575.2622 | 1226813.9783 | 2752576.4407 | 1226814.9983
79 | 2752650.6415 | 1226828.9355 | 2752650.588 | 1226828.9983
80 | 2752643.4939 | 1226717.2478 | 2752632.2363 | 1226720.0504 | 2752625.9244 | 1226728.8901
81 | 2752615.1663 | 1226743.9567 | 2752625.9244 | 1226728.8901
82 | 2752643.4939 | 1226717.2478 | 2752651.4076 | 1226727.4267 | 2752655.2449 | 1226730.2888
83 | 2752643.4939 | 1226717.2478 | 2752644.722 | 1226704.8056
84 | 2752615.1663 | 1226743.9567 | 2752601.3909 | 1226763.8994
85 | 2752615.1663 | 1226743.9567 | 2752603.9328 | 1226733.7519
86 | 2752665.781 | 1226738.1473 | 2752655.2449 | 1226730.2888
87 | 2752645.1134 | 1226700.841 | 2752644.722 | 1226704.8056
88 | 2752592.4213 | 1226723.2948 | 2752603.9328 | 1226733.7519
89 | 2752681.551 | 1226749.9095 | 2752665.781 | 1226738.1473
90 | 2752645.1134 | 1226700.841 | 2752638.6824 | 1226686.3739 | 2752626.0568 | 1226675.2373
91 | 2752645.1134 | 1226700.841 | 2752653.9172 | 1226700.2774 | 2752655.3681 | 1226700.1812 | 2752669.954 | 1226687.273
92 | 2752584.8417 | 1226716.4094 | 2752592.4213 | 1226723.2948
93 | 2752681.551 | 1226749.9095 | 2752690.0973 | 1226742.7961
94 | 2752690.0973 | 1226742.7961 | 2752708.9908 | 1226727.0705 | 2752708.9908 | 1226727.0705
95 | 2752721.9126 | 1226720.5962 | 2752708.9908 | 1226727.0705
96 | 2752740.6026 | 1226737.8473 | 2752740.6026 | 1226737.8473 | 2752745.627 | 1226732.4342
97 | 2752740.6026 | 1226737.8473 | 2752731.3052 | 1226729.2657
98 | 2752721.9126 | 1226720.5962 | 2752731.3052 | 1226729.2657
99 | 2752721.9126 | 1226720.5962 | 2752727.4621 | 1226710.9187 | 2752727.9093 | 1226710.5268
100 | 2752735.0101 | 1226704.3051 | 2752727.9093 | 1226710.5268
101 | 2752749.8637 | 1226691.2903 | 2752763.7203 | 1226679.1491
102 | 2752749.8637 | 1226691.2903 | 2752745.43 | 1226695.1752
103 | 2752735.0101 | 1226704.3051 | 2752745.43 | 1226695.1752
104 | 2752669.954 | 1226687.273 | 2752689.7353 | 1226669.7669
105 | 2752707.6249 | 1226653.935 | 2752689.7353 | 1226669.7669
106 | 2752605.5418 | 1226657.1417 | 2752626.0568 | 1226675.2373
107 | 2752605.5418 | 1226657.1417 | 2752600.0679 | 1226660.3606
108 | 2752605.5418 | 1226657.1417 | 2752634.8262 | 1226639.2929
109 | 2752587.9088 | 1226667.5107 | 2752600.0679 | 1226660.3606
110 | 2752634.8262 | 1226639.2929 | 2752642.3607 | 1226634.7006
111 | 2752587.9088 | 1226667.5107 | 2752548.1051 | 1226690.9171
112 | 2752548.1051 | 1226690.9171 | 2752543.8204 | 1226693.4367 | 2752527.1712 | 1226703.3639
113 | 2752519.7661 | 1226600.2907 | 2752507.8648 | 1226624.0407 | 2752506.0518 | 1226627.9413
114 | 2752519.7661 | 1226600.2907 | 2752510.4128 | 1226591.1371
115 | 2752510.4128 | 1226591.1371 | 2752498.3106 | 1226579.2933

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2752368.9613 | 1226707.2582
1 | 2752377.8201 | 1226709.4605
2 | 2752378.7505 | 1226721.7999
3 | 2752418.6075 | 1226670.1069
4 | 2752399.1591 | 1226751.3273
5 | 2752369.2069 | 1226714.203
6 | 2752442.281 | 1226741.1948
7 | 2752369.1668 | 1226714.1337
8 | 2752326.0383 | 1226750.7768
9 | 2752466.2484 | 1226740.7474
10 | 2752354.8877 | 1226796.4144
11 | 2752343.0294 | 1226777.6554
12 | 2752342.7457 | 1226777.2067
13 | 2752333.9962 | 1226763.3656
14 | 2752722.9294 | 1226840.1689
15 | 2752756.3657 | 1226810.2736
16 | 2752717.1612 | 1226844.7433
17 | 2752780.1056 | 1226785.9275
18 | 2752738.939 | 1226797.5123
19 | 2752682.6525 | 1226870.2112
20 | 2752703.425 | 1226832.9321
21 | 2752793.3519 | 1226769.2248
22 | 2752889.9425 | 1226859.5805
23 | 2752659.8164 | 1226886.0651
24 | 2752675.7747 | 1226809.1569
25 | 2752853.81 | 1227028.4374
26 | 2752795.2926 | 1226766.7778
27 | 2752812.9393 | 1226742.2267
28 | 2752828.7384 | 1226716.8911
29 | 2752840.3909 | 1226695.1482
30 | 2752797.2606 | 1226690.147
31 | 2752772.6304 | 1226671.342
32 | 2752200.9391 | 1226739.5233
33 | 2752203.3254 | 1226755.1185
34 | 2752205.9405 | 1226671.0421
35 | 2752238.4569 | 1226757.3619
36 | 2752235.7704 | 1226654.0321
37 | 2752245.3508 | 1226640.3
38 | 2752260.047 | 1226751.9321
39 | 2752295.7152 | 1226701.3483
40 | 2752299.3977 | 1226757.2404
41 | 2752297.0118 | 1226757.8382
42 | 2752266.5924 | 1226623.4936
43 | 2752289.4448 | 1226606.191
44 | 2752296.5135 | 1226596.6639
45 | 2752269.405 | 1226745.748
46 | 2752491.1121 | 1226688.1963
47 | 2752496.2329 | 1226676.5626
48 | 2752475.5636 | 1226734.1356
49 | 2752496.9138 | 1226650.9253
50 | 2752488.6006 | 1226726.3621
51 | 2752470.5581 | 1226737.6884
52 | 2752506.0406 | 1226627.9654
53 | 2752516.4652 | 1226709.7475
54 | 2752500.0656 | 1226855.6521
55 | 2752508.6203 | 1226867.6705
56 | 2752515.783 | 1226834.4801
57 | 2752531.0856 | 1226899.2315
58 | 2752543.6722 | 1226893.1995
59 | 2752570.551 | 1226874.0649
60 | 2752581.7406 | 1226862.1509
61 | 2752569.9454 | 1226874.5701
62 | 2752589.1711 | 1226853.5741
63 | 2752589.7653 | 1226852.8882
64 | 2752600.8342 | 1226924.0742
65 | 2752617.2768 | 1226913.2508
66 | 2752624.8331 | 1226908.2769
67 | 2752634.1379 | 1226864.3327
68 | 2752602.8149 | 1226837.8256
69 | 2752597.56 | 1226833.2774
70 | 2752626.1945 | 1226857.61
71 | 2752634.9164 | 1226847.3799
72 | 2752635.3492 | 1226846.8722
73 | 2752575.2622 | 1226813.9783
74 | 2752576.4407 | 1226814.9983
75 | 2752650.6415 | 1226828.9355
76 | 2752650.588 | 1226828.9983
77 | 2752625.9244 | 1226728.8901
78 | 2752643.4939 | 1226717.2478
79 | 2752615.1663 | 1226743.9567
80 | 2752655.2449 | 1226730.2888
81 | 2752644.722 | 1226704.8056
82 | 2752601.3909 | 1226763.8994
83 | 2752603.9328 | 1226733.752
84 | 2752665.781 | 1226738.1473
85 | 2752645.1134 | 1226700.841
86 | 2752592.4213 | 1226723.2948
87 | 2752681.551 | 1226749.9095
88 | 2752690.0973 | 1226742.7961
89 | 2752708.9908 | 1226727.0705
90 | 2752645.1544 | 1226782.828
91 | 2752740.6026 | 1226737.8473
92 | 2752745.627 | 1226732.4342
93 | 2752731.3052 | 1226729.2657
94 | 2752721.9126 | 1226720.5962
95 | 2752727.9093 | 1226710.5268
96 | 2752763.7203 | 1226679.1491
97 | 2752749.8637 | 1226691.2903
98 | 2752745.43 | 1226695.1752
99 | 2752735.0101 | 1226704.3051
100 | 2752669.954 | 1226687.273
101 | 2752689.7353 | 1226669.7669
102 | 2752707.6249 | 1226653.935
103 | 2752626.0568 | 1226675.2373
104 | 2752605.5418 | 1226657.1417
105 | 2752600.0679 | 1226660.3606
106 | 2752634.8262 | 1226639.2929
107 | 2752587.9088 | 1226667.5107
108 | 2752642.3607 | 1226634.7006
109 | 2752584.8417 | 1226716.4094
110 | 2752548.1051 | 1226690.9171
111 | 2752527.1712 | 1226703.3639
112 | 2752519.7661 | 1226600.2907
113 | 2752506.0518 | 1226627.9413
114 | 2752510.4128 | 1226591.1371
115 | 2752498.3106 | 1226579.2933
116 | 2752473.3935 | 1226777.5548
117 | 2752615.1663 | 1226743.9567

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98482 | -0.29204 | 0.0016822 | 0.00042161
1 | 0.98484 | -0.29168 | 0.0013808 | 0.00034607
2 | 0.98491 | -0.29037 | 0 | 0
3 | 0.9847 | -0.29453 | 0.0027886 | 0.00069888
4 | 0.98548 | -0.27918 | 0 | 0
5 | 0.98478 | -0.29299 | 0.0021972 | 0.00055068
6 | 0.9864 | -0.26136 | 0.0018275 | 0.00045802
7 | 0.98478 | -0.29299 | 0.00015683 | 3.9304e-05
8 | 0.9843 | -0.30222 | 0.0014321 | 0.00035892
9 | 0.98682 | -0.25316 | 0 | 0
10 | 0.98422 | -0.3038 | 0.00063742 | 0.00015975
11 | 0.98424 | -0.30354 | 0.00098958 | 0.00024801
12 | 0.98424 | -0.30353 | 0.00042636 | 0.00010686
13 | 0.98427 | -0.30292 | 0.00057941 | 0.00014521
14 | 0.9784 | -0.41466 | 0.001726 | 0.00043257
15 | 0.98098 | -0.36437 | 0 | 0
16 | 0.97799 | -0.42271 | 0 | 0
17 | 0.98198 | -0.34487 | 0 | 0
18 | 0.98095 | -0.36505 | 0.0017405 | 0.00043621
19 | 0.97612 | -0.45927 | 0.0023703 | 0.00059405
20 | 0.97777 | -0.42711 | 0.0030463 | 0.00076348
21 | 0.98263 | -0.33226 | 0.0017641 | 0.00044213
22 | 0.98174 | -0.34979 | 0.0013224 | 0.00033143
23 | 0.97497 | -0.48183 | 0 | 0
24 | 0.97742 | -0.43394 | 0.0037151 | 0.00093108
25 | 0.98162 | -0.35206 | 0.00072396 | 0.00018144
26 | 0.98273 | -0.33036 | 0.0021792 | 0.00054616
27 | 0.98371 | -0.31143 | 0.0014508 | 0.0003636
28 | 0.9847 | -0.29238 | 0 | 0
29 | 0.98386 | -0.30873 | 0.036847 | 0.0092347
30 | 0.98676 | -0.25245 | 0.0014118 | 0.00035384
31 | 0.98833 | -0.2221 | 0 | 0
32 | 0.98392 | -0.3097 | 0.0013172 | 0.00033012
33 | 0.98395 | -0.30923 | 0 | 0
34 | 0.9839 | -0.31014 | 0 | 0
35 | 0.984 | -0.30816 | 0.00043192 | 0.00010825
36 | 0.98389 | -0.31035 | 7.7105e-05 | 1.9324e-05
37 | 0.98389 | -0.31044 | 0 | 0
38 | 0.98405 | -0.30726 | 0.00049342 | 0.00012366
39 | 0.98429 | -0.30242 | 0.00019486 | 4.8837e-05
40 | 0.98418 | -0.30459 | 0.0010578 | 0.00026512
41 | 0.98417 | -0.30475 | 0.00070997 | 0.00017794
42 | 0.98388 | -0.31057 | 0.00014779 | 3.7039e-05
43 | 0.98388 | -0.31063 | 6.1117e-05 | 1.5317e-05
44 | 0.98387 | -0.31064 | 5.8321e-05 | 1.4617e-05
45 | 0.98407 | -0.30674 | 0.00044206 | 0.00011079
46 | 0.98608 | -0.26761 | 0.00058831 | 0.00014744
47 | 0.98583 | -0.27231 | 0.0072688 | 0.0018217
48 | 0.98703 | -0.24901 | 0 | 0
49 | 0.98552 | -0.27851 | 0.0020805 | 0.00052141
50 | 0.98761 | -0.23774 | 0.00075667 | 0.00018964
51 | 0.98692 | -0.25125 | 0.00013838 | 3.4682e-05
52 | 0.98526 | -0.28356 | 0.0014185 | 0.00035551
53 | 0.98887 | -0.21325 | 0.0019428 | 0.00048692
54 | 0.97055 | -0.56918 | 0.0037945 | 0.00095098
55 | 0.97065 | -0.56711 | 0.0024146 | 0.00060516
56 | 0.97045 | -0.57106 | 0.0037961 | 0.00095138
57 | 0.97101 | -0.55994 | 0 | 0
58 | 0.97115 | -0.55736 | 0.0028978 | 0.00072625
59 | 0.97155 | -0.54941 | 0.0025282 | 0.00063364
60 | 0.97182 | -0.54402 | 0.00077807 | 0.000195
61 | 0.97154 | -0.54963 | 0.0023706 | 0.00059412
62 | 0.97202 | -0.54013 | 0.001983 | 0.00049698
63 | 0.97203 | -0.53978 | 0.0025656 | 0.000643
64 | 0.97483 | -0.48469 | 0.0011704 | 0.00029334
65 | 0.97485 | -0.48427 | 0.0014689 | 0.00036815
66 | 0.97487 | -0.48383 | 0 | 0
67 | 0.97367 | -0.50756 | 0.0033572 | 0.00084139
68 | 0.97246 | -0.53128 | 0 | 0
69 | 0.97243 | -0.53205 | 0.0018013 | 0.00045145
70 | 0.9733 | -0.51489 | 0 | 0
71 | 0.97318 | -0.51715 | 0.0027474 | 0.00068857
72 | 0.97318 | -0.51723 | 0.0023021 | 0.00057697
73 | 0.97231 | -0.53428 | 0.0024763 | 0.00062062
74 | 0.97232 | -0.53421 | 0.001713 | 0.00042933
75 | 0.97309 | -0.51902 | 0.0021011 | 0.00052658
76 | 0.97309 | -0.51901 | 0.0020194 | 0.00050611
77 | 1 | 0 | -0.21741 | -0.055264
78 | 0.99792 | -0.039325 | 0 | 0
79 | 0.99979 | -0.0039514 | 0 | 0
80 | 0.99686 | -0.059402 | 0.002546 | 0.00063808
81 | 0.99711 | -0.054839 | 0.0018427 | 0.00046181
82 | 0.99975 | -0.0047515 | 0.001894 | 0.00047467
83 | 0.99965 | -0.0066902 | 0.0022025 | 0.00055199
84 | 0.99609 | -0.074062 | 0.0021643 | 0.00054243
85 | 0.99686 | -0.05966 | 0 | 0
86 | 0.99954 | -0.0088998 | 0.0028313 | 0.00070959
87 | 0.99495 | -0.095671 | 0 | 0
88 | 0.9943 | -0.10791 | 0.0019239 | 0.00048217
89 | 0.9929 | -0.13459 | 0.0012087 | 0.00030294
90 | 0.97717 | -0.43877 | 0.0065567 | 0.0016433
91 | 0.99201 | -0.15162 | 0.0015003 | 0.00037601
92 | 0.99201 | -0.15175 | 0.00099053 | 0.00024825
93 | 0.99204 | -0.15106 | 0.001474 | 0.00036942
94 | 0.99209 | -0.15016 | 0 | 0
95 | 0.99145 | -0.16243 | 0.0017889 | 0.00044835
96 | 0.98893 | -0.21057 | 0.0024764 | 0.00062065
97 | 0.98989 | -0.19226 | 0.0020868 | 0.000523
98 | 0.9902 | -0.1863 | 0.0012731 | 0.00031907
99 | 0.99094 | -0.17214 | 0.0009962 | 0.00024967
100 | 0.99666 | -0.063465 | 0.0026469 | 0.00066338
101 | 0.99655 | -0.065617 | 0.0018592 | 0.00046597
102 | 0.99649 | -0.066783 | 0.0027817 | 0.00069717
103 | 0.99501 | -0.095082 | 0.0010029 | 0.00025135
104 | 0.99348 | -0.12436 | 0 | 0
105 | 0.99316 | -0.13056 | 0.0025931 | 0.00064988
106 | 0.99331 | -0.12767 | 0.0036193 | 0.00090707
107 | 0.99248 | -0.14369 | 0.0040928 | 0.0010257
108 | 0.99329 | -0.12796 | 0.0018489 | 0.00046339
109 | 0.99949 | -0.009849 | 0.0053132 | 0.0013316
110 | 0.99041 | -0.18343 | 0.0024011 | 0.00060176
111 | 0.98938 | -0.20342 | 0.0019026 | 0.00047684
112 | 0.98503 | -0.28798 | 0 | 0
113 | 0.98526 | -0.28356 | 0.001861 | 0.0004664
114 | 0.98494 | -0.28986 | 0.0034721 | 0.00087019
115 | 0.98487 | -0.29123 | 0.0045018 | 0.0011283
116 | 0.98678 | -0.25389 | 0.00109 | 0.00027318
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016822 | -0.00042161 | 0.0016823 | 0.00042148 | 2.8552e-08 | -1.3169e-07 | 0.0025418 | 0.0025417 | 0.0025418 | 0.98482 | -0.29204 | 0.98484 | -0.29168 | 0.69829
1 | -0.005852 | -0.0014659 | 0.0058524 | 0.001466 | 3.6497e-07 | 7.5153e-08 | 0.0088417 | 0.0088416 | 0.0088417 | 0.98484 | -0.29168 | 0.98491 | -0.29037 | 2.429
2 | 0.0027889 | 0.0006984 | -0.0027886 | -0.00069888 | 3.7738e-07 | -4.7956e-07 | 0.0042136 | 0.0042139 | 0.0042139 | 0.98484 | -0.29168 | 0.9847 | -0.29453 | 1.1577
3 | -0.01727 | -0.0043234 | 0.017279 | 0.0043289 | 9.2091e-06 | 5.4344e-06 | 0.02609 | 0.026089 | 0.02609 | 0.98491 | -0.29037 | 0.98548 | -0.27918 | 7.1675
4 | 0.011417 | 0.0028574 | -0.011416 | -0.0028567 | 1.4197e-06 | 7.4669e-07 | 0.017248 | 0.017248 | 0.017248 | 0.98491 | -0.29037 | 0.98478 | -0.29299 | 4.7385
5 | -0.017279 | -0.0043289 | 0.017294 | 0.0043375 | 1.4675e-05 | 8.6588e-06 | 0.026089 | 0.026089 | 0.026089 | 0.98548 | -0.27918 | 0.9864 | -0.26136 | 7.1674
6 | 0.0090618 | 0.0022667 | -0.0090578 | -0.0022649 | 3.9771e-06 | 1.8258e-06 | 0.013691 | 0.013691 | 0.013691 | 0.98478 | -0.29299 | 0.9843 | -0.30222 | 3.7613
7 | 0.00015683 | 3.9303e-05 | -0.00015683 | -3.9304e-05 | 1.857e-12 | -1.0164e-09 | 0.00023697 | 0.00023697 | 0.00023697 | 0.98478 | -0.29299 | 0.98478 | -0.29299 | 0.065101
8 | -0.019121 | -0.0047955 | 0.019129 | 0.0048 | 7.4799e-06 | 4.481e-06 | 0.028846 | 0.028846 | 0.028846 | 0.9864 | -0.26136 | 0.98682 | -0.25316 | 7.9247
9 | 0.0047979 | 0.0011986 | -0.0047974 | -0.0011986 | 5.4063e-07 | -2.4016e-09 | 0.0072518 | 0.0072519 | 0.0072519 | 0.9843 | -0.30222 | 0.98418 | -0.30459 | 1.9923
10 | 0.0026329 | 0.00065925 | -0.0026328 | -0.00065938 | 8.8473e-08 | -1.3267e-07 | 0.0039801 | 0.0039802 | 0.0039802 | 0.9843 | -0.30222 | 0.98427 | -0.30292 | 1.0935
11 | 0.00019487 | 4.8098e-05 | -0.00019486 | -4.8837e-05 | 1.8935e-09 | -7.3899e-07 | 0.00029433 | 0.00029459 | 0.00029459 | 0.9843 | -0.30222 | 0.98429 | -0.30242 | 0.080931
12 | 0.00109 | 0.00027272 | -0.00109 | -0.00027318 | 3.7981e-08 | -4.5469e-07 | 0.0016435 | 0.0016436 | 0.0016436 | 0.98682 | -0.25316 | 0.98678 | -0.25389 | 0.45155
13 | -0.020219 | -0.0050727 | 0.02022 | 0.0050739 | 1.8424e-06 | 1.1116e-06 | 0.030489 | 0.030489 | 0.030489 | 0.98682 | -0.25316 | 0.98692 | -0.25125 | 8.3762
14 | -0.00063742 | -0.00015975 | 0.00063742 | 0.00015947 | 7.7281e-09 | -2.771e-07 | 0.00096369 | 0.00096359 | 0.00096369 | 0.98422 | -0.3038 | 0.98424 | -0.30354 | 0.26475
15 | -0.001627 | -0.00040749 | 0.001627 | 0.00040748 | 1.2045e-09 | -5.9763e-09 | 0.0024597 | 0.0024597 | 0.0024597 | 0.98424 | -0.30354 | 0.98424 | -0.30353 | 0.67574
16 | -0.0020534 | -0.00051434 | 0.0020534 | 0.00051417 | 5.9172e-08 | -1.7024e-07 | 0.0031043 | 0.0031042 | 0.0031043 | 0.98424 | -0.30353 | 0.98427 | -0.30292 | 0.85282
17 | -0.061979 | -0.015635 | 0.062129 | 0.01573 | 0.00014963 | 9.5197e-05 | 0.094298 | 0.094298 | 0.094298 | 0.9784 | -0.41466 | 0.98098 | -0.36437 | 25.9061
18 | 0.060253 | 0.015202 | -0.06023 | -0.015188 | 2.3201e-05 | 1.4756e-05 | 0.091673 | 0.091673 | 0.091673 | 0.9784 | -0.41466 | 0.97799 | -0.42271 | 25.1849
19 | -0.063869 | -0.016166 | 0.063929 | 0.016204 | 5.9839e-05 | 3.7438e-05 | 0.096938 | 0.096938 | 0.096938 | 0.98098 | -0.36437 | 0.98198 | -0.34487 | 13.3157
20 | 0.0017406 | 0.00043597 | -0.0017405 | -0.00043621 | 5.6459e-08 | -2.3655e-07 | 0.0026401 | 0.0026402 | 0.0026402 | 0.98098 | -0.36437 | 0.98095 | -0.36505 | 0.72533
21 | 0.046904 | 0.011846 | -0.046822 | -0.011794 | 8.2028e-05 | 5.1961e-05 | 0.071397 | 0.071398 | 0.071398 | 0.97799 | -0.42271 | 0.97612 | -0.45927 | 19.6147
22 | 0.013326 | 0.0033415 | -0.013323 | -0.00334 | 2.7929e-06 | 1.5602e-06 | 0.020276 | 0.020276 | 0.020276 | 0.97799 | -0.42271 | 0.97777 | -0.42711 | 5.5703
23 | -0.065976 | -0.016713 | 0.066016 | 0.016738 | 4.0001e-05 | 2.5061e-05 | 0.10004 | 0.10004 | 0.10004 | 0.98198 | -0.34487 | 0.98263 | -0.33226 | 13.7415
24 | 0.0020469 | 0.00050937 | -0.0020465 | -0.00051074 | 4.7681e-07 | -1.3674e-06 | 0.0031005 | 0.0031011 | 0.0031011 | 0.98198 | -0.34487 | 0.98174 | -0.34979 | 0.85194
25 | 0.044452 | 0.0112 | -0.044404 | -0.01117 | 4.79e-05 | 3.0309e-05 | 0.067784 | 0.067784 | 0.067784 | 0.97612 | -0.45927 | 0.97497 | -0.48183 | 18.6221
26 | 0.010277 | 0.0025765 | -0.010273 | -0.0025748 | 3.345e-06 | 1.6836e-06 | 0.01564 | 0.01564 | 0.01564 | 0.97777 | -0.42711 | 0.97742 | -0.43394 | 4.2967
27 | -0.06778 | -0.01718 | 0.067786 | 0.017184 | 6.1776e-06 | 3.8745e-06 | 0.10271 | 0.10271 | 0.10271 | 0.98263 | -0.33226 | 0.98273 | -0.33036 | 14.1084
28 | 0.00072404 | 0.00017931 | -0.00072396 | -0.00018144 | 7.7933e-08 | -2.1333e-06 | 0.0010967 | 0.0010974 | 0.0010974 | 0.98174 | -0.34979 | 0.98162 | -0.35206 | 0.30149
29 | 0.041764 | 0.010509 | -0.041713 | -0.010477 | 5.1279e-05 | 3.2399e-05 | 0.063756 | 0.063756 | 0.063756 | 0.97497 | -0.48183 | 0.97367 | -0.50756 | 17.5154
30 | 0.0026397 | 0.00066082 | -0.0026394 | -0.00066118 | 2.517e-07 | -3.5462e-07 | 0.0040285 | 0.0040286 | 0.0040286 | 0.97497 | -0.48183 | 0.97487 | -0.48383 | 1.1068
31 | 0.0065582 | 0.0016437 | -0.0065567 | -0.0016433 | 1.5096e-06 | 4.6015e-07 | 0.0099842 | 0.0099844 | 0.0099844 | 0.97742 | -0.43394 | 0.97717 | -0.43877 | 2.743
32 | -0.069965 | -0.01773 | 0.070029 | 0.01777 | 6.3724e-05 | 4.0016e-05 | 0.10601 | 0.10601 | 0.10601 | 0.98273 | -0.33036 | 0.98371 | -0.31143 | 14.5617
33 | -0.07148 | -0.018134 | 0.071545 | 0.018175 | 6.5546e-05 | 4.119e-05 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.98371 | -0.31143 | 0.9847 | -0.29238 | 14.8631
34 | -0.10842 | -0.027428 | 0.10863 | 0.02756 | 0.00020813 | 0.00013215 | 0.16393 | 0.16393 | 0.16393 | 0.9847 | -0.29238 | 0.98676 | -0.25245 | 22.518
35 | 0.036876 | 0.0092528 | -0.036847 | -0.0092347 | 2.873e-05 | 1.8073e-05 | 0.055728 | 0.055729 | 0.055729 | 0.9847 | -0.29238 | 0.98386 | -0.30873 | 15.31
36 | -0.11004 | -0.027914 | 0.1102 | 0.028016 | 0.00016083 | 0.00010213 | 0.16606 | 0.16606 | 0.16606 | 0.98676 | -0.25245 | 0.98833 | -0.2221 | 22.8104
37 | -0.1102 | -0.028016 | 0.11026 | 0.028055 | 6.1252e-05 | 3.8898e-05 | 0.16606 | 0.16606 | 0.16606 | 0.98833 | -0.2221 | 0.98893 | -0.21057 | 22.8104
38 | -0.0016616 | -0.00041404 | 0.0016616 | 0.00041386 | 3.7331e-08 | -1.7649e-07 | 0.002512 | 0.0025119 | 0.002512 | 0.98392 | -0.3097 | 0.98395 | -0.30923 | 0.6901
39 | 0.00034435 | 8.3913e-05 | -0.00034434 | -8.4781e-05 | 6.9645e-09 | -8.6761e-07 | 0.00051992 | 0.00052023 | 0.00052023 | 0.98392 | -0.3097 | 0.9839 | -0.31014 | 0.14292
40 | -0.0016616 | -0.00041386 | 0.0016617 | 0.00041346 | 8.397e-08 | -3.9707e-07 | 0.0025119 | 0.0025117 | 0.0025119 | 0.98395 | -0.30923 | 0.984 | -0.30816 | 0.69008
41 | 0.00034434 | 8.4781e-05 | -0.00034433 | -8.5219e-05 | 3.5229e-09 | -4.3847e-07 | 0.00052023 | 0.00052038 | 0.00052038 | 0.9839 | -0.31014 | 0.98389 | -0.31035 | 0.14296
42 | -0.0020936 | -0.00052171 | 0.0020937 | 0.00052147 | 8.942e-08 | -2.452e-07 | 0.0031649 | 0.0031648 | 0.0031649 | 0.984 | -0.30816 | 0.98405 | -0.30726 | 0.86948
43 | 0.00026723 | 6.5895e-05 | -0.00026723 | -6.6109e-05 | 1.0318e-09 | -2.1363e-07 | 0.00040377 | 0.00040385 | 0.00040385 | 0.98389 | -0.31035 | 0.98389 | -0.31044 | 0.11095
44 | 0.00026723 | 6.6109e-05 | -0.00026723 | -6.6454e-05 | 1.6701e-09 | -3.4562e-07 | 0.00040385 | 0.00040397 | 0.00040397 | 0.98389 | -0.31044 | 0.98388 | -0.31057 | 0.11098
45 | -0.0025871 | -0.00064513 | 0.0025872 | 0.00064503 | 6.4354e-08 | -1.0136e-07 | 0.0039109 | 0.0039109 | 0.0039109 | 0.98405 | -0.30726 | 0.98407 | -0.30674 | 1.0744
46 | 0.0037395 | 0.00093346 | -0.0037395 | -0.00093348 | 2.9471e-08 | -1.2394e-08 | 0.0056526 | 0.0056526 | 0.0056526 | 0.98418 | -0.30459 | 0.98417 | -0.30475 | 1.5529
47 | 0.0030295 | 0.00075554 | -0.0030292 | -0.00075582 | 2.8547e-07 | -2.7857e-07 | 0.0045791 | 0.0045793 | 0.0045793 | 0.98417 | -0.30475 | 0.98407 | -0.30674 | 1.258
48 | 0.00011944 | 2.9415e-05 | -0.00011944 | -2.9783e-05 | 3.5409e-10 | -3.6776e-07 | 0.00018045 | 0.00018058 | 0.00018058 | 0.98388 | -0.31057 | 0.98388 | -0.31063 | 0.049611
49 | 5.8321e-05 | 1.4465e-05 | -5.8321e-05 | -1.4617e-05 | 3.4758e-11 | -1.5132e-07 | 8.8151e-05 | 8.8205e-05 | 8.8205e-05 | 0.98388 | -0.31063 | 0.98387 | -0.31064 | 0.024232
50 | 0.020617 | 0.0051708 | -0.020612 | -0.0051681 | 4.614e-06 | 2.7908e-06 | 0.031112 | 0.031112 | 0.031112 | 0.98608 | -0.26761 | 0.98583 | -0.27231 | 8.5474
51 | -0.021205 | -0.0053183 | 0.021224 | 0.0053297 | 1.8817e-05 | 1.1417e-05 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.98608 | -0.26761 | 0.98703 | -0.24901 | 8.7912
52 | 0.013343 | 0.0033463 | -0.013339 | -0.0033441 | 3.9408e-06 | 2.1919e-06 | 0.020141 | 0.020141 | 0.020141 | 0.98583 | -0.27231 | 0.98552 | -0.27851 | 5.5332
53 | -0.041585 | -0.01044 | 0.041607 | 0.010454 | 2.2375e-05 | 1.4126e-05 | 0.062698 | 0.062698 | 0.062698 | 0.98703 | -0.24901 | 0.98761 | -0.23774 | 17.2247
54 | 0.020361 | 0.0051098 | -0.020359 | -0.0051085 | 2.1692e-06 | 1.3098e-06 | 0.030698 | 0.030698 | 0.030698 | 0.98703 | -0.24901 | 0.98692 | -0.25125 | 8.4335
55 | 0.011259 | 0.0028227 | -0.011256 | -0.0028213 | 2.7088e-06 | 1.4152e-06 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.98552 | -0.27851 | 0.98526 | -0.28356 | 4.6703
56 | -0.042364 | -0.010643 | 0.042413 | 0.010675 | 4.9579e-05 | 3.1315e-05 | 0.063838 | 0.063838 | 0.063838 | 0.98761 | -0.23774 | 0.98887 | -0.21325 | 17.5379
57 | 0.0098376 | 0.0024658 | -0.0098376 | -0.0024658 | 2.2003e-09 | 1.0723e-09 | 0.014858 | 0.014858 | 0.014858 | 0.98526 | -0.28356 | 0.98526 | -0.28356 | 4.0817
58 | -0.044356 | -0.011162 | 0.044377 | 0.011175 | 2.0833e-05 | 1.3173e-05 | 0.066761 | 0.066761 | 0.066761 | 0.98887 | -0.21325 | 0.98938 | -0.20342 | 18.341
59 | -0.0075909 | -0.0019022 | 0.0075916 | 0.0019025 | 7.4927e-07 | 2.9721e-07 | 0.011638 | 0.011638 | 0.011638 | 0.97055 | -0.56918 | 0.97065 | -0.56711 | 3.1973
60 | 0.0037964 | 0.00095127 | -0.0037961 | -0.00095138 | 3.4046e-07 | -1.1325e-07 | 0.0058204 | 0.0058206 | 0.0058206 | 0.97055 | -0.56918 | 0.97045 | -0.57106 | 1.5991
61 | -0.010006 | -0.0025077 | 0.01001 | 0.0025094 | 3.4183e-06 | 1.7087e-06 | 0.01534 | 0.015339 | 0.01534 | 0.97065 | -0.56711 | 0.97101 | -0.55994 | 4.2142
62 | -0.01001 | -0.0025094 | 0.010011 | 0.00251 | 1.2315e-06 | 6.1551e-07 | 0.015339 | 0.015339 | 0.015339 | 0.97101 | -0.55994 | 0.97115 | -0.55736 | 4.2141
63 | -0.012909 | -0.0032363 | 0.012913 | 0.0032389 | 4.7568e-06 | 2.643e-06 | 0.019779 | 0.019779 | 0.019779 | 0.97115 | -0.55736 | 0.97154 | -0.54963 | 5.4339
64 | -0.017812 | -0.0044668 | 0.017817 | 0.0044695 | 4.5733e-06 | 2.7239e-06 | 0.027282 | 0.027282 | 0.027282 | 0.97155 | -0.54941 | 0.97182 | -0.54402 | 7.4951
65 | 0.015284 | 0.0038331 | -0.015284 | -0.003833 | 1.6209e-07 | 9.397e-08 | 0.02341 | 0.02341 | 0.02341 | 0.97155 | -0.54941 | 0.97154 | -0.54963 | 6.4313
66 | -0.018595 | -0.0046645 | 0.018598 | 0.0046666 | 3.4501e-06 | 2.0674e-06 | 0.028473 | 0.028473 | 0.028473 | 0.97182 | -0.54402 | 0.97202 | -0.54013 | 7.8224
67 | -0.020581 | -0.0051635 | 0.020582 | 0.0051637 | 3.3788e-07 | 2.0499e-07 | 0.031509 | 0.031509 | 0.031509 | 0.97202 | -0.54013 | 0.97203 | -0.53978 | 8.6563
68 | -0.023147 | -0.0058067 | 0.023157 | 0.0058125 | 9.3847e-06 | 5.7591e-06 | 0.035437 | 0.035436 | 0.035437 | 0.97203 | -0.53978 | 0.97246 | -0.53128 | 9.7353
69 | -0.0011704 | -0.00029334 | 0.0011705 | 0.00029311 | 2.3562e-08 | -2.3034e-07 | 0.0017866 | 0.0017865 | 0.0017866 | 0.97483 | -0.48469 | 0.97485 | -0.48427 | 0.49082
70 | -0.0026394 | -0.00066126 | 0.0026394 | 0.00066118 | 5.5059e-08 | -7.7552e-08 | 0.0040287 | 0.0040286 | 0.0040287 | 0.97485 | -0.48427 | 0.97487 | -0.48383 | 1.1068
71 | 0.038356 | 0.0096352 | -0.038342 | -0.0096267 | 1.3412e-05 | 8.4544e-06 | 0.058625 | 0.058626 | 0.058626 | 0.97367 | -0.50756 | 0.9733 | -0.51489 | 16.1059
72 | 0.0059913 | 0.0015014 | -0.0059911 | -0.0015013 | 2.1903e-07 | 5.396e-08 | 0.0091675 | 0.0091676 | 0.0091676 | 0.97246 | -0.53128 | 0.97243 | -0.53205 | 2.5186
73 | -0.029148 | -0.0073139 | 0.029171 | 0.0073281 | 2.2811e-05 | 1.4219e-05 | 0.044604 | 0.044604 | 0.044604 | 0.97246 | -0.53128 | 0.9733 | -0.51489 | 12.2538
74 | 0.0041898 | 0.0010499 | -0.0041893 | -0.0010499 | 4.3053e-07 | -7.0929e-08 | 0.0064112 | 0.0064113 | 0.0064113 | 0.97243 | -0.53205 | 0.97232 | -0.53421 | 1.7613
75 | 0.0091714 | 0.0022986 | -0.0091704 | -0.0022982 | 9.9115e-07 | 4.6728e-07 | 0.014022 | 0.014022 | 0.014022 | 0.9733 | -0.51489 | 0.97318 | -0.51715 | 3.8521
76 | 0.006423 | 0.0016096 | -0.006423 | -0.0016096 | 2.4133e-08 | 7.1546e-09 | 0.0098208 | 0.0098208 | 0.0098208 | 0.97318 | -0.51715 | 0.97318 | -0.51723 | 2.698
77 | 0.0041208 | 0.0010326 | -0.0041205 | -0.0010327 | 3.4969e-07 | -6.801e-08 | 0.0063008 | 0.0063009 | 0.0063009 | 0.97318 | -0.51723 | 0.97309 | -0.51901 | 1.731
78 | -0.0024763 | -0.00062062 | 0.0024763 | 0.00062061 | 8.3946e-09 | -1.396e-08 | 0.0037897 | 0.0037897 | 0.0037897 | 0.97231 | -0.53428 | 0.97232 | -0.53421 | 1.0411
79 | -0.0021011 | -0.00052658 | 0.0021011 | 0.00052658 | 3.2057e-10 | -8.2059e-10 | 0.0032129 | 0.0032129 | 0.0032129 | 0.97309 | -0.51902 | 0.97309 | -0.51901 | 0.88267
80 | 0.20352 | 0.052194 | -0.20313 | -0.051946 | 0.00038734 | 0.00024731 | 0.30326 | 0.30326 | 0.30326 | 1 | 0 | 0.99792 | -0.039325 | 41.6564
81 | 0.012246 | 0.0030698 | -0.012243 | -0.0030686 | 2.3052e-06 | 1.2325e-06 | 0.018222 | 0.018222 | 0.018222 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0039514 | 5.0061
82 | 0.13171 | 0.033822 | -0.13158 | -0.033741 | 0.00012825 | 8.1615e-05 | 0.19669 | 0.19669 | 0.19669 | 0.99792 | -0.039325 | 0.99686 | -0.059402 | 27.0173
83 | 0.071419 | 0.018124 | -0.071366 | -0.01809 | 5.3251e-05 | 3.3917e-05 | 0.10657 | 0.10657 | 0.10657 | 0.99792 | -0.039325 | 0.99711 | -0.054839 | 29.2784
84 | 0.001894 | 0.0004744 | -0.001894 | -0.00047467 | 7.217e-08 | -2.7142e-07 | 0.0028188 | 0.0028189 | 0.0028189 | 0.99979 | -0.0039514 | 0.99975 | -0.0047515 | 0.77443
85 | 0.010349 | 0.0025942 | -0.010348 | -0.0025935 | 1.3503e-06 | 6.652e-07 | 0.015403 | 0.015403 | 0.015403 | 0.99979 | -0.0039514 | 0.99965 | -0.0066902 | 4.2317
86 | 0.12904 | 0.033103 | -0.12895 | -0.033044 | 9.1692e-05 | 5.834e-05 | 0.19289 | 0.19289 | 0.19289 | 0.99686 | -0.059402 | 0.99609 | -0.074062 | 26.4953
87 | 0.069523 | 0.017628 | -0.069507 | -0.017618 | 1.6104e-05 | 1.0255e-05 | 0.10382 | 0.10382 | 0.10382 | 0.99711 | -0.054839 | 0.99686 | -0.05966 | 28.5229
88 | 0.0081455 | 0.0020416 | -0.0081447 | -0.0020412 | 8.5739e-07 | 3.4486e-07 | 0.012125 | 0.012125 | 0.012125 | 0.99965 | -0.0066902 | 0.99954 | -0.0088998 | 3.331
89 | 0.12678 | 0.032502 | -0.12665 | -0.032418 | 0.00013268 | 8.4403e-05 | 0.18965 | 0.18965 | 0.18965 | 0.99609 | -0.074062 | 0.99495 | -0.095671 | 26.0512
90 | 0.062217 | 0.015791 | -0.062111 | -0.015724 | 0.00010582 | 6.73e-05 | 0.092942 | 0.092942 | 0.092942 | 0.99686 | -0.05966 | 0.99501 | -0.095082 | 25.5336
91 | 0.0072898 | 0.0018267 | -0.0072885 | -0.0018263 | 1.3211e-06 | 4.5771e-07 | 0.010881 | 0.010882 | 0.010882 | 0.99686 | -0.05966 | 0.99666 | -0.063465 | 2.9895
92 | 0.0053134 | 0.0013316 | -0.0053132 | -0.0013316 | 2.4027e-07 | 1.956e-08 | 0.0079101 | 0.0079101 | 0.0079101 | 0.99954 | -0.0088998 | 0.99949 | -0.009849 | 2.1731
93 | 0.12665 | 0.032418 | -0.12657 | -0.03237 | 7.4989e-05 | 4.7705e-05 | 0.18965 | 0.18965 | 0.18965 | 0.99495 | -0.095671 | 0.9943 | -0.10791 | 26.0513
94 | 0.12465 | 0.031888 | -0.12449 | -0.031785 | 0.00016078 | 0.00010227 | 0.18677 | 0.18677 | 0.18677 | 0.9943 | -0.10791 | 0.9929 | -0.13459 | 25.6558
95 | 0.12328 | 0.031483 | -0.12319 | -0.031424 | 9.271e-05 | 5.8961e-05 | 0.18496 | 0.18496 | 0.18496 | 0.9929 | -0.13459 | 0.99209 | -0.15016 | 25.407
96 | 0.00099054 | 0.00024816 | -0.00099053 | -0.00024825 | 6.1139e-09 | -9.1437e-08 | 0.0014858 | 0.0014858 | 0.0014858 | 0.99201 | -0.15162 | 0.99201 | -0.15175 | 0.40819
97 | -0.0024908 | -0.00062417 | 0.0024909 | 0.00062405 | 6.6232e-08 | -1.2097e-07 | 0.0037362 | 0.0037362 | 0.0037362 | 0.99201 | -0.15162 | 0.99204 | -0.15106 | 1.0264
98 | -0.0039649 | -0.00099347 | 0.0039651 | 0.00099342 | 1.6953e-07 | -5.6543e-08 | 0.0059471 | 0.0059471 | 0.0059471 | 0.99204 | -0.15106 | 0.99209 | -0.15016 | 1.6338
99 | 0.11922 | 0.03043 | -0.11915 | -0.030385 | 7.0606e-05 | 4.4884e-05 | 0.17902 | 0.17902 | 0.17902 | 0.99209 | -0.15016 | 0.99145 | -0.16243 | 24.5901
100 | 0.11736 | 0.029937 | -0.11731 | -0.029902 | 5.5039e-05 | 3.4982e-05 | 0.17633 | 0.17633 | 0.17633 | 0.99145 | -0.16243 | 0.99094 | -0.17214 | 24.2213
101 | -0.11274 | -0.028675 | 0.11284 | 0.028739 | 9.9579e-05 | 6.3257e-05 | 0.16979 | 0.16979 | 0.16979 | 0.98893 | -0.21057 | 0.98989 | -0.19226 | 23.3222
102 | -0.11493 | -0.029262 | 0.11496 | 0.029283 | 3.3051e-05 | 2.1001e-05 | 0.17292 | 0.17292 | 0.17292 | 0.98989 | -0.19226 | 0.9902 | -0.1863 | 23.7531
103 | -0.11623 | -0.029602 | 0.11631 | 0.029652 | 7.9402e-05 | 5.046e-05 | 0.17484 | 0.17484 | 0.17484 | 0.9902 | -0.1863 | 0.99094 | -0.17214 | 24.0159
104 | 0.0046416 | 0.0011629 | -0.0046411 | -0.0011629 | 4.7569e-07 | -3.9754e-08 | 0.0069298 | 0.0069299 | 0.0069299 | 0.99666 | -0.063465 | 0.99655 | -0.065617 | 1.9038
105 | 0.0027819 | 0.00069695 | -0.0027817 | -0.00069717 | 1.5457e-07 | -2.1231e-07 | 0.0041537 | 0.0041538 | 0.0041538 | 0.99655 | -0.065617 | 0.99649 | -0.066783 | 1.1412
106 | 0.061108 | 0.015472 | -0.061023 | -0.015418 | 8.5777e-05 | 5.4542e-05 | 0.091442 | 0.091442 | 0.091442 | 0.99501 | -0.095082 | 0.99348 | -0.12436 | 25.1215
107 | 0.055553 | 0.014047 | -0.055537 | -0.014037 | 1.6504e-05 | 1.0481e-05 | 0.083251 | 0.083251 | 0.083251 | 0.99348 | -0.12436 | 0.99316 | -0.13056 | 22.8712
108 | 0.0054691 | 0.0013705 | -0.0054682 | -0.0013704 | 8.6296e-07 | 1.0829e-07 | 0.0081914 | 0.0081916 | 0.0081916 | 0.99348 | -0.12436 | 0.99331 | -0.12767 | 2.2504
109 | 0.052944 | 0.013387 | -0.052911 | -0.013366 | 3.3319e-05 | 2.1142e-05 | 0.079366 | 0.079366 | 0.079366 | 0.99316 | -0.13056 | 0.99248 | -0.14369 | 21.8038
110 | 0.001849 | 0.00046329 | -0.0018489 | -0.00046339 | 2.5385e-08 | -9.7969e-08 | 0.0027698 | 0.0027698 | 0.0027698 | 0.99331 | -0.12767 | 0.99329 | -0.12796 | 0.76094
111 | 0.048818 | 0.01234 | -0.048725 | -0.012281 | 9.2858e-05 | 5.8834e-05 | 0.07323 | 0.07323 | 0.07323 | 0.99248 | -0.14369 | 0.99041 | -0.18343 | 20.1181
112 | 0.046324 | 0.01168 | -0.04628 | -0.011652 | 4.4271e-05 | 2.802e-05 | 0.069623 | 0.069623 | 0.069623 | 0.99041 | -0.18343 | 0.98938 | -0.20342 | 19.1271
113 | -0.0079749 | -0.0019987 | 0.0079766 | 0.0019994 | 1.6799e-06 | 6.8212e-07 | 0.012047 | 0.012047 | 0.012047 | 0.98503 | -0.28798 | 0.98526 | -0.28356 | 3.3096
114 | 0.0079749 | 0.0019987 | -0.0079742 | -0.0019984 | 7.1227e-07 | 2.8928e-07 | 0.012047 | 0.012047 | 0.012047 | 0.98503 | -0.28798 | 0.98494 | -0.28986 | 3.3097
115 | 0.0045021 | 0.0011282 | -0.0045018 | -0.0011283 | 2.9377e-07 | -2.7486e-08 | 0.0068016 | 0.0068017 | 0.0068017 | 0.98494 | -0.28986 | 0.98487 | -0.29123 | 1.8686

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21929 | 0.055734

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016822 | 0.00042161
1 | 0.0013808 | 0.00034607
2 | 0.0027886 | 0.00069888
3 | 0.0021972 | 0.00055068
4 | 0.0018275 | 0.00045802
5 | 0.00015683 | 3.9304e-05
6 | 0.0014321 | 0.00035892
7 | 0.00063742 | 0.00015975
8 | 0.00098958 | 0.00024801
9 | 0.00042636 | 0.00010686
10 | 0.00057941 | 0.00014521
11 | 0.001726 | 0.00043257
12 | 0.0017405 | 0.00043621
13 | 0.0023703 | 0.00059405
14 | 0.0030463 | 0.00076348
15 | 0.0017641 | 0.00044213
16 | 0.0013224 | 0.00033143
17 | 0.0037151 | 0.00093108
18 | 0.00072396 | 0.00018144
19 | 0.0021792 | 0.00054616
20 | 0.0014508 | 0.0003636
21 | 0.036847 | 0.0092347
22 | 0.0014118 | 0.00035384
23 | 0.0013172 | 0.00033012
24 | 0.00043192 | 0.00010825
25 | 7.7105e-05 | 1.9324e-05
26 | 0.00049342 | 0.00012366
27 | 0.00019486 | 4.8837e-05
28 | 0.0010578 | 0.00026512
29 | 0.00070997 | 0.00017794
30 | 0.00014779 | 3.7039e-05
31 | 6.1117e-05 | 1.5317e-05
32 | 5.8321e-05 | 1.4617e-05
33 | 0.00044206 | 0.00011079
34 | 0.00058831 | 0.00014744
35 | 0.0072688 | 0.0018217
36 | 0.0020805 | 0.00052141
37 | 0.00075667 | 0.00018964
38 | 0.00013838 | 3.4682e-05
39 | 0.0014185 | 0.00035551
40 | 0.0019428 | 0.00048692
41 | 0.0037945 | 0.00095098
42 | 0.0024146 | 0.00060516
43 | 0.0037961 | 0.00095138
44 | 0.0028978 | 0.00072625
45 | 0.0025282 | 0.00063364
46 | 0.00077807 | 0.000195
47 | 0.0023706 | 0.00059412
48 | 0.001983 | 0.00049698
49 | 0.0025656 | 0.000643
50 | 0.0011704 | 0.00029334
51 | 0.0014689 | 0.00036815
52 | 0.0033572 | 0.00084139
53 | 0.0018013 | 0.00045145
54 | 0.0027474 | 0.00068857
55 | 0.0023021 | 0.00057697
56 | 0.0024763 | 0.00062062
57 | 0.001713 | 0.00042933
58 | 0.0021011 | 0.00052658
59 | 0.0020194 | 0.00050611
60 | 0.0018767 | 0.00047034
61 | 0.002546 | 0.00063808
62 | 0.0018427 | 0.00046181
63 | 0.001894 | 0.00047467
64 | 0.0022025 | 0.00055199
65 | 0.0021643 | 0.00054243
66 | 0.0028313 | 0.00070959
67 | 0.0019239 | 0.00048217
68 | 0.0012087 | 0.00030294
69 | 0.0065567 | 0.0016433
70 | 0.0015003 | 0.00037601
71 | 0.00099053 | 0.00024825
72 | 0.001474 | 0.00036942
73 | 0.0017889 | 0.00044835
74 | 0.0024764 | 0.00062065
75 | 0.0020868 | 0.000523
76 | 0.0012731 | 0.00031907
77 | 0.0009962 | 0.00024967
78 | 0.0026469 | 0.00066338
79 | 0.0018592 | 0.00046597
80 | 0.0027817 | 0.00069717
81 | 0.0010029 | 0.00025135
82 | 0.0025931 | 0.00064988
83 | 0.0036193 | 0.00090707
84 | 0.0040928 | 0.0010257
85 | 0.0018489 | 0.00046339
86 | 0.0053132 | 0.0013316
87 | 0.0024011 | 0.00060176
88 | 0.0019026 | 0.00047684
89 | 0.001861 | 0.0004664
90 | 0.0034721 | 0.00087019
91 | 0.0045018 | 0.0011283
92 | 0.00109 | 0.00027318

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1