## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3273-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3273-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3273-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3273-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3273-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3273-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3273-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3273-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3273-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3273-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3273-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3273-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3273-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3273-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3273-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3273-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3273-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3273-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3273-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3273-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3273-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3273-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3273-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3273-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3273-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3273-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3273-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3273-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3273-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3273-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3273-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3273-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3273-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3273-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3273-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3273-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3273-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3273-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3273-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3273-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3273-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3273-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3273-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3273-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3273-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3273-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3273-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3273-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3273-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3273-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3273-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3273-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3273-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3273-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3273-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3273-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3273-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3273-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3273-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3273-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3273-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3273-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3273-5_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3273-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3273-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3273-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3273-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3273-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3273-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3273-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3273-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3273-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3273-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3273-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3273-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3273-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3273-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3273-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3273-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3273-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3273-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3273-5_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3273-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3273-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3273-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3273-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3273-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3273-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3273-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3273-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3273-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3273-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3273-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3273-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3273-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3273-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3273-5_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3273-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3273-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3273-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3273-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3273-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3273-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3273-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3273-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3273-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3273-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3273-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3273-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3273-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3273-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3273-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3273-5_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3273-5_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3273-5_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3273-5_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3273-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3273-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3273-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3273-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3273-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3273-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3273-5_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3273-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3273-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3273-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3273-5_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3273-5_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3273-5_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3273-5_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3273-5_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3273-5_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3273-5_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3273-5_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3273-5_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3273-5_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3273-5_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3273-5_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3273-5_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3273-5_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3273-5_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3273-5_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_3273-5_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_3273-5_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_3273-5_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_3273-5_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_3273-5_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_3273-5_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_3273-5_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_3273-5_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_3273-5_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_3273-5_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_3273-5_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_3273-5_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_3273-5_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_3273-5_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_3273-5_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_3273-5_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_3273-5_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_3273-5_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_3273-5_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_3273-5_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_3273-5_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_3273-5_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_52_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3273-5_0_6_load_0 | 0 | 0.017549 | 0.0043983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3273-5_0_6_load_1 | 1 | 0.0076736 | 0.0019232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3273-5_0_6_load_2 | 2 | 0.0051417 | 0.0012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3273-5_0_6_load_3 | 3 | 0.093093 | 0.023331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3273-5_0_6_load_5 | 10 | 0.002334 | 0.00058497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3273-5_0_6_load_6 | 11 | 0.0016553 | 0.00041486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3273-5_0_6_load_7 | 12 | 0.00097346 | 0.00024397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3273-5_0_6_load_8 | 13 | 0.0018525 | 0.00046429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3273-5_0_6_load_9 | 14 | 0.0015904 | 0.0003986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3273-5_0_6_load_70 | 15 | 0.0018735 | 0.00046955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3273-5_0_6_load_63 | 16 | 0.0021563 | 0.00054041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3273-5_0_6_load_67 | 17 | 0.0033255 | 0.00083345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3273-5_0_6_load_35 | 18 | 0.001856 | 0.00046516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3273-5_0_6_load_10 | 19 | 0.0010633 | 0.00026649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3273-5_0_6_load_11 | 20 | 0.0028176 | 0.00070616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3273-5_0_6_load_13 | 22 | 0.0027597 | 0.00069164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3273-5_0_6_load_15 | 24 | 0.0019845 | 0.00049735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3273-5_0_6_load_53 | 26 | 0.0010402 | 0.00026071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3273-5_0_6_load_71 | 27 | 0.0017961 | 0.00045014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3273-5_0_6_load_42 | 28 | 0.0022718 | 0.00056936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3273-5_0_6_load_16 | 29 | 0.0031707 | 0.00079465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3273-5_0_6_load_17 | 30 | 0.0043697 | 0.0010951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3273-5_0_6_load_18 | 31 | 0.0025527 | 0.00063976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3273-5_0_6_load_19 | 32 | 0.0011788 | 0.00029544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3273-5_0_6_load_51 | 34 | 0.0063267 | 0.0015856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3273-5_0_6_load_23 | 36 | 0.0019937 | 0.00049967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3273-5_0_6_load_25 | 37 | 0.001279 | 0.00032055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3273-5_0_6_load_21 | 38 | 0.0042847 | 0.0010738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3273-5_0_6_load_26 | 39 | 0.0014721 | 0.00036895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3273-5_0_6_load_27 | 40 | 0.0010086 | 0.00025279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3273-5_0_6_load_28 | 41 | 0.0038061 | 0.0009539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3273-5_0_6_load_29 | 42 | 0.00097697 | 0.00024485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3273-5_0_6_load_30 | 43 | 0.0015272 | 0.00038275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3273-5_0_6_load_62 | 46 | 0.0012521 | 0.00031381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3273-5_0_6_load_40 | 47 | 0.002309 | 0.00057869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3273-5_0_6_load_39 | 48 | 0.00097583 | 0.00024457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3273-5_0_6_load_44 | 49 | 0.0011545 | 0.00028935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3273-5_0_6_load_45 | 50 | 0.00096162 | 0.00024101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3273-5_0_6_load_46 | 51 | 0.0011292 | 0.000283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3273-5_0_6_load_48 | 52 | 0.00062326 | 0.0001562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3273-5_0_6_load_60 | 54 | 0.0020777 | 0.00052073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3273-5_0_6_load_57 | 55 | 0.0014694 | 0.00036826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3273-5_0_6_load_55 | 57 | 0.00085449 | 0.00021416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3273-5_0_6_load_56 | 58 | 0.00079995 | 0.00020049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3273-5_0_6_load_58 | 59 | 0.00061199 | 0.00015338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3273-5_0_6_load_59 | 60 | 0.0023076 | 0.00057833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3273-5_0_6_load_61 | 61 | 0.00076664 | 0.00019214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3273-5_0_6_load_172 | 62 | 0.003354 | 0.00084059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3273-5_0_6_load_77 | 63 | 0.00065523 | 0.00016422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3273-5_0_6_load_76 | 64 | 0.0010077 | 0.00025255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3273-5_0_6_load_22 | 65 | 0.0032298 | 0.00080947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3273-5_0_6_load_33 | 67 | 0.0061266 | 0.0015355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3273-5_0_6_load_32 | 68 | 0.0031041 | 0.00077796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3273-5_0_6_load_49 | 69 | 0.0014703 | 0.0003685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3273-5_0_6_load_50 | 70 | 0.0031391 | 0.00078673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3273-5_0_6_load_64 | 71 | 0.0010147 | 0.0002543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3273-5_0_6_load_41 | 72 | 0.00098876 | 0.00024781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3273-5_0_6_load_65 | 74 | 0.0025988 | 0.00065132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3273-5_0_6_load_73 | 75 | 0.0049289 | 0.0012353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3273-5_0_6_load_79 | 77 | 0.0010781 | 0.0002702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3273-5_0_6_load_127 | 81 | 0.0020712 | 0.0005191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3273-5_0_6_load_82 | 82 | 0.0011 | 0.0002757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3273-5_0_6_load_78 | 83 | 0.0018386 | 0.0004608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3273-5_0_6_load_89 | 84 | 0.0013635 | 0.00034173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3273-5_0_6_load_84 | 86 | 0.0028771 | 0.00072108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3273-5_0_6_load_115 | 90 | 0.0028062 | 0.00070331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3273-5_0_6_load_112 | 92 | 0.0013602 | 0.00034089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3273-5_0_6_load_125 | 93 | 0.0023858 | 0.00059794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3273-5_0_6_load_109 | 94 | 0.0042032 | 0.0010534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3273-5_0_6_load_113 | 95 | 0.0021044 | 0.00052741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3273-5_0_6_load_129 | 96 | 0.0029694 | 0.00074421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3273-5_0_6_load_88 | 97 | 0.0014794 | 0.00037076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3273-5_0_6_load_91 | 98 | 0.0051294 | 0.0012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3273-5_0_6_load_110 | 99 | 0.0028398 | 0.00071173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3273-5_0_6_load_92 | 100 | 0.0034301 | 0.00085965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3273-5_0_6_load_111 | 101 | 0.0029833 | 0.00074769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3273-5_0_6_load_107 | 102 | 0.0017488 | 0.00043828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3273-5_0_6_load_95 | 103 | 0.0025192 | 0.00063136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3273-5_0_6_load_94 | 105 | 0.0063823 | 0.0015996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3273-5_0_6_load_108 | 107 | 0.0018008 | 0.00045132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3273-5_0_6_load_104 | 109 | 0.003419 | 0.00085687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3273-5_0_6_load_120 | 110 | 0.0011407 | 0.00028587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3273-5_0_6_load_119 | 111 | 0.0014375 | 0.00036026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3273-5_0_6_load_142 | 112 | 0.0025391 | 0.00063635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3273-5_0_6_load_140 | 114 | 0.0014196 | 0.00035578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3273-5_0_6_load_103 | 116 | 0.0089587 | 0.0022453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3273-5_0_6_load_116 | 118 | 0.0013135 | 0.00032918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3273-5_0_6_load_117 | 119 | 0.00085658 | 0.00021468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3273-5_0_6_load_118 | 120 | 0.0028785 | 0.00072141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3273-5_0_6_load_121 | 121 | 0.0012539 | 0.00031425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3273-5_0_6_load_122 | 123 | 0.0006584 | 0.00016501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3273-5_0_6_load_123 | 124 | 0.0067216 | 0.0016846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3273-5_0_6_load_124 | 125 | 0.0010231 | 0.00025641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3273-5_0_6_load_138 | 126 | 0.0017571 | 0.00044038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3273-5_0_6_load_128 | 127 | 0.0019486 | 0.00048837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3273-5_0_6_load_130 | 128 | 0.0030869 | 0.00077365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3273-5_0_6_load_131 | 129 | 0.0022882 | 0.00057348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3273-5_0_6_load_132 | 130 | 0.0031477 | 0.00078888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3273-5_0_6_load_133 | 131 | 0.0016207 | 0.00040617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3273-5_0_6_load_134 | 132 | 0.0055927 | 0.0014017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3273-5_0_6_load_135 | 133 | 0.0018418 | 0.00046161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3273-5_0_6_load_136 | 134 | 0.001952 | 0.00048922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3273-5_0_6_load_137 | 135 | 0.0020305 | 0.00050889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3273-5_0_6_load_157 | 136 | 0.0012075 | 0.00030263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3273-5_0_6_load_158 | 137 | 0.0014353 | 0.00035972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3273-5_0_6_load_141 | 138 | 0.00083388 | 0.00020899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3273-5_0_6_load_143 | 139 | 0.0021369 | 0.00053555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3273-5_0_6_load_170 | 141 | 0.00071403 | 0.00017895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3273-5_0_6_load_145 | 143 | 0.0013488 | 0.00033804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3273-5_0_6_load_146 | 144 | 0.00094535 | 0.00023693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3273-5_0_6_load_148 | 145 | 0.0007723 | 0.00019356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3273-5_0_6_load_151 | 146 | 0.00096332 | 0.00024143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3273-5_0_6_load_147 | 147 | 0.0021078 | 0.00052826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3273-5_0_6_load_149 | 148 | 0.00070405 | 0.00017645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3273-5_0_6_load_150 | 149 | 0.0012824 | 0.00032141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_3273-5_0_6_load_159 | 151 | 0.0010253 | 0.00025697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_3273-5_0_6_load_162 | 153 | 0.00051039 | 0.00012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_3273-5_0_6_load_160 | 154 | 0.00083601 | 0.00020952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_3273-5_0_6_load_161 | 155 | 0.00083329 | 0.00020884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_3273-5_0_6_load_163 | 156 | 0.0012626 | 0.00031643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_3273-5_0_6_load_164 | 157 | 0.0012461 | 0.00031231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_3273-5_0_6_load_166 | 159 | 0.0011912 | 0.00029854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_3273-5_0_6_load_165 | 160 | 0.00043077 | 0.00010796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_3273-5_0_6_load_167 | 161 | 0.0010317 | 0.00025856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_3273-5_0_6_load_169 | 162 | 0.00094034 | 0.00023567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_3273-5_0_6_load_171 | 163 | 0.0031024 | 0.00077754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3273-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0034803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3273-5_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3273-5_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3273-5_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.029936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3273-5_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.021635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3273-5_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3273-5_0_6_line_6 |  | 5 | 107 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3273-5_0_6_line_7 |  | 6 | 106 | 0.017046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3273-5_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.052216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3273-5_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.024356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3273-5_0_6_line_10 |  | 8 | 76 | 0.05292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3273-5_0_6_line_11 |  | 9 | 68 | 0.09627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_3273-5_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0055964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3273-5_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.046887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3273-5_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.024611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_3273-5_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.019065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_3273-5_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0065412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_3273-5_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.040156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3273-5_0_6_line_18 |  | 14 | 17 | 0.043847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3273-5_0_6_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0049944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_3273-5_0_6_line_20 |  | 16 | 37 | 0.028479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3273-5_0_6_line_21 |  | 18 | 67 | 0.031375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3273-5_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.03161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3273-5_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.059607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3273-5_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.024006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3273-5_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.056811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3273-5_0_6_line_26 |  | 21 | 24 | 0.049479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3273-5_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.033084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3273-5_0_6_line_28 |  | 23 | 26 | 0.02866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3273-5_0_6_line_29 |  | 24 | 27 | 0.082998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3273-5_0_6_line_30 |  | 24 | 28 | 0.0074787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3273-5_0_6_line_31 |  | 25 | 50 | 0.0072085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3273-5_0_6_line_32 |  | 26 | 56 | 0.13914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3273-5_0_6_line_33 |  | 28 | 47 | 0.076637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3273-5_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.00051677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3273-5_0_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.032948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3273-5_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.025729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3273-5_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.053027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3273-5_0_6_line_38 |  | 32 | 34 | 0.020059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3273-5_0_6_line_39 |  | 33 | 35 | 0.023577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3273-5_0_6_line_40 |  | 34 | 53 | 0.03706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3273-5_0_6_line_41 |  | 35 | 62 | 0.15652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3273-5_0_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0015168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_3273-5_0_6_line_43 |  | 36 | 38 | 0.02647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_3273-5_0_6_line_44 |  | 38 | 65 | 0.024353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3273-5_0_6_line_45 |  | 39 | 40 | 0.020447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3273-5_0_6_line_46 |  | 39 | 41 | 0.015379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3273-5_0_6_line_47 |  | 40 | 42 | 0.027086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3273-5_0_6_line_48 |  | 42 | 43 | 0.027065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3273-5_0_6_line_49 |  | 43 | 44 | 0.017292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3273-5_0_6_line_50 |  | 44 | 45 | 0.022385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3273-5_0_6_line_51 |  | 44 | 46 | 0.023638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3273-5_0_6_line_52 |  | 45 | 63 | 0.069947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3273-5_0_6_line_53 |  | 45 | 64 | 0.15867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_3273-5_0_6_line_54 |  | 46 | 61 | 0.012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_3273-5_0_6_line_55 |  | 47 | 48 | 0.049163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3273-5_0_6_line_56 |  | 48 | 72 | 0.0040033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3273-5_0_6_line_57 |  | 49 | 50 | 0.0030342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3273-5_0_6_line_58 |  | 49 | 51 | 0.023907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3273-5_0_6_line_59 |  | 51 | 52 | 0.029846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3273-5_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3273-5_0_6_line_61 |  | 53 | 55 | 0.008582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3273-5_0_6_line_62 |  | 55 | 59 | 0.007673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3273-5_0_6_line_63 |  | 56 | 57 | 0.1847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3273-5_0_6_line_64 |  | 56 | 58 | 0.029959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3273-5_0_6_line_65 |  | 59 | 60 | 0.025875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3273-5_0_6_line_66 |  | 60 | 61 | 0.010809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_3273-5_0_6_line_67 |  | 64 | 79 | 0.18201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3273-5_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.015292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3273-5_0_6_line_69 |  | 66 | 69 | 0.02028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3273-5_0_6_line_70 |  | 66 | 70 | 0.031812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3273-5_0_6_line_71 |  | 67 | 68 | 0.02878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3273-5_0_6_line_72 |  | 69 | 71 | 0.0246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3273-5_0_6_line_73 |  | 71 | 73 | 0.055184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3273-5_0_6_line_74 |  | 72 | 73 | 0.041833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3273-5_0_6_line_75 |  | 73 | 74 | 0.013552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3273-5_0_6_line_76 |  | 74 | 75 | 0.023094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3273-5_0_6_line_77 |  | 75 | 78 | 0.0061224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_3273-5_0_6_line_78 |  | 76 | 77 | 0.035019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3273-5_0_6_line_79 |  | 77 | 83 | 0.014858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_3273-5_0_6_line_80 |  | 78 | 79 | 0.12307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_3273-5_0_6_line_81 |  | 80 | 81 | 0.0050653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_3273-5_0_6_line_82 |  | 80 | 82 | 0.011924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_3273-5_0_6_line_83 |  | 81 | 96 | 0.020999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3273-5_0_6_line_84 |  | 82 | 88 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_3273-5_0_6_line_85 |  | 83 | 88 | 0.0080524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3273-5_0_6_line_86 |  | 84 | 85 | 0.011348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3273-5_0_6_line_87 |  | 85 | 98 | 0.0091662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3273-5_0_6_line_88 |  | 85 | 87 | 0.017488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3273-5_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3273-5_0_6_line_90 |  | 87 | 97 | 0.019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3273-5_0_6_line_91 |  | 87 | 91 | 0.034497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3273-5_0_6_line_92 |  | 89 | 90 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_3273-5_0_6_line_93 |  | 89 | 91 | 0.015167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3273-5_0_6_line_94 |  | 89 | 92 | 0.010888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3273-5_0_6_line_95 |  | 90 | 93 | 0.021938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3273-5_0_6_line_96 |  | 91 | 94 | 0.018296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3273-5_0_6_line_97 |  | 92 | 95 | 0.010051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3273-5_0_6_line_98 |  | 93 | 122 | 0.010344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_3273-5_0_6_line_99 |  | 95 | 117 | 0.0033996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3273-5_0_6_line_100 |  | 96 | 122 | 0.00593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3273-5_0_6_line_101 |  | 97 | 99 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3273-5_0_6_line_102 |  | 98 | 100 | 0.0063525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3273-5_0_6_line_103 |  | 99 | 101 | 0.030386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_3273-5_0_6_line_104 |  | 100 | 104 | 0.013097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3273-5_0_6_line_105 |  | 101 | 106 | 0.0269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3273-5_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.027267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3273-5_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.0014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3273-5_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.021813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3273-5_0_6_line_109 |  | 107 | 108 | 0.040927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3273-5_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3273-5_0_6_line_111 |  | 109 | 116 | 0.072337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3273-5_0_6_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0021957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3273-5_0_6_line_113 |  | 111 | 120 | 0.023529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3273-5_0_6_line_114 |  | 112 | 113 | 0.015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3273-5_0_6_line_115 |  | 113 | 141 | 0.026789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3273-5_0_6_line_116 |  | 113 | 142 | 0.007603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3273-5_0_6_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0037396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3273-5_0_6_line_118 |  | 115 | 138 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3273-5_0_6_line_119 |  | 115 | 126 | 0.013463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3273-5_0_6_line_120 |  | 117 | 118 | 0.018778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3273-5_0_6_line_121 |  | 117 | 119 | 0.011504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3273-5_0_6_line_122 |  | 118 | 120 | 0.0021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3273-5_0_6_line_123 |  | 119 | 121 | 0.019068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3273-5_0_6_line_124 |  | 121 | 123 | 0.022998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3273-5_0_6_line_125 |  | 122 | 127 | 0.0083899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3273-5_0_6_line_126 |  | 123 | 124 | 0.020347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3273-5_0_6_line_127 |  | 124 | 125 | 0.0072671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3273-5_0_6_line_128 |  | 125 | 126 | 0.02205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3273-5_0_6_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0057129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3273-5_0_6_line_130 |  | 128 | 129 | 0.0064325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3273-5_0_6_line_131 |  | 129 | 130 | 0.013253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3273-5_0_6_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0021819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3273-5_0_6_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0029877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3273-5_0_6_line_134 |  | 132 | 133 | 0.013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3273-5_0_6_line_135 |  | 133 | 134 | 0.013349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3273-5_0_6_line_136 |  | 134 | 135 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3273-5_0_6_line_137 |  | 135 | 136 | 0.008938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3273-5_0_6_line_138 |  | 136 | 137 | 0.0073913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_3273-5_0_6_line_139 |  | 137 | 151 | 0.007555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_3273-5_0_6_line_140 |  | 138 | 139 | 0.019236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_3273-5_0_6_line_141 |  | 139 | 140 | 0.0062879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_3273-5_0_6_line_142 |  | 140 | 143 | 0.0062001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_3273-5_0_6_line_143 |  | 140 | 144 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_3273-5_0_6_line_144 |  | 142 | 146 | 0.014327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_3273-5_0_6_line_145 |  | 143 | 145 | 0.018293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_3273-5_0_6_line_146 |  | 144 | 146 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_3273-5_0_6_line_147 |  | 145 | 147 | 0.0028494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_3273-5_0_6_line_148 |  | 148 | 149 | 0.0090608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_3273-5_0_6_line_149 |  | 149 | 150 | 0.013067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_3273-5_0_6_line_150 |  | 150 | 151 | 0.0047087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_3273-5_0_6_line_151 |  | 150 | 152 | 0.036496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_3273-5_0_6_line_152 |  | 152 | 153 | 0.018933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_3273-5_0_6_line_153 |  | 153 | 154 | 0.012713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_3273-5_0_6_line_154 |  | 154 | 155 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_3273-5_0_6_line_155 |  | 155 | 156 | 0.030054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_3273-5_0_6_line_156 |  | 156 | 157 | 0.0097727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_3273-5_0_6_line_157 |  | 157 | 158 | 0.0079653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_3273-5_0_6_line_158 |  | 158 | 159 | 0.044501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_3273-5_0_6_line_159 |  | 159 | 160 | 0.0036553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_3273-5_0_6_line_160 |  | 160 | 161 | 0.018042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_3273-5_0_6_line_161 |  | 161 | 162 | 0.024842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_3273-5_0_6_line_162 |  | 162 | 163 | 0.014993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3273-5_0_6_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 164 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2751888.3136 | 1227691.1925 | 2751890.5451 | 1227693.8633
1 | 2751888.3136 | 1227691.1925 | 2751877.3538 | 1227678.075 | 2751872.6071 | 1227674.9718
2 | 2751890.5451 | 1227693.8633 | 2751906.0516 | 1227712.4226
3 | 2751928.0413 | 1227732.6522 | 2751909.5121 | 1227716.5644 | 2751906.0516 | 1227712.4226
4 | 2751928.0413 | 1227732.6522 | 2751931.6387 | 1227735.7803 | 2751943.2489 | 1227723.5434
5 | 2751911.9556 | 1227750.0129 | 2751918.3077 | 1227742.9575 | 2751928.0413 | 1227732.6522
6 | 2751943.2489 | 1227723.5434 | 2751950.8393 | 1227715.5477
7 | 2751904.2895 | 1227765.1643 | 2751904.9321 | 1227763.4569 | 2751908.59 | 1227755.0204 | 2751911.9556 | 1227750.0129
8 | 2751719.0154 | 1227658.1058 | 2751712.7949 | 1227667.4335 | 2751737.6975 | 1227700.0093
9 | 2751707.9264 | 1227679.6427 | 2751712.7949 | 1227667.4335 | 2751719.0154 | 1227658.1058
10 | 2751717.1713 | 1227747.5848 | 2751723.9349 | 1227741.9299 | 2751737.6975 | 1227700.0093
11 | 2751707.9264 | 1227679.6427 | 2751694.182 | 1227682.5282 | 2751679.694 | 1227689.2983 | 2751672.2433 | 1227700.7855 | 2751669.9245 | 1227714.9949 | 2751675.5198 | 1227752.7274
12 | 2751657.6819 | 1227850.0016 | 2751660.3673 | 1227845.0916
13 | 2751657.6819 | 1227850.0016 | 2751650.5349 | 1227863.0689 | 2751638.415 | 1227878.9745 | 2751626.6421 | 1227881.2765 | 2751626.6421 | 1227881.2765
14 | 2751671.1055 | 1227822.9619 | 2751664.1823 | 1227838.1163 | 2751660.3673 | 1227845.0916
15 | 2751617.8346 | 1227865.4016 | 2751620.5032 | 1227876.1265 | 2751626.6421 | 1227881.2765
16 | 2751673.8236 | 1227817.0122 | 2751671.1055 | 1227822.9619
17 | 2751617.8346 | 1227865.4016 | 2751594.6191 | 1227832.6361
18 | 2751617.8346 | 1227865.4016 | 2751579.8153 | 1227887.2443
19 | 2751673.8236 | 1227817.0122 | 2751675.8989 | 1227812.4694
20 | 2751594.6191 | 1227832.6361 | 2751595.1395 | 1227830.7166 | 2751598.3921 | 1227804.4263
21 | 2751675.8989 | 1227812.4694 | 2751675.8989 | 1227812.4694 | 2751679.2003 | 1227785.3066 | 2751678.7894 | 1227781.3157
22 | 2751489.159 | 1227926.7601 | 2751489.159 | 1227926.7601 | 2751492.66 | 1227924.158 | 2751502.9219 | 1227898.9167
23 | 2751485.742 | 1227874.6034 | 2751488.4248 | 1227878.5197 | 2751481.1341 | 1227904.2797 | 2751480.0499 | 1227917.9646 | 2751482.3303 | 1227924.8734 | 2751489.159 | 1227926.7601
24 | 2751507.8531 | 1227875.7839 | 2751507.3335 | 1227888.0654 | 2751502.9219 | 1227898.9167
25 | 2751458.054 | 1227924.2437 | 2751460.8348 | 1227919.2543 | 2751485.742 | 1227874.6034
26 | 2751511.4988 | 1227832.3319 | 2751498.4274 | 1227854.6415 | 2751485.742 | 1227874.6034
27 | 2751458.054 | 1227924.2437 | 2751441.291 | 1227952.7874
28 | 2751458.054 | 1227924.2437 | 2751448.2281 | 1227918.5772 | 2751444.7258 | 1227909.035 | 2751444.309 | 1227901.8949
29 | 2751482.3704 | 1227756.3988 | 2751485.494 | 1227782.2908 | 2751504.7458 | 1227825.6872 | 2751511.4988 | 1227832.3319
30 | 2751511.4988 | 1227832.3319 | 2751515.2294 | 1227825.8501
31 | 2751441.291 | 1227952.7874 | 2751437.7752 | 1227959.0804
32 | 2751424.5892 | 1227765.8364 | 2751424.1929 | 1227781.3961 | 2751429.712 | 1227794.5152 | 2751437.1036 | 1227810.9182 | 2751439.949 | 1227827.2055 | 2751444.309 | 1227901.8949
33 | 2751537.505 | 1227753.8398 | 2751535.6504 | 1227781.0669 | 2751524.2478 | 1227810.1808 | 2751515.2294 | 1227825.8501
34 | 2751269.1933 | 1227849.176 | 2751269.0438 | 1227848.6813
35 | 2751278.722 | 1227880.7161 | 2751269.1933 | 1227849.176
36 | 2751261.6028 | 1227824.0513 | 2751269.0438 | 1227848.6813
37 | 2751286.8043 | 1227933.0723 | 2751280.0908 | 1227885.2469 | 2751278.722 | 1227880.7161
38 | 2751261.6028 | 1227824.0513 | 2751255.8017 | 1227804.8497
39 | 2751286.8043 | 1227933.0723 | 2751287.8805 | 1227956.6211
40 | 2751245.0839 | 1227769.3737 | 2751255.8017 | 1227804.8497
41 | 2751287.8805 | 1227956.6211 | 2751304.0772 | 1227922.8912 | 2751317.4663 | 1227908.3184 | 2751331.4667 | 1227895.0513 | 2751350.1862 | 1227875.4096 | 2751371.6443 | 1227850.6552 | 2751387.5831 | 1227838.0938
42 | 2751598.5784 | 1227802.921 | 2751598.3921 | 1227804.4263
43 | 2751598.5784 | 1227802.921 | 2751601.8284 | 1227776.6516
44 | 2751598.1718 | 1227752.7104 | 2751599.9046 | 1227760.4184 | 2751602.1977 | 1227773.6666 | 2751601.8284 | 1227776.6516
45 | 2751304.9539 | 1227750.9677 | 2751304.1556 | 1227767.3071 | 2751304.1884 | 1227771.3949
46 | 2751304.3121 | 1227786.7732 | 2751304.1884 | 1227771.3949
47 | 2751304.9539 | 1227750.9677 | 2751305.5167 | 1227739.4497 | 2751305.5289 | 1227723.8954
48 | 2751304.0977 | 1227697.3647 | 2751306.389 | 1227702.2047 | 2751305.5307 | 1227721.6227 | 2751305.5289 | 1227723.8954
49 | 2751289.6059 | 1227693.4143 | 2751293.3388 | 1227691.2295 | 2751302.9784 | 1227695.0003 | 2751304.0977 | 1227697.3647
50 | 2751289.6059 | 1227693.4143 | 2751296.6447 | 1227672.1629
51 | 2751289.6059 | 1227693.4143 | 2751287.1275 | 1227694.8637 | 2751277.9868 | 1227712.603 | 2751277.7253 | 1227713.3707
52 | 2751316.3876 | 1227605.1929 | 2751313.6633 | 1227620.7711 | 2751296.6447 | 1227672.1629
53 | 2751296.6447 | 1227672.1629 | 2751328.7597 | 1227657.6998 | 2751347.1065 | 1227639.917 | 2751371.9356 | 1227591.4935 | 2751402.2995 | 1227560.3695
54 | 2751277.7253 | 1227713.3707 | 2751273.6475 | 1227725.3382
55 | 2751537.505 | 1227753.8398 | 2751538.7282 | 1227735.8819 | 2751543.4141 | 1227707.0306 | 2751543.3337 | 1227705.098
56 | 2751543.1674 | 1227701.0981 | 2751543.3337 | 1227705.098
57 | 2751437.7752 | 1227959.0804 | 2751436.2954 | 1227961.7293
58 | 2751423.281 | 1227981.6762 | 2751429.1126 | 1227974.5861 | 2751436.2954 | 1227961.7293
59 | 2751423.281 | 1227981.6762 | 2751420.0366 | 1227985.6207 | 2751397.6025 | 1227996.0463
60 | 2751245.0839 | 1227769.3737 | 2751242.7196 | 1227777.9658 | 2751238.4242 | 1227781.368
61 | 2751245.0839 | 1227769.3737 | 2751250.4631 | 1227762.6867
62 | 2751250.4631 | 1227762.6867 | 2751255.2725 | 1227756.708
63 | 2751424.5892 | 1227765.8364 | 2751423.5291 | 1227748.8162 | 2751410.6649 | 1227728.7705 | 2751404.1805 | 1227709.1877 | 2751406.2032 | 1227652.6989 | 2751399.7779 | 1227630.7932 | 2751408.3552 | 1227587.796
64 | 2751431.1821 | 1227736.8112 | 2751428.7724 | 1227754.9107 | 2751424.5892 | 1227765.8364
65 | 2751270.1614 | 1227735.5694 | 2751259.663 | 1227751.25 | 2751255.2725 | 1227756.708
66 | 2751270.1614 | 1227735.5694 | 2751270.1614 | 1227735.5694 | 2751273.6475 | 1227725.3382
67 | 2751526.1081 | 1227498.3553 | 2751515.7912 | 1227484.8581 | 2751497.7675 | 1227473.8558 | 2751491.7153 | 1227487.8923 | 2751485.5429 | 1227490.582 | 2751461.5291 | 1227491.1823 | 2751424.3873 | 1227512.1337 | 2751417.8708 | 1227544.4084 | 2751402.2995 | 1227560.3695
68 | 2751594.8178 | 1227737.7904 | 2751598.1718 | 1227752.7104
69 | 2751594.8178 | 1227737.7904 | 2751586.2893 | 1227719.391
70 | 2751594.8178 | 1227737.7904 | 2751612.9647 | 1227728.4665 | 2751618.1448 | 1227718.3004
71 | 2751678.7894 | 1227781.3157 | 2751676.5876 | 1227759.9279 | 2751675.5198 | 1227752.7274
72 | 2751575.6116 | 1227697.271 | 2751576.7215 | 1227698.7493 | 2751586.2893 | 1227719.391
73 | 2751538.1383 | 1227659.6864 | 2751547.5972 | 1227661.3177 | 2751563.0672 | 1227680.5626 | 2751575.6116 | 1227697.271
74 | 2751538.1383 | 1227659.6864 | 2751542.3471 | 1227681.3689 | 2751543.1674 | 1227701.0981
75 | 2751538.1383 | 1227659.6864 | 2751532.4489 | 1227647.3868
76 | 2751532.4489 | 1227647.3868 | 2751524.6713 | 1227630.5725 | 2751523.0272 | 1227626.3108
77 | 2751520.8235 | 1227620.5987 | 2751523.0272 | 1227626.3108
78 | 2751717.1713 | 1227747.5848 | 2751745.5081 | 1227766.5025 | 2751746.4556 | 1227766.4656
79 | 2751759.8398 | 1227770.7683 | 2751753.4469 | 1227766.1936 | 2751746.4556 | 1227766.4656
80 | 2751520.8235 | 1227620.5987 | 2751519.2151 | 1227603.0863 | 2751526.9955 | 1227544.153 | 2751528.5867 | 1227515.0448 | 2751526.1081 | 1227498.3553
81 | 2751742.5461 | 1227789.2699 | 2751745.3481 | 1227793.4897
82 | 2751742.5461 | 1227789.2699 | 2751752.8634 | 1227783.2915
83 | 2751745.3481 | 1227793.4897 | 2751756.9643 | 1227810.9834
84 | 2751766.3882 | 1227775.4544 | 2751752.8634 | 1227783.2915
85 | 2751766.3882 | 1227775.4544 | 2751759.8398 | 1227770.7683
86 | 2751823.4575 | 1227722.0728 | 2751819.6996 | 1227721.6655 | 2751812.9387 | 1227718.2639
87 | 2751823.4575 | 1227722.0728 | 2751826.0733 | 1227721.4835 | 2751830.6332 | 1227716.8725
88 | 2751818.2794 | 1227738.6781 | 2751819.8179 | 1227730.6878 | 2751823.4575 | 1227722.0728
89 | 2751818.2794 | 1227738.6781 | 2751804.0424 | 1227735.0059
90 | 2751818.2794 | 1227738.6781 | 2751838.0542 | 1227740.6126
91 | 2751806.2007 | 1227770.4544 | 2751808.4606 | 1227758.2676 | 2751814.348 | 1227749.8101 | 2751818.2794 | 1227738.6781
92 | 2751797.9968 | 1227783.2234 | 2751787.9585 | 1227803.1167
93 | 2751797.9968 | 1227783.2234 | 2751806.2007 | 1227770.4544
94 | 2751797.9968 | 1227783.2234 | 2751807.4764 | 1227788.5802
95 | 2751787.9585 | 1227803.1167 | 2751785.5862 | 1227807.8181 | 2751769.1871 | 1227810.8241
96 | 2751806.2007 | 1227770.4544 | 2751820.6321 | 1227769.1659 | 2751824.0705 | 1227767.5305
97 | 2751807.4764 | 1227788.5802 | 2751816.2266 | 1227793.5247
98 | 2751760.2446 | 1227815.9234 | 2751768.3853 | 1227810.971 | 2751769.1871 | 1227810.8241
99 | 2751819.1863 | 1227795.1972 | 2751816.2266 | 1227793.5247
100 | 2751760.2446 | 1227815.9234 | 2751756.9643 | 1227810.9834
101 | 2751838.0542 | 1227740.6126 | 2751852.6509 | 1227742.0406
102 | 2751835.1 | 1227712.3557 | 2751830.6332 | 1227716.8725
103 | 2751852.6509 | 1227742.0406 | 2751863.2052 | 1227743.0731 | 2751880.7434 | 1227752.2225
104 | 2751844.3094 | 1227703.0432 | 2751835.1 | 1227712.3557
105 | 2751904.2895 | 1227765.1643 | 2751900.5724 | 1227762.567 | 2751880.7434 | 1227752.2225
106 | 2751827.3448 | 1227679.8411 | 2751843.4387 | 1227701.8523
107 | 2751844.3094 | 1227703.0432 | 2751843.4387 | 1227701.8523
108 | 2751844.3094 | 1227703.0432 | 2751846.7295 | 1227705.3626 | 2751861.6951 | 1227716.1718
109 | 2751979.1699 | 1227686.0155 | 2751974.8925 | 1227690.2101 | 2751950.8393 | 1227715.5477
110 | 2751979.1699 | 1227686.0155 | 2751974.3757 | 1227683.4351 | 2751962.521 | 1227677.0391
111 | 2751915.9435 | 1227623.6283 | 2751947.0471 | 1227668.6903 | 2751962.521 | 1227677.0391
112 | 2751860.1231 | 1227817.5717 | 2751858.1987 | 1227816.5144
113 | 2751837.5609 | 1227805.2137 | 2751846.3911 | 1227810.0272 | 2751858.1987 | 1227816.5144
114 | 2751901.1548 | 1227948.0512 | 2751902.6596 | 1227932.7394
115 | 2751901.1548 | 1227948.0512 | 2751927.7091 | 1227951.5919
116 | 2751900.4156 | 1227955.617 | 2751901.1548 | 1227948.0512
117 | 2751871.392 | 1227883.5102 | 2751875.0943 | 1227884.0378
118 | 2751871.392 | 1227883.5102 | 2751869.4852 | 1227903.3976
119 | 2751871.392 | 1227883.5102 | 2751858.8188 | 1227878.6981
120 | 2751819.1863 | 1227795.1972 | 2751835.6735 | 1227804.1848
121 | 2751819.1863 | 1227795.1972 | 2751818.0012 | 1227802.7072 | 2751818.7207 | 1227806.5414
122 | 2751837.5609 | 1227805.2137 | 2751835.6735 | 1227804.1848
123 | 2751822.2378 | 1227825.2825 | 2751818.7207 | 1227806.5414
124 | 2751822.2378 | 1227825.2825 | 2751823.4537 | 1227831.7617 | 2751832.0325 | 1227845.7451
125 | 2751760.2446 | 1227815.9234 | 2751763.7209 | 1227823.5593
126 | 2751832.0325 | 1227845.7451 | 2751834.9253 | 1227850.4604 | 2751835.5478 | 1227865.2626
127 | 2751835.5478 | 1227865.2626 | 2751835.7413 | 1227869.8656 | 2751838.2256 | 1227870.8164
128 | 2751838.2256 | 1227870.8164 | 2751858.8188 | 1227878.6981
129 | 2751763.7209 | 1227823.5593 | 2751766.0879 | 1227828.7587
130 | 2751768.7531 | 1227834.6131 | 2751766.0879 | 1227828.7587
131 | 2751768.7531 | 1227834.6131 | 2751774.2445 | 1227846.6753
132 | 2751774.2445 | 1227846.6753 | 2751774.2445 | 1227846.6753 | 2751774.5835 | 1227848.8307
133 | 2751775.0477 | 1227851.7821 | 2751774.5835 | 1227848.8307
134 | 2751775.0477 | 1227851.7821 | 2751777.1587 | 1227865.2032
135 | 2751779.0762 | 1227878.4127 | 2751777.9169 | 1227870.0236 | 2751777.1587 | 1227865.2032
136 | 2751780.8287 | 1227891.0949 | 2751779.0762 | 1227878.4127
137 | 2751780.8287 | 1227891.0949 | 2751780.8287 | 1227891.0949 | 2751787.939 | 1227896.5107
138 | 2751793.8188 | 1227900.9893 | 2751787.939 | 1227896.5107
139 | 2751793.8188 | 1227900.9893 | 2751794.8331 | 1227901.7619 | 2751799.541 | 1227905.918
140 | 2751869.4852 | 1227903.3976 | 2751868.87 | 1227909.8143 | 2751871.1918 | 1227922.3919
141 | 2751872.3332 | 1227928.5754 | 2751871.1918 | 1227922.3919
142 | 2751872.3332 | 1227928.5754 | 2751866.711 | 1227925.9617
143 | 2751872.3332 | 1227928.5754 | 2751877.4895 | 1227947.2463
144 | 2751900.4156 | 1227955.617 | 2751886.9573 | 1227950.7031
145 | 2751866.711 | 1227925.9617 | 2751850.1226 | 1227918.25
146 | 2751877.4895 | 1227947.2463 | 2751886.9573 | 1227950.7031
147 | 2751847.5387 | 1227917.0488 | 2751850.1226 | 1227918.25
148 | 2751816.0459 | 1227910.5827 | 2751825.0429 | 1227911.6565
149 | 2751803.071 | 1227909.0343 | 2751816.0459 | 1227910.5827
150 | 2751803.071 | 1227909.0343 | 2751799.541 | 1227905.918
151 | 2751803.071 | 1227909.0343 | 2751806.9907 | 1227923.8812 | 2751811.9781 | 1227944.4272
152 | 2751811.9781 | 1227944.4272 | 2751805.285 | 1227945.5463 | 2751794.0557 | 1227940.9156
153 | 2751782.2875 | 1227936.1065 | 2751782.2875 | 1227936.1065 | 2751787.8633 | 1227938.3619 | 2751794.0557 | 1227940.9156
154 | 2751782.2875 | 1227936.1065 | 2751774.6339 | 1227938.0241 | 2751772.0595 | 1227940.9551
155 | 2751772.0595 | 1227940.9551 | 2751765.9972 | 1227947.8572 | 2751745.5545 | 1227952.0483
156 | 2751735.9809 | 1227954.011 | 2751745.5545 | 1227952.0483
157 | 2751728.1779 | 1227955.6107 | 2751735.9809 | 1227954.011
158 | 2751728.1779 | 1227955.6107 | 2751719.8485 | 1227954.5974 | 2751714.9698 | 1227952.3598 | 2751703.2768 | 1227939.0606 | 2751693.5852 | 1227930.3442
159 | 2751690.6844 | 1227928.1275 | 2751692.841 | 1227929.6749 | 2751693.5852 | 1227930.3442
160 | 2751690.6844 | 1227928.1275 | 2751686.2517 | 1227924.947 | 2751683.2369 | 1227919.4874 | 2751683.2701 | 1227913.138 | 2751683.2701 | 1227913.138
161 | 2751693.0579 | 1227890.3393 | 2751692.0262 | 1227893.8659 | 2751683.2701 | 1227913.138
162 | 2751697.2677 | 1227875.9499 | 2751693.0579 | 1227890.3393

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2751888.3136 | 1227691.1925
1 | 2751890.5451 | 1227693.8633
2 | 2751872.6071 | 1227674.9718
3 | 2751906.0516 | 1227712.4226
4 | 2751928.0413 | 1227732.6522
5 | 2751943.2489 | 1227723.5434
6 | 2751911.9556 | 1227750.0129
7 | 2751719.0154 | 1227658.1058
8 | 2751737.6975 | 1227700.0093
9 | 2751707.9264 | 1227679.6427
10 | 2751657.6819 | 1227850.0016
11 | 2751660.3673 | 1227845.0916
12 | 2751626.6421 | 1227881.2765
13 | 2751671.1055 | 1227822.9619
14 | 2751617.8346 | 1227865.4016
15 | 2751673.8236 | 1227817.0122
16 | 2751594.6191 | 1227832.6361
17 | 2751579.8153 | 1227887.2443
18 | 2751675.8989 | 1227812.4694
19 | 2751489.159 | 1227926.7601
20 | 2751502.9219 | 1227898.9167
21 | 2751485.742 | 1227874.6034
22 | 2751507.8531 | 1227875.7839
23 | 2751458.054 | 1227924.2437
24 | 2751511.4988 | 1227832.3319
25 | 2751441.291 | 1227952.7874
26 | 2751444.309 | 1227901.8949
27 | 2751482.3704 | 1227756.3988
28 | 2751515.2294 | 1227825.8501
29 | 2751269.1933 | 1227849.176
30 | 2751269.0438 | 1227848.6813
31 | 2751278.722 | 1227880.7161
32 | 2751261.6028 | 1227824.0513
33 | 2751286.8043 | 1227933.0723
34 | 2751255.8017 | 1227804.8497
35 | 2751287.8805 | 1227956.6211
36 | 2751598.5784 | 1227802.921
37 | 2751598.3921 | 1227804.4263
38 | 2751601.8284 | 1227776.6516
39 | 2751304.1884 | 1227771.3948
40 | 2751304.9539 | 1227750.9677
41 | 2751304.3121 | 1227786.7732
42 | 2751305.5289 | 1227723.8954
43 | 2751304.0977 | 1227697.3647
44 | 2751289.6059 | 1227693.4143
45 | 2751296.6447 | 1227672.1629
46 | 2751277.7253 | 1227713.3707
47 | 2751537.505 | 1227753.8398
48 | 2751543.3337 | 1227705.098
49 | 2751436.2954 | 1227961.7293
50 | 2751437.7752 | 1227959.0804
51 | 2751423.281 | 1227981.6762
52 | 2751397.6025 | 1227996.0463
53 | 2751245.0839 | 1227769.3737
54 | 2751238.4242 | 1227781.368
55 | 2751250.4631 | 1227762.6867
56 | 2751424.5892 | 1227765.8364
57 | 2751408.3552 | 1227587.796
58 | 2751431.1821 | 1227736.8112
59 | 2751255.2725 | 1227756.708
60 | 2751270.1614 | 1227735.5694
61 | 2751273.6475 | 1227725.3382
62 | 2751387.5831 | 1227838.0938
63 | 2751316.3876 | 1227605.1929
64 | 2751402.2995 | 1227560.3695
65 | 2751598.1718 | 1227752.7104
66 | 2751594.8178 | 1227737.7904
67 | 2751678.7894 | 1227781.3157
68 | 2751675.5198 | 1227752.7274
69 | 2751586.2893 | 1227719.391
70 | 2751618.1448 | 1227718.3004
71 | 2751575.6116 | 1227697.2709
72 | 2751543.1674 | 1227701.0981
73 | 2751538.1383 | 1227659.6864
74 | 2751532.4489 | 1227647.3868
75 | 2751523.0272 | 1227626.3108
76 | 2751717.1713 | 1227747.5848
77 | 2751746.4556 | 1227766.4656
78 | 2751520.8235 | 1227620.5987
79 | 2751526.1081 | 1227498.3553
80 | 2751742.5461 | 1227789.2699
81 | 2751745.3481 | 1227793.4897
82 | 2751752.8634 | 1227783.2915
83 | 2751759.8398 | 1227770.7683
84 | 2751812.9387 | 1227718.2639
85 | 2751823.4575 | 1227722.0728
86 | 2751804.0424 | 1227735.0059
87 | 2751818.2794 | 1227738.6781
88 | 2751766.3882 | 1227775.4544
89 | 2751797.9968 | 1227783.2234
90 | 2751787.9585 | 1227803.1167
91 | 2751806.2007 | 1227770.4544
92 | 2751807.4764 | 1227788.5802
93 | 2751769.1871 | 1227810.8241
94 | 2751824.0705 | 1227767.5305
95 | 2751816.2266 | 1227793.5247
96 | 2751756.9643 | 1227810.9834
97 | 2751838.0542 | 1227740.6126
98 | 2751830.6332 | 1227716.8726
99 | 2751852.6509 | 1227742.0406
100 | 2751835.1 | 1227712.3557
101 | 2751880.7434 | 1227752.2225
102 | 2751827.3448 | 1227679.8411
103 | 2751843.4387 | 1227701.8523
104 | 2751844.3094 | 1227703.0432
105 | 2751861.6951 | 1227716.1718
106 | 2751904.2895 | 1227765.1643
107 | 2751950.8393 | 1227715.5477
108 | 2751979.1699 | 1227686.0155
109 | 2751962.521 | 1227677.0391
110 | 2751860.1231 | 1227817.5717
111 | 2751858.1987 | 1227816.5144
112 | 2751902.6596 | 1227932.7394
113 | 2751901.1548 | 1227948.0512
114 | 2751875.0943 | 1227884.0378
115 | 2751871.392 | 1227883.5102
116 | 2751915.9435 | 1227623.6283
117 | 2751819.1863 | 1227795.1972
118 | 2751835.6735 | 1227804.1848
119 | 2751818.7207 | 1227806.5414
120 | 2751837.5609 | 1227805.2137
121 | 2751822.2378 | 1227825.2825
122 | 2751760.2446 | 1227815.9234
123 | 2751832.0325 | 1227845.7451
124 | 2751835.5478 | 1227865.2626
125 | 2751838.2256 | 1227870.8164
126 | 2751858.8188 | 1227878.6981
127 | 2751763.7209 | 1227823.5593
128 | 2751766.0879 | 1227828.7587
129 | 2751768.7531 | 1227834.6131
130 | 2751774.2445 | 1227846.6753
131 | 2751774.5835 | 1227848.8307
132 | 2751775.0477 | 1227851.7821
133 | 2751777.1587 | 1227865.2032
134 | 2751779.0762 | 1227878.4127
135 | 2751780.8287 | 1227891.0949
136 | 2751787.939 | 1227896.5107
137 | 2751793.8188 | 1227900.9893
138 | 2751869.4852 | 1227903.3976
139 | 2751871.1918 | 1227922.3919
140 | 2751872.3332 | 1227928.5754
141 | 2751927.7091 | 1227951.5919
142 | 2751900.4156 | 1227955.617
143 | 2751866.711 | 1227925.9617
144 | 2751877.4895 | 1227947.2463
145 | 2751850.1226 | 1227918.25
146 | 2751886.9573 | 1227950.7031
147 | 2751847.5387 | 1227917.0488
148 | 2751825.0429 | 1227911.6565
149 | 2751816.0459 | 1227910.5827
150 | 2751803.071 | 1227909.0343
151 | 2751799.541 | 1227905.918
152 | 2751811.978 | 1227944.4272
153 | 2751794.0557 | 1227940.9156
154 | 2751782.2875 | 1227936.1065
155 | 2751772.0595 | 1227940.9551
156 | 2751745.5545 | 1227952.0483
157 | 2751735.9809 | 1227954.011
158 | 2751728.1779 | 1227955.6107
159 | 2751693.5852 | 1227930.3442
160 | 2751690.6844 | 1227928.1275
161 | 2751683.2701 | 1227913.138
162 | 2751693.0579 | 1227890.3393
163 | 2751697.2677 | 1227875.9499
164 | 2751766.3882 | 1227775.4544

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97075 | -0.56373 | 0.017549 | 0.0043983
1 | 0.97082 | -0.56227 | 0.0076736 | 0.0019232
2 | 0.97064 | -0.5659 | 0.0051417 | 0.0012886
3 | 0.97151 | -0.5487 | 0.093093 | 0.023331
4 | 0.97496 | -0.48069 | 0 | 0
5 | 0.97468 | -0.48632 | 0 | 0
6 | 0.978 | -0.42114 | 0 | 0
7 | 0.99505 | -0.093598 | 0 | 0
8 | 0.99689 | -0.05862 | 0 | 0
9 | 0.99419 | -0.10996 | 0 | 0
10 | 0.98749 | -0.23829 | 0.002334 | 0.00058497
11 | 0.98766 | -0.23503 | 0.0016553 | 0.00041486
12 | 0.9861 | -0.26502 | 0.00097346 | 0.00024397
13 | 0.98841 | -0.22045 | 0.0018525 | 0.00046429
14 | 0.98554 | -0.2758 | 0.0015904 | 0.0003986
15 | 0.98862 | -0.21651 | 0.0018735 | 0.00046955
16 | 0.98443 | -0.29735 | 0.0021563 | 0.00054041
17 | 0.98541 | -0.27841 | 0.0033255 | 0.00083345
18 | 0.98878 | -0.21344 | 0.001856 | 0.00046516
19 | 0.97529 | -0.47608 | 0.0010633 | 0.00026649
20 | 0.97512 | -0.47931 | 0.0028176 | 0.00070616
21 | 0.97566 | -0.46883 | 0 | 0
22 | 0.97506 | -0.48053 | 0.0027597 | 0.00069164
23 | 0.97531 | -0.47567 | 0 | 0
24 | 0.97626 | -0.45685 | 0.0019845 | 0.00049735
25 | 0.97519 | -0.47802 | 0 | 0
26 | 0.97524 | -0.47709 | 0.0010402 | 0.00026071
27 | 0.97613 | -0.45958 | 0.0017961 | 0.00045014
28 | 0.97638 | -0.45453 | 0.0022718 | 0.00056936
29 | 0.97107 | -0.55899 | 0.0031707 | 0.00079465
30 | 0.97107 | -0.5589 | 0.0043697 | 0.0010951
31 | 0.97089 | -0.56259 | 0.0025527 | 0.00063976
32 | 0.9714 | -0.5525 | 0.0011788 | 0.00029544
33 | 0.97072 | -0.56588 | 0 | 0
34 | 0.97167 | -0.54708 | 0.0063267 | 0.0015856
35 | 0.97065 | -0.56735 | 0 | 0
36 | 0.98362 | -0.31309 | 0.0019937 | 0.00049967
37 | 0.98366 | -0.3123 | 0.001279 | 0.00032055
38 | 0.98293 | -0.32648 | 0.0042847 | 0.0010738
39 | 0.97258 | -0.52904 | 0.0014721 | 0.00036895
40 | 0.97269 | -0.52706 | 0.0010086 | 0.00025279
41 | 0.97253 | -0.53012 | 0.0038061 | 0.0009539
42 | 0.97284 | -0.52392 | 0.00097697 | 0.00024485
43 | 0.97303 | -0.5203 | 0.0015272 | 0.00038275
44 | 0.97317 | -0.5175 | 0 | 0
45 | 0.97344 | -0.51225 | 0 | 0
46 | 0.97295 | -0.52177 | 0.0012521 | 0.00031381
47 | 0.97775 | -0.42755 | 0.002309 | 0.00057869
48 | 0.97874 | -0.40821 | 0.00097583 | 0.00024457
49 | 0.97516 | -0.47869 | 0.0011545 | 0.00028935
50 | 0.97516 | -0.47853 | 0.00096162 | 0.00024101
51 | 0.97512 | -0.47946 | 0.0011292 | 0.000283
52 | 0.9751 | -0.4798 | 0.00062326 | 0.0001562
53 | 0.9724 | -0.53275 | 0 | 0
54 | 0.97237 | -0.5333 | 0.0020777 | 0.00052073
55 | 0.97249 | -0.53093 | 0.0014694 | 0.00036826
56 | 0.97502 | -0.48134 | 0 | 0
57 | 0.97488 | -0.48424 | 0.00085449 | 0.00021416
58 | 0.975 | -0.48178 | 0.00079995 | 0.00020049
59 | 0.97255 | -0.52977 | 0.00061199 | 0.00015338
60 | 0.97275 | -0.52578 | 0.0023076 | 0.00057833
61 | 0.97284 | -0.52396 | 0.00076664 | 0.00019214
62 | 0.97016 | -0.57707 | 0.003354 | 0.00084059
63 | 0.97339 | -0.51309 | 0.00065523 | 0.00016422
64 | 0.97535 | -0.47446 | 0.0010077 | 0.00025255
65 | 0.98233 | -0.33819 | 0.0032298 | 0.00080947
66 | 0.98196 | -0.34526 | 0 | 0
67 | 0.9898 | -0.19386 | 0.0061266 | 0.0015355
68 | 0.99079 | -0.17489 | 0.0031041 | 0.00077796
69 | 0.9815 | -0.35425 | 0.0014703 | 0.0003685
70 | 0.98187 | -0.34706 | 0.0031391 | 0.00078673
71 | 0.98095 | -0.36495 | 0.0010147 | 0.0002543
72 | 0.97882 | -0.40657 | 0.00098876 | 0.00024781
73 | 0.97974 | -0.38865 | 0 | 0
74 | 0.97954 | -0.39255 | 0.0025988 | 0.00065132
75 | 0.97921 | -0.39883 | 0.0049289 | 0.0012353
76 | 0.99876 | -0.023301 | 0 | 0
77 | 1 | 0 | -0.38569 | -0.098973
78 | 0.97914 | -0.40031 | 0 | 0
79 | 0.97761 | -0.43016 | 0 | 0
80 | 0.99593 | -0.076867 | 0 | 0
81 | 0.99552 | -0.084575 | 0.0020712 | 0.0005191
82 | 0.99689 | -0.058744 | 0.0011 | 0.0002757
83 | 0.99879 | -0.0227 | 0.0018386 | 0.0004608
84 | 0.98685 | -0.25009 | 0.0013635 | 0.00034173
85 | 0.98687 | -0.24982 | 0 | 0
86 | 0.98716 | -0.24413 | 0.0028771 | 0.00072108
87 | 0.9872 | -0.24338 | 0 | 0
88 | 0.99815 | -0.03494 | 0 | 0
89 | 0.98982 | -0.19327 | 0 | 0
90 | 0.99126 | -0.1657 | 0.0028062 | 0.00070331
91 | 0.989 | -0.20881 | 0 | 0
92 | 0.98945 | -0.2003 | 0.0013602 | 0.00034089
93 | 0.9927 | -0.13828 | 0.0023858 | 0.00059794
94 | 0.98893 | -0.21018 | 0.0042032 | 0.0010534
95 | 0.98913 | -0.20656 | 0.0021044 | 0.00052741
96 | 0.99385 | -0.11634 | 0.0029694 | 0.00074421
97 | 0.9863 | -0.26056 | 0.0014794 | 0.00037076
98 | 0.98671 | -0.25297 | 0.0051294 | 0.0012855
99 | 0.98565 | -0.27314 | 0.0028398 | 0.00071173
100 | 0.98663 | -0.25457 | 0.0034301 | 0.00085965
101 | 0.98365 | -0.31155 | 0.0029833 | 0.00074769
102 | 0.98645 | -0.25803 | 0.0017488 | 0.00043828
103 | 0.98649 | -0.25718 | 0.0025192 | 0.00063136
104 | 0.9865 | -0.25707 | 0 | 0
105 | 0.98637 | -0.25956 | 0.0063823 | 0.0015996
106 | 0.98019 | -0.37848 | 0 | 0
107 | 0.97453 | -0.48919 | 0.0018008 | 0.00045132
108 | 0.97406 | -0.49849 | 0 | 0
109 | 0.97384 | -0.5028 | 0.003419 | 0.00085687
110 | 0.98884 | -0.21215 | 0.0011407 | 0.00028587
111 | 0.98885 | -0.2121 | 0.0014375 | 0.00036026
112 | 0.98606 | -0.26636 | 0.0025391 | 0.00063635
113 | 0.98609 | -0.26566 | 0 | 0
114 | 0.98677 | -0.25246 | 0.0014196 | 0.00035578
115 | 0.98678 | -0.25237 | 0 | 0
116 | 0.97324 | -0.51471 | 0.0089587 | 0.0022453
117 | 0.98903 | -0.20854 | 0 | 0
118 | 0.98891 | -0.21081 | 0.0013135 | 0.00032918
119 | 0.98875 | -0.21389 | 0.00085658 | 0.00021468
120 | 0.9889 | -0.21102 | 0.0028785 | 0.00072141
121 | 0.98831 | -0.22246 | 0.0012539 | 0.00031425
122 | 0.99338 | -0.12523 | 0 | 0
123 | 0.98781 | -0.23229 | 0.0006584 | 0.00016501
124 | 0.98737 | -0.24076 | 0.0067216 | 0.0016846
125 | 0.98726 | -0.24291 | 0.0010231 | 0.00025641
126 | 0.98695 | -0.24905 | 0.0017571 | 0.00044038
127 | 0.99307 | -0.13124 | 0.0019486 | 0.00048837
128 | 0.99287 | -0.13514 | 0.0030869 | 0.00077365
129 | 0.99266 | -0.13918 | 0.0022882 | 0.00057348
130 | 0.99226 | -0.14698 | 0.0031477 | 0.00078888
131 | 0.9922 | -0.14814 | 0.0016207 | 0.00040617
132 | 0.99212 | -0.14965 | 0.0055927 | 0.0014017
133 | 0.99184 | -0.15515 | 0.0018418 | 0.00046161
134 | 0.99158 | -0.16013 | 0.001952 | 0.00048922
135 | 0.99136 | -0.16446 | 0.0020305 | 0.00050889
136 | 0.99122 | -0.16716 | 0.0012075 | 0.00030263
137 | 0.99111 | -0.16924 | 0.0014353 | 0.00035972
138 | 0.98655 | -0.25679 | 0.00083388 | 0.00020899
139 | 0.98634 | -0.26076 | 0.0021369 | 0.00053555
140 | 0.98629 | -0.26182 | 0 | 0
141 | 0.98608 | -0.266 | 0.00071403 | 0.00017895
142 | 0.98612 | -0.26521 | 0 | 0
143 | 0.98627 | -0.26229 | 0.0013488 | 0.00033804
144 | 0.9862 | -0.26361 | 0.00094535 | 0.00023693
145 | 0.98622 | -0.26324 | 0.0007723 | 0.00019356
146 | 0.98616 | -0.26438 | 0.00096332 | 0.00024143
147 | 0.98621 | -0.26334 | 0.0021078 | 0.00052826
148 | 0.99092 | -0.17286 | 0.00070405 | 0.00017645
149 | 0.99093 | -0.17275 | 0.0012824 | 0.00032141
150 | 0.99095 | -0.17229 | 0 | 0
151 | 0.99101 | -0.17117 | 0.0010253 | 0.00025697
152 | 0.99057 | -0.17967 | 0 | 0
153 | 0.99038 | -0.1835 | 0.00051039 | 0.00012792
154 | 0.99025 | -0.18596 | 0.00083601 | 0.00020952
155 | 0.99014 | -0.18806 | 0.00083329 | 0.00020884
156 | 0.98989 | -0.19299 | 0.0012626 | 0.00031643
157 | 0.98982 | -0.19437 | 0.0012461 | 0.00031231
158 | 0.98977 | -0.19532 | 0 | 0
159 | 0.98949 | -0.20062 | 0.0011912 | 0.00029854
160 | 0.98948 | -0.20098 | 0.00043077 | 0.00010796
161 | 0.98939 | -0.20261 | 0.0010317 | 0.00025856
162 | 0.9893 | -0.2044 | 0.00094034 | 0.00023567
163 | 0.98926 | -0.20523 | 0.0031024 | 0.00077754
164 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.022692 | -0.005687 | 0.022693 | 0.005688 | 1.579e-06 | 9.6754e-07 | 0.034783 | 0.034783 | 0.034783 | 0.97075 | -0.56373 | 0.97082 | -0.56227 | 9.5558
1 | 0.0051423 | 0.0012887 | -0.0051417 | -0.0012886 | 5.304e-07 | 5.8047e-08 | 0.0078823 | 0.0078824 | 0.0078824 | 0.97075 | -0.56373 | 0.97064 | -0.5659 | 2.1655
2 | -0.030367 | -0.0076112 | 0.030387 | 0.0076234 | 1.9648e-05 | 1.2275e-05 | 0.046545 | 0.046544 | 0.046545 | 0.97082 | -0.56227 | 0.97151 | -0.5487 | 12.787
3 | -0.12348 | -0.030955 | 0.12388 | 0.031211 | 0.00040155 | 0.00025662 | 0.18913 | 0.18913 | 0.18913 | 0.97151 | -0.5487 | 0.97496 | -0.48069 | 51.9588
4 | 0.014197 | 0.0035635 | -0.014193 | -0.0035613 | 3.81e-06 | 2.1687e-06 | 0.02167 | 0.02167 | 0.02167 | 0.97496 | -0.48069 | 0.97468 | -0.48632 | 5.9534
5 | -0.13808 | -0.034775 | 0.13847 | 0.035027 | 0.00039441 | 0.00025213 | 0.2108 | 0.2108 | 0.2108 | 0.97496 | -0.48069 | 0.978 | -0.42114 | 57.9121
6 | 0.014193 | 0.0035613 | -0.014192 | -0.0035602 | 1.9415e-06 | 1.1052e-06 | 0.02167 | 0.02167 | 0.02167 | 0.97468 | -0.48632 | 0.97453 | -0.48919 | 5.9534
7 | -0.13847 | -0.035027 | 0.13876 | 0.035208 | 0.00028405 | 0.00018158 | 0.2108 | 0.2108 | 0.2108 | 0.978 | -0.42114 | 0.98019 | -0.37848 | 57.9121
8 | -0.11598 | -0.029692 | 0.11617 | 0.029816 | 0.00019683 | 0.00012393 | 0.17366 | 0.17366 | 0.17366 | 0.99505 | -0.093598 | 0.99689 | -0.05862 | 15.9026
9 | 0.11598 | 0.029692 | -0.11588 | -0.029634 | 9.181e-05 | 5.781e-05 | 0.17366 | 0.17366 | 0.17366 | 0.99505 | -0.093598 | 0.99419 | -0.10996 | 15.9026
10 | -0.11617 | -0.029816 | 0.11637 | 0.029941 | 0.00019948 | 0.00012559 | 0.17366 | 0.17365 | 0.17366 | 0.99689 | -0.05862 | 0.99876 | -0.023301 | 15.9025
11 | 0.11588 | 0.029634 | -0.11552 | -0.029405 | 0.0003629 | 0.00022852 | 0.17366 | 0.17366 | 0.17366 | 0.99419 | -0.10996 | 0.99079 | -0.17489 | 15.9027
12 | -0.09873 | -0.025075 | 0.098745 | 0.025085 | 1.5508e-05 | 9.7103e-06 | 0.14889 | 0.14889 | 0.14889 | 0.98749 | -0.23829 | 0.98766 | -0.23503 | 13.6347
13 | 0.096396 | 0.02449 | -0.096272 | -0.024412 | 0.00012386 | 7.7475e-05 | 0.14537 | 0.14537 | 0.14537 | 0.98749 | -0.23829 | 0.9861 | -0.26502 | 13.3127
14 | -0.1004 | -0.025499 | 0.10047 | 0.025544 | 7.0503e-05 | 4.4176e-05 | 0.15138 | 0.15138 | 0.15138 | 0.98766 | -0.23503 | 0.98841 | -0.22045 | 13.8631
15 | 0.095298 | 0.024168 | -0.095249 | -0.024138 | 4.9352e-05 | 3.0856e-05 | 0.14391 | 0.14391 | 0.14391 | 0.9861 | -0.26502 | 0.98554 | -0.2758 | 13.1782
16 | -0.10232 | -0.026008 | 0.10234 | 0.02602 | 1.9435e-05 | 1.2187e-05 | 0.15417 | 0.15417 | 0.15417 | 0.98841 | -0.22045 | 0.98862 | -0.21651 | 14.1184
17 | 0.090333 | 0.022906 | -0.090239 | -0.022848 | 9.3503e-05 | 5.8308e-05 | 0.13648 | 0.13648 | 0.13648 | 0.98554 | -0.2758 | 0.98443 | -0.29735 | 12.4985
18 | 0.0033259 | 0.00083316 | -0.0033255 | -0.00083345 | 4.1462e-07 | -2.933e-07 | 0.0050215 | 0.0050217 | 0.0050217 | 0.98554 | -0.2758 | 0.98541 | -0.27841 | 1.3796
19 | -0.10422 | -0.02649 | 0.10423 | 0.026499 | 1.5387e-05 | 9.6556e-06 | 0.15699 | 0.15699 | 0.15699 | 0.98862 | -0.21651 | 0.98878 | -0.21344 | 14.3767
20 | 0.088083 | 0.022307 | -0.08802 | -0.022268 | 6.3185e-05 | 3.9353e-05 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.98443 | -0.29735 | 0.98366 | -0.3123 | 12.2001
21 | -0.10609 | -0.026964 | 0.10619 | 0.027027 | 0.00010013 | 6.2875e-05 | 0.15979 | 0.15979 | 0.15979 | 0.98878 | -0.21344 | 0.9898 | -0.19386 | 14.6324
22 | 0.0055783 | 0.0013978 | -0.0055775 | -0.0013976 | 8.5863e-07 | 1.5513e-07 | 0.0085109 | 0.008511 | 0.008511 | 0.97529 | -0.47608 | 0.97512 | -0.47931 | 2.3382
23 | -0.0066416 | -0.0016642 | 0.0066439 | 0.001665 | 2.2951e-06 | 7.2476e-07 | 0.010133 | 0.010133 | 0.010133 | 0.97529 | -0.47608 | 0.97566 | -0.46883 | 2.7838
24 | 0.0027598 | 0.00069144 | -0.0027597 | -0.00069164 | 1.5967e-07 | -1.9727e-07 | 0.0042114 | 0.0042115 | 0.0042115 | 0.97512 | -0.47931 | 0.97506 | -0.48053 | 1.157
25 | 0.0065667 | 0.0016404 | -0.0065645 | -0.0016397 | 2.1361e-06 | 6.5788e-07 | 0.010013 | 0.010013 | 0.010013 | 0.97566 | -0.46883 | 0.97531 | -0.47567 | 2.7509
26 | -0.013211 | -0.0033054 | 0.013218 | 0.0033096 | 7.5306e-06 | 4.2013e-06 | 0.020146 | 0.020146 | 0.020146 | 0.97566 | -0.46883 | 0.97626 | -0.45685 | 5.5346
27 | 0.0038692 | 0.00096875 | -0.0038688 | -0.00096888 | 4.323e-07 | -1.3615e-07 | 0.0059028 | 0.005903 | 0.005903 | 0.97531 | -0.47567 | 0.97519 | -0.47802 | 1.6217
28 | 0.0026953 | 0.000671 | -0.0026952 | -0.00067124 | 1.816e-07 | -2.414e-07 | 0.0041106 | 0.0041107 | 0.0041107 | 0.97531 | -0.47567 | 0.97524 | -0.47709 | 1.1293
29 | 0.0017963 | 0.00044925 | -0.0017961 | -0.00045014 | 2.3328e-07 | -8.8835e-07 | 0.0027376 | 0.0027379 | 0.0027379 | 0.97626 | -0.45685 | 0.97613 | -0.45958 | 0.75218
30 | -0.016999 | -0.0042562 | 0.017001 | 0.0042573 | 1.8825e-06 | 1.1113e-06 | 0.025908 | 0.025908 | 0.025908 | 0.97626 | -0.45685 | 0.97638 | -0.45453 | 7.1176
31 | 0.0038688 | 0.00096888 | -0.0038687 | -0.00096891 | 9.4194e-08 | -2.965e-08 | 0.005903 | 0.005903 | 0.005903 | 0.97519 | -0.47802 | 0.97516 | -0.47853 | 1.6217
32 | 0.0016549 | 0.00041053 | -0.0016546 | -0.00041205 | 3.3236e-07 | -1.523e-06 | 0.0025235 | 0.0025242 | 0.0025242 | 0.97524 | -0.47709 | 0.97502 | -0.48134 | 0.69345
33 | -0.019273 | -0.0048266 | 0.019297 | 0.0048416 | 2.479e-05 | 1.4906e-05 | 0.02937 | 0.02937 | 0.02937 | 0.97638 | -0.45453 | 0.97775 | -0.42755 | 8.0688
34 | -0.0090807 | -0.0022738 | 0.0090807 | 0.0022739 | 3.7517e-08 | 1.7618e-08 | 0.013914 | 0.013914 | 0.013914 | 0.97107 | -0.55899 | 0.97107 | -0.5589 | 3.8225
35 | 0.00591 | 0.0014792 | -0.005909 | -0.001479 | 1.0132e-06 | 2.4091e-07 | 0.0090554 | 0.0090556 | 0.0090556 | 0.97107 | -0.55899 | 0.97089 | -0.56259 | 2.4878
36 | -0.01345 | -0.003369 | 0.013454 | 0.0033713 | 4.0984e-06 | 2.3045e-06 | 0.02061 | 0.02061 | 0.02061 | 0.97107 | -0.5589 | 0.9714 | -0.5525 | 5.662
37 | 0.0033563 | 0.00083919 | -0.0033558 | -0.00083951 | 5.2605e-07 | -3.1898e-07 | 0.0051433 | 0.0051435 | 0.0051435 | 0.97089 | -0.56259 | 0.97072 | -0.56588 | 1.4131
38 | -0.014633 | -0.0036667 | 0.014637 | 0.0036689 | 3.7795e-06 | 2.1705e-06 | 0.022416 | 0.022415 | 0.022416 | 0.9714 | -0.5525 | 0.97167 | -0.54708 | 6.1581
39 | 0.0033558 | 0.00083951 | -0.0033556 | -0.00083965 | 2.3391e-07 | -1.4174e-07 | 0.0051435 | 0.0051436 | 0.0051436 | 0.97072 | -0.56588 | 0.97065 | -0.56735 | 1.4131
40 | -0.020964 | -0.0052545 | 0.020978 | 0.0052632 | 1.4324e-05 | 8.7077e-06 | 0.032104 | 0.032104 | 0.032104 | 0.97167 | -0.54708 | 0.9724 | -0.53275 | 8.8198
41 | 0.0033556 | 0.00083965 | -0.003354 | -0.00084059 | 1.5531e-06 | -9.3968e-07 | 0.0051436 | 0.0051443 | 0.0051443 | 0.97065 | -0.56735 | 0.97016 | -0.57707 | 1.4133
42 | -0.086737 | -0.021945 | 0.086741 | 0.021947 | 3.2682e-06 | 2.0339e-06 | 0.13129 | 0.13129 | 0.13129 | 0.98362 | -0.31309 | 0.98366 | -0.3123 | 12.0229
43 | 0.084744 | 0.021446 | -0.084689 | -0.021412 | 5.4442e-05 | 3.3836e-05 | 0.12827 | 0.12827 | 0.12827 | 0.98362 | -0.31309 | 0.98293 | -0.32648 | 11.7467
44 | 0.080404 | 0.020338 | -0.080359 | -0.02031 | 4.5152e-05 | 2.7972e-05 | 0.12179 | 0.12179 | 0.12179 | 0.98293 | -0.32648 | 0.98233 | -0.33819 | 11.1528
45 | -0.0052784 | -0.0013228 | 0.0052789 | 0.0013228 | 5.0005e-07 | 6.6267e-08 | 0.0080757 | 0.0080756 | 0.0080757 | 0.97258 | -0.52904 | 0.97269 | -0.52706 | 2.2186
46 | 0.0038063 | 0.00095384 | -0.0038061 | -0.0009539 | 1.9558e-07 | -6.5668e-08 | 0.0058235 | 0.0058235 | 0.0058235 | 0.97258 | -0.52904 | 0.97253 | -0.53012 | 1.5999
47 | -0.0062876 | -0.0015756 | 0.0062885 | 0.0015759 | 9.3972e-07 | 2.6517e-07 | 0.0096186 | 0.0096185 | 0.0096186 | 0.97269 | -0.52706 | 0.97284 | -0.52392 | 2.6425
48 | -0.0072655 | -0.0018208 | 0.0072667 | 0.0018212 | 1.2534e-06 | 4.6605e-07 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 0.97284 | -0.52392 | 0.97303 | -0.5203 | 3.053
49 | -0.0087939 | -0.002204 | 0.0087951 | 0.0022045 | 1.1728e-06 | 5.3575e-07 | 0.013448 | 0.013448 | 0.013448 | 0.97303 | -0.5203 | 0.97317 | -0.5175 | 3.6946
50 | -0.038278 | -0.0096035 | 0.038288 | 0.0096088 | 9.5865e-06 | 5.3007e-06 | 0.058532 | 0.058532 | 0.058532 | 0.97317 | -0.5175 | 0.97344 | -0.51225 | 5.3601
51 | 0.029483 | 0.007399 | -0.029477 | -0.007396 | 6.0058e-06 | 2.9628e-06 | 0.045084 | 0.045085 | 0.045085 | 0.97317 | -0.5175 | 0.97295 | -0.52177 | 4.1286
52 | 0.00065526 | 0.00016336 | -0.00065523 | -0.00016422 | 2.6309e-08 | -8.5267e-07 | 0.0010013 | 0.0010016 | 0.0010016 | 0.97344 | -0.51225 | 0.97339 | -0.51309 | 0.27518
53 | -0.038943 | -0.0097722 | 0.039013 | 0.0098112 | 7.0294e-05 | 3.9059e-05 | 0.059534 | 0.059531 | 0.059534 | 0.97344 | -0.51225 | 0.97535 | -0.47446 | 5.4518
54 | 0.028225 | 0.0070822 | -0.028222 | -0.0070808 | 2.9453e-06 | 1.414e-06 | 0.04317 | 0.04317 | 0.04317 | 0.97295 | -0.52177 | 0.97284 | -0.52396 | 3.9533
55 | -0.021606 | -0.0054202 | 0.021626 | 0.0054324 | 1.9936e-05 | 1.2142e-05 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884 | 0.97775 | -0.42755 | 0.97874 | -0.40821 | 9.0341
56 | -0.022602 | -0.005677 | 0.022604 | 0.005678 | 1.7731e-06 | 1.0845e-06 | 0.034367 | 0.034367 | 0.034367 | 0.97874 | -0.40821 | 0.97882 | -0.40657 | 9.4416
57 | -0.002907 | -0.00072793 | 0.0029071 | 0.00072791 | 2.2387e-08 | -2.3526e-08 | 0.0044357 | 0.0044357 | 0.0044357 | 0.97516 | -0.47869 | 0.97516 | -0.47853 | 1.2186
58 | 0.0017525 | 0.00043857 | -0.0017524 | -0.00043883 | 6.4104e-08 | -2.5722e-07 | 0.0026739 | 0.0026741 | 0.0026741 | 0.97516 | -0.47869 | 0.97512 | -0.47946 | 0.73463
59 | 0.00062327 | 0.00015584 | -0.00062326 | -0.0001562 | 1.0123e-08 | -3.6583e-07 | 0.00095096 | 0.0009511 | 0.0009511 | 0.97512 | -0.47946 | 0.9751 | -0.4798 | 0.26129
60 | 0.0020778 | 0.00052058 | -0.0020777 | -0.00052073 | 5.4556e-08 | -1.436e-07 | 0.0031795 | 0.0031795 | 0.0031795 | 0.9724 | -0.53275 | 0.97237 | -0.5333 | 0.8735
61 | -0.023056 | -0.0057838 | 0.023058 | 0.0057849 | 2.0032e-06 | 1.0691e-06 | 0.035283 | 0.035283 | 0.035283 | 0.9724 | -0.53275 | 0.97249 | -0.53093 | 4.8466
62 | -0.024527 | -0.0061531 | 0.024529 | 0.0061537 | 1.351e-06 | 5.7904e-07 | 0.037532 | 0.037531 | 0.037532 | 0.97249 | -0.53093 | 0.97255 | -0.52977 | 3.437
63 | 0.00085461 | 0.00021193 | -0.00085449 | -0.00021416 | 1.1775e-07 | -2.2279e-06 | 0.0013034 | 0.0013043 | 0.0013043 | 0.97502 | -0.48134 | 0.97488 | -0.48424 | 0.35831
64 | 0.00079997 | 0.00020012 | -0.00079995 | -0.00020049 | 1.6743e-08 | -3.6293e-07 | 0.0012207 | 0.0012209 | 0.0012209 | 0.97502 | -0.48134 | 0.975 | -0.48178 | 0.3354
65 | -0.025141 | -0.0063071 | 0.025145 | 0.0063092 | 4.7862e-06 | 2.0997e-06 | 0.038468 | 0.038467 | 0.038468 | 0.97255 | -0.52977 | 0.97275 | -0.52578 | 3.5227
66 | -0.027453 | -0.0068875 | 0.027455 | 0.0068887 | 2.383e-06 | 1.1226e-06 | 0.041997 | 0.041997 | 0.041997 | 0.97275 | -0.52578 | 0.97284 | -0.52396 | 3.8459
67 | -0.040021 | -0.010064 | 0.040106 | 0.010111 | 8.4846e-05 | 4.7471e-05 | 0.061069 | 0.061066 | 0.061069 | 0.97535 | -0.47446 | 0.97761 | -0.43016 | 5.5924
68 | 0.077129 | 0.0195 | -0.077103 | -0.019484 | 2.6121e-05 | 1.6137e-05 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 | 0.98233 | -0.33819 | 0.98196 | -0.34526 | 10.7048
69 | 0.073964 | 0.018698 | -0.073932 | -0.018678 | 3.1878e-05 | 1.9632e-05 | 0.11214 | 0.11214 | 0.11214 | 0.98196 | -0.34526 | 0.9815 | -0.35425 | 10.2692
70 | 0.0031394 | 0.0007865 | -0.0031391 | -0.00078673 | 2.6997e-07 | -2.2961e-07 | 0.0047571 | 0.0047573 | 0.0047573 | 0.98196 | -0.34526 | 0.98187 | -0.34706 | 1.3069
71 | -0.11231 | -0.028563 | 0.11242 | 0.028627 | 0.00010274 | 6.4645e-05 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.9898 | -0.19386 | 0.99079 | -0.17489 | 15.4758
72 | 0.072462 | 0.01831 | -0.072425 | -0.018287 | 3.7147e-05 | 2.2842e-05 | 0.10991 | 0.10991 | 0.10991 | 0.9815 | -0.35425 | 0.98095 | -0.36495 | 10.0651
73 | 0.07141 | 0.018033 | -0.071329 | -0.017983 | 8.1013e-05 | 4.9761e-05 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.98095 | -0.36495 | 0.97974 | -0.38865 | 9.9242
74 | -0.023593 | -0.0059258 | 0.023613 | 0.0059382 | 2.0185e-05 | 1.2392e-05 | 0.03587 | 0.03587 | 0.03587 | 0.97882 | -0.40657 | 0.97974 | -0.38865 | 9.8545
75 | 0.047716 | 0.012045 | -0.047707 | -0.012039 | 8.9044e-06 | 5.1869e-06 | 0.072502 | 0.072502 | 0.072502 | 0.97974 | -0.38865 | 0.97954 | -0.39255 | 6.6394
76 | 0.045108 | 0.011388 | -0.045095 | -0.01138 | 1.3567e-05 | 7.8109e-06 | 0.068554 | 0.068554 | 0.068554 | 0.97954 | -0.39255 | 0.97921 | -0.39883 | 6.2779
77 | 0.040166 | 0.010145 | -0.040163 | -0.010143 | 2.8537e-06 | 1.5953e-06 | 0.061064 | 0.061065 | 0.061065 | 0.97921 | -0.39883 | 0.97914 | -0.40031 | 5.592
78 | -0.11637 | -0.029941 | 0.1165 | 0.030024 | 0.00013201 | 8.3107e-05 | 0.17365 | 0.17365 | 0.17365 | 0.99876 | -0.023301 | 1 | 0 | 15.9024
79 | 0.26753 | 0.068948 | -0.26724 | -0.06876 | 0.00029533 | 0.00018843 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 1 | 0 | 0.99879 | -0.0227 | 36.5175
80 | 0.040163 | 0.010143 | -0.040106 | -0.010111 | 5.7367e-05 | 3.2078e-05 | 0.061065 | 0.061066 | 0.061066 | 0.97914 | -0.40031 | 0.97761 | -0.43016 | 5.5921
81 | 0.2636 | 0.067579 | -0.26351 | -0.067516 | 9.8484e-05 | 6.2832e-05 | 0.39439 | 0.39439 | 0.39439 | 0.99593 | -0.076867 | 0.99552 | -0.084575 | 36.1163
82 | -0.2636 | -0.067579 | 0.26384 | 0.067727 | 0.00023184 | 0.00014791 | 0.39439 | 0.39439 | 0.39439 | 0.99593 | -0.076867 | 0.99689 | -0.058744 | 36.1163
83 | 0.26143 | 0.066997 | -0.26103 | -0.066741 | 0.0004019 | 0.0002564 | 0.39129 | 0.39129 | 0.39129 | 0.99552 | -0.084575 | 0.99385 | -0.11634 | 35.8328
84 | -0.26494 | -0.068003 | 0.26524 | 0.068198 | 0.00030646 | 0.00019552 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.99689 | -0.058744 | 0.99815 | -0.03494 | 36.2666
85 | 0.2654 | 0.068299 | -0.26524 | -0.068198 | 0.00015787 | 0.00010072 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.99879 | -0.0227 | 0.99815 | -0.03494 | 36.2666
86 | -0.0013635 | -0.00034173 | 0.0013635 | 0.00034159 | 1.7988e-08 | -1.3348e-07 | 0.0020559 | 0.0020559 | 0.0020559 | 0.98685 | -0.25009 | 0.98687 | -0.24982 | 0.56482
87 | 0.019216 | 0.0048173 | -0.019213 | -0.0048155 | 2.8857e-06 | 1.7297e-06 | 0.028974 | 0.028974 | 0.028974 | 0.98687 | -0.24982 | 0.98671 | -0.25297 | 7.96
88 | -0.020579 | -0.0051589 | 0.020586 | 0.0051627 | 6.3145e-06 | 3.8177e-06 | 0.03103 | 0.03103 | 0.03103 | 0.98687 | -0.24982 | 0.9872 | -0.24338 | 8.5248
89 | -0.0028771 | -0.00072108 | 0.0028772 | 0.00072096 | 1.037e-07 | -1.2161e-07 | 0.0043369 | 0.0043368 | 0.0043369 | 0.98716 | -0.24413 | 0.9872 | -0.24338 | 1.1915
90 | 0.14698 | 0.037627 | -0.14686 | -0.037549 | 0.00012222 | 7.7458e-05 | 0.22183 | 0.22183 | 0.22183 | 0.9872 | -0.24338 | 0.9863 | -0.26056 | 20.3142
91 | -0.17044 | -0.043511 | 0.17073 | 0.043692 | 0.00028525 | 0.00018123 | 0.2572 | 0.2572 | 0.2572 | 0.9872 | -0.24338 | 0.989 | -0.20881 | 23.5529
92 | -0.21143 | -0.053969 | 0.21171 | 0.054149 | 0.00028201 | 0.00017963 | 0.3182 | 0.3182 | 0.3182 | 0.98982 | -0.19327 | 0.99126 | -0.1657 | 29.1391
93 | 0.17507 | 0.044829 | -0.17493 | -0.044745 | 0.00013166 | 8.3676e-05 | 0.26352 | 0.26352 | 0.26352 | 0.98982 | -0.19327 | 0.989 | -0.20881 | 24.132
94 | 0.036365 | 0.0091403 | -0.036353 | -0.0091326 | 1.2208e-05 | 7.6729e-06 | 0.054678 | 0.054678 | 0.054678 | 0.98982 | -0.19327 | 0.98945 | -0.2003 | 15.0215
95 | -0.21452 | -0.054852 | 0.2148 | 0.055034 | 0.00028506 | 0.00018159 | 0.32241 | 0.32241 | 0.32241 | 0.99126 | -0.1657 | 0.9927 | -0.13828 | 29.5248
96 | 0.0042035 | 0.0010534 | -0.0042032 | -0.0010534 | 2.7443e-07 | -5.9131e-08 | 0.0063244 | 0.0063245 | 0.0063245 | 0.989 | -0.20881 | 0.98893 | -0.21018 | 1.7375
97 | 0.034993 | 0.0087917 | -0.034983 | -0.0087851 | 1.0441e-05 | 6.5531e-06 | 0.052633 | 0.052633 | 0.052633 | 0.98945 | -0.2003 | 0.98913 | -0.20656 | 14.4596
98 | -0.21719 | -0.055632 | 0.21733 | 0.055719 | 0.0001374 | 8.7536e-05 | 0.32599 | 0.32599 | 0.32599 | 0.9927 | -0.13828 | 0.99338 | -0.12523 | 29.8523
99 | 0.032878 | 0.0082577 | -0.032875 | -0.0082558 | 3.1195e-06 | 1.9529e-06 | 0.049467 | 0.049467 | 0.049467 | 0.98913 | -0.20656 | 0.98903 | -0.20854 | 13.5899
100 | 0.25806 | 0.065997 | -0.25795 | -0.065926 | 0.00011093 | 7.0764e-05 | 0.38685 | 0.38685 | 0.38685 | 0.99385 | -0.11634 | 0.99338 | -0.12523 | 35.4257
101 | 0.14538 | 0.037179 | -0.14529 | -0.037123 | 8.8409e-05 | 5.602e-05 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2196 | 0.9863 | -0.26056 | 0.98565 | -0.27314 | 20.1099
102 | 0.014083 | 0.00353 | -0.014082 | -0.0035294 | 1.0746e-06 | 6.066e-07 | 0.021239 | 0.021239 | 0.021239 | 0.98671 | -0.25297 | 0.98663 | -0.25457 | 5.8349
103 | 0.14245 | 0.036411 | -0.14219 | -0.036243 | 0.00026413 | 0.00016827 | 0.21531 | 0.21531 | 0.21531 | 0.98565 | -0.27314 | 0.98365 | -0.31155 | 29.5759
104 | 0.010652 | 0.0026697 | -0.010651 | -0.0026691 | 1.2677e-06 | 6.4408e-07 | 0.016066 | 0.016066 | 0.016066 | 0.98663 | -0.25457 | 0.9865 | -0.25707 | 4.4137
105 | 0.1392 | 0.035495 | -0.13876 | -0.035208 | 0.00044825 | 0.00028654 | 0.2108 | 0.2108 | 0.2108 | 0.98365 | -0.31155 | 0.98019 | -0.37848 | 57.9121
106 | -0.0017488 | -0.00043828 | 0.0017488 | 0.00043798 | 7.1152e-08 | -3.0257e-07 | 0.002638 | 0.0026378 | 0.002638 | 0.98645 | -0.25803 | 0.98649 | -0.25718 | 0.72471
107 | -0.004268 | -0.0010693 | 0.004268 | 0.0010693 | 2.2927e-08 | -4.1612e-09 | 0.0064377 | 0.0064377 | 0.0064377 | 0.98649 | -0.25718 | 0.9865 | -0.25707 | 1.7686
108 | 0.006383 | 0.0015998 | -0.0063823 | -0.0015996 | 7.5828e-07 | 2.0684e-07 | 0.0096281 | 0.0096282 | 0.0096282 | 0.9865 | -0.25707 | 0.98637 | -0.25956 | 2.6451
109 | 0.012391 | 0.0031089 | -0.012385 | -0.0031059 | 5.4945e-06 | 3.0068e-06 | 0.018921 | 0.018921 | 0.018921 | 0.97453 | -0.48919 | 0.97406 | -0.49849 | 5.1981
110 | 0.012385 | 0.0031059 | -0.012383 | -0.0031045 | 2.5393e-06 | 1.3898e-06 | 0.018921 | 0.018921 | 0.018921 | 0.97406 | -0.49849 | 0.97384 | -0.5028 | 5.1981
111 | 0.0089637 | 0.0022476 | -0.0089587 | -0.0022453 | 5.0891e-06 | 2.3576e-06 | 0.013697 | 0.013697 | 0.013697 | 0.97384 | -0.5028 | 0.97324 | -0.51471 | 3.763
112 | -0.0011407 | -0.00028587 | 0.0011407 | 0.00028585 | 2.426e-09 | -2.6615e-08 | 0.0017165 | 0.0017164 | 0.0017165 | 0.98884 | -0.21215 | 0.98885 | -0.2121 | 0.47155
113 | -0.0025781 | -0.00064611 | 0.0025782 | 0.00064589 | 1.328e-07 | -2.1687e-07 | 0.0038795 | 0.0038794 | 0.0038795 | 0.98885 | -0.2121 | 0.9889 | -0.21102 | 1.0658
114 | -0.0025391 | -0.00063635 | 0.0025392 | 0.00063621 | 8.4703e-08 | -1.4206e-07 | 0.0038316 | 0.0038315 | 0.0038316 | 0.98606 | -0.26636 | 0.98609 | -0.26566 | 1.0526
115 | 0.00071404 | 0.00017862 | -0.00071403 | -0.00017895 | 1.1662e-08 | -3.3428e-07 | 0.0010774 | 0.0010775 | 0.0010775 | 0.98609 | -0.26566 | 0.98608 | -0.266 | 0.29601
116 | -0.0032532 | -0.00081483 | 0.0032533 | 0.00081478 | 6.8704e-08 | -5.3023e-08 | 0.0049089 | 0.0049089 | 0.0049089 | 0.98609 | -0.26566 | 0.98612 | -0.26521 | 1.3486
117 | -0.0014196 | -0.00035578 | 0.0014196 | 0.00035574 | 6.4263e-09 | -4.3659e-08 | 0.0021407 | 0.0021407 | 0.0021407 | 0.98677 | -0.25246 | 0.98678 | -0.25237 | 0.5881
118 | 0.012368 | 0.0031 | -0.012365 | -0.0030986 | 2.606e-06 | 1.4126e-06 | 0.01865 | 0.01865 | 0.01865 | 0.98678 | -0.25237 | 0.98655 | -0.25679 | 5.1237
119 | -0.013787 | -0.0034558 | 0.01379 | 0.003457 | 2.1823e-06 | 1.2246e-06 | 0.020791 | 0.020791 | 0.020791 | 0.98678 | -0.25237 | 0.98695 | -0.24905 | 5.7118
120 | 0.006771 | 0.0016967 | -0.0067702 | -0.0016965 | 7.3075e-07 | 2.2673e-07 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.98903 | -0.20854 | 0.98891 | -0.21081 | 2.7986
121 | 0.026104 | 0.0065591 | -0.026097 | -0.0065549 | 6.6562e-06 | 4.1124e-06 | 0.03928 | 0.03928 | 0.03928 | 0.98903 | -0.20854 | 0.98875 | -0.21389 | 10.7913
122 | 0.0054568 | 0.0013673 | -0.0054567 | -0.0013673 | 5.4342e-08 | 7.2006e-09 | 0.0082107 | 0.0082107 | 0.0082107 | 0.98891 | -0.21081 | 0.9889 | -0.21102 | 2.2557
123 | 0.025241 | 0.0063403 | -0.025231 | -0.0063339 | 1.0321e-05 | 6.3608e-06 | 0.037991 | 0.037991 | 0.037991 | 0.98875 | -0.21389 | 0.98831 | -0.22246 | 10.4371
124 | 0.023977 | 0.0060197 | -0.023965 | -0.0060128 | 1.1241e-05 | 6.8997e-06 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 | 0.98831 | -0.22246 | 0.98781 | -0.23229 | 9.9185
125 | 0.040625 | 0.010207 | -0.040614 | -0.010199 | 1.1654e-05 | 7.3502e-06 | 0.060862 | 0.060862 | 0.060862 | 0.99338 | -0.12523 | 0.99307 | -0.13124 | 16.7204
126 | 0.023307 | 0.0058477 | -0.023298 | -0.005842 | 9.4068e-06 | 5.76e-06 | 0.035112 | 0.035112 | 0.035112 | 0.98781 | -0.23229 | 0.98737 | -0.24076 | 9.6461
127 | 0.016576 | 0.0041574 | -0.016574 | -0.0041564 | 1.7008e-06 | 9.9556e-07 | 0.024982 | 0.024982 | 0.024982 | 0.98737 | -0.24076 | 0.98726 | -0.24291 | 6.8632
128 | 0.015551 | 0.0039 | -0.015547 | -0.0038974 | 4.5431e-06 | 2.6257e-06 | 0.02344 | 0.02344 | 0.02344 | 0.98726 | -0.24291 | 0.98695 | -0.24905 | 6.4396
129 | 0.038665 | 0.009711 | -0.038658 | -0.0097065 | 7.1925e-06 | 4.5293e-06 | 0.057943 | 0.057943 | 0.057943 | 0.99307 | -0.13124 | 0.99287 | -0.13514 | 15.9183
130 | 0.035571 | 0.0089329 | -0.035564 | -0.0089286 | 6.8569e-06 | 4.3053e-06 | 0.053316 | 0.053316 | 0.053316 | 0.99287 | -0.13514 | 0.99266 | -0.13918 | 14.6473
131 | 0.033276 | 0.0083551 | -0.033263 | -0.0083473 | 1.2369e-05 | 7.7446e-06 | 0.049886 | 0.049886 | 0.049886 | 0.99266 | -0.13918 | 0.99226 | -0.14698 | 13.705
132 | 0.030116 | 0.0075585 | -0.030114 | -0.0075574 | 1.6691e-06 | 1.0401e-06 | 0.045166 | 0.045166 | 0.045166 | 0.99226 | -0.14698 | 0.9922 | -0.14814 | 12.4082
133 | 0.028493 | 0.0071512 | -0.028491 | -0.00715 | 2.0462e-06 | 1.271e-06 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.9922 | -0.14814 | 0.99212 | -0.14965 | 11.7405
134 | 0.022899 | 0.0057483 | -0.022893 | -0.0057446 | 6.0105e-06 | 3.6714e-06 | 0.034347 | 0.034347 | 0.034347 | 0.99212 | -0.14965 | 0.99184 | -0.15515 | 9.4361
135 | 0.021051 | 0.005283 | -0.021046 | -0.00528 | 4.9935e-06 | 3.0236e-06 | 0.031584 | 0.031584 | 0.031584 | 0.99184 | -0.15515 | 0.99158 | -0.16013 | 8.677
136 | 0.019094 | 0.0047908 | -0.01909 | -0.0047884 | 3.9421e-06 | 2.3579e-06 | 0.028655 | 0.028655 | 0.028655 | 0.99158 | -0.16013 | 0.99136 | -0.16446 | 7.8723
137 | 0.017059 | 0.0042795 | -0.017057 | -0.0042782 | 2.1979e-06 | 1.2914e-06 | 0.025607 | 0.025607 | 0.025607 | 0.99136 | -0.16446 | 0.99122 | -0.16716 | 7.035
138 | 0.01585 | 0.0039756 | -0.015848 | -0.0039747 | 1.5693e-06 | 9.0909e-07 | 0.023795 | 0.023795 | 0.023795 | 0.99122 | -0.16716 | 0.99111 | -0.16924 | 6.537
139 | 0.014413 | 0.003615 | -0.014411 | -0.0036142 | 1.3267e-06 | 7.5172e-07 | 0.02164 | 0.02164 | 0.02164 | 0.99111 | -0.16924 | 0.99101 | -0.17117 | 5.945
140 | 0.011531 | 0.0028896 | -0.011529 | -0.0028885 | 2.1821e-06 | 1.151e-06 | 0.017393 | 0.017393 | 0.017393 | 0.98655 | -0.25679 | 0.98634 | -0.26076 | 4.7782
141 | 0.0093922 | 0.0023529 | -0.0093918 | -0.0023527 | 4.7339e-07 | 2.2272e-07 | 0.014169 | 0.014169 | 0.014169 | 0.98634 | -0.26076 | 0.98629 | -0.26182 | 3.8926
142 | 0.0042291 | 0.0010597 | -0.004229 | -0.0010597 | 9.465e-08 | -1.8548e-08 | 0.0063804 | 0.0063804 | 0.0063804 | 0.98629 | -0.26182 | 0.98627 | -0.26229 | 1.7529
143 | 0.0051627 | 0.001293 | -0.0051622 | -0.001293 | 4.4064e-07 | 3.4832e-08 | 0.0077886 | 0.0077887 | 0.0077887 | 0.98629 | -0.26182 | 0.9862 | -0.26361 | 2.1398
144 | -0.0032533 | -0.00081478 | 0.0032534 | 0.00081468 | 1.2946e-07 | -9.9931e-08 | 0.0049089 | 0.0049088 | 0.0049089 | 0.98612 | -0.26521 | 0.98616 | -0.26438 | 1.3486
145 | 0.0028802 | 0.00072164 | -0.0028801 | -0.00072179 | 1.2954e-07 | -1.5053e-07 | 0.0043454 | 0.0043455 | 0.0043455 | 0.98627 | -0.26229 | 0.98622 | -0.26324 | 1.1938
146 | 0.0042169 | 0.0010561 | -0.0042167 | -0.0010561 | 1.53e-07 | -3.0682e-08 | 0.0063623 | 0.0063624 | 0.0063624 | 0.9862 | -0.26361 | 0.98616 | -0.26438 | 1.7479
147 | 0.0021078 | 0.00052823 | -0.0021078 | -0.00052826 | 1.0807e-08 | -2.9442e-08 | 0.0031802 | 0.0031803 | 0.0031803 | 0.98622 | -0.26324 | 0.98621 | -0.26334 | 0.8737
148 | -0.00070405 | -0.00017645 | 0.00070406 | 0.00017634 | 3.7978e-09 | -1.1429e-07 | 0.0010572 | 0.0010572 | 0.0010572 | 0.99092 | -0.17286 | 0.99093 | -0.17275 | 0.29045
149 | -0.0019865 | -0.00049775 | 0.0019865 | 0.00049761 | 4.36e-08 | -1.4043e-07 | 0.0029829 | 0.0029829 | 0.0029829 | 0.99093 | -0.17275 | 0.99095 | -0.17229 | 0.81949
150 | -0.013385 | -0.0033569 | 0.013386 | 0.0033573 | 7.134e-07 | 3.9591e-07 | 0.0201 | 0.0201 | 0.0201 | 0.99095 | -0.17229 | 0.99101 | -0.17117 | 5.522
151 | 0.011399 | 0.0028593 | -0.011395 | -0.0028572 | 4.0101e-06 | 2.0965e-06 | 0.017117 | 0.017118 | 0.017118 | 0.99095 | -0.17229 | 0.99057 | -0.17967 | 4.7026
152 | 0.011395 | 0.0028572 | -0.011393 | -0.0028561 | 2.0803e-06 | 1.0877e-06 | 0.017118 | 0.017118 | 0.017118 | 0.99057 | -0.17967 | 0.99038 | -0.1835 | 4.7026
153 | 0.010882 | 0.0027282 | -0.010881 | -0.0027275 | 1.2745e-06 | 6.5214e-07 | 0.016351 | 0.016351 | 0.016351 | 0.99038 | -0.1835 | 0.99025 | -0.18596 | 4.492
154 | 0.010045 | 0.002518 | -0.010044 | -0.0025175 | 1.0075e-06 | 4.9311e-07 | 0.015095 | 0.015095 | 0.015095 | 0.99025 | -0.18596 | 0.99014 | -0.18806 | 4.1469
155 | 0.0092108 | 0.0023087 | -0.0092086 | -0.0023077 | 2.1595e-06 | 9.9565e-07 | 0.013842 | 0.013842 | 0.013842 | 0.99014 | -0.18806 | 0.98989 | -0.19299 | 3.8029
156 | 0.007946 | 0.0019912 | -0.0079455 | -0.001991 | 5.2286e-07 | 2.0901e-07 | 0.011945 | 0.011945 | 0.011945 | 0.98989 | -0.19299 | 0.98982 | -0.19437 | 3.2815
157 | 0.0066994 | 0.0016787 | -0.0066991 | -0.0016786 | 3.0297e-07 | 9.1525e-08 | 0.010071 | 0.010071 | 0.010071 | 0.98982 | -0.19437 | 0.98977 | -0.19532 | 2.7668
158 | 0.0066991 | 0.0016786 | -0.0066974 | -0.0016781 | 1.6927e-06 | 5.1155e-07 | 0.010071 | 0.010071 | 0.010071 | 0.98977 | -0.19532 | 0.98949 | -0.20062 | 2.7669
159 | 0.0055062 | 0.0013796 | -0.0055061 | -0.0013795 | 9.3978e-08 | 1.3195e-08 | 0.0082801 | 0.0082801 | 0.0082801 | 0.98949 | -0.20062 | 0.98948 | -0.20098 | 2.2748
160 | 0.0050753 | 0.0012716 | -0.0050749 | -0.0012716 | 3.9412e-07 | 2.0518e-08 | 0.0076323 | 0.0076324 | 0.0076324 | 0.98948 | -0.20098 | 0.98939 | -0.20261 | 2.0968
161 | 0.0040432 | 0.001013 | -0.0040429 | -0.0010131 | 3.4447e-07 | -9.8544e-08 | 0.0060808 | 0.0060809 | 0.0060809 | 0.98939 | -0.20261 | 0.9893 | -0.2044 | 1.6706
162 | 0.0031026 | 0.00077743 | -0.0031024 | -0.00077754 | 1.2243e-07 | -1.1414e-07 | 0.0046665 | 0.0046666 | 0.0046666 | 0.9893 | -0.2044 | 0.98926 | -0.20523 | 1.282

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38677 | 0.099243

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017549 | 0.0043983
1 | 0.0076736 | 0.0019232
2 | 0.0051417 | 0.0012886
3 | 0.093093 | 0.023331
4 | 0.002334 | 0.00058497
5 | 0.0016553 | 0.00041486
6 | 0.00097346 | 0.00024397
7 | 0.0018525 | 0.00046429
8 | 0.0015904 | 0.0003986
9 | 0.0018735 | 0.00046955
10 | 0.0021563 | 0.00054041
11 | 0.0033255 | 0.00083345
12 | 0.001856 | 0.00046516
13 | 0.0010633 | 0.00026649
14 | 0.0028176 | 0.00070616
15 | 0.0027597 | 0.00069164
16 | 0.0019845 | 0.00049735
17 | 0.0010402 | 0.00026071
18 | 0.0017961 | 0.00045014
19 | 0.0022718 | 0.00056936
20 | 0.0031707 | 0.00079465
21 | 0.0043697 | 0.0010951
22 | 0.0025527 | 0.00063976
23 | 0.0011788 | 0.00029544
24 | 0.0063267 | 0.0015856
25 | 0.0019937 | 0.00049967
26 | 0.001279 | 0.00032055
27 | 0.0042847 | 0.0010738
28 | 0.0014721 | 0.00036895
29 | 0.0010086 | 0.00025279
30 | 0.0038061 | 0.0009539
31 | 0.00097697 | 0.00024485
32 | 0.0015272 | 0.00038275
33 | 0.0012521 | 0.00031381
34 | 0.002309 | 0.00057869
35 | 0.00097583 | 0.00024457
36 | 0.0011545 | 0.00028935
37 | 0.00096162 | 0.00024101
38 | 0.0011292 | 0.000283
39 | 0.00062326 | 0.0001562
40 | 0.0020777 | 0.00052073
41 | 0.0014694 | 0.00036826
42 | 0.00085449 | 0.00021416
43 | 0.00079995 | 0.00020049
44 | 0.00061199 | 0.00015338
45 | 0.0023076 | 0.00057833
46 | 0.00076664 | 0.00019214
47 | 0.003354 | 0.00084059
48 | 0.00065523 | 0.00016422
49 | 0.0010077 | 0.00025255
50 | 0.0032298 | 0.00080947
51 | 0.0061266 | 0.0015355
52 | 0.0031041 | 0.00077796
53 | 0.0014703 | 0.0003685
54 | 0.0031391 | 0.00078673
55 | 0.0010147 | 0.0002543
56 | 0.00098876 | 0.00024781
57 | 0.0025988 | 0.00065132
58 | 0.0049289 | 0.0012353
59 | 0.0010781 | 0.0002702
60 | 0.0020712 | 0.0005191
61 | 0.0011 | 0.0002757
62 | 0.0018386 | 0.0004608
63 | 0.0013635 | 0.00034173
64 | 0.0028771 | 0.00072108
65 | 0.0028062 | 0.00070331
66 | 0.0013602 | 0.00034089
67 | 0.0023858 | 0.00059794
68 | 0.0042032 | 0.0010534
69 | 0.0021044 | 0.00052741
70 | 0.0029694 | 0.00074421
71 | 0.0014794 | 0.00037076
72 | 0.0051294 | 0.0012855
73 | 0.0028398 | 0.00071173
74 | 0.0034301 | 0.00085965
75 | 0.0029833 | 0.00074769
76 | 0.0017488 | 0.00043828
77 | 0.0025192 | 0.00063136
78 | 0.0063823 | 0.0015996
79 | 0.0018008 | 0.00045132
80 | 0.003419 | 0.00085687
81 | 0.0011407 | 0.00028587
82 | 0.0014375 | 0.00036026
83 | 0.0025391 | 0.00063635
84 | 0.0014196 | 0.00035578
85 | 0.0089587 | 0.0022453
86 | 0.0013135 | 0.00032918
87 | 0.00085658 | 0.00021468
88 | 0.0028785 | 0.00072141
89 | 0.0012539 | 0.00031425
90 | 0.0006584 | 0.00016501
91 | 0.0067216 | 0.0016846
92 | 0.0010231 | 0.00025641
93 | 0.0017571 | 0.00044038
94 | 0.0019486 | 0.00048837
95 | 0.0030869 | 0.00077365
96 | 0.0022882 | 0.00057348
97 | 0.0031477 | 0.00078888
98 | 0.0016207 | 0.00040617
99 | 0.0055927 | 0.0014017
100 | 0.0018418 | 0.00046161
101 | 0.001952 | 0.00048922
102 | 0.0020305 | 0.00050889
103 | 0.0012075 | 0.00030263
104 | 0.0014353 | 0.00035972
105 | 0.00083388 | 0.00020899
106 | 0.0021369 | 0.00053555
107 | 0.00071403 | 0.00017895
108 | 0.0013488 | 0.00033804
109 | 0.00094535 | 0.00023693
110 | 0.0007723 | 0.00019356
111 | 0.00096332 | 0.00024143
112 | 0.0021078 | 0.00052826
113 | 0.00070405 | 0.00017645
114 | 0.0012824 | 0.00032141
115 | 0.0010253 | 0.00025697
116 | 0.00051039 | 0.00012792
117 | 0.00083601 | 0.00020952
118 | 0.00083329 | 0.00020884
119 | 0.0012626 | 0.00031643
120 | 0.0012461 | 0.00031231
121 | 0.0011912 | 0.00029854
122 | 0.00043077 | 0.00010796
123 | 0.0010317 | 0.00025856
124 | 0.00094034 | 0.00023567
125 | 0.0031024 | 0.00077754

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1