## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3374-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3374-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3374-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3374-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3374-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3374-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3374-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3374-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3374-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3374-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3374-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3374-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3374-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3374-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3374-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3374-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3374-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3374-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3374-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3374-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3374-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3374-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3374-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3374-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3374-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3374-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3374-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3374-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3374-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3374-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3374-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3374-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3374-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3374-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3374-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3374-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3374-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3374-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3374-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3374-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3374-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3374-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3374-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3374-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3374-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3374-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3374-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3374-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3374-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3374-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3374-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3374-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3374-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3374-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3374-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3374-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3374-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3374-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3374-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3374-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3374-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3374-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3374-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3374-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3374-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3374-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3374-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3374-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3374-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3374-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3374-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3374-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3374-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3374-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3374-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3374-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3374-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3374-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3374-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3374-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3374-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3374-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3374-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3374-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3374-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3374-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3374-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3374-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3374-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3374-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3374-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3374-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3374-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3374-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3374-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3374-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3374-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3374-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3374-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3374-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3374-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3374-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3374-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3374-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3374-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3374-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3374-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3374-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3374-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3374-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3374-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3374-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3374-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3374-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3374-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3374-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3374-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3374-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3374-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3374-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3374-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3374-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3374-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3374-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3374-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3374-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3374-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3374-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3374-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3374-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3374-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3374-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3374-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3374-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3374-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3374-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3374-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3374-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3374-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3374-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3374-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_154_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3374-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0040062 | 0.001004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3374-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0017277 | 0.00043299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3374-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0015882 | 0.00039803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3374-2_0_4_load_37 | 6 | 0.0012752 | 0.0003196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3374-2_0_4_load_60 | 7 | 0.0030405 | 0.00076203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3374-2_0_4_load_58 | 9 | 0.008668 | 0.0021724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3374-2_0_4_load_51 | 10 | 0.0097208 | 0.0024363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3374-2_0_4_load_53 | 11 | 0.0026022 | 0.00065218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3374-2_0_4_load_116 | 14 | 0.010638 | 0.002666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3374-2_0_4_load_110 | 17 | 0.0090944 | 0.0022793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3374-2_0_4_load_111 | 18 | 0.0023053 | 0.00057776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3374-2_0_4_load_115 | 21 | 0.077047 | 0.01931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3374-2_0_4_load_113 | 23 | 0.036045 | 0.0090337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3374-2_0_4_load_112 | 24 | 0.047269 | 0.011847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3374-2_0_4_load_98 | 27 | 0.0042613 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3374-2_0_4_load_106 | 29 | 0.0051748 | 0.0012969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3374-2_0_4_load_100 | 32 | 0.0025851 | 0.00064788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3374-2_0_4_load_138 | 33 | 0.0026091 | 0.0006539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3374-2_0_4_load_41 | 37 | 0.0059405 | 0.0014888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3374-2_0_4_load_52 | 38 | 0.005618 | 0.001408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3374-2_0_4_load_62 | 41 | 0.0045114 | 0.0011307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3374-2_0_4_load_63 | 42 | 0.008054 | 0.0020185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3374-2_0_4_load_61 | 43 | 0.0016507 | 0.0004137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3374-2_0_4_load_137 | 45 | 0.0032349 | 0.00081074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3374-2_0_4_load_65 | 46 | 0.0011416 | 0.00028611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3374-2_0_4_load_67 | 48 | 0.0064 | 0.001604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3374-2_0_4_load_66 | 49 | 0.0046784 | 0.0011725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3374-2_0_4_load_21 | 51 | 0.0035966 | 0.00090139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3374-2_0_4_load_18 | 52 | 0.011508 | 0.0028841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3374-2_0_4_load_35 | 53 | 0.010594 | 0.0026551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3374-2_0_4_load_36 | 54 | 0.0066657 | 0.0016706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3374-2_0_4_load_4 | 55 | 0.0072894 | 0.0018269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3374-2_0_4_load_5 | 56 | 0.00035419 | 8.877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3374-2_0_4_load_104 | 58 | 0.0008201 | 0.00020554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3374-2_0_4_load_102 | 59 | 0.0016929 | 0.00042427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3374-2_0_4_load_107 | 60 | 0.0013806 | 0.00034601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3374-2_0_4_load_103 | 61 | 0.00087563 | 0.00021945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3374-2_0_4_load_7 | 62 | 0.0022154 | 0.00055523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3374-2_0_4_load_8 | 63 | 0.0061765 | 0.001548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3374-2_0_4_load_114 | 64 | 0.073416 | 0.0184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3374-2_0_4_load_109 | 65 | 0.0012217 | 0.00030618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3374-2_0_4_load_96 | 67 | 0.0013718 | 0.0003438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3374-2_0_4_load_19 | 68 | 0.0044113 | 0.0011056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3374-2_0_4_load_136 | 69 | 0.0013626 | 0.0003415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3374-2_0_4_load_59 | 70 | 0.0019008 | 0.00047638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3374-2_0_4_load_141 | 71 | 0.0021846 | 0.00054751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3374-2_0_4_load_42 | 73 | 0.0097933 | 0.0024544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3374-2_0_4_load_38 | 75 | 0.0027295 | 0.00068407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3374-2_0_4_load_39 | 76 | 0.0025139 | 0.00063004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3374-2_0_4_load_105 | 78 | 0.0030647 | 0.00076808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3374-2_0_4_load_56 | 79 | 0.0015962 | 0.00040005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3374-2_0_4_load_44 | 80 | 0.0048534 | 0.0012164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3374-2_0_4_load_45 | 81 | 0.0018129 | 0.00045434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3374-2_0_4_load_46 | 82 | 0.0027398 | 0.00068665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3374-2_0_4_load_48 | 84 | 0.0026039 | 0.0006526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3374-2_0_4_load_117 | 85 | 0.0039015 | 0.00097781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3374-2_0_4_load_118 | 86 | 0.004242 | 0.0010631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3374-2_0_4_load_49 | 87 | 0.002352 | 0.00058946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3374-2_0_4_load_68 | 88 | 0.0021791 | 0.00054614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3374-2_0_4_load_139 | 89 | 0.0048922 | 0.0012261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3374-2_0_4_load_54 | 91 | 0.0016227 | 0.0004067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3374-2_0_4_load_57 | 93 | 0.0064109 | 0.0016067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3374-2_0_4_load_69 | 96 | 0.0022977 | 0.00057585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3374-2_0_4_load_70 | 97 | 0.0022218 | 0.00055683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3374-2_0_4_load_72 | 98 | 0.0018714 | 0.00046902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3374-2_0_4_load_75 | 99 | 0.0021068 | 0.00052801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3374-2_0_4_load_94 | 100 | 0.0020271 | 0.00050804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3374-2_0_4_load_92 | 101 | 0.0017383 | 0.00043565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3374-2_0_4_load_89 | 102 | 0.0012402 | 0.00031083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3374-2_0_4_load_87 | 103 | 0.0017324 | 0.00043419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3374-2_0_4_load_119 | 104 | 0.0027302 | 0.00068425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3374-2_0_4_load_93 | 105 | 0.0016138 | 0.00040446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3374-2_0_4_load_134 | 106 | 0.000912 | 0.00022857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3374-2_0_4_load_120 | 108 | 0.0031929 | 0.00080022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3374-2_0_4_load_76 | 109 | 0.0041801 | 0.0010476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3374-2_0_4_load_77 | 110 | 0.0027044 | 0.00067779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3374-2_0_4_load_78 | 111 | 0.0012467 | 0.00031244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3374-2_0_4_load_79 | 112 | 0.0042397 | 0.0010626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3374-2_0_4_load_80 | 113 | 0.0019676 | 0.00049313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3374-2_0_4_load_127 | 115 | 0.0017544 | 0.00043969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3374-2_0_4_load_81 | 118 | 0.0016484 | 0.00041314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3374-2_0_4_load_82 | 119 | 0.0013175 | 0.00033019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3374-2_0_4_load_83 | 120 | 0.0039537 | 0.00099089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3374-2_0_4_load_84 | 121 | 0.0012964 | 0.00032491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3374-2_0_4_load_85 | 122 | 0.0018148 | 0.00045483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3374-2_0_4_load_90 | 125 | 0.001752 | 0.0004391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3374-2_0_4_load_91 | 126 | 0.002584 | 0.00064762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3374-2_0_4_load_135 | 127 | 0.0018633 | 0.00046698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3374-2_0_4_load_95 | 128 | 0.0033016 | 0.00082747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3374-2_0_4_load_99 | 129 | 0.0028754 | 0.00072064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3374-2_0_4_load_101 | 130 | 0.0023561 | 0.0005905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3374-2_0_4_load_108 | 131 | 0.0011768 | 0.00029494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3374-2_0_4_load_121 | 132 | 0.0024244 | 0.00060762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3374-2_0_4_load_122 | 133 | 0.00079932 | 0.00020033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3374-2_0_4_load_123 | 134 | 0.0014913 | 0.00037377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3374-2_0_4_load_124 | 135 | 0.0024554 | 0.00061539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3374-2_0_4_load_140 | 137 | 0.0033908 | 0.00084983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3374-2_0_4_load_131 | 138 | 0.0017837 | 0.00044703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3374-2_0_4_load_130 | 139 | 0.0020484 | 0.00051339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3374-2_0_4_load_132 | 140 | 0.0016569 | 0.00041527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3374-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0080666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3374-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.059961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3374-2_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.03903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3374-2_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.013155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_3374-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3374-2_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.007928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_3374-2_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.026913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3374-2_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0087728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_3374-2_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.019301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3374-2_0_4_line_9 |  | 5 | 11 | 0.0091092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3374-2_0_4_line_10 |  | 6 | 54 | 0.014498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_3374-2_0_4_line_11 |  | 7 | 69 | 0.0039127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3374-2_0_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.014748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_3374-2_0_4_line_13 |  | 9 | 70 | 0.025862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3374-2_0_4_line_14 |  | 10 | 39 | 0.016466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_3374-2_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.044092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_3374-2_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.030807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_3374-2_0_4_line_17 |  | 12 | 15 | 0.13715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3374-2_0_4_line_18 |  | 13 | 53 | 0.0069836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_3374-2_0_4_line_19 |  | 13 | 50 | 0.11312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3374-2_0_4_line_20 |  | 14 | 41 | 0.030432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_3374-2_0_4_line_21 |  | 15 | 16 | 0.020945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3374-2_0_4_line_22 |  | 15 | 17 | 0.021978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3374-2_0_4_line_23 |  | 16 | 18 | 0.0095181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3374-2_0_4_line_24 |  | 17 | 65 | 0.012337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3374-2_0_4_line_25 |  | 19 | 20 | 0.0065735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_3374-2_0_4_line_26 |  | 19 | 21 | 0.0081279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_3374-2_0_4_line_27 |  | 20 | 42 | 0.0020501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_3374-2_0_4_line_28 |  | 20 | 26 | 0.031017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3374-2_0_4_line_29 |  | 21 | 64 | 0.024052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_3374-2_0_4_line_30 |  | 22 | 23 | 0.014547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3374-2_0_4_line_31 |  | 22 | 24 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3374-2_0_4_line_32 |  | 23 | 64 | 0.013312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3374-2_0_4_line_33 |  | 25 | 26 | 0.29357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3374-2_0_4_line_34 |  | 25 | 27 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3374-2_0_4_line_35 |  | 26 | 33 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3374-2_0_4_line_36 |  | 27 | 67 | 0.021788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3374-2_0_4_line_37 |  | 28 | 29 | 0.061723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3374-2_0_4_line_38 |  | 28 | 30 | 0.14636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3374-2_0_4_line_39 |  | 29 | 31 | 0.019413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3374-2_0_4_line_40 |  | 30 | 62 | 0.14707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3374-2_0_4_line_41 |  | 31 | 32 | 0.0079493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3374-2_0_4_line_42 |  | 32 | 66 | 0.033814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3374-2_0_4_line_43 |  | 34 | 35 | 0.004366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_3374-2_0_4_line_44 |  | 34 | 36 | 0.050913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_3374-2_0_4_line_45 |  | 34 | 37 | 0.026368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3374-2_0_4_line_46 |  | 35 | 71 | 0.014053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3374-2_0_4_line_47 |  | 35 | 72 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_3374-2_0_4_line_48 |  | 36 | 38 | 0.014414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3374-2_0_4_line_49 |  | 36 | 39 | 0.042942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_3374-2_0_4_line_50 |  | 37 | 73 | 0.028396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3374-2_0_4_line_51 |  | 40 | 41 | 0.022141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_3374-2_0_4_line_52 |  | 40 | 42 | 0.017169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_3374-2_0_4_line_53 |  | 40 | 43 | 0.058967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_3374-2_0_4_line_54 |  | 44 | 45 | 0.014945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3374-2_0_4_line_55 |  | 44 | 46 | 0.02501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_3374-2_0_4_line_56 |  | 44 | 47 | 0.026852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_3374-2_0_4_line_57 |  | 46 | 72 | 0.010664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_3374-2_0_4_line_58 |  | 47 | 48 | 0.021958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3374-2_0_4_line_59 |  | 47 | 49 | 0.0073986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_3374-2_0_4_line_60 |  | 49 | 74 | 0.02911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_3374-2_0_4_line_61 |  | 50 | 51 | 0.046765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3374-2_0_4_line_62 |  | 50 | 52 | 0.023869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3374-2_0_4_line_63 |  | 51 | 60 | 0.0012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3374-2_0_4_line_64 |  | 52 | 68 | 0.01288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3374-2_0_4_line_65 |  | 53 | 54 | 0.022091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_3374-2_0_4_line_66 |  | 55 | 56 | 0.064383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3374-2_0_4_line_67 |  | 56 | 57 | 0.022635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3374-2_0_4_line_68 |  | 57 | 58 | 0.012332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3374-2_0_4_line_69 |  | 57 | 59 | 0.011465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3374-2_0_4_line_70 |  | 58 | 60 | 0.0038646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3374-2_0_4_line_71 |  | 59 | 61 | 0.035084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3374-2_0_4_line_72 |  | 61 | 77 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3374-2_0_4_line_73 |  | 62 | 63 | 0.0094448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3374-2_0_4_line_74 |  | 65 | 131 | 0.015513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3374-2_0_4_line_75 |  | 66 | 129 | 0.065285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3374-2_0_4_line_76 |  | 66 | 128 | 0.0072879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3374-2_0_4_line_77 |  | 67 | 128 | 0.021044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3374-2_0_4_line_78 |  | 72 | 79 | 0.045502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3374-2_0_4_line_79 |  | 74 | 88 | 0.016607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_3374-2_0_4_line_80 |  | 74 | 87 | 0.032318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3374-2_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.045137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3374-2_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.015178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3374-2_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.010868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3374-2_0_4_line_84 |  | 79 | 92 | 0.041992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3374-2_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0052889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3374-2_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3374-2_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3374-2_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.010475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3374-2_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.034147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3374-2_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.009702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3374-2_0_4_line_91 |  | 84 | 87 | 0.010595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3374-2_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.020171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3374-2_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.043964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_3374-2_0_4_line_94 |  | 90 | 94 | 0.023884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3374-2_0_4_line_95 |  | 90 | 95 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3374-2_0_4_line_96 |  | 90 | 96 | 0.0045945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_3374-2_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.020551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3374-2_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.004063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3374-2_0_4_line_99 |  | 94 | 100 | 0.0046803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3374-2_0_4_line_100 |  | 94 | 101 | 0.022708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3374-2_0_4_line_101 |  | 95 | 102 | 0.013025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3374-2_0_4_line_102 |  | 95 | 103 | 0.017595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3374-2_0_4_line_103 |  | 96 | 97 | 0.026841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_3374-2_0_4_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0079552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_3374-2_0_4_line_105 |  | 98 | 99 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_3374-2_0_4_line_106 |  | 99 | 104 | 0.016254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_3374-2_0_4_line_107 |  | 101 | 105 | 0.017253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3374-2_0_4_line_108 |  | 102 | 106 | 0.0094578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3374-2_0_4_line_109 |  | 103 | 107 | 0.0028275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3374-2_0_4_line_110 |  | 104 | 108 | 0.0058782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_3374-2_0_4_line_111 |  | 106 | 127 | 0.0075978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3374-2_0_4_line_112 |  | 107 | 125 | 0.023164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3374-2_0_4_line_113 |  | 107 | 126 | 0.012903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3374-2_0_4_line_114 |  | 108 | 132 | 0.021862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_3374-2_0_4_line_115 |  | 109 | 110 | 0.033806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_3374-2_0_4_line_116 |  | 109 | 111 | 0.0022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_3374-2_0_4_line_117 |  | 110 | 112 | 0.0003049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_3374-2_0_4_line_118 |  | 111 | 113 | 0.026869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_3374-2_0_4_line_119 |  | 112 | 114 | 0.009033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_3374-2_0_4_line_120 |  | 113 | 115 | 0.0049705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_3374-2_0_4_line_121 |  | 114 | 116 | 0.015726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_3374-2_0_4_line_122 |  | 115 | 117 | 0.04202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_3374-2_0_4_line_123 |  | 116 | 138 | 0.011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_3374-2_0_4_line_124 |  | 117 | 124 | 0.036106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_3374-2_0_4_line_125 |  | 117 | 123 | 0.084216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_3374-2_0_4_line_126 |  | 118 | 119 | 0.021517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3374-2_0_4_line_127 |  | 118 | 120 | 0.0058526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3374-2_0_4_line_128 |  | 119 | 121 | 0.0013889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3374-2_0_4_line_129 |  | 121 | 122 | 0.035972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_3374-2_0_4_line_130 |  | 122 | 123 | 0.018942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_3374-2_0_4_line_131 |  | 124 | 137 | 0.033096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3374-2_0_4_line_132 |  | 124 | 136 | 0.02745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_3374-2_0_4_line_133 |  | 129 | 130 | 0.015557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3374-2_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.00085818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_3374-2_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.023544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_3374-2_0_4_line_136 |  | 134 | 135 | 0.0024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_3374-2_0_4_line_137 |  | 135 | 136 | 0.035791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_3374-2_0_4_line_138 |  | 138 | 139 | 0.0062667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_3374-2_0_4_line_139 |  | 139 | 140 | 0.0094441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3374-2_0_4_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2724344.5593 | 1243323.4912 | 2724344.5593 | 1243323.4912 | 2724340.6763 | 1243327.6689 | 2724339.3642 | 1243329.634
1 | 2724390.7753 | 1243307.3906 | 2724383.5852 | 1243317.8376 | 2724379.3293 | 1243325.01 | 2724375.1057 | 1243330.2815 | 2724368.1288 | 1243330.9247 | 2724357.7814 | 1243326.4485 | 2724351.6816 | 1243323.4848 | 2724344.5593 | 1243323.4912
2 | 2724390.7753 | 1243307.3906 | 2724400.1329 | 1243301.7487 | 2724411.6797 | 1243302.3913 | 2724420.0361 | 1243300.1424 | 2724428.0099 | 1243300.6322
3 | 2724429.7202 | 1243287.5904 | 2724428.0099 | 1243300.6322
4 | 2724428.0099 | 1243300.6322 | 2724432.2156 | 1243300.8984 | 2724431.012 | 1243311.4154 | 2724435.9058 | 1243312.0408
5 | 2724428.0099 | 1243300.6322 | 2724427.089 | 1243308.5065
6 | 2724429.7202 | 1243287.5904 | 2724419.4442 | 1243286.5518 | 2724402.8669 | 1243287.0612
7 | 2724429.7202 | 1243287.5904 | 2724433.6964 | 1243287.9852 | 2724438.3793 | 1243288.9287
8 | 2724429.7202 | 1243287.5904 | 2724432.1007 | 1243268.4368
9 | 2724435.9058 | 1243312.0408 | 2724444.9407 | 1243313.2017
10 | 2724425.405 | 1243322.9059 | 2724427.089 | 1243308.5065
11 | 2724402.8669 | 1243287.0612 | 2724402.2401 | 1243287.0805 | 2724399.193 | 1243288.3091
12 | 2724438.3793 | 1243288.9287 | 2724439.8982 | 1243274.2595
13 | 2724432.1007 | 1243268.4368 | 2724433.2588 | 1243259.1183 | 2724435.6454 | 1243246.6356 | 2724436.5807 | 1243242.9911
14 | 2724441.5941 | 1243257.881 | 2724439.8982 | 1243274.2595
15 | 2724422.867 | 1243351.8677 | 2724426.2235 | 1243352.2495 | 2724431.6893 | 1243352.9981 | 2724431.5092 | 1243361.5794 | 2724432.922 | 1243366.6688 | 2724431.5524 | 1243378.9727 | 2724430.3531 | 1243387.844
16 | 2724430.3531 | 1243387.844 | 2724433.319 | 1243391.3425 | 2724442.5113 | 1243392.8476 | 2724459.3511 | 1243394.3428
17 | 2724405.2989 | 1243513.5138 | 2724409.2561 | 1243514.0862 | 2724418.4745 | 1243426.7945 | 2724421.9385 | 1243393.9505 | 2724426.9738 | 1243394.3119 | 2724430.3531 | 1243387.844
18 | 2724422.867 | 1243351.8677 | 2724423.4446 | 1243344.908
19 | 2724375.7004 | 1243433.4812 | 2724387.7326 | 1243429.3522 | 2724397.7053 | 1243426.0918 | 2724401.9403 | 1243420.9985 | 2724403.842 | 1243413.5988 | 2724405.3946 | 1243403.7452 | 2724404.5013 | 1243378.216 | 2724405.2724 | 1243371.015 | 2724408.3217 | 1243365.4965 | 2724415.2204 | 1243362.4497 | 2724421.8556 | 1243364.0346 | 2724422.867 | 1243351.8677
20 | 2724489.6642 | 1243397.0341 | 2724459.3511 | 1243394.3428
21 | 2724402.7232 | 1243534.2996 | 2724404.2785 | 1243521.7883 | 2724405.2989 | 1243513.5138
22 | 2724405.2989 | 1243513.5138 | 2724385.7471 | 1243510.6571 | 2724385.9027 | 1243508.4441
23 | 2724402.7232 | 1243534.2996 | 2724393.2573 | 1243533.3043
24 | 2724386.7683 | 1243496.1377 | 2724385.9027 | 1243508.4441
25 | 2724528.9441 | 1243410.12 | 2724529.6884 | 1243406.7216 | 2724530.2965 | 1243403.6873
26 | 2724528.9441 | 1243410.12 | 2724521.2507 | 1243407.4984
27 | 2724530.2965 | 1243403.6873 | 2724528.3387 | 1243403.079
28 | 2724530.2965 | 1243403.6873 | 2724529.6884 | 1243406.7216 | 2724537.7352 | 1243408.77 | 2724538.2212 | 1243422.3472 | 2724537.7999 | 1243428.3657
29 | 2724497.4923 | 1243404.3802 | 2724517.5713 | 1243406.2447 | 2724521.2507 | 1243407.4984
30 | 2724469.7531 | 1243401.8044 | 2724484.2377 | 1243403.1494
31 | 2724469.7531 | 1243401.8044 | 2724469.3557 | 1243413.555
32 | 2724484.2377 | 1243403.1494 | 2724497.4923 | 1243404.3802
33 | 2724537.7999 | 1243428.3657 | 2724537.3984 | 1243434.1622 | 2724533.6951 | 1243444.8935 | 2724517.2489 | 1243474.8738 | 2724507.1641 | 1243493.9116 | 2724500.7732 | 1243511.3033 | 2724497.7141 | 1243528.0867 | 2724494.6739 | 1243549.7301 | 2724495.339 | 1243560.5421 | 2724498.6456 | 1243568.6961 | 2724503.9423 | 1243575.324 | 2724509.0589 | 1243578.6453 | 2724513.4565 | 1243580.2055 | 2724520.6246 | 1243579.4442 | 2724529.6907 | 1243577.5884 | 2724541.9479 | 1243570.6621 | 2724558.498 | 1243560.9234 | 2724566.9716 | 1243558.1212 | 2724569.1412 | 1243557.4106 | 2724579.6218 | 1243556.2407 | 2724591.8124 | 1243557.887 | 2724578.6041 | 1243541.707 | 2724583.8589 | 1243538.8149 | 2724588.3206 | 1243532.6478 | 2724591.4851 | 1243531.3687 | 2724593.3241 | 1243529.4835
34 | 2724593.3241 | 1243529.4835 | 2724595.6112 | 1243527.1407 | 2724597.4711 | 1243523.8992 | 2724602.2641 | 1243523.5551 | 2724604.8039 | 1243516.7471
35 | 2724550.4616 | 1243419.8353 | 2724544.5098 | 1243425.6709 | 2724537.7999 | 1243428.3657
36 | 2724604.8039 | 1243516.7471 | 2724604.8039 | 1243516.7471 | 2724610.646 | 1243516.1249 | 2724614.2239 | 1243509.2053 | 2724620.7608 | 1243505.0279 | 2724621.1227 | 1243505.0806
37 | 2724726.9231 | 1243602.4966 | 2724728.0029 | 1243597.1703 | 2724725.9069 | 1243588.6301 | 2724703.1353 | 1243564.8981 | 2724692.5278 | 1243554.8588
38 | 2724726.9231 | 1243602.4966 | 2724730.2662 | 1243604.2239 | 2724753.1591 | 1243616.0707 | 2724777.3575 | 1243622.6407 | 2724811.5365 | 1243636.7048 | 2724863.9162 | 1243652.7649
39 | 2724678.4283 | 1243541.5147 | 2724692.5278 | 1243554.8588
40 | 2724863.9162 | 1243652.7649 | 2724876.9123 | 1243632.6658 | 2724878.7805 | 1243621.1398 | 2724867.7229 | 1243606.9951 | 2724839.228 | 1243573.2447 | 2724813.5653 | 1243531.114
41 | 2724678.4283 | 1243541.5147 | 2724672.6545 | 1243536.0507
42 | 2724648.0946 | 1243512.8086 | 2724672.6545 | 1243536.0507
43 | 2724524.604 | 1243287.0248 | 2724528.5645 | 1243288.8872
44 | 2724524.604 | 1243287.0248 | 2724514.2046 | 1243282.1469 | 2724498.2712 | 1243277.9646 | 2724484.739 | 1243272.1313 | 2724479.8463 | 1243270.0157 | 2724478.4325 | 1243272.5327
45 | 2724524.604 | 1243287.0248 | 2724523.5166 | 1243277.9609 | 2724508.996 | 1243268.668
46 | 2724516.2264 | 1243295.6785 | 2724528.5645 | 1243288.8872
47 | 2724537.8121 | 1243297.4886 | 2724530.8705 | 1243289.9699 | 2724528.5645 | 1243288.8872
48 | 2724478.4325 | 1243272.5327 | 2724475.3339 | 1243278.9509 | 2724473.626 | 1243281.0724 | 2724469.0622 | 1243281.0545
49 | 2724478.4325 | 1243272.5327 | 2724450.957 | 1243256.3093 | 2724447.6582 | 1243254.2606 | 2724444.3398 | 1243255.303 | 2724441.5941 | 1243257.881
50 | 2724487.4667 | 1243250.2478 | 2724504.5446 | 1243265.8192 | 2724508.996 | 1243268.668
51 | 2724511.7016 | 1243399.1711 | 2724496.152 | 1243397.6102 | 2724489.6642 | 1243397.0341
52 | 2724511.7016 | 1243399.1711 | 2724517.7071 | 1243399.7754 | 2724528.3387 | 1243403.079
53 | 2724511.7016 | 1243399.1711 | 2724511.9913 | 1243364.1364 | 2724510.3582 | 1243359.0979 | 2724507.2245 | 1243356.3854 | 2724498.6326 | 1243352.5686 | 2724493.5448 | 1243352.6374
54 | 2724545.955 | 1243336.359 | 2724557.5995 | 1243326.951
55 | 2724557.5995 | 1243326.951 | 2724545.1453 | 1243305.4381 | 2724545.0424 | 1243305.3265
56 | 2724557.5995 | 1243326.951 | 2724558.6501 | 1243328.7635 | 2724568.9633 | 1243337.7432 | 2724574.7503 | 1243331.8374 | 2724577.553 | 1243331.5849
57 | 2724537.8121 | 1243297.4886 | 2724545.0424 | 1243305.3265
58 | 2724592.3554 | 1243347.8428 | 2724577.553 | 1243331.5849
59 | 2724577.553 | 1243331.5849 | 2724583.11 | 1243326.7003
60 | 2724602.0134 | 1243304.887 | 2724594.2254 | 1243311.3846 | 2724584.3239 | 1243325.6332 | 2724583.11 | 1243326.7003
61 | 2724375.7004 | 1243433.4812 | 2724367.8567 | 1243436.1635 | 2724350.9174 | 1243445.7166 | 2724333.929 | 1243454.2879
62 | 2724375.7004 | 1243433.4812 | 2724373.551 | 1243418.4457 | 2724373.4508 | 1243409.7653
63 | 2724333.929 | 1243454.2879 | 2724332.8455 | 1243454.8345 | 2724332.8455 | 1243454.8345
64 | 2724373.4508 | 1243409.7653 | 2724373.302 | 1243396.8861
65 | 2724423.4446 | 1243344.908 | 2724424.9416 | 1243326.8678 | 2724425.405 | 1243322.9059
66 | 2724235.7179 | 1243433.5202 | 2724276.2761 | 1243433.9985 | 2724283.7577 | 1243434.1553 | 2724289.7333 | 1243436.5492 | 2724298.0088 | 1243441.9859
67 | 2724316.8774 | 1243454.4885 | 2724305.3126 | 1243446.7842 | 2724298.0088 | 1243441.9859
68 | 2724316.8774 | 1243454.4885 | 2724322.707 | 1243455.9119 | 2724329.0025 | 1243455.2429
69 | 2724316.8774 | 1243454.4885 | 2724312.2903 | 1243464.8456 | 2724312.2735 | 1243464.9818
70 | 2724329.0025 | 1243455.2429 | 2724332.8455 | 1243454.8345
71 | 2724294.6267 | 1243493.9077 | 2724311.07 | 1243474.7284 | 2724312.2735 | 1243464.9818
72 | 2724286.1383 | 1243503.8085 | 2724294.6267 | 1243493.9077
73 | 2724808.6521 | 1243523.0478 | 2724813.5653 | 1243531.114
74 | 2724374.6968 | 1243488.4021 | 2724386.9107 | 1243494.1119 | 2724386.7683 | 1243496.1377
75 | 2724648.0946 | 1243512.8086 | 2724632.0205 | 1243484.4247 | 2724630.3259 | 1243476.2044 | 2724637.3675 | 1243478.5876 | 2724642.0002 | 1243489.105 | 2724646.5211 | 1243491.9589
76 | 2724648.0946 | 1243512.8086 | 2724641.4504 | 1243509.8138
77 | 2724641.4504 | 1243509.8138 | 2724635.6471 | 1243507.1979 | 2724621.1227 | 1243505.0806
78 | 2724537.8121 | 1243297.4886 | 2724528.4508 | 1243313.7392 | 2724516.199 | 1243327.2268 | 2724507.6955 | 1243327.8546
79 | 2724602.0134 | 1243304.887 | 2724611.283 | 1243303.803 | 2724618.5259 | 1243302.732
80 | 2724602.0134 | 1243304.887 | 2724586.6289 | 1243277.1072 | 2724586.3062 | 1243276.6459
81 | 2724295.8593 | 1243515.452 | 2724300.1705 | 1243520.3943 | 2724307.7872 | 1243534.2989 | 2724311.7733 | 1243537.8187 | 2724317.2871 | 1243535.9104 | 2724324.374 | 1243526.7623 | 2724324.374 | 1243526.7623
82 | 2724286.1383 | 1243503.8085 | 2724288.4906 | 1243507.0049 | 2724295.8593 | 1243515.452
83 | 2724279.0549 | 1243512.0671 | 2724286.1383 | 1243503.8085
84 | 2724465.8854 | 1243331.4193 | 2724469.2879 | 1243330.69 | 2724507.6955 | 1243327.8546
85 | 2724562.4803 | 1243244.9504 | 2724559.1207 | 1243240.8657
86 | 2724562.4803 | 1243244.9504 | 2724573.5191 | 1243258.3717 | 2724574.2261 | 1243259.382
87 | 2724546.3462 | 1243227.7532 | 2724559.1207 | 1243240.8657
88 | 2724580.2318 | 1243267.9649 | 2724574.2261 | 1243259.382
89 | 2724546.3462 | 1243227.7532 | 2724541.4407 | 1243231.2865 | 2724540.0809 | 1243233.749 | 2724538.1592 | 1243234.5315 | 2724535.892 | 1243234.8397 | 2724516.7797 | 1243226.1313
90 | 2724539.5667 | 1243220.7939 | 2724546.3462 | 1243227.7532
91 | 2724580.2318 | 1243267.9649 | 2724586.3062 | 1243276.6459
92 | 2724625.7359 | 1243321.5771 | 2724618.5259 | 1243302.732
93 | 2724654.4028 | 1243281.8123 | 2724650.4226 | 1243289.8799 | 2724643.2075 | 1243295.3775 | 2724630.4787 | 1243300.9704 | 2724618.5259 | 1243302.732
94 | 2724654.4028 | 1243281.8123 | 2724673.2844 | 1243281.6977 | 2724677.3036 | 1243278.6129
95 | 2724654.4028 | 1243281.8123 | 2724658.8332 | 1243291.8917 | 2724657.91 | 1243293.7294
96 | 2724654.4028 | 1243281.8123 | 2724653.9907 | 1243277.2363
97 | 2724465.8854 | 1243331.4193 | 2724456.6613 | 1243313.0547
98 | 2724467.7145 | 1243335.0496 | 2724465.8854 | 1243331.4193
99 | 2724677.3036 | 1243278.6129 | 2724681.0124 | 1243275.7581
100 | 2724677.3036 | 1243278.6129 | 2724698.8473 | 1243285.7893
101 | 2724657.91 | 1243293.7294 | 2724652.0671 | 1243305.37
102 | 2724657.91 | 1243293.7294 | 2724674.5017 | 1243299.5873
103 | 2724653.9907 | 1243277.2363 | 2724653.6121 | 1243273.0327 | 2724649.6443 | 1243264.6867 | 2724641.8243 | 1243253.8303
104 | 2724641.8243 | 1243253.8303 | 2724637.1747 | 1243247.3754
105 | 2724637.1747 | 1243247.3754 | 2724628.5303 | 1243235.3744
106 | 2724619.0304 | 1243222.1858 | 2724628.5303 | 1243235.3744
107 | 2724714.0993 | 1243286.9932 | 2724711.4055 | 1243289.9725 | 2724698.8473 | 1243285.7893
108 | 2724647.8243 | 1243313.8227 | 2724652.0671 | 1243305.37
109 | 2724677.1678 | 1243300.5286 | 2724674.5017 | 1243299.5873
110 | 2724619.0304 | 1243222.1858 | 2724615.5948 | 1243217.4161
111 | 2724644.4159 | 1243320.6131 | 2724647.8243 | 1243313.8227
112 | 2724677.1678 | 1243300.5286 | 2724695.3987 | 1243305.8273 | 2724699.4829 | 1243304.6788
113 | 2724677.1678 | 1243300.5286 | 2724677.0105 | 1243308.0094 | 2724674.8837 | 1243312.9954
114 | 2724602.8171 | 1243199.6771 | 2724615.5948 | 1243217.4161
115 | 2724699.28 | 1243208.0298 | 2724722.0412 | 1243233.0259
116 | 2724699.28 | 1243208.0298 | 2724697.7947 | 1243206.3986
117 | 2724722.2465 | 1243233.2513 | 2724722.0412 | 1243233.0259
118 | 2724679.7041 | 1243186.5317 | 2724697.7947 | 1243206.3986
119 | 2724728.3283 | 1243239.9302 | 2724722.2465 | 1243233.2513
120 | 2724679.7041 | 1243186.5317 | 2724676.3575 | 1243182.8566
121 | 2724728.3283 | 1243239.9302 | 2724730.9762 | 1243250.9953 | 2724730.0024 | 1243255.2339
122 | 2724648.2792 | 1243151.5957 | 2724665.9406 | 1243171.4168 | 2724676.3575 | 1243182.8566
123 | 2724730.0024 | 1243255.2339 | 2724740.8652 | 1243257.3939
124 | 2724648.2792 | 1243151.5957 | 2724630.6553 | 1243151.57 | 2724612.0671 | 1243151.7353
125 | 2724648.2792 | 1243151.5957 | 2724699.6169 | 1243151.641 | 2724732.7439 | 1243151.8708
126 | 2724780.5817 | 1243209.4788 | 2724780.9955 | 1243201.1936 | 2724772.5503 | 1243191.0203
127 | 2724780.2898 | 1243215.3241 | 2724780.5817 | 1243209.4788
128 | 2724771.6632 | 1243189.9516 | 2724772.5503 | 1243191.0203
129 | 2724771.6632 | 1243189.9516 | 2724769.7208 | 1243187.6117 | 2724750.3069 | 1243165.5738 | 2724747.8095 | 1243163.0352
130 | 2724732.7439 | 1243151.8708 | 2724741.7717 | 1243156.8981 | 2724747.8095 | 1243163.0352
131 | 2724631.3943 | 1243178.6417 | 2724612.0671 | 1243151.7353
132 | 2724584.9325 | 1243148.7853 | 2724590.6459 | 1243149.2723 | 2724597.1229 | 1243151.1988 | 2724608.5054 | 1243151.7605 | 2724612.0671 | 1243151.7353
133 | 2724659.6764 | 1243500.2635 | 2724646.5211 | 1243491.9589
134 | 2724602.8171 | 1243199.6771 | 2724602.3155 | 1243198.9807
135 | 2724588.3569 | 1243180.0241 | 2724593.0767 | 1243186.1545 | 2724602.3155 | 1243198.9807
136 | 2724586.8653 | 1243178.0868 | 2724588.3569 | 1243180.0241
137 | 2724584.9325 | 1243148.7853 | 2724581.005 | 1243151.1048 | 2724577.8957 | 1243155.5099 | 2724576.7795 | 1243162.2143 | 2724578.1432 | 1243166.7579 | 2724586.8653 | 1243178.0868
138 | 2724747.0102 | 1243258.6229 | 2724745.7009 | 1243258.3555 | 2724740.8652 | 1243257.3939
139 | 2724756.2633 | 1243260.5127 | 2724747.0102 | 1243258.6229

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724344.5593 | 1243323.4912
1 | 2724339.3642 | 1243329.634
2 | 2724390.7753 | 1243307.3906
3 | 2724428.0099 | 1243300.6322
4 | 2724429.7202 | 1243287.5904
5 | 2724435.9058 | 1243312.0408
6 | 2724427.089 | 1243308.5065
7 | 2724402.8669 | 1243287.0612
8 | 2724438.3793 | 1243288.9287
9 | 2724432.1007 | 1243268.4368
10 | 2724439.8982 | 1243274.2595
11 | 2724444.9407 | 1243313.2017
12 | 2724430.3531 | 1243387.844
13 | 2724422.867 | 1243351.8677
14 | 2724459.3511 | 1243394.3428
15 | 2724405.2989 | 1243513.5138
16 | 2724402.7232 | 1243534.2996
17 | 2724385.9027 | 1243508.4441
18 | 2724393.2573 | 1243533.3043
19 | 2724528.9441 | 1243410.12
20 | 2724530.2965 | 1243403.6873
21 | 2724521.2507 | 1243407.4984
22 | 2724469.7531 | 1243401.8044
23 | 2724484.2377 | 1243403.1494
24 | 2724469.3557 | 1243413.555
25 | 2724593.3241 | 1243529.4835
26 | 2724537.7999 | 1243428.3657
27 | 2724604.8039 | 1243516.7471
28 | 2724726.9231 | 1243602.4966
29 | 2724692.5278 | 1243554.8588
30 | 2724863.9162 | 1243652.7649
31 | 2724678.4283 | 1243541.5146
32 | 2724672.6545 | 1243536.0507
33 | 2724550.4616 | 1243419.8353
34 | 2724524.604 | 1243287.0248
35 | 2724528.5645 | 1243288.8872
36 | 2724478.4325 | 1243272.5327
37 | 2724508.996 | 1243268.668
38 | 2724469.0622 | 1243281.0545
39 | 2724441.5941 | 1243257.881
40 | 2724511.7016 | 1243399.1711
41 | 2724489.6642 | 1243397.0341
42 | 2724528.3387 | 1243403.079
43 | 2724493.5448 | 1243352.6374
44 | 2724557.5995 | 1243326.951
45 | 2724545.955 | 1243336.359
46 | 2724545.0424 | 1243305.3265
47 | 2724577.553 | 1243331.5849
48 | 2724592.3554 | 1243347.8428
49 | 2724583.11 | 1243326.7003
50 | 2724375.7004 | 1243433.4812
51 | 2724333.929 | 1243454.2879
52 | 2724373.4508 | 1243409.7653
53 | 2724423.4446 | 1243344.908
54 | 2724425.405 | 1243322.9059
55 | 2724235.7179 | 1243433.5202
56 | 2724298.0088 | 1243441.9859
57 | 2724316.8774 | 1243454.4885
58 | 2724329.0025 | 1243455.2429
59 | 2724312.2735 | 1243464.9818
60 | 2724332.8455 | 1243454.8345
61 | 2724294.6267 | 1243493.9077
62 | 2724813.5653 | 1243531.114
63 | 2724808.6521 | 1243523.0478
64 | 2724497.4923 | 1243404.3802
65 | 2724386.7683 | 1243496.1377
66 | 2724648.0946 | 1243512.8086
67 | 2724621.1227 | 1243505.0806
68 | 2724373.302 | 1243396.8861
69 | 2724399.193 | 1243288.3091
70 | 2724436.5807 | 1243242.9911
71 | 2724516.2264 | 1243295.6785
72 | 2724537.8121 | 1243297.4886
73 | 2724487.4667 | 1243250.2478
74 | 2724602.0134 | 1243304.887
75 | 2724324.374 | 1243526.7623
76 | 2724295.8593 | 1243515.452
77 | 2724286.1383 | 1243503.8085
78 | 2724279.0549 | 1243512.0671
79 | 2724507.6955 | 1243327.8546
80 | 2724562.4803 | 1243244.9504
81 | 2724559.1207 | 1243240.8657
82 | 2724574.2261 | 1243259.382
83 | 2724546.3462 | 1243227.7532
84 | 2724580.2318 | 1243267.9649
85 | 2724516.7797 | 1243226.1313
86 | 2724539.5667 | 1243220.7939
87 | 2724586.3062 | 1243276.6459
88 | 2724618.5259 | 1243302.732
89 | 2724625.7359 | 1243321.5771
90 | 2724654.4028 | 1243281.8123
91 | 2724456.6613 | 1243313.0547
92 | 2724465.8854 | 1243331.4193
93 | 2724467.7145 | 1243335.0496
94 | 2724677.3036 | 1243278.6129
95 | 2724657.91 | 1243293.7294
96 | 2724653.9907 | 1243277.2363
97 | 2724641.8243 | 1243253.8303
98 | 2724637.1747 | 1243247.3754
99 | 2724628.5303 | 1243235.3744
100 | 2724681.0124 | 1243275.7581
101 | 2724698.8473 | 1243285.7893
102 | 2724652.0671 | 1243305.37
103 | 2724674.5017 | 1243299.5873
104 | 2724619.0304 | 1243222.1858
105 | 2724714.0994 | 1243286.9932
106 | 2724647.8243 | 1243313.8227
107 | 2724677.1678 | 1243300.5286
108 | 2724615.5948 | 1243217.4161
109 | 2724699.28 | 1243208.0298
110 | 2724722.0412 | 1243233.0259
111 | 2724697.7947 | 1243206.3986
112 | 2724722.2465 | 1243233.2513
113 | 2724679.7041 | 1243186.5317
114 | 2724728.3283 | 1243239.9302
115 | 2724676.3575 | 1243182.8566
116 | 2724730.0024 | 1243255.2339
117 | 2724648.2792 | 1243151.5957
118 | 2724780.5817 | 1243209.4788
119 | 2724772.5503 | 1243191.0203
120 | 2724780.2898 | 1243215.3241
121 | 2724771.6632 | 1243189.9516
122 | 2724747.8095 | 1243163.0352
123 | 2724732.7439 | 1243151.8708
124 | 2724612.0671 | 1243151.7353
125 | 2724699.4829 | 1243304.6788
126 | 2724674.8837 | 1243312.9954
127 | 2724644.4159 | 1243320.6131
128 | 2724641.4505 | 1243509.8138
129 | 2724646.5211 | 1243491.9589
130 | 2724659.6764 | 1243500.2635
131 | 2724374.6968 | 1243488.4021
132 | 2724602.8171 | 1243199.6771
133 | 2724602.3155 | 1243198.9807
134 | 2724588.3569 | 1243180.0241
135 | 2724586.8653 | 1243178.0868
136 | 2724584.9325 | 1243148.7853
137 | 2724631.3943 | 1243178.6417
138 | 2724740.8652 | 1243257.3939
139 | 2724747.0102 | 1243258.6229
140 | 2724756.2633 | 1243260.5127
141 | 2724493.1572 | 1243352.6426

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1