## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3379-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3379-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3379-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3379-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3379-4_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3379-4_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3379-4_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3379-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3379-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3379-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3379-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3379-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3379-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3379-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3379-4_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3379-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3379-4_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3379-4_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3379-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3379-4_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3379-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3379-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3379-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3379-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3379-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3379-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3379-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3379-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3379-4_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3379-4_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3379-4_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3379-4_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3379-4_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3379-4_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3379-4_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3379-4_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3379-4_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3379-4_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3379-4_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3379-4_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3379-4_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3379-4_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3379-4_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3379-4_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3379-4_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3379-4_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3379-4_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3379-4_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3379-4_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3379-4_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3379-4_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3379-4_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3379-4_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3379-4_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3379-4_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3379-4_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3379-4_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3379-4_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3379-4_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3379-4_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3379-4_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3379-4_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3379-4_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3379-4_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3379-4_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3379-4_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3379-4_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3379-4_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3379-4_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3379-4_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3379-4_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3379-4_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3379-4_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3379-4_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3379-4_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3379-4_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3379-4_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3379-4_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3379-4_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3379-4_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3379-4_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3379-4_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3379-4_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3379-4_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3379-4_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3379-4_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3379-4_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3379-4_0_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3379-4_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3379-4_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3379-4_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3379-4_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3379-4_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3379-4_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3379-4_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3379-4_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3379-4_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3379-4_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3379-4_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_154_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3379-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0096136 | 0.0024094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3379-4_0_3_load_211 | 4 | 0.0042211 | 0.0010579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3379-4_0_3_load_213 | 5 | 0.002207 | 0.00055312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3379-4_0_3_load_214 | 6 | 0.0018039 | 0.0004521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3379-4_0_3_load_84 | 8 | 0.0012427 | 0.00031144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3379-4_0_3_load_82 | 9 | 0.0029013 | 0.00072714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3379-4_0_3_load_72 | 13 | 0.0052755 | 0.0013222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3379-4_0_3_load_164 | 14 | 0.0010167 | 0.00025482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3379-4_0_3_load_252 | 16 | 0.0036688 | 0.00091948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3379-4_0_3_load_248 | 17 | 0.00077978 | 0.00019543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3379-4_0_3_load_261 | 19 | 0.00048385 | 0.00012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3379-4_0_3_load_70 | 20 | 0.0054824 | 0.001374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3379-4_0_3_load_83 | 23 | 0.0014197 | 0.00035581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3379-4_0_3_load_76 | 25 | 0.0069341 | 0.0017378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3379-4_0_3_load_78 | 27 | 0.077711 | 0.019476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3379-4_0_3_load_212 | 28 | 0.0037169 | 0.00093155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3379-4_0_3_load_208 | 30 | 0.003293 | 0.00082531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3379-4_0_3_load_162 | 31 | 0.00027895 | 6.9911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3379-4_0_3_load_163 | 32 | 0.00044122 | 0.00011058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3379-4_0_3_load_167 | 33 | 0.0017152 | 0.00042988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3379-4_0_3_load_165 | 34 | 0.00052385 | 0.00013129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3379-4_0_3_load_166 | 35 | 0.00050105 | 0.00012557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3379-4_0_3_load_168 | 36 | 0.0010885 | 0.00027279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3379-4_0_3_load_186 | 37 | 0.002325 | 0.0005827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3379-4_0_3_load_187 | 38 | 0.0026086 | 0.00065378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3379-4_0_3_load_189 | 40 | 0.0062545 | 0.0015675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3379-4_0_3_load_190 | 41 | 0.0023216 | 0.00058185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3379-4_0_3_load_192 | 44 | 0.0026501 | 0.00066417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3379-4_0_3_load_193 | 45 | 0.0014009 | 0.00035111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3379-4_0_3_load_194 | 46 | 0.0075098 | 0.0018821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3379-4_0_3_load_199 | 50 | 0.0022883 | 0.0005735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3379-4_0_3_load_205 | 52 | 0.00063446 | 0.00015901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3379-4_0_3_load_202 | 53 | 0.00066606 | 0.00016693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3379-4_0_3_load_200 | 54 | 0.0055502 | 0.001391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3379-4_0_3_load_207 | 55 | 0.0023709 | 0.00059419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3379-4_0_3_load_203 | 56 | 0.00032102 | 8.0455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3379-4_0_3_load_204 | 57 | 0.00091218 | 0.00022861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3379-4_0_3_load_210 | 62 | 0.0052189 | 0.001308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3379-4_0_3_load_215 | 63 | 0.0074944 | 0.0018783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3379-4_0_3_load_216 | 64 | 0.003113 | 0.00078019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3379-4_0_3_load_217 | 65 | 0.0013078 | 0.00032776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3379-4_0_3_load_222 | 68 | 0.0040001 | 0.0010025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3379-4_0_3_load_220 | 69 | 0.0031456 | 0.00078837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3379-4_0_3_load_223 | 71 | 0.0022663 | 0.000568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3379-4_0_3_load_225 | 73 | 0.0043051 | 0.0010789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3379-4_0_3_load_257 | 74 | 0.001543 | 0.00038671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3379-4_0_3_load_226 | 75 | 0.002406 | 0.00060299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3379-4_0_3_load_227 | 76 | 0.0026086 | 0.00065378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3379-4_0_3_load_228 | 77 | 0.0017322 | 0.00043414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3379-4_0_3_load_229 | 78 | 0.0018524 | 0.00046425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3379-4_0_3_load_230 | 79 | 0.0046021 | 0.0011534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3379-4_0_3_load_232 | 80 | 0.0024891 | 0.00062384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3379-4_0_3_load_233 | 81 | 0.0003794 | 9.5088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3379-4_0_3_load_237 | 84 | 0.0013577 | 0.00034026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3379-4_0_3_load_242 | 85 | 0.00084028 | 0.00021059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3379-4_0_3_load_239 | 86 | 0.0020375 | 0.00051065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3379-4_0_3_load_253 | 87 | 0.0012373 | 0.00031008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3379-4_0_3_load_244 | 89 | 0.0020996 | 0.00052621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3379-4_0_3_load_241 | 90 | 0.0043831 | 0.0010985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3379-4_0_3_load_243 | 91 | 0.00064023 | 0.00016046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3379-4_0_3_load_249 | 95 | 0.0002869 | 7.1903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3379-4_0_3_load_263 | 96 | 0.00058911 | 0.00014764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3379-4_0_3_load_250 | 97 | 0.0003719 | 9.3207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3379-4_0_3_load_264 | 98 | 0.00078359 | 0.00019639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3379-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3379-4_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.02403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3379-4_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.019214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3379-4_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.077067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3379-4_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.046011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3379-4_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.068712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3379-4_0_3_line_6 |  | 4 | 62 | 0.041139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_3379-4_0_3_line_7 |  | 6 | 10 | 0.059618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3379-4_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.018056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3379-4_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.018294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3379-4_0_3_line_10 |  | 9 | 23 | 0.024699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3379-4_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.12375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3379-4_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.26101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3379-4_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.05684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3379-4_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.05942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3379-4_0_3_line_15 |  | 13 | 23 | 0.0027947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3379-4_0_3_line_16 |  | 14 | 32 | 0.0012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3379-4_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.024259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3379-4_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.087718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3379-4_0_3_line_19 |  | 15 | 18 | 0.040278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3379-4_0_3_line_20 |  | 17 | 92 | 0.012875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3379-4_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.027107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3379-4_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.10159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3379-4_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.004449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3379-4_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.008134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3379-4_0_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.026533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3379-4_0_3_line_26 |  | 24 | 29 | 0.018907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_3379-4_0_3_line_27 |  | 24 | 30 | 0.0045638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3379-4_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.016909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3379-4_0_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.060806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3379-4_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.026695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3379-4_0_3_line_31 |  | 29 | 62 | 0.0036976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_3379-4_0_3_line_32 |  | 30 | 55 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3379-4_0_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.023253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3379-4_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.042095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3379-4_0_3_line_35 |  | 33 | 36 | 0.011758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3379-4_0_3_line_36 |  | 33 | 34 | 0.014407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3379-4_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.022218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3379-4_0_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.042594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3379-4_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.023687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3379-4_0_3_line_40 |  | 39 | 40 | 0.023924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3379-4_0_3_line_41 |  | 39 | 41 | 0.023162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3379-4_0_3_line_42 |  | 40 | 42 | 0.023128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3379-4_0_3_line_43 |  | 41 | 43 | 0.050713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3379-4_0_3_line_44 |  | 42 | 44 | 0.016763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3379-4_0_3_line_45 |  | 42 | 45 | 0.019041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3379-4_0_3_line_46 |  | 43 | 51 | 0.018637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3379-4_0_3_line_47 |  | 43 | 47 | 0.010073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3379-4_0_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.022238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3379-4_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.054375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3379-4_0_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.026578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3379-4_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.056047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3379-4_0_3_line_52 |  | 49 | 52 | 0.049341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3379-4_0_3_line_53 |  | 49 | 53 | 0.018493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3379-4_0_3_line_54 |  | 50 | 54 | 0.0065194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3379-4_0_3_line_55 |  | 51 | 55 | 0.0063229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3379-4_0_3_line_56 |  | 52 | 59 | 0.048608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3379-4_0_3_line_57 |  | 53 | 56 | 0.021966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3379-4_0_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.025675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3379-4_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.017716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3379-4_0_3_line_60 |  | 58 | 60 | 0.030232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3379-4_0_3_line_61 |  | 58 | 61 | 0.037871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3379-4_0_3_line_62 |  | 59 | 86 | 0.037229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3379-4_0_3_line_63 |  | 59 | 72 | 0.0876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3379-4_0_3_line_64 |  | 60 | 88 | 0.034252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3379-4_0_3_line_65 |  | 60 | 89 | 0.025427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3379-4_0_3_line_66 |  | 61 | 84 | 0.033592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3379-4_0_3_line_67 |  | 63 | 64 | 0.001824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3379-4_0_3_line_68 |  | 64 | 65 | 0.015812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3379-4_0_3_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0075981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3379-4_0_3_line_70 |  | 66 | 67 | 0.022955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3379-4_0_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.021816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3379-4_0_3_line_72 |  | 67 | 69 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3379-4_0_3_line_73 |  | 68 | 73 | 0.034641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3379-4_0_3_line_74 |  | 69 | 70 | 0.025848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3379-4_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.029511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3379-4_0_3_line_76 |  | 70 | 72 | 0.02012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3379-4_0_3_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0090651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3379-4_0_3_line_78 |  | 73 | 75 | 0.01007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3379-4_0_3_line_79 |  | 75 | 76 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3379-4_0_3_line_80 |  | 76 | 77 | 0.018369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3379-4_0_3_line_81 |  | 77 | 78 | 0.007235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3379-4_0_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.016364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3379-4_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.032794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3379-4_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.032401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3379-4_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.070047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3379-4_0_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0092554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3379-4_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3379-4_0_3_line_88 |  | 85 | 90 | 0.0039811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3379-4_0_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0040087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3379-4_0_3_line_90 |  | 88 | 94 | 0.008892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3379-4_0_3_line_91 |  | 88 | 95 | 0.016235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3379-4_0_3_line_92 |  | 89 | 92 | 0.032929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3379-4_0_3_line_93 |  | 90 | 91 | 0.031288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3379-4_0_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.12767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3379-4_0_3_line_95 |  | 93 | 96 | 0.006329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3379-4_0_3_line_96 |  | 94 | 98 | 0.015599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3379-4_0_3_line_97 |  | 95 | 97 | 0.0011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3379-4_0_3_trafo_211 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2724331.9394 | 1242312.7851 | 2724331.4358 | 1242310.1167 | 2724331.2713 | 1242308.9456 | 2724331.3942 | 1242307.7695 | 2724331.6819 | 1242306.6746 | 2724337.0971 | 1242298.3365 | 2724342.8777 | 1242288.8052
1 | 2724342.163 | 1242332.6271 | 2724339.1437 | 1242331.2849 | 2724337.464 | 1242330.2489 | 2724336.2016 | 1242329.1437 | 2724335.0011 | 1242327.6173 | 2724333.8986 | 1242323.2127 | 2724331.9394 | 1242312.7851
2 | 2724357.1881 | 1242323.6343 | 2724354.4408 | 1242323.3877 | 2724351.5525 | 1242323.7275 | 2724348.8967 | 1242324.8839 | 2724346.2758 | 1242326.5415 | 2724344.2121 | 1242328.3108 | 2724342.6635 | 1242330.7582 | 2724342.163 | 1242332.6271
3 | 2724342.163 | 1242332.6271 | 2724341.9608 | 1242335.7811 | 2724344.4751 | 1242347.1433 | 2724347.8253 | 1242379.5853 | 2724350.975 | 1242408.2421 | 2724350.9659 | 1242409.068
4 | 2724357.1881 | 1242323.6343 | 2724355.8477 | 1242328.0544 | 2724350.6142 | 1242330.9694 | 2724348.0934 | 1242335.0645 | 2724347.3858 | 1242339.598 | 2724351.1876 | 1242365.3229
5 | 2724357.1881 | 1242323.6343 | 2724359.6521 | 1242324.053 | 2724362.0283 | 1242324.6922 | 2724364.9362 | 1242326.2989 | 2724367.575 | 1242328.4783 | 2724372.257 | 1242332.7467 | 2724407.9801 | 1242368.6843
6 | 2724348.1482 | 1242450.0601 | 2724350.7716 | 1242426.5978 | 2724350.9659 | 1242409.068
7 | 2724455.1881 | 1242402.6775 | 2724448.4706 | 1242401.0018 | 2724439.7821 | 1242398.4731 | 2724433.0729 | 1242393.5171 | 2724420.9712 | 1242381.7535 | 2724407.9801 | 1242368.6843
8 | 2724370.6341 | 1242231.2939 | 2724379.2719 | 1242215.4379
9 | 2724370.6341 | 1242231.2939 | 2724383.09 | 1242244.6921
10 | 2724383.09 | 1242244.6921 | 2724393.3669 | 1242255.7464 | 2724400.4268 | 1242262.2598
11 | 2724444.2572 | 1242302.6973 | 2724442.2565 | 1242305.0685 | 2724454.8966 | 1242316.7656 | 2724475.6699 | 1242338.3528 | 2724479.8 | 1242346.9355 | 2724481.064 | 1242355.5248 | 2724480.3664 | 1242364.262 | 2724477.7927 | 1242371.592 | 2724470.8665 | 1242380.5765 | 2724458.1926 | 1242395.3565 | 2724455.1881 | 1242402.6775
12 | 2724455.1881 | 1242402.6775 | 2724458.1926 | 1242395.3565 | 2724470.8665 | 1242380.5765 | 2724468.0123 | 1242379.2933 | 2724463.4055 | 1242380.4533 | 2724457.2317 | 1242383.493 | 2724459.8602 | 1242371.7494 | 2724459.5525 | 1242367.6728 | 2724462.1024 | 1242367.9598 | 2724544.3253 | 1242434.4519 | 2724552.0454 | 1242440.5969 | 2724563.0421 | 1242448.7902 | 2724585.5118 | 1242464.097 | 2724596.9276 | 1242471.0536 | 2724604.7921 | 1242476.0785 | 2724609.7892 | 1242486.5701 | 2724610.5993 | 1242488.3219 | 2724610.483 | 1242490.6214 | 2724607.7008 | 1242494.911
13 | 2724444.2572 | 1242302.6973 | 2724402.4809 | 1242264.1549
14 | 2724607.7008 | 1242494.911 | 2724605.3898 | 1242487.5785 | 2724597.0424 | 1242471.3451 | 2724593.5847 | 1242464.2443 | 2724592.4479 | 1242460.4061 | 2724592.3047 | 1242455.3433 | 2724592.8834 | 1242449.3949 | 2724594.9583 | 1242439.8971 | 2724595.1373 | 1242439.1025
15 | 2724402.4809 | 1242264.1549 | 2724400.4268 | 1242262.2598
16 | 2724595.4136 | 1242437.8761 | 2724595.1373 | 1242439.1025
17 | 2724140.3781 | 1242649.8701 | 2724138.361 | 1242644.3677 | 2724135.1841 | 1242641.1652 | 2724131.486 | 1242638.6635 | 2724127.8353 | 1242638.5871 | 2724122.5376 | 1242640.9783
18 | 2724122.5376 | 1242640.9783 | 2724122.9662 | 1242632.4245 | 2724123.932 | 1242603.2646 | 2724124.5264 | 1242582.0925 | 2724125.3638 | 1242568.0983 | 2724127.0931 | 1242556.647 | 2724128.7237 | 1242553.8971
19 | 2724122.5376 | 1242640.9783 | 2724082.341 | 1242638.4245
20 | 2724136.5471 | 1242543.9118 | 2724132.9092 | 1242546.8382 | 2724128.7237 | 1242553.8971
21 | 2724082.341 | 1242638.4245 | 2724070.5107 | 1242621.9967 | 2724070.2538 | 1242615.1188
22 | 2724353.4228 | 1242477.2182 | 2724381.6507 | 1242475.7863 | 2724398.6311 | 1242473.418 | 2724415.7664 | 1242468.7177 | 2724434.9051 | 1242460.4342 | 2724449.3098 | 1242450.728 | 2724449.4409 | 1242450.591
23 | 2724353.6219 | 1242472.7742 | 2724353.4228 | 1242477.2182
24 | 2724345.4685 | 1242472.5031 | 2724353.6219 | 1242472.7742
25 | 2724353.6219 | 1242472.7742 | 2724374.5003 | 1242473.479 | 2724380.0839 | 1242472.6639
26 | 2724347.7373 | 1242453.7348 | 2724345.4685 | 1242472.5031
27 | 2724345.4685 | 1242472.5031 | 2724344.3557 | 1242476.9292
28 | 2724396.8153 | 1242470.2217 | 2724380.0839 | 1242472.6639
29 | 2724396.8153 | 1242470.2217 | 2724396.7103 | 1242461.8902 | 2724405.3977 | 1242444.2797 | 2724411.4816 | 1242434.7103 | 2724410.5023 | 1242423.358 | 2724407.8636 | 1242413.6055
30 | 2724382.0022 | 1242408.2427 | 2724401.8385 | 1242410.6434 | 2724407.8636 | 1242413.6055
31 | 2724347.7373 | 1242453.7348 | 2724348.1482 | 1242450.0601
32 | 2724339.6173 | 1242495.7105 | 2724341.5333 | 1242488.1561 | 2724344.3557 | 1242476.9292
33 | 2724595.936 | 1242414.9858 | 2724596.9493 | 1242419.277 | 2724597.4768 | 1242428.7183 | 2724595.4136 | 1242437.8761
34 | 2724595.936 | 1242414.9858 | 2724562.7818 | 1242389.0476
35 | 2724562.7818 | 1242389.0476 | 2724566.589 | 1242382.8979 | 2724568.4608 | 1242378.7777
36 | 2724553.3276 | 1242397.4472 | 2724557.3056 | 1242397.8935 | 2724562.7818 | 1242389.0476
37 | 2724553.3276 | 1242397.4472 | 2724549.8671 | 1242397.0589 | 2724541.7975 | 1242394.2316 | 2724537.7909 | 1242403.5958
38 | 2724424.4751 | 1242607.0869 | 2724419.7595 | 1242603.8375 | 2724394.6556 | 1242576.8372
39 | 2724379.2965 | 1242558.8181 | 2724389.6111 | 1242571.4116 | 2724394.6556 | 1242576.8372
40 | 2724379.2965 | 1242558.8181 | 2724361.8403 | 1242575.1774
41 | 2724379.2965 | 1242558.8181 | 2724364.6223 | 1242540.898
42 | 2724344.9649 | 1242590.9924 | 2724361.8403 | 1242575.1774
43 | 2724324.0569 | 1242514.1786 | 2724327.6023 | 1242516.755 | 2724338.8863 | 1242519.5493 | 2724350.1598 | 1242523.1997 | 2724359.5521 | 1242534.7062 | 2724364.6223 | 1242540.898
44 | 2724344.9649 | 1242590.9924 | 2724333.4021 | 1242590.6833 | 2724328.5117 | 1242588.7903
45 | 2724344.9649 | 1242590.9924 | 2724331.0743 | 1242604.0157
46 | 2724338.0629 | 1242501.8394 | 2724324.0569 | 1242514.1786
47 | 2724314.1821 | 1242516.3068 | 2724324.0569 | 1242514.1786
48 | 2724314.1821 | 1242516.3068 | 2724313.5479 | 1242526.3576 | 2724310.2725 | 1242538.0752
49 | 2724296.9811 | 1242588.3628 | 2724293.8328 | 1242574.0626 | 2724299.2753 | 1242561.1657 | 2724308.2262 | 1242545.3955 | 2724310.2725 | 1242538.0752
50 | 2724288.9424 | 1242510.4733 | 2724293.5055 | 1242512.8375 | 2724297.6108 | 1242515.0364 | 2724301.7116 | 1242516.3679 | 2724306.9386 | 1242517.0001 | 2724314.1821 | 1242516.3068
51 | 2724296.9811 | 1242588.3628 | 2724288.1253 | 1242611.508 | 2724280.2124 | 1242613.4773 | 2724277.4686 | 1242618.4796 | 2724279.2383 | 1242621.3524 | 2724291.6627 | 1242627.8738
52 | 2724288.9424 | 1242510.4733 | 2724297.2104 | 1242479.6649 | 2724300.312 | 1242462.5004
53 | 2724288.9424 | 1242510.4733 | 2724274.6654 | 1242502.9235 | 2724272.6455 | 1242501.7373
54 | 2724291.6627 | 1242627.8738 | 2724295.2813 | 1242629.7732 | 2724297.3395 | 1242631.0699
55 | 2724338.0629 | 1242501.8394 | 2724339.6173 | 1242495.7105
56 | 2724308.9553 | 1242414.6672 | 2724300.312 | 1242462.5004
57 | 2724272.6455 | 1242501.7373 | 2724261.8622 | 1242495.4046 | 2724255.5456 | 1242492.6367 | 2724253.142 | 1242491.7437
58 | 2724253.142 | 1242491.7437 | 2724249.1378 | 1242490.2561 | 2724239.7388 | 1242489.5254 | 2724230.0899 | 1242489.8904 | 2724227.8367 | 1242490.4438
59 | 2724211.3186 | 1242496.5364 | 2724219.3271 | 1242492.534 | 2724227.8367 | 1242490.4438
60 | 2724211.3186 | 1242496.5364 | 2724203.6922 | 1242500.3466 | 2724185.0003 | 1242511.5093
61 | 2724211.3186 | 1242496.5364 | 2724205.5307 | 1242484.4161 | 2724205.2537 | 1242476.3369 | 2724215.8374 | 1242463.8367
62 | 2724308.9553 | 1242414.6672 | 2724297.4297 | 1242379.2675
63 | 2724308.9553 | 1242414.6672 | 2724308.0239 | 1242373.2462 | 2724306.1401 | 1242333.6067 | 2724305.4053 | 1242327.1747
64 | 2724185.0003 | 1242511.5093 | 2724171.6594 | 1242491.024 | 2724167.0853 | 1242482.321
65 | 2724185.0003 | 1242511.5093 | 2724166.2168 | 1242522.7146 | 2724163.2822 | 1242524.7214
66 | 2724215.8374 | 1242463.8367 | 2724237.5386 | 1242438.1958
67 | 2724251.6167 | 1242287.2909 | 2724253.3063 | 1242286.6038
68 | 2724265.8469 | 1242278.1939 | 2724263.2371 | 1242282.5652 | 2724253.3063 | 1242286.6038
69 | 2724269.7419 | 1242271.67 | 2724265.8469 | 1242278.1939
70 | 2724292.752 | 1242272.4414 | 2724269.7419 | 1242271.67
71 | 2724292.752 | 1242272.4414 | 2724287.8024 | 1242262.1736 | 2724282.2734 | 1242253.3443
72 | 2724292.752 | 1242272.4414 | 2724296.099 | 1242282.4128
73 | 2724282.2734 | 1242253.3443 | 2724281.4657 | 1242252.0546 | 2724276.8272 | 1242246.0635 | 2724258.5286 | 1242228.2424
74 | 2724303.1096 | 1242307.1876 | 2724302.4318 | 1242301.2795 | 2724296.099 | 1242282.4128
75 | 2724303.1096 | 1242307.1876 | 2724296.0232 | 1242308.3068 | 2724294.7948 | 1242300.5301 | 2724290.2397 | 1242295.2525 | 2724282.8887 | 1242296.7007
76 | 2724305.4053 | 1242327.1747 | 2724303.1096 | 1242307.1876
77 | 2724305.4053 | 1242327.1747 | 2724297.9584 | 1242328.5421 | 2724297.6704 | 1242327.0765
78 | 2724251.8526 | 1242220.7424 | 2724254.7133 | 1242224.5268 | 2724258.5286 | 1242228.2424
79 | 2724251.8526 | 1242220.7424 | 2724242.3241 | 1242208.1374
80 | 2724242.3241 | 1242208.1374 | 2724231.247 | 1242193.4838
81 | 2724231.247 | 1242193.4838 | 2724226.8841 | 1242187.7122
82 | 2724217.0163 | 1242174.6584 | 2724226.8841 | 1242187.7122
83 | 2724272.6818 | 1242440.4221 | 2724278.2802 | 1242442.2925 | 2724265.9378 | 1242453.5547 | 2724255.9627 | 1242455.6019
84 | 2724241.9506 | 1242430.155 | 2724272.6818 | 1242440.4221
85 | 2724241.9506 | 1242430.155 | 2724244.8416 | 1242423.5433 | 2724243.287 | 1242411.8453 | 2724202.6881 | 1242380.7694
86 | 2724241.9506 | 1242430.155 | 2724239.4009 | 1242435.9954 | 2724237.5386 | 1242438.1958
87 | 2724202.6881 | 1242380.7694 | 2724194.9752 | 1242388.7183
88 | 2724192.2029 | 1242391.5755 | 2724194.9752 | 1242388.7183
89 | 2724296.1886 | 1242375.4557 | 2724297.4297 | 1242379.2675
90 | 2724167.0853 | 1242482.321 | 2724169.931 | 1242473.8957
91 | 2724167.0853 | 1242482.321 | 2724162.6348 | 1242473.8541 | 2724161.8809 | 1242467.2272
92 | 2724136.5471 | 1242543.9118 | 2724144.2839 | 1242537.7129 | 2724163.2822 | 1242524.7214
93 | 2724194.7869 | 1242421.8831 | 2724189.9694 | 1242398.8073 | 2724191.4043 | 1242392.3986 | 2724192.2029 | 1242391.5755
94 | 2724136.5471 | 1242543.9118 | 2724132.1964 | 1242523.815 | 2724133.5806 | 1242496.343 | 2724124.3372 | 1242494.6816 | 2724107.6053 | 1242491.6847 | 2724054.738 | 1242483.8951
95 | 2724054.738 | 1242483.8951 | 2724050.5037 | 1242479.1804
96 | 2724169.931 | 1242473.8957 | 2724175.1391 | 1242474.3495 | 2724181.9233 | 1242482.2314
97 | 2724161.7535 | 1242466.1069 | 2724161.8809 | 1242467.2272

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724342.8777 | 1242288.8052
1 | 2724331.9394 | 1242312.7851
2 | 2724342.163 | 1242332.6271
3 | 2724357.1881 | 1242323.6343
4 | 2724350.9659 | 1242409.068
5 | 2724351.1876 | 1242365.3229
6 | 2724407.9801 | 1242368.6843
7 | 2724370.6341 | 1242231.2939
8 | 2724379.2719 | 1242215.4379
9 | 2724383.09 | 1242244.6921
10 | 2724455.1881 | 1242402.6774
11 | 2724444.2572 | 1242302.6973
12 | 2724607.7008 | 1242494.911
13 | 2724402.4809 | 1242264.1549
14 | 2724595.1373 | 1242439.1025
15 | 2724122.5376 | 1242640.9783
16 | 2724140.3781 | 1242649.8701
17 | 2724128.7237 | 1242553.8971
18 | 2724082.341 | 1242638.4245
19 | 2724070.2538 | 1242615.1188
20 | 2724449.4409 | 1242450.591
21 | 2724353.4228 | 1242477.2182
22 | 2724353.6219 | 1242472.7742
23 | 2724400.4268 | 1242262.2598
24 | 2724345.4685 | 1242472.5031
25 | 2724380.0839 | 1242472.6639
26 | 2724396.8153 | 1242470.2217
27 | 2724407.8636 | 1242413.6056
28 | 2724382.0022 | 1242408.2427
29 | 2724347.7373 | 1242453.7348
30 | 2724344.3557 | 1242476.9292
31 | 2724595.936 | 1242414.9858
32 | 2724595.4136 | 1242437.8761
33 | 2724562.7818 | 1242389.0476
34 | 2724553.3276 | 1242397.4472
35 | 2724537.7909 | 1242403.5958
36 | 2724568.4608 | 1242378.7777
37 | 2724424.4751 | 1242607.0869
38 | 2724394.6556 | 1242576.8372
39 | 2724379.2965 | 1242558.8181
40 | 2724361.8403 | 1242575.1774
41 | 2724364.6223 | 1242540.898
42 | 2724344.9649 | 1242590.9924
43 | 2724324.0569 | 1242514.1786
44 | 2724328.5117 | 1242588.7903
45 | 2724331.0743 | 1242604.0157
46 | 2724310.2725 | 1242538.0752
47 | 2724314.1821 | 1242516.3068
48 | 2724296.9811 | 1242588.3628
49 | 2724288.9424 | 1242510.4733
50 | 2724291.6627 | 1242627.8738
51 | 2724338.0629 | 1242501.8394
52 | 2724300.312 | 1242462.5004
53 | 2724272.6455 | 1242501.7373
54 | 2724297.3395 | 1242631.0699
55 | 2724339.6173 | 1242495.7105
56 | 2724253.142 | 1242491.7437
57 | 2724227.8367 | 1242490.4438
58 | 2724211.3186 | 1242496.5364
59 | 2724308.9553 | 1242414.6672
60 | 2724185.0003 | 1242511.5093
61 | 2724215.8374 | 1242463.8367
62 | 2724348.1482 | 1242450.0601
63 | 2724251.6167 | 1242287.2909
64 | 2724253.3063 | 1242286.6038
65 | 2724265.8469 | 1242278.1939
66 | 2724269.7419 | 1242271.67
67 | 2724292.752 | 1242272.4414
68 | 2724282.2734 | 1242253.3443
69 | 2724296.099 | 1242282.4128
70 | 2724303.1096 | 1242307.1876
71 | 2724282.8887 | 1242296.7007
72 | 2724305.4053 | 1242327.1747
73 | 2724258.5286 | 1242228.2424
74 | 2724297.6704 | 1242327.0765
75 | 2724251.8526 | 1242220.7424
76 | 2724242.3241 | 1242208.1374
77 | 2724231.247 | 1242193.4838
78 | 2724226.8841 | 1242187.7122
79 | 2724217.0163 | 1242174.6584
80 | 2724272.6818 | 1242440.4221
81 | 2724255.9627 | 1242455.6019
82 | 2724241.9506 | 1242430.155
83 | 2724202.6881 | 1242380.7694
84 | 2724237.5386 | 1242438.1958
85 | 2724194.9752 | 1242388.7183
86 | 2724297.4297 | 1242379.2675
87 | 2724296.1886 | 1242375.4557
88 | 2724167.0853 | 1242482.321
89 | 2724163.2822 | 1242524.7214
90 | 2724192.2029 | 1242391.5755
91 | 2724194.7869 | 1242421.8831
92 | 2724136.5471 | 1242543.9118
93 | 2724054.738 | 1242483.8951
94 | 2724169.931 | 1242473.8957
95 | 2724161.8809 | 1242467.2272
96 | 2724050.5037 | 1242479.1804
97 | 2724161.7535 | 1242466.1069
98 | 2724181.9233 | 1242482.2314
99 | 2724347.7373 | 1242453.7348

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99744 | -0.049107 | 0.0096136 | 0.0024094
1 | 0.99768 | -0.04451 | 0 | 0
2 | 0.99789 | -0.040465 | 0 | 0
3 | 0.99753 | -0.047343 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | -0.2376 | -0.060242
5 | 0.99744 | -0.049122 | 0.002207 | 0.00055312
6 | 0.99639 | -0.069314 | 0.0018039 | 0.0004521
7 | 0.99359 | -0.12351 | 0 | 0
8 | 0.99357 | -0.12391 | 0.0012427 | 0.00031144
9 | 0.99361 | -0.12311 | 0.0029013 | 0.00072714
10 | 0.9955 | -0.086524 | 0 | 0
11 | 0.99428 | -0.11016 | 0 | 0
12 | 0.99418 | -0.11215 | 0 | 0
13 | 0.99371 | -0.12103 | 0.0052755 | 0.0013222
14 | 0.99387 | -0.11799 | 0.0010167 | 0.00025482
15 | 0.98469 | -0.29408 | 0 | 0
16 | 0.9846 | -0.29568 | 0.0036688 | 0.00091948
17 | 0.98502 | -0.28753 | 0.00077978 | 0.00019543
18 | 0.98467 | -0.29443 | 0 | 0
19 | 0.98466 | -0.29467 | 0.00048385 | 0.00012126
20 | 0.99286 | -0.13618 | 0.0054824 | 0.001374
21 | 0.99337 | -0.12633 | 0 | 0
22 | 0.99339 | -0.1259 | 0 | 0
23 | 0.9937 | -0.1213 | 0.0014197 | 0.00035581
24 | 0.99409 | -0.11243 | 0 | 0
25 | 0.99123 | -0.1674 | 0.0069341 | 0.0017378
26 | 0.98997 | -0.19186 | 0 | 0
27 | 0.98541 | -0.28032 | 0.077711 | 0.019476
28 | 0.98532 | -0.28211 | 0.0037169 | 0.00093155
29 | 0.99582 | -0.079502 | 0 | 0
30 | 0.99365 | -0.1208 | 0.003293 | 0.00082531
31 | 0.99378 | -0.11978 | 0.00027895 | 6.9911e-05
32 | 0.99387 | -0.11809 | 0.00044122 | 0.00011058
33 | 0.99363 | -0.12263 | 0.0017152 | 0.00042988
34 | 0.99362 | -0.12289 | 0.00052385 | 0.00013129
35 | 0.99361 | -0.12308 | 0.00050105 | 0.00012557
36 | 0.99362 | -0.12285 | 0.0010885 | 0.00027279
37 | 0.98825 | -0.22488 | 0.002325 | 0.0005827
38 | 0.98834 | -0.22311 | 0.0026086 | 0.00065378
39 | 0.98845 | -0.22102 | 0 | 0
40 | 0.98823 | -0.22542 | 0.0062545 | 0.0015675
41 | 0.98878 | -0.21473 | 0.0023216 | 0.00058185
42 | 0.98814 | -0.2271 | 0 | 0
43 | 0.98959 | -0.19886 | 0 | 0
44 | 0.9881 | -0.22789 | 0.0026501 | 0.00066417
45 | 0.98811 | -0.22757 | 0.0014009 | 0.00035111
46 | 0.98853 | -0.21943 | 0.0075098 | 0.0018821
47 | 0.98884 | -0.21334 | 0 | 0
48 | 0.98814 | -0.22704 | 0 | 0
49 | 0.98723 | -0.24437 | 0 | 0
50 | 0.98773 | -0.23488 | 0.0022883 | 0.0005735
51 | 0.99128 | -0.16631 | 0 | 0
52 | 0.98521 | -0.28354 | 0.00063446 | 0.00015901
53 | 0.98688 | -0.25134 | 0.00066606 | 0.00016693
54 | 0.9877 | -0.23553 | 0.0055502 | 0.001391
55 | 0.99186 | -0.15529 | 0.0023709 | 0.00059419
56 | 0.98646 | -0.25937 | 0.00032102 | 8.0455e-05
57 | 0.98599 | -0.26861 | 0.00091218 | 0.00022861
58 | 0.98568 | -0.27471 | 0 | 0
59 | 0.98324 | -0.32173 | 0 | 0
60 | 0.98542 | -0.27963 | 0 | 0
61 | 0.98533 | -0.28157 | 0 | 0
62 | 0.99615 | -0.073076 | 0.0052189 | 0.001308
63 | 0.97752 | -0.43347 | 0.0074944 | 0.0018783
64 | 0.97754 | -0.43322 | 0.003113 | 0.00078019
65 | 0.97769 | -0.43016 | 0.0013078 | 0.00032776
66 | 0.97777 | -0.42851 | 0 | 0
67 | 0.97803 | -0.42352 | 0 | 0
68 | 0.97759 | -0.43208 | 0.0040001 | 0.0010025
69 | 0.97835 | -0.41712 | 0.0031456 | 0.00078837
70 | 0.97923 | -0.39992 | 0 | 0
71 | 0.97917 | -0.40113 | 0.0022663 | 0.000568
72 | 0.97996 | -0.38572 | 0 | 0
73 | 0.97703 | -0.44314 | 0.0043051 | 0.0010789
74 | 0.97994 | -0.38598 | 0.001543 | 0.00038671
75 | 0.97691 | -0.44557 | 0.002406 | 0.00060299
76 | 0.97675 | -0.44869 | 0.0026086 | 0.00065378
77 | 0.97661 | -0.45144 | 0.0017322 | 0.00043414
78 | 0.97657 | -0.45229 | 0.0018524 | 0.00046425
79 | 0.9765 | -0.45367 | 0.0046021 | 0.0011534
80 | 0.98485 | -0.29078 | 0.0024891 | 0.00062384
81 | 0.98484 | -0.29101 | 0.0003794 | 9.5088e-05
82 | 0.98494 | -0.28911 | 0 | 0
83 | 0.98456 | -0.2965 | 0 | 0
84 | 0.98501 | -0.28766 | 0.0013577 | 0.00034026
85 | 0.9845 | -0.29767 | 0.00084028 | 0.00021059
86 | 0.98313 | -0.32393 | 0.0020375 | 0.00051065
87 | 0.98312 | -0.32402 | 0.0012373 | 0.00031008
88 | 0.98538 | -0.28052 | 0 | 0
89 | 0.98525 | -0.28312 | 0.0020996 | 0.00052621
90 | 0.98448 | -0.29803 | 0.0043831 | 0.0010985
91 | 0.98446 | -0.29839 | 0.00064023 | 0.00016046
92 | 0.98508 | -0.28639 | 0 | 0
93 | 0.98501 | -0.28774 | 0 | 0
94 | 0.98537 | -0.28064 | 0 | 0
95 | 0.98537 | -0.28071 | 0.0002869 | 7.1903e-05
96 | 0.98501 | -0.28781 | 0.00058911 | 0.00014764
97 | 0.98537 | -0.28072 | 0.0003719 | 9.3207e-05
98 | 0.98536 | -0.28086 | 0.00078359 | 0.00019639
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0096136 | -0.0024094 | 0.0096157 | 0.0024104 | 2.1059e-06 | 9.9132e-07 | 0.014342 | 0.014342 | 0.014342 | 0.99744 | -0.049107 | 0.99768 | -0.04451 | 3.9401
1 | -0.0096157 | -0.0024104 | 0.0096175 | 0.0024113 | 1.8535e-06 | 8.7235e-07 | 0.014342 | 0.014342 | 0.014342 | 0.99768 | -0.04451 | 0.99789 | -0.040465 | 3.94
2 | 0.020483 | 0.0051482 | -0.020476 | -0.0051442 | 6.7237e-06 | 4.0523e-06 | 0.030548 | 0.030548 | 0.030548 | 0.99789 | -0.040465 | 0.99753 | -0.047343 | 8.3924
3 | -0.0301 | -0.0075595 | 0.030158 | 0.0075957 | 5.8236e-05 | 3.6262e-05 | 0.04489 | 0.044889 | 0.04489 | 0.99789 | -0.040465 | 1 | 0 | 12.3323
4 | 0.0022072 | 0.00055264 | -0.002207 | -0.00055312 | 1.8703e-07 | -4.809e-07 | 0.0032922 | 0.0032925 | 0.0032925 | 0.99753 | -0.047343 | 0.99744 | -0.049122 | 0.90452
5 | 0.018269 | 0.0045915 | -0.01825 | -0.0045802 | 1.9142e-05 | 1.1355e-05 | 0.027256 | 0.027256 | 0.027256 | 0.99753 | -0.047343 | 0.99639 | -0.069314 | 7.488
6 | 0.20579 | 0.052646 | -0.20507 | -0.052183 | 0.00072512 | 0.000463 | 0.3066 | 0.3066 | 0.3066 | 1 | 0 | 0.99615 | -0.073076 | 42.1156
7 | 0.016446 | 0.0041281 | -0.016432 | -0.0041202 | 1.3488e-05 | 7.8566e-06 | 0.024562 | 0.024563 | 0.024563 | 0.99639 | -0.069314 | 0.9955 | -0.086524 | 6.748
8 | 0.0012427 | 0.00031122 | -0.0012427 | -0.00031144 | 2.3451e-08 | -2.1884e-07 | 0.001861 | 0.0018611 | 0.0018611 | 0.99359 | -0.12351 | 0.99357 | -0.12391 | 0.51128
9 | -0.0012427 | -0.00031122 | 0.0012427 | 0.000311 | 2.3758e-08 | -2.2173e-07 | 0.001861 | 0.0018609 | 0.001861 | 0.99359 | -0.12351 | 0.99361 | -0.12311 | 0.51126
10 | -0.004144 | -0.0010381 | 0.0041444 | 0.001038 | 3.5671e-07 | -9.1643e-08 | 0.0062059 | 0.0062058 | 0.0062059 | 0.99361 | -0.12311 | 0.9937 | -0.1213 | 1.7049
11 | 0.010857 | 0.0027251 | -0.010845 | -0.0027189 | 1.2225e-05 | 6.2172e-06 | 0.016231 | 0.016231 | 0.016231 | 0.9955 | -0.086524 | 0.99428 | -0.11016 | 4.4591
12 | 0.0055747 | 0.0013951 | -0.0055679 | -0.0013942 | 6.7961e-06 | 9.6048e-07 | 0.0083321 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.9955 | -0.086524 | 0.99418 | -0.11215 | 2.2894
13 | 0.010845 | 0.0027189 | -0.01084 | -0.002716 | 5.6155e-06 | 2.8571e-06 | 0.016231 | 0.016231 | 0.016231 | 0.99428 | -0.11016 | 0.99371 | -0.12103 | 4.4592
14 | 0.0055679 | 0.0013942 | -0.0055664 | -0.0013939 | 1.5474e-06 | 2.2009e-07 | 0.0083333 | 0.0083335 | 0.0083335 | 0.99418 | -0.11215 | 0.99387 | -0.11799 | 2.2894
15 | 0.0055642 | 0.0013939 | -0.0055641 | -0.0013939 | 7.275e-08 | 1.0356e-08 | 0.0083317 | 0.0083317 | 0.0083317 | 0.99371 | -0.12103 | 0.9937 | -0.1213 | 2.2889
16 | 0.0045496 | 0.0011391 | -0.0045496 | -0.0011391 | 2.1873e-08 | -2.2939e-09 | 0.0068113 | 0.0068113 | 0.0068113 | 0.99387 | -0.11799 | 0.99387 | -0.11809 | 1.8712
17 | 0.0036691 | 0.00091935 | -0.0036688 | -0.00091948 | 2.7966e-07 | -1.2958e-07 | 0.0055444 | 0.0055446 | 0.0055446 | 0.98469 | -0.29408 | 0.9846 | -0.29568 | 1.5232
18 | -0.0041529 | -0.0010398 | 0.0041542 | 0.0010395 | 1.2953e-06 | -2.8722e-07 | 0.0062753 | 0.0062749 | 0.0062753 | 0.98469 | -0.29408 | 0.98502 | -0.28753 | 1.724
19 | 0.00048386 | 0.00012041 | -0.00048385 | -0.00012092 | 8.0706e-09 | -5.0718e-07 | 0.00073089 | 0.00073107 | 0.00073107 | 0.98469 | -0.29408 | 0.98467 | -0.29443 | 0.20084
20 | -0.004934 | -0.0012349 | 0.0049343 | 0.0012349 | 2.6819e-07 | 7.7371e-09 | 0.0074529 | 0.0074528 | 0.0074529 | 0.98502 | -0.28753 | 0.98508 | -0.28639 | 2.0475
21 | 0.00048385 | 0.00012092 | -0.00048385 | -0.00012126 | 5.4338e-09 | -3.4132e-07 | 0.00073107 | 0.00073119 | 0.00073119 | 0.98467 | -0.29443 | 0.98466 | -0.29467 | 0.20088
22 | -0.0054824 | -0.001374 | 0.005485 | 0.0013744 | 2.5718e-06 | 3.3147e-07 | 0.0082166 | 0.0082161 | 0.0082166 | 0.99286 | -0.13618 | 0.99337 | -0.12633 | 2.2573
23 | -0.005485 | -0.0013744 | 0.0054851 | 0.0013744 | 1.1262e-07 | 1.4481e-08 | 0.0082161 | 0.0082161 | 0.0082161 | 0.99337 | -0.12633 | 0.99339 | -0.1259 | 2.2572
24 | -0.094465 | -0.023914 | 0.094526 | 0.023953 | 6.1146e-05 | 3.9028e-05 | 0.14158 | 0.14158 | 0.14158 | 0.99339 | -0.1259 | 0.99409 | -0.11243 | 38.8969
25 | 0.088979 | 0.022539 | -0.088802 | -0.022426 | 0.00017698 | 0.00011292 | 0.13337 | 0.13337 | 0.13337 | 0.99339 | -0.1259 | 0.99123 | -0.1674 | 36.6398
26 | -0.19947 | -0.050634 | 0.19979 | 0.050836 | 0.00031652 | 0.00020208 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.99409 | -0.11243 | 0.99582 | -0.079502 | 41.0448
27 | 0.10494 | 0.026681 | -0.1049 | -0.026654 | 4.2304e-05 | 2.7016e-05 | 0.15722 | 0.15722 | 0.15722 | 0.99409 | -0.11243 | 0.99365 | -0.1208 | 43.1927
28 | 0.081868 | 0.020689 | -0.081773 | -0.020627 | 9.5866e-05 | 6.1137e-05 | 0.12296 | 0.12296 | 0.12296 | 0.99123 | -0.1674 | 0.98997 | -0.19186 | 33.7801
29 | 0.081773 | 0.020627 | -0.081428 | -0.020408 | 0.00034475 | 0.00021986 | 0.12296 | 0.12296 | 0.12296 | 0.98997 | -0.19186 | 0.98541 | -0.28032 | 33.7802
30 | 0.0037173 | 0.00093142 | -0.0037169 | -0.00093155 | 3.1542e-07 | -1.3817e-07 | 0.0056132 | 0.0056133 | 0.0056133 | 0.98541 | -0.28032 | 0.98532 | -0.28211 | 1.5421
31 | -0.19979 | -0.050836 | 0.19985 | 0.050875 | 6.1901e-05 | 3.9521e-05 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.99582 | -0.079502 | 0.99615 | -0.073076 | 41.0448
32 | 0.10161 | 0.025829 | -0.10144 | -0.025721 | 0.00016846 | 0.00010756 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.99365 | -0.1208 | 0.99186 | -0.15529 | 41.8379
33 | -0.0041081 | -0.0010286 | 0.0041084 | 0.0010285 | 3.2988e-07 | -9.0177e-08 | 0.0061508 | 0.0061507 | 0.0061508 | 0.99378 | -0.11978 | 0.99387 | -0.11809 | 1.6898
34 | 0.0038291 | 0.00095871 | -0.0038286 | -0.00095893 | 5.1887e-07 | -2.1325e-07 | 0.0057331 | 0.0057333 | 0.0057333 | 0.99378 | -0.11978 | 0.99363 | -0.12263 | 1.5751
35 | 0.0010885 | 0.00027265 | -0.0010885 | -0.00027279 | 1.1715e-08 | -1.448e-07 | 0.00163 | 0.00163 | 0.00163 | 0.99363 | -0.12263 | 0.99362 | -0.12285 | 0.44781
36 | 0.0010249 | 0.0002564 | -0.0010249 | -0.00025658 | 1.2725e-08 | -1.7846e-07 | 0.0015347 | 0.0015348 | 0.0015348 | 0.99363 | -0.12263 | 0.99362 | -0.12289 | 0.42164
37 | 0.00050105 | 0.00012529 | -0.00050105 | -0.00012557 | 4.6905e-09 | -2.8477e-07 | 0.00075026 | 0.00075036 | 0.00075036 | 0.99362 | -0.12289 | 0.99361 | -0.12308 | 0.20614
38 | -0.002325 | -0.0005827 | 0.0023252 | 0.00058228 | 1.9574e-07 | -4.2053e-07 | 0.0035007 | 0.0035005 | 0.0035007 | 0.98825 | -0.22488 | 0.98834 | -0.22311 | 0.96174
39 | -0.0049338 | -0.0012361 | 0.0049343 | 0.0012361 | 4.9009e-07 | 1.0071e-08 | 0.007428 | 0.0074279 | 0.007428 | 0.98834 | -0.22311 | 0.98845 | -0.22102 | 2.0407
40 | 0.010308 | 0.0025834 | -0.010306 | -0.0025823 | 2.1604e-06 | 1.076e-06 | 0.015518 | 0.015518 | 0.015518 | 0.98845 | -0.22102 | 0.98823 | -0.22542 | 4.2632
41 | -0.015242 | -0.0038195 | 0.015247 | 0.0038221 | 4.573e-06 | 2.6297e-06 | 0.022946 | 0.022946 | 0.022946 | 0.98845 | -0.22102 | 0.98878 | -0.21473 | 6.3038
42 | 0.0040515 | 0.0010148 | -0.0040511 | -0.0010149 | 3.2275e-07 | -8.9729e-08 | 0.0061003 | 0.0061004 | 0.0061004 | 0.98823 | -0.22542 | 0.98814 | -0.2271 | 1.6759
43 | -0.017569 | -0.004404 | 0.017582 | 0.0044118 | 1.3294e-05 | 7.8571e-06 | 0.026439 | 0.026439 | 0.026439 | 0.98878 | -0.21473 | 0.98959 | -0.19886 | 7.2636
44 | 0.0026502 | 0.00066402 | -0.0026501 | -0.00066417 | 1.0012e-07 | -1.5065e-07 | 0.0039908 | 0.0039908 | 0.0039908 | 0.98814 | -0.2271 | 0.9881 | -0.22789 | 1.0964
45 | 0.001401 | 0.00035089 | -0.0014009 | -0.00035111 | 3.1779e-08 | -2.2357e-07 | 0.0021096 | 0.0021097 | 0.0021097 | 0.98814 | -0.2271 | 0.98811 | -0.22757 | 0.57959
46 | -0.098862 | -0.024995 | 0.099017 | 0.025093 | 0.00015461 | 9.8707e-05 | 0.14873 | 0.14873 | 0.14873 | 0.98959 | -0.19886 | 0.99128 | -0.16631 | 40.8608
47 | 0.08128 | 0.020583 | -0.081224 | -0.020547 | 5.6494e-05 | 3.6027e-05 | 0.12229 | 0.12229 | 0.12229 | 0.98959 | -0.19886 | 0.98884 | -0.21334 | 33.5973
48 | -0.015354 | -0.003849 | 0.015359 | 0.0038515 | 4.4547e-06 | 2.5659e-06 | 0.023113 | 0.023113 | 0.023113 | 0.98853 | -0.21943 | 0.98884 | -0.21334 | 6.3497
49 | 0.0078444 | 0.0019668 | -0.0078415 | -0.0019657 | 2.8433e-06 | 1.1229e-06 | 0.011808 | 0.011809 | 0.011809 | 0.98853 | -0.21943 | 0.98814 | -0.22704 | 3.2441
50 | 0.065865 | 0.016695 | -0.065767 | -0.016633 | 9.8043e-05 | 6.2407e-05 | 0.099182 | 0.099182 | 0.099182 | 0.98884 | -0.21334 | 0.98723 | -0.24437 | 27.2478
51 | 0.0078415 | 0.0019657 | -0.0078386 | -0.0019645 | 2.9308e-06 | 1.1581e-06 | 0.011809 | 0.011809 | 0.011809 | 0.98814 | -0.22704 | 0.98773 | -0.23488 | 3.2442
52 | 0.04467 | 0.011339 | -0.044586 | -0.011285 | 8.4004e-05 | 5.3133e-05 | 0.06738 | 0.06738 | 0.06738 | 0.98723 | -0.24437 | 0.98521 | -0.28354 | 18.511
53 | 0.021098 | 0.0052944 | -0.021091 | -0.0052902 | 7.0136e-06 | 4.2523e-06 | 0.031802 | 0.031802 | 0.031802 | 0.98723 | -0.24437 | 0.98688 | -0.25134 | 8.7368
54 | 0.0055503 | 0.001391 | -0.0055502 | -0.001391 | 1.7093e-07 | 2.5952e-08 | 0.0083615 | 0.0083616 | 0.0083616 | 0.98773 | -0.23488 | 0.9877 | -0.23553 | 2.2971
55 | -0.099017 | -0.025093 | 0.099069 | 0.025127 | 5.2452e-05 | 3.3488e-05 | 0.14873 | 0.14873 | 0.14873 | 0.99128 | -0.16631 | 0.99186 | -0.15529 | 40.8608
56 | 0.043951 | 0.011126 | -0.043871 | -0.011076 | 8.042e-05 | 5.0851e-05 | 0.066422 | 0.066422 | 0.066422 | 0.98521 | -0.28354 | 0.98324 | -0.32173 | 18.2478
57 | 0.020425 | 0.0051232 | -0.020417 | -0.0051185 | 7.813e-06 | 4.7198e-06 | 0.030798 | 0.030798 | 0.030798 | 0.98688 | -0.25134 | 0.98646 | -0.25937 | 8.4609
58 | 0.020096 | 0.0050381 | -0.020087 | -0.0050327 | 8.8474e-06 | 5.3347e-06 | 0.030314 | 0.030314 | 0.030314 | 0.98646 | -0.25937 | 0.98599 | -0.26861 | 8.3279
59 | 0.019175 | 0.0048041 | -0.019169 | -0.0048008 | 5.5628e-06 | 3.3343e-06 | 0.028937 | 0.028937 | 0.028937 | 0.98599 | -0.26861 | 0.98568 | -0.27471 | 7.9498
60 | 0.0090697 | 0.0022693 | -0.0090676 | -0.0022683 | 2.125e-06 | 9.7473e-07 | 0.013691 | 0.013691 | 0.013691 | 0.98568 | -0.27471 | 0.98542 | -0.27963 | 3.7612
61 | 0.010099 | 0.0025315 | -0.010096 | -0.0025299 | 3.3013e-06 | 1.6303e-06 | 0.015247 | 0.015247 | 0.015247 | 0.98568 | -0.27471 | 0.98533 | -0.28157 | 4.1887
62 | 0.0032751 | 0.00082043 | -0.0032748 | -0.00082068 | 3.4296e-07 | -2.5263e-07 | 0.0049563 | 0.0049565 | 0.0049565 | 0.98324 | -0.32173 | 0.98313 | -0.32393 | 1.3617
63 | 0.040596 | 0.010255 | -0.040472 | -0.010177 | 0.00012411 | 7.8323e-05 | 0.061466 | 0.061466 | 0.061466 | 0.98324 | -0.32173 | 0.97996 | -0.38572 | 16.8863
64 | 0.0014425 | 0.00036058 | -0.0014424 | -0.00036098 | 6.0925e-08 | -3.9735e-07 | 0.0021778 | 0.002178 | 0.002178 | 0.98542 | -0.27963 | 0.98538 | -0.28052 | 0.59835
65 | 0.0076251 | 0.0019077 | -0.0076239 | -0.0019072 | 1.2639e-06 | 4.8501e-07 | 0.011513 | 0.011513 | 0.011513 | 0.98542 | -0.27963 | 0.98525 | -0.28312 | 3.1629
66 | 0.010096 | 0.0025299 | -0.010093 | -0.0025284 | 2.9283e-06 | 1.4464e-06 | 0.015247 | 0.015247 | 0.015247 | 0.98533 | -0.28157 | 0.98501 | -0.28766 | 4.1887
67 | -0.0074944 | -0.0018783 | 0.0074945 | 0.0018783 | 8.9022e-08 | 3.4108e-08 | 0.011408 | 0.011408 | 0.011408 | 0.97752 | -0.43347 | 0.97754 | -0.43322 | 3.1341
68 | -0.010608 | -0.0026585 | 0.010609 | 0.0026593 | 1.5459e-06 | 7.9114e-07 | 0.016147 | 0.016147 | 0.016147 | 0.97754 | -0.43322 | 0.97769 | -0.43016 | 4.436
69 | -0.011917 | -0.0029871 | 0.011918 | 0.0029876 | 9.373e-07 | 5.0458e-07 | 0.018137 | 0.018137 | 0.018137 | 0.97769 | -0.43016 | 0.97777 | -0.42851 | 4.9828
70 | -0.011918 | -0.0029876 | 0.011921 | 0.0029891 | 2.8317e-06 | 1.5243e-06 | 0.018137 | 0.018137 | 0.018137 | 0.97777 | -0.42851 | 0.97803 | -0.42352 | 4.9827
71 | 0.021529 | 0.005403 | -0.02152 | -0.0053977 | 8.7791e-06 | 5.345e-06 | 0.032758 | 0.032758 | 0.032758 | 0.97803 | -0.42352 | 0.97759 | -0.43208 | 8.9995
72 | -0.03345 | -0.0083921 | 0.03346 | 0.0083985 | 1.0217e-05 | 6.4069e-06 | 0.050895 | 0.050895 | 0.050895 | 0.97803 | -0.42352 | 0.97835 | -0.41712 | 13.9822
73 | 0.01752 | 0.0043952 | -0.017511 | -0.0043897 | 9.2398e-06 | 5.4794e-06 | 0.02667 | 0.02667 | 0.02667 | 0.97759 | -0.43208 | 0.97703 | -0.44314 | 7.3269
74 | -0.036606 | -0.0091869 | 0.036636 | 0.0092058 | 3.005e-05 | 1.8907e-05 | 0.055679 | 0.055679 | 0.055679 | 0.97835 | -0.41712 | 0.97923 | -0.39992 | 15.2966
75 | 0.0022665 | 0.00056771 | -0.0022663 | -0.000568 | 1.3127e-07 | -2.8722e-07 | 0.003444 | 0.0034441 | 0.0034441 | 0.97923 | -0.39992 | 0.97917 | -0.40113 | 0.94618
76 | -0.038902 | -0.0097735 | 0.038929 | 0.0097901 | 2.6374e-05 | 1.6626e-05 | 0.059123 | 0.059123 | 0.059123 | 0.97923 | -0.39992 | 0.97996 | -0.38572 | 16.2427
77 | 0.001543 | 0.00038661 | -0.001543 | -0.00038671 | 1.8661e-08 | -1.0226e-07 | 0.002343 | 0.002343 | 0.002343 | 0.97996 | -0.38572 | 0.97994 | -0.38598 | 0.64369
78 | 0.013206 | 0.0033108 | -0.013205 | -0.0033099 | 1.5276e-06 | 8.5156e-07 | 0.020113 | 0.020113 | 0.020113 | 0.97703 | -0.44314 | 0.97691 | -0.44557 | 5.5256
79 | 0.010799 | 0.0027069 | -0.010797 | -0.0027061 | 1.6032e-06 | 8.2821e-07 | 0.016448 | 0.016449 | 0.016449 | 0.97691 | -0.44557 | 0.97675 | -0.44869 | 4.5188
80 | 0.0081884 | 0.0020523 | -0.0081873 | -0.0020519 | 1.0719e-06 | 4.5616e-07 | 0.012474 | 0.012475 | 0.012475 | 0.97675 | -0.44869 | 0.97661 | -0.45144 | 3.4271
81 | 0.0064551 | 0.0016177 | -0.0064548 | -0.0016176 | 2.6245e-07 | 7.7441e-08 | 0.0098353 | 0.0098353 | 0.0098353 | 0.97661 | -0.45144 | 0.97657 | -0.45229 | 2.702
82 | 0.0046024 | 0.0011534 | -0.0046021 | -0.0011534 | 3.0179e-07 | -1.1581e-08 | 0.0070127 | 0.0070128 | 0.0070128 | 0.97657 | -0.45229 | 0.9765 | -0.45367 | 1.9266
83 | 0.00037941 | 9.4673e-05 | -0.0003794 | -9.5088e-05 | 4.0402e-09 | -4.1471e-07 | 0.0005731 | 0.00057325 | 0.00057325 | 0.98485 | -0.29078 | 0.98484 | -0.29101 | 0.15749
84 | -0.0028686 | -0.00071851 | 0.0028688 | 0.00071825 | 2.2821e-07 | -2.6628e-07 | 0.004334 | 0.0043338 | 0.004334 | 0.98485 | -0.29078 | 0.98494 | -0.28911 | 1.1906
85 | 0.0058661 | 0.0014697 | -0.005864 | -0.0014692 | 2.0631e-06 | 4.2921e-07 | 0.0088621 | 0.0088625 | 0.0088625 | 0.98494 | -0.28911 | 0.98456 | -0.2965 | 2.4347
86 | -0.0087349 | -0.0021879 | 0.0087355 | 0.0021882 | 6.0437e-07 | 2.69e-07 | 0.013196 | 0.013196 | 0.013196 | 0.98494 | -0.28911 | 0.98501 | -0.28766 | 3.6253
87 | 0.005864 | 0.0014692 | -0.0058637 | -0.0014692 | 3.2623e-07 | 6.7939e-08 | 0.0088625 | 0.0088625 | 0.0088625 | 0.98456 | -0.2965 | 0.9845 | -0.29767 | 2.4348
88 | 0.0050234 | 0.0012586 | -0.0050233 | -0.0012586 | 8.606e-08 | 4.4567e-09 | 0.0075925 | 0.0075925 | 0.0075925 | 0.9845 | -0.29767 | 0.98448 | -0.29803 | 2.0858
89 | 0.0012373 | 0.00031004 | -0.0012373 | -0.00031008 | 5.2717e-09 | -4.7457e-08 | 0.0018726 | 0.0018727 | 0.0018727 | 0.98313 | -0.32393 | 0.98312 | -0.32402 | 0.51447
90 | 0.00078361 | 0.00019608 | -0.0007836 | -0.00019619 | 4.6684e-09 | -1.1028e-07 | 0.0011832 | 0.0011833 | 0.0011833 | 0.98538 | -0.28052 | 0.98537 | -0.28064 | 0.32507
91 | 0.0006588 | 0.00016489 | -0.0006588 | -0.0001651 | 6.0251e-09 | -2.0295e-07 | 0.00099478 | 0.00099485 | 0.00099485 | 0.98538 | -0.28052 | 0.98537 | -0.28071 | 0.27331
92 | 0.0055243 | 0.001381 | -0.0055234 | -0.0013809 | 8.5934e-07 | 1.3069e-07 | 0.008342 | 0.0083422 | 0.0083422 | 0.98525 | -0.28312 | 0.98508 | -0.28639 | 2.2918
93 | 0.00064024 | 0.00016007 | -0.00064023 | -0.00016046 | 1.0986e-08 | -3.9079e-07 | 0.00096757 | 0.00096771 | 0.00096771 | 0.98448 | -0.29803 | 0.98446 | -0.29839 | 0.26586
94 | 0.00058915 | 0.00014596 | -0.00058911 | -0.00014757 | 3.7891e-08 | -1.601e-06 | 0.00088934 | 0.00088992 | 0.00088992 | 0.98508 | -0.28639 | 0.98501 | -0.28774 | 0.24448
95 | 0.00058911 | 0.00014757 | -0.00058911 | -0.00014764 | 1.8797e-09 | -7.9358e-08 | 0.00088992 | 0.00088995 | 0.00088995 | 0.98501 | -0.28774 | 0.98501 | -0.28781 | 0.24449
96 | 0.0007836 | 0.00019619 | -0.00078359 | -0.00019639 | 8.1904e-09 | -1.9346e-07 | 0.0011833 | 0.0011833 | 0.0011833 | 0.98537 | -0.28064 | 0.98536 | -0.28086 | 0.32509
97 | 0.0003719 | 9.3193e-05 | -0.0003719 | -9.3207e-05 | 1.3334e-10 | -1.4277e-08 | 0.00056161 | 0.00056161 | 0.00056161 | 0.98537 | -0.28071 | 0.98537 | -0.28072 | 0.15429

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24182 | 0.0613

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0096136 | 0.0024094
1 | 0.0042211 | 0.0010579
2 | 0.002207 | 0.00055312
3 | 0.0018039 | 0.0004521
4 | 0.0012427 | 0.00031144
5 | 0.0029013 | 0.00072714
6 | 0.0052755 | 0.0013222
7 | 0.0010167 | 0.00025482
8 | 0.0036688 | 0.00091948
9 | 0.00077978 | 0.00019543
10 | 0.00048385 | 0.00012126
11 | 0.0054824 | 0.001374
12 | 0.0014197 | 0.00035581
13 | 0.0069341 | 0.0017378
14 | 0.077711 | 0.019476
15 | 0.0037169 | 0.00093155
16 | 0.003293 | 0.00082531
17 | 0.00027895 | 6.9911e-05
18 | 0.00044122 | 0.00011058
19 | 0.0017152 | 0.00042988
20 | 0.00052385 | 0.00013129
21 | 0.00050105 | 0.00012557
22 | 0.0010885 | 0.00027279
23 | 0.002325 | 0.0005827
24 | 0.0026086 | 0.00065378
25 | 0.0062545 | 0.0015675
26 | 0.0023216 | 0.00058185
27 | 0.0026501 | 0.00066417
28 | 0.0014009 | 0.00035111
29 | 0.0075098 | 0.0018821
30 | 0.0022883 | 0.0005735
31 | 0.00063446 | 0.00015901
32 | 0.00066606 | 0.00016693
33 | 0.0055502 | 0.001391
34 | 0.0023709 | 0.00059419
35 | 0.00032102 | 8.0455e-05
36 | 0.00091218 | 0.00022861
37 | 0.0052189 | 0.001308
38 | 0.0074944 | 0.0018783
39 | 0.003113 | 0.00078019
40 | 0.0013078 | 0.00032776
41 | 0.0040001 | 0.0010025
42 | 0.0031456 | 0.00078837
43 | 0.0022663 | 0.000568
44 | 0.0043051 | 0.0010789
45 | 0.001543 | 0.00038671
46 | 0.002406 | 0.00060299
47 | 0.0026086 | 0.00065378
48 | 0.0017322 | 0.00043414
49 | 0.0018524 | 0.00046425
50 | 0.0046021 | 0.0011534
51 | 0.0024891 | 0.00062384
52 | 0.0003794 | 9.5088e-05
53 | 0.0013577 | 0.00034026
54 | 0.00084028 | 0.00021059
55 | 0.0020375 | 0.00051065
56 | 0.0012373 | 0.00031008
57 | 0.0020996 | 0.00052621
58 | 0.0043831 | 0.0010985
59 | 0.00064023 | 0.00016046
60 | 0.0002869 | 7.1903e-05
61 | 0.00058911 | 0.00014764
62 | 0.0003719 | 9.3207e-05
63 | 0.00078359 | 0.00019639

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1