## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3379-9_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3379-9_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3379-9_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3379-9_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3379-9_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3379-9_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3379-9_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3379-9_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3379-9_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3379-9_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3379-9_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3379-9_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3379-9_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3379-9_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3379-9_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3379-9_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3379-9_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3379-9_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3379-9_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3379-9_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3379-9_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3379-9_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3379-9_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3379-9_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3379-9_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3379-9_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3379-9_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3379-9_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3379-9_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3379-9_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3379-9_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3379-9_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3379-9_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3379-9_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3379-9_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3379-9_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3379-9_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3379-9_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3379-9_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3379-9_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3379-9_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3379-9_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3379-9_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3379-9_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3379-9_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3379-9_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3379-9_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3379-9_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3379-9_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3379-9_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3379-9_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3379-9_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3379-9_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3379-9_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3379-9_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3379-9_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3379-9_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3379-9_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3379-9_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3379-9_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3379-9_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3379-9_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3379-9_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3379-9_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3379-9_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3379-9_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3379-9_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3379-9_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3379-9_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3379-9_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3379-9_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3379-9_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3379-9_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3379-9_0_7_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3379-9_0_7_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3379-9_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3379-9_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3379-9_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3379-9_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3379-9_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3379-9_0_7_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3379-9_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3379-9_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3379-9_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3379-9_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3379-9_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3379-9_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3379-9_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3379-9_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3379-9_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3379-9_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3379-9_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3379-9_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3379-9_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3379-9_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3379-9_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3379-9_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3379-9_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3379-9_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3379-9_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3379-9_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3379-9_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3379-9_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3379-9_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3379-9_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3379-9_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3379-9_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3379-9_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3379-9_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3379-9_0_7_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3379-9_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3379-9_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3379-9_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3379-9_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3379-9_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3379-9_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3379-9_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3379-9_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3379-9_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3379-9_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3379-9_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3379-9_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3379-9_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3379-9_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3379-9_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3379-9_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3379-9_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3379-9_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3379-9_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3379-9_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3379-9_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3379-9_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3379-9_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3379-9_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3379-9_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3379-9_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3379-9_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3379-9_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3379-9_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3379-9_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3379-9_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3379-9_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_3379-9_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_3379-9_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_3379-9_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_3379-9_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_3379-9_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_3379-9_0_7_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_3379-9_0_7_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_3379-9_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_3379-9_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_3379-9_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_3379-9_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_3379-9_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_3379-9_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_3379-9_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_3379-9_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_3379-9_0_7_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_3379-9_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_3379-9_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_3379-9_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_3379-9_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_3379-9_0_7_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_3379-9_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_3379-9_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_3379-9_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_3379-9_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_3379-9_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_3379-9_0_7_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_3379-9_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_3379-9_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_153_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3379-9_0_7_load_0 | 0 | 0.004591 | 0.0011506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3379-9_0_7_load_1 | 1 | 0.0041218 | 0.001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3379-9_0_7_load_14 | 6 | 0.0026271 | 0.00065842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3379-9_0_7_load_155 | 8 | 0.0013299 | 0.0003333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3379-9_0_7_load_111 | 9 | 0.004504 | 0.0011288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3379-9_0_7_load_17 | 10 | 0.0033019 | 0.00082755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3379-9_0_7_load_4 | 11 | 0.0056724 | 0.0014216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3379-9_0_7_load_5 | 12 | 0.0045127 | 0.001131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3379-9_0_7_load_7 | 14 | 0.0058658 | 0.0014701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3379-9_0_7_load_8 | 15 | 0.001139 | 0.00028547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3379-9_0_7_load_9 | 16 | 0.0035945 | 0.00090087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3379-9_0_7_load_20 | 18 | 0.0026842 | 0.00067273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3379-9_0_7_load_163 | 21 | 0.017248 | 0.0043227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3379-9_0_7_load_162 | 22 | 0.015841 | 0.0039701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3379-9_0_7_load_76 | 26 | 0.017182 | 0.0043062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3379-9_0_7_load_112 | 27 | 0.0030066 | 0.00075353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3379-9_0_7_load_161 | 29 | 0.0066784 | 0.0016738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3379-9_0_7_load_36 | 30 | 0.025723 | 0.0064469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3379-9_0_7_load_113 | 32 | 0.01734 | 0.0043458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3379-9_0_7_load_21 | 33 | 0.002435 | 0.00061027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3379-9_0_7_load_23 | 35 | 0.0014632 | 0.00036671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3379-9_0_7_load_24 | 36 | 0.0048808 | 0.0012233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3379-9_0_7_load_28 | 38 | 0.00141 | 0.00035338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3379-9_0_7_load_130 | 39 | 0.0059557 | 0.0014926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3379-9_0_7_load_102 | 40 | 0.0033009 | 0.00082728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3379-9_0_7_load_103 | 41 | 0.0030554 | 0.00076576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3379-9_0_7_load_131 | 43 | 0.0070629 | 0.0017701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3379-9_0_7_load_26 | 44 | 0.0045858 | 0.0011493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3379-9_0_7_load_166 | 45 | 0.0039293 | 0.00098477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3379-9_0_7_load_29 | 46 | 0.020002 | 0.005013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3379-9_0_7_load_38 | 49 | 0.041617 | 0.01043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3379-9_0_7_load_40 | 51 | 0.004742 | 0.0011885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3379-9_0_7_load_64 | 54 | 0.012546 | 0.0031444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3379-9_0_7_load_75 | 55 | 0.006381 | 0.0015992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3379-9_0_7_load_51 | 57 | 0.011469 | 0.0028745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3379-9_0_7_load_58 | 58 | 0.002982 | 0.00074736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3379-9_0_7_load_42 | 59 | 0.010164 | 0.0025473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3379-9_0_7_load_43 | 60 | 0.006973 | 0.0017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3379-9_0_7_load_45 | 62 | 0.0028243 | 0.00070785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3379-9_0_7_load_50 | 64 | 0.0051668 | 0.0012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3379-9_0_7_load_147 | 66 | 0.0036138 | 0.00090571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3379-9_0_7_load_143 | 67 | 0.0037771 | 0.00094664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3379-9_0_7_load_142 | 69 | 0.0037591 | 0.00094213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3379-9_0_7_load_176 | 73 | 0.0034576 | 0.00086655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3379-9_0_7_load_170 | 74 | 0.0016362 | 0.00041007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3379-9_0_7_load_146 | 76 | 0.0015996 | 0.00040089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3379-9_0_7_load_145 | 77 | 0.0040784 | 0.0010222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3379-9_0_7_load_141 | 78 | 0.0027192 | 0.00068149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3379-9_0_7_load_140 | 79 | 0.0039285 | 0.00098458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3379-9_0_7_load_177 | 80 | 0.001691 | 0.00042381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3379-9_0_7_load_167 | 83 | 0.0050734 | 0.0012715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3379-9_0_7_load_57 | 86 | 0.0018629 | 0.00046688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3379-9_0_7_load_78 | 87 | 0.00095171 | 0.00023852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3379-9_0_7_load_62 | 88 | 0.010305 | 0.0025826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3379-9_0_7_load_59 | 90 | 0.013944 | 0.0034946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3379-9_0_7_load_60 | 91 | 0.011616 | 0.0029113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3379-9_0_7_load_61 | 92 | 0.0059589 | 0.0014934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3379-9_0_7_load_77 | 93 | 0.0031655 | 0.00079335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3379-9_0_7_load_66 | 95 | 0.037308 | 0.0093503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3379-9_0_7_load_67 | 97 | 0.0070288 | 0.0017616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3379-9_0_7_load_98 | 102 | 0.0025361 | 0.0006356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3379-9_0_7_load_95 | 103 | 0.0026537 | 0.00066507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3379-9_0_7_load_90 | 104 | 0.0026866 | 0.00067332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3379-9_0_7_load_89 | 105 | 0.0029679 | 0.00074384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3379-9_0_7_load_91 | 106 | 0.0040592 | 0.0010173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3379-9_0_7_load_169 | 107 | 0.0018213 | 0.00045647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3379-9_0_7_load_97 | 108 | 0.0043624 | 0.0010933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3379-9_0_7_load_178 | 109 | 0.0016397 | 0.00041095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3379-9_0_7_load_88 | 112 | 0.0055657 | 0.0013949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3379-9_0_7_load_81 | 113 | 0.00095282 | 0.0002388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3379-9_0_7_load_83 | 115 | 0.0017739 | 0.00044458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3379-9_0_7_load_106 | 117 | 0.0017221 | 0.0004316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3379-9_0_7_load_104 | 118 | 0.0017095 | 0.00042843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3379-9_0_7_load_105 | 120 | 0.0012202 | 0.00030582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3379-9_0_7_load_85 | 121 | 0.002371 | 0.00059424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3379-9_0_7_load_86 | 122 | 0.0016714 | 0.0004189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3379-9_0_7_load_152 | 126 | 0.0019911 | 0.00049901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3379-9_0_7_load_137 | 127 | 0.0023454 | 0.00058782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3379-9_0_7_load_136 | 128 | 0.0034849 | 0.0008734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3379-9_0_7_load_151 | 132 | 0.0020685 | 0.00051841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3379-9_0_7_load_110 | 133 | 0.0041051 | 0.0010288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3379-9_0_7_load_100 | 135 | 0.0015806 | 0.00039614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3379-9_0_7_load_107 | 136 | 0.0011887 | 0.00029792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3379-9_0_7_load_108 | 137 | 0.0054802 | 0.0013735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3379-9_0_7_load_114 | 138 | 0.001235 | 0.00030953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3379-9_0_7_load_115 | 139 | 0.00086899 | 0.00021779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3379-9_0_7_load_116 | 140 | 0.0019404 | 0.00048631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3379-9_0_7_load_156 | 141 | 0.00038208 | 9.5759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3379-9_0_7_load_117 | 142 | 0.0023119 | 0.00057943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3379-9_0_7_load_159 | 145 | 0.00062439 | 0.00015649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3379-9_0_7_load_174 | 147 | 0.00071788 | 0.00017992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3379-9_0_7_load_172 | 148 | 0.0021387 | 0.00053602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3379-9_0_7_load_118 | 149 | 0.0021349 | 0.00053505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3379-9_0_7_load_120 | 151 | 0.0021437 | 0.00053726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3379-9_0_7_load_122 | 153 | 0.0016685 | 0.00041817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3379-9_0_7_load_125 | 155 | 0.0013688 | 0.00034305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3379-9_0_7_load_123 | 156 | 0.0014333 | 0.00035921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3379-9_0_7_load_171 | 157 | 0.0016612 | 0.00041633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3379-9_0_7_load_126 | 158 | 0.0027163 | 0.00068077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3379-9_0_7_load_124 | 159 | 0.0052914 | 0.0013262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3379-9_0_7_load_128 | 160 | 0.0016711 | 0.00041881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3379-9_0_7_load_129 | 161 | 0.0045591 | 0.0011426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3379-9_0_7_load_175 | 162 | 0.0017752 | 0.00044491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3379-9_0_7_load_138 | 165 | 0.0015537 | 0.0003894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3379-9_0_7_load_149 | 166 | 0.0042206 | 0.0010578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3379-9_0_7_load_173 | 168 | 0.0026401 | 0.00066168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3379-9_0_7_load_154 | 170 | 0.0018249 | 0.00045736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3379-9_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3379-9_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.023723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3379-9_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.007975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3379-9_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3379-9_0_7_line_4 |  | 3 | 5 | 0.004204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_3379-9_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_3379-9_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.004108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3379-9_0_7_line_7 |  | 4 | 8 | 0.01118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3379-9_0_7_line_8 |  | 5 | 9 | 0.014161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_3379-9_0_7_line_9 |  | 6 | 15 | 0.021161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_3379-9_0_7_line_10 |  | 7 | 10 | 0.0055481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3379-9_0_7_line_11 |  | 9 | 27 | 0.028731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_3379-9_0_7_line_12 |  | 11 | 12 | 0.007014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_3379-9_0_7_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0043003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_3379-9_0_7_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0098721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_3379-9_0_7_line_15 |  | 13 | 15 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_3379-9_0_7_line_16 |  | 13 | 16 | 0.014286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3379-9_0_7_line_17 |  | 14 | 17 | 0.020898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_3379-9_0_7_line_18 |  | 16 | 18 | 0.016912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3379-9_0_7_line_19 |  | 17 | 19 | 0.006805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_3379-9_0_7_line_20 |  | 19 | 28 | 0.009636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_3379-9_0_7_line_21 |  | 19 | 46 | 0.018477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_3379-9_0_7_line_22 |  | 20 | 21 | 0.013198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3379-9_0_7_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0037274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3379-9_0_7_line_24 |  | 21 | 28 | 0.02931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3379-9_0_7_line_25 |  | 22 | 29 | 0.017738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3379-9_0_7_line_26 |  | 23 | 24 | 0.010728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3379-9_0_7_line_27 |  | 23 | 25 | 0.006696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_3379-9_0_7_line_28 |  | 23 | 26 | 0.004079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_3379-9_0_7_line_29 |  | 24 | 30 | 0.018639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3379-9_0_7_line_30 |  | 25 | 31 | 0.004019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_3379-9_0_7_line_31 |  | 26 | 32 | 0.020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_3379-9_0_7_line_32 |  | 27 | 32 | 0.021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_3379-9_0_7_line_33 |  | 31 | 55 | 0.0040333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_3379-9_0_7_line_34 |  | 33 | 34 | 0.026439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3379-9_0_7_line_35 |  | 33 | 35 | 0.029735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3379-9_0_7_line_36 |  | 34 | 36 | 0.011931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3379-9_0_7_line_37 |  | 34 | 37 | 0.00677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3379-9_0_7_line_38 |  | 37 | 38 | 0.014503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3379-9_0_7_line_39 |  | 37 | 39 | 0.016176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3379-9_0_7_line_40 |  | 38 | 42 | 0.081982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3379-9_0_7_line_41 |  | 39 | 43 | 0.036601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3379-9_0_7_line_42 |  | 40 | 41 | 0.025797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3379-9_0_7_line_43 |  | 41 | 129 | 0.025663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3379-9_0_7_line_44 |  | 42 | 45 | 0.090846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3379-9_0_7_line_45 |  | 42 | 44 | 0.040775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3379-9_0_7_line_46 |  | 43 | 131 | 0.034269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3379-9_0_7_line_47 |  | 46 | 47 | 0.020696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_3379-9_0_7_line_48 |  | 47 | 48 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_3379-9_0_7_line_49 |  | 48 | 49 | 0.0093319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_3379-9_0_7_line_50 |  | 49 | 50 | 0.022066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_3379-9_0_7_line_51 |  | 50 | 52 | 0.029333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_3379-9_0_7_line_52 |  | 50 | 51 | 0.0083063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3379-9_0_7_line_53 |  | 52 | 53 | 0.002765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3379-9_0_7_line_54 |  | 52 | 54 | 0.023942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3379-9_0_7_line_55 |  | 53 | 58 | 0.018287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3379-9_0_7_line_56 |  | 53 | 56 | 0.004618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3379-9_0_7_line_57 |  | 55 | 88 | 0.013534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_3379-9_0_7_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0064333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3379-9_0_7_line_59 |  | 59 | 60 | 0.022389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3379-9_0_7_line_60 |  | 59 | 61 | 0.020883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3379-9_0_7_line_61 |  | 61 | 62 | 0.044307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3379-9_0_7_line_62 |  | 61 | 63 | 0.020993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3379-9_0_7_line_63 |  | 62 | 64 | 0.00042446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3379-9_0_7_line_64 |  | 63 | 65 | 0.03185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3379-9_0_7_line_65 |  | 63 | 66 | 0.024796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3379-9_0_7_line_66 |  | 63 | 67 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_3379-9_0_7_line_67 |  | 65 | 74 | 0.008822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3379-9_0_7_line_68 |  | 65 | 71 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_3379-9_0_7_line_69 |  | 66 | 75 | 0.013068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3379-9_0_7_line_70 |  | 67 | 68 | 0.030053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_3379-9_0_7_line_71 |  | 68 | 69 | 0.023902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3379-9_0_7_line_72 |  | 68 | 70 | 0.039741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3379-9_0_7_line_73 |  | 70 | 76 | 0.016556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3379-9_0_7_line_74 |  | 70 | 77 | 0.034325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3379-9_0_7_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0092667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_3379-9_0_7_line_76 |  | 71 | 73 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3379-9_0_7_line_77 |  | 72 | 80 | 0.009982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3379-9_0_7_line_78 |  | 72 | 81 | 0.041934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_3379-9_0_7_line_79 |  | 75 | 166 | 0.01381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3379-9_0_7_line_80 |  | 75 | 167 | 0.006652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3379-9_0_7_line_81 |  | 77 | 164 | 0.033488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3379-9_0_7_line_82 |  | 78 | 79 | 0.023746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3379-9_0_7_line_83 |  | 79 | 163 | 0.010959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3379-9_0_7_line_84 |  | 81 | 109 | 0.016604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3379-9_0_7_line_85 |  | 81 | 85 | 0.028639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_3379-9_0_7_line_86 |  | 82 | 83 | 0.018769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3379-9_0_7_line_87 |  | 82 | 84 | 0.026755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_3379-9_0_7_line_88 |  | 82 | 85 | 0.0094563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_3379-9_0_7_line_89 |  | 84 | 107 | 0.032744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3379-9_0_7_line_90 |  | 84 | 99 | 0.047836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3379-9_0_7_line_91 |  | 85 | 103 | 0.0078904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_3379-9_0_7_line_92 |  | 86 | 87 | 0.020087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3379-9_0_7_line_93 |  | 87 | 89 | 0.0092498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3379-9_0_7_line_94 |  | 88 | 91 | 0.012759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_3379-9_0_7_line_95 |  | 89 | 93 | 0.017073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_3379-9_0_7_line_96 |  | 89 | 92 | 0.027516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_3379-9_0_7_line_97 |  | 90 | 91 | 0.02002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_3379-9_0_7_line_98 |  | 90 | 92 | 0.0099653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_3379-9_0_7_line_99 |  | 93 | 94 | 0.026874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_3379-9_0_7_line_100 |  | 94 | 111 | 0.063469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_3379-9_0_7_line_101 |  | 95 | 96 | 0.0263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3379-9_0_7_line_102 |  | 96 | 99 | 0.003706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3379-9_0_7_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0045682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3379-9_0_7_line_104 |  | 98 | 100 | 0.02115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_3379-9_0_7_line_105 |  | 98 | 101 | 0.0071273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_3379-9_0_7_line_106 |  | 99 | 102 | 0.013949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3379-9_0_7_line_107 |  | 100 | 104 | 0.028329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3379-9_0_7_line_108 |  | 100 | 105 | 0.021399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_3379-9_0_7_line_109 |  | 101 | 103 | 0.017499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_3379-9_0_7_line_110 |  | 101 | 106 | 0.022628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3379-9_0_7_line_111 |  | 102 | 108 | 0.001549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3379-9_0_7_line_112 |  | 105 | 110 | 0.006197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_3379-9_0_7_line_113 |  | 108 | 134 | 0.026473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3379-9_0_7_line_114 |  | 110 | 112 | 0.028133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_3379-9_0_7_line_115 |  | 110 | 121 | 0.023171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3379-9_0_7_line_116 |  | 111 | 112 | 0.023166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_3379-9_0_7_line_117 |  | 113 | 114 | 0.030962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3379-9_0_7_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0037212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3379-9_0_7_line_119 |  | 114 | 116 | 0.022588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3379-9_0_7_line_120 |  | 116 | 117 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3379-9_0_7_line_121 |  | 116 | 118 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3379-9_0_7_line_122 |  | 117 | 119 | 0.013399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3379-9_0_7_line_123 |  | 118 | 120 | 0.016166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3379-9_0_7_line_124 |  | 119 | 133 | 0.010165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3379-9_0_7_line_125 |  | 119 | 136 | 0.0067583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3379-9_0_7_line_126 |  | 121 | 122 | 0.021031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3379-9_0_7_line_127 |  | 123 | 124 | 0.009464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3379-9_0_7_line_128 |  | 123 | 125 | 0.004084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3379-9_0_7_line_129 |  | 124 | 126 | 0.0053456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3379-9_0_7_line_130 |  | 125 | 127 | 0.0069119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3379-9_0_7_line_131 |  | 125 | 128 | 0.038428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3379-9_0_7_line_132 |  | 126 | 132 | 0.027592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3379-9_0_7_line_133 |  | 127 | 133 | 0.02481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3379-9_0_7_line_134 |  | 129 | 130 | 0.033981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3379-9_0_7_line_135 |  | 129 | 131 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3379-9_0_7_line_136 |  | 130 | 162 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3379-9_0_7_line_137 |  | 130 | 163 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3379-9_0_7_line_138 |  | 131 | 154 | 0.022041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_3379-9_0_7_line_139 |  | 132 | 169 | 0.002386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_3379-9_0_7_line_140 |  | 134 | 135 | 0.012567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_3379-9_0_7_line_141 |  | 136 | 137 | 0.019188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_3379-9_0_7_line_142 |  | 138 | 139 | 0.0035584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_3379-9_0_7_line_143 |  | 138 | 140 | 0.020062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_3379-9_0_7_line_144 |  | 139 | 141 | 0.25407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_3379-9_0_7_line_145 |  | 140 | 142 | 0.014106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_3379-9_0_7_line_146 |  | 141 | 143 | 0.025641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_3379-9_0_7_line_147 |  | 142 | 149 | 0.012468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_3379-9_0_7_line_148 |  | 143 | 144 | 0.034836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_3379-9_0_7_line_149 |  | 144 | 145 | 0.13642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_3379-9_0_7_line_150 |  | 145 | 146 | 0.027004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_3379-9_0_7_line_151 |  | 146 | 147 | 0.11635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_3379-9_0_7_line_152 |  | 147 | 148 | 0.24248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_3379-9_0_7_line_153 |  | 149 | 150 | 0.0053721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_3379-9_0_7_line_154 |  | 150 | 151 | 0.012158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_3379-9_0_7_line_155 |  | 150 | 152 | 0.052737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_3379-9_0_7_line_156 |  | 151 | 153 | 0.035584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_3379-9_0_7_line_157 |  | 152 | 154 | 0.041068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_3379-9_0_7_line_158 |  | 152 | 155 | 0.023028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_3379-9_0_7_line_159 |  | 153 | 156 | 0.0064019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_3379-9_0_7_line_160 |  | 154 | 157 | 0.028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_3379-9_0_7_line_161 |  | 155 | 158 | 0.0017352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_3379-9_0_7_line_162 |  | 156 | 159 | 0.025637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_3379-9_0_7_line_163 |  | 159 | 160 | 0.0064976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_3379-9_0_7_line_164 |  | 160 | 161 | 0.034723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_3379-9_0_7_line_165 |  | 163 | 165 | 0.022133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_3379-9_0_7_line_166 |  | 163 | 164 | 0.003686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_3379-9_0_7_line_167 |  | 167 | 168 | 0.012879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_3379-9_0_7_line_168 |  | 167 | 169 | 0.0154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_3379-9_0_7_line_169 |  | 169 | 170 | 0.028794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3379-9_0_7_trafo_164 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2724807.5959 | 1240337.7272 | 2724829.8255 | 1240333.8324
1 | 2724853.1902 | 1240331.9053 | 2724850.0744 | 1240331.1502 | 2724846.6836 | 1240330.8787 | 2724829.8255 | 1240333.8324
2 | 2724853.1902 | 1240331.9053 | 2724858.9868 | 1240326.4115
3 | 2724841.6817 | 1240343.1839 | 2724853.1902 | 1240331.9053
4 | 2724861.1576 | 1240330.0157 | 2724858.9868 | 1240326.4115
5 | 2724858.9868 | 1240326.4115 | 2724853.7389 | 1240317.3379 | 2724853.4866 | 1240316.9187
6 | 2724844.7868 | 1240345.8847 | 2724841.6817 | 1240343.1839
7 | 2724841.6817 | 1240343.1839 | 2724833.6912 | 1240351.0035
8 | 2724861.1576 | 1240330.0157 | 2724871.3877 | 1240320.2244
9 | 2724842.7683 | 1240298.675 | 2724847.117 | 1240306.3339 | 2724853.4866 | 1240316.9187
10 | 2724844.7868 | 1240345.8847 | 2724848.3587 | 1240350.1301
11 | 2724871.3877 | 1240320.2244 | 2724892.1437 | 1240300.3585
12 | 2724844.5019 | 1240277.923 | 2724841.5597 | 1240281.0514 | 2724839.9477 | 1240283.2416
13 | 2724839.058 | 1240287.4152 | 2724839.1371 | 1240285.8156 | 2724839.9477 | 1240283.2416
14 | 2724851.2652 | 1240270.7317 | 2724844.5019 | 1240277.923
15 | 2724839.058 | 1240287.4152 | 2724839.6895 | 1240290.1197 | 2724840.5276 | 1240293.7848 | 2724842.1132 | 1240297.5213 | 2724842.7683 | 1240298.675
16 | 2724839.058 | 1240287.4152 | 2724826.5943 | 1240294.3967
17 | 2724866.4184 | 1240256.5425 | 2724862.2349 | 1240259.0677 | 2724851.2652 | 1240270.7317
18 | 2724812.9696 | 1240303.8694 | 2724814.8536 | 1240300.9733 | 2724826.5943 | 1240294.3967
19 | 2724866.4184 | 1240256.5425 | 2724873.0417 | 1240254.9027
20 | 2724873.0417 | 1240254.9027 | 2724878.6571 | 1240254.0645 | 2724882.644 | 1240254.0484
21 | 2724873.0417 | 1240254.9027 | 2724876.7901 | 1240251.4786 | 2724884.2167 | 1240240.3242
22 | 2724874.3673 | 1240283.9215 | 2724884.0053 | 1240274.9056
23 | 2724874.3673 | 1240283.9215 | 2724871.6451 | 1240286.4677
24 | 2724882.644 | 1240254.0484 | 2724873.0286 | 1240263.7876 | 2724884.0053 | 1240274.9056
25 | 2724871.6451 | 1240286.4677 | 2724858.6904 | 1240298.5844
26 | 2724911.5507 | 1240260.4063 | 2724919.1675 | 1240267.984
27 | 2724919.1675 | 1240267.984 | 2724923.8897 | 1240263.2238
28 | 2724922.0029 | 1240270.9239 | 2724919.1675 | 1240267.984
29 | 2724911.5507 | 1240260.4063 | 2724922.5837 | 1240245.3829
30 | 2724926.7192 | 1240266.0857 | 2724923.8897 | 1240263.2238
31 | 2724922.0029 | 1240270.9239 | 2724914.272 | 1240279.1793 | 2724907.6123 | 1240285.5533
32 | 2724892.1437 | 1240300.3585 | 2724907.6123 | 1240285.5533
33 | 2724926.7192 | 1240266.0857 | 2724930.6075 | 1240267.1573 | 2724930.6075 | 1240267.1573
34 | 2725192.3448 | 1240315.8117 | 2725202.4611 | 1240304.5823 | 2725210.984 | 1240297.125
35 | 2725232.789 | 1240276.9209 | 2725220.3566 | 1240288.9243 | 2725210.984 | 1240297.125
36 | 2725192.3448 | 1240315.8117 | 2725183.7307 | 1240324.0668
37 | 2725190.9281 | 1240322.3651 | 2725191.0886 | 1240319.4216 | 2725192.3448 | 1240315.8117
38 | 2725190.9281 | 1240322.3651 | 2725202.5383 | 1240313.673
39 | 2725190.9281 | 1240322.3651 | 2725180.1521 | 1240334.4289
40 | 2725270.9483 | 1240268.5189 | 2725243.9042 | 1240286.4634 | 2725207.4838 | 1240309.9705 | 2725202.5383 | 1240313.673
41 | 2725157.4298 | 1240363.1012 | 2725174.9681 | 1240340.2325 | 2725180.1521 | 1240334.4289
42 | 2725160.2382 | 1240352.9835 | 2725152.9381 | 1240362.9204 | 2725145.7872 | 1240374.3316
43 | 2725134.4367 | 1240397.2815 | 2725141.4935 | 1240381.1834 | 2725145.7872 | 1240374.3316
44 | 2725270.9483 | 1240268.5189 | 2725361.1051 | 1240257.3459
45 | 2725270.9483 | 1240268.5189 | 2725272.2112 | 1240273.1939 | 2725271.0223 | 1240278.629 | 2725250.0052 | 1240300.5502
46 | 2725141.2176 | 1240393.1877 | 2725148.0589 | 1240377.9858 | 2725156.1519 | 1240364.7675 | 2725157.4298 | 1240363.1012
47 | 2724895.6865 | 1240223.0968 | 2724884.2167 | 1240240.3242
48 | 2724895.6865 | 1240223.0968 | 2724903.7498 | 1240226.0022 | 2724910.7039 | 1240218.3532
49 | 2724910.7039 | 1240218.3532 | 2724913.8522 | 1240209.5683
50 | 2724921.2966 | 1240188.7957 | 2724913.8522 | 1240209.5683
51 | 2724921.2966 | 1240188.7957 | 2724948.9061 | 1240198.9296
52 | 2724921.2966 | 1240188.7957 | 2724913.5625 | 1240185.7659
53 | 2724948.9061 | 1240198.9296 | 2724949.4398 | 1240196.2164
54 | 2724948.9061 | 1240198.9296 | 2724946.8363 | 1240211.719 | 2724944.3899 | 1240222.4298
55 | 2724949.4398 | 1240196.2164 | 2724952.2506 | 1240178.1467
56 | 2724954.0254 | 1240196.869 | 2724949.4398 | 1240196.2164
57 | 2724930.6075 | 1240267.1573 | 2724933.1122 | 1240266.0424 | 2724941.5592 | 1240260.0596 | 2724941.9346 | 1240259.8282
58 | 2724954.0254 | 1240196.869 | 2724958.61 | 1240197.2102 | 2724958.8837 | 1240195.3947
59 | 2724985.6056 | 1240440.7801 | 2724973.031 | 1240452.7282 | 2724970.3838 | 1240457.0205
60 | 2725000.527 | 1240426.1848 | 2724998.0943 | 1240428.9136 | 2724985.6056 | 1240440.7801
61 | 2725000.527 | 1240426.1848 | 2725008.0773 | 1240434.751 | 2725009.1261 | 1240438.1092 | 2725010.0967 | 1240458.4578 | 2725008.4148 | 1240462.17 | 2725004.959 | 1240465.676
62 | 2725000.527 | 1240426.1848 | 2725006.9953 | 1240421.1278 | 2725011.4135 | 1240418.5854 | 2725015.4542 | 1240417.4473 | 2725018.796 | 1240416.4502
63 | 2725004.661 | 1240465.9783 | 2725004.959 | 1240465.676
64 | 2725018.796 | 1240416.4502 | 2725018.983 | 1240384.6052
65 | 2725018.796 | 1240416.4502 | 2725042.1298 | 1240408.0625
66 | 2725018.796 | 1240416.4502 | 2725019.1786 | 1240432.7182
67 | 2725026.7718 | 1240380.4212 | 2725018.983 | 1240384.6052
68 | 2725015.5504 | 1240370.888 | 2725015.1039 | 1240386.6919 | 2725018.983 | 1240384.6052
69 | 2725052.2811 | 1240400.0639 | 2725044.3074 | 1240407.2798 | 2725042.1298 | 1240408.0625
70 | 2725024.0511 | 1240462.1325 | 2725021.171 | 1240453.7871 | 2725019.4463 | 1240444.0982 | 2725019.1786 | 1240432.7182
71 | 2725047.4788 | 1240458.1448 | 2725038.6896 | 1240458.1152 | 2725024.0511 | 1240462.1325
72 | 2725048.7939 | 1240479.724 | 2725043.8111 | 1240480.3418 | 2725037.3395 | 1240479.4603 | 2725030.6364 | 1240476.2831 | 2725023.7983 | 1240470.1784 | 2725020.127 | 1240463.8402 | 2725024.0511 | 1240462.1325
73 | 2725048.7939 | 1240479.724 | 2725055.5373 | 1240483.5026 | 2725064.4017 | 1240483.189
74 | 2725048.7939 | 1240479.724 | 2725057.006 | 1240476.9836 | 2725079.0215 | 1240463.7875
75 | 2725015.5504 | 1240370.888 | 2725015.7032 | 1240365.4311 | 2725019.2929 | 1240364.1612
76 | 2725001.883 | 1240379.4296 | 2725015.5504 | 1240370.888
77 | 2725028.7281 | 1240360.8237 | 2725019.2929 | 1240364.1612
78 | 2725019.2929 | 1240364.1612 | 2725019.5168 | 1240349.587 | 2725019.5864 | 1240343.7725 | 2725020.8444 | 1240334.6913 | 2725023.9863 | 1240322.7252
79 | 2725056.6621 | 1240412.5667 | 2725055.9365 | 1240404.6447 | 2725052.2811 | 1240400.0639
80 | 2725057.2241 | 1240395.5976 | 2725052.2811 | 1240400.0639
81 | 2725106.2872 | 1240444.3723 | 2725094.9029 | 1240452.6171 | 2725082.7782 | 1240461.5358 | 2725079.0215 | 1240463.7875
82 | 2725095.1809 | 1240448.2399 | 2725086.7884 | 1240454.67 | 2725075.3955 | 1240461.2842
83 | 2725103.8802 | 1240441.5747 | 2725095.1809 | 1240448.2399
84 | 2725030.366 | 1240334.7919 | 2725027.3681 | 1240334.9067 | 2725026.1435 | 1240323.7382 | 2725023.9863 | 1240322.7252
85 | 2725026.9128 | 1240294.7745 | 2725027.8915 | 1240298.5872 | 2725028.3636 | 1240302.7451 | 2725028.0044 | 1240307.586 | 2725023.9863 | 1240322.7252
86 | 2725021.4953 | 1240294.8383 | 2725013.2349 | 1240311.7007
87 | 2725021.4953 | 1240294.8383 | 2725015.1164 | 1240290.6226 | 2725009.7681 | 1240289.5536 | 2725004.7401 | 1240290.5152 | 2724997.1144 | 1240294.4913
88 | 2725021.4953 | 1240294.8383 | 2725024.6334 | 1240290.9455 | 2725026.9128 | 1240294.7745
89 | 2724985.5397 | 1240325.051 | 2724995.5769 | 1240301.0422 | 2724997.1144 | 1240294.4913
90 | 2724961.484 | 1240326.5125 | 2724990.6438 | 1240300.0152 | 2724997.1144 | 1240294.4913
91 | 2725026.9128 | 1240294.7745 | 2725031.35 | 1240288.25
92 | 2725006.4886 | 1240215.0207 | 2725015.4996 | 1240199.9324 | 2725016.2596 | 1240197.5376
93 | 2725001.7459 | 1240222.9621 | 2725006.4886 | 1240215.0207
94 | 2724941.9346 | 1240259.8282 | 2724952.7958 | 1240253.1337
95 | 2725001.7459 | 1240222.9621 | 2725016.562 | 1240215.5678 | 2725016.9041 | 1240215.1839
96 | 2725001.7459 | 1240222.9621 | 2724978.3219 | 1240237.4
97 | 2724969.8387 | 1240242.6289 | 2724952.7958 | 1240253.1337
98 | 2724969.8387 | 1240242.6289 | 2724978.3219 | 1240237.4
99 | 2725034.1815 | 1240194.688 | 2725032.4531 | 1240197.732 | 2725016.9041 | 1240215.1839
100 | 2725086.2154 | 1240182.6629 | 2725075.406 | 1240175.8183 | 2725063.7513 | 1240173.9045 | 2725055.6217 | 1240174.1446 | 2725041.4095 | 1240181.9518 | 2725034.1815 | 1240194.688
101 | 2724959.4156 | 1240323.4331 | 2724958.5919 | 1240318.367 | 2724960.914 | 1240312.6333 | 2724971.5183 | 1240302.0509
102 | 2724961.484 | 1240326.5125 | 2724959.4156 | 1240323.4331
103 | 2725040.3732 | 1240268.7917 | 2725035.9493 | 1240267.6532 | 2725035.9493 | 1240267.6532
104 | 2725040.3732 | 1240268.7917 | 2725052.6808 | 1240251.5699
105 | 2725040.3732 | 1240268.7917 | 2725038.307 | 1240271.7173 | 2725041.191 | 1240273.7798
106 | 2724961.484 | 1240326.5125 | 2724952.1126 | 1240336.8447
107 | 2725075.6183 | 1240259.7488 | 2725070.8465 | 1240263.9852 | 2725052.6808 | 1240251.5699
108 | 2725052.6808 | 1240251.5699 | 2725065.1026 | 1240234.1456
109 | 2725041.191 | 1240273.7798 | 2725031.35 | 1240288.25
110 | 2725041.191 | 1240273.7798 | 2725052.5726 | 1240280.0248 | 2725060.9329 | 1240284.8347
111 | 2724952.1126 | 1240336.8447 | 2724951.0719 | 1240337.9921
112 | 2725068.6999 | 1240229.0995 | 2725065.1026 | 1240234.1456
113 | 2724933.2868 | 1240357.6007 | 2724951.0719 | 1240337.9921
114 | 2725068.6999 | 1240229.0995 | 2725081.3511 | 1240203.9715
115 | 2725068.6999 | 1240229.0995 | 2725078.4999 | 1240226.0479 | 2725089.7811 | 1240219.7777
116 | 2725086.2154 | 1240182.6629 | 2725088.1619 | 1240190.4438 | 2725081.3511 | 1240203.9715
117 | 2725145.6278 | 1240270.5554 | 2725146.2204 | 1240269.3558 | 2725149.6853 | 1240255.7174 | 2725149.9479 | 1240248.6503 | 2725156.4342 | 1240243.1869
118 | 2725145.6278 | 1240270.5554 | 2725145.1505 | 1240266.865
119 | 2725134.3697 | 1240290.0122 | 2725138.5077 | 1240284.9841 | 2725145.6278 | 1240270.5554
120 | 2725134.3697 | 1240290.0122 | 2725125.9813 | 1240300.1976
121 | 2725134.3697 | 1240290.0122 | 2725153.1662 | 1240280.1983
122 | 2725116.1195 | 1240309.2326 | 2725124.6654 | 1240301.7954 | 2725125.9813 | 1240300.1976
123 | 2725164.9338 | 1240270.8627 | 2725164.3608 | 1240274.3535 | 2725153.1662 | 1240280.1983
124 | 2725116.1195 | 1240309.2326 | 2725108.4475 | 1240315.9014
125 | 2725116.1195 | 1240309.2326 | 2725119.552 | 1240315.0543
126 | 2725089.7811 | 1240219.7777 | 2725103.193 | 1240212.3233 | 2725107.3039 | 1240208.3946
127 | 2725085.5932 | 1240343.1067 | 2725081.7217 | 1240348.7743 | 2725080.7704 | 1240351.2008
128 | 2725087.896 | 1240339.7302 | 2725085.5932 | 1240343.1067
129 | 2725080.7704 | 1240351.2008 | 2725078.8237 | 1240356.1793
130 | 2725087.896 | 1240339.7302 | 2725091.7955 | 1240334.0234
131 | 2725087.896 | 1240339.7302 | 2725095.1335 | 1240340.1719 | 2725097.7814 | 1240342.3073 | 2725098.5855 | 1240346.5055 | 2725097.3315 | 1240356.4653 | 2725097.5869 | 1240358.7059 | 2725099.0668 | 1240359.193 | 2725100.416 | 1240359.0658 | 2725102.1177 | 1240356.5662 | 2725105.3552 | 1240352.4081
132 | 2725067.584 | 1240381.2696 | 2725071.2476 | 1240375.5539 | 2725078.8237 | 1240356.1793
133 | 2725091.7955 | 1240334.0234 | 2725097.9337 | 1240325.0404 | 2725108.4475 | 1240315.9014
134 | 2725134.4367 | 1240397.2815 | 2725117.5357 | 1240426.7834
135 | 2725134.4367 | 1240397.2815 | 2725137.5599 | 1240400.1942 | 2725141.2176 | 1240393.1877
136 | 2725121.7199 | 1240412.7487 | 2725116.5624 | 1240423.082 | 2725116.3252 | 1240425.0009 | 2725117.5357 | 1240426.7834
137 | 2725117.5357 | 1240426.7834 | 2725112.8053 | 1240433.367 | 2725103.8802 | 1240441.5747
138 | 2725154.1668 | 1240410.8088 | 2725151.3874 | 1240404.8674 | 2725143.6276 | 1240395.4848 | 2725141.2176 | 1240393.1877
139 | 2725066.2964 | 1240383.2784 | 2725067.584 | 1240381.2696
140 | 2724933.2868 | 1240357.6007 | 2724937.9664 | 1240360.2459 | 2724939.7958 | 1240363.1757 | 2724939.8126 | 1240366.9134
141 | 2725124.5382 | 1240324.3227 | 2725120.4537 | 1240327.8952 | 2725117.8612 | 1240323.8483 | 2725119.552 | 1240315.0543
142 | 2725219.9094 | 1240504.0596 | 2725223.1663 | 1240505.4932
143 | 2725219.9094 | 1240504.0596 | 2725201.5474 | 1240495.9774
144 | 2725223.1663 | 1240505.4932 | 2725360.3133 | 1240719.3652
145 | 2725201.5474 | 1240495.9774 | 2725188.6367 | 1240490.2945
146 | 2725381.8232 | 1240719.7723 | 2725369.6744 | 1240725.8987 | 2725366.8876 | 1240725.6952 | 2725364.3329 | 1240724.1733 | 2725360.3133 | 1240719.3652
147 | 2725177.2256 | 1240485.2718 | 2725188.6367 | 1240490.2945
148 | 2725381.8232 | 1240719.7723 | 2725384.4739 | 1240721.4075 | 2725386.7693 | 1240723.7468 | 2725395.4282 | 1240726.343 | 2725413.8622 | 1240732.4042
149 | 2725548.8985 | 1240751.7679 | 2725413.8622 | 1240732.4042
150 | 2725572.4699 | 1240740.386 | 2725567.0603 | 1240740.8053 | 2725560.7665 | 1240742.974 | 2725555.3373 | 1240745.7504 | 2725549.8168 | 1240750.6933 | 2725548.8985 | 1240751.7679
151 | 2725572.4699 | 1240740.386 | 2725531.6456 | 1240631.4308
152 | 2725531.6456 | 1240631.4308 | 2725591.0999 | 1240396.3571
153 | 2725172.3087 | 1240483.1076 | 2725177.2256 | 1240485.2718
154 | 2725172.3087 | 1240483.1076 | 2725177.8922 | 1240472.3077
155 | 2725156.3375 | 1240450.9772 | 2725156.0639 | 1240452.8285 | 2725151.4549 | 1240472.6591 | 2725151.3132 | 1240479.3729 | 2725155.6753 | 1240484.5136 | 2725163.7669 | 1240485.6963 | 2725172.3087 | 1240483.1076
156 | 2725177.8922 | 1240472.3077 | 2725183.5466 | 1240461.3707 | 2725185.5231 | 1240449.4357 | 2725183.4613 | 1240438.4529
157 | 2725156.3375 | 1240450.9772 | 2725159.1642 | 1240432.0876 | 2725155.9473 | 1240414.6162 | 2725154.1668 | 1240410.8088
158 | 2725156.3375 | 1240450.9772 | 2725145.6101 | 1240458.2016 | 2725139.3156 | 1240455.7335 | 2725136.9576 | 1240458.0899
159 | 2725183.4613 | 1240438.4529 | 2725183.1296 | 1240436.6856 | 2725182.1591 | 1240432.1854
160 | 2725140.9542 | 1240433.2825 | 2725146.3619 | 1240422.5652 | 2725148.4206 | 1240412.111 | 2725154.1668 | 1240410.8088
161 | 2725135.7302 | 1240459.3165 | 2725136.9576 | 1240458.0899
162 | 2725185.4481 | 1240407.0174 | 2725185.3608 | 1240409.0984 | 2725182.4965 | 1240421.1592 | 2725181.5035 | 1240429.145 | 2725182.1591 | 1240432.1854
163 | 2725185.4481 | 1240407.0174 | 2725185.7205 | 1240400.5255
164 | 2725192.0971 | 1240367.6945 | 2725186.4765 | 1240376.6613 | 2725184.5761 | 1240384.6279 | 2725185.7869 | 1240398.9433 | 2725185.7205 | 1240400.5255
165 | 2725103.8802 | 1240441.5747 | 2725095.6496 | 1240429.0463 | 2725099.6708 | 1240423.143
166 | 2725106.2872 | 1240444.3723 | 2725103.8802 | 1240441.5747
167 | 2725068.7113 | 1240401.489 | 2725057.2241 | 1240395.5976
168 | 2725057.2241 | 1240395.5976 | 2725060.0234 | 1240393.0655 | 2725066.2964 | 1240383.2784
169 | 2725066.2964 | 1240383.2784 | 2725072.3657 | 1240381.3602 | 2725074.8831 | 1240381.0796 | 2725075.8181 | 1240384.0907 | 2725076.4172 | 1240387.6063 | 2725082.2021 | 1240390.564 | 2725084.6875 | 1240391.4393 | 2725086.602 | 1240387.8211

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724807.5959 | 1240337.7272
1 | 2724829.8255 | 1240333.8324
2 | 2724853.1902 | 1240331.9053
3 | 2724858.9868 | 1240326.4115
4 | 2724841.6817 | 1240343.1839
5 | 2724861.1576 | 1240330.0157
6 | 2724853.4866 | 1240316.9187
7 | 2724844.7868 | 1240345.8847
8 | 2724833.6912 | 1240351.0035
9 | 2724871.3877 | 1240320.2244
10 | 2724848.3587 | 1240350.1301
11 | 2724839.9477 | 1240283.2416
12 | 2724844.5019 | 1240277.923
13 | 2724839.058 | 1240287.4152
14 | 2724851.2652 | 1240270.7317
15 | 2724842.7683 | 1240298.675
16 | 2724826.5943 | 1240294.3967
17 | 2724866.4184 | 1240256.5425
18 | 2724812.9696 | 1240303.8694
19 | 2724873.0417 | 1240254.9027
20 | 2724874.3673 | 1240283.9215
21 | 2724884.0053 | 1240274.9056
22 | 2724871.6451 | 1240286.4677
23 | 2724919.1675 | 1240267.984
24 | 2724911.5507 | 1240260.4063
25 | 2724923.8897 | 1240263.2238
26 | 2724922.0029 | 1240270.9239
27 | 2724892.1437 | 1240300.3585
28 | 2724882.644 | 1240254.0484
29 | 2724858.6904 | 1240298.5844
30 | 2724922.5837 | 1240245.3829
31 | 2724926.7192 | 1240266.0857
32 | 2724907.6123 | 1240285.5533
33 | 2725210.984 | 1240297.125
34 | 2725192.3448 | 1240315.8117
35 | 2725232.789 | 1240276.9209
36 | 2725183.7307 | 1240324.0668
37 | 2725190.9281 | 1240322.3651
38 | 2725202.5383 | 1240313.673
39 | 2725180.1521 | 1240334.4289
40 | 2725160.2382 | 1240352.9835
41 | 2725145.7872 | 1240374.3316
42 | 2725270.9483 | 1240268.5189
43 | 2725157.4298 | 1240363.1012
44 | 2725250.0052 | 1240300.5502
45 | 2725361.1051 | 1240257.3459
46 | 2724884.2167 | 1240240.3242
47 | 2724895.6865 | 1240223.0968
48 | 2724910.7039 | 1240218.3532
49 | 2724913.8522 | 1240209.5683
50 | 2724921.2966 | 1240188.7957
51 | 2724913.5625 | 1240185.7659
52 | 2724948.9061 | 1240198.9296
53 | 2724949.4398 | 1240196.2164
54 | 2724944.3899 | 1240222.4298
55 | 2724930.6075 | 1240267.1573
56 | 2724954.0254 | 1240196.869
57 | 2724958.8837 | 1240195.3947
58 | 2724952.2506 | 1240178.1467
59 | 2724985.6056 | 1240440.7801
60 | 2724970.3838 | 1240457.0205
61 | 2725000.527 | 1240426.1848
62 | 2725004.959 | 1240465.676
63 | 2725018.796 | 1240416.4502
64 | 2725004.661 | 1240465.9783
65 | 2725018.983 | 1240384.6052
66 | 2725042.1298 | 1240408.0625
67 | 2725019.1786 | 1240432.7182
68 | 2725024.0511 | 1240462.1325
69 | 2725047.4788 | 1240458.1448
70 | 2725048.7939 | 1240479.724
71 | 2725015.5504 | 1240370.888
72 | 2725019.2929 | 1240364.1612
73 | 2725001.883 | 1240379.4296
74 | 2725026.7718 | 1240380.4212
75 | 2725052.2811 | 1240400.0639
76 | 2725064.4017 | 1240483.189
77 | 2725079.0215 | 1240463.7875
78 | 2725075.3955 | 1240461.2842
79 | 2725095.1809 | 1240448.2399
80 | 2725028.7281 | 1240360.8238
81 | 2725023.9863 | 1240322.7252
82 | 2725021.4952 | 1240294.8383
83 | 2725013.2349 | 1240311.7007
84 | 2724997.1144 | 1240294.4913
85 | 2725026.9128 | 1240294.7745
86 | 2725016.2596 | 1240197.5376
87 | 2725006.4886 | 1240215.0207
88 | 2724941.9346 | 1240259.8282
89 | 2725001.7459 | 1240222.9621
90 | 2724969.8387 | 1240242.6289
91 | 2724952.7959 | 1240253.1337
92 | 2724978.3219 | 1240237.4
93 | 2725016.9041 | 1240215.1839
94 | 2725034.1815 | 1240194.688
95 | 2724971.5183 | 1240302.0509
96 | 2724959.4156 | 1240323.4331
97 | 2725035.9493 | 1240267.6532
98 | 2725040.3732 | 1240268.7917
99 | 2724961.484 | 1240326.5125
100 | 2725052.6808 | 1240251.5699
101 | 2725041.191 | 1240273.7798
102 | 2724952.1126 | 1240336.8447
103 | 2725031.35 | 1240288.25
104 | 2725075.6183 | 1240259.7488
105 | 2725065.1026 | 1240234.1456
106 | 2725060.9329 | 1240284.8347
107 | 2724985.5397 | 1240325.051
108 | 2724951.0719 | 1240337.9921
109 | 2725030.366 | 1240334.7919
110 | 2725068.6999 | 1240229.0995
111 | 2725086.2154 | 1240182.6629
112 | 2725081.3511 | 1240203.9715
113 | 2725156.4342 | 1240243.1869
114 | 2725145.6278 | 1240270.5554
115 | 2725145.1505 | 1240266.865
116 | 2725134.3697 | 1240290.0122
117 | 2725125.9813 | 1240300.1976
118 | 2725153.1662 | 1240280.1983
119 | 2725116.1195 | 1240309.2326
120 | 2725164.9338 | 1240270.8627
121 | 2725089.7811 | 1240219.7777
122 | 2725107.3039 | 1240208.3946
123 | 2725085.5932 | 1240343.1067
124 | 2725080.7704 | 1240351.2008
125 | 2725087.896 | 1240339.7302
126 | 2725078.8237 | 1240356.1793
127 | 2725091.7955 | 1240334.0234
128 | 2725105.3552 | 1240352.4081
129 | 2725134.4367 | 1240397.2815
130 | 2725117.5357 | 1240426.7834
131 | 2725141.2176 | 1240393.1877
132 | 2725067.584 | 1240381.2696
133 | 2725108.4475 | 1240315.9014
134 | 2724933.2868 | 1240357.6007
135 | 2724939.8126 | 1240366.9134
136 | 2725119.552 | 1240315.0543
137 | 2725124.5382 | 1240324.3227
138 | 2725219.9094 | 1240504.0596
139 | 2725223.1663 | 1240505.4932
140 | 2725201.5474 | 1240495.9774
141 | 2725360.3133 | 1240719.3652
142 | 2725188.6367 | 1240490.2945
143 | 2725381.8232 | 1240719.7723
144 | 2725413.8622 | 1240732.4042
145 | 2725548.8985 | 1240751.7679
146 | 2725572.4699 | 1240740.386
147 | 2725531.6456 | 1240631.4308
148 | 2725591.0999 | 1240396.3571
149 | 2725177.2256 | 1240485.2718
150 | 2725172.3087 | 1240483.1076
151 | 2725177.8922 | 1240472.3077
152 | 2725156.3375 | 1240450.9772
153 | 2725183.4613 | 1240438.4529
154 | 2725154.1668 | 1240410.8088
155 | 2725136.9576 | 1240458.0899
156 | 2725182.1591 | 1240432.1854
157 | 2725140.9542 | 1240433.2825
158 | 2725135.7302 | 1240459.3165
159 | 2725185.4481 | 1240407.0174
160 | 2725185.7205 | 1240400.5255
161 | 2725192.0971 | 1240367.6945
162 | 2725121.7199 | 1240412.7487
163 | 2725103.8802 | 1240441.5747
164 | 2725106.2872 | 1240444.3723
165 | 2725099.6708 | 1240423.143
166 | 2725056.6621 | 1240412.5667
167 | 2725057.2241 | 1240395.5976
168 | 2725068.7113 | 1240401.489
169 | 2725066.2964 | 1240383.2784
170 | 2725086.602 | 1240387.8211
171 | 2725021.4952 | 1240294.8383

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97473 | -0.48545 | 0.004591 | 0.0011506
1 | 0.97483 | -0.48355 | 0.0041218 | 0.001033
2 | 0.97502 | -0.47976 | 0 | 0
3 | 0.97512 | -0.47781 | 0 | 0
4 | 0.97495 | -0.48113 | 0 | 0
5 | 0.97526 | -0.47515 | 0 | 0
6 | 0.9748 | -0.48422 | 0.0026271 | 0.00065842
7 | 0.97494 | -0.48138 | 0 | 0
8 | 0.97494 | -0.4814 | 0.0013299 | 0.0003333
9 | 0.97571 | -0.4662 | 0.004504 | 0.0011288
10 | 0.97492 | -0.48171 | 0.0033019 | 0.00082755
11 | 0.97371 | -0.50555 | 0.0056724 | 0.0014216
12 | 0.97352 | -0.50926 | 0.0045127 | 0.001131
13 | 0.97383 | -0.5032 | 0 | 0
14 | 0.97327 | -0.51431 | 0.0058658 | 0.0014701
15 | 0.97418 | -0.49638 | 0.001139 | 0.00028547
16 | 0.97375 | -0.50484 | 0.0035945 | 0.00090087
17 | 0.97275 | -0.52455 | 0 | 0
18 | 0.97371 | -0.50568 | 0.0026842 | 0.00067273
19 | 0.97258 | -0.52789 | 0 | 0
20 | 0.97104 | -0.55842 | 0 | 0
21 | 0.97131 | -0.55293 | 0.017248 | 0.0043227
22 | 0.97096 | -0.55997 | 0.015841 | 0.0039701
23 | 0.9783 | -0.41553 | 0 | 0
24 | 0.97805 | -0.42055 | 0 | 0
25 | 0.9786 | -0.40967 | 0 | 0
26 | 0.97814 | -0.41872 | 0.017182 | 0.0043062
27 | 0.97666 | -0.44758 | 0.0030066 | 0.00075353
28 | 0.9724 | -0.53142 | 0 | 0
29 | 0.97085 | -0.56216 | 0.0066784 | 0.0016738
30 | 0.9776 | -0.42929 | 0.025723 | 0.0064469
31 | 0.97878 | -0.40615 | 0 | 0
32 | 0.97738 | -0.4335 | 0.01734 | 0.0043458
33 | 0.97496 | -0.48231 | 0.002435 | 0.00061027
34 | 0.97505 | -0.48042 | 0 | 0
35 | 0.97492 | -0.4831 | 0.0014632 | 0.00036671
36 | 0.975 | -0.48148 | 0.0048808 | 0.0012233
37 | 0.97511 | -0.47933 | 0 | 0
38 | 0.97498 | -0.48197 | 0.00141 | 0.00035338
39 | 0.97539 | -0.47378 | 0.0059557 | 0.0014926
40 | 0.97777 | -0.42711 | 0.0033009 | 0.00082728
41 | 0.97784 | -0.42556 | 0.0030554 | 0.00076576
42 | 0.97433 | -0.49478 | 0 | 0
43 | 0.97623 | -0.45725 | 0.0070629 | 0.0017701
44 | 0.97415 | -0.49822 | 0.0045858 | 0.0011493
45 | 0.97399 | -0.50134 | 0.0039293 | 0.00098477
46 | 0.97226 | -0.53425 | 0.020002 | 0.005013
47 | 0.97197 | -0.53985 | 0 | 0
48 | 0.97172 | -0.54496 | 0 | 0
49 | 0.97159 | -0.54749 | 0.041617 | 0.01043
50 | 0.97143 | -0.55072 | 0 | 0
51 | 0.97139 | -0.55145 | 0.004742 | 0.0011885
52 | 0.97124 | -0.55438 | 0 | 0
53 | 0.9712 | -0.55512 | 0 | 0
54 | 0.97096 | -0.55993 | 0.012546 | 0.0031444
55 | 0.97896 | -0.40262 | 0.006381 | 0.0015992
56 | 0.97115 | -0.5561 | 0 | 0
57 | 0.97108 | -0.55746 | 0.011469 | 0.0028745
58 | 0.97115 | -0.55613 | 0.002982 | 0.00074736
59 | 0.99116 | -0.16815 | 0.010164 | 0.0025473
60 | 0.99102 | -0.17092 | 0.006973 | 0.0017476
61 | 0.99149 | -0.16181 | 0 | 0
62 | 0.99117 | -0.16809 | 0.0028243 | 0.00070785
63 | 0.99197 | -0.15246 | 0 | 0
64 | 0.99116 | -0.16812 | 0.0051668 | 0.0012949
65 | 0.99356 | -0.1221 | 0 | 0
66 | 0.99106 | -0.1702 | 0.0036138 | 0.00090571
67 | 0.99149 | -0.1617 | 0.0037771 | 0.00094664
68 | 0.99063 | -0.17813 | 0 | 0
69 | 0.99055 | -0.17973 | 0.0037591 | 0.00094213
70 | 0.98735 | -0.24092 | 0 | 0
71 | 0.99417 | -0.11045 | 0 | 0
72 | 0.99445 | -0.105 | 0 | 0
73 | 0.99412 | -0.11143 | 0.0034576 | 0.00086655
74 | 0.99355 | -0.12235 | 0.0016362 | 0.00041007
75 | 0.99062 | -0.17872 | 0 | 0
76 | 0.98733 | -0.24139 | 0.0015996 | 0.00040089
77 | 0.98458 | -0.2945 | 0.0040784 | 0.0010222
78 | 0.98158 | -0.35261 | 0.0027192 | 0.00068149
79 | 0.98164 | -0.35144 | 0.0039285 | 0.00098458
80 | 0.99444 | -0.10529 | 0.001691 | 0.00042381
81 | 0.99576 | -0.080125 | 0 | 0
82 | 0.99752 | -0.04664 | 0 | 0
83 | 0.99744 | -0.048308 | 0.0050734 | 0.0012715
84 | 1 | 0 | -0.55784 | -0.14319
85 | 0.99666 | -0.063011 | 0 | 0
86 | 0.98314 | -0.32135 | 0.0018629 | 0.00046688
87 | 0.98317 | -0.32068 | 0.00095171 | 0.00023852
88 | 0.97958 | -0.39048 | 0.010305 | 0.0025826
89 | 0.9832 | -0.32021 | 0 | 0
90 | 0.9812 | -0.35908 | 0.013944 | 0.0034946
91 | 0.98019 | -0.37858 | 0.011616 | 0.0029113
92 | 0.98172 | -0.34889 | 0.0059589 | 0.0014934
93 | 0.98412 | -0.30228 | 0.0031655 | 0.00079335
94 | 0.9856 | -0.27383 | 0 | 0
95 | 0.99699 | -0.057864 | 0.037308 | 0.0093503
96 | 0.99788 | -0.040674 | 0 | 0
97 | 0.99469 | -0.10025 | 0.0070288 | 0.0017616
98 | 0.99472 | -0.099681 | 0 | 0
99 | 0.99801 | -0.038254 | 0 | 0
100 | 0.9935 | -0.1228 | 0 | 0
101 | 0.99514 | -0.091727 | 0 | 0
102 | 0.9979 | -0.040325 | 0.0025361 | 0.0006356
103 | 0.99618 | -0.071976 | 0.0026537 | 0.00066507
104 | 0.99343 | -0.12414 | 0.0026866 | 0.00067332
105 | 0.99227 | -0.14604 | 0.0029679 | 0.00074384
106 | 0.99505 | -0.093344 | 0.0040592 | 0.0010173
107 | 0.99995 | -0.0010398 | 0.0018213 | 0.00045647
108 | 0.99789 | -0.040486 | 0.0043624 | 0.0010933
109 | 0.99573 | -0.080604 | 0.0016397 | 0.00041095
110 | 0.99192 | -0.15272 | 0 | 0
111 | 0.98908 | -0.20697 | 0 | 0
112 | 0.99035 | -0.18269 | 0.0055657 | 0.0013949
113 | 0.98794 | -0.2306 | 0.00095282 | 0.0002388
114 | 0.98797 | -0.23008 | 0 | 0
115 | 0.98797 | -0.2302 | 0.0017739 | 0.00044458
116 | 0.98803 | -0.22898 | 0 | 0
117 | 0.9881 | -0.22764 | 0.0017221 | 0.0004316
118 | 0.98797 | -0.23009 | 0.0017095 | 0.00042843
119 | 0.98819 | -0.22588 | 0 | 0
120 | 0.98795 | -0.23044 | 0.0012202 | 0.00030582
121 | 0.99184 | -0.15438 | 0.002371 | 0.00059424
122 | 0.99181 | -0.155 | 0.0016714 | 0.0004189
123 | 0.98895 | -0.21102 | 0 | 0
124 | 0.98916 | -0.20698 | 0 | 0
125 | 0.98886 | -0.21277 | 0 | 0
126 | 0.98928 | -0.20469 | 0.0019911 | 0.00049901
127 | 0.98873 | -0.21529 | 0.0023454 | 0.00058782
128 | 0.98874 | -0.21515 | 0.0034849 | 0.0008734
129 | 0.978 | -0.42259 | 0 | 0
130 | 0.9803 | -0.37749 | 0 | 0
131 | 0.97724 | -0.43738 | 0 | 0
132 | 0.98993 | -0.19193 | 0.0020685 | 0.00051841
133 | 0.98832 | -0.22333 | 0.0041051 | 0.0010288
134 | 0.99785 | -0.041219 | 0 | 0
135 | 0.99784 | -0.041566 | 0.0015806 | 0.00039614
136 | 0.98815 | -0.22668 | 0.0011887 | 0.00029792
137 | 0.98805 | -0.22856 | 0.0054802 | 0.0013735
138 | 0.97343 | -0.51248 | 0.001235 | 0.00030953
139 | 0.97341 | -0.51279 | 0.00086899 | 0.00021779
140 | 0.97354 | -0.51026 | 0.0019404 | 0.00048631
141 | 0.9725 | -0.53096 | 0.00038208 | 9.5759e-05
142 | 0.97364 | -0.50821 | 0.0023119 | 0.00057943
143 | 0.97241 | -0.53262 | 0 | 0
144 | 0.9723 | -0.53486 | 0 | 0
145 | 0.97186 | -0.54366 | 0.00062439 | 0.00015649
146 | 0.97179 | -0.54509 | 0 | 0
147 | 0.97148 | -0.55125 | 0.00071788 | 0.00017992
148 | 0.97099 | -0.56084 | 0.0021387 | 0.00053602
149 | 0.97376 | -0.50586 | 0.0021349 | 0.00053505
150 | 0.97382 | -0.50463 | 0 | 0
151 | 0.97363 | -0.50838 | 0.0021437 | 0.00053726
152 | 0.97526 | -0.47642 | 0 | 0
153 | 0.97315 | -0.51796 | 0.0016685 | 0.00041817
154 | 0.97653 | -0.45143 | 0 | 0
155 | 0.97517 | -0.47814 | 0.0013688 | 0.00034305
156 | 0.97307 | -0.51948 | 0.0014333 | 0.00035921
157 | 0.97648 | -0.4523 | 0.0016612 | 0.00041633
158 | 0.97516 | -0.47823 | 0.0027163 | 0.00068077
159 | 0.9728 | -0.52492 | 0.0052914 | 0.0013262
160 | 0.97276 | -0.52567 | 0.0016711 | 0.00041881
161 | 0.97261 | -0.52859 | 0.0045591 | 0.0011426
162 | 0.98028 | -0.37799 | 0.0017752 | 0.00044491
163 | 0.98171 | -0.35012 | 0 | 0
164 | 0.98199 | -0.34459 | 0 | 0
165 | 0.98168 | -0.35074 | 0.0015537 | 0.0003894
166 | 0.99056 | -0.17976 | 0.0042206 | 0.0010578
167 | 0.99042 | -0.18256 | 0 | 0
168 | 0.99039 | -0.18317 | 0.0026401 | 0.00066168
169 | 0.99 | -0.19074 | 0 | 0
170 | 0.98995 | -0.19168 | 0.0018249 | 0.00045736
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.004591 | -0.0011506 | 0.0045914 | 0.0011506 | 4.157e-07 | -1.5287e-08 | 0.0070086 | 0.0070085 | 0.0070086 | 0.97473 | -0.48545 | 0.97483 | -0.48355 | 1.9254
1 | -0.0087132 | -0.0021836 | 0.0087148 | 0.0021843 | 1.5736e-06 | 7.1131e-07 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.97483 | -0.48355 | 0.97502 | -0.47976 | 3.6539
2 | -0.013347 | -0.003345 | 0.013348 | 0.0033457 | 1.2408e-06 | 6.9466e-07 | 0.020369 | 0.020369 | 0.020369 | 0.97502 | -0.47976 | 0.97512 | -0.47781 | 5.596
3 | 0.0046322 | 0.0011606 | -0.0046319 | -0.0011607 | 3.0158e-07 | -7.6785e-09 | 0.0070693 | 0.0070694 | 0.0070694 | 0.97502 | -0.47976 | 0.97495 | -0.48113 | 1.9421
4 | -0.17307 | -0.043555 | 0.17309 | 0.043569 | 2.2002e-05 | 1.3819e-05 | 0.26416 | 0.26416 | 0.26416 | 0.97512 | -0.47781 | 0.97526 | -0.47515 | 14.5145
5 | 0.15972 | 0.040209 | -0.15967 | -0.040179 | 4.8906e-05 | 3.0616e-05 | 0.24379 | 0.24379 | 0.24379 | 0.97512 | -0.47781 | 0.9748 | -0.48422 | 13.3953
6 | 0.003302 | 0.00082748 | -0.003302 | -0.00082751 | 3.9126e-08 | -2.6187e-08 | 0.0050397 | 0.0050397 | 0.0050397 | 0.97495 | -0.48113 | 0.97494 | -0.48138 | 1.3845
7 | 0.0013299 | 0.00033317 | -0.0013299 | -0.0003333 | 1.7272e-08 | -1.2836e-07 | 0.0020297 | 0.0020297 | 0.0020297 | 0.97495 | -0.48113 | 0.97494 | -0.4814 | 0.55762
8 | -0.17309 | -0.043569 | 0.17316 | 0.043615 | 7.4112e-05 | 4.6548e-05 | 0.26416 | 0.26416 | 0.26416 | 0.97526 | -0.47515 | 0.97571 | -0.4662 | 14.5145
9 | 0.15704 | 0.03952 | -0.15695 | -0.039463 | 9.1251e-05 | 5.7083e-05 | 0.23978 | 0.23978 | 0.23978 | 0.9748 | -0.48422 | 0.97418 | -0.49638 | 13.175
10 | 0.003302 | 0.00082751 | -0.0033019 | -0.00082755 | 5.2843e-08 | -3.5364e-08 | 0.0050397 | 0.0050397 | 0.0050397 | 0.97494 | -0.48138 | 0.97492 | -0.48171 | 1.3845
11 | -0.17767 | -0.044744 | 0.17783 | 0.044844 | 0.00015829 | 9.9509e-05 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.97571 | -0.4662 | 0.97666 | -0.44758 | 14.8919
12 | 0.14379 | 0.03614 | -0.14377 | -0.036124 | 2.541e-05 | 1.5827e-05 | 0.21978 | 0.21978 | 0.21978 | 0.97371 | -0.50555 | 0.97352 | -0.50926 | 12.0759
13 | -0.14947 | -0.037562 | 0.14948 | 0.037572 | 1.6832e-05 | 1.0505e-05 | 0.22845 | 0.22845 | 0.22845 | 0.97371 | -0.50555 | 0.97383 | -0.5032 | 12.5522
14 | 0.13926 | 0.034993 | -0.13922 | -0.034973 | 3.3555e-05 | 2.0862e-05 | 0.21288 | 0.21288 | 0.21288 | 0.97352 | -0.50926 | 0.97327 | -0.51431 | 11.697
15 | -0.15576 | -0.039146 | 0.15581 | 0.039178 | 5.067e-05 | 3.1687e-05 | 0.23805 | 0.23804 | 0.23805 | 0.97383 | -0.5032 | 0.97418 | -0.49638 | 13.0794
16 | 0.0062793 | 0.0015736 | -0.0062788 | -0.0015735 | 4.9318e-07 | 1.3791e-07 | 0.0095948 | 0.0095948 | 0.0095948 | 0.97383 | -0.5032 | 0.97375 | -0.50484 | 2.6359
17 | 0.13336 | 0.033502 | -0.13329 | -0.033462 | 6.5175e-05 | 4.0414e-05 | 0.20392 | 0.20392 | 0.20392 | 0.97327 | -0.51431 | 0.97275 | -0.52455 | 11.2042
18 | 0.0026843 | 0.00067258 | -0.0026842 | -0.00067273 | 1.0671e-07 | -1.4207e-07 | 0.0041019 | 0.004102 | 0.004102 | 0.97375 | -0.50484 | 0.97371 | -0.50568 | 1.1269
19 | 0.13329 | 0.033462 | -0.13327 | -0.033449 | 2.1223e-05 | 1.316e-05 | 0.20392 | 0.20392 | 0.20392 | 0.97275 | -0.52455 | 0.97258 | -0.52789 | 11.2042
20 | 0.039823 | 0.010001 | -0.039816 | -0.0099971 | 6.7086e-06 | 4.0544e-06 | 0.060935 | 0.060935 | 0.060935 | 0.97258 | -0.52789 | 0.9724 | -0.53142 | 8.3702
21 | 0.093448 | 0.023448 | -0.09342 | -0.023431 | 2.8332e-05 | 1.6986e-05 | 0.14298 | 0.14298 | 0.14298 | 0.97258 | -0.52789 | 0.97226 | -0.53425 | 7.8562
22 | -0.022522 | -0.0056451 | 0.022528 | 0.0056487 | 5.8949e-06 | 3.6094e-06 | 0.034512 | 0.034512 | 0.034512 | 0.97104 | -0.55842 | 0.97131 | -0.55293 | 9.4814
23 | 0.022522 | 0.0056451 | -0.02252 | -0.0056441 | 1.6649e-06 | 1.0194e-06 | 0.034512 | 0.034512 | 0.034512 | 0.97104 | -0.55842 | 0.97096 | -0.55997 | 9.4814
24 | -0.039775 | -0.0099714 | 0.039816 | 0.0099971 | 4.0811e-05 | 2.5756e-05 | 0.060935 | 0.060935 | 0.060935 | 0.97131 | -0.55293 | 0.9724 | -0.53142 | 16.7404
25 | 0.0066791 | 0.001674 | -0.0066784 | -0.0016738 | 6.9693e-07 | 2.2667e-07 | 0.010236 | 0.010236 | 0.010236 | 0.97096 | -0.55997 | 0.97085 | -0.56216 | 2.8121
26 | 0.02574 | 0.0064573 | -0.025734 | -0.0064535 | 6.1673e-06 | 3.8124e-06 | 0.039154 | 0.039154 | 0.039154 | 0.9783 | -0.41553 | 0.97805 | -0.42055 | 10.7565
27 | -0.24139 | -0.060893 | 0.24146 | 0.060936 | 6.7752e-05 | 4.2941e-05 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.9783 | -0.41553 | 0.9786 | -0.40967 | 20.1814
28 | 0.21565 | 0.054435 | -0.21562 | -0.054414 | 3.2942e-05 | 2.0827e-05 | 0.32815 | 0.32815 | 0.32815 | 0.9783 | -0.41553 | 0.97814 | -0.41872 | 18.0301
29 | 0.025734 | 0.0064535 | -0.025723 | -0.0064469 | 1.0715e-05 | 6.6241e-06 | 0.039154 | 0.039154 | 0.039154 | 0.97805 | -0.42055 | 0.9776 | -0.42929 | 10.7565
30 | -0.24146 | -0.060936 | 0.2415 | 0.060961 | 4.0665e-05 | 2.5773e-05 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.9786 | -0.40967 | 0.97878 | -0.40615 | 20.1814
31 | 0.19844 | 0.050108 | -0.1983 | -0.05002 | 0.00014043 | 8.8588e-05 | 0.30201 | 0.30201 | 0.30201 | 0.97814 | -0.41872 | 0.97738 | -0.4335 | 16.594
32 | -0.18083 | -0.045597 | 0.18096 | 0.045674 | 0.00012199 | 7.6731e-05 | 0.27561 | 0.27561 | 0.27561 | 0.97666 | -0.44758 | 0.97738 | -0.4335 | 15.1435
33 | -0.2415 | -0.060961 | 0.24154 | 0.060987 | 4.081e-05 | 2.5865e-05 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.97878 | -0.40615 | 0.97896 | -0.40262 | 20.1814
34 | -0.0038983 | -0.00097665 | 0.0038986 | 0.00097654 | 3.5094e-07 | -1.0514e-07 | 0.0059495 | 0.0059494 | 0.0059495 | 0.97496 | -0.48231 | 0.97505 | -0.48042 | 1.6345
35 | 0.0014633 | 0.00036638 | -0.0014632 | -0.00036671 | 5.5611e-08 | -3.3521e-07 | 0.0022331 | 0.0022333 | 0.0022333 | 0.97496 | -0.48231 | 0.97492 | -0.4831 | 0.61354
36 | 0.0048811 | 0.0012233 | -0.0048808 | -0.0012233 | 2.4826e-07 | 1.0077e-08 | 0.0074489 | 0.007449 | 0.007449 | 0.97505 | -0.48042 | 0.975 | -0.48148 | 2.0464
37 | -0.0087797 | -0.0021998 | 0.0087801 | 0.0022 | 4.5574e-07 | 2.0723e-07 | 0.013398 | 0.013398 | 0.013398 | 0.97505 | -0.48042 | 0.97511 | -0.47933 | 3.6809
38 | 0.0099335 | 0.00249 | -0.0099323 | -0.0024894 | 1.2498e-06 | 6.1895e-07 | 0.015159 | 0.015159 | 0.015159 | 0.97511 | -0.47933 | 0.97498 | -0.48197 | 4.1645
39 | -0.018714 | -0.00469 | 0.018719 | 0.004693 | 4.9468e-06 | 2.9641e-06 | 0.028557 | 0.028557 | 0.028557 | 0.97511 | -0.47933 | 0.97539 | -0.47378 | 7.8453
40 | 0.0085222 | 0.002136 | -0.008517 | -0.0021337 | 5.2011e-06 | 2.307e-06 | 0.013007 | 0.013007 | 0.013007 | 0.97498 | -0.48197 | 0.97433 | -0.49478 | 3.5734
41 | -0.024674 | -0.0061856 | 0.024694 | 0.0061976 | 1.9449e-05 | 1.199e-05 | 0.037643 | 0.037643 | 0.037643 | 0.97539 | -0.47378 | 0.97623 | -0.45725 | 10.3414
42 | -0.0033009 | -0.00082728 | 0.0033011 | 0.00082711 | 2.4411e-07 | -1.6735e-07 | 0.0050235 | 0.0050233 | 0.0050235 | 0.97777 | -0.42711 | 0.97784 | -0.42556 | 1.3801
43 | -0.0063565 | -0.0015929 | 0.0063574 | 0.0015931 | 9.0041e-07 | 2.5429e-07 | 0.0096729 | 0.0096727 | 0.0096729 | 0.97784 | -0.42556 | 0.978 | -0.42259 | 2.6574
44 | 0.0039305 | 0.00098442 | -0.0039293 | -0.00098477 | 1.2275e-06 | -3.4542e-07 | 0.0060025 | 0.0060029 | 0.0060029 | 0.97433 | -0.49478 | 0.97399 | -0.50134 | 1.6492
45 | 0.0045865 | 0.0011493 | -0.0045858 | -0.0011493 | 7.5025e-07 | -2.7574e-08 | 0.0070046 | 0.0070048 | 0.0070048 | 0.97433 | -0.49478 | 0.97415 | -0.49822 | 1.9244
46 | -0.031757 | -0.0079677 | 0.031787 | 0.0079866 | 3.0114e-05 | 1.8844e-05 | 0.048408 | 0.048408 | 0.048408 | 0.97623 | -0.45725 | 0.97724 | -0.43738 | 13.2989
47 | 0.073418 | 0.018418 | -0.073398 | -0.018406 | 1.96e-05 | 1.1261e-05 | 0.11237 | 0.11237 | 0.11237 | 0.97226 | -0.53425 | 0.97197 | -0.53985 | 6.1742
48 | 0.073398 | 0.018406 | -0.07338 | -0.018396 | 1.7874e-05 | 1.027e-05 | 0.11237 | 0.11237 | 0.11237 | 0.97197 | -0.53985 | 0.97172 | -0.54496 | 6.1742
49 | 0.07338 | 0.018396 | -0.073371 | -0.018391 | 8.8378e-06 | 5.0782e-06 | 0.11237 | 0.11237 | 0.11237 | 0.97172 | -0.54496 | 0.97159 | -0.54749 | 6.1742
50 | 0.031755 | 0.007961 | -0.03175 | -0.0079589 | 4.8931e-06 | 2.0387e-06 | 0.048634 | 0.048634 | 0.048634 | 0.97159 | -0.54749 | 0.97143 | -0.55072 | 3.3403
51 | 0.027008 | 0.0067705 | -0.027003 | -0.0067689 | 4.7067e-06 | 1.5599e-06 | 0.04137 | 0.041371 | 0.041371 | 0.97143 | -0.55072 | 0.97124 | -0.55438 | 2.8414
52 | 0.0047422 | 0.0011885 | -0.004742 | -0.0011885 | 1.6436e-07 | 2.3588e-09 | 0.007264 | 0.007264 | 0.007264 | 0.97143 | -0.55072 | 0.97139 | -0.55145 | 1.9956
53 | 0.014453 | 0.0036227 | -0.014453 | -0.0036224 | 5.0843e-07 | 2.9118e-07 | 0.022144 | 0.022144 | 0.022144 | 0.97124 | -0.55438 | 0.9712 | -0.55512 | 6.0835
54 | 0.012549 | 0.0031462 | -0.012546 | -0.0031444 | 3.3192e-06 | 1.8281e-06 | 0.019227 | 0.019227 | 0.019227 | 0.97124 | -0.55438 | 0.97096 | -0.55993 | 5.2822
55 | 0.0029821 | 0.00074723 | -0.002982 | -0.00074736 | 1.4316e-07 | -1.3466e-07 | 0.004569 | 0.0045691 | 0.0045691 | 0.9712 | -0.55512 | 0.97115 | -0.55613 | 1.2552
56 | 0.011471 | 0.0028752 | -0.01147 | -0.0028749 | 5.3489e-07 | 2.8519e-07 | 0.017575 | 0.017575 | 0.017575 | 0.9712 | -0.55512 | 0.97115 | -0.5561 | 4.8283
57 | -0.24792 | -0.062586 | 0.24807 | 0.062678 | 0.00014427 | 9.1479e-05 | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.97896 | -0.40262 | 0.97958 | -0.39048 | 20.7143
58 | 0.01147 | 0.0028749 | -0.011469 | -0.0028745 | 7.4516e-07 | 3.9731e-07 | 0.017575 | 0.017575 | 0.017575 | 0.97115 | -0.5561 | 0.97108 | -0.55746 | 4.8283
59 | 0.0069739 | 0.0017479 | -0.006973 | -0.0017476 | 9.2034e-07 | 3.005e-07 | 0.01047 | 0.01047 | 0.01047 | 0.99116 | -0.16815 | 0.99102 | -0.17092 | 2.8764
60 | -0.017138 | -0.0042952 | 0.017143 | 0.0042983 | 5.184e-06 | 3.0485e-06 | 0.025729 | 0.025729 | 0.025729 | 0.99116 | -0.16815 | 0.99149 | -0.16181 | 7.0684
61 | 0.0079935 | 0.0020037 | -0.0079911 | -0.0020028 | 2.3913e-06 | 9.592e-07 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.99149 | -0.16181 | 0.99117 | -0.16809 | 3.2959
62 | -0.025137 | -0.006302 | 0.025148 | 0.0063089 | 1.1204e-05 | 6.8998e-06 | 0.037726 | 0.037725 | 0.037726 | 0.99149 | -0.16181 | 0.99197 | -0.15246 | 10.3642
63 | 0.0051668 | 0.0012949 | -0.0051668 | -0.0012949 | 9.5763e-09 | 6.5875e-10 | 0.0077568 | 0.0077568 | 0.0077568 | 0.99117 | -0.16809 | 0.99116 | -0.16812 | 2.131
64 | -0.16307 | -0.041408 | 0.16331 | 0.04156 | 0.0002386 | 0.00015147 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.99197 | -0.15246 | 0.99356 | -0.1221 | 22.4185
65 | 0.040449 | 0.010174 | -0.040415 | -0.010153 | 3.4248e-05 | 2.1599e-05 | 0.060689 | 0.06069 | 0.06069 | 0.99197 | -0.15246 | 0.99106 | -0.1702 | 16.673
66 | 0.097475 | 0.024925 | -0.097432 | -0.024898 | 4.3593e-05 | 2.727e-05 | 0.1464 | 0.1464 | 0.1464 | 0.99197 | -0.15246 | 0.99149 | -0.1617 | 13.4062
67 | 0.0016362 | 0.00040997 | -0.0016362 | -0.00041007 | 1.9865e-08 | -1.0154e-07 | 0.0024505 | 0.0024505 | 0.0024505 | 0.99356 | -0.1221 | 0.99355 | -0.12235 | 0.67321
68 | -0.16495 | -0.04197 | 0.16504 | 0.042028 | 9.2692e-05 | 5.8013e-05 | 0.24726 | 0.24726 | 0.24726 | 0.99356 | -0.1221 | 0.99417 | -0.11045 | 13.5857
69 | 0.036801 | 0.0092471 | -0.036786 | -0.0092377 | 1.4967e-05 | 9.4103e-06 | 0.055264 | 0.055264 | 0.055264 | 0.99106 | -0.1702 | 0.99062 | -0.17872 | 15.1823
70 | 0.093655 | 0.023951 | -0.09358 | -0.023904 | 7.4396e-05 | 4.6452e-05 | 0.14073 | 0.14073 | 0.14073 | 0.99149 | -0.1617 | 0.99063 | -0.17813 | 12.8871
71 | 0.0037594 | 0.000942 | -0.0037591 | -0.00094213 | 2.8582e-07 | -1.2478e-07 | 0.0056469 | 0.005647 | 0.005647 | 0.99063 | -0.17813 | 0.99055 | -0.17973 | 1.5514
72 | 0.089821 | 0.022962 | -0.089549 | -0.022789 | 0.00027193 | 0.00017353 | 0.13508 | 0.13508 | 0.13508 | 0.99063 | -0.17813 | 0.98735 | -0.24092 | 37.1101
73 | 0.0015996 | 0.0004007 | -0.0015996 | -0.00040089 | 3.608e-08 | -1.8865e-07 | 0.0024106 | 0.0024107 | 0.0024107 | 0.98735 | -0.24092 | 0.98733 | -0.24139 | 0.66229
74 | 0.087949 | 0.022388 | -0.087723 | -0.022244 | 0.00022656 | 0.00014456 | 0.13267 | 0.13267 | 0.13267 | 0.98735 | -0.24092 | 0.98458 | -0.2945 | 36.4479
75 | -0.1685 | -0.042894 | 0.16854 | 0.042922 | 4.4288e-05 | 2.7743e-05 | 0.25243 | 0.25243 | 0.25243 | 0.99417 | -0.11045 | 0.99445 | -0.105 | 13.87
76 | 0.0034577 | 0.00086645 | -0.0034576 | -0.00086655 | 1.6155e-07 | -1.0515e-07 | 0.0051753 | 0.0051754 | 0.0051754 | 0.99417 | -0.11045 | 0.99412 | -0.11143 | 1.4218
77 | 0.001691 | 0.00042369 | -0.001691 | -0.00042381 | 2.3966e-08 | -1.1417e-07 | 0.0025303 | 0.0025303 | 0.0025303 | 0.99445 | -0.105 | 0.99444 | -0.10529 | 0.69514
78 | -0.17023 | -0.043345 | 0.17044 | 0.043474 | 0.00020445 | 0.00012812 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.99445 | -0.105 | 0.99576 | -0.080125 | 14.009
79 | 0.0042208 | 0.0010577 | -0.0042206 | -0.0010578 | 2.0817e-07 | -4.4556e-08 | 0.00634 | 0.0063401 | 0.0063401 | 0.99062 | -0.17872 | 0.99056 | -0.17976 | 1.7418
80 | 0.032566 | 0.0081799 | -0.03256 | -0.0081762 | 5.9706e-06 | 3.7356e-06 | 0.048924 | 0.048924 | 0.048924 | 0.99062 | -0.17872 | 0.99042 | -0.18256 | 13.4406
81 | 0.083644 | 0.021222 | -0.083443 | -0.021093 | 0.00020098 | 0.0001282 | 0.12651 | 0.12651 | 0.12651 | 0.98458 | -0.2945 | 0.98199 | -0.34459 | 34.7546
82 | -0.0027192 | -0.00068149 | 0.0027193 | 0.00068129 | 1.5131e-07 | -2.0335e-07 | 0.0041221 | 0.004122 | 0.0041221 | 0.98158 | -0.35261 | 0.98164 | -0.35144 | 1.1325
83 | -0.0066479 | -0.0016659 | 0.0066483 | 0.001666 | 4.1732e-07 | 1.2853e-07 | 0.010077 | 0.010077 | 0.010077 | 0.98164 | -0.35144 | 0.98171 | -0.35012 | 2.7684
84 | 0.0016397 | 0.00041076 | -0.0016397 | -0.00041095 | 3.7385e-08 | -1.9206e-07 | 0.0024503 | 0.0024504 | 0.0024504 | 0.99576 | -0.080125 | 0.99573 | -0.080604 | 0.67318
85 | -0.17208 | -0.043884 | 0.17222 | 0.043974 | 0.00014233 | 8.9224e-05 | 0.25741 | 0.25741 | 0.25741 | 0.99576 | -0.080125 | 0.99666 | -0.063011 | 14.1436
86 | 0.0050738 | 0.0012715 | -0.0050734 | -0.0012715 | 4.0319e-07 | 1.3045e-08 | 0.0075686 | 0.0075687 | 0.0075687 | 0.99752 | -0.04664 | 0.99744 | -0.048308 | 2.0793
87 | -0.50731 | -0.13044 | 0.50846 | 0.13118 | 0.0011527 | 0.000736 | 0.75794 | 0.75793 | 0.75794 | 0.99752 | -0.04664 | 1 | 0 | 41.6448
88 | 0.50224 | 0.12917 | -0.50184 | -0.12892 | 0.00039933 | 0.00025495 | 0.75037 | 0.75037 | 0.75037 | 0.99752 | -0.04664 | 0.99666 | -0.063011 | 41.229
89 | 0.0018214 | 0.0004561 | -0.0018213 | -0.00045647 | 9.0196e-08 | -3.7183e-07 | 0.0027102 | 0.0027103 | 0.0027103 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.0010398 | 0.7446
90 | 0.045907 | 0.01155 | -0.045823 | -0.011497 | 8.3745e-05 | 5.297e-05 | 0.068326 | 0.068326 | 0.068326 | 1 | 0 | 0.99801 | -0.038254 | 18.7709
91 | 0.32962 | 0.084943 | -0.32947 | -0.084852 | 0.0001438 | 9.1521e-05 | 0.49295 | 0.49295 | 0.49295 | 0.99666 | -0.063011 | 0.99618 | -0.071976 | 27.0854
92 | -0.0018629 | -0.00046688 | 0.0018629 | 0.00046667 | 5.988e-08 | -2.164e-07 | 0.0028195 | 0.0028194 | 0.0028195 | 0.98314 | -0.32135 | 0.98317 | -0.32068 | 0.7746
93 | -0.0028147 | -0.00070519 | 0.0028147 | 0.00070511 | 6.2943e-08 | -7.7021e-08 | 0.0042598 | 0.0042598 | 0.0042598 | 0.98317 | -0.32068 | 0.9832 | -0.32021 | 1.1703
94 | -0.25837 | -0.06526 | 0.25852 | 0.065354 | 0.00014753 | 9.3617e-05 | 0.39265 | 0.39265 | 0.39265 | 0.97958 | -0.39048 | 0.98019 | -0.37858 | 21.5744
95 | -0.29364 | -0.074462 | 0.2939 | 0.074623 | 0.00025325 | 0.000161 | 0.44472 | 0.44472 | 0.44472 | 0.9832 | -0.32021 | 0.98412 | -0.30228 | 24.4354
96 | 0.29083 | 0.073757 | -0.29043 | -0.073502 | 0.00040038 | 0.0002545 | 0.44046 | 0.44046 | 0.44046 | 0.9832 | -0.32021 | 0.98172 | -0.34889 | 24.2014
97 | 0.27039 | 0.068426 | -0.27013 | -0.068265 | 0.00025276 | 0.0001605 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.9812 | -0.35908 | 0.98019 | -0.37858 | 22.5433
98 | -0.28433 | -0.07192 | 0.28447 | 0.072009 | 0.00013912 | 8.8405e-05 | 0.43143 | 0.43143 | 0.43143 | 0.9812 | -0.35908 | 0.98172 | -0.34889 | 23.7051
99 | -0.29706 | -0.075416 | 0.29747 | 0.075675 | 0.00040727 | 0.00025894 | 0.44951 | 0.44951 | 0.44951 | 0.98412 | -0.30228 | 0.9856 | -0.27383 | 24.6983
100 | -0.29747 | -0.075675 | 0.29843 | 0.076287 | 0.00096183 | 0.00061151 | 0.44951 | 0.44951 | 0.44951 | 0.9856 | -0.27383 | 0.98908 | -0.20697 | 24.6983
101 | -0.037308 | -0.0093503 | 0.037339 | 0.0093695 | 3.0579e-05 | 1.9227e-05 | 0.055683 | 0.055683 | 0.055683 | 0.99699 | -0.057864 | 0.99788 | -0.040674 | 15.2974
102 | -0.037339 | -0.0093695 | 0.037343 | 0.0093722 | 4.309e-06 | 2.7093e-06 | 0.055683 | 0.055683 | 0.055683 | 0.99788 | -0.040674 | 0.99801 | -0.038254 | 15.2974
103 | -0.0070288 | -0.0017616 | 0.007029 | 0.0017616 | 1.894e-07 | 6.1917e-08 | 0.010515 | 0.010515 | 0.010515 | 0.99469 | -0.10025 | 0.99472 | -0.099681 | 2.8887
104 | 0.31529 | 0.081129 | -0.31494 | -0.080903 | 0.000354 | 0.00022519 | 0.47241 | 0.47241 | 0.47241 | 0.99472 | -0.099681 | 0.9935 | -0.1228 | 25.9564
105 | -0.32232 | -0.08289 | 0.32245 | 0.08297 | 0.00012466 | 7.9322e-05 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.99472 | -0.099681 | 0.99514 | -0.091727 | 26.5341
106 | 0.00848 | 0.002125 | -0.0084792 | -0.0021246 | 8.362e-07 | 3.5292e-07 | 0.012643 | 0.012644 | 0.012644 | 0.99801 | -0.038254 | 0.9979 | -0.040325 | 3.4735
107 | 0.0026867 | 0.00067306 | -0.0026866 | -0.00067332 | 1.7202e-07 | -2.5672e-07 | 0.004024 | 0.0040241 | 0.0040241 | 0.9935 | -0.1228 | 0.99343 | -0.12414 | 1.1055
108 | 0.31225 | 0.08023 | -0.3119 | -0.080006 | 0.00035209 | 0.00022395 | 0.46838 | 0.46838 | 0.46838 | 0.9935 | -0.1228 | 0.99227 | -0.14604 | 25.7354
109 | -0.32651 | -0.083987 | 0.32682 | 0.084186 | 0.00031382 | 0.00019971 | 0.48899 | 0.48899 | 0.48899 | 0.99514 | -0.091727 | 0.99618 | -0.071976 | 26.8677
110 | 0.0040595 | 0.0010172 | -0.0040592 | -0.0010173 | 3.1266e-07 | -9.3852e-08 | 0.0060701 | 0.0060702 | 0.0060702 | 0.99514 | -0.091727 | 0.99505 | -0.093344 | 1.6676
111 | 0.0059431 | 0.001489 | -0.0059431 | -0.001489 | 4.5618e-08 | 8.9592e-09 | 0.0088619 | 0.0088619 | 0.0088619 | 0.9979 | -0.040325 | 0.99789 | -0.040486 | 2.4346
112 | 0.30893 | 0.079263 | -0.30883 | -0.079199 | 0.00010004 | 6.3623e-05 | 0.46393 | 0.46393 | 0.46393 | 0.99227 | -0.14604 | 0.99192 | -0.15272 | 25.4908
113 | 0.0015807 | 0.00039569 | -0.0015807 | -0.000396 | 5.515e-08 | -3.1053e-07 | 0.0023569 | 0.002357 | 0.002357 | 0.99789 | -0.040486 | 0.99785 | -0.041219 | 0.64754
114 | 0.30479 | 0.078186 | -0.30435 | -0.077905 | 0.00044235 | 0.00028129 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.99192 | -0.15272 | 0.99035 | -0.18269 | 25.1577
115 | 0.0040429 | 0.0010128 | -0.0040425 | -0.0010129 | 3.1959e-07 | -9.453e-08 | 0.0060647 | 0.0060648 | 0.0060648 | 0.99192 | -0.15272 | 0.99184 | -0.15438 | 1.6661
116 | -0.29843 | -0.076287 | 0.29878 | 0.07651 | 0.00035107 | 0.00022319 | 0.44951 | 0.44951 | 0.44951 | 0.98908 | -0.20697 | 0.99035 | -0.18269 | 24.6982
117 | -0.00095282 | -0.0002388 | 0.00095284 | 0.00023842 | 2.3911e-08 | -3.8118e-07 | 0.0014351 | 0.001435 | 0.0014351 | 0.98794 | -0.2306 | 0.98797 | -0.23008 | 0.39426
118 | 0.0017739 | 0.00044454 | -0.0017739 | -0.00044458 | 9.961e-09 | -4.1276e-08 | 0.0026717 | 0.0026718 | 0.0026718 | 0.98797 | -0.23008 | 0.98797 | -0.2302 | 0.734
119 | -0.0027268 | -0.00068296 | 0.0027269 | 0.00068276 | 1.4285e-07 | -1.9784e-07 | 0.0041067 | 0.0041066 | 0.0041067 | 0.98797 | -0.23008 | 0.98803 | -0.22898 | 1.1282
120 | -0.0056568 | -0.0014166 | 0.0056571 | 0.0014167 | 3.591e-07 | 6.0822e-08 | 0.008519 | 0.0085189 | 0.008519 | 0.98803 | -0.22898 | 0.9881 | -0.22764 | 2.3404
121 | 0.0029299 | 0.00073388 | -0.0029297 | -0.00073405 | 1.5481e-07 | -1.7247e-07 | 0.0044124 | 0.0044125 | 0.0044125 | 0.98803 | -0.22898 | 0.98797 | -0.23009 | 1.2122
122 | -0.0073792 | -0.0018483 | 0.0073798 | 0.0018485 | 6.2045e-07 | 2.2545e-07 | 0.011112 | 0.011112 | 0.011112 | 0.9881 | -0.22764 | 0.98819 | -0.22588 | 3.0528
123 | 0.0012203 | 0.00030563 | -0.0012202 | -0.00030582 | 2.0476e-08 | -1.9391e-07 | 0.0018378 | 0.0018379 | 0.0018379 | 0.98797 | -0.23009 | 0.98795 | -0.23044 | 0.50491
124 | -0.01405 | -0.0035201 | 0.014051 | 0.003521 | 1.706e-06 | 9.6162e-07 | 0.021155 | 0.021155 | 0.021155 | 0.98819 | -0.22588 | 0.98832 | -0.22333 | 5.8119
125 | 0.0066697 | 0.0016715 | -0.0066694 | -0.0016715 | 2.5563e-07 | 7.7027e-08 | 0.010043 | 0.010043 | 0.010043 | 0.98819 | -0.22588 | 0.98815 | -0.22668 | 2.7591
126 | 0.0016715 | 0.00041866 | -0.0016714 | -0.0004189 | 4.9592e-08 | -2.3967e-07 | 0.0025076 | 0.0025077 | 0.0025077 | 0.99184 | -0.15438 | 0.99181 | -0.155 | 0.68892
127 | -0.023998 | -0.0060177 | 0.024003 | 0.0060205 | 4.6277e-06 | 2.8403e-06 | 0.03611 | 0.03611 | 0.03611 | 0.98895 | -0.21102 | 0.98916 | -0.20698 | 9.9204
128 | 0.023998 | 0.0060177 | -0.023996 | -0.0060165 | 1.997e-06 | 1.2257e-06 | 0.03611 | 0.03611 | 0.03611 | 0.98895 | -0.21102 | 0.98886 | -0.21277 | 9.9204
129 | -0.024003 | -0.0060205 | 0.024006 | 0.0060221 | 2.6139e-06 | 1.6043e-06 | 0.03611 | 0.03611 | 0.03611 | 0.98916 | -0.20698 | 0.98928 | -0.20469 | 9.9204
130 | 0.020511 | 0.0051433 | -0.020509 | -0.0051418 | 2.4693e-06 | 1.4917e-06 | 0.030866 | 0.030866 | 0.030866 | 0.98886 | -0.21277 | 0.98873 | -0.21529 | 8.4796
131 | 0.0034853 | 0.00087316 | -0.0034849 | -0.0008734 | 3.9637e-07 | -2.3924e-07 | 0.0052445 | 0.0052447 | 0.0052447 | 0.98886 | -0.21277 | 0.98874 | -0.21515 | 1.4408
132 | -0.025997 | -0.0065211 | 0.026013 | 0.0065309 | 1.5823e-05 | 9.772e-06 | 0.039105 | 0.039105 | 0.039105 | 0.98928 | -0.20469 | 0.98993 | -0.19193 | 10.7431
133 | 0.018163 | 0.004554 | -0.018156 | -0.0045499 | 6.9524e-06 | 4.1315e-06 | 0.027336 | 0.027336 | 0.027336 | 0.98873 | -0.21529 | 0.98832 | -0.22333 | 7.5099
134 | -0.073187 | -0.018416 | 0.073345 | 0.018516 | 0.00015808 | 0.00010075 | 0.11138 | 0.11138 | 0.11138 | 0.978 | -0.42259 | 0.9803 | -0.37749 | 30.599
135 | 0.06683 | 0.016823 | -0.066783 | -0.016793 | 4.7227e-05 | 3.0072e-05 | 0.10171 | 0.10171 | 0.10171 | 0.978 | -0.42259 | 0.97724 | -0.43738 | 27.9416
136 | 0.0017753 | 0.00044474 | -0.0017752 | -0.00044491 | 4.2563e-08 | -1.6982e-07 | 0.0026946 | 0.0026947 | 0.0026947 | 0.9803 | -0.37749 | 0.98028 | -0.37799 | 0.7403
137 | -0.075121 | -0.018961 | 0.075219 | 0.019024 | 9.8613e-05 | 6.2857e-05 | 0.11407 | 0.11407 | 0.11407 | 0.9803 | -0.37749 | 0.98171 | -0.35012 | 31.3392
138 | 0.034996 | 0.0088059 | -0.034972 | -0.0087912 | 2.3481e-05 | 1.4752e-05 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.97724 | -0.43738 | 0.97653 | -0.45143 | 14.6428
139 | -0.028081 | -0.0070493 | 0.028083 | 0.0070503 | 1.5945e-06 | 9.8979e-07 | 0.042214 | 0.042214 | 0.042214 | 0.98993 | -0.19193 | 0.99 | -0.19074 | 11.5973
140 | 0.0015807 | 0.000396 | -0.0015806 | -0.00039614 | 2.6183e-08 | -1.4741e-07 | 0.002357 | 0.0023571 | 0.0023571 | 0.99785 | -0.041219 | 0.99784 | -0.041566 | 0.64756
141 | 0.0054807 | 0.0013735 | -0.0054802 | -0.0013735 | 4.9012e-07 | 6.7908e-08 | 0.0082532 | 0.0082533 | 0.0082533 | 0.98815 | -0.22668 | 0.98805 | -0.22856 | 2.2674
142 | 0.0047396 | 0.0011804 | -0.0047395 | -0.0011804 | 6.9993e-08 | 5.6041e-10 | 0.0072424 | 0.0072424 | 0.0072424 | 0.97343 | -0.51248 | 0.97341 | -0.51279 | 1.9897
143 | -0.0059746 | -0.0014899 | 0.0059753 | 0.00149 | 6.2716e-07 | 1.5195e-07 | 0.0091303 | 0.0091302 | 0.0091303 | 0.97343 | -0.51248 | 0.97354 | -0.51026 | 2.5083
144 | 0.0038705 | 0.00096257 | -0.0038672 | -0.00096359 | 3.333e-06 | -1.0222e-06 | 0.005914 | 0.0059152 | 0.0059152 | 0.97341 | -0.51279 | 0.9725 | -0.53096 | 1.625
145 | -0.0079157 | -0.0019764 | 0.0079164 | 0.0019767 | 7.7397e-07 | 3.1992e-07 | 0.012096 | 0.012096 | 0.012096 | 0.97354 | -0.51026 | 0.97364 | -0.50821 | 3.3231
146 | 0.0034851 | 0.00086783 | -0.0034848 | -0.00086798 | 2.7322e-07 | -1.4325e-07 | 0.0053305 | 0.0053307 | 0.0053307 | 0.9725 | -0.53096 | 0.97241 | -0.53262 | 1.4645
147 | -0.010228 | -0.0025561 | 0.01023 | 0.0025567 | 1.1421e-06 | 5.7585e-07 | 0.015629 | 0.015629 | 0.015629 | 0.97364 | -0.50821 | 0.97376 | -0.50586 | 4.2938
148 | 0.0034848 | 0.00086798 | -0.0034845 | -0.00086817 | 3.7123e-07 | -1.9453e-07 | 0.0053307 | 0.0053308 | 0.0053308 | 0.97241 | -0.53262 | 0.9723 | -0.53486 | 1.4645
149 | 0.0034845 | 0.00086817 | -0.003483 | -0.00086893 | 1.4539e-06 | -7.6066e-07 | 0.0053308 | 0.0053314 | 0.0053314 | 0.9723 | -0.53486 | 0.97186 | -0.54366 | 1.4647
150 | 0.0028586 | 0.00071244 | -0.0028584 | -0.00071266 | 1.9387e-07 | -2.1051e-07 | 0.0043754 | 0.0043755 | 0.0043755 | 0.97186 | -0.54366 | 0.97179 | -0.54509 | 1.2021
151 | 0.0028584 | 0.00071266 | -0.0028576 | -0.00071356 | 8.3545e-07 | -9.0639e-07 | 0.0043755 | 0.0043761 | 0.0043761 | 0.97179 | -0.54509 | 0.97148 | -0.55125 | 1.2022
152 | 0.0021397 | 0.00053364 | -0.0021387 | -0.00053602 | 9.7647e-07 | -2.3758e-06 | 0.0032765 | 0.0032776 | 0.0032776 | 0.97148 | -0.55125 | 0.97099 | -0.56084 | 0.90043
153 | -0.012364 | -0.0030917 | 0.012365 | 0.0030921 | 7.1898e-07 | 3.9331e-07 | 0.018892 | 0.018892 | 0.018892 | 0.97376 | -0.50586 | 0.97382 | -0.50463 | 5.19
154 | 0.016782 | 0.00421 | -0.016779 | -0.0042082 | 2.9982e-06 | 1.7676e-06 | 0.025644 | 0.025644 | 0.025644 | 0.97382 | -0.50463 | 0.97363 | -0.50838 | 7.0451
155 | -0.029147 | -0.0073021 | 0.029186 | 0.0073265 | 3.9224e-05 | 2.4447e-05 | 0.044536 | 0.044535 | 0.044536 | 0.97382 | -0.50463 | 0.97526 | -0.47642 | 12.235
156 | 0.014635 | 0.003671 | -0.014628 | -0.0036671 | 6.6763e-06 | 3.8305e-06 | 0.022368 | 0.022368 | 0.022368 | 0.97363 | -0.50838 | 0.97315 | -0.51796 | 6.145
157 | -0.033271 | -0.0083503 | 0.033311 | 0.0083752 | 3.9694e-05 | 2.4891e-05 | 0.050769 | 0.050768 | 0.050769 | 0.97526 | -0.47642 | 0.97653 | -0.45143 | 13.9474
158 | 0.0040854 | 0.0010237 | -0.0040851 | -0.0010238 | 3.3554e-07 | -7.2574e-08 | 0.0062334 | 0.0062335 | 0.0062335 | 0.97526 | -0.47642 | 0.97517 | -0.47814 | 1.7125
159 | 0.01296 | 0.003249 | -0.012959 | -0.0032484 | 9.4276e-07 | 5.2383e-07 | 0.019817 | 0.019817 | 0.019817 | 0.97315 | -0.51796 | 0.97307 | -0.51948 | 5.4441
160 | 0.0016612 | 0.00041601 | -0.0016612 | -0.00041633 | 6.8555e-08 | -3.1305e-07 | 0.0025312 | 0.0025314 | 0.0025314 | 0.97653 | -0.45143 | 0.97648 | -0.4523 | 0.69543
161 | 0.0027163 | 0.00068075 | -0.0027163 | -0.00068077 | 1.1179e-08 | -1.4494e-08 | 0.0041448 | 0.0041448 | 0.0041448 | 0.97517 | -0.47814 | 0.97516 | -0.47823 | 1.1387
162 | 0.011525 | 0.0028892 | -0.011522 | -0.0028876 | 2.9864e-06 | 1.5929e-06 | 0.017625 | 0.017625 | 0.017625 | 0.97307 | -0.51948 | 0.9728 | -0.52492 | 4.842
163 | 0.0062311 | 0.0015615 | -0.0062308 | -0.0015614 | 2.2135e-07 | 6.0996e-08 | 0.0095311 | 0.0095312 | 0.0095312 | 0.9728 | -0.52492 | 0.97276 | -0.52567 | 2.6184
164 | 0.0045598 | 0.0011426 | -0.0045591 | -0.0011426 | 6.3349e-07 | -2.5563e-08 | 0.0069749 | 0.0069751 | 0.0069751 | 0.97276 | -0.52567 | 0.97261 | -0.52859 | 1.9162
165 | 0.0015538 | 0.00038915 | -0.0015537 | -0.0003894 | 4.6035e-08 | -2.5037e-07 | 0.0023551 | 0.0023551 | 0.0023551 | 0.98171 | -0.35012 | 0.98168 | -0.35074 | 0.64702
166 | -0.083421 | -0.021079 | 0.083443 | 0.021093 | 2.2121e-05 | 1.4111e-05 | 0.12651 | 0.12651 | 0.12651 | 0.98171 | -0.35012 | 0.98199 | -0.34459 | 34.7546
167 | 0.0026402 | 0.00066157 | -0.0026401 | -0.00066168 | 7.5992e-08 | -1.171e-07 | 0.0039667 | 0.0039667 | 0.0039667 | 0.99042 | -0.18256 | 0.99039 | -0.18317 | 1.0898
168 | 0.029919 | 0.0075146 | -0.029908 | -0.0075074 | 1.1672e-05 | 7.2718e-06 | 0.044957 | 0.044957 | 0.044957 | 0.99042 | -0.18256 | 0.99 | -0.19074 | 12.3508
169 | 0.001825 | 0.00045705 | -0.0018249 | -0.00045736 | 8.1243e-08 | -3.1822e-07 | 0.0027429 | 0.0027431 | 0.0027431 | 0.99 | -0.19074 | 0.98995 | -0.19168 | 0.75359

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55784 | 0.14319

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.004591 | 0.0011506
1 | 0.0041218 | 0.001033
2 | 0.0026271 | 0.00065842
3 | 0.0013299 | 0.0003333
4 | 0.004504 | 0.0011288
5 | 0.0033019 | 0.00082755
6 | 0.0056724 | 0.0014216
7 | 0.0045127 | 0.001131
8 | 0.0058658 | 0.0014701
9 | 0.001139 | 0.00028547
10 | 0.0035945 | 0.00090087
11 | 0.0026842 | 0.00067273
12 | 0.017248 | 0.0043227
13 | 0.015841 | 0.0039701
14 | 0.017182 | 0.0043062
15 | 0.0030066 | 0.00075353
16 | 0.0066784 | 0.0016738
17 | 0.025723 | 0.0064469
18 | 0.01734 | 0.0043458
19 | 0.002435 | 0.00061027
20 | 0.0014632 | 0.00036671
21 | 0.0048808 | 0.0012233
22 | 0.00141 | 0.00035338
23 | 0.0059557 | 0.0014926
24 | 0.0033009 | 0.00082728
25 | 0.0030554 | 0.00076576
26 | 0.0070629 | 0.0017701
27 | 0.0045858 | 0.0011493
28 | 0.0039293 | 0.00098477
29 | 0.020002 | 0.005013
30 | 0.041617 | 0.01043
31 | 0.004742 | 0.0011885
32 | 0.012546 | 0.0031444
33 | 0.006381 | 0.0015992
34 | 0.011469 | 0.0028745
35 | 0.002982 | 0.00074736
36 | 0.010164 | 0.0025473
37 | 0.006973 | 0.0017476
38 | 0.0028243 | 0.00070785
39 | 0.0051668 | 0.0012949
40 | 0.0036138 | 0.00090571
41 | 0.0037771 | 0.00094664
42 | 0.0037591 | 0.00094213
43 | 0.0034576 | 0.00086655
44 | 0.0016362 | 0.00041007
45 | 0.0015996 | 0.00040089
46 | 0.0040784 | 0.0010222
47 | 0.0027192 | 0.00068149
48 | 0.0039285 | 0.00098458
49 | 0.001691 | 0.00042381
50 | 0.0050734 | 0.0012715
51 | 0.0018629 | 0.00046688
52 | 0.00095171 | 0.00023852
53 | 0.010305 | 0.0025826
54 | 0.013944 | 0.0034946
55 | 0.011616 | 0.0029113
56 | 0.0059589 | 0.0014934
57 | 0.0031655 | 0.00079335
58 | 0.037308 | 0.0093503
59 | 0.0070288 | 0.0017616
60 | 0.0025361 | 0.0006356
61 | 0.0026537 | 0.00066507
62 | 0.0026866 | 0.00067332
63 | 0.0029679 | 0.00074384
64 | 0.0040592 | 0.0010173
65 | 0.0018213 | 0.00045647
66 | 0.0043624 | 0.0010933
67 | 0.0016397 | 0.00041095
68 | 0.0055657 | 0.0013949
69 | 0.00095282 | 0.0002388
70 | 0.0017739 | 0.00044458
71 | 0.0017221 | 0.0004316
72 | 0.0017095 | 0.00042843
73 | 0.0012202 | 0.00030582
74 | 0.002371 | 0.00059424
75 | 0.0016714 | 0.0004189
76 | 0.0019911 | 0.00049901
77 | 0.0023454 | 0.00058782
78 | 0.0034849 | 0.0008734
79 | 0.0020685 | 0.00051841
80 | 0.0041051 | 0.0010288
81 | 0.0015806 | 0.00039614
82 | 0.0011887 | 0.00029792
83 | 0.0054802 | 0.0013735
84 | 0.001235 | 0.00030953
85 | 0.00086899 | 0.00021779
86 | 0.0019404 | 0.00048631
87 | 0.00038208 | 9.5759e-05
88 | 0.0023119 | 0.00057943
89 | 0.00062439 | 0.00015649
90 | 0.00071788 | 0.00017992
91 | 0.0021387 | 0.00053602
92 | 0.0021349 | 0.00053505
93 | 0.0021437 | 0.00053726
94 | 0.0016685 | 0.00041817
95 | 0.0013688 | 0.00034305
96 | 0.0014333 | 0.00035921
97 | 0.0016612 | 0.00041633
98 | 0.0027163 | 0.00068077
99 | 0.0052914 | 0.0013262
100 | 0.0016711 | 0.00041881
101 | 0.0045591 | 0.0011426
102 | 0.0017752 | 0.00044491
103 | 0.0015537 | 0.0003894
104 | 0.0042206 | 0.0010578
105 | 0.0026401 | 0.00066168
106 | 0.0018249 | 0.00045736

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1