## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_581-21_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_581-21_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_581-21_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_581-21_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_581-21_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_581-21_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_581-21_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_581-21_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_581-21_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_581-21_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_581-21_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_581-21_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_581-21_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_581-21_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_581-21_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_581-21_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_581-21_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_581-21_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_581-21_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_581-21_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_581-21_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_581-21_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_581-21_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_581-21_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_581-21_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_581-21_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_581-21_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_581-21_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_581-21_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_581-21_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_581-21_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_581-21_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_581-21_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_581-21_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_581-21_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_581-21_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_581-21_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_581-21_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_581-21_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_581-21_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_581-21_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_581-21_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_581-21_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_581-21_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_581-21_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_581-21_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_581-21_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_581-21_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_581-21_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_581-21_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_581-21_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_581-21_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_581-21_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_581-21_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_581-21_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_581-21_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_581-21_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_581-21_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_581-21_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_581-21_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_581-21_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_581-21_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_581-21_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_581-21_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_581-21_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_581-21_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_581-21_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_581-21_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_581-21_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_581-21_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_581-21_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_581-21_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_581-21_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_581-21_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_581-21_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_581-21_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_581-21_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_581-21_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_581-21_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_581-21_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_581-21_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_581-21_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_581-21_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_581-21_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_581-21_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_581-21_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_581-21_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_581-21_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_581-21_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_581-21_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_581-21_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_581-21_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_581-21_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_581-21_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_581-21_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_581-21_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_581-21_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_581-21_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_581-21_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_581-21_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_581-21_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_581-21_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_581-21_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_581-21_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_581-21_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_581-21_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_581-21_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_581-21_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_581-21_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_581-21_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_581-21_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_581-21_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_581-21_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_581-21_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_581-21_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_581-21_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_581-21_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_581-21_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_581-21_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_581-21_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_581-21_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_581-21_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_581-21_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_81_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_581-21_0_6_load_0 | 0 | 0.0036923 | 0.00092537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_581-21_0_6_load_133 | 6 | 0.0027888 | 0.00069893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_581-21_0_6_load_132 | 9 | 0.021379 | 0.0053581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_581-21_0_6_load_32 | 10 | 0.015333 | 0.0038428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_581-21_0_6_load_31 | 11 | 0.002099 | 0.00052606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_581-21_0_6_load_93 | 14 | 0.033603 | 0.0084216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_581-21_0_6_load_130 | 16 | 0.0023249 | 0.00058268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_581-21_0_6_load_99 | 19 | 0.013069 | 0.0032753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_581-21_0_6_load_128 | 20 | 0.065439 | 0.016401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_581-21_0_6_load_105 | 22 | 0.0094844 | 0.002377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_581-21_0_6_load_104 | 23 | 0.028315 | 0.0070963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_581-21_0_6_load_125 | 25 | 0.0095222 | 0.0023865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_581-21_0_6_load_126 | 26 | 0.0095165 | 0.0023851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_581-21_0_6_load_82 | 29 | 0.0097397 | 0.002441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_581-21_0_6_load_115 | 32 | 0.0029705 | 0.00074449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_581-21_0_6_load_103 | 33 | 0.0070368 | 0.0017636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_581-21_0_6_load_131 | 36 | 0.0086254 | 0.0021617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_581-21_0_6_load_134 | 39 | 0.00322 | 0.000807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_581-21_0_6_load_37 | 43 | 0.0018555 | 0.00046502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_581-21_0_6_load_106 | 44 | 0.019101 | 0.0047872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_581-21_0_6_load_34 | 45 | 0.00097361 | 0.00024401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_581-21_0_6_load_48 | 46 | 0.0088642 | 0.0022216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_581-21_0_6_load_65 | 47 | 0.015423 | 0.0038655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_581-21_0_6_load_94 | 48 | 0.033835 | 0.0084799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_581-21_0_6_load_98 | 49 | 0.010054 | 0.0025197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_581-21_0_6_load_117 | 50 | 0.0059828 | 0.0014994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_581-21_0_6_load_116 | 51 | 0.0028417 | 0.00071219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_581-21_0_6_load_114 | 52 | 0.0027708 | 0.00069442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_581-21_0_6_load_122 | 53 | 0.0067171 | 0.0016835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_581-21_0_6_load_83 | 55 | 0.0030764 | 0.00077103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_581-21_0_6_load_111 | 56 | 0.0031079 | 0.00077891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_581-21_0_6_load_84 | 57 | 0.0029583 | 0.00074142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_581-21_0_6_load_120 | 59 | 0.0034794 | 0.00087202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_581-21_0_6_load_107 | 60 | 0.0026009 | 0.00065185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_581-21_0_6_load_92 | 61 | 0.002358 | 0.00059096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_581-21_0_6_load_112 | 62 | 0.0033069 | 0.00082879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_581-21_0_6_load_124 | 63 | 0.0091029 | 0.0022814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_581-21_0_6_load_123 | 64 | 0.0060885 | 0.0015259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_581-21_0_6_load_110 | 66 | 0.0024049 | 0.00060272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_581-21_0_6_load_109 | 67 | 0.0040847 | 0.0010237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_581-21_0_6_load_121 | 68 | 0.0055321 | 0.0013865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_581-21_0_6_load_49 | 69 | 0.0088661 | 0.0022221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_581-21_0_6_load_38 | 70 | 0.0013117 | 0.00032874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_581-21_0_6_load_39 | 71 | 0.0012374 | 0.00031013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_581-21_0_6_load_40 | 72 | 0.0021246 | 0.00053246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_581-21_0_6_load_41 | 73 | 0.0042199 | 0.0010576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_581-21_0_6_load_42 | 74 | 0.0013137 | 0.00032925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_581-21_0_6_load_59 | 76 | 0.0013155 | 0.0003297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_581-21_0_6_load_55 | 77 | 0.014256 | 0.0035728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_581-21_0_6_load_60 | 79 | 0.0018672 | 0.00046797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_581-21_0_6_load_43 | 80 | 0.0013088 | 0.000328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_581-21_0_6_load_44 | 81 | 0.0013006 | 0.00032596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_581-21_0_6_load_45 | 82 | 0.0017756 | 0.00044501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_581-21_0_6_load_46 | 83 | 0.0013422 | 0.00033639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_581-21_0_6_load_47 | 84 | 0.0024387 | 0.00061119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_581-21_0_6_load_51 | 85 | 0.0047396 | 0.0011879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_581-21_0_6_load_52 | 86 | 0.00086338 | 0.00021638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_581-21_0_6_load_56 | 88 | 0.0043731 | 0.001096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_581-21_0_6_load_57 | 89 | 0.0058979 | 0.0014781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_581-21_0_6_load_61 | 90 | 0.0022696 | 0.00056882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_581-21_0_6_load_108 | 91 | 0.0019826 | 0.0004969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_581-21_0_6_load_67 | 92 | 0.0056495 | 0.0014159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_581-21_0_6_load_58 | 94 | 0.0059664 | 0.0014953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_581-21_0_6_load_62 | 95 | 0.0054778 | 0.0013729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_581-21_0_6_load_66 | 97 | 0.0097955 | 0.002455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_581-21_0_6_load_86 | 100 | 0.0075308 | 0.0018874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_581-21_0_6_load_100 | 101 | 0.0058465 | 0.0014653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_581-21_0_6_load_87 | 102 | 0.0047337 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_581-21_0_6_load_101 | 103 | 0.0072355 | 0.0018134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_581-21_0_6_load_70 | 104 | 0.0051866 | 0.0012999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_581-21_0_6_load_73 | 107 | 0.0056778 | 0.001423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_581-21_0_6_load_75 | 108 | 0.004223 | 0.0010584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_581-21_0_6_load_76 | 109 | 0.0078062 | 0.0019564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_581-21_0_6_load_102 | 112 | 0.005463 | 0.0013692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_581-21_0_6_load_96 | 113 | 0.0060921 | 0.0015268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_581-21_0_6_load_77 | 114 | 0.001322 | 0.00033132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_581-21_0_6_load_78 | 115 | 0.0044512 | 0.0011156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_581-21_0_6_load_79 | 116 | 0.0039222 | 0.00098299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_581-21_0_6_load_80 | 117 | 0.0033599 | 0.00084207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_581-21_0_6_load_81 | 118 | 0.0033291 | 0.00083434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_581-21_0_6_load_89 | 119 | 0.006056 | 0.0015178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_581-21_0_6_load_88 | 120 | 0.0018543 | 0.00046472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_581-21_0_6_load_90 | 121 | 0.0034756 | 0.00087106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_581-21_0_6_load_91 | 122 | 0.0036824 | 0.0009229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_581-21_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.001742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_581-21_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.07572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_581-21_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.18391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_581-21_0_6_line_3 |  | 2 | 10 | 0.025629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_581-21_0_6_line_4 |  | 2 | 11 | 0.0090702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_581-21_0_6_line_5 |  | 3 | 15 | 0.1026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_581-21_0_6_line_6 |  | 3 | 16 | 0.12129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_581-21_0_6_line_7 |  | 4 | 5 | 0.014069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_581-21_0_6_line_8 |  | 4 | 6 | 0.0026229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_581-21_0_6_line_9 |  | 5 | 9 | 0.018529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_581-21_0_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.067993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_581-21_0_6_line_11 |  | 7 | 9 | 0.068343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_581-21_0_6_line_12 |  | 8 | 20 | 0.011989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_581-21_0_6_line_13 |  | 10 | 46 | 0.0037755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_581-21_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.003034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_581-21_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.021534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_581-21_0_6_line_16 |  | 13 | 47 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_581-21_0_6_line_17 |  | 13 | 21 | 0.030545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_581-21_0_6_line_18 |  | 14 | 48 | 0.024366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_581-21_0_6_line_19 |  | 15 | 39 | 0.001559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_581-21_0_6_line_20 |  | 15 | 40 | 0.087551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_581-21_0_6_line_21 |  | 17 | 18 | 0.040208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_581-21_0_6_line_22 |  | 17 | 19 | 0.018395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_581-21_0_6_line_23 |  | 18 | 44 | 0.050995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_581-21_0_6_line_24 |  | 18 | 23 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_581-21_0_6_line_25 |  | 19 | 49 | 0.031598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_581-21_0_6_line_26 |  | 20 | 35 | 0.04534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_581-21_0_6_line_27 |  | 21 | 22 | 0.030754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_581-21_0_6_line_28 |  | 21 | 23 | 0.021162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_581-21_0_6_line_29 |  | 22 | 50 | 0.027839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_581-21_0_6_line_30 |  | 24 | 25 | 0.023611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_581-21_0_6_line_31 |  | 24 | 26 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_581-21_0_6_line_32 |  | 24 | 27 | 0.036003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_581-21_0_6_line_33 |  | 25 | 37 | 0.015666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_581-21_0_6_line_34 |  | 27 | 33 | 0.011934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_581-21_0_6_line_35 |  | 27 | 28 | 0.032532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_581-21_0_6_line_36 |  | 28 | 29 | 0.016678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_581-21_0_6_line_37 |  | 29 | 55 | 0.0079814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_581-21_0_6_line_38 |  | 30 | 31 | 0.005772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_581-21_0_6_line_39 |  | 30 | 32 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_581-21_0_6_line_40 |  | 31 | 52 | 0.018174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_581-21_0_6_line_41 |  | 31 | 56 | 0.006786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_581-21_0_6_line_42 |  | 32 | 57 | 0.0077818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_581-21_0_6_line_43 |  | 34 | 35 | 0.009222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_581-21_0_6_line_44 |  | 34 | 36 | 0.015452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_581-21_0_6_line_45 |  | 36 | 58 | 0.031354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_581-21_0_6_line_46 |  | 37 | 38 | 0.00598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_581-21_0_6_line_47 |  | 38 | 68 | 0.0282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_581-21_0_6_line_48 |  | 38 | 63 | 0.024448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_581-21_0_6_line_49 |  | 40 | 45 | 0.042182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_581-21_0_6_line_50 |  | 41 | 42 | 0.002354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_581-21_0_6_line_51 |  | 41 | 43 | 0.036535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_581-21_0_6_line_52 |  | 42 | 45 | 0.058985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_581-21_0_6_line_53 |  | 46 | 69 | 0.021809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_581-21_0_6_line_54 |  | 50 | 97 | 0.014565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_581-21_0_6_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0077347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_581-21_0_6_line_56 |  | 53 | 54 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_581-21_0_6_line_57 |  | 54 | 59 | 0.023813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_581-21_0_6_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0071134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_581-21_0_6_line_59 |  | 56 | 62 | 0.0052672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_581-21_0_6_line_60 |  | 58 | 111 | 0.01434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_581-21_0_6_line_61 |  | 59 | 110 | 0.016167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_581-21_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.00058802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_581-21_0_6_line_63 |  | 61 | 122 | 0.030516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_581-21_0_6_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0098409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_581-21_0_6_line_65 |  | 65 | 105 | 0.003347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_581-21_0_6_line_66 |  | 66 | 67 | 0.027192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_581-21_0_6_line_67 |  | 67 | 91 | 0.031839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_581-21_0_6_line_68 |  | 68 | 110 | 0.013595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_581-21_0_6_line_69 |  | 69 | 78 | 0.030133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_581-21_0_6_line_70 |  | 70 | 71 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_581-21_0_6_line_71 |  | 70 | 72 | 0.0040376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_581-21_0_6_line_72 |  | 71 | 73 | 0.011062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_581-21_0_6_line_73 |  | 72 | 74 | 0.0096762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_581-21_0_6_line_74 |  | 73 | 75 | 0.015116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_581-21_0_6_line_75 |  | 74 | 76 | 0.011273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_581-21_0_6_line_76 |  | 75 | 77 | 0.016448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_581-21_0_6_line_77 |  | 75 | 78 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_581-21_0_6_line_78 |  | 76 | 79 | 0.0060574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_581-21_0_6_line_79 |  | 77 | 92 | 0.0066798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_581-21_0_6_line_80 |  | 78 | 88 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_581-21_0_6_line_81 |  | 79 | 87 | 0.016522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_581-21_0_6_line_82 |  | 80 | 81 | 0.010319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_581-21_0_6_line_83 |  | 80 | 82 | 0.011824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_581-21_0_6_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0032666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_581-21_0_6_line_85 |  | 82 | 84 | 0.027354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_581-21_0_6_line_86 |  | 83 | 85 | 0.01261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_581-21_0_6_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0053576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_581-21_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.02729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_581-21_0_6_line_89 |  | 87 | 90 | 0.0095139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_581-21_0_6_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0049065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_581-21_0_6_line_91 |  | 89 | 94 | 0.0090843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_581-21_0_6_line_92 |  | 90 | 91 | 0.037234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_581-21_0_6_line_93 |  | 92 | 93 | 0.020364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_581-21_0_6_line_94 |  | 93 | 98 | 0.034051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_581-21_0_6_line_95 |  | 93 | 95 | 0.032293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_581-21_0_6_line_96 |  | 95 | 96 | 0.019036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_581-21_0_6_line_97 |  | 96 | 97 | 0.017616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_581-21_0_6_line_98 |  | 98 | 99 | 0.034346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_581-21_0_6_line_99 |  | 98 | 100 | 0.0045662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_581-21_0_6_line_100 |  | 99 | 101 | 0.0072369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_581-21_0_6_line_101 |  | 100 | 102 | 0.025463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_581-21_0_6_line_102 |  | 101 | 103 | 0.007542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_581-21_0_6_line_103 |  | 102 | 120 | 0.0041954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_581-21_0_6_line_104 |  | 103 | 112 | 0.026098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_581-21_0_6_line_105 |  | 104 | 105 | 0.017667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_581-21_0_6_line_106 |  | 104 | 106 | 0.010528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_581-21_0_6_line_107 |  | 105 | 107 | 0.022826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_581-21_0_6_line_108 |  | 106 | 108 | 0.0044765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_581-21_0_6_line_109 |  | 106 | 109 | 0.030233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_581-21_0_6_line_110 |  | 107 | 110 | 0.016941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_581-21_0_6_line_111 |  | 108 | 111 | 0.013699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_581-21_0_6_line_112 |  | 109 | 112 | 0.0011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_581-21_0_6_line_113 |  | 111 | 113 | 0.003257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_581-21_0_6_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0093617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_581-21_0_6_line_115 |  | 114 | 116 | 0.0084886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_581-21_0_6_line_116 |  | 115 | 117 | 0.012269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_581-21_0_6_line_117 |  | 116 | 118 | 0.012603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_581-21_0_6_line_118 |  | 117 | 119 | 0.0092799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_581-21_0_6_line_119 |  | 118 | 120 | 0.019912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_581-21_0_6_line_120 |  | 119 | 121 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_581-21_0_6_line_121 |  | 121 | 122 | 0.0021269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_581-21_0_6_trafo_101 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 103 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24
0 | 2632648.0613 | 1171049.8924 | 2632647.331 | 1171051.474
1 | 2632648.0613 | 1171049.8924 | 2632650.8711 | 1171036.7787 | 2632639.4259 | 1171034.1819 | 2632637.3151 | 1171034.0815 | 2632632.2673 | 1171033.8873 | 2632632.3969 | 1171028.3296 | 2632632.7044 | 1171025.2408 | 2632633.3994 | 1171022.6321 | 2632635.2987 | 1171017.9956 | 2632637.0688 | 1171014.6257 | 2632639.1733 | 1171011.6578 | 2632642.8252 | 1171006.8974 | 2632635.7604 | 1171002.0009 | 2632638.8569 | 1170998.0824
2 | 2632648.0613 | 1171049.8924 | 2632650.8711 | 1171036.7787 | 2632639.4259 | 1171034.1819 | 2632637.3151 | 1171034.0815 | 2632632.2673 | 1171033.8873 | 2632632.242 | 1171044.1814 | 2632631.203 | 1171056.6044 | 2632628.7863 | 1171070.5985 | 2632619.1746 | 1171126.2417 | 2632618.0303 | 1171134.1062 | 2632617.9342 | 1171137.7298 | 2632618.2332 | 1171140.4328 | 2632618.9066 | 1171143.2046 | 2632619.4943 | 1171144.853 | 2632625.0025 | 1171144.7718 | 2632625.7133 | 1171143.4638 | 2632628.1432 | 1171141.1425 | 2632630.3664 | 1171140.2541 | 2632635.3374 | 1171139.0916 | 2632641.9584 | 1171136.9264 | 2632649.6434 | 1171134.6336 | 2632655.7662 | 1171132.6658
3 | 2632638.8569 | 1170998.0824 | 2632654.7283 | 1170977.9595
4 | 2632638.8569 | 1170998.0824 | 2632631.4494 | 1170992.8483
5 | 2632644.4522 | 1171174.9595 | 2632644.6474 | 1171172.8151 | 2632641.0078 | 1171172.5174 | 2632637.3606 | 1171172.2085 | 2632636.0149 | 1171172.1012 | 2632632.8947 | 1171169.1271 | 2632625.0598 | 1171165.216 | 2632626.5042 | 1171162.6558 | 2632624.3934 | 1171161.1436 | 2632620.1964 | 1171157.8413 | 2632617.0547 | 1171154.6004 | 2632613.4838 | 1171148.6891 | 2632611.7822 | 1171145.0891 | 2632610.7155 | 1171141.4815 | 2632619.4943 | 1171144.853 | 2632625.0025 | 1171144.7718 | 2632625.7133 | 1171143.4638 | 2632628.1432 | 1171141.1425 | 2632630.3664 | 1171140.2541 | 2632635.3374 | 1171139.0916 | 2632641.9584 | 1171136.9264 | 2632649.6434 | 1171134.6336 | 2632655.7662 | 1171132.6658
6 | 2632655.7662 | 1171132.6658 | 2632665.2693 | 1171135.0631 | 2632669.3785 | 1171136.2305 | 2632676.1837 | 1171138.1796 | 2632684.7038 | 1171141.2941 | 2632692.3729 | 1171144.7376 | 2632701.2307 | 1171149.0436 | 2632711.8223 | 1171153.837 | 2632731.5365 | 1171164.8721 | 2632738.1796 | 1171168.488 | 2632748.3991 | 1171174.1576 | 2632757.5888 | 1171179.3103 | 2632765.1999 | 1171183.7482
7 | 2632790.0516 | 1171122.1911 | 2632792.974 | 1171117.9493 | 2632790.1998 | 1171116.0554 | 2632793.3916 | 1171111.5038
8 | 2632790.0516 | 1171122.1911 | 2632788.553 | 1171124.3437
9 | 2632793.3916 | 1171111.5038 | 2632797.4309 | 1171105.8563 | 2632808.8748 | 1171107.6613
10 | 2632876.384 | 1171118.3049 | 2632877.9757 | 1171109.8092 | 2632883.9385 | 1171104.9282 | 2632884.8534 | 1171099.8973 | 2632885.8746 | 1171093.6107 | 2632887.3198 | 1171085.3255 | 2632888.5716 | 1171077.4505 | 2632889.4985 | 1171071.6192 | 2632892.6547 | 1171054.0274
11 | 2632876.384 | 1171118.3049 | 2632854.1579 | 1171114.8039 | 2632808.8748 | 1171107.6613
12 | 2632892.6547 | 1171054.0274 | 2632895.5029 | 1171042.3814
13 | 2632654.7283 | 1170977.9595 | 2632655.8032 | 1170976.5966 | 2632657.0572 | 1170974.9879
14 | 2632718.1814 | 1171042.3918 | 2632715.1777 | 1171041.9086
15 | 2632715.1777 | 1171041.9086 | 2632719.3017 | 1171020.7733
16 | 2632718.1814 | 1171042.3918 | 2632721.4506 | 1171026.6567
17 | 2632748.3776 | 1171047.5366 | 2632718.1814 | 1171042.3918
18 | 2632721.0997 | 1170996.7508 | 2632721.7024 | 1170998.455 | 2632722.1019 | 1171002.3481 | 2632720.4974 | 1171014.6457 | 2632719.3017 | 1171020.7733
19 | 2632644.3519 | 1171176.5154 | 2632644.4522 | 1171174.9595
20 | 2632625.64 | 1171200.6707 | 2632623.9043 | 1171196.2924 | 2632619.7793 | 1171188.188 | 2632615.6477 | 1171182.6961 | 2632612.8265 | 1171176.7778 | 2632610.213 | 1171173.4841 | 2632607.3716 | 1171171.2787 | 2632603.8872 | 1171167.7691 | 2632607.3876 | 1171168.3328 | 2632611.1169 | 1171169.0089 | 2632614.6198 | 1171169.1391 | 2632618.3485 | 1171169.9153 | 2632620.9734 | 1171171.1413 | 2632622.9404 | 1171172.3526 | 2632625.5676 | 1171173.1339 | 2632627.9766 | 1171173.247 | 2632630.5009 | 1171173.2607 | 2632631.3841 | 1171172.6096 | 2632632.7066 | 1171169.9599 | 2632632.8947 | 1171169.1271 | 2632636.0149 | 1171172.1012 | 2632637.3606 | 1171172.2085 | 2632641.0078 | 1171172.5174 | 2632644.6474 | 1171172.8151 | 2632644.4522 | 1171174.9595
21 | 2632787.8444 | 1171054.2329 | 2632827.6175 | 1171060.8644
22 | 2632827.6175 | 1171060.8644 | 2632830.8558 | 1171042.7569
23 | 2632787.8444 | 1171054.2329 | 2632797.8278 | 1171004.2242
24 | 2632787.8444 | 1171054.2329 | 2632769.2411 | 1171051.0765
25 | 2632836.4186 | 1171011.6528 | 2632830.8558 | 1171042.7569
26 | 2632906.6363 | 1170998.5197 | 2632899.7043 | 1171030.8985 | 2632895.5029 | 1171042.3814
27 | 2632748.3776 | 1171047.5366 | 2632754.5846 | 1171017.4154
28 | 2632748.3776 | 1171047.5366 | 2632769.2411 | 1171051.0765
29 | 2632760.2033 | 1170990.1492 | 2632760.2033 | 1170990.1492 | 2632754.5846 | 1171017.4154
30 | 2632932.9431 | 1170874.4219 | 2632928.1349 | 1170897.5384
31 | 2632932.9431 | 1170874.4219 | 2632936.3303 | 1170858.1505
32 | 2632932.9431 | 1170874.4219 | 2632939.587 | 1170875.1364 | 2632943.7506 | 1170855.2379 | 2632944.2924 | 1170852.684 | 2632950.5431 | 1170853.9633
33 | 2632924.9448 | 1170912.8757 | 2632928.1349 | 1170897.5384
34 | 2632950.5431 | 1170853.9633 | 2632952.8611 | 1170842.2563
35 | 2632950.5431 | 1170853.9633 | 2632982.4444 | 1170860.7861
36 | 2632982.4444 | 1170860.7861 | 2632978.6018 | 1170877.015
37 | 2632978.6018 | 1170877.015 | 2632977.1974 | 1170882.9466 | 2632976.5626 | 1170884.7224
38 | 2632969.8698 | 1170910.6429 | 2632968.5003 | 1170916.2494
39 | 2632969.8698 | 1170910.6429 | 2632972.6735 | 1170899.0848
40 | 2632968.5003 | 1170916.2494 | 2632970.6013 | 1170916.7501 | 2632966.7744 | 1170932.3004
41 | 2632968.5003 | 1170916.2494 | 2632961.8598 | 1170914.852
42 | 2632972.6735 | 1170899.0848 | 2632974.5079 | 1170891.5223
43 | 2632908.5675 | 1170989.5034 | 2632906.6363 | 1170998.5197
44 | 2632908.5675 | 1170989.5034 | 2632893.3849 | 1170986.6331
45 | 2632862.5863 | 1170980.7585 | 2632872.597 | 1170982.7031 | 2632893.3849 | 1170986.6331
46 | 2632924.9448 | 1170912.8757 | 2632920.2982 | 1170912.0499 | 2632919.1023 | 1170912.4991
47 | 2632919.1023 | 1170912.4991 | 2632917.8991 | 1170911.5031 | 2632891.8297 | 1170906.0305
48 | 2632919.1023 | 1170912.4991 | 2632920.1022 | 1170914.3055 | 2632920.4979 | 1170916.0975 | 2632920.4022 | 1170918.198 | 2632916.3152 | 1170936.1852
49 | 2632625.64 | 1171200.6707 | 2632628.9137 | 1171203.5344 | 2632630.2128 | 1171206.5986 | 2632629.0875 | 1171210.9725 | 2632627.964 | 1171216.4248 | 2632628.3787 | 1171220.3624 | 2632629.6718 | 1171224.5271 | 2632631.1915 | 1171227.8148 | 2632632.9302 | 1171230.2255 | 2632637.0919 | 1171231.5599 | 2632641.9091 | 1171233.3425
50 | 2632699.8115 | 1171235.5582 | 2632702.0876 | 1171236.1821
51 | 2632702.0876 | 1171236.1821 | 2632700.6566 | 1171237.6973 | 2632699.4367 | 1171239.7695 | 2632698.8805 | 1171242.1677 | 2632699.0733 | 1171246.1041 | 2632700.8088 | 1171250.4936 | 2632703.8512 | 1171255.1014 | 2632709.9424 | 1171264.5283 | 2632712.281 | 1171267.9909
52 | 2632699.8115 | 1171235.5582 | 2632697.4905 | 1171234.7341 | 2632693.4387 | 1171234.2785 | 2632687.2952 | 1171234.4563 | 2632679.6206 | 1171234.8592 | 2632672.5938 | 1171235.6882 | 2632665.3528 | 1171236.527 | 2632656.5832 | 1171237.1353 | 2632650.442 | 1171236.8796 | 2632645.1876 | 1171235.328 | 2632641.9091 | 1171233.3425
53 | 2632657.0572 | 1170974.9879 | 2632670.4645 | 1170957.787
54 | 2632760.2033 | 1170990.1492 | 2632745.8435 | 1170987.71
55 | 2632966.7744 | 1170932.3004 | 2632964.926 | 1170939.811
56 | 2632887.0695 | 1170864.0322 | 2632897.4534 | 1170866.3012 | 2632900.0218 | 1170866.8889
57 | 2632887.0695 | 1170864.0322 | 2632881.9984 | 1170887.2988
58 | 2632976.5626 | 1170884.7224 | 2632975.3017 | 1170888.25 | 2632974.5079 | 1170891.5223
59 | 2632961.8598 | 1170914.852 | 2632956.7054 | 1170913.7674
60 | 2632862.5863 | 1170980.7585 | 2632865.4018 | 1170966.7
61 | 2632878.5556 | 1170903.0947 | 2632881.9984 | 1170887.2988
62 | 2632864.7072 | 1170792.8895 | 2632865.0023 | 1170792.3809
63 | 2632849.7097 | 1170819.456 | 2632854.6005 | 1170811.3053 | 2632860.6993 | 1170799.7993 | 2632864.7072 | 1170792.8895
64 | 2632873.9553 | 1170942.7566 | 2632880.9011 | 1170944.2065 | 2632883.5921 | 1170944.7502
65 | 2632873.9553 | 1170942.7566 | 2632870.6696 | 1170942.0716
66 | 2632802.2807 | 1170793.0685 | 2632803.7543 | 1170791.0061 | 2632808.5014 | 1170783.2503 | 2632813.5042 | 1170773.5059 | 2632814.7866 | 1170769.811 | 2632815.0123 | 1170769.1487
67 | 2632802.2807 | 1170793.0685 | 2632796.2534 | 1170801.504 | 2632782.6643 | 1170818.128
68 | 2632878.5556 | 1170903.0947 | 2632889.2983 | 1170905.4991 | 2632891.8297 | 1170906.0305
69 | 2632689.4092 | 1170934.3574 | 2632677.0035 | 1170949.3978 | 2632670.4645 | 1170957.787
70 | 2632723.5408 | 1170891.6064 | 2632716.8018 | 1170900.0695
71 | 2632726.0559 | 1170888.4479 | 2632723.5408 | 1170891.6064
72 | 2632709.9111 | 1170908.7229 | 2632716.8018 | 1170900.0695
73 | 2632726.0559 | 1170888.4479 | 2632732.0834 | 1170880.8784
74 | 2632700.4621 | 1170920.5215 | 2632706.5005 | 1170913.006 | 2632709.9111 | 1170908.7229
75 | 2632739.1054 | 1170872.0601 | 2632732.0834 | 1170880.8784
76 | 2632700.4621 | 1170920.5215 | 2632704.3998 | 1170923.7001 | 2632707.398 | 1170925.2061 | 2632714.9348 | 1170927.9839
77 | 2632700.4621 | 1170920.5215 | 2632689.4092 | 1170934.3574
78 | 2632739.1054 | 1170872.0601 | 2632742.8787 | 1170867.3215
79 | 2632714.9348 | 1170927.9839 | 2632721.2024 | 1170930.2939
80 | 2632689.4092 | 1170934.3574 | 2632677.1554 | 1170924.5161
81 | 2632753.1708 | 1170854.3965 | 2632742.8787 | 1170867.3215
82 | 2632682.7115 | 1170851.0864 | 2632672.404 | 1170851.5823
83 | 2632694.522 | 1170850.5182 | 2632682.7115 | 1170851.0864
84 | 2632672.404 | 1170851.5823 | 2632669.1412 | 1170851.7392
85 | 2632721.8441 | 1170849.2037 | 2632694.522 | 1170850.5182
86 | 2632656.5461 | 1170852.3452 | 2632669.1412 | 1170851.7392
87 | 2632721.8441 | 1170849.2037 | 2632727.1956 | 1170848.9462
88 | 2632753.1708 | 1170854.3965 | 2632747.9009 | 1170851.3995 | 2632742.5044 | 1170849.2024 | 2632738.5001 | 1170848.4024 | 2632727.1956 | 1170848.9462
89 | 2632753.1708 | 1170854.3965 | 2632758.247 | 1170847.9986 | 2632759.0994 | 1170846.9558
90 | 2632677.1554 | 1170924.5161 | 2632673.3299 | 1170921.4437
91 | 2632666.247 | 1170915.7553 | 2632673.3299 | 1170921.4437
92 | 2632759.0994 | 1170846.9558 | 2632782.6643 | 1170818.128
93 | 2632740.3806 | 1170937.1362 | 2632738.0976 | 1170936.3567 | 2632731.7982 | 1170934.199 | 2632721.2024 | 1170930.2939
94 | 2632767.9075 | 1170919.8216 | 2632764.2035 | 1170924.3037 | 2632759.3033 | 1170929.3018 | 2632755.6002 | 1170932.2054 | 2632751.4032 | 1170934.5059 | 2632742.4499 | 1170937.8478 | 2632740.3806 | 1170937.1362
95 | 2632740.3806 | 1170937.1362 | 2632736.8007 | 1170951.1461 | 2632733.5039 | 1170966.5472 | 2632733.074 | 1170968.5853
96 | 2632729.1457 | 1170987.2119 | 2632733.074 | 1170968.5853
97 | 2632729.1457 | 1170987.2119 | 2632732.8997 | 1170987.577 | 2632734.301 | 1170985.9282 | 2632740.7983 | 1170986.853 | 2632745.8435 | 1170987.71
98 | 2632767.9075 | 1170919.8216 | 2632767.2985 | 1170926.2994 | 2632767.4018 | 1170929.8018 | 2632767.6985 | 1170932.905 | 2632769.0991 | 1170938.4043 | 2632770.5974 | 1170941.4029 | 2632773.8039 | 1170945.4002 | 2632776.5015 | 1170947.3048 | 2632779.9198 | 1170948.9243
99 | 2632767.9075 | 1170919.8216 | 2632770.8911 | 1170916.3649
100 | 2632779.9198 | 1170948.9243 | 2632787.0645 | 1170950.0761
101 | 2632770.8911 | 1170916.3649 | 2632787.5284 | 1170897.0892
102 | 2632787.0645 | 1170950.0761 | 2632794.5104 | 1170951.2765
103 | 2632787.5284 | 1170897.0892 | 2632790.2697 | 1170893.9132
104 | 2632820.2762 | 1170955.4304 | 2632794.5104 | 1170951.2765
105 | 2632870.6696 | 1170942.0716 | 2632870.5989 | 1170942.4048 | 2632869.3001 | 1170946.2997 | 2632865.804 | 1170951.9057 | 2632863.4025 | 1170954.6051 | 2632861.0311 | 1170956.4432
106 | 2632851.317 | 1170959.964 | 2632853.1998 | 1170959.7964 | 2632856.7001 | 1170959.004 | 2632859.7995 | 1170957.3979 | 2632861.0311 | 1170956.4432
107 | 2632870.6696 | 1170942.0716 | 2632875.1842 | 1170919.6968
108 | 2632851.317 | 1170959.964 | 2632851.8971 | 1170964.4028
109 | 2632851.317 | 1170959.964 | 2632849.8016 | 1170960.1003 | 2632844.2981 | 1170959.3031 | 2632821.4431 | 1170955.6185
110 | 2632878.5556 | 1170903.0947 | 2632878.2496 | 1170904.5048 | 2632875.1842 | 1170919.6968
111 | 2632865.4018 | 1170966.7 | 2632851.8971 | 1170964.4028
112 | 2632821.4431 | 1170955.6185 | 2632820.2762 | 1170955.4304
113 | 2632865.4018 | 1170966.7 | 2632868.6039 | 1170967.2956
114 | 2632817.0613 | 1170862.8728 | 2632823.1782 | 1170855.7858
115 | 2632817.0613 | 1170862.8728 | 2632811.5149 | 1170869.2988
116 | 2632831.1946 | 1170846.4982 | 2632823.1782 | 1170855.7858
117 | 2632803.2801 | 1170878.8395 | 2632811.5149 | 1170869.2988
118 | 2632831.1946 | 1170846.4982 | 2632834.3006 | 1170842.8996 | 2632837.0303 | 1170839.2891
119 | 2632790.2697 | 1170893.9132 | 2632803.2801 | 1170878.8395
120 | 2632848.6153 | 1170821.2798 | 2632840.8042 | 1170834.2973 | 2632837.0303 | 1170839.2891
121 | 2632848.6153 | 1170821.2798 | 2632849.7097 | 1170819.456

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2632647.331 | 1171051.474
1 | 2632648.0613 | 1171049.8924
2 | 2632638.8569 | 1170998.0824
3 | 2632655.7662 | 1171132.6658
4 | 2632790.0516 | 1171122.1911
5 | 2632793.3916 | 1171111.5038
6 | 2632788.553 | 1171124.3437
7 | 2632876.384 | 1171118.3049
8 | 2632892.6547 | 1171054.0274
9 | 2632808.8748 | 1171107.6613
10 | 2632654.7283 | 1170977.9595
11 | 2632631.4494 | 1170992.8483
12 | 2632715.1777 | 1171041.9086
13 | 2632718.1814 | 1171042.3918
14 | 2632719.3017 | 1171020.7733
15 | 2632644.4522 | 1171174.9595
16 | 2632765.1999 | 1171183.7482
17 | 2632827.6175 | 1171060.8644
18 | 2632787.8444 | 1171054.2329
19 | 2632830.8558 | 1171042.7569
20 | 2632895.5029 | 1171042.3814
21 | 2632748.3776 | 1171047.5366
22 | 2632754.5846 | 1171017.4154
23 | 2632769.2411 | 1171051.0765
24 | 2632932.9431 | 1170874.4219
25 | 2632928.1349 | 1170897.5384
26 | 2632936.3303 | 1170858.1505
27 | 2632950.5431 | 1170853.9633
28 | 2632982.4444 | 1170860.7861
29 | 2632978.6018 | 1170877.015
30 | 2632969.8698 | 1170910.6429
31 | 2632968.5003 | 1170916.2494
32 | 2632972.6735 | 1170899.0848
33 | 2632952.8611 | 1170842.2563
34 | 2632908.5675 | 1170989.5034
35 | 2632906.6363 | 1170998.5197
36 | 2632893.3849 | 1170986.6331
37 | 2632924.9448 | 1170912.8757
38 | 2632919.1023 | 1170912.4991
39 | 2632644.3519 | 1171176.5154
40 | 2632625.64 | 1171200.6707
41 | 2632702.0876 | 1171236.1821
42 | 2632699.8115 | 1171235.5582
43 | 2632712.281 | 1171267.9909
44 | 2632797.8278 | 1171004.2242
45 | 2632641.9091 | 1171233.3425
46 | 2632657.0572 | 1170974.9879
47 | 2632721.4506 | 1171026.6567
48 | 2632721.0997 | 1170996.7508
49 | 2632836.4186 | 1171011.6528
50 | 2632760.2033 | 1170990.1492
51 | 2632964.926 | 1170939.811
52 | 2632966.7744 | 1170932.3004
53 | 2632900.0218 | 1170866.8889
54 | 2632887.0695 | 1170864.0322
55 | 2632976.5626 | 1170884.7224
56 | 2632961.8598 | 1170914.852
57 | 2632974.5079 | 1170891.5223
58 | 2632862.5863 | 1170980.7585
59 | 2632881.9984 | 1170887.2988
60 | 2632865.0023 | 1170792.3809
61 | 2632864.7072 | 1170792.8895
62 | 2632956.7054 | 1170913.7674
63 | 2632916.3152 | 1170936.1852
64 | 2632883.5921 | 1170944.7502
65 | 2632873.9553 | 1170942.7566
66 | 2632815.0123 | 1170769.1487
67 | 2632802.2807 | 1170793.0685
68 | 2632891.8297 | 1170906.0305
69 | 2632670.4645 | 1170957.787
70 | 2632723.5408 | 1170891.6064
71 | 2632716.8018 | 1170900.0695
72 | 2632726.0559 | 1170888.4479
73 | 2632709.9111 | 1170908.7229
74 | 2632732.0834 | 1170880.8784
75 | 2632700.4621 | 1170920.5215
76 | 2632739.1054 | 1170872.0601
77 | 2632714.9348 | 1170927.9839
78 | 2632689.4092 | 1170934.3574
79 | 2632742.8787 | 1170867.3215
80 | 2632682.7115 | 1170851.0864
81 | 2632672.404 | 1170851.5823
82 | 2632694.522 | 1170850.5182
83 | 2632669.1412 | 1170851.7392
84 | 2632721.8441 | 1170849.2037
85 | 2632656.5461 | 1170852.3452
86 | 2632727.1956 | 1170848.9462
87 | 2632753.1708 | 1170854.3965
88 | 2632677.1554 | 1170924.5161
89 | 2632673.3299 | 1170921.4437
90 | 2632759.0994 | 1170846.9558
91 | 2632782.6643 | 1170818.128
92 | 2632721.2024 | 1170930.2939
93 | 2632740.3806 | 1170937.1362
94 | 2632666.247 | 1170915.7553
95 | 2632733.074 | 1170968.5853
96 | 2632729.1457 | 1170987.2119
97 | 2632745.8435 | 1170987.71
98 | 2632767.9075 | 1170919.8216
99 | 2632779.9198 | 1170948.9243
100 | 2632770.8911 | 1170916.3649
101 | 2632787.0645 | 1170950.0761
102 | 2632787.5284 | 1170897.0892
103 | 2632794.5104 | 1170951.2765
104 | 2632861.0311 | 1170956.4432
105 | 2632870.6696 | 1170942.0716
106 | 2632851.317 | 1170959.964
107 | 2632875.1842 | 1170919.6968
108 | 2632851.8971 | 1170964.4028
109 | 2632821.4431 | 1170955.6185
110 | 2632878.5556 | 1170903.0947
111 | 2632865.4018 | 1170966.7
112 | 2632820.2762 | 1170955.4304
113 | 2632868.6039 | 1170967.2956
114 | 2632817.0613 | 1170862.8728
115 | 2632823.1782 | 1170855.7858
116 | 2632811.5149 | 1170869.2988
117 | 2632831.1946 | 1170846.4982
118 | 2632803.2801 | 1170878.8395
119 | 2632837.0303 | 1170839.2891
120 | 2632790.2697 | 1170893.9132
121 | 2632848.6153 | 1170821.2798
122 | 2632849.7097 | 1170819.456
123 | 2632779.9198 | 1170948.9243

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1