## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6007-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6007-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6007-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6007-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6007-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6007-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6007-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6007-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6007-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6007-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6007-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6007-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6007-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6007-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6007-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6007-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6007-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6007-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6007-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6007-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6007-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6007-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6007-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6007-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6007-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6007-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6007-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6007-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6007-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6007-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6007-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6007-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6007-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6007-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6007-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6007-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6007-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6007-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6007-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6007-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6007-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6007-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6007-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6007-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6007-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6007-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6007-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6007-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6007-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6007-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6007-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6007-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6007-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6007-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6007-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6007-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6007-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6007-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6007-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6007-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6007-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6007-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6007-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6007-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6007-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6007-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6007-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6007-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6007-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6007-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6007-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6007-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6007-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6007-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6007-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6007-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6007-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6007-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6007-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6007-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6007-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6007-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6007-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6007-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6007-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6007-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6007-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6007-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6007-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6007-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6007-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6007-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6007-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6007-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6007-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6007-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6007-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6007-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6007-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6007-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6007-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6007-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6007-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6007-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6007-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6007-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6007-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6007-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_85_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6007-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0093612 | 0.0023461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6007-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0034612 | 0.00086746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6007-2_0_3_load_2 | 2 | 0.0037745 | 0.00094598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6007-2_0_3_load_4 | 3 | 0.0031352 | 0.00078575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6007-2_0_3_load_23 | 4 | 0.0016018 | 0.00040145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6007-2_0_3_load_24 | 5 | 0.0020201 | 0.00050628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6007-2_0_3_load_5 | 6 | 0.00060329 | 0.0001512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6007-2_0_3_load_109 | 8 | 0.00051289 | 0.00012854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6007-2_0_3_load_107 | 9 | 0.00057179 | 0.00014331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6007-2_0_3_load_106 | 10 | 0.0014748 | 0.00036962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6007-2_0_3_load_108 | 11 | 0.0016941 | 0.00042457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6007-2_0_3_load_111 | 12 | 0.0018915 | 0.00047405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6007-2_0_3_load_14 | 13 | 0.0024662 | 0.00061808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6007-2_0_3_load_7 | 14 | 0.00085864 | 0.0002152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6007-2_0_3_load_8 | 15 | 0.0015765 | 0.0003951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6007-2_0_3_load_9 | 16 | 0.00070621 | 0.00017699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6007-2_0_3_load_11 | 18 | 0.00054657 | 0.00013698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6007-2_0_3_load_34 | 19 | 0.00062192 | 0.00015587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6007-2_0_3_load_33 | 21 | 0.0005585 | 0.00013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6007-2_0_3_load_65 | 22 | 0.00074079 | 0.00018566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6007-2_0_3_load_71 | 23 | 0.00038294 | 9.5974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6007-2_0_3_load_22 | 24 | 0.00054412 | 0.00013637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6007-2_0_3_load_39 | 25 | 0.00076916 | 0.00019277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6007-2_0_3_load_37 | 26 | 0.00065188 | 0.00016338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6007-2_0_3_load_70 | 28 | 0.00038317 | 9.6031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6007-2_0_3_load_12 | 29 | 0.00070595 | 0.00017693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6007-2_0_3_load_15 | 31 | 0.0013139 | 0.0003293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6007-2_0_3_load_20 | 34 | 0.0006365 | 0.00015952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6007-2_0_3_load_17 | 35 | 0.0025266 | 0.00063322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6007-2_0_3_load_21 | 37 | 0.0031002 | 0.00077699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6007-2_0_3_load_73 | 38 | 0.0012121 | 0.00030378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6007-2_0_3_load_72 | 39 | 0.0018038 | 0.00045207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6007-2_0_3_load_75 | 40 | 0.00049143 | 0.00012317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6007-2_0_3_load_74 | 42 | 0.0015508 | 0.00038867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6007-2_0_3_load_59 | 43 | 0.00073646 | 0.00018457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6007-2_0_3_load_76 | 44 | 0.0006581 | 0.00016493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6007-2_0_3_load_103 | 47 | 0.00055367 | 0.00013876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6007-2_0_3_load_104 | 48 | 0.00097124 | 0.00024342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6007-2_0_3_load_105 | 49 | 0.00082145 | 0.00020587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6007-2_0_3_load_26 | 52 | 0.004218 | 0.0010571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6007-2_0_3_load_95 | 53 | 0.0039074 | 0.00097928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6007-2_0_3_load_94 | 54 | 0.0027095 | 0.00067907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6007-2_0_3_load_96 | 55 | 0.0021685 | 0.00054347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6007-2_0_3_load_93 | 56 | 0.0017521 | 0.00043911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6007-2_0_3_load_28 | 57 | 0.00063646 | 0.00015951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6007-2_0_3_load_29 | 58 | 0.00048506 | 0.00012157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6007-2_0_3_load_30 | 59 | 0.00050452 | 0.00012644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6007-2_0_3_load_31 | 60 | 0.00036046 | 9.034e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6007-2_0_3_load_32 | 61 | 0.0010757 | 0.00026959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6007-2_0_3_load_45 | 62 | 0.0020058 | 0.0005027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6007-2_0_3_load_46 | 63 | 0.0004234 | 0.00010611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6007-2_0_3_load_47 | 64 | 0.0013944 | 0.00034947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6007-2_0_3_load_40 | 65 | 0.00094758 | 0.00023749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6007-2_0_3_load_41 | 66 | 0.00066037 | 0.0001655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6007-2_0_3_load_66 | 67 | 0.00083163 | 0.00020843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6007-2_0_3_load_42 | 69 | 0.00093603 | 0.00023459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6007-2_0_3_load_43 | 70 | 0.0018803 | 0.00047124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6007-2_0_3_load_44 | 71 | 0.00058498 | 0.00014661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6007-2_0_3_load_60 | 73 | 0.00055052 | 0.00013797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6007-2_0_3_load_57 | 74 | 0.00041084 | 0.00010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6007-2_0_3_load_48 | 75 | 0.0012389 | 0.00031049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6007-2_0_3_load_50 | 76 | 0.00066415 | 0.00016645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6007-2_0_3_load_51 | 77 | 0.00061375 | 0.00015382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6007-2_0_3_load_61 | 78 | 0.00063797 | 0.00015989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6007-2_0_3_load_52 | 80 | 0.0010726 | 0.00026883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6007-2_0_3_load_63 | 81 | 0.00058078 | 0.00014556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6007-2_0_3_load_53 | 82 | 0.00099063 | 0.00024828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6007-2_0_3_load_54 | 83 | 0.0010736 | 0.00026906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6007-2_0_3_load_58 | 84 | 0.00062113 | 0.00015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6007-2_0_3_load_67 | 85 | 0.00052995 | 0.00013282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6007-2_0_3_load_68 | 86 | 0.0007401 | 0.00018549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6007-2_0_3_load_62 | 87 | 0.00048813 | 0.00012234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6007-2_0_3_load_69 | 88 | 0.00071523 | 0.00017925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6007-2_0_3_load_77 | 89 | 0.0022926 | 0.00057459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6007-2_0_3_load_78 | 90 | 0.0022685 | 0.00056853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6007-2_0_3_load_80 | 92 | 0.002704 | 0.0006777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6007-2_0_3_load_81 | 93 | 0.0020824 | 0.00052191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6007-2_0_3_load_82 | 94 | 0.0014533 | 0.00036424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6007-2_0_3_load_83 | 95 | 0.0040772 | 0.0010218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6007-2_0_3_load_87 | 96 | 0.0016534 | 0.00041439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6007-2_0_3_load_89 | 97 | 0.0046776 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6007-2_0_3_load_91 | 98 | 0.0037725 | 0.00094547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6007-2_0_3_load_88 | 99 | 0.0039563 | 0.00099154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6007-2_0_3_load_90 | 100 | 0.0030547 | 0.00076558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6007-2_0_3_load_92 | 101 | 0.0029716 | 0.00074474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6007-2_0_3_load_85 | 102 | 0.0014455 | 0.00036228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6007-2_0_3_load_102 | 103 | 0.0023238 | 0.00058239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6007-2_0_3_load_100 | 104 | 0.0022186 | 0.00055602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6007-2_0_3_load_98 | 105 | 0.0047335 | 0.0011863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6007-2_0_3_load_99 | 106 | 0.0046156 | 0.0011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6007-2_0_3_load_97 | 107 | 0.0030676 | 0.0007688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6007-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6007-2_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.054629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6007-2_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6007-2_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.01334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6007-2_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.040357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6007-2_0_3_line_5 |  | 5 | 50 | 0.038415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6007-2_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.083263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6007-2_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.56727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6007-2_0_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.14246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6007-2_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.12923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6007-2_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6007-2_0_3_line_11 |  | 10 | 49 | 0.050704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6007-2_0_3_line_12 |  | 11 | 46 | 0.092874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6007-2_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.23375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6007-2_0_3_line_14 |  | 13 | 36 | 0.23665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6007-2_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.15078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6007-2_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0013284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6007-2_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.025559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6007-2_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0086025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6007-2_0_3_line_19 |  | 17 | 22 | 0.027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6007-2_0_3_line_20 |  | 17 | 23 | 0.029385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6007-2_0_3_line_21 |  | 18 | 24 | 0.00121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6007-2_0_3_line_22 |  | 18 | 25 | 0.1188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6007-2_0_3_line_23 |  | 19 | 20 | 0.049288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6007-2_0_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.11424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6007-2_0_3_line_25 |  | 20 | 46 | 0.12429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6007-2_0_3_line_26 |  | 21 | 65 | 0.11422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6007-2_0_3_line_27 |  | 23 | 28 | 0.018472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6007-2_0_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0047565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6007-2_0_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0077617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6007-2_0_3_line_30 |  | 28 | 88 | 0.0093326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6007-2_0_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.11599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6007-2_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.015873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6007-2_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.05009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6007-2_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.005587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6007-2_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_6007-2_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.061203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_6007-2_0_3_line_37 |  | 33 | 38 | 0.0067635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6007-2_0_3_line_38 |  | 33 | 39 | 0.022013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6007-2_0_3_line_39 |  | 34 | 40 | 0.085371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6007-2_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.091347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_6007-2_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0081929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_6007-2_0_3_line_42 |  | 37 | 41 | 0.022513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_6007-2_0_3_line_43 |  | 38 | 42 | 0.029746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6007-2_0_3_line_44 |  | 39 | 43 | 0.018834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6007-2_0_3_line_45 |  | 40 | 44 | 0.030968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6007-2_0_3_line_46 |  | 41 | 45 | 0.057096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_6007-2_0_3_line_47 |  | 43 | 79 | 0.13486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6007-2_0_3_line_48 |  | 45 | 104 | 0.0077125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_6007-2_0_3_line_49 |  | 45 | 103 | 0.027741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6007-2_0_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.024441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6007-2_0_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0095374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6007-2_0_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.070728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6007-2_0_3_line_53 |  | 51 | 54 | 0.092737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6007-2_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.031176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6007-2_0_3_line_55 |  | 53 | 55 | 0.05526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6007-2_0_3_line_56 |  | 54 | 56 | 0.038915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6007-2_0_3_line_57 |  | 55 | 107 | 0.009391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6007-2_0_3_line_58 |  | 56 | 100 | 0.04328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6007-2_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.0046993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6007-2_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.013224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6007-2_0_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6007-2_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.096641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6007-2_0_3_line_63 |  | 61 | 63 | 0.11276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6007-2_0_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.029534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6007-2_0_3_line_65 |  | 63 | 64 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6007-2_0_3_line_66 |  | 64 | 75 | 0.0054928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6007-2_0_3_line_67 |  | 65 | 66 | 0.0067858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6007-2_0_3_line_68 |  | 66 | 67 | 0.062291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6007-2_0_3_line_69 |  | 67 | 68 | 0.017555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6007-2_0_3_line_70 |  | 68 | 81 | 0.027105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6007-2_0_3_line_71 |  | 68 | 80 | 0.0061766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6007-2_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.062717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6007-2_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.055148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6007-2_0_3_line_74 |  | 71 | 72 | 0.024511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6007-2_0_3_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0063933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6007-2_0_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.0032253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6007-2_0_3_line_77 |  | 73 | 78 | 0.0027775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6007-2_0_3_line_78 |  | 74 | 79 | 0.042201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6007-2_0_3_line_79 |  | 75 | 76 | 0.010622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6007-2_0_3_line_80 |  | 76 | 77 | 0.068103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6007-2_0_3_line_81 |  | 77 | 80 | 0.028981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6007-2_0_3_line_82 |  | 78 | 87 | 0.011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6007-2_0_3_line_83 |  | 79 | 84 | 0.037856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6007-2_0_3_line_84 |  | 79 | 83 | 0.056906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6007-2_0_3_line_85 |  | 81 | 87 | 0.0037613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6007-2_0_3_line_86 |  | 82 | 83 | 0.018903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6007-2_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0093072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6007-2_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.010543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6007-2_0_3_line_89 |  | 86 | 88 | 0.012506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6007-2_0_3_line_90 |  | 89 | 90 | 0.028211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6007-2_0_3_line_91 |  | 89 | 91 | 0.064342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6007-2_0_3_line_92 |  | 90 | 92 | 0.014392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6007-2_0_3_line_93 |  | 91 | 93 | 0.0099995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6007-2_0_3_line_94 |  | 91 | 94 | 0.0075697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6007-2_0_3_line_95 |  | 91 | 95 | 0.013893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6007-2_0_3_line_96 |  | 93 | 96 | 0.0020464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6007-2_0_3_line_97 |  | 94 | 97 | 0.010065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6007-2_0_3_line_98 |  | 95 | 98 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6007-2_0_3_line_99 |  | 96 | 99 | 0.052431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6007-2_0_3_line_100 |  | 97 | 100 | 0.02272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6007-2_0_3_line_101 |  | 98 | 101 | 0.011972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6007-2_0_3_line_102 |  | 99 | 105 | 0.028015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6007-2_0_3_line_103 |  | 101 | 107 | 0.0090964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6007-2_0_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.011354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6007-2_0_3_line_105 |  | 104 | 106 | 0.008627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6007-2_0_3_line_106 |  | 105 | 106 | 0.01184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6007-2_0_3_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2638859.1324 | 1129724.9049 | 2638859.1324 | 1129724.9049 | 2638862.2307 | 1129725.803 | 2638867.4498 | 1129729.9052 | 2638872.0397 | 1129734.8261 | 2638872.3754 | 1129736.5291 | 2638879.9385 | 1129742.6363 | 2638883.5307 | 1129749.3962 | 2638884.0211 | 1129754.5797 | 2638884.8658 | 1129758.5761
1 | 2638859.1324 | 1129724.9049 | 2638855.6945 | 1129722.904 | 2638846.9425 | 1129717.2005 | 2638823.8279 | 1129703.8788 | 2638810.9995 | 1129699.5913
2 | 2638810.9995 | 1129699.5913 | 2638807.2105 | 1129698.3249 | 2638804.9657 | 1129697.6546 | 2638803.1417 | 1129697.4206 | 2638798.9158 | 1129695.7816 | 2638790.9448 | 1129690.7946 | 2638788.8623 | 1129689.0659
3 | 2638778.067 | 1129681.3056 | 2638782.9152 | 1129684.1287 | 2638788.8623 | 1129689.0659
4 | 2638778.067 | 1129681.3056 | 2638775.4254 | 1129679.7674 | 2638768.1318 | 1129676.041 | 2638762.63 | 1129672.7596 | 2638753.8125 | 1129668.8568 | 2638746.8492 | 1129665.2548 | 2638741.6361 | 1129664.9655
5 | 2638703.9389 | 1129671.1277 | 2638708.46 | 1129669.9671 | 2638714.952 | 1129667.7631 | 2638737.5632 | 1129664.7395 | 2638741.6361 | 1129664.9655
6 | 2638920.4551 | 1131008.8496 | 2638918.1087 | 1131018.0502 | 2638921.003 | 1131025.417 | 2638922.2838 | 1131041.8002 | 2638929.3639 | 1131065.2577 | 2638932.3253 | 1131070.5794 | 2638933.9118 | 1131080.1167 | 2638935.2315 | 1131089.18
7 | 2638628.2496 | 1130522.6315 | 2638920.4551 | 1131008.8496
8 | 2638605.1728 | 1130382.0533 | 2638628.2496 | 1130522.6315
9 | 2638516.3851 | 1130587.3393 | 2638628.2496 | 1130522.6315
10 | 2638596.2021 | 1130372.2988 | 2638605.1728 | 1130382.0533
11 | 2638516.3851 | 1130587.3393 | 2638512.5304 | 1130585.492 | 2638484.0818 | 1130563.6222 | 2638476.8505 | 1130555.9449
12 | 2638626.5775 | 1130284.5331 | 2638596.2021 | 1130372.2988
13 | 2639094.8894 | 1130311.665 | 2638885.6447 | 1130207.4663
14 | 2638854.2274 | 1129972.9102 | 2638885.6447 | 1130207.4663
15 | 2638642.9604 | 1130085.778 | 2638637.0563 | 1130076.4501 | 2638626.9204 | 1130040.2671 | 2638623.9073 | 1130007.9315 | 2638621.6304 | 1129999.0347 | 2638607.2397 | 1129987.437 | 2638600.1905 | 1129980.4552 | 2638593.2951 | 1129960.2343 | 2638586.2208 | 1129952.1542
16 | 2638642.9604 | 1130085.778 | 2638643.6708 | 1130086.9005
17 | 2638569.3843 | 1129932.9236 | 2638586.2208 | 1129952.1542
18 | 2638643.6708 | 1130086.9005 | 2638648.2716 | 1130094.1693
19 | 2638569.3843 | 1129932.9236 | 2638567.3044 | 1129940.214 | 2638560.7276 | 1129943.685 | 2638554.4298 | 1129942.0663 | 2638550.3733 | 1129937.5768
20 | 2638569.3843 | 1129932.9236 | 2638565.008 | 1129912.5965 | 2638561.7665 | 1129904.6395
21 | 2638648.9187 | 1130095.1917 | 2638648.2716 | 1130094.1693
22 | 2638648.2716 | 1130094.1693 | 2638546.1373 | 1130154.8482
23 | 2638537.4826 | 1130199.9334 | 2638526.7412 | 1130192.2389 | 2638519.085 | 1130177.7939 | 2638512.1009 | 1130161.8192 | 2638510.5259 | 1130160.1541
24 | 2638453.7797 | 1130062.342 | 2638463.2106 | 1130076.7208 | 2638477.3123 | 1130097.4431 | 2638486.604 | 1130124.816 | 2638498.3376 | 1130147.2687 | 2638510.5259 | 1130160.1541
25 | 2638537.4826 | 1130199.9334 | 2638562.1467 | 1130215.2427 | 2638577.1298 | 1130226.8774 | 2638595.7581 | 1130249.0185 | 2638608.3743 | 1130267.0303 | 2638620.4943 | 1130277.1016 | 2638626.5775 | 1130284.5331
26 | 2638534.17 | 1129981.1956 | 2638453.7797 | 1130062.342
27 | 2638554.7973 | 1129887.5321 | 2638561.7665 | 1129904.6395
28 | 2638545.4341 | 1130159.5525 | 2638546.1373 | 1130154.8482
29 | 2638545.4341 | 1130159.5525 | 2638541.823 | 1130155.7498 | 2638540.445 | 1130153.6428
30 | 2638551.2764 | 1129878.8892 | 2638554.7973 | 1129887.5321
31 | 2638685.5763 | 1129904.7286 | 2638683.1997 | 1129911.4168 | 2638691.7495 | 1129945.1108 | 2638723.0373 | 1129985.8204 | 2638733.6519 | 1130005.9818
32 | 2638685.5763 | 1129904.7286 | 2638675.1933 | 1129892.7232
33 | 2638685.5763 | 1129904.7286 | 2638706.4478 | 1129927.8849 | 2638718.7708 | 1129913.5342
34 | 2638671.5386 | 1129888.4974 | 2638675.1933 | 1129892.7232
35 | 2638718.7708 | 1129913.5342 | 2638722.723 | 1129907.3786 | 2638723.532 | 1129902.7263
36 | 2638718.7708 | 1129913.5342 | 2638742.0146 | 1129936.6614 | 2638764.5738 | 1129948.8008 | 2638766.993 | 1129950.2021
37 | 2638671.5386 | 1129888.4974 | 2638666.3958 | 1129884.1046
38 | 2638671.5386 | 1129888.4974 | 2638651.1349 | 1129880.2348
39 | 2638723.532 | 1129902.7263 | 2638724.7622 | 1129895.6524 | 2638722.8694 | 1129884.5124 | 2638710.9885 | 1129868.2726 | 2638704.0412 | 1129856.1888 | 2638699.5872 | 1129842.0531 | 2638698.9384 | 1129824.0546
40 | 2638854.2274 | 1129972.9102 | 2638839.4606 | 1129971.9593 | 2638821.3126 | 1129963.7943 | 2638806.5472 | 1129961.4318 | 2638778.2562 | 1129956.7258 | 2638766.993 | 1129950.2021
41 | 2638854.2274 | 1129972.9102 | 2638851.1771 | 1129965.3062
42 | 2638842.7954 | 1129944.4112 | 2638851.1771 | 1129965.3062
43 | 2638666.3958 | 1129884.1046 | 2638652.1575 | 1129871.943 | 2638642.734 | 1129866.2291
44 | 2638633.6777 | 1129873.1656 | 2638651.1349 | 1129880.2348
45 | 2638684.8942 | 1129798.2268 | 2638686.8407 | 1129799.7502 | 2638694.8457 | 1129807.8388 | 2638698.6256 | 1129815.3779 | 2638698.9384 | 1129824.0546
46 | 2638842.7954 | 1129944.4112 | 2638841.8945 | 1129925.1735 | 2638832.8033 | 1129905.1606 | 2638822.4052 | 1129893.1656
47 | 2638518.541 | 1129816.8744 | 2638526.0551 | 1129810.1632 | 2638608.095 | 1129859.4443 | 2638627.4412 | 1129870.6401 | 2638633.6777 | 1129873.1656
48 | 2638822.4052 | 1129893.1656 | 2638817.8208 | 1129886.9634
49 | 2638822.4052 | 1129893.1656 | 2638800.6314 | 1129875.9769
50 | 2638455.253 | 1130529.9626 | 2638459.4952 | 1130537.5193 | 2638470.3112 | 1130549.0023
51 | 2638476.8505 | 1130555.9449 | 2638470.3112 | 1130549.0023
52 | 2638649.9422 | 1129625.5262 | 2638686.033 | 1129658.6624 | 2638696.5806 | 1129666.6673 | 2638703.9389 | 1129671.1277
53 | 2638649.9422 | 1129625.5262 | 2638655.9686 | 1129639.5385 | 2638673.0988 | 1129657.6793 | 2638683.9769 | 1129673.0344 | 2638699.4611 | 1129683.572 | 2638712.8263 | 1129690.3501
54 | 2638826.0963 | 1129730.5418 | 2638835.2888 | 1129737.5471 | 2638842.9581 | 1129755.6049
55 | 2638842.9581 | 1129755.6049 | 2638844.7053 | 1129759.7188 | 2638851.6678 | 1129794.5923 | 2638849.9905 | 1129803.8973 | 2638845.9128 | 1129807.9843 | 2638845.9128 | 1129807.9843
56 | 2638712.8263 | 1129690.3501 | 2638719.7301 | 1129693.8513 | 2638739.7368 | 1129715.0345 | 2638740.9979 | 1129716.6335
57 | 2638836.9847 | 1129805.1782 | 2638838.6773 | 1129806.0369 | 2638845.9128 | 1129807.9843
58 | 2638774.1687 | 1129743.6472 | 2638749.7382 | 1129727.7161 | 2638740.9979 | 1129716.6335
59 | 2638247.2404 | 1129834.3407 | 2638244.7325 | 1129830.3666
60 | 2638247.2404 | 1129834.3407 | 2638254.2977 | 1129845.5241 | 2638254.2977 | 1129845.5241
61 | 2638236.24 | 1129818.1957 | 2638239.549 | 1129822.1525 | 2638244.7325 | 1129830.3666
62 | 2638254.2977 | 1129845.5241 | 2638278.2595 | 1129866.2639 | 2638294.3322 | 1129881.1954 | 2638312.3012 | 1129912.914 | 2638316.3803 | 1129918.0485
63 | 2638384.9002 | 1129828.4975 | 2638316.3803 | 1129918.0485
64 | 2638363.2427 | 1129808.4435 | 2638366.993 | 1129812.454 | 2638384.9002 | 1129828.4975
65 | 2638384.9002 | 1129828.4975 | 2638386.5002 | 1129829.931 | 2638402.1546 | 1129839.6732
66 | 2638402.1546 | 1129839.6732 | 2638406.8181 | 1129842.5754
67 | 2638534.6959 | 1129974.4433 | 2638534.1887 | 1129978.2668 | 2638534.17 | 1129981.1956
68 | 2638534.6959 | 1129974.4433 | 2638535.0625 | 1129971.6802 | 2638533.4853 | 1129959.3194 | 2638518.7334 | 1129940.2825 | 2638517.9723 | 1129930.3838 | 2638516.22 | 1129923.7359 | 2638511.4585 | 1129919.8337
69 | 2638501.2041 | 1129906.2315 | 2638504.5043 | 1129914.1343 | 2638511.4585 | 1129919.8337
70 | 2638501.2041 | 1129906.2315 | 2638499.2889 | 1129879.1946 | 2638499.2889 | 1129879.1946
71 | 2638501.2041 | 1129906.2315 | 2638496.0697 | 1129902.7982
72 | 2638381.5592 | 1129770.3803 | 2638406.9358 | 1129794.5761 | 2638428.576 | 1129811.7932
73 | 2638428.576 | 1129811.7932 | 2638442.9092 | 1129823.1967 | 2638474.4395 | 1129842.2333
74 | 2638495.4228 | 1129854.9021 | 2638474.4395 | 1129842.2333
75 | 2638495.4228 | 1129854.9021 | 2638496.4276 | 1129861.2159
76 | 2638495.4228 | 1129854.9021 | 2638497.7421 | 1129852.6608
77 | 2638496.4276 | 1129861.2159 | 2638496.8642 | 1129863.9589
78 | 2638518.541 | 1129816.8744 | 2638511.1536 | 1129826.6768 | 2638506.1282 | 1129842.953 | 2638502.8396 | 1129847.7345 | 2638497.7421 | 1129852.6608
79 | 2638406.8181 | 1129842.5754 | 2638415.8362 | 1129848.1876
80 | 2638415.8362 | 1129848.1876 | 2638432.3946 | 1129858.4923 | 2638470.9088 | 1129885.9731 | 2638471.9786 | 1129886.6884
81 | 2638471.9786 | 1129886.6884 | 2638496.0697 | 1129902.7982
82 | 2638496.8642 | 1129863.9589 | 2638498.6977 | 1129875.48
83 | 2638518.541 | 1129816.8744 | 2638526.2732 | 1129833.9656 | 2638535.7792 | 1129850.529
84 | 2638518.541 | 1129816.8744 | 2638509.2838 | 1129788.868 | 2638494.444 | 1129770.2641 | 2638491.927 | 1129767.6744
85 | 2638498.6977 | 1129875.48 | 2638499.2889 | 1129879.1946
86 | 2638478.7529 | 1129754.119 | 2638491.927 | 1129767.6744
87 | 2638535.7792 | 1129850.529 | 2638540.412 | 1129858.6013
88 | 2638540.412 | 1129858.6013 | 2638545.6599 | 1129867.7454
89 | 2638545.6599 | 1129867.7454 | 2638549.3705 | 1129874.2108 | 2638551.2764 | 1129878.8892
90 | 2638733.1869 | 1129761.1715 | 2638734.9914 | 1129769.2538 | 2638740.8047 | 1129779.2072 | 2638744.4588 | 1129786.7737
91 | 2638789.3419 | 1129781.0078 | 2638742.3128 | 1129755.4048 | 2638733.1869 | 1129761.1715
92 | 2638744.4588 | 1129786.7737 | 2638750.7176 | 1129799.7338
93 | 2638789.3419 | 1129781.0078 | 2638786.1774 | 1129790.4934
94 | 2638789.3419 | 1129781.0078 | 2638786.9849 | 1129773.8144
95 | 2638789.3419 | 1129781.0078 | 2638801.7315 | 1129787.2934
96 | 2638786.1774 | 1129790.4934 | 2638785.5298 | 1129792.4347
97 | 2638786.9849 | 1129773.8144 | 2638786.3049 | 1129771.7392 | 2638783.1792 | 1129764.5041
98 | 2638801.7315 | 1129787.2934 | 2638818.1954 | 1129795.646
99 | 2638785.5298 | 1129792.4347 | 2638784.5199 | 1129795.462 | 2638789.2095 | 1129806.4532 | 2638798.2018 | 1129840.7282 | 2638798.8943 | 1129842.4492
100 | 2638783.1792 | 1129764.5041 | 2638774.1687 | 1129743.6472 | 2638774.1687 | 1129743.6472
101 | 2638818.1954 | 1129795.646 | 2638828.8725 | 1129801.0627
102 | 2638798.8943 | 1129842.4492 | 2638809.3523 | 1129868.4392
103 | 2638828.8725 | 1129801.0627 | 2638836.9847 | 1129805.1782
104 | 2638791.7193 | 1129868.9416 | 2638800.6314 | 1129875.9769
105 | 2638813.7719 | 1129879.4228 | 2638815.5938 | 1129883.9505 | 2638817.8208 | 1129886.9634
106 | 2638809.3523 | 1129868.4392 | 2638813.7719 | 1129879.4228

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638859.1324 | 1129724.9049
1 | 2638884.8658 | 1129758.5761
2 | 2638810.9995 | 1129699.5913
3 | 2638788.8623 | 1129689.0659
4 | 2638778.067 | 1129681.3056
5 | 2638741.6361 | 1129664.9655
6 | 2638935.2315 | 1131089.18
7 | 2638920.4551 | 1131008.8496
8 | 2638628.2496 | 1130522.6315
9 | 2638605.1728 | 1130382.0533
10 | 2638516.3851 | 1130587.3393
11 | 2638596.2021 | 1130372.2988
12 | 2639094.8894 | 1130311.665
13 | 2638885.6447 | 1130207.4663
14 | 2638642.9604 | 1130085.778
15 | 2638586.2208 | 1129952.1542
16 | 2638643.6708 | 1130086.9005
17 | 2638569.3843 | 1129932.9236
18 | 2638648.2716 | 1130094.1693
19 | 2638510.5259 | 1130160.1541
20 | 2638537.4826 | 1130199.9334
21 | 2638453.7797 | 1130062.342
22 | 2638550.3733 | 1129937.5768
23 | 2638561.7665 | 1129904.6395
24 | 2638648.9187 | 1130095.1917
25 | 2638546.1373 | 1130154.8482
26 | 2638540.445 | 1130153.6428
27 | 2638545.4341 | 1130159.5525
28 | 2638554.7973 | 1129887.5321
29 | 2638733.6518 | 1130005.9818
30 | 2638685.5763 | 1129904.7286
31 | 2638675.1933 | 1129892.7232
32 | 2638718.7708 | 1129913.5342
33 | 2638671.5386 | 1129888.4974
34 | 2638723.532 | 1129902.7263
35 | 2638766.993 | 1129950.2021
36 | 2638854.2274 | 1129972.9102
37 | 2638851.1771 | 1129965.3062
38 | 2638666.3958 | 1129884.1046
39 | 2638651.1349 | 1129880.2348
40 | 2638698.9384 | 1129824.0546
41 | 2638842.7954 | 1129944.4112
42 | 2638642.734 | 1129866.2291
43 | 2638633.6777 | 1129873.1656
44 | 2638684.8942 | 1129798.2268
45 | 2638822.4052 | 1129893.1656
46 | 2638626.5775 | 1130284.5331
47 | 2638455.253 | 1130529.9626
48 | 2638470.3112 | 1130549.0023
49 | 2638476.8505 | 1130555.9449
50 | 2638703.9389 | 1129671.1277
51 | 2638649.9422 | 1129625.5262
52 | 2638826.0963 | 1129730.5418
53 | 2638842.9581 | 1129755.6049
54 | 2638712.8263 | 1129690.3501
55 | 2638845.9128 | 1129807.9843
56 | 2638740.9979 | 1129716.6335
57 | 2638247.2404 | 1129834.3407
58 | 2638244.7325 | 1129830.3666
59 | 2638254.2977 | 1129845.5241
60 | 2638236.24 | 1129818.1957
61 | 2638316.3803 | 1129918.0485
62 | 2638363.2427 | 1129808.4435
63 | 2638384.9002 | 1129828.4975
64 | 2638402.1546 | 1129839.6732
65 | 2638534.17 | 1129981.1956
66 | 2638534.6959 | 1129974.4433
67 | 2638511.4585 | 1129919.8337
68 | 2638501.2041 | 1129906.2315
69 | 2638381.5592 | 1129770.3803
70 | 2638428.576 | 1129811.7932
71 | 2638474.4395 | 1129842.2333
72 | 2638495.4228 | 1129854.9021
73 | 2638496.4276 | 1129861.2159
74 | 2638497.7421 | 1129852.6608
75 | 2638406.8181 | 1129842.5754
76 | 2638415.8362 | 1129848.1876
77 | 2638471.9786 | 1129886.6884
78 | 2638496.8642 | 1129863.9589
79 | 2638518.541 | 1129816.8744
80 | 2638496.0697 | 1129902.7982
81 | 2638499.2889 | 1129879.1946
82 | 2638478.7529 | 1129754.119
83 | 2638491.927 | 1129767.6744
84 | 2638535.7792 | 1129850.529
85 | 2638540.412 | 1129858.6013
86 | 2638545.6599 | 1129867.7454
87 | 2638498.6977 | 1129875.48
88 | 2638551.2764 | 1129878.8892
89 | 2638733.1869 | 1129761.1715
90 | 2638744.4588 | 1129786.7737
91 | 2638789.3419 | 1129781.0078
92 | 2638750.7176 | 1129799.7338
93 | 2638786.1774 | 1129790.4934
94 | 2638786.9849 | 1129773.8144
95 | 2638801.7315 | 1129787.2934
96 | 2638785.5298 | 1129792.4347
97 | 2638783.1792 | 1129764.5041
98 | 2638818.1954 | 1129795.646
99 | 2638798.8943 | 1129842.4492
100 | 2638774.1687 | 1129743.6472
101 | 2638828.8725 | 1129801.0627
102 | 2638791.7193 | 1129868.9416
103 | 2638800.6314 | 1129875.9769
104 | 2638817.8208 | 1129886.9634
105 | 2638809.3523 | 1129868.4392
106 | 2638813.7719 | 1129879.4228
107 | 2638836.9847 | 1129805.1782
108 | 2638718.7708 | 1129913.5342

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97041 | -0.57194 | 0.0093612 | 0.0023461
1 | 0.97026 | -0.57482 | 0.0034612 | 0.00086746
2 | 0.97106 | -0.55898 | 0.0037745 | 0.00094598
3 | 0.97145 | -0.55137 | 0.0031352 | 0.00078575
4 | 0.97169 | -0.54651 | 0.0016018 | 0.00040145
5 | 0.9725 | -0.53062 | 0.0020201 | 0.00050628
6 | 0.9822 | -0.34452 | 0.00060329 | 0.0001512
7 | 0.98225 | -0.34361 | 0 | 0
8 | 0.98257 | -0.3373 | 0.00051289 | 0.00012854
9 | 0.98321 | -0.32454 | 0.00057179 | 0.00014331
10 | 0.98211 | -0.34623 | 0.0014748 | 0.00036962
11 | 0.98328 | -0.32321 | 0.0016941 | 0.00042457
12 | 0.99076 | -0.17586 | 0.0018915 | 0.00047405
13 | 0.99117 | -0.168 | 0.0024662 | 0.00061808
14 | 0.98811 | -0.2287 | 0.00085864 | 0.0002152
15 | 0.98868 | -0.21771 | 0.0015765 | 0.0003951
16 | 0.98811 | -0.22877 | 0.00070621 | 0.00017699
17 | 0.98881 | -0.21513 | 0 | 0
18 | 0.98809 | -0.22916 | 0.00054657 | 0.00013698
19 | 0.98505 | -0.28849 | 0.00062192 | 0.00015587
20 | 0.98472 | -0.29491 | 0 | 0
21 | 0.98587 | -0.27236 | 0.0005585 | 0.00013997
22 | 0.98879 | -0.21549 | 0.00074079 | 0.00018566
23 | 0.98898 | -0.21177 | 0.00038294 | 9.5974e-05
24 | 0.98809 | -0.22917 | 0.00054412 | 0.00013637
25 | 0.98794 | -0.23218 | 0.00076916 | 0.00019277
26 | 0.98793 | -0.23232 | 0.00065188 | 0.00016338
27 | 0.98793 | -0.23223 | 0 | 0
28 | 0.9891 | -0.20954 | 0.00038317 | 9.6031e-05
29 | 0.99696 | -0.057854 | 0.00070595 | 0.00017693
30 | 0.99704 | -0.056414 | 0 | 0
31 | 0.99637 | -0.069201 | 0.0013139 | 0.0003293
32 | 0.99918 | -0.015554 | 0 | 0
33 | 0.99614 | -0.073577 | 0 | 0
34 | 1 | 0 | -0.15318 | -0.038845
35 | 0.9963 | -0.069948 | 0.0025266 | 0.00063322
36 | 0.99211 | -0.14967 | 0 | 0
37 | 0.99175 | -0.15654 | 0.0031002 | 0.00077699
38 | 0.99612 | -0.073905 | 0.0012121 | 0.00030378
39 | 0.9953 | -0.089766 | 0.0018038 | 0.00045207
40 | 0.99991 | -0.0017143 | 0.00049143 | 0.00012317
41 | 0.9908 | -0.17481 | 0 | 0
42 | 0.99608 | -0.074716 | 0.0015508 | 0.00038867
43 | 0.99461 | -0.10304 | 0.00073646 | 0.00018457
44 | 0.99989 | -0.0020699 | 0.0006581 | 0.00016493
45 | 0.98838 | -0.22131 | 0 | 0
46 | 0.9839 | -0.3111 | 0 | 0
47 | 0.98197 | -0.34889 | 0.00055367 | 0.00013876
48 | 0.98199 | -0.34865 | 0.00097124 | 0.00024342
49 | 0.982 | -0.34839 | 0.00082145 | 0.00020587
50 | 0.97334 | -0.5141 | 0 | 0
51 | 0.97488 | -0.48375 | 0 | 0
52 | 0.97865 | -0.41023 | 0.004218 | 0.0010571
53 | 0.97877 | -0.40784 | 0.0039074 | 0.00097928
54 | 0.9769 | -0.44409 | 0.0027095 | 0.00067907
55 | 0.97918 | -0.39967 | 0.0021685 | 0.00054347
56 | 0.97785 | -0.42558 | 0.0017521 | 0.00043911
57 | 0.98597 | -0.27037 | 0.00063646 | 0.00015951
58 | 0.98597 | -0.27044 | 0.00048506 | 0.00012157
59 | 0.98599 | -0.27002 | 0.00050452 | 0.00012644
60 | 0.98597 | -0.27054 | 0.00036046 | 9.034e-05
61 | 0.98617 | -0.26658 | 0.0010757 | 0.00026959
62 | 0.98643 | -0.26144 | 0.0020058 | 0.0005027
63 | 0.98649 | -0.26038 | 0.0004234 | 0.00010611
64 | 0.98659 | -0.25835 | 0.0013944 | 0.00034947
65 | 0.98676 | -0.25511 | 0.00094758 | 0.00023749
66 | 0.98682 | -0.25397 | 0.00066037 | 0.0001655
67 | 0.98739 | -0.24278 | 0.00083163 | 0.00020843
68 | 0.98756 | -0.23937 | 0 | 0
69 | 0.98833 | -0.22435 | 0.00093603 | 0.00023459
70 | 0.98839 | -0.2233 | 0.0018803 | 0.00047124
71 | 0.98853 | -0.22053 | 0.00058498 | 0.00014661
72 | 0.98861 | -0.21904 | 0 | 0
73 | 0.98847 | -0.22174 | 0.00055052 | 0.00013797
74 | 0.98869 | -0.21749 | 0.00041084 | 0.00010297
75 | 0.98662 | -0.25767 | 0.0012389 | 0.00031049
76 | 0.9867 | -0.25612 | 0.00066415 | 0.00016645
77 | 0.98725 | -0.2454 | 0.00061375 | 0.00015382
78 | 0.98841 | -0.22288 | 0.00063797 | 0.00015989
79 | 0.98975 | -0.19686 | 0 | 0
80 | 0.9875 | -0.24052 | 0.0010726 | 0.00026883
81 | 0.98809 | -0.22902 | 0.00058078 | 0.00014556
82 | 0.98962 | -0.19929 | 0.00099063 | 0.00024828
83 | 0.98964 | -0.19895 | 0.0010736 | 0.00026906
84 | 0.98941 | -0.20345 | 0.00062113 | 0.00015567
85 | 0.98933 | -0.20497 | 0.00052995 | 0.00013282
86 | 0.98925 | -0.20659 | 0.0007401 | 0.00018549
87 | 0.98817 | -0.22755 | 0.00048813 | 0.00012234
88 | 0.98916 | -0.20835 | 0.00071523 | 0.00017925
89 | 0.97979 | -0.3878 | 0.0022926 | 0.00057459
90 | 0.97966 | -0.39035 | 0.0022685 | 0.00056853
91 | 0.98022 | -0.37931 | 0 | 0
92 | 0.97962 | -0.39105 | 0.002704 | 0.0006777
93 | 0.98086 | -0.3669 | 0.0020824 | 0.00052191
94 | 0.97996 | -0.3844 | 0.0014533 | 0.00036424
95 | 0.97991 | -0.38541 | 0.0040772 | 0.0010218
96 | 0.98099 | -0.36429 | 0.0016534 | 0.00041439
97 | 0.97963 | -0.3909 | 0.0046776 | 0.0011723
98 | 0.97957 | -0.39215 | 0.0037725 | 0.00094547
99 | 0.98451 | -0.29596 | 0.0039563 | 0.00099154
100 | 0.97897 | -0.40365 | 0.0030547 | 0.00076558
101 | 0.97939 | -0.39571 | 0.0029716 | 0.00074474
102 | 0.98826 | -0.22346 | 0.0014455 | 0.00036228
103 | 0.98828 | -0.22317 | 0.0023238 | 0.00058239
104 | 0.98806 | -0.22734 | 0.0022186 | 0.00055602
105 | 0.98649 | -0.25766 | 0.0047335 | 0.0011863
106 | 0.98738 | -0.24052 | 0.0046156 | 0.0011568
107 | 0.97927 | -0.39791 | 0.0030676 | 0.0007688
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034617 | 0.00086721 | -0.0034612 | -0.00086746 | 4.7543e-07 | -2.5155e-07 | 0.005308 | 0.0053082 | 0.0053082 | 0.97041 | -0.57194 | 0.97026 | -0.57482 | 1.4583
1 | -0.012823 | -0.0032134 | 0.012831 | 0.0032177 | 7.9199e-06 | 4.3934e-06 | 0.019662 | 0.019662 | 0.019662 | 0.97041 | -0.57194 | 0.97106 | -0.55898 | 5.4018
2 | -0.016605 | -0.0041637 | 0.016611 | 0.0041673 | 6.0262e-06 | 3.5496e-06 | 0.025446 | 0.025446 | 0.025446 | 0.97106 | -0.55898 | 0.97145 | -0.55137 | 6.9907
3 | -0.019747 | -0.004953 | 0.019751 | 0.0049558 | 4.577e-06 | 2.7641e-06 | 0.030248 | 0.030248 | 0.030248 | 0.97145 | -0.55137 | 0.97169 | -0.54651 | 8.3099
4 | -0.021353 | -0.0053572 | 0.021369 | 0.0053671 | 1.6183e-05 | 9.857e-06 | 0.032701 | 0.032701 | 0.032701 | 0.97169 | -0.54651 | 0.9725 | -0.53062 | 8.9838
5 | -0.023389 | -0.0058734 | 0.023408 | 0.0058847 | 1.8454e-05 | 1.1334e-05 | 0.035792 | 0.035792 | 0.035792 | 0.9725 | -0.53062 | 0.97334 | -0.5141 | 9.8329
6 | -0.00060329 | -0.0001512 | 0.00060331 | 0.00015016 | 2.6072e-08 | -1.0372e-06 | 0.00091397 | 0.00091359 | 0.00091397 | 0.9822 | -0.34452 | 0.98225 | -0.34361 | 0.25109
7 | -0.00060331 | -0.00015016 | 0.00060349 | 0.00014309 | 1.7706e-07 | -7.0693e-06 | 0.00091359 | 0.0009111 | 0.00091359 | 0.98225 | -0.34361 | 0.98257 | -0.3373 | 0.25099
8 | -0.0049394 | -0.0012278 | 0.0049424 | 0.0012279 | 2.9862e-06 | 1.0559e-07 | 0.0074768 | 0.0074761 | 0.0074768 | 0.98257 | -0.3373 | 0.98321 | -0.32454 | 2.0541
9 | 0.0038231 | 0.00095618 | -0.0038214 | -0.00095677 | 1.6242e-06 | -5.9655e-07 | 0.005789 | 0.0057896 | 0.0057896 | 0.98257 | -0.3373 | 0.98211 | -0.34623 | 1.5905
10 | -0.0055142 | -0.0013712 | 0.0055146 | 0.0013713 | 3.4578e-07 | 5.3219e-08 | 0.0083415 | 0.0083414 | 0.0083415 | 0.98321 | -0.32454 | 0.98328 | -0.32321 | 2.2916
11 | 0.0023466 | 0.00058715 | -0.0023464 | -0.00058764 | 2.4033e-07 | -4.8774e-07 | 0.0035551 | 0.0035553 | 0.0035553 | 0.98211 | -0.34623 | 0.982 | -0.34839 | 0.97673
12 | -0.0072086 | -0.0017958 | 0.0072128 | 0.0017973 | 4.1416e-06 | 1.4718e-06 | 0.010905 | 0.010905 | 0.010905 | 0.98328 | -0.32321 | 0.9839 | -0.3111 | 2.9959
13 | -0.0018915 | -0.00047405 | 0.0018922 | 0.00047149 | 7.0714e-07 | -2.559e-06 | 0.0028408 | 0.0028397 | 0.0028408 | 0.99076 | -0.17586 | 0.99117 | -0.168 | 0.78044
14 | -0.0043583 | -0.0010896 | 0.0043621 | 0.0010889 | 3.7975e-06 | -6.2257e-07 | 0.0065421 | 0.006541 | 0.0065421 | 0.99117 | -0.168 | 0.99211 | -0.14967 | 1.7973
15 | -0.0040768 | -0.00102 | 0.004079 | 0.0010195 | 2.1306e-06 | -5.6895e-07 | 0.0061388 | 0.0061381 | 0.0061388 | 0.98811 | -0.2287 | 0.98868 | -0.21771 | 1.6865
16 | 0.0032182 | 0.00080484 | -0.0032182 | -0.00080485 | 1.1697e-08 | -9.5299e-09 | 0.0048457 | 0.0048457 | 0.0048457 | 0.98811 | -0.2287 | 0.98811 | -0.22877 | 1.3312
17 | -0.0056554 | -0.0014146 | 0.0056561 | 0.0014147 | 6.9425e-07 | 1.165e-07 | 0.0085108 | 0.0085106 | 0.0085108 | 0.98868 | -0.21771 | 0.98881 | -0.21513 | 2.3381
18 | 0.002512 | 0.00062785 | -0.0025119 | -0.00062793 | 4.6148e-08 | -8.0654e-08 | 0.0037822 | 0.0037823 | 0.0037823 | 0.98811 | -0.22877 | 0.98809 | -0.22916 | 1.0391
19 | 0.0007408 | 0.00018531 | -0.00074079 | -0.00018566 | 1.2848e-08 | -3.4543e-07 | 0.0011147 | 0.0011148 | 0.0011148 | 0.98881 | -0.21513 | 0.98879 | -0.21549 | 0.30626
20 | -0.0063969 | -0.0016 | 0.006398 | 0.0016003 | 1.0209e-06 | 2.7637e-07 | 0.0096253 | 0.0096252 | 0.0096253 | 0.98881 | -0.21513 | 0.98898 | -0.21177 | 2.6443
21 | 0.00054412 | 0.00013635 | -0.00054412 | -0.00013637 | 3.0468e-10 | -1.5303e-08 | 0.00081941 | 0.00081942 | 0.00081942 | 0.98809 | -0.22916 | 0.98809 | -0.22917 | 0.22512
22 | 0.0014212 | 0.0003546 | -0.001421 | -0.00035599 | 2.0403e-07 | -1.3908e-06 | 0.0021398 | 0.0021403 | 0.0021403 | 0.98809 | -0.22916 | 0.98794 | -0.23218 | 0.58799
23 | 0.0072205 | 0.0018001 | -0.0072183 | -0.0017993 | 2.1976e-06 | 7.7922e-07 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.98505 | -0.28849 | 0.98472 | -0.29491 | 2.9956
24 | -0.0078424 | -0.0019559 | 0.0078484 | 0.0019583 | 6.0086e-06 | 2.39e-06 | 0.011843 | 0.011843 | 0.011843 | 0.98505 | -0.28849 | 0.98587 | -0.27236 | 3.2537
25 | 0.0072183 | 0.0017993 | -0.0072128 | -0.0017973 | 5.5419e-06 | 1.967e-06 | 0.010904 | 0.010905 | 0.010905 | 0.98472 | -0.29491 | 0.9839 | -0.3111 | 2.9958
26 | -0.0084069 | -0.0020983 | 0.0084138 | 0.0021012 | 6.893e-06 | 2.9537e-06 | 0.012686 | 0.012685 | 0.012686 | 0.98587 | -0.27236 | 0.98676 | -0.25511 | 3.4851
27 | -0.0067809 | -0.0016962 | 0.0067816 | 0.0016965 | 7.2089e-07 | 2.2431e-07 | 0.010201 | 0.010201 | 0.010201 | 0.98898 | -0.21177 | 0.9891 | -0.20954 | 2.8026
28 | 0.00065188 | 0.00016322 | -0.00065188 | -0.00016328 | 1.7194e-09 | -5.9805e-08 | 0.0009818 | 0.00098182 | 0.00098182 | 0.98794 | -0.23218 | 0.98793 | -0.23223 | 0.26973
29 | -0.00065188 | -0.00016338 | 0.00065188 | 0.00016328 | 2.8059e-09 | -9.7589e-08 | 0.00098186 | 0.00098182 | 0.00098186 | 0.98793 | -0.23232 | 0.98793 | -0.23223 | 0.26974
30 | -0.0071648 | -0.0017925 | 0.0071652 | 0.0017926 | 4.0652e-07 | 1.4039e-07 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010778 | 0.9891 | -0.20954 | 0.98916 | -0.20835 | 2.9609
31 | -0.00070595 | -0.00017693 | 0.000706 | 0.00017545 | 4.8266e-08 | -1.4817e-06 | 0.0010537 | 0.0010531 | 0.0010537 | 0.99696 | -0.057854 | 0.99704 | -0.056414 | 0.28947
32 | 0.046198 | 0.011688 | -0.046169 | -0.01167 | 2.8327e-05 | 1.7922e-05 | 0.068986 | 0.068986 | 0.068986 | 0.99704 | -0.056414 | 0.99637 | -0.069201 | 18.9522
33 | -0.046904 | -0.011864 | 0.046996 | 0.011922 | 9.2142e-05 | 5.8316e-05 | 0.070039 | 0.070039 | 0.070039 | 0.99704 | -0.056414 | 0.99918 | -0.015554 | 19.2415
34 | 0.044855 | 0.011341 | -0.044846 | -0.011335 | 9.4116e-06 | 5.9507e-06 | 0.067024 | 0.067024 | 0.067024 | 0.99637 | -0.069201 | 0.99614 | -0.073577 | 18.4131
35 | -0.15027 | -0.038486 | 0.15038 | 0.038558 | 0.00011333 | 7.2214e-05 | 0.22408 | 0.22408 | 0.22408 | 0.99918 | -0.015554 | 1 | 0 | 30.7802
36 | 0.10327 | 0.026564 | -0.103 | -0.026391 | 0.0002723 | 0.00017267 | 0.15404 | 0.15404 | 0.15404 | 0.99918 | -0.015554 | 0.9963 | -0.069948 | 21.1596
37 | 0.002763 | 0.00069204 | -0.002763 | -0.0006921 | 4.3203e-08 | -6.0397e-08 | 0.0041272 | 0.0041272 | 0.0041272 | 0.99614 | -0.073577 | 0.99612 | -0.073905 | 1.1339
38 | 0.042083 | 0.010643 | -0.04205 | -0.010622 | 3.2656e-05 | 2.0614e-05 | 0.062896 | 0.062897 | 0.062897 | 0.99614 | -0.073577 | 0.9953 | -0.089766 | 17.2793
39 | 0.0011496 | 0.00028664 | -0.0011495 | -0.0002877 | 9.3651e-08 | -1.06e-06 | 0.0017102 | 0.0017105 | 0.0017105 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.0017143 | 0.46993
40 | 0.10047 | 0.025758 | -0.10009 | -0.025513 | 0.00038675 | 0.00024515 | 0.15027 | 0.15027 | 0.15027 | 0.9963 | -0.069948 | 0.99211 | -0.14967 | 20.6414
41 | 0.095726 | 0.024424 | -0.095694 | -0.024404 | 3.1734e-05 | 2.0098e-05 | 0.14373 | 0.14373 | 0.14373 | 0.99211 | -0.14967 | 0.99175 | -0.15654 | 19.7429
42 | 0.092594 | 0.023627 | -0.092512 | -0.023575 | 8.1649e-05 | 5.1675e-05 | 0.13908 | 0.13908 | 0.13908 | 0.99175 | -0.15654 | 0.9908 | -0.17481 | 19.104
43 | 0.0015509 | 0.00038832 | -0.0015508 | -0.00038867 | 5.9865e-08 | -3.4889e-07 | 0.0023166 | 0.0023167 | 0.0023167 | 0.99612 | -0.073905 | 0.99608 | -0.074716 | 0.63646
44 | 0.040246 | 0.01017 | -0.040221 | -0.010154 | 2.5596e-05 | 1.6137e-05 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.9953 | -0.089766 | 0.99461 | -0.10304 | 16.5384
45 | 0.00065811 | 0.00016454 | -0.0006581 | -0.00016493 | 1.1137e-08 | -3.9907e-07 | 0.00097922 | 0.00097936 | 0.00097936 | 0.99991 | -0.0017143 | 0.99989 | -0.0020699 | 0.26906
46 | 0.092512 | 0.023575 | -0.092305 | -0.023444 | 0.00020707 | 0.00013106 | 0.13908 | 0.13908 | 0.13908 | 0.9908 | -0.17481 | 0.98838 | -0.22131 | 19.1041
47 | 0.039484 | 0.0099696 | -0.039308 | -0.0098583 | 0.00017663 | 0.0001113 | 0.059098 | 0.059099 | 0.059099 | 0.99461 | -0.10304 | 0.98975 | -0.19686 | 16.2359
48 | 0.088535 | 0.0225 | -0.08851 | -0.022483 | 2.5735e-05 | 1.6273e-05 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 0.98838 | -0.22131 | 0.98806 | -0.22734 | 18.3245
49 | 0.0037696 | 0.0009444 | -0.0037693 | -0.00094454 | 3.3505e-07 | -1.4106e-07 | 0.0056751 | 0.0056753 | 0.0056753 | 0.98838 | -0.22131 | 0.98828 | -0.22317 | 1.5591
50 | -0.00055367 | -0.00013876 | 0.00055367 | 0.00013846 | 6.4507e-09 | -3.0507e-07 | 0.00083899 | 0.00083888 | 0.00083899 | 0.98197 | -0.34889 | 0.98199 | -0.34865 | 0.23049
51 | -0.0015249 | -0.00038187 | 0.0015249 | 0.00038176 | 1.9094e-08 | -1.0844e-07 | 0.0023106 | 0.0023106 | 0.0023106 | 0.98199 | -0.34865 | 0.982 | -0.34839 | 0.63478
52 | -0.023408 | -0.0058847 | 0.023442 | 0.0059056 | 3.3977e-05 | 2.0865e-05 | 0.035792 | 0.035791 | 0.035792 | 0.97334 | -0.5141 | 0.97488 | -0.48375 | 9.8329
53 | -0.023442 | -0.0059056 | 0.023486 | 0.0059329 | 4.4549e-05 | 2.7353e-05 | 0.035791 | 0.035791 | 0.035791 | 0.97488 | -0.48375 | 0.9769 | -0.44409 | 9.8328
54 | -0.004218 | -0.0010571 | 0.0042185 | 0.0010571 | 4.8087e-07 | -8.4023e-08 | 0.0064134 | 0.0064133 | 0.0064134 | 0.97865 | -0.41023 | 0.97877 | -0.40784 | 1.7619
55 | -0.0081259 | -0.0020363 | 0.008129 | 0.0020377 | 3.1624e-06 | 1.3292e-06 | 0.012354 | 0.012353 | 0.012354 | 0.97877 | -0.40784 | 0.97918 | -0.39967 | 3.3939
56 | -0.026196 | -0.006612 | 0.026219 | 0.0066264 | 2.3253e-05 | 1.4394e-05 | 0.039918 | 0.039918 | 0.039918 | 0.9769 | -0.44409 | 0.97785 | -0.42558 | 10.9665
57 | -0.010298 | -0.0025811 | 0.010298 | 0.0025816 | 8.6238e-07 | 4.3379e-07 | 0.015649 | 0.015649 | 0.015649 | 0.97918 | -0.39967 | 0.97927 | -0.39791 | 4.2991
58 | -0.027971 | -0.0070655 | 0.028 | 0.0070838 | 2.9432e-05 | 1.8293e-05 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0.97785 | -0.42558 | 0.97897 | -0.40365 | 11.6989
59 | 0.00084553 | 0.00021166 | -0.00084553 | -0.00021172 | 2.8691e-09 | -5.8098e-08 | 0.001276 | 0.001276 | 0.001276 | 0.98597 | -0.27037 | 0.98597 | -0.27044 | 0.35055
60 | -0.001482 | -0.00037118 | 0.001482 | 0.00037102 | 2.4804e-08 | -1.5278e-07 | 0.0022365 | 0.0022365 | 0.0022365 | 0.98597 | -0.27037 | 0.98599 | -0.27002 | 0.61443
61 | 0.00036046 | 9.0152e-05 | -0.00036046 | -9.034e-05 | 1.6502e-09 | -1.886e-07 | 0.00054394 | 0.00054401 | 0.00054401 | 0.98597 | -0.27044 | 0.98597 | -0.27054 | 0.14945
62 | -0.0019865 | -0.00049747 | 0.0019869 | 0.00049644 | 3.2565e-07 | -1.0244e-06 | 0.0029979 | 0.0029974 | 0.0029979 | 0.98599 | -0.27002 | 0.98617 | -0.26658 | 0.82359
63 | -0.0030625 | -0.00076603 | 0.0030634 | 0.00076517 | 9.0262e-07 | -8.6145e-07 | 0.0046205 | 0.00462 | 0.0046205 | 0.98617 | -0.26658 | 0.98649 | -0.26038 | 1.2694
64 | -0.0020058 | -0.0005027 | 0.0020059 | 0.00050239 | 1.0139e-07 | -3.1215e-07 | 0.0030257 | 0.0030256 | 0.0030257 | 0.98643 | -0.26144 | 0.98649 | -0.26038 | 0.83124
65 | -0.0054927 | -0.0013737 | 0.0054933 | 0.0013737 | 5.298e-07 | 7.6215e-08 | 0.0082842 | 0.0082841 | 0.0082842 | 0.98649 | -0.26038 | 0.98659 | -0.25835 | 2.2759
66 | -0.0068877 | -0.0017232 | 0.0068879 | 0.0017233 | 2.2224e-07 | 7.2088e-08 | 0.010387 | 0.010387 | 0.010387 | 0.98659 | -0.25835 | 0.98662 | -0.25767 | 2.8536
67 | -0.0093614 | -0.0023387 | 0.0093619 | 0.002339 | 5.0693e-07 | 2.3775e-07 | 0.014114 | 0.014114 | 0.014114 | 0.98676 | -0.25511 | 0.98682 | -0.25397 | 3.8775
68 | -0.010022 | -0.0025045 | 0.010028 | 0.0025071 | 5.333e-06 | 2.6169e-06 | 0.01511 | 0.01511 | 0.01511 | 0.98682 | -0.25397 | 0.98739 | -0.24278 | 4.1511
69 | -0.010859 | -0.0027155 | 0.010861 | 0.0027164 | 1.7626e-06 | 9.0351e-07 | 0.016363 | 0.016363 | 0.016363 | 0.98739 | -0.24278 | 0.98756 | -0.23937 | 4.4953
70 | -0.021346 | -0.0053429 | 0.021357 | 0.0053493 | 1.0513e-05 | 6.3814e-06 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.98756 | -0.23937 | 0.98809 | -0.22902 | 8.8354
71 | 0.010485 | 0.0026265 | -0.010485 | -0.0026262 | 5.7808e-07 | 2.9095e-07 | 0.015798 | 0.015798 | 0.015798 | 0.98756 | -0.23937 | 0.9875 | -0.24052 | 4.3401
72 | -0.00093603 | -0.00023459 | 0.00093608 | 0.00023382 | 4.6699e-08 | -7.7387e-07 | 0.0014093 | 0.001409 | 0.0014093 | 0.98833 | -0.22435 | 0.98839 | -0.2233 | 0.38716
73 | -0.0028163 | -0.00070506 | 0.0028167 | 0.00070459 | 3.7171e-07 | -4.69e-07 | 0.0042397 | 0.0042395 | 0.0042397 | 0.98839 | -0.2233 | 0.98853 | -0.22053 | 1.1648
74 | -0.0034017 | -0.0008512 | 0.0034019 | 0.00085104 | 2.4095e-07 | -1.6005e-07 | 0.00512 | 0.0051199 | 0.00512 | 0.98853 | -0.22053 | 0.98861 | -0.21904 | 1.4066
75 | 0.023625 | 0.0059216 | -0.023622 | -0.0059198 | 3.0316e-06 | 1.8582e-06 | 0.03556 | 0.03556 | 0.03556 | 0.98861 | -0.21904 | 0.98847 | -0.22174 | 9.7691
76 | -0.027027 | -0.0067727 | 0.027029 | 0.0067739 | 2.0015e-06 | 1.2396e-06 | 0.040679 | 0.040679 | 0.040679 | 0.98861 | -0.21904 | 0.98869 | -0.21749 | 11.1757
77 | 0.023071 | 0.0057818 | -0.02307 | -0.005781 | 1.2564e-06 | 7.6848e-07 | 0.034731 | 0.034731 | 0.034731 | 0.98847 | -0.22174 | 0.98841 | -0.22288 | 9.5414
78 | -0.02744 | -0.0068769 | 0.027467 | 0.0068936 | 2.699e-05 | 1.6732e-05 | 0.041298 | 0.041298 | 0.041298 | 0.98869 | -0.21749 | 0.98975 | -0.19686 | 11.3455
79 | -0.0081268 | -0.0020338 | 0.0081274 | 0.002034 | 5.9828e-07 | 2.4724e-07 | 0.012256 | 0.012256 | 0.012256 | 0.98662 | -0.25767 | 0.9867 | -0.25612 | 3.3669
80 | -0.0087915 | -0.0022005 | 0.008796 | 0.0022025 | 4.4884e-06 | 2.0022e-06 | 0.013257 | 0.013257 | 0.013257 | 0.9867 | -0.25612 | 0.98725 | -0.2454 | 3.6421
81 | -0.0094098 | -0.0023563 | 0.0094119 | 0.0023573 | 2.1858e-06 | 1.0282e-06 | 0.014182 | 0.014182 | 0.014182 | 0.98725 | -0.2454 | 0.9875 | -0.24052 | 3.8961
82 | 0.022432 | 0.0056211 | -0.022427 | -0.0056181 | 4.9892e-06 | 3.0436e-06 | 0.03377 | 0.03377 | 0.03377 | 0.98841 | -0.22288 | 0.98817 | -0.22755 | 9.2776
83 | 0.0097767 | 0.0024482 | -0.0097736 | -0.0024467 | 3.0667e-06 | 1.4764e-06 | 0.014698 | 0.014698 | 0.014698 | 0.98975 | -0.19686 | 0.98941 | -0.20345 | 4.0379
84 | 0.0020644 | 0.00051651 | -0.0020642 | -0.00051711 | 2.0554e-07 | -5.9971e-07 | 0.0031034 | 0.0031037 | 0.0031037 | 0.98975 | -0.19686 | 0.98964 | -0.19895 | 0.85265
85 | -0.021937 | -0.0054948 | 0.021939 | 0.0054957 | 1.5393e-06 | 9.3698e-07 | 0.033035 | 0.033035 | 0.033035 | 0.98809 | -0.22902 | 0.98817 | -0.22755 | 9.0757
86 | -0.00099063 | -0.00024828 | 0.00099065 | 0.00024804 | 1.5726e-08 | -2.3281e-07 | 0.0014895 | 0.0014894 | 0.0014895 | 0.98962 | -0.19929 | 0.98964 | -0.19895 | 0.40921
87 | 0.0091525 | 0.0022911 | -0.0091518 | -0.0022907 | 6.612e-07 | 3.0364e-07 | 0.013764 | 0.013764 | 0.013764 | 0.98941 | -0.20345 | 0.98933 | -0.20497 | 3.7813
88 | 0.0086218 | 0.0021579 | -0.0086212 | -0.0021576 | 6.6475e-07 | 2.9007e-07 | 0.012967 | 0.012967 | 0.012967 | 0.98933 | -0.20497 | 0.98925 | -0.20659 | 3.5623
89 | 0.0078811 | 0.0019722 | -0.0078804 | -0.0019719 | 6.5896e-07 | 2.6118e-07 | 0.011854 | 0.011854 | 0.011854 | 0.98925 | -0.20659 | 0.98916 | -0.20835 | 3.2565
90 | 0.0049732 | 0.0012461 | -0.0049726 | -0.0012461 | 6.0348e-07 | 3.0982e-08 | 0.0075528 | 0.0075529 | 0.0075529 | 0.97979 | -0.3878 | 0.97966 | -0.39035 | 2.075
91 | -0.0072659 | -0.0018207 | 0.0072688 | 0.0018218 | 2.9379e-06 | 1.0695e-06 | 0.011035 | 0.011034 | 0.011035 | 0.97979 | -0.3878 | 0.98022 | -0.37931 | 3.0315
92 | 0.0027041 | 0.00067758 | -0.002704 | -0.0006777 | 9.1049e-08 | -1.2293e-07 | 0.0041073 | 0.0041074 | 0.0041074 | 0.97966 | -0.39035 | 0.97962 | -0.39105 | 1.1284
93 | -0.068699 | -0.017305 | 0.06874 | 0.017331 | 4.0807e-05 | 2.5991e-05 | 0.10432 | 0.10432 | 0.10432 | 0.98022 | -0.37931 | 0.98086 | -0.3669 | 28.6591
94 | 0.037225 | 0.0094105 | -0.037216 | -0.0094048 | 9.0741e-06 | 5.712e-06 | 0.056539 | 0.056539 | 0.056539 | 0.98022 | -0.37931 | 0.97996 | -0.3844 | 15.5326
95 | 0.024205 | 0.0060731 | -0.024198 | -0.0060687 | 7.0348e-06 | 4.3272e-06 | 0.036746 | 0.036746 | 0.036746 | 0.98022 | -0.37931 | 0.97991 | -0.38541 | 10.0952
96 | -0.070822 | -0.017853 | 0.070831 | 0.017859 | 8.8647e-06 | 5.6476e-06 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10748 | 0.98086 | -0.3669 | 0.98099 | -0.36429 | 29.527
97 | 0.035763 | 0.0090406 | -0.035752 | -0.0090336 | 1.1142e-05 | 7.0041e-06 | 0.054332 | 0.054332 | 0.054332 | 0.97996 | -0.3844 | 0.97963 | -0.3909 | 14.9264
98 | 0.020121 | 0.0050469 | -0.020114 | -0.005043 | 6.4635e-06 | 3.9041e-06 | 0.030555 | 0.030555 | 0.030555 | 0.97991 | -0.38541 | 0.97957 | -0.39215 | 8.3943
99 | -0.072484 | -0.018273 | 0.072722 | 0.018425 | 0.00023785 | 0.00015156 | 0.10999 | 0.10999 | 0.10999 | 0.98099 | -0.36429 | 0.98451 | -0.29596 | 30.216
100 | 0.031074 | 0.0078612 | -0.031055 | -0.0078494 | 1.9003e-05 | 1.1876e-05 | 0.047227 | 0.047227 | 0.047227 | 0.97963 | -0.3909 | 0.97897 | -0.40365 | 12.9744
101 | 0.016342 | 0.0040975 | -0.016339 | -0.0040959 | 2.7668e-06 | 1.6201e-06 | 0.024825 | 0.024825 | 0.024825 | 0.97957 | -0.39215 | 0.97939 | -0.39571 | 6.82
102 | -0.076679 | -0.019416 | 0.07682 | 0.019506 | 0.00014128 | 9.0063e-05 | 0.11597 | 0.11597 | 0.11597 | 0.98451 | -0.29596 | 0.98649 | -0.25766 | 31.8587
103 | 0.013367 | 0.0033512 | -0.013366 | -0.0033504 | 1.4071e-06 | 7.8607e-07 | 0.02031 | 0.02031 | 0.02031 | 0.97939 | -0.39571 | 0.97927 | -0.39791 | 5.5796
104 | -0.0014455 | -0.00036228 | 0.0014455 | 0.00036215 | 2.0169e-08 | -1.3258e-07 | 0.0021765 | 0.0021764 | 0.0021765 | 0.98826 | -0.22346 | 0.98828 | -0.22317 | 0.59794
105 | 0.086291 | 0.021927 | -0.086236 | -0.021893 | 5.4726e-05 | 3.4914e-05 | 0.13006 | 0.13006 | 0.13006 | 0.98806 | -0.22734 | 0.98738 | -0.24052 | 35.7312
106 | -0.081553 | -0.020693 | 0.081621 | 0.020736 | 6.7286e-05 | 4.2911e-05 | 0.12311 | 0.12311 | 0.12311 | 0.98649 | -0.25766 | 0.98738 | -0.24052 | 33.8202

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15382 | 0.039004

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0093612 | 0.0023461
1 | 0.0034612 | 0.00086746
2 | 0.0037745 | 0.00094598
3 | 0.0031352 | 0.00078575
4 | 0.0016018 | 0.00040145
5 | 0.0020201 | 0.00050628
6 | 0.00060329 | 0.0001512
7 | 0.00051289 | 0.00012854
8 | 0.00057179 | 0.00014331
9 | 0.0014748 | 0.00036962
10 | 0.0016941 | 0.00042457
11 | 0.0018915 | 0.00047405
12 | 0.0024662 | 0.00061808
13 | 0.00085864 | 0.0002152
14 | 0.0015765 | 0.0003951
15 | 0.00070621 | 0.00017699
16 | 0.00054657 | 0.00013698
17 | 0.00062192 | 0.00015587
18 | 0.0005585 | 0.00013997
19 | 0.00074079 | 0.00018566
20 | 0.00038294 | 9.5974e-05
21 | 0.00054412 | 0.00013637
22 | 0.00076916 | 0.00019277
23 | 0.00065188 | 0.00016338
24 | 0.00038317 | 9.6031e-05
25 | 0.00070595 | 0.00017693
26 | 0.0013139 | 0.0003293
27 | 0.0006365 | 0.00015952
28 | 0.0025266 | 0.00063322
29 | 0.0031002 | 0.00077699
30 | 0.0012121 | 0.00030378
31 | 0.0018038 | 0.00045207
32 | 0.00049143 | 0.00012317
33 | 0.0015508 | 0.00038867
34 | 0.00073646 | 0.00018457
35 | 0.0006581 | 0.00016493
36 | 0.00055367 | 0.00013876
37 | 0.00097124 | 0.00024342
38 | 0.00082145 | 0.00020587
39 | 0.004218 | 0.0010571
40 | 0.0039074 | 0.00097928
41 | 0.0027095 | 0.00067907
42 | 0.0021685 | 0.00054347
43 | 0.0017521 | 0.00043911
44 | 0.00063646 | 0.00015951
45 | 0.00048506 | 0.00012157
46 | 0.00050452 | 0.00012644
47 | 0.00036046 | 9.034e-05
48 | 0.0010757 | 0.00026959
49 | 0.0020058 | 0.0005027
50 | 0.0004234 | 0.00010611
51 | 0.0013944 | 0.00034947
52 | 0.00094758 | 0.00023749
53 | 0.00066037 | 0.0001655
54 | 0.00083163 | 0.00020843
55 | 0.00093603 | 0.00023459
56 | 0.0018803 | 0.00047124
57 | 0.00058498 | 0.00014661
58 | 0.00055052 | 0.00013797
59 | 0.00041084 | 0.00010297
60 | 0.0012389 | 0.00031049
61 | 0.00066415 | 0.00016645
62 | 0.00061375 | 0.00015382
63 | 0.00063797 | 0.00015989
64 | 0.0010726 | 0.00026883
65 | 0.00058078 | 0.00014556
66 | 0.00099063 | 0.00024828
67 | 0.0010736 | 0.00026906
68 | 0.00062113 | 0.00015567
69 | 0.00052995 | 0.00013282
70 | 0.0007401 | 0.00018549
71 | 0.00048813 | 0.00012234
72 | 0.00071523 | 0.00017925
73 | 0.0022926 | 0.00057459
74 | 0.0022685 | 0.00056853
75 | 0.002704 | 0.0006777
76 | 0.0020824 | 0.00052191
77 | 0.0014533 | 0.00036424
78 | 0.0040772 | 0.0010218
79 | 0.0016534 | 0.00041439
80 | 0.0046776 | 0.0011723
81 | 0.0037725 | 0.00094547
82 | 0.0039563 | 0.00099154
83 | 0.0030547 | 0.00076558
84 | 0.0029716 | 0.00074474
85 | 0.0014455 | 0.00036228
86 | 0.0023238 | 0.00058239
87 | 0.0022186 | 0.00055602
88 | 0.0047335 | 0.0011863
89 | 0.0046156 | 0.0011568
90 | 0.0030676 | 0.0007688

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1