## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6007-32_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6007-32_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6007-32_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6007-32_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6007-32_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6007-32_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6007-32_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6007-32_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6007-32_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6007-32_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6007-32_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6007-32_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6007-32_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6007-32_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6007-32_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6007-32_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6007-32_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6007-32_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6007-32_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6007-32_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6007-32_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6007-32_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6007-32_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6007-32_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6007-32_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6007-32_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6007-32_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6007-32_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6007-32_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6007-32_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6007-32_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6007-32_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6007-32_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6007-32_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6007-32_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6007-32_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6007-32_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6007-32_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6007-32_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6007-32_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6007-32_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6007-32_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6007-32_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6007-32_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6007-32_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6007-32_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6007-32_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6007-32_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6007-32_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6007-32_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6007-32_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6007-32_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6007-32_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6007-32_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6007-32_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6007-32_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6007-32_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6007-32_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6007-32_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6007-32_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6007-32_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6007-32_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6007-32_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6007-32_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6007-32_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6007-32_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6007-32_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6007-32_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6007-32_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6007-32_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6007-32_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6007-32_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6007-32_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6007-32_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6007-32_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6007-32_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6007-32_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6007-32_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6007-32_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6007-32_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6007-32_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6007-32_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6007-32_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6007-32_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6007-32_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6007-32_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6007-32_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6007-32_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6007-32_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6007-32_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6007-32_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6007-32_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6007-32_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6007-32_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6007-32_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6007-32_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6007-32_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6007-32_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6007-32_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6007-32_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6007-32_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_87_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6007-32_0_2_load_0 | 0 | 0.0010902 | 0.00027323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6007-32_0_2_load_2 | 2 | 0.0019899 | 0.00049872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6007-32_0_2_load_16 | 3 | 0.0022421 | 0.00056193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6007-32_0_2_load_99 | 4 | 0.00070671 | 0.00017712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6007-32_0_2_load_14 | 5 | 0.00082352 | 0.00020639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6007-32_0_2_load_100 | 6 | 0.0013767 | 0.00034503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6007-32_0_2_load_3 | 7 | 0.0011342 | 0.00028425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6007-32_0_2_load_4 | 8 | 0.00080429 | 0.00020157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6007-32_0_2_load_5 | 9 | 0.00095481 | 0.0002393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6007-32_0_2_load_76 | 11 | 0.0016349 | 0.00040973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6007-32_0_2_load_74 | 12 | 0.0011082 | 0.00027773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6007-32_0_2_load_6 | 13 | 0.00095014 | 0.00023813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6007-32_0_2_load_7 | 14 | 0.00097475 | 0.0002443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6007-32_0_2_load_8 | 15 | 0.00054372 | 0.00013627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6007-32_0_2_load_96 | 16 | 0.00078621 | 0.00019704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6007-32_0_2_load_55 | 17 | 0.001369 | 0.0003431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6007-32_0_2_load_9 | 18 | 0.00066098 | 0.00016566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6007-32_0_2_load_10 | 19 | 0.00054571 | 0.00013677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6007-32_0_2_load_11 | 20 | 0.0011287 | 0.00028288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6007-32_0_2_load_15 | 23 | 0.0049099 | 0.0012305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6007-32_0_2_load_18 | 25 | 0.0020877 | 0.00052323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6007-32_0_2_load_19 | 26 | 0.00076642 | 0.00019208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6007-32_0_2_load_97 | 27 | 0.0059339 | 0.0014872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6007-32_0_2_load_28 | 29 | 0.0012355 | 0.00030964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6007-32_0_2_load_98 | 31 | 0.0022391 | 0.00056118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6007-32_0_2_load_31 | 33 | 0.00074072 | 0.00018564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6007-32_0_2_load_20 | 34 | 0.0010894 | 0.00027304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6007-32_0_2_load_29 | 35 | 0.00055236 | 0.00013843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6007-32_0_2_load_24 | 39 | 0.0015285 | 0.00038307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6007-32_0_2_load_25 | 40 | 0.0010669 | 0.0002674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6007-32_0_2_load_26 | 41 | 0.00068264 | 0.00017108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6007-32_0_2_load_56 | 42 | 0.0017506 | 0.00043875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6007-32_0_2_load_30 | 44 | 0.0013861 | 0.00034739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6007-32_0_2_load_59 | 45 | 0.0011617 | 0.00029114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6007-32_0_2_load_58 | 46 | 0.0025345 | 0.00063521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6007-32_0_2_load_34 | 49 | 0.00060366 | 0.00015129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6007-32_0_2_load_46 | 50 | 0.0037445 | 0.00093846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6007-32_0_2_load_47 | 51 | 0.0012842 | 0.00032186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6007-32_0_2_load_43 | 52 | 0.0035496 | 0.00088961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6007-32_0_2_load_45 | 53 | 0.0019925 | 0.00049936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6007-32_0_2_load_103 | 55 | 0.005393 | 0.0013516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6007-32_0_2_load_104 | 56 | 0.0067847 | 0.0017004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6007-32_0_2_load_44 | 57 | 0.0038972 | 0.00097674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6007-32_0_2_load_38 | 58 | 0.0038757 | 0.00097133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6007-32_0_2_load_39 | 59 | 0.0038869 | 0.00097415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6007-32_0_2_load_40 | 60 | 0.0021753 | 0.00054518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6007-32_0_2_load_41 | 61 | 0.0035172 | 0.0008815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6007-32_0_2_load_42 | 62 | 0.0012585 | 0.00031542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6007-32_0_2_load_73 | 64 | 0.0013355 | 0.00033471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6007-32_0_2_load_71 | 65 | 0.00086738 | 0.00021739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6007-32_0_2_load_50 | 67 | 0.0022554 | 0.00056526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6007-32_0_2_load_51 | 68 | 0.00054708 | 0.00013711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6007-32_0_2_load_60 | 69 | 0.00256 | 0.00064159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6007-32_0_2_load_62 | 72 | 0.00094946 | 0.00023796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6007-32_0_2_load_54 | 74 | 0.00066285 | 0.00016613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6007-32_0_2_load_95 | 75 | 0.001045 | 0.00026189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6007-32_0_2_load_94 | 76 | 0.0010171 | 0.00025491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6007-32_0_2_load_64 | 78 | 0.00079751 | 0.00019987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6007-32_0_2_load_77 | 79 | 0.00066944 | 0.00016778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6007-32_0_2_load_65 | 81 | 0.0027672 | 0.00069352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6007-32_0_2_load_66 | 82 | 0.0012225 | 0.0003064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6007-32_0_2_load_68 | 83 | 0.001604 | 0.00040199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6007-32_0_2_load_70 | 84 | 0.0012578 | 0.00031524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6007-32_0_2_load_79 | 85 | 0.0010008 | 0.00025081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6007-32_0_2_load_80 | 86 | 0.0011452 | 0.00028702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6007-32_0_2_load_82 | 87 | 0.00067023 | 0.00016797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6007-32_0_2_load_91 | 88 | 0.00096902 | 0.00024286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6007-32_0_2_load_81 | 89 | 0.001716 | 0.00043008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6007-32_0_2_load_89 | 90 | 0.00099978 | 0.00025057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6007-32_0_2_load_83 | 91 | 0.00072336 | 0.00018129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6007-32_0_2_load_101 | 94 | 0.00080391 | 0.00020148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6007-32_0_2_load_86 | 95 | 0.00099382 | 0.00024908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6007-32_0_2_load_87 | 96 | 0.0011596 | 0.00029062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6007-32_0_2_load_90 | 98 | 0.00080589 | 0.00020198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6007-32_0_2_load_92 | 99 | 0.0008422 | 0.00021108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6007-32_0_2_load_93 | 100 | 0.00064346 | 0.00016127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6007-32_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.079736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6007-32_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.081177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6007-32_0_2_line_2 |  | 2 | 4 | 0.061224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6007-32_0_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.17388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6007-32_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.09642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6007-32_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.1223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6007-32_0_2_line_6 |  | 5 | 21 | 0.096009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6007-32_0_2_line_7 |  | 7 | 8 | 0.026621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6007-32_0_2_line_8 |  | 8 | 9 | 0.084507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6007-32_0_2_line_9 |  | 9 | 10 | 0.015059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6007-32_0_2_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0050416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6007-32_0_2_line_11 |  | 10 | 12 | 0.17867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6007-32_0_2_line_12 |  | 12 | 64 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6007-32_0_2_line_13 |  | 13 | 14 | 0.18553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6007-32_0_2_line_14 |  | 14 | 15 | 0.1318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6007-32_0_2_line_15 |  | 15 | 16 | 0.017758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6007-32_0_2_line_16 |  | 16 | 17 | 0.009217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6007-32_0_2_line_17 |  | 17 | 73 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6007-32_0_2_line_18 |  | 18 | 19 | 0.03753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6007-32_0_2_line_19 |  | 18 | 20 | 0.024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6007-32_0_2_line_20 |  | 19 | 21 | 0.039305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6007-32_0_2_line_21 |  | 20 | 22 | 0.03968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6007-32_0_2_line_22 |  | 21 | 23 | 0.17653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6007-32_0_2_line_23 |  | 22 | 24 | 0.025454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6007-32_0_2_line_24 |  | 22 | 25 | 0.036126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6007-32_0_2_line_25 |  | 22 | 26 | 0.018871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6007-32_0_2_line_26 |  | 23 | 27 | 0.019321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6007-32_0_2_line_27 |  | 24 | 28 | 0.011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6007-32_0_2_line_28 |  | 24 | 29 | 0.038612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6007-32_0_2_line_29 |  | 26 | 30 | 0.051837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6007-32_0_2_line_30 |  | 27 | 31 | 0.00044298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6007-32_0_2_line_31 |  | 28 | 34 | 0.046025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6007-32_0_2_line_32 |  | 28 | 32 | 0.009621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6007-32_0_2_line_33 |  | 29 | 35 | 0.0032295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6007-32_0_2_line_34 |  | 30 | 36 | 0.04843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6007-32_0_2_line_35 |  | 30 | 37 | 0.043059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6007-32_0_2_line_36 |  | 32 | 33 | 0.016758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6007-32_0_2_line_37 |  | 34 | 38 | 0.0052749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6007-32_0_2_line_38 |  | 36 | 55 | 0.011896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6007-32_0_2_line_39 |  | 36 | 56 | 0.086466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6007-32_0_2_line_40 |  | 37 | 52 | 0.071152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6007-32_0_2_line_41 |  | 37 | 48 | 0.002675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6007-32_0_2_line_42 |  | 38 | 39 | 0.015755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6007-32_0_2_line_43 |  | 38 | 40 | 0.075411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6007-32_0_2_line_44 |  | 39 | 41 | 0.066128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6007-32_0_2_line_45 |  | 40 | 42 | 0.012421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6007-32_0_2_line_46 |  | 41 | 43 | 0.028081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6007-32_0_2_line_47 |  | 43 | 44 | 0.067334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6007-32_0_2_line_48 |  | 44 | 45 | 0.072108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6007-32_0_2_line_49 |  | 45 | 46 | 0.02579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6007-32_0_2_line_50 |  | 47 | 48 | 0.005242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6007-32_0_2_line_51 |  | 47 | 49 | 0.035367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6007-32_0_2_line_52 |  | 48 | 50 | 0.035908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6007-32_0_2_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0047839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6007-32_0_2_line_54 |  | 50 | 53 | 0.0049885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6007-32_0_2_line_55 |  | 51 | 54 | 0.017496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6007-32_0_2_line_56 |  | 52 | 57 | 0.022155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6007-32_0_2_line_57 |  | 53 | 61 | 0.012909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6007-32_0_2_line_58 |  | 54 | 66 | 0.030895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6007-32_0_2_line_59 |  | 54 | 67 | 0.052314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6007-32_0_2_line_60 |  | 58 | 59 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6007-32_0_2_line_61 |  | 58 | 60 | 0.049452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6007-32_0_2_line_62 |  | 59 | 61 | 0.025213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6007-32_0_2_line_63 |  | 60 | 62 | 0.081536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6007-32_0_2_line_64 |  | 62 | 63 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6007-32_0_2_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0036102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6007-32_0_2_line_66 |  | 63 | 65 | 0.019043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6007-32_0_2_line_67 |  | 65 | 84 | 0.0095731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6007-32_0_2_line_68 |  | 66 | 68 | 0.066231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6007-32_0_2_line_69 |  | 67 | 69 | 0.024219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6007-32_0_2_line_70 |  | 69 | 70 | 0.0085112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6007-32_0_2_line_71 |  | 70 | 71 | 0.027668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6007-32_0_2_line_72 |  | 71 | 72 | 0.032506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6007-32_0_2_line_73 |  | 72 | 77 | 0.16657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6007-32_0_2_line_74 |  | 73 | 74 | 0.18087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6007-32_0_2_line_75 |  | 74 | 75 | 0.0085874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6007-32_0_2_line_76 |  | 75 | 76 | 0.037722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6007-32_0_2_line_77 |  | 76 | 100 | 0.012667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6007-32_0_2_line_78 |  | 77 | 78 | 0.095987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6007-32_0_2_line_79 |  | 78 | 79 | 0.018983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6007-32_0_2_line_80 |  | 79 | 80 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6007-32_0_2_line_81 |  | 80 | 85 | 0.018139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6007-32_0_2_line_82 |  | 80 | 86 | 0.0093787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6007-32_0_2_line_83 |  | 81 | 82 | 0.042964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6007-32_0_2_line_84 |  | 82 | 83 | 0.025457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6007-32_0_2_line_85 |  | 83 | 84 | 0.005854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6007-32_0_2_line_86 |  | 85 | 87 | 0.0039058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6007-32_0_2_line_87 |  | 86 | 88 | 0.00059435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6007-32_0_2_line_88 |  | 87 | 89 | 0.07089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6007-32_0_2_line_89 |  | 88 | 90 | 0.018351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6007-32_0_2_line_90 |  | 89 | 91 | 0.0070133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6007-32_0_2_line_91 |  | 90 | 96 | 0.00072152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6007-32_0_2_line_92 |  | 91 | 92 | 0.065447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6007-32_0_2_line_93 |  | 92 | 93 | 0.10128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6007-32_0_2_line_94 |  | 93 | 94 | 0.078283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6007-32_0_2_line_95 |  | 95 | 96 | 0.025888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6007-32_0_2_line_96 |  | 95 | 97 | 0.0025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6007-32_0_2_line_97 |  | 97 | 98 | 0.013161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6007-32_0_2_line_98 |  | 98 | 99 | 0.069201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6007-32_0_2_line_99 |  | 99 | 100 | 0.034091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6007-32_0_2_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2642228.7952 | 1132141.0893 | 2642235.9152 | 1132142.4841 | 2642257.9259 | 1132143.9052 | 2642288.9085 | 1132143.9551 | 2642308.2691 | 1132145.7224
1 | 2642228.7952 | 1132141.0893 | 2642219.8128 | 1132137.358 | 2642193.352 | 1132121.5542 | 2642188.5927 | 1132119.4977 | 2642184.0316 | 1132119.9217 | 2642169.8265 | 1132124.2471 | 2642166.0378 | 1132124.3207 | 2642154.3739 | 1132120.6587
2 | 2642154.3739 | 1132120.6587 | 2642152.1321 | 1132119.9549 | 2642145.7898 | 1132119.655 | 2642140.4785 | 1132120.5629 | 2642136.2928 | 1132122.3569 | 2642128.8471 | 1132129.0196 | 2642124.5923 | 1132130.7908 | 2642117.9799 | 1132130.578 | 2642111.3885 | 1132128.4533 | 2642107.1746 | 1132125.4557 | 2642103.1361 | 1132117.1116
3 | 2642136.9571 | 1131946.5543 | 2642103.1361 | 1132117.1116
4 | 2642118.5643 | 1131872.028 | 2642115.2082 | 1131879.6196 | 2642102.3925 | 1131881.1756 | 2642101.7407 | 1131886.3182 | 2642109.3113 | 1131896.0425 | 2642114.4317 | 1131902.6704 | 2642136.9571 | 1131946.5543
5 | 2642103.1361 | 1132117.1116 | 2642102.0891 | 1132114.9483 | 2642094.9601 | 1132107.0947 | 2642083.7297 | 1132099.9907 | 2642075.6847 | 1132098.7341 | 2642068.6001 | 1132103.2983 | 2642063.3255 | 1132108.8867 | 2642061.6661 | 1132116.101 | 2642062.6244 | 1132123.3336 | 2642074.5871 | 1132140.281 | 2642080.9628 | 1132150.1637 | 2642081.5263 | 1132156.5932 | 2642076.6284 | 1132165.597 | 2642073.8325 | 1132172.9175
6 | 2642072.7042 | 1131796.7482 | 2642072.5892 | 1131801.0941 | 2642071.7166 | 1131808.0916 | 2642074.7402 | 1131818.4068 | 2642077.9708 | 1131829.9574 | 2642082.6407 | 1131840.4841 | 2642090.0011 | 1131851.6521 | 2642098.6197 | 1131860.1498 | 2642106.6619 | 1131861.851 | 2642114.6941 | 1131864.9974 | 2642118.5643 | 1131872.028
7 | 2641824.1301 | 1132119.419 | 2641824.5235 | 1132106.6854 | 2641828.021 | 1132093.2515
8 | 2641824.9965 | 1132011.6098 | 2641824.1058 | 1132016.7922 | 2641828.1492 | 1132028.893 | 2641833.514 | 1132041.4032 | 2641834.2107 | 1132074.247 | 2641832.6261 | 1132079.5832 | 2641829.8942 | 1132086.0565 | 2641828.021 | 1132093.2515
9 | 2641825.3153 | 1131996.6681 | 2641826.0313 | 1132005.5887 | 2641824.9965 | 1132011.6098
10 | 2641825.3153 | 1131996.6681 | 2641821.3561 | 1131993.5467
11 | 2641825.3153 | 1131996.6681 | 2641833.3414 | 1131991.7878 | 2641834.4107 | 1131986.348 | 2641831.5019 | 1131973.8659 | 2641829.1046 | 1131962.01 | 2641827.2737 | 1131942.8542 | 2641826.1195 | 1131930.4955 | 2641828.9751 | 1131920.6324 | 2641836.5096 | 1131906.6885 | 2641841.4727 | 1131890.459 | 2641846.8904 | 1131884.2155 | 2641850.3385 | 1131877.7583 | 2641850.1231 | 1131864.3722 | 2641852.1862 | 1131849.9792 | 2641856.9129 | 1131829.9711
12 | 2641856.6458 | 1131817.7636 | 2641857.8182 | 1131826.1393 | 2641856.9129 | 1131829.9711
13 | 2642162.5749 | 1131379.622 | 2642168.9897 | 1131194.2001
14 | 2642047.5641 | 1131418.6843 | 2642063.4804 | 1131418.0576 | 2642077.7775 | 1131391.877 | 2642091.6331 | 1131389.3165 | 2642109.454 | 1131389.0293 | 2642135.1515 | 1131382.2492 | 2642162.5749 | 1131379.622
15 | 2642030.0714 | 1131417.7891 | 2642033.9642 | 1131419.2197 | 2642047.5641 | 1131418.6843
16 | 2642021.4201 | 1131414.6097 | 2642030.0714 | 1131417.7891
17 | 2641998.4621 | 1131410.7911 | 2642007.8801 | 1131409.6337 | 2642021.4201 | 1131414.6097
18 | 2642089.791 | 1131733.6016 | 2642096.755 | 1131760.7972 | 2642097.444 | 1131770.229
19 | 2642089.791 | 1131733.6016 | 2642084.0355 | 1131724.1567 | 2642074.8438 | 1131714.9992 | 2642074.6903 | 1131714.8935
20 | 2642072.7042 | 1131796.7482 | 2642083.3646 | 1131792.8982 | 2642091.3141 | 1131786.9171 | 2642096.1344 | 1131778.0461 | 2642097.444 | 1131770.229
21 | 2642041.8428 | 1131692.6362 | 2642054.0224 | 1131700.6582 | 2642074.6903 | 1131714.8935
22 | 2642072.7042 | 1131796.7482 | 2642052.2579 | 1131803.7986 | 2642046.4492 | 1131808.6607 | 2642043.4309 | 1131815.2875 | 2642041.96 | 1131825.2824 | 2642045.0919 | 1131847.7156 | 2642049.5371 | 1131862.8765 | 2642054.6292 | 1131872.4834 | 2642060.4528 | 1131877.6599 | 2642077.5866 | 1131897.3446 | 2642080.635 | 1131905.1921 | 2642081.2454 | 1131913.7451 | 2642079.4795 | 1131921.8592 | 2642076.7518 | 1131927.6765 | 2642071.6629 | 1131933.1217 | 2642065.6026 | 1131937.6263
23 | 2642041.8428 | 1131692.6362 | 2642034.5947 | 1131687.4276 | 2642025.502 | 1131680.6165 | 2642021.6145 | 1131677.1433
24 | 2642041.8428 | 1131692.6362 | 2642049.0127 | 1131685.827 | 2642074.5908 | 1131679.9808
25 | 2642041.8428 | 1131692.6362 | 2642030.3244 | 1131706.8967 | 2642029.9191 | 1131707.2538
26 | 2642065.6026 | 1131937.6263 | 2642058.3985 | 1131939.4216 | 2642046.5439 | 1131940.4216
27 | 2642031.5319 | 1131681.6256 | 2642025.4221 | 1131676.6028 | 2642021.6145 | 1131677.1433
28 | 2642021.6145 | 1131677.1433 | 2642014.8115 | 1131671.0485 | 2642003.0659 | 1131655.9481 | 2641999.2667 | 1131646.323
29 | 2641986.3858 | 1131721.5991 | 2641990.1811 | 1131725.0495 | 2641996.6912 | 1131726.7511 | 2642004.6697 | 1131726.573 | 2642012.4045 | 1131722.6803 | 2642029.9191 | 1131707.2538
30 | 2642046.5439 | 1131940.4216 | 2642046.1025 | 1131940.4588
31 | 2642031.5319 | 1131681.6256 | 2642057.2866 | 1131653.1456 | 2642063.427 | 1131648.6209
32 | 2642031.5319 | 1131681.6256 | 2642024.8233 | 1131688.538
33 | 2641999.2667 | 1131646.323 | 2641998.081 | 1131643.319
34 | 2641986.3858 | 1131721.5991 | 2641985.1311 | 1131729.3055 | 2641986.8548 | 1131747.2043 | 2641992.547 | 1131769.1106
35 | 2641986.3858 | 1131721.5991 | 2641977.4663 | 1131713.1329 | 2641959.3206 | 1131688.2388
36 | 2642024.8233 | 1131688.538 | 2642019.5857 | 1131693.1818 | 2642010.5493 | 1131696.8659
37 | 2642067.6735 | 1131645.4917 | 2642063.427 | 1131648.6209
38 | 2641992.547 | 1131769.1106 | 2641985.9256 | 1131779.003
39 | 2641992.547 | 1131769.1106 | 2641995.6796 | 1131781.4942 | 2641995.9054 | 1131793.3351 | 2641995.0579 | 1131811.1383 | 2641991.4912 | 1131819.1399 | 2641987.845 | 1131824.1616 | 2641982.6465 | 1131828.7501 | 2641977.1577 | 1131831.9025 | 2641962.5543 | 1131838.0821
40 | 2641959.3206 | 1131688.2388 | 2641955.1043 | 1131691.0888 | 2641952.5479 | 1131694.4172 | 2641951.889 | 1131700.5936 | 2641955.1818 | 1131709.8767 | 2641964.4497 | 1131728.0613 | 2641970.1928 | 1131749.3009 | 2641970.012 | 1131752.6886
41 | 2641959.3206 | 1131688.2388 | 2641957.7494 | 1131686.0712
42 | 2642067.6735 | 1131645.4917 | 2642069.9721 | 1131641.6057 | 2642068.5517 | 1131637.6827 | 2642063.5273 | 1131632.7119
43 | 2642067.6735 | 1131645.4917 | 2642088.8709 | 1131641.2258 | 2642105.5506 | 1131633.3156 | 2642124.219 | 1131621.8064 | 2642137.0765 | 1131618.043
44 | 2642043.8701 | 1131587.5445 | 2642070.8552 | 1131603.2145 | 2642075.2607 | 1131608.6034 | 2642073.4622 | 1131614.7607 | 2642063.043 | 1131628.1729 | 2642063.5273 | 1131632.7119 | 2642063.5273 | 1131632.7119
45 | 2642137.0765 | 1131618.043 | 2642145.8467 | 1131615.476 | 2642149.0962 | 1131615.0064
46 | 2642019.5862 | 1131573.443 | 2642043.8701 | 1131587.5445
47 | 2642019.5862 | 1131573.443 | 2642024.35 | 1131564.9495 | 2642037.7562 | 1131550.5464 | 2642058.5473 | 1131542.7536 | 2642074.233 | 1131541.7799
48 | 2642143.5184 | 1131560.0804 | 2642082.0587 | 1131541.2941 | 2642074.233 | 1131541.7799
49 | 2642143.5184 | 1131560.0804 | 2642143.8758 | 1131560.1896 | 2642168.1041 | 1131567.8691
50 | 2641954.6526 | 1131681.8365 | 2641957.7494 | 1131686.0712
51 | 2641954.6526 | 1131681.8365 | 2641937.6286 | 1131652.837 | 2641936.1525 | 1131651.9167
52 | 2641957.7494 | 1131686.0712 | 2641953.9193 | 1131689.8577 | 2641948.5083 | 1131688.4417 | 2641947.752 | 1131694.2283 | 2641941.149 | 1131708.134 | 2641939.0707 | 1131711.1939
53 | 2641932.093 | 1131649.3858 | 2641936.1525 | 1131651.9167
54 | 2641936.2679 | 1131715.3205 | 2641939.0707 | 1131711.1939
55 | 2641914.8819 | 1131646.2427 | 2641932.093 | 1131649.3858
56 | 2641962.3814 | 1131773.1255 | 2641969.7149 | 1131758.2577 | 2641970.012 | 1131752.6886
57 | 2641929.741 | 1131726.2977 | 2641930.0865 | 1131724.4212 | 2641936.2679 | 1131715.3205
58 | 2641890.0617 | 1131628.8286 | 2641893.9593 | 1131633.0799 | 2641907.8554 | 1131639.0348 | 2641914.8819 | 1131646.2427
59 | 2641914.8819 | 1131646.2427 | 2641868.4843 | 1131641.2855 | 2641862.8393 | 1131640.9993
60 | 2641940.0193 | 1131761.9805 | 2641940.7813 | 1131761.1474 | 2641940.807 | 1131757.4346 | 2641935.5173 | 1131750.0865
61 | 2641940.0193 | 1131761.9805 | 2641938.0735 | 1131764.1079 | 2641932.071 | 1131765.8228 | 2641913.1854 | 1131764.3467 | 2641901.5098 | 1131765.811 | 2641893.9305 | 1131771.7282
62 | 2641935.5173 | 1131750.0865 | 2641933.4398 | 1131747.2005 | 2641928.7983 | 1131731.4159 | 2641929.741 | 1131726.2977
63 | 2641859.7205 | 1131804.9417 | 2641880.5836 | 1131804.3747 | 2641899.5755 | 1131806.0403 | 2641905.2963 | 1131800.5216 | 2641907.1861 | 1131795.5988 | 2641905.6713 | 1131790.8526 | 2641894.0921 | 1131777.2877 | 2641893.9305 | 1131771.7282
64 | 2641856.1453 | 1131814.1883 | 2641855.4692 | 1131808.414 | 2641859.7205 | 1131804.9417
65 | 2641856.1453 | 1131814.1883 | 2641856.6458 | 1131817.7636
66 | 2641856.1453 | 1131814.1883 | 2641850.2963 | 1131809.312 | 2641839.5755 | 1131805.3545
67 | 2641839.5755 | 1131805.3545 | 2641834.951 | 1131803.6475 | 2641830.6088 | 1131802.0016
68 | 2641890.0617 | 1131628.8286 | 2641898.2663 | 1131622.7045 | 2641925.5604 | 1131588.7207 | 2641932.6357 | 1131578.5305
69 | 2641862.8393 | 1131640.9993 | 2641838.6512 | 1131639.7727
70 | 2641830.151 | 1131639.3416 | 2641838.6512 | 1131639.7727
71 | 2641830.151 | 1131639.3416 | 2641802.4431 | 1131640.8509
72 | 2641802.4431 | 1131640.8509 | 2641783.1772 | 1131639.7506 | 2641770.1371 | 1131637.6483
73 | 2641693.0475 | 1131502.292 | 2641717.44 | 1131596.3637 | 2641725.8075 | 1131611.2512 | 2641743.2339 | 1131625.6232 | 2641764.302 | 1131636.7076 | 2641770.1371 | 1131637.6483
74 | 2641998.4621 | 1131410.7911 | 2641992.5907 | 1131410.2167 | 2641983.258 | 1131413.5092 | 2641975.5709 | 1131420.4594 | 2641970.4983 | 1131432.3747 | 2641968.6592 | 1131452.161 | 2641958.4259 | 1131465.3967 | 2641945.8784 | 1131477.0156 | 2641938.5188 | 1131482.2895 | 2641930.2137 | 1131478.4411 | 2641929.9254 | 1131463.3759 | 2641921.5556 | 1131457.7483 | 2641908.1869 | 1131445.6496 | 2641885.4205 | 1131431.7737
75 | 2641878.5698 | 1131426.5958 | 2641885.4205 | 1131431.7737
76 | 2641878.5698 | 1131426.5958 | 2641861.0759 | 1131413.3736 | 2641857.1588 | 1131414.1358 | 2641850.6589 | 1131414.2353 | 2641845.6066 | 1131412.6268
77 | 2641833.6149 | 1131408.5576 | 2641837.7737 | 1131410.133 | 2641845.6066 | 1131412.6268
78 | 2641693.0475 | 1131502.292 | 2641690.6957 | 1131451.3721 | 2641695.7968 | 1131421.8366 | 2641704.4223 | 1131409.5155
79 | 2641717.1498 | 1131395.5832 | 2641708.94 | 1131403.0621 | 2641704.4223 | 1131409.5155
80 | 2641729.8493 | 1131385.9642 | 2641723.183 | 1131390.087 | 2641717.1498 | 1131395.5832
81 | 2641729.8493 | 1131385.9642 | 2641720.5553 | 1131381.4312 | 2641712.9527 | 1131379.6965
82 | 2641729.8493 | 1131385.9642 | 2641734.7503 | 1131377.968
83 | 2641759.8616 | 1131794.1994 | 2641766.1735 | 1131796.0684 | 2641775.462 | 1131796.844 | 2641782.341 | 1131795.3018 | 2641791.9741 | 1131790.7883 | 2641799.3139 | 1131790.5278 | 2641801.2045 | 1131791.2616
84 | 2641801.2045 | 1131791.2616 | 2641814.711 | 1131796.5039 | 2641825.0892 | 1131800.0534
85 | 2641825.0892 | 1131800.0534 | 2641828.9761 | 1131801.3828 | 2641830.6088 | 1131802.0016
86 | 2641709.1328 | 1131378.9773 | 2641709.6531 | 1131378.9436 | 2641712.9527 | 1131379.6965
87 | 2641734.7503 | 1131377.968 | 2641735.0609 | 1131377.4613
88 | 2641658.1017 | 1131342.5377 | 2641658.5284 | 1131345.5855 | 2641668.5379 | 1131361.4069 | 2641681.3368 | 1131378.0703 | 2641690.4087 | 1131380.1894 | 2641709.1328 | 1131378.9773
89 | 2641735.0609 | 1131377.4613 | 2641737.8555 | 1131372.9017 | 2641746.5613 | 1131368.9486 | 2641748.0098 | 1131365.8269
90 | 2641658.1017 | 1131342.5377 | 2641657.1294 | 1131335.5922
91 | 2641748.0098 | 1131365.8269 | 2641748.3135 | 1131365.1724
92 | 2641634.7448 | 1131275.7529 | 2641641.5228 | 1131292.3191 | 2641653.1633 | 1131307.2624 | 2641657.1294 | 1131335.5922
93 | 2641568.2401 | 1131236.8535 | 2641578.5005 | 1131224.0842 | 2641581.7247 | 1131235.6345 | 2641588.5366 | 1131236.0926 | 2641593.6285 | 1131247.0332 | 2641612.1986 | 1131249.8401 | 2641625.6893 | 1131261.1498 | 2641632.9037 | 1131269.1368 | 2641634.7448 | 1131275.7529
94 | 2641568.2401 | 1131236.8535 | 2641578.9476 | 1131258.7383 | 2641580.5553 | 1131282.5059 | 2641588.7884 | 1131311.455
95 | 2641747.1405 | 1131339.9314 | 2641750.2273 | 1131361.0477 | 2641748.3135 | 1131365.1724
96 | 2641746.7787 | 1131337.4563 | 2641747.1405 | 1131339.9314
97 | 2641746.7787 | 1131337.4563 | 2641755.0642 | 1131336.3796 | 2641758.7361 | 1131339.4801
98 | 2641805.4301 | 1131390.0756 | 2641799.9388 | 1131385.9925 | 2641781.5144 | 1131362.1865 | 2641770.0238 | 1131349.0115 | 2641758.7361 | 1131339.4801
99 | 2641805.4301 | 1131390.0756 | 2641815.4525 | 1131397.5278 | 2641823.6649 | 1131404.7883 | 2641833.6149 | 1131408.5576

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642308.2691 | 1132145.7224
1 | 2642228.7952 | 1132141.0893
2 | 2642154.3739 | 1132120.6587
3 | 2642136.9571 | 1131946.5543
4 | 2642103.1361 | 1132117.1116
5 | 2642118.5643 | 1131872.028
6 | 2642073.8325 | 1132172.9175
7 | 2641824.1301 | 1132119.419
8 | 2641828.021 | 1132093.2515
9 | 2641824.9965 | 1132011.6098
10 | 2641825.3153 | 1131996.6681
11 | 2641821.3561 | 1131993.5467
12 | 2641856.9129 | 1131829.9711
13 | 2642168.9897 | 1131194.2001
14 | 2642162.5749 | 1131379.622
15 | 2642047.5641 | 1131418.6843
16 | 2642030.0714 | 1131417.7891
17 | 2642021.4201 | 1131414.6097
18 | 2642089.791 | 1131733.6016
19 | 2642097.444 | 1131770.229
20 | 2642074.6903 | 1131714.8935
21 | 2642072.7042 | 1131796.7482
22 | 2642041.8428 | 1131692.6362
23 | 2642065.6026 | 1131937.6263
24 | 2642021.6145 | 1131677.1433
25 | 2642074.5908 | 1131679.9808
26 | 2642029.919 | 1131707.2538
27 | 2642046.5439 | 1131940.4216
28 | 2642031.5319 | 1131681.6256
29 | 2641999.2667 | 1131646.323
30 | 2641986.3858 | 1131721.5991
31 | 2642046.1025 | 1131940.4588
32 | 2642024.8233 | 1131688.538
33 | 2642010.5493 | 1131696.8659
34 | 2642063.427 | 1131648.6209
35 | 2641998.081 | 1131643.319
36 | 2641992.547 | 1131769.1106
37 | 2641959.3206 | 1131688.2388
38 | 2642067.6735 | 1131645.4917
39 | 2642063.5273 | 1131632.7119
40 | 2642137.0765 | 1131618.043
41 | 2642043.8701 | 1131587.5445
42 | 2642149.0962 | 1131615.0064
43 | 2642019.5862 | 1131573.443
44 | 2642074.233 | 1131541.7799
45 | 2642143.5184 | 1131560.0804
46 | 2642168.1041 | 1131567.8691
47 | 2641954.6526 | 1131681.8365
48 | 2641957.7494 | 1131686.0712
49 | 2641936.1525 | 1131651.9167
50 | 2641939.0707 | 1131711.1939
51 | 2641932.093 | 1131649.3858
52 | 2641970.012 | 1131752.6886
53 | 2641936.2679 | 1131715.3205
54 | 2641914.8819 | 1131646.2427
55 | 2641985.9256 | 1131779.003
56 | 2641962.5543 | 1131838.0821
57 | 2641962.3814 | 1131773.1255
58 | 2641940.0193 | 1131761.9805
59 | 2641935.5173 | 1131750.0865
60 | 2641893.9305 | 1131771.7282
61 | 2641929.741 | 1131726.2977
62 | 2641859.7205 | 1131804.9417
63 | 2641856.1453 | 1131814.1883
64 | 2641856.6458 | 1131817.7636
65 | 2641839.5755 | 1131805.3545
66 | 2641890.0617 | 1131628.8286
67 | 2641862.8393 | 1131640.9993
68 | 2641932.6357 | 1131578.5305
69 | 2641838.6512 | 1131639.7727
70 | 2641830.151 | 1131639.3416
71 | 2641802.4431 | 1131640.8509
72 | 2641770.137 | 1131637.6483
73 | 2641998.4621 | 1131410.7911
74 | 2641885.4205 | 1131431.7737
75 | 2641878.5698 | 1131426.5958
76 | 2641845.6066 | 1131412.6268
77 | 2641693.0475 | 1131502.292
78 | 2641704.4223 | 1131409.5155
79 | 2641717.1498 | 1131395.5832
80 | 2641729.8493 | 1131385.9642
81 | 2641759.8616 | 1131794.1994
82 | 2641801.2045 | 1131791.2616
83 | 2641825.0892 | 1131800.0534
84 | 2641830.6088 | 1131802.0016
85 | 2641712.9527 | 1131379.6965
86 | 2641734.7503 | 1131377.968
87 | 2641709.1328 | 1131378.9773
88 | 2641735.0609 | 1131377.4613
89 | 2641658.1017 | 1131342.5377
90 | 2641748.0098 | 1131365.8269
91 | 2641657.1294 | 1131335.5922
92 | 2641634.7448 | 1131275.7529
93 | 2641568.2401 | 1131236.8535
94 | 2641588.7884 | 1131311.455
95 | 2641747.1405 | 1131339.9314
96 | 2641748.3135 | 1131365.1724
97 | 2641746.7787 | 1131337.4563
98 | 2641758.7361 | 1131339.4801
99 | 2641805.4301 | 1131390.0756
100 | 2641833.6149 | 1131408.5576
101 | 2641957.7494 | 1131686.0712

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98683 | -0.25408 | 0.0010902 | 0.00027323
1 | 0.98691 | -0.25252 | 0 | 0
2 | 0.98699 | -0.25093 | 0.0019899 | 0.00049872
3 | 0.98799 | -0.23146 | 0.0022421 | 0.00056193
4 | 0.98716 | -0.24755 | 0.00070671 | 0.00017712
5 | 0.98864 | -0.21869 | 0.00082352 | 0.00020639
6 | 0.98701 | -0.25057 | 0.0013767 | 0.00034503
7 | 0.99545 | -0.087621 | 0.0011342 | 0.00028425
8 | 0.99548 | -0.087089 | 0.00080429 | 0.00020157
9 | 0.99563 | -0.084205 | 0.00095481 | 0.0002393
10 | 0.99567 | -0.083438 | 0 | 0
11 | 0.99566 | -0.083583 | 0.0016349 | 0.00040973
12 | 0.9964 | -0.069202 | 0.0011082 | 0.00027773
13 | 0.98309 | -0.32679 | 0.00095014 | 0.00023813
14 | 0.98325 | -0.3236 | 0.00097475 | 0.0002443
15 | 0.98348 | -0.31901 | 0.00054372 | 0.00013627
16 | 0.98352 | -0.31822 | 0.00078621 | 0.00019704
17 | 0.98355 | -0.31767 | 0.001369 | 0.0003431
18 | 0.99089 | -0.17505 | 0.00066098 | 0.00016566
19 | 0.99014 | -0.18965 | 0.00054571 | 0.00013677
20 | 0.99139 | -0.16536 | 0.0011287 | 0.00028288
21 | 0.98937 | -0.20457 | 0 | 0
22 | 0.99225 | -0.14871 | 0 | 0
23 | 0.98725 | -0.24579 | 0.0049099 | 0.0012305
24 | 0.99193 | -0.15491 | 0 | 0
25 | 0.99218 | -0.15005 | 0.0020877 | 0.00052323
26 | 0.99293 | -0.13552 | 0.00076642 | 0.00019208
27 | 0.9871 | -0.24862 | 0.0059339 | 0.0014872
28 | 0.9918 | -0.15739 | 0 | 0
29 | 0.99187 | -0.15613 | 0.0012355 | 0.00030964
30 | 0.99485 | -0.098672 | 0 | 0
31 | 0.9871 | -0.24864 | 0.0022391 | 0.00056118
32 | 0.9918 | -0.15752 | 0 | 0
33 | 0.99179 | -0.15774 | 0.00074072 | 0.00018564
34 | 0.99133 | -0.16654 | 0.0010894 | 0.00027304
35 | 0.99187 | -0.15616 | 0.00055236 | 0.00013843
36 | 0.99431 | -0.10907 | 0 | 0
37 | 0.99691 | -0.058968 | 0 | 0
38 | 0.99128 | -0.16749 | 0 | 0
39 | 0.99118 | -0.16953 | 0.0015285 | 0.00038307
40 | 0.99109 | -0.17126 | 0.0010669 | 0.0002674
41 | 0.99083 | -0.1763 | 0.00068264 | 0.00017108
42 | 0.99107 | -0.17165 | 0.0017506 | 0.00043875
43 | 0.9907 | -0.17884 | 0 | 0
44 | 0.99039 | -0.18492 | 0.0013861 | 0.00034739
45 | 0.99014 | -0.18966 | 0.0011617 | 0.00029114
46 | 0.99008 | -0.19083 | 0.0025345 | 0.00063521
47 | 0.99692 | -0.058873 | 0 | 0
48 | 0.99706 | -0.056157 | 0 | 0
49 | 0.99596 | -0.077216 | 0.00060366 | 0.00015129
50 | 1 | 0 | -0.1233 | -0.030785
51 | 0.99583 | -0.079649 | 0.0012842 | 0.00032186
52 | 0.99643 | -0.068267 | 0.0035496 | 0.00088961
53 | 0.99986 | -0.002732 | 0.0019925 | 0.00049936
54 | 0.99539 | -0.088156 | 0 | 0
55 | 0.99425 | -0.1102 | 0.005393 | 0.0013516
56 | 0.99377 | -0.11942 | 0.0067847 | 0.0017004
57 | 0.99635 | -0.069783 | 0.0038972 | 0.00097674
58 | 0.99864 | -0.026106 | 0.0038757 | 0.00097133
59 | 0.99892 | -0.02076 | 0.0038869 | 0.00097415
60 | 0.99783 | -0.041799 | 0.0021753 | 0.00054518
61 | 0.99951 | -0.0093569 | 0.0035172 | 0.0008815
62 | 0.99664 | -0.064613 | 0.0012585 | 0.00031542
63 | 0.99649 | -0.06753 | 0 | 0
64 | 0.99647 | -0.067973 | 0.0013355 | 0.00033471
65 | 0.99636 | -0.070112 | 0.00086738 | 0.00021739
66 | 0.99537 | -0.088455 | 0 | 0
67 | 0.99409 | -0.11313 | 0.0022554 | 0.00056526
68 | 0.99534 | -0.089094 | 0.00054708 | 0.00013711
69 | 0.99354 | -0.12375 | 0.00256 | 0.00064159
70 | 0.99336 | -0.1271 | 0 | 0
71 | 0.9928 | -0.138 | 0 | 0
72 | 0.99213 | -0.15082 | 0.00094946 | 0.00023796
73 | 0.98365 | -0.31568 | 0 | 0
74 | 0.98442 | -0.30057 | 0.00066285 | 0.00016613
75 | 0.98447 | -0.29976 | 0.001045 | 0.00026189
76 | 0.98469 | -0.29545 | 0.0010171 | 0.00025491
77 | 0.98887 | -0.21394 | 0 | 0
78 | 0.98699 | -0.2505 | 0.00079751 | 0.00019987
79 | 0.98663 | -0.25748 | 0.00066944 | 0.00016778
80 | 0.98634 | -0.26317 | 0 | 0
81 | 0.99607 | -0.075713 | 0.0027672 | 0.00069352
82 | 0.99618 | -0.073624 | 0.0012225 | 0.0003064
83 | 0.99627 | -0.071839 | 0.001604 | 0.00040199
84 | 0.9963 | -0.071264 | 0.0012578 | 0.00031524
85 | 0.98626 | -0.26477 | 0.0010008 | 0.00025081
86 | 0.98621 | -0.26568 | 0.0011452 | 0.00028702
87 | 0.98624 | -0.26505 | 0.00067023 | 0.00016797
88 | 0.9862 | -0.26583 | 0.00096902 | 0.00024286
89 | 0.98603 | -0.26918 | 0.001716 | 0.00043008
90 | 0.98599 | -0.27004 | 0.00099978 | 0.00025057
91 | 0.98602 | -0.26937 | 0.00072336 | 0.00018129
92 | 0.98597 | -0.27032 | 0 | 0
93 | 0.9859 | -0.27179 | 0 | 0
94 | 0.98584 | -0.27292 | 0.00080391 | 0.00020148
95 | 0.98572 | -0.27514 | 0.00099382 | 0.00024908
96 | 0.98598 | -0.2702 | 0.0011596 | 0.00029062
97 | 0.9857 | -0.27558 | 0 | 0
98 | 0.98559 | -0.27786 | 0.00080589 | 0.00020198
99 | 0.98502 | -0.28886 | 0.0008422 | 0.00021108
100 | 0.98477 | -0.29377 | 0.00064346 | 0.00016127
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010902 | -0.00027323 | 0.0010903 | 0.00027227 | 8.0788e-08 | -9.6708e-07 | 0.0016439 | 0.0016436 | 0.0016439 | 0.98683 | -0.25408 | 0.98691 | -0.25252 | 0.45162
1 | -0.0010903 | -0.00027227 | 0.0010904 | 0.00027128 | 8.2211e-08 | -9.8475e-07 | 0.0016436 | 0.0016432 | 0.0016436 | 0.98691 | -0.25252 | 0.98699 | -0.25093 | 0.45152
2 | -0.0030803 | -0.00077001 | 0.0030808 | 0.00076954 | 4.9497e-07 | -4.6581e-07 | 0.0046433 | 0.004643 | 0.0046433 | 0.98699 | -0.25093 | 0.98716 | -0.24755 | 1.2756
3 | 0.0051684 | 0.0012906 | -0.0051644 | -0.0012903 | 3.9496e-06 | 3.0292e-07 | 0.0077825 | 0.0077832 | 0.0077832 | 0.98799 | -0.23146 | 0.98716 | -0.24755 | 2.1383
4 | -0.0074105 | -0.0018525 | 0.007415 | 0.0018541 | 4.5025e-06 | 1.6461e-06 | 0.011159 | 0.011159 | 0.011159 | 0.98799 | -0.23146 | 0.98864 | -0.21869 | 3.0657
5 | 0.0013769 | 0.0003436 | -0.0013767 | -0.00034503 | 1.9751e-07 | -1.4369e-06 | 0.002075 | 0.0020755 | 0.0020755 | 0.98716 | -0.24755 | 0.98701 | -0.25057 | 0.5702
6 | -0.0082385 | -0.0020605 | 0.008244 | 0.0020628 | 5.5342e-06 | 2.3099e-06 | 0.012398 | 0.012398 | 0.012398 | 0.98864 | -0.21869 | 0.98937 | -0.20457 | 3.4061
7 | -0.0011342 | -0.00028425 | 0.0011342 | 0.00028392 | 2.8692e-08 | -3.2773e-07 | 0.0016954 | 0.0016953 | 0.0016954 | 0.99545 | -0.087621 | 0.99548 | -0.087089 | 0.46576
8 | -0.0019385 | -0.0004855 | 0.0019388 | 0.00048457 | 2.6602e-07 | -9.2859e-07 | 0.0028975 | 0.0028971 | 0.0028975 | 0.99548 | -0.087089 | 0.99563 | -0.084205 | 0.79601
9 | -0.0028936 | -0.00072387 | 0.0028937 | 0.00072374 | 1.0559e-07 | -1.2827e-07 | 0.0043241 | 0.004324 | 0.0043241 | 0.99563 | -0.084205 | 0.99567 | -0.083438 | 1.1879
10 | 0.0016349 | 0.00040967 | -0.0016349 | -0.00040973 | 1.1286e-08 | -5.8347e-08 | 0.0024433 | 0.0024433 | 0.0024433 | 0.99567 | -0.083438 | 0.99566 | -0.083583 | 0.67123
11 | -0.0045285 | -0.0011334 | 0.0045316 | 0.0011331 | 3.068e-06 | -3.6192e-07 | 0.0067673 | 0.0067665 | 0.0067673 | 0.99567 | -0.083438 | 0.9964 | -0.069202 | 1.8592
12 | -0.0056398 | -0.0014108 | 0.0056401 | 0.0014108 | 3.2963e-07 | 4.9513e-08 | 0.0084214 | 0.0084213 | 0.0084214 | 0.9964 | -0.069202 | 0.99647 | -0.067973 | 2.3136
13 | -0.00095014 | -0.00023813 | 0.00095029 | 0.00023587 | 1.4382e-07 | -2.2608e-06 | 0.0014382 | 0.0014373 | 0.0014382 | 0.98309 | -0.32679 | 0.98325 | -0.3236 | 0.3951
14 | -0.001925 | -0.00048016 | 0.0019255 | 0.00047876 | 4.1915e-07 | -1.4038e-06 | 0.0029125 | 0.0029119 | 0.0029125 | 0.98325 | -0.3236 | 0.98348 | -0.31901 | 0.80013
15 | -0.0024692 | -0.00061503 | 0.0024693 | 0.00061486 | 9.2871e-08 | -1.6591e-07 | 0.0037345 | 0.0037344 | 0.0037345 | 0.98348 | -0.31901 | 0.98352 | -0.31822 | 1.026
16 | -0.0032555 | -0.00081191 | 0.0032556 | 0.00081184 | 8.38e-08 | -6.334e-08 | 0.0049239 | 0.0049239 | 0.0049239 | 0.98352 | -0.31822 | 0.98355 | -0.31767 | 1.3527
17 | -0.0046246 | -0.0011549 | 0.004625 | 0.0011549 | 4.388e-07 | -2.2704e-08 | 0.006995 | 0.0069949 | 0.006995 | 0.98355 | -0.31767 | 0.98365 | -0.31568 | 1.9217
18 | 0.02193 | 0.0055117 | -0.021915 | -0.0055024 | 1.5269e-05 | 9.2889e-06 | 0.032938 | 0.032938 | 0.032938 | 0.99089 | -0.17505 | 0.99014 | -0.18965 | 9.0489
19 | -0.022591 | -0.0056773 | 0.022601 | 0.0056837 | 1.0457e-05 | 6.3804e-06 | 0.03393 | 0.03393 | 0.03393 | 0.99089 | -0.17505 | 0.99139 | -0.16536 | 9.3215
20 | 0.021369 | 0.0053656 | -0.021354 | -0.0053564 | 1.5204e-05 | 9.2257e-06 | 0.032118 | 0.032118 | 0.032118 | 0.99014 | -0.18965 | 0.98937 | -0.20457 | 8.8236
21 | -0.02373 | -0.0059666 | 0.023749 | 0.0059782 | 1.8884e-05 | 1.1574e-05 | 0.035624 | 0.035624 | 0.035624 | 0.99139 | -0.16536 | 0.99225 | -0.14871 | 9.7869
22 | 0.01311 | 0.0032936 | -0.013084 | -0.0032794 | 2.5744e-05 | 1.4214e-05 | 0.01972 | 0.019721 | 0.019721 | 0.98937 | -0.20457 | 0.98725 | -0.24579 | 5.4178
23 | 0.013746 | 0.003445 | -0.013742 | -0.0034428 | 4.0561e-06 | 2.2673e-06 | 0.020614 | 0.020614 | 0.020614 | 0.99225 | -0.14871 | 0.99193 | -0.15491 | 5.6632
24 | 0.0020878 | 0.00052285 | -0.0020877 | -0.00052323 | 1.328e-07 | -3.816e-07 | 0.0031309 | 0.003131 | 0.003131 | 0.99225 | -0.14871 | 0.99218 | -0.15005 | 0.86017
25 | -0.039583 | -0.0099461 | 0.039608 | 0.0099618 | 2.4943e-05 | 1.572e-05 | 0.059369 | 0.059369 | 0.059369 | 0.99225 | -0.14871 | 0.99293 | -0.13552 | 16.3102
26 | 0.0081742 | 0.0020488 | -0.0081731 | -0.0020484 | 1.0998e-06 | 4.5687e-07 | 0.01232 | 0.012321 | 0.012321 | 0.98725 | -0.24579 | 0.9871 | -0.24862 | 3.3848
27 | 0.011954 | 0.0029952 | -0.011953 | -0.0029944 | 1.4146e-06 | 7.5393e-07 | 0.017932 | 0.017932 | 0.017932 | 0.99193 | -0.15491 | 0.9918 | -0.15739 | 4.9264
28 | 0.0017879 | 0.0004476 | -0.0017878 | -0.00044803 | 1.0416e-07 | -4.3173e-07 | 0.0026819 | 0.0026821 | 0.0026821 | 0.99193 | -0.15491 | 0.99187 | -0.15613 | 0.73684
29 | -0.040374 | -0.010154 | 0.040445 | 0.010199 | 7.1192e-05 | 4.4891e-05 | 0.060518 | 0.060517 | 0.060518 | 0.99293 | -0.13552 | 0.99485 | -0.098672 | 16.6257
30 | 0.0022391 | 0.00056117 | -0.0022391 | -0.00056118 | 1.8928e-09 | -4.4514e-09 | 0.0033754 | 0.0033754 | 0.0033754 | 0.9871 | -0.24862 | 0.9871 | -0.24864 | 0.92731
31 | 0.011212 | 0.0028091 | -0.011207 | -0.0028066 | 4.8836e-06 | 2.5318e-06 | 0.016821 | 0.016821 | 0.016821 | 0.9918 | -0.15739 | 0.99133 | -0.16654 | 4.6212
32 | 0.00074074 | 0.00018531 | -0.00074073 | -0.00018543 | 4.4552e-09 | -1.2131e-07 | 0.0011112 | 0.0011113 | 0.0011113 | 0.9918 | -0.15739 | 0.9918 | -0.15752 | 0.30529
33 | 0.00055236 | 0.00013839 | -0.00055236 | -0.00013843 | 8.3161e-10 | -4.1151e-08 | 0.00082864 | 0.00082866 | 0.00082866 | 0.99187 | -0.15613 | 0.99187 | -0.15616 | 0.22765
34 | 0.012187 | 0.0030563 | -0.012181 | -0.0030531 | 6.0355e-06 | 3.2342e-06 | 0.01823 | 0.01823 | 0.01823 | 0.99485 | -0.098672 | 0.99431 | -0.10907 | 5.0082
35 | -0.052633 | -0.013255 | 0.052733 | 0.013319 | 0.00010013 | 6.3523e-05 | 0.078747 | 0.078747 | 0.078747 | 0.99485 | -0.098672 | 0.99691 | -0.058968 | 21.6338
36 | 0.00074073 | 0.00018543 | -0.00074072 | -0.00018564 | 7.7611e-09 | -2.113e-07 | 0.0011113 | 0.0011113 | 0.0011113 | 0.9918 | -0.15752 | 0.99179 | -0.15774 | 0.30531
37 | 0.010118 | 0.0025335 | -0.010117 | -0.0025333 | 4.5617e-07 | 2.2395e-07 | 0.015186 | 0.015186 | 0.015186 | 0.99133 | -0.16654 | 0.99128 | -0.16749 | 4.172
38 | 0.0053933 | 0.0013517 | -0.005393 | -0.0013516 | 2.9062e-07 | 3.1708e-08 | 0.0080713 | 0.0080713 | 0.0080713 | 0.99431 | -0.10907 | 0.99425 | -0.1102 | 2.2174
39 | 0.0067881 | 0.0017014 | -0.0067847 | -0.0017004 | 3.3463e-06 | 1.0207e-06 | 0.010159 | 0.010159 | 0.010159 | 0.99431 | -0.10907 | 0.99377 | -0.11942 | 2.791
40 | 0.0074504 | 0.0018674 | -0.0074471 | -0.0018662 | 3.2999e-06 | 1.1847e-06 | 0.011121 | 0.011121 | 0.011121 | 0.99691 | -0.058968 | 0.99643 | -0.068267 | 3.0552
41 | -0.060183 | -0.015186 | 0.060192 | 0.015191 | 8.1014e-06 | 5.15e-06 | 0.089867 | 0.089867 | 0.089867 | 0.99691 | -0.058968 | 0.99706 | -0.056157 | 24.6889
42 | 0.007299 | 0.0018279 | -0.0072983 | -0.0018277 | 7.0918e-07 | 2.5079e-07 | 0.010956 | 0.010956 | 0.010956 | 0.99128 | -0.16749 | 0.99118 | -0.16953 | 3.0099
43 | 0.0028181 | 0.00070536 | -0.0028176 | -0.00070601 | 5.0602e-07 | -6.4812e-07 | 0.0042299 | 0.0042303 | 0.0042303 | 0.99128 | -0.16749 | 0.99109 | -0.17126 | 1.1622
44 | 0.0057698 | 0.0014446 | -0.005768 | -0.0014443 | 1.8605e-06 | 3.3867e-07 | 0.0086615 | 0.0086618 | 0.0086618 | 0.99118 | -0.16953 | 0.99083 | -0.1763 | 2.3796
45 | 0.0017507 | 0.00043861 | -0.0017506 | -0.00043875 | 3.218e-08 | -1.3947e-07 | 0.0026284 | 0.0026284 | 0.0026284 | 0.99109 | -0.17126 | 0.99107 | -0.17165 | 0.7221
46 | 0.0050853 | 0.0012732 | -0.0050847 | -0.0012732 | 6.1413e-07 | 3.1407e-08 | 0.0076366 | 0.0076367 | 0.0076367 | 0.99083 | -0.1763 | 0.9907 | -0.17884 | 2.098
47 | 0.0050847 | 0.0012732 | -0.0050832 | -0.0012731 | 1.4727e-06 | 7.5752e-08 | 0.0076367 | 0.007637 | 0.007637 | 0.9907 | -0.17884 | 0.99039 | -0.18492 | 2.0981
48 | 0.0036971 | 0.00092571 | -0.0036963 | -0.00092611 | 8.3431e-07 | -3.9371e-07 | 0.0055545 | 0.0055548 | 0.0055548 | 0.99039 | -0.18492 | 0.99014 | -0.18966 | 1.5261
49 | 0.0025347 | 0.00063497 | -0.0025345 | -0.00063521 | 1.4032e-07 | -2.4188e-07 | 0.0038091 | 0.0038092 | 0.0038092 | 0.99014 | -0.18966 | 0.99008 | -0.19083 | 1.0465
50 | -0.029741 | -0.0075297 | 0.029745 | 0.0075321 | 3.8784e-06 | 2.4138e-06 | 0.044418 | 0.044418 | 0.044418 | 0.99692 | -0.058873 | 0.99706 | -0.056157 | 12.2028
51 | 0.029741 | 0.0075297 | -0.029714 | -0.0075134 | 2.6167e-05 | 1.6286e-05 | 0.044418 | 0.044418 | 0.044418 | 0.99692 | -0.058873 | 0.99596 | -0.077216 | 12.2029
52 | -0.089936 | -0.022723 | 0.090179 | 0.022878 | 0.00024282 | 0.00015493 | 0.13429 | 0.13429 | 0.13429 | 0.99706 | -0.056157 | 1 | 0 | 36.8917
53 | 0.029111 | 0.0073621 | -0.029107 | -0.00736 | 3.3972e-06 | 2.1119e-06 | 0.043517 | 0.043517 | 0.043517 | 0.99596 | -0.077216 | 0.99583 | -0.079649 | 11.9551
54 | 0.031469 | 0.0079068 | -0.031465 | -0.0079042 | 4.1031e-06 | 2.5605e-06 | 0.046833 | 0.046833 | 0.046833 | 1 | 0 | 0.99986 | -0.002732 | 12.8663
55 | 0.027823 | 0.0070382 | -0.027812 | -0.0070311 | 1.1353e-05 | 7.0383e-06 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.99583 | -0.079649 | 0.99539 | -0.088156 | 11.4279
56 | 0.0038975 | 0.00097663 | -0.0038972 | -0.00097674 | 2.8145e-07 | -1.0844e-07 | 0.0058203 | 0.0058204 | 0.0058204 | 0.99643 | -0.068267 | 0.99635 | -0.069783 | 1.599
57 | 0.029472 | 0.0074049 | -0.029463 | -0.0073991 | 9.3161e-06 | 5.7931e-06 | 0.043868 | 0.043868 | 0.043868 | 0.99986 | -0.002732 | 0.99951 | -0.0093569 | 12.0517
58 | 0.00054711 | 0.00013587 | -0.0005471 | -0.00013626 | 7.7429e-09 | -3.9663e-07 | 0.00081744 | 0.00081758 | 0.00081758 | 0.99539 | -0.088156 | 0.99537 | -0.088455 | 0.22461
59 | 0.027265 | 0.0068953 | -0.027232 | -0.0068751 | 3.2625e-05 | 2.0201e-05 | 0.04078 | 0.04078 | 0.04078 | 0.99539 | -0.088156 | 0.99409 | -0.11313 | 11.2034
60 | -0.022039 | -0.0055313 | 0.022045 | 0.0055347 | 5.6205e-06 | 3.4153e-06 | 0.032842 | 0.032842 | 0.032842 | 0.99864 | -0.026106 | 0.99892 | -0.02076 | 9.0225
61 | 0.018164 | 0.00456 | -0.01815 | -0.0045519 | 1.3586e-05 | 8.0488e-06 | 0.027067 | 0.027067 | 0.027067 | 0.99864 | -0.026106 | 0.99783 | -0.041799 | 7.4361
62 | -0.025932 | -0.0065089 | 0.025946 | 0.0065176 | 1.4111e-05 | 8.7007e-06 | 0.038632 | 0.038632 | 0.038632 | 0.99892 | -0.02076 | 0.99951 | -0.0093569 | 10.6132
63 | 0.015975 | 0.0040067 | -0.015957 | -0.0039967 | 1.7354e-05 | 1.0043e-05 | 0.023823 | 0.023824 | 0.023824 | 0.99783 | -0.041799 | 0.99664 | -0.064613 | 6.545
64 | 0.014699 | 0.0036813 | -0.014697 | -0.0036801 | 2.0412e-06 | 1.1591e-06 | 0.021945 | 0.021945 | 0.021945 | 0.99664 | -0.064613 | 0.99649 | -0.06753 | 6.0288
65 | 0.0069757 | 0.0017456 | -0.0069756 | -0.0017455 | 1.4687e-07 | 4.6966e-08 | 0.010416 | 0.010416 | 0.010416 | 0.99649 | -0.06753 | 0.99647 | -0.067973 | 2.8614
66 | 0.007721 | 0.0019345 | -0.00772 | -0.0019342 | 9.4923e-07 | 3.5946e-07 | 0.011529 | 0.011529 | 0.011529 | 0.99649 | -0.06753 | 0.99636 | -0.070112 | 3.1674
67 | 0.0068527 | 0.0017168 | -0.0068523 | -0.0017167 | 3.7599e-07 | 1.1596e-07 | 0.010234 | 0.010234 | 0.010234 | 0.99636 | -0.070112 | 0.9963 | -0.071264 | 2.8115
68 | 0.0005471 | 0.00013626 | -0.00054708 | -0.00013711 | 1.6608e-08 | -8.5023e-07 | 0.00081758 | 0.00081788 | 0.00081788 | 0.99537 | -0.088455 | 0.99534 | -0.089094 | 0.22469
69 | 0.024977 | 0.0063098 | -0.024964 | -0.006302 | 1.2707e-05 | 7.8186e-06 | 0.037404 | 0.037405 | 0.037405 | 0.99409 | -0.11313 | 0.99354 | -0.12375 | 10.276
70 | 0.022404 | 0.0056604 | -0.0224 | -0.0056582 | 3.597e-06 | 2.1919e-06 | 0.03357 | 0.033571 | 0.033571 | 0.99354 | -0.12375 | 0.99336 | -0.1271 | 9.2227
71 | 0.0224 | 0.0056582 | -0.022389 | -0.0056511 | 1.1693e-05 | 7.1256e-06 | 0.033571 | 0.033571 | 0.033571 | 0.99336 | -0.1271 | 0.9928 | -0.138 | 9.2227
72 | 0.022389 | 0.0056511 | -0.022375 | -0.0056427 | 1.3738e-05 | 8.3721e-06 | 0.033571 | 0.033571 | 0.033571 | 0.9928 | -0.138 | 0.99213 | -0.15082 | 9.2227
73 | 0.021426 | 0.0054047 | -0.021361 | -0.0053656 | 6.4551e-05 | 3.9169e-05 | 0.032147 | 0.032148 | 0.032148 | 0.99213 | -0.15082 | 0.98887 | -0.21394 | 8.8317
74 | -0.004625 | -0.0011549 | 0.0046283 | 0.0011547 | 3.3182e-06 | -1.7403e-07 | 0.0069949 | 0.0069941 | 0.0069949 | 0.98365 | -0.31568 | 0.98442 | -0.30057 | 1.9217
75 | -0.0052912 | -0.0013209 | 0.0052914 | 0.0013209 | 2.0589e-07 | 2.2589e-08 | 0.0079961 | 0.007996 | 0.0079961 | 0.98442 | -0.30057 | 0.98447 | -0.29976 | 2.1967
76 | -0.0063363 | -0.0015828 | 0.0063376 | 0.0015831 | 1.297e-06 | 3.5034e-07 | 0.0095755 | 0.0095753 | 0.0095755 | 0.98447 | -0.29976 | 0.98469 | -0.29545 | 2.6306
77 | -0.0073547 | -0.001838 | 0.0073553 | 0.0018383 | 5.8658e-07 | 2.1426e-07 | 0.011112 | 0.011112 | 0.011112 | 0.98469 | -0.29545 | 0.98477 | -0.29377 | 3.0528
78 | 0.021361 | 0.0053656 | -0.021324 | -0.005343 | 3.72e-05 | 2.2579e-05 | 0.032148 | 0.032148 | 0.032148 | 0.98887 | -0.21394 | 0.98699 | -0.2505 | 8.8319
79 | 0.020526 | 0.0051431 | -0.020519 | -0.005139 | 6.8171e-06 | 4.1204e-06 | 0.030946 | 0.030946 | 0.030946 | 0.98699 | -0.2505 | 0.98663 | -0.25748 | 8.5016
80 | 0.01985 | 0.0049712 | -0.019845 | -0.004968 | 5.3768e-06 | 3.2369e-06 | 0.029936 | 0.029936 | 0.029936 | 0.98663 | -0.25748 | 0.98634 | -0.26317 | 8.2242
81 | 0.0049155 | 0.001228 | -0.0049151 | -0.001228 | 3.7392e-07 | 7.8189e-09 | 0.0074143 | 0.0074144 | 0.0074144 | 0.98634 | -0.26317 | 0.98626 | -0.26477 | 2.0369
82 | 0.014929 | 0.00374 | -0.014927 | -0.003739 | 1.7839e-06 | 1.022e-06 | 0.022522 | 0.022522 | 0.022522 | 0.98634 | -0.26317 | 0.98621 | -0.26568 | 6.1873
83 | -0.0027672 | -0.00069352 | 0.0027675 | 0.00069314 | 2.7531e-07 | -3.8309e-07 | 0.0041339 | 0.0041337 | 0.0041339 | 0.99607 | -0.075713 | 0.99618 | -0.073624 | 1.1357
84 | -0.00399 | -0.00099954 | 0.0039903 | 0.00099942 | 3.3907e-07 | -1.1445e-07 | 0.0059598 | 0.0059597 | 0.0059598 | 0.99618 | -0.073624 | 0.99627 | -0.071839 | 1.6373
85 | -0.0055943 | -0.0014014 | 0.0055945 | 0.0014014 | 1.5326e-07 | 2.1853e-08 | 0.0083554 | 0.0083554 | 0.0083554 | 0.99627 | -0.071839 | 0.9963 | -0.071264 | 2.2954
86 | 0.0039144 | 0.00097719 | -0.0039143 | -0.00097721 | 5.1062e-08 | -1.7162e-08 | 0.0059045 | 0.0059045 | 0.0059045 | 0.98626 | -0.26477 | 0.98624 | -0.26505 | 1.6221
87 | 0.013782 | 0.0034519 | -0.013782 | -0.0034519 | 9.6372e-08 | 5.4094e-08 | 0.020794 | 0.020794 | 0.020794 | 0.98621 | -0.26568 | 0.9862 | -0.26583 | 5.7126
88 | 0.0032441 | 0.00080923 | -0.0032435 | -0.00080973 | 6.3656e-07 | -4.9702e-07 | 0.0048932 | 0.0048936 | 0.0048936 | 0.98624 | -0.26505 | 0.98603 | -0.26918 | 1.3444
89 | 0.012813 | 0.003209 | -0.01281 | -0.0032076 | 2.5718e-06 | 1.4118e-06 | 0.019332 | 0.019332 | 0.019332 | 0.9862 | -0.26583 | 0.98599 | -0.27004 | 5.311
90 | 0.0015274 | 0.00037965 | -0.0015274 | -0.00037973 | 1.396e-08 | -8.0521e-08 | 0.0023039 | 0.0023039 | 0.0023039 | 0.98603 | -0.26918 | 0.98602 | -0.26937 | 0.63295
91 | 0.011811 | 0.002957 | -0.011811 | -0.002957 | 8.595e-08 | 4.5806e-08 | 0.017823 | 0.017823 | 0.017823 | 0.98599 | -0.27004 | 0.98598 | -0.2702 | 4.8965
92 | 0.00080405 | 0.00019844 | -0.00080401 | -0.00019925 | 3.6079e-08 | -8.1165e-07 | 0.0012123 | 0.0012126 | 0.0012126 | 0.98602 | -0.26937 | 0.98597 | -0.27032 | 0.33313
93 | 0.00080401 | 0.00019925 | -0.00080395 | -0.00020051 | 5.5869e-08 | -1.2559e-06 | 0.0012126 | 0.0012131 | 0.0012131 | 0.98597 | -0.27032 | 0.9859 | -0.27179 | 0.33326
94 | 0.00080395 | 0.00020051 | -0.00080391 | -0.00020148 | 4.321e-08 | -9.7054e-07 | 0.0012131 | 0.0012134 | 0.0012134 | 0.9859 | -0.27179 | 0.98584 | -0.27292 | 0.33336
95 | -0.010648 | -0.0026651 | 0.010651 | 0.0026664 | 2.508e-06 | 1.275e-06 | 0.016073 | 0.016073 | 0.016073 | 0.98572 | -0.27514 | 0.98598 | -0.2702 | 4.4157
96 | 0.0096546 | 0.002416 | -0.0096544 | -0.0024159 | 1.9921e-07 | 9.5609e-08 | 0.014573 | 0.014573 | 0.014573 | 0.98572 | -0.27514 | 0.9857 | -0.27558 | 4.0036
97 | 0.0096544 | 0.0024159 | -0.0096534 | -0.0024154 | 1.0481e-06 | 5.0307e-07 | 0.014573 | 0.014573 | 0.014573 | 0.9857 | -0.27558 | 0.98559 | -0.27786 | 4.0036
98 | 0.0088475 | 0.0022134 | -0.0088428 | -0.0022114 | 4.6294e-06 | 2.0815e-06 | 0.013356 | 0.013357 | 0.013357 | 0.98559 | -0.27786 | 0.98502 | -0.28886 | 3.6694
99 | 0.0080006 | 0.0020003 | -0.0079988 | -0.0019995 | 1.8669e-06 | 7.6098e-07 | 0.012084 | 0.012085 | 0.012085 | 0.98502 | -0.28886 | 0.98477 | -0.29377 | 3.3199

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12704 | 0.031724

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010902 | 0.00027323
1 | 0.0019899 | 0.00049872
2 | 0.0022421 | 0.00056193
3 | 0.00070671 | 0.00017712
4 | 0.00082352 | 0.00020639
5 | 0.0013767 | 0.00034503
6 | 0.0011342 | 0.00028425
7 | 0.00080429 | 0.00020157
8 | 0.00095481 | 0.0002393
9 | 0.0016349 | 0.00040973
10 | 0.0011082 | 0.00027773
11 | 0.00095014 | 0.00023813
12 | 0.00097475 | 0.0002443
13 | 0.00054372 | 0.00013627
14 | 0.00078621 | 0.00019704
15 | 0.001369 | 0.0003431
16 | 0.00066098 | 0.00016566
17 | 0.00054571 | 0.00013677
18 | 0.0011287 | 0.00028288
19 | 0.0049099 | 0.0012305
20 | 0.0020877 | 0.00052323
21 | 0.00076642 | 0.00019208
22 | 0.0059339 | 0.0014872
23 | 0.0012355 | 0.00030964
24 | 0.0022391 | 0.00056118
25 | 0.00074072 | 0.00018564
26 | 0.0010894 | 0.00027304
27 | 0.00055236 | 0.00013843
28 | 0.0015285 | 0.00038307
29 | 0.0010669 | 0.0002674
30 | 0.00068264 | 0.00017108
31 | 0.0017506 | 0.00043875
32 | 0.0013861 | 0.00034739
33 | 0.0011617 | 0.00029114
34 | 0.0025345 | 0.00063521
35 | 0.00060366 | 0.00015129
36 | 0.0037445 | 0.00093846
37 | 0.0012842 | 0.00032186
38 | 0.0035496 | 0.00088961
39 | 0.0019925 | 0.00049936
40 | 0.005393 | 0.0013516
41 | 0.0067847 | 0.0017004
42 | 0.0038972 | 0.00097674
43 | 0.0038757 | 0.00097133
44 | 0.0038869 | 0.00097415
45 | 0.0021753 | 0.00054518
46 | 0.0035172 | 0.0008815
47 | 0.0012585 | 0.00031542
48 | 0.0013355 | 0.00033471
49 | 0.00086738 | 0.00021739
50 | 0.0022554 | 0.00056526
51 | 0.00054708 | 0.00013711
52 | 0.00256 | 0.00064159
53 | 0.00094946 | 0.00023796
54 | 0.00066285 | 0.00016613
55 | 0.001045 | 0.00026189
56 | 0.0010171 | 0.00025491
57 | 0.00079751 | 0.00019987
58 | 0.00066944 | 0.00016778
59 | 0.0027672 | 0.00069352
60 | 0.0012225 | 0.0003064
61 | 0.001604 | 0.00040199
62 | 0.0012578 | 0.00031524
63 | 0.0010008 | 0.00025081
64 | 0.0011452 | 0.00028702
65 | 0.00067023 | 0.00016797
66 | 0.00096902 | 0.00024286
67 | 0.001716 | 0.00043008
68 | 0.00099978 | 0.00025057
69 | 0.00072336 | 0.00018129
70 | 0.00080391 | 0.00020148
71 | 0.00099382 | 0.00024908
72 | 0.0011596 | 0.00029062
73 | 0.00080589 | 0.00020198
74 | 0.0008422 | 0.00021108
75 | 0.00064346 | 0.00016127

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1