## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2475-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2475-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2475-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2475-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2475-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2475-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2475-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2475-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2475-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2475-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2475-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2475-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2475-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2475-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2475-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2475-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2475-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2475-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2475-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2475-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2475-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2475-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2475-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2475-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2475-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2475-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2475-1_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2475-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2475-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2475-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2475-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2475-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2475-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2475-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2475-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2475-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2475-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2475-1_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2475-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2475-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2475-1_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2475-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2475-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2475-1_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2475-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2475-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2475-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2475-1_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2475-1_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2475-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2475-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2475-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2475-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2475-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2475-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2475-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2475-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2475-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2475-1_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2475-1_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2475-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2475-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2475-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2475-1_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2475-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2475-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2475-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2475-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2475-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2475-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2475-1_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2475-1_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2475-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2475-1_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2475-1_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2475-1_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2475-1_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2475-1_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2475-1_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2475-1_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2475-1_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2475-1_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2475-1_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2475-1_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2475-1_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2475-1_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2475-1_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2475-1_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2475-1_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2475-1_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2475-1_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2475-1_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2475-1_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2475-1_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2475-1_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2475-1_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2475-1_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2475-1_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2475-1_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_287_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2475-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0020185 | 0.00050587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2475-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0020561 | 0.00051532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2475-1_0_3_load_2 | 2 | 0.0024372 | 0.00061082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2475-1_0_3_load_4 | 4 | 0.0018784 | 0.00047077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2475-1_0_3_load_62 | 5 | 0.0028419 | 0.00071224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2475-1_0_3_load_60 | 6 | 0.0017523 | 0.00043918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2475-1_0_3_load_12 | 7 | 0.0016134 | 0.00040436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2475-1_0_3_load_10 | 8 | 0.0016171 | 0.00040528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2475-1_0_3_load_11 | 9 | 0.0034116 | 0.00085503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2475-1_0_3_load_13 | 10 | 0.0011281 | 0.00028272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2475-1_0_3_load_65 | 11 | 0.0011168 | 0.00027989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2475-1_0_3_load_20 | 12 | 0.0016429 | 0.00041174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2475-1_0_3_load_21 | 13 | 0.0018718 | 0.00046911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2475-1_0_3_load_22 | 14 | 0.0020778 | 0.00052075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2475-1_0_3_load_24 | 16 | 0.0017104 | 0.00042867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2475-1_0_3_load_145 | 17 | 0.0021133 | 0.00052963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2475-1_0_3_load_81 | 18 | 0.0016583 | 0.00041561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2475-1_0_3_load_98 | 19 | 0.0031174 | 0.00078129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2475-1_0_3_load_28 | 20 | 0.0017198 | 0.00043102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2475-1_0_3_load_29 | 21 | 0.0016444 | 0.00041212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2475-1_0_3_load_30 | 22 | 0.00092841 | 0.00023268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2475-1_0_3_load_31 | 23 | 0.00095552 | 0.00023948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2475-1_0_3_load_32 | 24 | 0.00055623 | 0.0001394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2475-1_0_3_load_114 | 25 | 0.0022861 | 0.00057296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2475-1_0_3_load_184 | 26 | 0.0011301 | 0.00028324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2475-1_0_3_load_38 | 27 | 0.0032649 | 0.00081825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2475-1_0_3_load_39 | 28 | 0.0039157 | 0.00098135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2475-1_0_3_load_40 | 29 | 0.0028504 | 0.00071437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2475-1_0_3_load_41 | 30 | 0.00061838 | 0.00015498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2475-1_0_3_load_42 | 31 | 0.0034469 | 0.00086388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2475-1_0_3_load_68 | 32 | 0.0031561 | 0.000791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2475-1_0_3_load_92 | 33 | 0.0030755 | 0.00077079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2475-1_0_3_load_48 | 34 | 0.0015526 | 0.00038911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2475-1_0_3_load_49 | 35 | 0.00077224 | 0.00019354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2475-1_0_3_load_51 | 36 | 0.0013218 | 0.00033127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2475-1_0_3_load_132 | 37 | 0.0015074 | 0.00037778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2475-1_0_3_load_57 | 38 | 0.0010401 | 0.00026066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2475-1_0_3_load_58 | 39 | 0.0008628 | 0.00021624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2475-1_0_3_load_171 | 40 | 0.0026987 | 0.00067635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2475-1_0_3_load_59 | 41 | 0.0021341 | 0.00053485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2475-1_0_3_load_123 | 42 | 0.0016871 | 0.00042283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2475-1_0_3_load_80 | 44 | 0.0022514 | 0.00056427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2475-1_0_3_load_82 | 45 | 0.0022921 | 0.00057446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2475-1_0_3_load_83 | 46 | 0.0016936 | 0.00042445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2475-1_0_3_load_180 | 47 | 0.0035272 | 0.000884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2475-1_0_3_load_176 | 48 | 0.0037447 | 0.0009385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2475-1_0_3_load_99 | 49 | 0.0032979 | 0.00082654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2475-1_0_3_load_154 | 50 | 0.0013638 | 0.00034179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2475-1_0_3_load_124 | 51 | 0.0044161 | 0.0011068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2475-1_0_3_load_100 | 52 | 0.0015928 | 0.00039919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2475-1_0_3_load_101 | 53 | 0.0032457 | 0.00081344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2475-1_0_3_load_102 | 54 | 0.001308 | 0.00032783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2475-1_0_3_load_150 | 57 | 0.0021329 | 0.00053456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2475-1_0_3_load_172 | 58 | 0.0027728 | 0.00069492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2475-1_0_3_load_177 | 59 | 0.0028024 | 0.00070234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2475-1_0_3_load_116 | 61 | 0.0017399 | 0.00043605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2475-1_0_3_load_117 | 62 | 0.001898 | 0.00047569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2475-1_0_3_load_125 | 64 | 0.0013166 | 0.00032997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2475-1_0_3_load_126 | 65 | 0.0014994 | 0.00037578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2475-1_0_3_load_127 | 66 | 0.0013823 | 0.00034644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2475-1_0_3_load_138 | 67 | 0.0031618 | 0.00079242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2475-1_0_3_load_159 | 70 | 0.0041644 | 0.0010437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2475-1_0_3_load_156 | 72 | 0.0012279 | 0.00030773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2475-1_0_3_load_157 | 73 | 0.0014464 | 0.00036249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2475-1_0_3_load_175 | 76 | 0.0028188 | 0.00070645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2475-1_0_3_load_218 | 77 | 0.0023981 | 0.00060103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2475-1_0_3_load_185 | 79 | 0.00076212 | 0.000191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2475-1_0_3_load_196 | 80 | 0.00068549 | 0.0001718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2475-1_0_3_load_181 | 81 | 0.00079094 | 0.00019823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2475-1_0_3_load_182 | 82 | 0.0016274 | 0.00040786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2475-1_0_3_load_210 | 83 | 0.0016749 | 0.00041976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2475-1_0_3_load_217 | 84 | 0.00059319 | 0.00014867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2475-1_0_3_load_193 | 85 | 0.00076776 | 0.00019242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2475-1_0_3_load_194 | 86 | 0.0012885 | 0.00032293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2475-1_0_3_load_207 | 87 | 0.00065191 | 0.00016338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2475-1_0_3_load_197 | 88 | 0.0027209 | 0.00068192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2475-1_0_3_load_204 | 89 | 0.0031973 | 0.00080131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2475-1_0_3_load_199 | 90 | 0.00050866 | 0.00012748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2475-1_0_3_load_200 | 91 | 0.00060494 | 0.00015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2475-1_0_3_load_202 | 92 | 0.0037455 | 0.0009387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2475-1_0_3_load_203 | 93 | 0.0022146 | 0.00055504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2475-1_0_3_load_205 | 94 | 0.0041979 | 0.0010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2475-1_0_3_load_206 | 95 | 0.0028747 | 0.00072046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2475-1_0_3_load_208 | 96 | 0.0022246 | 0.00055753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2475-1_0_3_load_215 | 97 | 0.0015601 | 0.00039101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2475-1_0_3_load_216 | 98 | 0.00066188 | 0.00016588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2475-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2475-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2475-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2475-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0049486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2475-1_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2475-1_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.045037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2475-1_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.020718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2475-1_0_3_line_7 |  | 5 | 42 | 0.014686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2475-1_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.00015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2475-1_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.028976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2475-1_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0023878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2475-1_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0058816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2475-1_0_3_line_12 |  | 12 | 13 | 0.021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2475-1_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.021648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2475-1_0_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0035785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2475-1_0_3_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0093157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2475-1_0_3_line_16 |  | 15 | 17 | 0.016994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2475-1_0_3_line_17 |  | 15 | 18 | 0.016208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2475-1_0_3_line_18 |  | 16 | 19 | 0.019132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2475-1_0_3_line_19 |  | 17 | 71 | 0.018231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2475-1_0_3_line_20 |  | 18 | 44 | 0.027312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2475-1_0_3_line_21 |  | 19 | 49 | 0.0083583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2475-1_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0062914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2475-1_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.020015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2475-1_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.028483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2475-1_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.016849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2475-1_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.03429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2475-1_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.012816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2475-1_0_3_line_28 |  | 25 | 60 | 0.01676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2475-1_0_3_line_29 |  | 26 | 79 | 0.0089597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2475-1_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2475-1_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.02553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2475-1_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.024116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2475-1_0_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0041008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2475-1_0_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0072162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2475-1_0_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.022385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2475-1_0_3_line_36 |  | 32 | 43 | 0.019589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2475-1_0_3_line_37 |  | 33 | 48 | 0.00091041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2475-1_0_3_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0085409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2475-1_0_3_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0086545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2475-1_0_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.01411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2475-1_0_3_line_41 |  | 37 | 50 | 0.009314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2475-1_0_3_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0093263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2475-1_0_3_line_43 |  | 38 | 40 | 0.027837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2475-1_0_3_line_44 |  | 39 | 41 | 0.010097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2475-1_0_3_line_45 |  | 40 | 58 | 0.029867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2475-1_0_3_line_46 |  | 42 | 51 | 0.020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2475-1_0_3_line_47 |  | 43 | 74 | 0.015798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2475-1_0_3_line_48 |  | 43 | 75 | 0.033495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2475-1_0_3_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0081438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2475-1_0_3_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0031026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2475-1_0_3_line_51 |  | 46 | 47 | 0.020382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2475-1_0_3_line_52 |  | 47 | 81 | 0.01317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2475-1_0_3_line_53 |  | 48 | 76 | 0.019817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2475-1_0_3_line_54 |  | 49 | 50 | 0.026802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2475-1_0_3_line_55 |  | 49 | 51 | 0.055746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2475-1_0_3_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0035923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2475-1_0_3_line_57 |  | 52 | 54 | 0.018099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2475-1_0_3_line_58 |  | 53 | 55 | 0.023458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2475-1_0_3_line_59 |  | 54 | 56 | 0.02334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2475-1_0_3_line_60 |  | 55 | 57 | 0.050946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2475-1_0_3_line_61 |  | 55 | 58 | 0.2463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2475-1_0_3_line_62 |  | 56 | 59 | 0.064609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2475-1_0_3_line_63 |  | 59 | 76 | 0.023457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2475-1_0_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0088876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2475-1_0_3_line_65 |  | 60 | 62 | 0.042235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2475-1_0_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0051919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2475-1_0_3_line_67 |  | 63 | 66 | 0.016502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2475-1_0_3_line_68 |  | 63 | 72 | 0.027745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2475-1_0_3_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2475-1_0_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2475-1_0_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.027181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2475-1_0_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.005693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2475-1_0_3_line_73 |  | 69 | 70 | 0.011915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2475-1_0_3_line_74 |  | 70 | 73 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2475-1_0_3_line_75 |  | 71 | 89 | 0.02454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2475-1_0_3_line_76 |  | 71 | 88 | 0.036622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2475-1_0_3_line_77 |  | 72 | 73 | 0.014632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2475-1_0_3_line_78 |  | 74 | 78 | 0.046207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2475-1_0_3_line_79 |  | 75 | 79 | 0.047866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2475-1_0_3_line_80 |  | 75 | 80 | 0.019369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2475-1_0_3_line_81 |  | 76 | 77 | 0.024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2475-1_0_3_line_82 |  | 78 | 90 | 0.012834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2475-1_0_3_line_83 |  | 79 | 84 | 0.063217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2475-1_0_3_line_84 |  | 80 | 88 | 0.0019486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2475-1_0_3_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0087438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2475-1_0_3_line_86 |  | 82 | 83 | 0.018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2475-1_0_3_line_87 |  | 83 | 87 | 0.018625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2475-1_0_3_line_88 |  | 84 | 96 | 0.071571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2475-1_0_3_line_89 |  | 84 | 98 | 0.039182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2475-1_0_3_line_90 |  | 85 | 86 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2475-1_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.016981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2475-1_0_3_line_92 |  | 89 | 93 | 0.014935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2475-1_0_3_line_93 |  | 90 | 91 | 0.027425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2475-1_0_3_line_94 |  | 91 | 92 | 0.024293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2475-1_0_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.005642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2475-1_0_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.018505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2475-1_0_3_line_97 |  | 97 | 98 | 0.029846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2475-1_0_3_trafo_204 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2615480.2288 | 1255808.8456 | 2615480.2288 | 1255808.8456 | 2615469.8482 | 1255804.3324
1 | 2615480.2288 | 1255808.8456 | 2615494.4404 | 1255826.6859
2 | 2615453.6526 | 1255797.291 | 2615469.8482 | 1255804.3324
3 | 2615494.4404 | 1255826.6859 | 2615497.5237 | 1255830.5565
4 | 2615453.6526 | 1255797.291 | 2615459.2098 | 1255768.6308
5 | 2615453.6526 | 1255797.291 | 2615440.0733 | 1255822.2723 | 2615431.6624 | 1255836.5879
6 | 2615510.0987 | 1255847.0196 | 2615508.3557 | 1255844.5872 | 2615499.7726 | 1255833.3795 | 2615497.5237 | 1255830.5565
7 | 2615457.7632 | 1255754.0165 | 2615459.2098 | 1255768.6308
8 | 2615510.1912 | 1255847.1487 | 2615510.0987 | 1255847.0196
9 | 2615526.9042 | 1255870.8146 | 2615524.2328 | 1255866.7434 | 2615510.1912 | 1255847.1487
10 | 2615526.9042 | 1255870.8146 | 2615528.2142 | 1255872.811
11 | 2615531.4409 | 1255877.7284 | 2615528.2142 | 1255872.811
12 | 2615530.1811 | 1255748.3029 | 2615542.2163 | 1255765.6565
13 | 2615517.8443 | 1255730.5143 | 2615530.1811 | 1255748.3029
14 | 2615544.2556 | 1255768.597 | 2615542.2163 | 1255765.6565
15 | 2615517.8443 | 1255730.5143 | 2615512.5354 | 1255722.8594
16 | 2615544.2556 | 1255768.597 | 2615558.2 | 1255758.8829
17 | 2615544.2556 | 1255768.597 | 2615553.5619 | 1255781.8668
18 | 2615501.6321 | 1255707.138 | 2615512.5354 | 1255722.8594
19 | 2615572.9969 | 1255748.2364 | 2615566.1509 | 1255753.3441 | 2615558.2 | 1255758.8829
20 | 2615553.5619 | 1255781.8668 | 2615569.2441 | 1255804.228
21 | 2615501.6321 | 1255707.138 | 2615496.8688 | 1255700.2698
22 | 2615674.2211 | 1255836.2278 | 2615674.2211 | 1255836.2278 | 2615672.4311 | 1255830.1964
23 | 2615666.7365 | 1255811.009 | 2615672.4311 | 1255830.1964
24 | 2615684.2651 | 1255862.8808 | 2615674.2211 | 1255836.2278
25 | 2615659.5767 | 1255795.7845 | 2615666.1929 | 1255809.1775 | 2615666.7365 | 1255811.009
26 | 2615684.2651 | 1255862.8808 | 2615696.357 | 1255894.9682
27 | 2615659.5767 | 1255795.7845 | 2615659.5767 | 1255795.7845 | 2615652.407 | 1255785.162
28 | 2615702.267 | 1255910.6514 | 2615696.357 | 1255894.9682
29 | 2615647.3945 | 1255777.7356 | 2615652.407 | 1255785.162
30 | 2615575.5064 | 1255660.9239 | 2615582.7522 | 1255668.1049
31 | 2615575.5064 | 1255660.9239 | 2615557.3731 | 1255642.9529
32 | 2615582.7522 | 1255668.1049 | 2615599.8814 | 1255685.0808
33 | 2615554.4604 | 1255640.0663 | 2615557.3731 | 1255642.9529
34 | 2615599.8814 | 1255685.0808 | 2615605.0069 | 1255690.1604
35 | 2615554.4604 | 1255640.0663 | 2615552.5759 | 1255638.1986 | 2615538.8739 | 1255623.9999
36 | 2615618.9207 | 1255703.9497 | 2615605.0069 | 1255690.1604
37 | 2615538.2418 | 1255623.3447 | 2615538.8739 | 1255623.9999
38 | 2615449.9252 | 1255657.4882 | 2615456.6939 | 1255657.3502 | 2615458.4084 | 1255657.7931
39 | 2615466.5495 | 1255660.3734 | 2615465.9111 | 1255659.7313 | 2615458.4084 | 1255657.7931
40 | 2615476.0404 | 1255670.7667 | 2615473.8468 | 1255667.7128 | 2615466.5495 | 1255660.3734
41 | 2615476.0404 | 1255670.7667 | 2615481.4743 | 1255678.3313
42 | 2615120.0427 | 1255612.7527 | 2615112.3188 | 1255617.9796
43 | 2615120.0427 | 1255612.7527 | 2615145.4206 | 1255624.1919
44 | 2615112.3188 | 1255617.9796 | 2615103.9567 | 1255623.6384
45 | 2615170.5836 | 1255608.1027 | 2615145.4206 | 1255624.1919
46 | 2615457.7632 | 1255754.0165 | 2615457.7622 | 1255754.0062 | 2615452.5396 | 1255734.0715
47 | 2615618.9207 | 1255703.9497 | 2615623.4704 | 1255688.8182
48 | 2615618.9207 | 1255703.9497 | 2615618.7318 | 1255724.1515 | 2615623.0729 | 1255736.7157
49 | 2615573.9201 | 1255810.8955 | 2615569.2441 | 1255804.228
50 | 2615575.7016 | 1255813.4357 | 2615573.9201 | 1255810.8955
51 | 2615575.7016 | 1255813.4357 | 2615583.5808 | 1255824.6706 | 2615587.0836 | 1255830.3346
52 | 2615594.0109 | 1255841.5359 | 2615587.0836 | 1255830.3346
53 | 2615525.0692 | 1255608.5561 | 2615532.1706 | 1255617.0534 | 2615538.2418 | 1255623.3447
54 | 2615496.8688 | 1255700.2698 | 2615486.6814 | 1255685.5804 | 2615481.4743 | 1255678.3313
55 | 2615496.8688 | 1255700.2698 | 2615452.5396 | 1255734.0715
56 | 2615435.81 | 1255566.3076 | 2615432.9056 | 1255568.4216
57 | 2615450.069 | 1255555.1714 | 2615441.6169 | 1255562.081 | 2615435.81 | 1255566.3076
58 | 2615415.6992 | 1255583.9949 | 2615420.5355 | 1255577.4253 | 2615432.9056 | 1255568.4216
59 | 2615468.596 | 1255540.9815 | 2615453.9135 | 1255552.0285 | 2615450.069 | 1255555.1714
60 | 2615415.6992 | 1255583.9949 | 2615413.8443 | 1255560.619 | 2615410.3581 | 1255538.0728 | 2615409.6771 | 1255533.44
61 | 2615415.6992 | 1255583.9949 | 2615170.5836 | 1255608.1027
62 | 2615510.0271 | 1255590.557 | 2615468.596 | 1255540.9815
63 | 2615510.0271 | 1255590.557 | 2615525.0692 | 1255608.5561
64 | 2615702.267 | 1255910.6514 | 2615694.2729 | 1255914.5349
65 | 2615702.267 | 1255910.6514 | 2615738.4454 | 1255895.448 | 2615741.0875 | 1255894.0446
66 | 2615745.6727 | 1255891.6091 | 2615741.0875 | 1255894.0446
67 | 2615745.6727 | 1255891.6091 | 2615738.2933 | 1255876.8484
68 | 2615745.6727 | 1255891.6091 | 2615748.6179 | 1255890.0492 | 2615756.5106 | 1255882.7207 | 2615763.1733 | 1255872.7762 | 2615764.0939 | 1255871.3809
69 | 2615732.976 | 1255866.2123 | 2615732.2621 | 1255864.7844
70 | 2615732.976 | 1255866.2123 | 2615738.2933 | 1255876.8484
71 | 2615793.9519 | 1255829.4402 | 2615803.0333 | 1255828.875 | 2615819.4375 | 1255821.2687
72 | 2615793.9519 | 1255829.4402 | 2615791.058 | 1255834.3469
73 | 2615791.058 | 1255834.3469 | 2615783.4675 | 1255843.5317
74 | 2615772.1516 | 1255859.1672 | 2615778.5064 | 1255849.5348 | 2615783.4675 | 1255843.5317
75 | 2615572.9969 | 1255748.2364 | 2615557.4928 | 1255729.2146
76 | 2615572.9969 | 1255748.2364 | 2615581.3486 | 1255755.6522 | 2615603.0491 | 1255742.3499
77 | 2615772.1516 | 1255859.1672 | 2615764.0939 | 1255871.3809
78 | 2615637.1538 | 1255644.7138 | 2615625.7088 | 1255683.6318 | 2615623.4704 | 1255688.8182
79 | 2615623.0729 | 1255736.7157 | 2615625.4306 | 1255743.5265 | 2615639.8121 | 1255766.5018 | 2615647.3945 | 1255777.7356
80 | 2615623.0729 | 1255736.7157 | 2615613.283 | 1255737.0791 | 2615605.3693 | 1255740.9276 | 2615604.7104 | 1255741.3315
81 | 2615525.0692 | 1255608.5561 | 2615539.1223 | 1255588.9084
82 | 2615637.1538 | 1255644.7138 | 2615628.0443 | 1255635.6727
83 | 2615647.3945 | 1255777.7356 | 2615699.0208 | 1255741.2512
84 | 2615604.7104 | 1255741.3315 | 2615603.0491 | 1255742.3499
85 | 2615598.61 | 1255848.9724 | 2615594.0109 | 1255841.5359
86 | 2615598.61 | 1255848.9724 | 2615603.0305 | 1255856.1204 | 2615608.1133 | 1255864.8446
87 | 2615608.1133 | 1255864.8446 | 2615617.489 | 1255880.9373
88 | 2615699.0208 | 1255741.2512 | 2615740.1199 | 1255682.6566
89 | 2615722.5317 | 1255772.2518 | 2615721.3952 | 1255769.7748 | 2615713.1044 | 1255756.5218 | 2615704.9123 | 1255748.706 | 2615699.0208 | 1255741.2512
90 | 2615631.2792 | 1255904.7695 | 2615626.0218 | 1255895.6183
91 | 2615626.0218 | 1255895.6183 | 2615624.5696 | 1255893.0905 | 2615617.489 | 1255880.9373
92 | 2615548.0572 | 1255717.6382 | 2615557.4928 | 1255729.2146
93 | 2615628.0443 | 1255635.6727 | 2615608.579 | 1255616.3536
94 | 2615591.3368 | 1255599.2409 | 2615608.579 | 1255616.3536
95 | 2615548.0572 | 1255717.6382 | 2615544.4927 | 1255713.2649
96 | 2615532.8012 | 1255698.9207 | 2615544.4927 | 1255713.2649
97 | 2615734.978 | 1255799.3788 | 2615722.5317 | 1255772.2518

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2615480.2288 | 1255808.8456
1 | 2615469.8482 | 1255804.3324
2 | 2615494.4404 | 1255826.6859
3 | 2615453.6526 | 1255797.291
4 | 2615497.5237 | 1255830.5565
5 | 2615459.2098 | 1255768.6308
6 | 2615431.6624 | 1255836.5879
7 | 2615510.0987 | 1255847.0196
8 | 2615510.1912 | 1255847.1487
9 | 2615526.9042 | 1255870.8146
10 | 2615528.2142 | 1255872.811
11 | 2615531.4409 | 1255877.7284
12 | 2615530.1811 | 1255748.3029
13 | 2615542.2163 | 1255765.6565
14 | 2615517.8443 | 1255730.5143
15 | 2615544.2556 | 1255768.597
16 | 2615512.5354 | 1255722.8594
17 | 2615558.2 | 1255758.8829
18 | 2615553.5619 | 1255781.8668
19 | 2615501.6321 | 1255707.138
20 | 2615672.4311 | 1255830.1964
21 | 2615674.2211 | 1255836.2278
22 | 2615666.7365 | 1255811.009
23 | 2615684.2651 | 1255862.8808
24 | 2615659.5767 | 1255795.7845
25 | 2615696.357 | 1255894.9682
26 | 2615652.407 | 1255785.162
27 | 2615575.5064 | 1255660.9239
28 | 2615582.7522 | 1255668.1049
29 | 2615557.3731 | 1255642.9529
30 | 2615599.8814 | 1255685.0808
31 | 2615554.4604 | 1255640.0663
32 | 2615605.0069 | 1255690.1604
33 | 2615538.8739 | 1255623.9999
34 | 2615449.9252 | 1255657.4882
35 | 2615458.4084 | 1255657.7931
36 | 2615466.5495 | 1255660.3734
37 | 2615476.0404 | 1255670.7667
38 | 2615120.0427 | 1255612.7527
39 | 2615112.3188 | 1255617.9796
40 | 2615145.4206 | 1255624.1919
41 | 2615103.9567 | 1255623.6384
42 | 2615457.7632 | 1255754.0165
43 | 2615618.9207 | 1255703.9497
44 | 2615569.2441 | 1255804.228
45 | 2615573.9201 | 1255810.8955
46 | 2615575.7016 | 1255813.4357
47 | 2615587.0836 | 1255830.3346
48 | 2615538.2418 | 1255623.3447
49 | 2615496.8688 | 1255700.2698
50 | 2615481.4743 | 1255678.3313
51 | 2615452.5396 | 1255734.0715
52 | 2615435.81 | 1255566.3076
53 | 2615432.9056 | 1255568.4216
54 | 2615450.069 | 1255555.1714
55 | 2615415.6992 | 1255583.9949
56 | 2615468.596 | 1255540.9815
57 | 2615409.6771 | 1255533.44
58 | 2615170.5836 | 1255608.1027
59 | 2615510.0271 | 1255590.557
60 | 2615702.267 | 1255910.6514
61 | 2615694.2729 | 1255914.5349
62 | 2615741.0875 | 1255894.0446
63 | 2615745.6727 | 1255891.6091
64 | 2615732.2621 | 1255864.7844
65 | 2615732.976 | 1255866.2123
66 | 2615738.2933 | 1255876.8484
67 | 2615819.4375 | 1255821.2687
68 | 2615793.9519 | 1255829.4402
69 | 2615791.058 | 1255834.3469
70 | 2615783.4675 | 1255843.5317
71 | 2615572.9969 | 1255748.2364
72 | 2615764.0939 | 1255871.3809
73 | 2615772.1516 | 1255859.1672
74 | 2615623.4704 | 1255688.8182
75 | 2615623.0729 | 1255736.7157
76 | 2615525.0692 | 1255608.5561
77 | 2615539.1223 | 1255588.9084
78 | 2615637.1538 | 1255644.7138
79 | 2615647.3945 | 1255777.7356
80 | 2615604.7104 | 1255741.3315
81 | 2615594.0109 | 1255841.5359
82 | 2615598.61 | 1255848.9724
83 | 2615608.1133 | 1255864.8446
84 | 2615699.0208 | 1255741.2512
85 | 2615631.2792 | 1255904.7695
86 | 2615626.0218 | 1255895.6183
87 | 2615617.489 | 1255880.9373
88 | 2615603.0491 | 1255742.3499
89 | 2615557.4928 | 1255729.2146
90 | 2615628.0443 | 1255635.6727
91 | 2615608.579 | 1255616.3536
92 | 2615591.3368 | 1255599.2409
93 | 2615548.0572 | 1255717.6382
94 | 2615544.4927 | 1255713.2649
95 | 2615532.8012 | 1255698.9207
96 | 2615740.1199 | 1255682.6566
97 | 2615734.978 | 1255799.3788
98 | 2615722.5317 | 1255772.2518
99 | 2615572.9969 | 1255748.2364

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98961 | -0.19996 | 0.0020185 | 0.00050587
1 | 0.98977 | -0.1969 | 0.0020561 | 0.00051532
2 | 0.98933 | -0.20533 | 0.0024372 | 0.00061082
3 | 0.99005 | -0.19147 | 0 | 0
4 | 0.98928 | -0.20628 | 0.0018784 | 0.00047077
5 | 0.99056 | -0.18159 | 0.0028419 | 0.00071224
6 | 0.98997 | -0.19287 | 0.0017523 | 0.00043918
7 | 0.98912 | -0.20956 | 0.0016134 | 0.00040436
8 | 0.98912 | -0.20958 | 0.0016171 | 0.00040528
9 | 0.98896 | -0.2125 | 0.0034116 | 0.00085503
10 | 0.98896 | -0.21259 | 0.0011281 | 0.00028272
11 | 0.98895 | -0.21271 | 0.0011168 | 0.00027989
12 | 0.99498 | -0.096161 | 0.0016429 | 0.00041174
13 | 0.99587 | -0.078943 | 0.0018718 | 0.00046911
14 | 0.99409 | -0.11322 | 0.0020778 | 0.00052075
15 | 0.99603 | -0.07591 | 0 | 0
16 | 0.99373 | -0.12022 | 0.0017104 | 0.00042867
17 | 0.99706 | -0.05609 | 0.0021133 | 0.00052963
18 | 0.99576 | -0.081103 | 0.0016583 | 0.00041561
19 | 0.99301 | -0.13405 | 0.0031174 | 0.00078129
20 | 0.99062 | -0.17997 | 0.0017198 | 0.00043102
21 | 0.99049 | -0.18251 | 0.0016444 | 0.00041212
22 | 0.99107 | -0.17128 | 0.00092841 | 0.00023268
23 | 0.98994 | -0.19318 | 0.00095552 | 0.00023948
24 | 0.99146 | -0.16369 | 0.00055623 | 0.0001394
25 | 0.9893 | -0.20547 | 0.0022861 | 0.00057296
26 | 0.99177 | -0.1578 | 0.0011301 | 0.00028324
27 | 0.98912 | -0.2089 | 0.0032649 | 0.00081825
28 | 0.98951 | -0.20123 | 0.0039157 | 0.00098135
29 | 0.9882 | -0.22663 | 0.0028504 | 0.00071437
30 | 0.99054 | -0.18145 | 0.00061838 | 0.00015498
31 | 0.98807 | -0.22927 | 0.0034469 | 0.00086388
32 | 0.99085 | -0.17546 | 0.0031561 | 0.000791
33 | 0.98739 | -0.24233 | 0.0030755 | 0.00077079
34 | 0.99244 | -0.14508 | 0.0015526 | 0.00038911
35 | 0.99246 | -0.14484 | 0.00077224 | 0.00019354
36 | 0.99247 | -0.14449 | 0.0013218 | 0.00033127
37 | 0.99252 | -0.14358 | 0.0015074 | 0.00037778
38 | 0.98198 | -0.34785 | 0.0010401 | 0.00026066
39 | 0.98196 | -0.34836 | 0.0008628 | 0.00021624
40 | 0.98209 | -0.34582 | 0.0026987 | 0.00067635
41 | 0.98194 | -0.34874 | 0.0021341 | 0.00053485
42 | 0.99085 | -0.17589 | 0.0016871 | 0.00042283
43 | 0.99174 | -0.15812 | 0 | 0
44 | 0.99535 | -0.089061 | 0.0022514 | 0.00056427
45 | 0.99524 | -0.091113 | 0.0022921 | 0.00057446
46 | 0.99521 | -0.091769 | 0.0016936 | 0.00042445
47 | 0.99502 | -0.095476 | 0.0035272 | 0.000884
48 | 0.98737 | -0.24281 | 0.0037447 | 0.0009385
49 | 0.99272 | -0.13964 | 0.0032979 | 0.00082654
50 | 0.99256 | -0.14273 | 0.0013638 | 0.00034179
51 | 0.9913 | -0.16727 | 0.0044161 | 0.0011068
52 | 0.98474 | -0.29406 | 0.0015928 | 0.00039919
53 | 0.98469 | -0.29503 | 0.0032457 | 0.00081344
54 | 0.98501 | -0.2887 | 0.001308 | 0.00032783
55 | 0.98443 | -0.29994 | 0 | 0
56 | 0.98539 | -0.28124 | 0 | 0
57 | 0.98433 | -0.3019 | 0.0021329 | 0.00053456
58 | 0.98227 | -0.34218 | 0.0027728 | 0.00069492
59 | 0.98645 | -0.26062 | 0.0028024 | 0.00070234
60 | 0.98903 | -0.21079 | 0 | 0
61 | 0.98902 | -0.21107 | 0.0017399 | 0.00043605
62 | 0.98841 | -0.22292 | 0.001898 | 0.00047569
63 | 0.98834 | -0.22423 | 0 | 0
64 | 0.98824 | -0.22611 | 0.0013166 | 0.00032997
65 | 0.98824 | -0.22607 | 0.0014994 | 0.00037578
66 | 0.98828 | -0.22547 | 0.0013823 | 0.00034644
67 | 0.98771 | -0.23654 | 0.0031618 | 0.00079242
68 | 0.98779 | -0.235 | 0 | 0
69 | 0.9878 | -0.23468 | 0 | 0
70 | 0.98784 | -0.23401 | 0.0041644 | 0.0010437
71 | 0.99821 | -0.034198 | 0 | 0
72 | 0.98808 | -0.22919 | 0.0012279 | 0.00030773
73 | 0.98797 | -0.23148 | 0.0014464 | 0.00036249
74 | 0.99167 | -0.15948 | 0 | 0
75 | 0.99343 | -0.12567 | 0 | 0
76 | 0.9869 | -0.25196 | 0.0028188 | 0.00070645
77 | 0.98685 | -0.253 | 0.0023981 | 0.00060103
78 | 0.99147 | -0.16347 | 0 | 0
79 | 0.99199 | -0.1535 | 0.00076212 | 0.000191
80 | 0.99499 | -0.095735 | 0.00068549 | 0.0001718
81 | 0.99494 | -0.097053 | 0.00079094 | 0.00019823
82 | 0.99489 | -0.097979 | 0.0016274 | 0.00040786
83 | 0.99481 | -0.099408 | 0.0016749 | 0.00041976
84 | 0.9917 | -0.15915 | 0.00059319 | 0.00014867
85 | 0.99473 | -0.10105 | 0.00076776 | 0.00019242
86 | 0.99474 | -0.10091 | 0.0012885 | 0.00032293
87 | 0.99477 | -0.1003 | 0.00065191 | 0.00016338
88 | 0.99515 | -0.092705 | 0.0027209 | 0.00068192
89 | 1 | 0 | -0.17197 | -0.043234
90 | 0.99141 | -0.16457 | 0.00050866 | 0.00012748
91 | 0.9913 | -0.16669 | 0.00060494 | 0.00015161
92 | 0.99122 | -0.1683 | 0.0037455 | 0.0009387
93 | 0.99987 | -0.0024181 | 0.0022146 | 0.00055504
94 | 0.99984 | -0.0031138 | 0.0041979 | 0.0010521
95 | 0.99979 | -0.0040415 | 0.0028747 | 0.00072046
96 | 0.99155 | -0.16198 | 0.0022246 | 0.00055753
97 | 0.99157 | -0.16152 | 0.0015601 | 0.00039101
98 | 0.99162 | -0.1607 | 0.00066188 | 0.00016588
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015227 | -0.0038175 | 0.015229 | 0.0038188 | 2.2253e-06 | 1.2787e-06 | 0.022896 | 0.022896 | 0.022896 | 0.98961 | -0.19996 | 0.98977 | -0.1969 | 6.2902
1 | 0.013209 | 0.0033116 | -0.013205 | -0.0033098 | 3.3741e-06 | 1.8665e-06 | 0.019861 | 0.019862 | 0.019862 | 0.98961 | -0.19996 | 0.98933 | -0.20533 | 5.4565
2 | -0.017285 | -0.0043341 | 0.01729 | 0.0043368 | 4.4726e-06 | 2.6354e-06 | 0.025988 | 0.025988 | 0.025988 | 0.98977 | -0.1969 | 0.99005 | -0.19147 | 7.1395
3 | 0.010768 | 0.002699 | -0.010768 | -0.0026987 | 4.8677e-07 | 2.4799e-07 | 0.016196 | 0.016196 | 0.016196 | 0.98933 | -0.20533 | 0.98928 | -0.20628 | 4.4494
4 | -0.019042 | -0.0047754 | 0.019051 | 0.0047808 | 8.9681e-06 | 5.364e-06 | 0.028621 | 0.028621 | 0.028621 | 0.99005 | -0.19147 | 0.99056 | -0.18159 | 7.863
5 | 0.0017524 | 0.00043867 | -0.0017523 | -0.00043918 | 1.1716e-07 | -5.0413e-07 | 0.0026337 | 0.0026339 | 0.0026339 | 0.99005 | -0.19147 | 0.98997 | -0.19287 | 0.7236
6 | 0.0088892 | 0.0022279 | -0.0088878 | -0.0022273 | 1.389e-06 | 6.2296e-07 | 0.013371 | 0.013371 | 0.013371 | 0.98928 | -0.20628 | 0.98912 | -0.20956 | 3.6732
7 | -0.021893 | -0.005493 | 0.021899 | 0.0054967 | 5.9574e-06 | 3.6237e-06 | 0.03289 | 0.03289 | 0.03289 | 0.99056 | -0.18159 | 0.99085 | -0.17589 | 9.0358
8 | 0.0072744 | 0.001823 | -0.0072743 | -0.001823 | 7.1331e-09 | 2.5269e-09 | 0.010943 | 0.010943 | 0.010943 | 0.98912 | -0.20956 | 0.98912 | -0.20958 | 3.0064
9 | 0.0056572 | 0.0014177 | -0.0056565 | -0.0014175 | 7.8704e-07 | 1.3185e-07 | 0.0085107 | 0.0085108 | 0.0085108 | 0.98912 | -0.20958 | 0.98896 | -0.2125 | 2.3381
10 | 0.0022448 | 0.00056251 | -0.0022448 | -0.00056254 | 1.0215e-08 | -2.4101e-08 | 0.0033776 | 0.0033776 | 0.0033776 | 0.98896 | -0.2125 | 0.98896 | -0.21259 | 0.92792
11 | 0.0011168 | 0.00027982 | -0.0011168 | -0.00027989 | 6.2274e-09 | -7.1482e-08 | 0.0016803 | 0.0016803 | 0.0016803 | 0.98896 | -0.21259 | 0.98895 | -0.21271 | 0.46163
12 | -0.046503 | -0.011713 | 0.046541 | 0.011737 | 3.8326e-05 | 2.4254e-05 | 0.069567 | 0.069566 | 0.069567 | 0.99498 | -0.096161 | 0.99587 | -0.078943 | 19.1117
13 | 0.04486 | 0.011301 | -0.044823 | -0.011278 | 3.6561e-05 | 2.3118e-05 | 0.06711 | 0.06711 | 0.06711 | 0.99498 | -0.096161 | 0.99409 | -0.11322 | 18.4367
14 | -0.048413 | -0.012207 | 0.04842 | 0.012211 | 7.0269e-06 | 4.4506e-06 | 0.072363 | 0.072363 | 0.072363 | 0.99587 | -0.078943 | 0.99603 | -0.07591 | 19.88
15 | 0.042745 | 0.010758 | -0.042731 | -0.010749 | 1.4309e-05 | 9.0368e-06 | 0.063999 | 0.064 | 0.064 | 0.99409 | -0.11322 | 0.99373 | -0.12022 | 17.5823
16 | -0.066659 | -0.016786 | 0.066723 | 0.016827 | 6.3237e-05 | 4.0251e-05 | 0.099614 | 0.099614 | 0.099614 | 0.99603 | -0.07591 | 0.99706 | -0.05609 | 27.3664
17 | 0.01824 | 0.0045753 | -0.018235 | -0.0045726 | 4.5134e-06 | 2.6777e-06 | 0.02725 | 0.027251 | 0.027251 | 0.99603 | -0.07591 | 0.99576 | -0.081103 | 7.4864
18 | 0.041021 | 0.01032 | -0.040994 | -0.010303 | 2.7082e-05 | 1.7085e-05 | 0.061438 | 0.061438 | 0.061438 | 0.99373 | -0.12022 | 0.99301 | -0.13405 | 16.8787
19 | -0.068836 | -0.017356 | 0.068908 | 0.017402 | 7.2204e-05 | 4.5973e-05 | 0.10277 | 0.10277 | 0.10277 | 0.99706 | -0.05609 | 0.99821 | -0.034198 | 28.2328
20 | 0.016577 | 0.004157 | -0.016571 | -0.0041533 | 6.2853e-06 | 3.6674e-06 | 0.024772 | 0.024773 | 0.024773 | 0.99576 | -0.081103 | 0.99535 | -0.089061 | 6.8056
21 | 0.037876 | 0.0095215 | -0.037866 | -0.0095152 | 1.01e-05 | 6.3562e-06 | 0.056767 | 0.056767 | 0.056767 | 0.99301 | -0.13405 | 0.99272 | -0.13964 | 15.5954
22 | 0.022768 | 0.0057201 | -0.022765 | -0.0057184 | 2.7602e-06 | 1.6856e-06 | 0.034204 | 0.034204 | 0.034204 | 0.99062 | -0.17997 | 0.99049 | -0.18251 | 9.3968
23 | -0.024487 | -0.0061511 | 0.024498 | 0.0061573 | 1.0157e-05 | 6.2429e-06 | 0.036788 | 0.036788 | 0.036788 | 0.99062 | -0.17997 | 0.99107 | -0.17128 | 10.1065
24 | 0.021121 | 0.0053063 | -0.02111 | -0.0052997 | 1.0756e-05 | 6.5177e-06 | 0.031734 | 0.031734 | 0.031734 | 0.99049 | -0.18251 | 0.98994 | -0.19318 | 8.7182
25 | -0.025426 | -0.00639 | 0.025435 | 0.0063957 | 9.2109e-06 | 5.6778e-06 | 0.038182 | 0.038181 | 0.038182 | 0.99107 | -0.17128 | 0.99146 | -0.16369 | 10.4894
26 | 0.020154 | 0.0050603 | -0.020142 | -0.0050532 | 1.1804e-05 | 7.114e-06 | 0.030298 | 0.030298 | 0.030298 | 0.98994 | -0.19318 | 0.9893 | -0.20547 | 8.3237
27 | -0.025991 | -0.0065351 | 0.025999 | 0.0065396 | 7.3158e-06 | 4.5168e-06 | 0.039016 | 0.039016 | 0.039016 | 0.99146 | -0.16369 | 0.99177 | -0.1578 | 10.7188
28 | 0.017856 | 0.0044802 | -0.017852 | -0.0044775 | 4.5342e-06 | 2.6867e-06 | 0.02686 | 0.02686 | 0.02686 | 0.9893 | -0.20547 | 0.98903 | -0.21079 | 7.379
29 | -0.027129 | -0.0068228 | 0.027134 | 0.0068263 | 5.5689e-06 | 3.4484e-06 | 0.040712 | 0.040712 | 0.040712 | 0.99177 | -0.1578 | 0.99199 | -0.1535 | 11.1846
30 | -0.042321 | -0.01065 | 0.042336 | 0.010659 | 1.5514e-05 | 9.798e-06 | 0.063682 | 0.063682 | 0.063682 | 0.98912 | -0.2089 | 0.98951 | -0.20123 | 17.495
31 | 0.039056 | 0.0098314 | -0.039023 | -0.0098106 | 3.3067e-05 | 2.0836e-05 | 0.05877 | 0.05877 | 0.05877 | 0.98912 | -0.2089 | 0.9882 | -0.22663 | 16.1457
32 | -0.046252 | -0.011641 | 0.046296 | 0.011669 | 4.3771e-05 | 2.7703e-05 | 0.06957 | 0.06957 | 0.06957 | 0.98951 | -0.20123 | 0.99054 | -0.18145 | 19.1127
33 | 0.036172 | 0.0090962 | -0.036168 | -0.0090933 | 4.564e-06 | 2.8684e-06 | 0.054478 | 0.054478 | 0.054478 | 0.9882 | -0.22663 | 0.98807 | -0.22927 | 14.9666
34 | -0.046914 | -0.011823 | 0.046927 | 0.011832 | 1.345e-05 | 8.5148e-06 | 0.070499 | 0.070499 | 0.070499 | 0.99054 | -0.18145 | 0.99085 | -0.17546 | 19.3679
35 | 0.032721 | 0.0082295 | -0.0327 | -0.0082167 | 2.0392e-05 | 1.2764e-05 | 0.049287 | 0.049288 | 0.049288 | 0.98807 | -0.22927 | 0.98739 | -0.24233 | 13.5405
36 | -0.050083 | -0.012623 | 0.050125 | 0.012649 | 4.1584e-05 | 2.6362e-05 | 0.075239 | 0.075239 | 0.075239 | 0.99085 | -0.17546 | 0.99174 | -0.15812 | 20.67
37 | 0.029625 | 0.0074459 | -0.029624 | -0.0074455 | 6.8071e-07 | 4.2401e-07 | 0.044653 | 0.044653 | 0.044653 | 0.98739 | -0.24233 | 0.98737 | -0.24281 | 12.2672
38 | -0.0015526 | -0.00038911 | 0.0015526 | 0.00038901 | 1.7356e-08 | -9.9257e-08 | 0.0023279 | 0.0023278 | 0.0023279 | 0.99244 | -0.14508 | 0.99246 | -0.14484 | 0.63952
39 | -0.0023248 | -0.00058256 | 0.0023249 | 0.00058247 | 3.9431e-08 | -8.6601e-08 | 0.0034857 | 0.0034856 | 0.0034857 | 0.99246 | -0.14484 | 0.99247 | -0.14449 | 0.9576
40 | -0.0036466 | -0.00091374 | 0.0036468 | 0.00091365 | 1.5816e-07 | -8.112e-08 | 0.0054673 | 0.0054673 | 0.0054673 | 0.99247 | -0.14449 | 0.99252 | -0.14358 | 1.502
41 | -0.0051542 | -0.0012914 | 0.0051544 | 0.0012915 | 2.0855e-07 | 1.3094e-08 | 0.0077272 | 0.0077271 | 0.0077272 | 0.99252 | -0.14358 | 0.99256 | -0.14273 | 2.1229
42 | 0.002997 | 0.00075091 | -0.0029969 | -0.00075099 | 7.2128e-08 | -7.1819e-08 | 0.0045413 | 0.0045414 | 0.0045414 | 0.98198 | -0.34785 | 0.98196 | -0.34836 | 1.2476
43 | -0.004037 | -0.0010116 | 0.0040374 | 0.0010115 | 3.9063e-07 | -1.0219e-07 | 0.0061173 | 0.0061172 | 0.0061173 | 0.98198 | -0.34785 | 0.98209 | -0.34582 | 1.6806
44 | 0.0021341 | 0.00053475 | -0.0021341 | -0.00053485 | 3.9599e-08 | -1.0238e-07 | 0.0032339 | 0.003234 | 0.003234 | 0.98196 | -0.34836 | 0.98194 | -0.34874 | 0.88845
45 | -0.0067361 | -0.0016878 | 0.0067373 | 0.0016882 | 1.1666e-06 | 3.6866e-07 | 0.010206 | 0.010206 | 0.010206 | 0.98209 | -0.34582 | 0.98227 | -0.34218 | 2.8039
46 | -0.023586 | -0.0059195 | 0.023596 | 0.0059254 | 9.702e-06 | 5.9436e-06 | 0.035424 | 0.035424 | 0.035424 | 0.99085 | -0.17589 | 0.9913 | -0.16727 | 9.7318
47 | 0.0048613 | 0.0012176 | -0.004861 | -0.0012176 | 3.1515e-07 | -2.1384e-09 | 0.0072936 | 0.0072937 | 0.0072937 | 0.99174 | -0.15812 | 0.99167 | -0.15948 | 2.0038
48 | -0.054986 | -0.013867 | 0.055072 | 0.013921 | 8.5557e-05 | 5.4324e-05 | 0.082532 | 0.082532 | 0.082532 | 0.99174 | -0.15812 | 0.99343 | -0.12567 | 22.6737
49 | 0.014319 | 0.0035891 | -0.014318 | -0.0035883 | 1.3995e-06 | 7.8982e-07 | 0.021407 | 0.021407 | 0.021407 | 0.99535 | -0.089061 | 0.99524 | -0.091113 | 5.881
50 | 0.012026 | 0.0030138 | -0.012025 | -0.0030136 | 3.7611e-07 | 2.004e-07 | 0.01798 | 0.01798 | 0.01798 | 0.99524 | -0.091113 | 0.99521 | -0.091769 | 4.9395
51 | 0.010332 | 0.0025892 | -0.01033 | -0.0025883 | 1.8239e-06 | 9.025e-07 | 0.015448 | 0.015448 | 0.015448 | 0.99521 | -0.091769 | 0.99502 | -0.095476 | 4.2439
52 | 0.0068026 | 0.0017043 | -0.0068021 | -0.0017041 | 5.1111e-07 | 1.5606e-07 | 0.010173 | 0.010173 | 0.010173 | 0.99502 | -0.095476 | 0.99494 | -0.097053 | 2.7947
53 | 0.02588 | 0.006507 | -0.025868 | -0.0065 | 1.1309e-05 | 6.9841e-06 | 0.039009 | 0.039009 | 0.039009 | 0.98737 | -0.24281 | 0.9869 | -0.25196 | 10.7169
54 | 0.0065191 | 0.0016335 | -0.0065181 | -0.0016332 | 9.5967e-07 | 2.6772e-07 | 0.0097715 | 0.0097716 | 0.0097716 | 0.99272 | -0.13964 | 0.99256 | -0.14273 | 2.6845
55 | 0.028049 | 0.0070551 | -0.028012 | -0.0070322 | 3.6968e-05 | 2.294e-05 | 0.042052 | 0.042053 | 0.042053 | 0.99272 | -0.13964 | 0.9913 | -0.16727 | 11.5529
56 | 0.014911 | 0.0037416 | -0.014911 | -0.0037412 | 6.8403e-07 | 3.9208e-07 | 0.022534 | 0.022534 | 0.022534 | 0.98474 | -0.29406 | 0.98469 | -0.29503 | 6.1906
57 | -0.016504 | -0.0041408 | 0.016508 | 0.0041432 | 4.2219e-06 | 2.4717e-06 | 0.024941 | 0.024941 | 0.024941 | 0.98474 | -0.29406 | 0.98501 | -0.2887 | 6.8519
58 | 0.011665 | 0.0029277 | -0.011662 | -0.0029263 | 2.7339e-06 | 1.4514e-06 | 0.017629 | 0.017629 | 0.017629 | 0.98469 | -0.29503 | 0.98443 | -0.29994 | 4.8432
59 | -0.017816 | -0.0044711 | 0.017823 | 0.0044748 | 6.3412e-06 | 3.7612e-06 | 0.026917 | 0.026917 | 0.026917 | 0.98501 | -0.2887 | 0.98539 | -0.28124 | 7.3947
60 | 0.0021331 | 0.00053404 | -0.0021329 | -0.00053456 | 1.986e-07 | -5.2056e-07 | 0.0032241 | 0.0032243 | 0.0032243 | 0.98443 | -0.29994 | 0.98433 | -0.3019 | 0.8858
61 | 0.0095292 | 0.0023923 | -0.00951 | -0.0023831 | 1.9168e-05 | 9.1427e-06 | 0.014405 | 0.014406 | 0.014406 | 0.98443 | -0.29994 | 0.98227 | -0.34218 | 3.9578
62 | -0.017823 | -0.0044748 | 0.01784 | 0.0044852 | 1.7553e-05 | 1.041e-05 | 0.026917 | 0.026916 | 0.026917 | 0.98539 | -0.28124 | 0.98645 | -0.26062 | 7.3947
63 | -0.020643 | -0.0051876 | 0.020651 | 0.0051927 | 8.5318e-06 | 5.1607e-06 | 0.031144 | 0.031143 | 0.031144 | 0.98645 | -0.26062 | 0.9869 | -0.25196 | 8.5559
64 | 0.0017399 | 0.00043595 | -0.0017399 | -0.00043605 | 2.2837e-08 | -9.9437e-08 | 0.0026176 | 0.0026177 | 0.0026177 | 0.98903 | -0.21079 | 0.98902 | -0.21107 | 0.71914
65 | 0.016112 | 0.0040416 | -0.016103 | -0.0040361 | 9.3076e-06 | 5.4152e-06 | 0.024242 | 0.024242 | 0.024242 | 0.98903 | -0.21079 | 0.98841 | -0.22292 | 6.6599
66 | 0.014205 | 0.0035604 | -0.014204 | -0.0035599 | 8.9036e-07 | 5.0329e-07 | 0.021385 | 0.021385 | 0.021385 | 0.98841 | -0.22292 | 0.98834 | -0.22423 | 5.8749
67 | 0.0041986 | 0.001052 | -0.0041984 | -0.0010521 | 2.4728e-07 | -5.3207e-08 | 0.0063213 | 0.0063213 | 0.0063213 | 0.98834 | -0.22423 | 0.98828 | -0.22547 | 1.7366
68 | 0.010005 | 0.0025079 | -0.010003 | -0.0025068 | 2.3609e-06 | 1.1555e-06 | 0.015063 | 0.015064 | 0.015064 | 0.98834 | -0.22423 | 0.98808 | -0.22919 | 4.1384
69 | -0.0013166 | -0.00032997 | 0.0013166 | 0.00032995 | 2.3526e-09 | -1.8949e-08 | 0.0019824 | 0.0019824 | 0.0019824 | 0.98824 | -0.22611 | 0.98824 | -0.22607 | 0.54462
70 | -0.002816 | -0.00070573 | 0.0028161 | 0.00070563 | 8.0167e-08 | -1.0106e-07 | 0.0042401 | 0.00424 | 0.0042401 | 0.98824 | -0.22607 | 0.98828 | -0.22547 | 1.1649
71 | -0.0031618 | -0.00079242 | 0.003162 | 0.00079222 | 2.3127e-07 | -1.999e-07 | 0.0047634 | 0.0047632 | 0.0047634 | 0.98771 | -0.23654 | 0.98779 | -0.235 | 1.3086
72 | -0.003162 | -0.00079222 | 0.0031621 | 0.00079218 | 4.8437e-08 | -4.1876e-08 | 0.0047632 | 0.0047632 | 0.0047632 | 0.98779 | -0.235 | 0.9878 | -0.23468 | 1.3086
73 | -0.0031621 | -0.00079218 | 0.0031622 | 0.00079209 | 1.0138e-07 | -8.7656e-08 | 0.0047632 | 0.0047632 | 0.0047632 | 0.9878 | -0.23468 | 0.98784 | -0.23401 | 1.3086
74 | -0.0073266 | -0.0018358 | 0.0073275 | 0.0018361 | 8.8277e-07 | 3.1751e-07 | 0.011036 | 0.011036 | 0.011036 | 0.98784 | -0.23401 | 0.98797 | -0.23148 | 3.0319
75 | -0.16077 | -0.040737 | 0.16103 | 0.040906 | 0.00026461 | 0.00016871 | 0.23981 | 0.23981 | 0.23981 | 0.99821 | -0.034198 | 1 | 0 | 32.9409
76 | 0.091858 | 0.023335 | -0.0916 | -0.02317 | 0.00025792 | 0.00016459 | 0.13704 | 0.13704 | 0.13704 | 0.99821 | -0.034198 | 0.99515 | -0.092705 | 37.649
77 | 0.0087748 | 0.002199 | -0.0087739 | -0.0021986 | 9.5817e-07 | 4.2584e-07 | 0.013214 | 0.013215 | 0.013215 | 0.98808 | -0.22919 | 0.98797 | -0.23148 | 3.6304
78 | 0.004861 | 0.0012176 | -0.00486 | -0.0012176 | 9.2181e-07 | -6.0661e-09 | 0.0072937 | 0.0072939 | 0.0072939 | 0.99167 | -0.15948 | 0.99147 | -0.16347 | 2.0038
79 | 0.032982 | 0.0083064 | -0.032938 | -0.008279 | 4.3834e-05 | 2.7435e-05 | 0.049417 | 0.049417 | 0.049417 | 0.99343 | -0.12567 | 0.99199 | -0.1535 | 13.5761
80 | -0.088054 | -0.022228 | 0.08818 | 0.022308 | 0.00012646 | 8.0684e-05 | 0.13195 | 0.13195 | 0.13195 | 0.99343 | -0.12567 | 0.99499 | -0.095735 | 36.2497
81 | 0.0023983 | 0.0006008 | -0.0023981 | -0.00060103 | 1.1844e-07 | -2.3284e-07 | 0.0036159 | 0.003616 | 0.003616 | 0.9869 | -0.25196 | 0.98685 | -0.253 | 0.99342
82 | 0.00486 | 0.0012176 | -0.0048598 | -0.0012176 | 2.5605e-07 | -1.6351e-09 | 0.0072939 | 0.0072939 | 0.0072939 | 0.99147 | -0.16347 | 0.99141 | -0.16457 | 2.0038
83 | 0.0050417 | 0.0012617 | -0.0050403 | -0.0012616 | 1.3557e-06 | 5.1744e-08 | 0.007562 | 0.0075623 | 0.0075623 | 0.99199 | -0.1535 | 0.9917 | -0.15915 | 2.0775
84 | -0.088866 | -0.02248 | 0.088879 | 0.022488 | 1.2921e-05 | 8.2441e-06 | 0.13297 | 0.13297 | 0.13297 | 0.99499 | -0.095735 | 0.99515 | -0.092705 | 36.5313
85 | 0.0060111 | 0.0015059 | -0.0060109 | -0.0015058 | 2.65e-07 | 5.6052e-08 | 0.00899 | 0.00899 | 0.00899 | 0.99494 | -0.097053 | 0.99489 | -0.097979 | 2.4698
86 | 0.0043835 | 0.001098 | -0.0043832 | -0.001098 | 2.9821e-07 | -4.9379e-08 | 0.006556 | 0.0065561 | 0.0065561 | 0.99489 | -0.097979 | 0.99481 | -0.099408 | 1.8011
87 | 0.0027083 | 0.00067824 | -0.0027082 | -0.00067841 | 1.1461e-07 | -1.6845e-07 | 0.0040509 | 0.004051 | 0.004051 | 0.99481 | -0.099408 | 0.99477 | -0.1003 | 1.1129
88 | 0.0022249 | 0.0005568 | -0.0022246 | -0.00055753 | 2.9909e-07 | -7.3188e-07 | 0.0033381 | 0.0033384 | 0.0033384 | 0.9917 | -0.15915 | 0.99155 | -0.16198 | 0.91714
89 | 0.0022222 | 0.00055614 | -0.0022221 | -0.00055654 | 1.6335e-07 | -4.0096e-07 | 0.0033341 | 0.0033343 | 0.0033343 | 0.9917 | -0.15915 | 0.99162 | -0.1607 | 0.91602
90 | -0.00076776 | -0.00019242 | 0.00076777 | 0.00019229 | 5.2201e-09 | -1.3366e-07 | 0.0011485 | 0.0011484 | 0.0011485 | 0.99473 | -0.10105 | 0.99474 | -0.10091 | 0.31552
91 | -0.0020563 | -0.00051521 | 0.0020563 | 0.00051503 | 6.0244e-08 | -1.8189e-07 | 0.0030759 | 0.0030758 | 0.0030759 | 0.99474 | -0.10091 | 0.99477 | -0.1003 | 0.84502
92 | 0.0092887 | 0.002328 | -0.0092876 | -0.0023275 | 1.0699e-06 | 4.8884e-07 | 0.013822 | 0.013822 | 0.013822 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0024181 | 3.7972
93 | 0.0043511 | 0.0010901 | -0.0043507 | -0.0010902 | 4.3861e-07 | -7.2895e-08 | 0.0065305 | 0.0065306 | 0.0065306 | 0.99141 | -0.16457 | 0.9913 | -0.16669 | 1.7941
94 | 0.0037457 | 0.00093857 | -0.0037455 | -0.0009387 | 2.8799e-07 | -1.2884e-07 | 0.0056226 | 0.0056227 | 0.0056227 | 0.9913 | -0.16669 | 0.99122 | -0.1683 | 1.5447
95 | 0.007073 | 0.0017725 | -0.0070727 | -0.0017724 | 2.3441e-07 | 7.6028e-08 | 0.010526 | 0.010526 | 0.010526 | 0.99987 | -0.0024181 | 0.99984 | -0.0031138 | 2.8917
96 | 0.0028748 | 0.0007203 | -0.0028747 | -0.00072046 | 1.2703e-07 | -1.6139e-07 | 0.0042784 | 0.0042784 | 0.0042784 | 0.99984 | -0.0031138 | 0.99979 | -0.0040415 | 1.1754
97 | -0.0015601 | -0.00039101 | 0.0015602 | 0.00039066 | 6.1345e-08 | -3.4574e-07 | 0.0023412 | 0.0023411 | 0.0023412 | 0.99157 | -0.16152 | 0.99162 | -0.1607 | 0.6432

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17517 | 0.044035

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020185 | 0.00050587
1 | 0.0020561 | 0.00051532
2 | 0.0024372 | 0.00061082
3 | 0.0018784 | 0.00047077
4 | 0.0028419 | 0.00071224
5 | 0.0017523 | 0.00043918
6 | 0.0016134 | 0.00040436
7 | 0.0016171 | 0.00040528
8 | 0.0034116 | 0.00085503
9 | 0.0011281 | 0.00028272
10 | 0.0011168 | 0.00027989
11 | 0.0016429 | 0.00041174
12 | 0.0018718 | 0.00046911
13 | 0.0020778 | 0.00052075
14 | 0.0017104 | 0.00042867
15 | 0.0021133 | 0.00052963
16 | 0.0016583 | 0.00041561
17 | 0.0031174 | 0.00078129
18 | 0.0017198 | 0.00043102
19 | 0.0016444 | 0.00041212
20 | 0.00092841 | 0.00023268
21 | 0.00095552 | 0.00023948
22 | 0.00055623 | 0.0001394
23 | 0.0022861 | 0.00057296
24 | 0.0011301 | 0.00028324
25 | 0.0032649 | 0.00081825
26 | 0.0039157 | 0.00098135
27 | 0.0028504 | 0.00071437
28 | 0.00061838 | 0.00015498
29 | 0.0034469 | 0.00086388
30 | 0.0031561 | 0.000791
31 | 0.0030755 | 0.00077079
32 | 0.0015526 | 0.00038911
33 | 0.00077224 | 0.00019354
34 | 0.0013218 | 0.00033127
35 | 0.0015074 | 0.00037778
36 | 0.0010401 | 0.00026066
37 | 0.0008628 | 0.00021624
38 | 0.0026987 | 0.00067635
39 | 0.0021341 | 0.00053485
40 | 0.0016871 | 0.00042283
41 | 0.0022514 | 0.00056427
42 | 0.0022921 | 0.00057446
43 | 0.0016936 | 0.00042445
44 | 0.0035272 | 0.000884
45 | 0.0037447 | 0.0009385
46 | 0.0032979 | 0.00082654
47 | 0.0013638 | 0.00034179
48 | 0.0044161 | 0.0011068
49 | 0.0015928 | 0.00039919
50 | 0.0032457 | 0.00081344
51 | 0.001308 | 0.00032783
52 | 0.0021329 | 0.00053456
53 | 0.0027728 | 0.00069492
54 | 0.0028024 | 0.00070234
55 | 0.0017399 | 0.00043605
56 | 0.001898 | 0.00047569
57 | 0.0013166 | 0.00032997
58 | 0.0014994 | 0.00037578
59 | 0.0013823 | 0.00034644
60 | 0.0031618 | 0.00079242
61 | 0.0041644 | 0.0010437
62 | 0.0012279 | 0.00030773
63 | 0.0014464 | 0.00036249
64 | 0.0028188 | 0.00070645
65 | 0.0023981 | 0.00060103
66 | 0.00076212 | 0.000191
67 | 0.00068549 | 0.0001718
68 | 0.00079094 | 0.00019823
69 | 0.0016274 | 0.00040786
70 | 0.0016749 | 0.00041976
71 | 0.00059319 | 0.00014867
72 | 0.00076776 | 0.00019242
73 | 0.0012885 | 0.00032293
74 | 0.00065191 | 0.00016338
75 | 0.0027209 | 0.00068192
76 | 0.0031973 | 0.00080131
77 | 0.00050866 | 0.00012748
78 | 0.00060494 | 0.00015161
79 | 0.0037455 | 0.0009387
80 | 0.0022146 | 0.00055504
81 | 0.0041979 | 0.0010521
82 | 0.0028747 | 0.00072046
83 | 0.0022246 | 0.00055753
84 | 0.0015601 | 0.00039101
85 | 0.00066188 | 0.00016588

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1