## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2475-1_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2475-1_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2475-1_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2475-1_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2475-1_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2475-1_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2475-1_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2475-1_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2475-1_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2475-1_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2475-1_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2475-1_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2475-1_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2475-1_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2475-1_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2475-1_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2475-1_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2475-1_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2475-1_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2475-1_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2475-1_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2475-1_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2475-1_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2475-1_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2475-1_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2475-1_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2475-1_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2475-1_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2475-1_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2475-1_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2475-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2475-1_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2475-1_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2475-1_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2475-1_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2475-1_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2475-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2475-1_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2475-1_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2475-1_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2475-1_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2475-1_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2475-1_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2475-1_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2475-1_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2475-1_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2475-1_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2475-1_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2475-1_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2475-1_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2475-1_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2475-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2475-1_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2475-1_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2475-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2475-1_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2475-1_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2475-1_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2475-1_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2475-1_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2475-1_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2475-1_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2475-1_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2475-1_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2475-1_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2475-1_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2475-1_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2475-1_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2475-1_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2475-1_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2475-1_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2475-1_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2475-1_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2475-1_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2475-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2475-1_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2475-1_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2475-1_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2475-1_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2475-1_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2475-1_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2475-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2475-1_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2475-1_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2475-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2475-1_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2475-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2475-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2475-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2475-1_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2475-1_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2475-1_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2475-1_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2475-1_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2475-1_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2475-1_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2475-1_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2475-1_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2475-1_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2475-1_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2475-1_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2475-1_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2475-1_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2475-1_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2475-1_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2475-1_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2475-1_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2475-1_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2475-1_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2475-1_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2475-1_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2475-1_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2475-1_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2475-1_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_286_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2475-1_1_3_load_5 | 0 | 0.002328 | 0.00058345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2475-1_1_3_load_6 | 1 | 0.0028526 | 0.00071494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2475-1_1_3_load_7 | 2 | 0.0041704 | 0.0010452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2475-1_1_3_load_9 | 4 | 0.0026532 | 0.00066495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2475-1_1_3_load_143 | 6 | 0.0020144 | 0.00050487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2475-1_1_3_load_141 | 7 | 0.0032916 | 0.00082496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2475-1_1_3_load_187 | 8 | 0.0058396 | 0.0014635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2475-1_1_3_load_191 | 9 | 0.0032776 | 0.00082145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2475-1_1_3_load_219 | 10 | 0.0060886 | 0.001526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2475-1_1_3_load_14 | 12 | 0.0022426 | 0.00056206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2475-1_1_3_load_15 | 13 | 0.00314 | 0.00078696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2475-1_1_3_load_17 | 15 | 0.0011421 | 0.00028625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2475-1_1_3_load_19 | 17 | 0.001474 | 0.00036941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2475-1_1_3_load_213 | 18 | 0.0020156 | 0.00050516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2475-1_1_3_load_153 | 19 | 0.0017705 | 0.00044372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2475-1_1_3_load_66 | 20 | 0.0023821 | 0.00059702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2475-1_1_3_load_149 | 21 | 0.0014747 | 0.00036959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2475-1_1_3_load_67 | 23 | 0.0036075 | 0.00090412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2475-1_1_3_load_25 | 24 | 0.0026703 | 0.00066923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2475-1_1_3_load_69 | 27 | 0.0021044 | 0.00052741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2475-1_1_3_load_151 | 28 | 0.0023024 | 0.00057704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2475-1_1_3_load_46 | 29 | 0.0021147 | 0.00053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2475-1_1_3_load_87 | 30 | 0.0037688 | 0.00094456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2475-1_1_3_load_33 | 31 | 0.0023721 | 0.0005945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2475-1_1_3_load_34 | 32 | 0.0037471 | 0.0009391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2475-1_1_3_load_35 | 33 | 0.0025882 | 0.00064866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2475-1_1_3_load_36 | 34 | 0.0053557 | 0.0013423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2475-1_1_3_load_37 | 35 | 0.0035914 | 0.00090008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2475-1_1_3_load_85 | 36 | 0.0025243 | 0.00063265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2475-1_1_3_load_90 | 37 | 0.0034581 | 0.00086669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2475-1_1_3_load_84 | 38 | 0.0023208 | 0.00058164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2475-1_1_3_load_43 | 39 | 0.0014398 | 0.00036084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2475-1_1_3_load_44 | 40 | 0.0014374 | 0.00036024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2475-1_1_3_load_47 | 42 | 0.0033853 | 0.00084844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2475-1_1_3_load_52 | 43 | 0.0017095 | 0.00042844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2475-1_1_3_load_53 | 44 | 0.0020859 | 0.00052277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2475-1_1_3_load_54 | 45 | 0.0033833 | 0.00084793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2475-1_1_3_load_55 | 46 | 0.0022805 | 0.00057155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2475-1_1_3_load_56 | 47 | 0.0042181 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2475-1_1_3_load_63 | 49 | 0.0026637 | 0.00066758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2475-1_1_3_load_64 | 50 | 0.0015897 | 0.00039842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2475-1_1_3_load_112 | 51 | 0.0026626 | 0.00066732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2475-1_1_3_load_155 | 52 | 0.0016083 | 0.00040307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2475-1_1_3_load_110 | 53 | 0.0015581 | 0.00039049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2475-1_1_3_load_122 | 54 | 0.0022567 | 0.00056559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2475-1_1_3_load_70 | 55 | 0.00087243 | 0.00021865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2475-1_1_3_load_73 | 58 | 0.0060155 | 0.0015076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2475-1_1_3_load_74 | 59 | 0.0019277 | 0.00048314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2475-1_1_3_load_144 | 60 | 0.001622 | 0.00040652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2475-1_1_3_load_165 | 61 | 0.0012114 | 0.00030359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2475-1_1_3_load_89 | 62 | 0.0095452 | 0.0023923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2475-1_1_3_load_137 | 63 | 0.0067956 | 0.0017031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2475-1_1_3_load_75 | 65 | 0.00049485 | 0.00012402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2475-1_1_3_load_76 | 66 | 0.0041265 | 0.0010342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2475-1_1_3_load_164 | 67 | 0.0010968 | 0.00027489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2475-1_1_3_load_163 | 69 | 0.0011959 | 0.00029973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2475-1_1_3_load_131 | 70 | 0.0033822 | 0.00084767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2475-1_1_3_load_79 | 71 | 0.0012494 | 0.00031313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2475-1_1_3_load_95 | 73 | 0.001169 | 0.00029298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2475-1_1_3_load_86 | 74 | 0.0024652 | 0.00061783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2475-1_1_3_load_93 | 75 | 0.00095151 | 0.00023847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2475-1_1_3_load_94 | 76 | 0.0021433 | 0.00053716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2475-1_1_3_load_96 | 77 | 0.0018487 | 0.00046334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2475-1_1_3_load_183 | 79 | 0.0025884 | 0.0006487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2475-1_1_3_load_169 | 80 | 0.0012534 | 0.00031414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2475-1_1_3_load_105 | 81 | 0.0021934 | 0.00054971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2475-1_1_3_load_106 | 82 | 0.0024774 | 0.0006209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2475-1_1_3_load_107 | 83 | 0.0043188 | 0.0010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2475-1_1_3_load_109 | 86 | 0.0016484 | 0.00041314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2475-1_1_3_load_111 | 87 | 0.0024363 | 0.00061058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2475-1_1_3_load_113 | 88 | 0.0029864 | 0.00074845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2475-1_1_3_load_186 | 89 | 0.0022154 | 0.00055523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2475-1_1_3_load_146 | 90 | 0.0015758 | 0.00039494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2475-1_1_3_load_118 | 92 | 0.0019452 | 0.00048752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2475-1_1_3_load_119 | 93 | 0.0016661 | 0.00041756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2475-1_1_3_load_120 | 94 | 0.0015958 | 0.00039995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2475-1_1_3_load_133 | 96 | 0.0013341 | 0.00033437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2475-1_1_3_load_134 | 97 | 0.0034793 | 0.00087199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2475-1_1_3_load_135 | 98 | 0.0033864 | 0.00084872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2475-1_1_3_load_160 | 99 | 0.0019311 | 0.00048398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2475-1_1_3_load_128 | 100 | 0.00074238 | 0.00018606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2475-1_1_3_load_129 | 101 | 0.0017928 | 0.00044932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2475-1_1_3_load_130 | 102 | 0.00084931 | 0.00021286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2475-1_1_3_load_136 | 103 | 0.004927 | 0.0012348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2475-1_1_3_load_161 | 104 | 0.0018114 | 0.00045399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2475-1_1_3_load_148 | 105 | 0.0027095 | 0.00067907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2475-1_1_3_load_162 | 106 | 0.0041657 | 0.001044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2475-1_1_3_load_167 | 107 | 0.0016798 | 0.000421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2475-1_1_3_load_168 | 108 | 0.0017992 | 0.00045092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2475-1_1_3_load_189 | 109 | 0.0018845 | 0.00047231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2475-1_1_3_load_188 | 110 | 0.0020214 | 0.0005066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2475-1_1_3_load_211 | 111 | 0.0013801 | 0.0003459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2475-1_1_3_load_212 | 112 | 0.001791 | 0.00044885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2475-1_1_3_load_190 | 113 | 0.0016316 | 0.00040891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2475-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2475-1_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0015546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2475-1_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2475-1_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2475-1_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.009056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2475-1_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2475-1_1_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0032609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2475-1_1_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.019628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2475-1_1_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.028055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2475-1_1_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.045737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2475-1_1_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2475-1_1_3_line_11 |  | 8 | 15 | 0.0021391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2475-1_1_3_line_12 |  | 11 | 37 | 0.0034821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2475-1_1_3_line_13 |  | 11 | 34 | 0.018739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2475-1_1_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2475-1_1_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.01082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2475-1_1_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.028711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2475-1_1_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.022508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2475-1_1_3_line_18 |  | 14 | 17 | 0.008343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2475-1_1_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.015534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2475-1_1_3_line_20 |  | 16 | 19 | 0.01269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2475-1_1_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.013821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2475-1_1_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.027059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2475-1_1_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.02828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2475-1_1_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.011084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2475-1_1_3_line_25 |  | 21 | 91 | 0.0090594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2475-1_1_3_line_26 |  | 22 | 84 | 0.009961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2475-1_1_3_line_27 |  | 22 | 82 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2475-1_1_3_line_28 |  | 23 | 46 | 0.015876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2475-1_1_3_line_29 |  | 24 | 25 | 0.018354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2475-1_1_3_line_30 |  | 25 | 26 | 0.040173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2475-1_1_3_line_31 |  | 26 | 27 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2475-1_1_3_line_32 |  | 26 | 28 | 0.030428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2475-1_1_3_line_33 |  | 27 | 29 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2475-1_1_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0035294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2475-1_1_3_line_35 |  | 29 | 40 | 0.01625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2475-1_1_3_line_36 |  | 30 | 74 | 0.019487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2475-1_1_3_line_37 |  | 31 | 32 | 0.016878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2475-1_1_3_line_38 |  | 31 | 33 | 0.0051453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2475-1_1_3_line_39 |  | 32 | 34 | 0.009028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2475-1_1_3_line_40 |  | 33 | 35 | 0.017482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2475-1_1_3_line_41 |  | 35 | 36 | 0.00087746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2475-1_1_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.02002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2475-1_1_3_line_43 |  | 37 | 62 | 0.043449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2475-1_1_3_line_44 |  | 38 | 74 | 0.0072419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2475-1_1_3_line_45 |  | 39 | 40 | 0.003051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2475-1_1_3_line_46 |  | 39 | 41 | 0.015277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2475-1_1_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2475-1_1_3_line_48 |  | 43 | 44 | 0.00087473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2475-1_1_3_line_49 |  | 43 | 45 | 0.01775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2475-1_1_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2475-1_1_3_line_51 |  | 45 | 47 | 0.0037156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2475-1_1_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.031136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2475-1_1_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.019312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2475-1_1_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.022487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2475-1_1_3_line_55 |  | 50 | 52 | 0.0087659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2475-1_1_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0092988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2475-1_1_3_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0073625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2475-1_1_3_line_58 |  | 53 | 86 | 0.02048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2475-1_1_3_line_59 |  | 54 | 94 | 0.032689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2475-1_1_3_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0099388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2475-1_1_3_line_61 |  | 56 | 57 | 0.022853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2475-1_1_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2475-1_1_3_line_63 |  | 56 | 59 | 0.0081539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2475-1_1_3_line_64 |  | 57 | 60 | 0.027048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2475-1_1_3_line_65 |  | 57 | 61 | 0.030201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2475-1_1_3_line_66 |  | 58 | 62 | 0.014992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2475-1_1_3_line_67 |  | 60 | 63 | 0.0036184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2475-1_1_3_line_68 |  | 61 | 64 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2475-1_1_3_line_69 |  | 63 | 103 | 0.033692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2475-1_1_3_line_70 |  | 64 | 107 | 0.0076842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2475-1_1_3_line_71 |  | 64 | 108 | 0.014353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2475-1_1_3_line_72 |  | 65 | 66 | 0.030968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2475-1_1_3_line_73 |  | 65 | 67 | 0.06924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2475-1_1_3_line_74 |  | 66 | 68 | 0.034257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2475-1_1_3_line_75 |  | 67 | 69 | 0.056782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2475-1_1_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.046426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2475-1_1_3_line_77 |  | 69 | 106 | 0.052248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2475-1_1_3_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0063857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2475-1_1_3_line_79 |  | 72 | 73 | 0.014161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2475-1_1_3_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0074206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2475-1_1_3_line_81 |  | 75 | 76 | 0.015599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2475-1_1_3_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0088529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2475-1_1_3_line_83 |  | 77 | 78 | 0.018853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2475-1_1_3_line_84 |  | 78 | 79 | 0.013938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2475-1_1_3_line_85 |  | 78 | 80 | 0.018199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2475-1_1_3_line_86 |  | 79 | 111 | 0.0046446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2475-1_1_3_line_87 |  | 80 | 107 | 0.021457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2475-1_1_3_line_88 |  | 81 | 82 | 0.012275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2475-1_1_3_line_89 |  | 81 | 83 | 0.0046049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2475-1_1_3_line_90 |  | 84 | 85 | 0.02305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2475-1_1_3_line_91 |  | 85 | 102 | 0.025322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2475-1_1_3_line_92 |  | 86 | 87 | 0.031699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2475-1_1_3_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0055671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2475-1_1_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0026748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2475-1_1_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.016383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2475-1_1_3_line_96 |  | 91 | 105 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2475-1_1_3_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0042856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2475-1_1_3_line_98 |  | 92 | 94 | 0.016629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2475-1_1_3_line_99 |  | 93 | 95 | 0.01443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2475-1_1_3_line_100 |  | 95 | 96 | 0.03505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2475-1_1_3_line_101 |  | 95 | 97 | 0.014826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2475-1_1_3_line_102 |  | 96 | 98 | 0.0078324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2475-1_1_3_line_103 |  | 97 | 99 | 0.026948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2475-1_1_3_line_104 |  | 98 | 103 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2475-1_1_3_line_105 |  | 99 | 104 | 0.023072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2475-1_1_3_line_106 |  | 100 | 101 | 0.008668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2475-1_1_3_line_107 |  | 101 | 102 | 0.007279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2475-1_1_3_line_108 |  | 104 | 106 | 0.008637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2475-1_1_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.012684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2475-1_1_3_line_110 |  | 109 | 110 | 0.012703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2475-1_1_3_line_111 |  | 110 | 113 | 0.0003227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2475-1_1_3_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0072745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2475-1_1_3_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2615478.5101 | 1256012.2225 | 2615491.1967 | 1256004.5045 | 2615495.1949 | 1256003.0455
1 | 2615478.5101 | 1256012.2225 | 2615478.3487 | 1256012.3207 | 2615477.2898 | 1256013.1831
2 | 2615510.6187 | 1255997.4171 | 2615495.1949 | 1256003.0455
3 | 2615457.5255 | 1256030.9073 | 2615466.4687 | 1256021.9962 | 2615477.2898 | 1256013.1831
4 | 2615510.6187 | 1255997.4171 | 2615516.7897 | 1255990.7732
5 | 2615510.6187 | 1255997.4171 | 2615520.8576 | 1256001.113 | 2615526.0292 | 1256001.9729
6 | 2615455.2155 | 1256033.2089 | 2615457.5255 | 1256030.9073
7 | 2615516.7897 | 1255990.7732 | 2615534.1825 | 1255981.6765
8 | 2615526.0292 | 1256001.9729 | 2615553.7042 | 1256006.5744
9 | 2615526.0292 | 1256001.9729 | 2615513.1015 | 1256045.8447
10 | 2615445.3893 | 1256042.9999 | 2615455.2155 | 1256033.2089
11 | 2615534.1825 | 1255981.6765 | 2615536.078 | 1255980.6851
12 | 2615445.3893 | 1256042.9999 | 2615442.8289 | 1256045.3599
13 | 2615445.3893 | 1256042.9999 | 2615454.853 | 1256059.1735
14 | 2615562.44 | 1255969.41 | 2615565.6634 | 1255968.1637 | 2615575.3009 | 1255965.4476
15 | 2615585.7153 | 1255962.5125 | 2615575.3009 | 1255965.4476
16 | 2615562.44 | 1255969.41 | 2615544.0131 | 1255976.5349 | 2615536.078 | 1255980.6851
17 | 2615585.7153 | 1255962.5125 | 2615607.9442 | 1255966.4401
18 | 2615585.7153 | 1255962.5125 | 2615581.279 | 1255955.4468
19 | 2615607.9442 | 1255966.4401 | 2615619.3014 | 1255955.8423
20 | 2615607.9442 | 1255966.4401 | 2615603.4789 | 1255978.3188
21 | 2615573.93 | 1255943.742 | 2615581.279 | 1255955.4468
22 | 2615619.3014 | 1255955.8423 | 2615627.252 | 1255948.4233 | 2615641.458 | 1255940.6694
23 | 2615594.5022 | 1256005.1306 | 2615601.2384 | 1255984.2788 | 2615603.4789 | 1255978.3188
24 | 2615573.93 | 1255943.742 | 2615568.036 | 1255934.3546
25 | 2615649.41 | 1255936.3291 | 2615641.458 | 1255940.6694
26 | 2615594.5022 | 1256005.1306 | 2615591.2573 | 1256014.5506
27 | 2615594.5022 | 1256005.1306 | 2615604.2317 | 1256012.9995
28 | 2615559.5941 | 1255920.9093 | 2615568.036 | 1255934.3546
29 | 2615538.7414 | 1256198.6581 | 2615549.8081 | 1256199.9656 | 2615557.0009 | 1256200.4656
30 | 2615538.7414 | 1256198.6581 | 2615533.1898 | 1256187.6918 | 2615519.1887 | 1256180.9618 | 2615523.6076 | 1256169.4324
31 | 2615523.6076 | 1256169.4324 | 2615529.0715 | 1256157.1868
32 | 2615523.6076 | 1256169.4324 | 2615516.8327 | 1256161.9764 | 2615506.2854 | 1256144.5687
33 | 2615529.0715 | 1256157.1868 | 2615530.6242 | 1256153.7069 | 2615535.7349 | 1256142.5533
34 | 2615504.4565 | 1256141.5501 | 2615506.2854 | 1256144.5687
35 | 2615535.7349 | 1256142.5533 | 2615542.5041 | 1256127.7801
36 | 2615504.4565 | 1256141.5501 | 2615494.3586 | 1256124.8841
37 | 2615468.0512 | 1256081.465 | 2615463.5355 | 1256074.0122 | 2615459.4124 | 1256066.9656
38 | 2615470.7175 | 1256085.8656 | 2615468.0512 | 1256081.465
39 | 2615454.853 | 1256059.1735 | 2615459.4124 | 1256066.9656
40 | 2615470.7175 | 1256085.8656 | 2615479.7769 | 1256100.8176
41 | 2615480.2316 | 1256101.5681 | 2615479.7769 | 1256100.8176
42 | 2615490.6059 | 1256118.6904 | 2615480.2316 | 1256101.5681
43 | 2615442.8289 | 1256045.3599 | 2615410.8816 | 1256074.8076
44 | 2615494.3586 | 1256124.8841 | 2615490.6059 | 1256118.6904
45 | 2615543.7751 | 1256125.0065 | 2615542.5041 | 1256127.7801
46 | 2615550.1387 | 1256111.1184 | 2615543.7751 | 1256125.0065
47 | 2615550.1387 | 1256111.1184 | 2615558.5748 | 1256091.9304
48 | 2615550.2795 | 1255906.438 | 2615549.7996 | 1255905.7067
49 | 2615540.062 | 1255890.8667 | 2615549.7996 | 1255905.7067
50 | 2615559.5941 | 1255920.9093 | 2615555.5779 | 1255914.5127 | 2615550.2795 | 1255906.438
51 | 2615538.0236 | 1255887.7602 | 2615540.062 | 1255890.8667
52 | 2615422.7495 | 1255851.7581 | 2615445.1541 | 1255873.3799
53 | 2615422.7495 | 1255851.7581 | 2615415.1822 | 1255869.5263
54 | 2615458.5257 | 1255891.4452 | 2615445.7383 | 1255873.9437 | 2615445.1541 | 1255873.3799
55 | 2615415.1822 | 1255869.5263 | 2615411.7474 | 1255877.5912 | 2615411.7474 | 1255877.5912
56 | 2615458.5257 | 1255891.4452 | 2615464.0115 | 1255898.9534
57 | 2615410.8705 | 1255884.9013 | 2615411.7474 | 1255877.5912
58 | 2615474.5669 | 1255916.4771 | 2615466.6966 | 1255902.6284 | 2615464.0115 | 1255898.9534
59 | 2615406.9772 | 1255917.3577 | 2615410.8705 | 1255884.9013
60 | 2615383.6834 | 1256099.8778 | 2615390.2687 | 1256107.3217
61 | 2615383.6834 | 1256099.8778 | 2615385.2306 | 1256090.6645 | 2615387.3917 | 1256077.3279
62 | 2615383.6834 | 1256099.8778 | 2615399.858 | 1256084.9687
63 | 2615383.6834 | 1256099.8778 | 2615377.0434 | 1256104.6102
64 | 2615387.3917 | 1256077.3279 | 2615390.6972 | 1256050.4821
65 | 2615387.3917 | 1256077.3279 | 2615377.3111 | 1256073.6994 | 2615364.4248 | 1256059.0804
66 | 2615399.858 | 1256084.9687 | 2615410.8816 | 1256074.8076
67 | 2615391.1394 | 1256046.8908 | 2615390.6972 | 1256050.4821
68 | 2615356.1319 | 1256045.9595 | 2615360.6413 | 1256054.7881 | 2615364.4248 | 1256059.0804
69 | 2615395.2568 | 1256013.4511 | 2615391.1394 | 1256046.8908
70 | 2615356.1319 | 1256045.9595 | 2615352.5523 | 1256039.16
71 | 2615356.1319 | 1256045.9595 | 2615342.788 | 1256051.2468
72 | 2615184.4259 | 1255975.8405 | 2615168.6202 | 1255949.2098
73 | 2615253.619 | 1255973.2817 | 2615184.4259 | 1255975.8405
74 | 2615144.9848 | 1255925.5042 | 2615161.1476 | 1255936.6195 | 2615168.6202 | 1255949.2098
75 | 2615302.62 | 1255944.6151 | 2615294.9724 | 1255949.582 | 2615253.619 | 1255973.2817
76 | 2615144.9848 | 1255925.5042 | 2615142.321 | 1255914.3344 | 2615131.475 | 1255881.1168
77 | 2615302.62 | 1255944.6151 | 2615338.5738 | 1255921.2644 | 2615346.7887 | 1255916.7439
78 | 2615272.0532 | 1256026.2964 | 2615268.292 | 1256031.4569
79 | 2615272.0532 | 1256026.2964 | 2615278.5259 | 1256025.3902 | 2615285.471 | 1256022.2422
80 | 2615285.471 | 1256022.2422 | 2615292.2296 | 1256019.1786
81 | 2615306.4368 | 1256012.7388 | 2615292.2296 | 1256019.1786
82 | 2615306.4368 | 1256012.7388 | 2615314.5 | 1256009.084
83 | 2615332.4142 | 1256005.3378 | 2615323.9166 | 1256004.8156 | 2615314.5 | 1256009.084
84 | 2615332.4142 | 1256005.3378 | 2615336.3837 | 1255991.977
85 | 2615332.4142 | 1256005.3378 | 2615337.0183 | 1256009.6526 | 2615342.5567 | 1256020.173
86 | 2615337.7064 | 1255987.5247 | 2615336.3837 | 1255991.977
87 | 2615352.5523 | 1256039.16 | 2615342.5567 | 1256020.173
88 | 2615613.7757 | 1256020.7183 | 2615604.2317 | 1256012.9995
89 | 2615617.3562 | 1256023.614 | 2615613.7757 | 1256020.7183
90 | 2615583.772 | 1256036.3566 | 2615591.2573 | 1256014.5506
91 | 2615583.772 | 1256036.3566 | 2615589.0579 | 1256039.4281 | 2615600.3622 | 1256053.7339 | 2615600.8447 | 1256054.5814
92 | 2615490.2289 | 1255944.0362 | 2615474.5669 | 1255916.4771
93 | 2615490.2289 | 1255944.0362 | 2615492.9795 | 1255948.8764
94 | 2615492.9795 | 1255948.8764 | 2615494.3011 | 1255951.2019
95 | 2615649.41 | 1255936.3291 | 2615664.1462 | 1255929.1703
96 | 2615649.41 | 1255936.3291 | 2615639.9893 | 1255919.9308
97 | 2615404.9966 | 1255933.8688 | 2615404.4862 | 1255938.1239
98 | 2615406.9772 | 1255917.3577 | 2615404.9966 | 1255933.8688
99 | 2615402.7676 | 1255952.4511 | 2615404.4862 | 1255938.1239
100 | 2615402.7676 | 1255952.4511 | 2615398.4843 | 1255987.2384
101 | 2615402.7676 | 1255952.4511 | 2615389.4319 | 1255950.582 | 2615388.1399 | 1255950.1582
102 | 2615397.5271 | 1255995.0122 | 2615398.4843 | 1255987.2384
103 | 2615388.1399 | 1255950.1582 | 2615382.3943 | 1255948.2734 | 2615376.0028 | 1255941.0965 | 2615369.7727 | 1255931.6799
104 | 2615395.2568 | 1256013.4511 | 2615397.5271 | 1255995.0122
105 | 2615355.016 | 1255914.6135 | 2615355.016 | 1255914.6135 | 2615360.5432 | 1255917.7299 | 2615369.7727 | 1255931.6799
106 | 2615604.4458 | 1256060.9071 | 2615608.7342 | 1256068.44
107 | 2615604.4458 | 1256060.9071 | 2615600.8447 | 1256054.5814
108 | 2615355.016 | 1255914.6135 | 2615349.3732 | 1255915.3216 | 2615346.7887 | 1255916.7439
109 | 2615342.788 | 1256051.2468 | 2615330.9956 | 1256055.9193
110 | 2615330.9956 | 1256055.9193 | 2615319.1858 | 1256060.5988
111 | 2615318.8858 | 1256060.7176 | 2615319.1858 | 1256060.5988
112 | 2615339.7781 | 1255980.5514 | 2615337.7064 | 1255987.5247

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2615478.5101 | 1256012.2225
1 | 2615495.1949 | 1256003.0455
2 | 2615477.2898 | 1256013.1831
3 | 2615510.6187 | 1255997.4171
4 | 2615457.5255 | 1256030.9073
5 | 2615516.7897 | 1255990.7732
6 | 2615526.0292 | 1256001.9729
7 | 2615455.2155 | 1256033.2089
8 | 2615534.1825 | 1255981.6765
9 | 2615553.7042 | 1256006.5744
10 | 2615513.1015 | 1256045.8447
11 | 2615445.3893 | 1256042.9999
12 | 2615575.3009 | 1255965.4476
13 | 2615562.44 | 1255969.41
14 | 2615585.7153 | 1255962.5125
15 | 2615536.078 | 1255980.6851
16 | 2615607.9442 | 1255966.4401
17 | 2615581.279 | 1255955.4468
18 | 2615619.3014 | 1255955.8423
19 | 2615603.4789 | 1255978.3188
20 | 2615573.93 | 1255943.742
21 | 2615641.458 | 1255940.6694
22 | 2615594.5022 | 1256005.1306
23 | 2615568.036 | 1255934.3546
24 | 2615557.0009 | 1256200.4656
25 | 2615538.7414 | 1256198.6581
26 | 2615523.6076 | 1256169.4324
27 | 2615529.0715 | 1256157.1868
28 | 2615506.2854 | 1256144.5687
29 | 2615535.7349 | 1256142.5533
30 | 2615504.4565 | 1256141.5501
31 | 2615468.0512 | 1256081.465
32 | 2615459.4124 | 1256066.9656
33 | 2615470.7175 | 1256085.8656
34 | 2615454.853 | 1256059.1735
35 | 2615479.7769 | 1256100.8176
36 | 2615480.2316 | 1256101.5681
37 | 2615442.8289 | 1256045.3599
38 | 2615490.6059 | 1256118.6904
39 | 2615543.7751 | 1256125.0065
40 | 2615542.5041 | 1256127.7801
41 | 2615550.1387 | 1256111.1184
42 | 2615558.5748 | 1256091.9304
43 | 2615549.7996 | 1255905.7067
44 | 2615550.2795 | 1255906.438
45 | 2615540.062 | 1255890.8667
46 | 2615559.5941 | 1255920.9093
47 | 2615538.0236 | 1255887.7602
48 | 2615422.7495 | 1255851.7581
49 | 2615445.1541 | 1255873.3799
50 | 2615415.1822 | 1255869.5262
51 | 2615458.5257 | 1255891.4452
52 | 2615411.7474 | 1255877.5912
53 | 2615464.0115 | 1255898.9534
54 | 2615410.8705 | 1255884.9013
55 | 2615390.2687 | 1256107.3217
56 | 2615383.6834 | 1256099.8778
57 | 2615387.3917 | 1256077.3279
58 | 2615399.858 | 1256084.9687
59 | 2615377.0434 | 1256104.6102
60 | 2615390.6972 | 1256050.4821
61 | 2615364.4248 | 1256059.0804
62 | 2615410.8816 | 1256074.8076
63 | 2615391.1394 | 1256046.8908
64 | 2615356.1319 | 1256045.9595
65 | 2615184.4259 | 1255975.8405
66 | 2615168.6202 | 1255949.2098
67 | 2615253.6189 | 1255973.2817
68 | 2615144.9848 | 1255925.5042
69 | 2615302.62 | 1255944.6151
70 | 2615131.475 | 1255881.1168
71 | 2615268.292 | 1256031.4569
72 | 2615272.0532 | 1256026.2964
73 | 2615285.471 | 1256022.2422
74 | 2615494.3586 | 1256124.8841
75 | 2615292.2296 | 1256019.1786
76 | 2615306.4368 | 1256012.7388
77 | 2615314.5 | 1256009.084
78 | 2615332.4142 | 1256005.3378
79 | 2615336.3837 | 1255991.977
80 | 2615342.5567 | 1256020.173
81 | 2615613.7757 | 1256020.7183
82 | 2615604.2317 | 1256012.9995
83 | 2615617.3562 | 1256023.614
84 | 2615591.2573 | 1256014.5506
85 | 2615583.772 | 1256036.3566
86 | 2615474.5669 | 1255916.4771
87 | 2615490.2289 | 1255944.0362
88 | 2615492.9795 | 1255948.8764
89 | 2615494.3011 | 1255951.2019
90 | 2615664.1462 | 1255929.1703
91 | 2615649.41 | 1255936.3291
92 | 2615404.9966 | 1255933.8688
93 | 2615404.4862 | 1255938.1239
94 | 2615406.9772 | 1255917.3577
95 | 2615402.7676 | 1255952.4511
96 | 2615398.4843 | 1255987.2384
97 | 2615388.1399 | 1255950.1582
98 | 2615397.5271 | 1255995.0122
99 | 2615369.7727 | 1255931.6799
100 | 2615608.7342 | 1256068.44
101 | 2615604.4458 | 1256060.9071
102 | 2615600.8447 | 1256054.5814
103 | 2615395.2568 | 1256013.4511
104 | 2615355.016 | 1255914.6135
105 | 2615639.9893 | 1255919.9308
106 | 2615346.7887 | 1255916.7439
107 | 2615352.5523 | 1256039.16
108 | 2615342.788 | 1256051.2468
109 | 2615330.9956 | 1256055.9193
110 | 2615319.1858 | 1256060.5988
111 | 2615337.7064 | 1255987.5247
112 | 2615339.7781 | 1255980.5514
113 | 2615318.8858 | 1256060.7176
114 | 2615510.6187 | 1255997.4171

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9999 | -0.0019512 | 0.002328 | 0.00058345
1 | 0.99868 | -0.025187 | 0.0028526 | 0.00071494
2 | 1 | 0 | -0.23914 | -0.06042
3 | 0.99768 | -0.044379 | 0 | 0
4 | 0.99801 | -0.037876 | 0.0026532 | 0.00066495
5 | 0.99723 | -0.053175 | 0 | 0
6 | 0.99752 | -0.047595 | 0.0020144 | 0.00050487
7 | 0.99776 | -0.042457 | 0.0032916 | 0.00082496
8 | 0.99623 | -0.072265 | 0.0058396 | 0.0014635
9 | 0.99743 | -0.049206 | 0.0032776 | 0.00082145
10 | 0.99726 | -0.052474 | 0.0060886 | 0.001526
11 | 0.99676 | -0.061569 | 0 | 0
12 | 0.99431 | -0.10935 | 0.0022426 | 0.00056206
13 | 0.99487 | -0.098597 | 0.00314 | 0.00078696
14 | 0.99388 | -0.11757 | 0 | 0
15 | 0.99614 | -0.074129 | 0.0011421 | 0.00028625
16 | 0.99343 | -0.12628 | 0 | 0
17 | 0.99372 | -0.12068 | 0.001474 | 0.00036941
18 | 0.99332 | -0.12842 | 0.0020156 | 0.00050516
19 | 0.99327 | -0.12946 | 0.0017705 | 0.00044372
20 | 0.99347 | -0.12548 | 0.0023821 | 0.00059702
21 | 0.99318 | -0.13117 | 0.0014747 | 0.00036959
22 | 0.99295 | -0.13564 | 0 | 0
23 | 0.9933 | -0.12887 | 0.0036075 | 0.00090412
24 | 0.99301 | -0.134 | 0.0026703 | 0.00066923
25 | 0.99305 | -0.13314 | 0 | 0
26 | 0.99315 | -0.13124 | 0 | 0
27 | 0.99302 | -0.13373 | 0.0021044 | 0.00052741
28 | 0.99352 | -0.12417 | 0.0023024 | 0.00057704
29 | 0.9929 | -0.13611 | 0.0021147 | 0.00053
30 | 0.99357 | -0.12321 | 0.0037688 | 0.00094456
31 | 0.99515 | -0.092691 | 0.0023721 | 0.0005945
32 | 0.99569 | -0.082272 | 0.0037471 | 0.0009391
33 | 0.99499 | -0.095655 | 0.0025882 | 0.00064866
34 | 0.99601 | -0.076109 | 0.0053557 | 0.0013423
35 | 0.99451 | -0.10493 | 0.0035914 | 0.00090008
36 | 0.99449 | -0.10534 | 0.0025243 | 0.00063265
37 | 0.9964 | -0.068477 | 0.0034581 | 0.00086669
38 | 0.99405 | -0.11382 | 0.0023208 | 0.00058164
39 | 0.99279 | -0.13817 | 0.0014398 | 0.00036084
40 | 0.99281 | -0.13791 | 0.0014374 | 0.00036024
41 | 0.99275 | -0.13908 | 0 | 0
42 | 0.99268 | -0.14034 | 0.0033853 | 0.00084844
43 | 0.99291 | -0.13632 | 0.0017095 | 0.00042844
44 | 0.99292 | -0.13617 | 0.0020859 | 0.00052277
45 | 0.99279 | -0.1387 | 0.0033833 | 0.00084793
46 | 0.9931 | -0.1327 | 0.0022805 | 0.00057155
47 | 0.99278 | -0.13898 | 0.0042181 | 0.0010572
48 | 0.97818 | -0.4206 | 0 | 0
49 | 0.97772 | -0.42978 | 0.0026637 | 0.00066758
50 | 0.97847 | -0.41491 | 0.0015897 | 0.00039842
51 | 0.97743 | -0.43532 | 0.0026626 | 0.00066732
52 | 0.97862 | -0.41208 | 0.0016083 | 0.00040307
53 | 0.97734 | -0.43716 | 0.0015581 | 0.00039049
54 | 0.97875 | -0.40948 | 0.0022567 | 0.00056559
55 | 0.9887 | -0.21599 | 0.00087243 | 0.00021865
56 | 0.98871 | -0.21583 | 0 | 0
57 | 0.98678 | -0.25307 | 0 | 0
58 | 0.99062 | -0.17903 | 0.0060155 | 0.0015076
59 | 0.98869 | -0.21611 | 0.0019277 | 0.00048314
60 | 0.98511 | -0.28538 | 0.001622 | 0.00040652
61 | 0.9861 | -0.26639 | 0.0012114 | 0.00030359
62 | 0.992 | -0.15243 | 0.0095452 | 0.0023923
63 | 0.98489 | -0.2896 | 0.0067956 | 0.0017031
64 | 0.98576 | -0.27295 | 0 | 0
65 | 0.97751 | -0.43379 | 0.00049485 | 0.00012402
66 | 0.9773 | -0.43804 | 0.0041265 | 0.0010342
67 | 0.97803 | -0.42369 | 0.0010968 | 0.00027489
68 | 0.97719 | -0.44015 | 0 | 0
69 | 0.97851 | -0.41427 | 0.0011959 | 0.00029973
70 | 0.97705 | -0.44302 | 0.0033822 | 0.00084767
71 | 0.98488 | -0.29009 | 0.0012494 | 0.00031313
72 | 0.98489 | -0.28994 | 0 | 0
73 | 0.9849 | -0.28962 | 0.001169 | 0.00029298
74 | 0.99391 | -0.11659 | 0.0024652 | 0.00061783
75 | 0.98492 | -0.2893 | 0.00095151 | 0.00023847
76 | 0.98497 | -0.28836 | 0.0021433 | 0.00053716
77 | 0.98501 | -0.28748 | 0.0018487 | 0.00046334
78 | 0.98514 | -0.28499 | 0 | 0
79 | 0.98507 | -0.28643 | 0.0025884 | 0.0006487
80 | 0.98536 | -0.2807 | 0.0012534 | 0.00031414
81 | 0.99277 | -0.13904 | 0.0021934 | 0.00054971
82 | 0.99285 | -0.13763 | 0.0024774 | 0.0006209
83 | 0.99276 | -0.1394 | 0.0043188 | 0.0010824
84 | 0.99292 | -0.13624 | 0 | 0
85 | 0.99285 | -0.13762 | 0 | 0
86 | 0.97716 | -0.44063 | 0.0016484 | 0.00041314
87 | 0.97694 | -0.44505 | 0.0024363 | 0.00061058
88 | 0.97691 | -0.44558 | 0.0029864 | 0.00074845
89 | 0.97691 | -0.44569 | 0.0022154 | 0.00055523
90 | 0.99312 | -0.13231 | 0.0015758 | 0.00039494
91 | 0.99314 | -0.13186 | 0 | 0
92 | 0.97976 | -0.38961 | 0.0019452 | 0.00048752
93 | 0.97986 | -0.38765 | 0.0016661 | 0.00041756
94 | 0.97941 | -0.39662 | 0.0015958 | 0.00039995
95 | 0.98022 | -0.38062 | 0 | 0
96 | 0.9818 | -0.34981 | 0.0013341 | 0.00033437
97 | 0.97992 | -0.38646 | 0.0034793 | 0.00087199
98 | 0.98216 | -0.34275 | 0.0033864 | 0.00084872
99 | 0.97947 | -0.39537 | 0.0019311 | 0.00048398
100 | 0.99275 | -0.13957 | 0.00074238 | 0.00018606
101 | 0.99275 | -0.13946 | 0.0017928 | 0.00044932
102 | 0.99277 | -0.13913 | 0.00084931 | 0.00021286
103 | 0.98308 | -0.32489 | 0.004927 | 0.0012348
104 | 0.97912 | -0.4022 | 0.0018114 | 0.00045399
105 | 0.9931 | -0.13276 | 0.0027095 | 0.00067907
106 | 0.97901 | -0.40447 | 0.0041657 | 0.001044
107 | 0.98565 | -0.27516 | 0.0016798 | 0.000421
108 | 0.98566 | -0.27484 | 0.0017992 | 0.00045092
109 | 0.9856 | -0.2761 | 0.0018845 | 0.00047231
110 | 0.98555 | -0.27693 | 0.0020214 | 0.0005066
111 | 0.98505 | -0.28669 | 0.0013801 | 0.0003459
112 | 0.98504 | -0.28693 | 0.001791 | 0.00044885
113 | 0.98555 | -0.27694 | 0.0016316 | 0.00040891
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.070011 | 0.017677 | -0.069934 | -0.017627 | 7.7844e-05 | 4.957e-05 | 0.10423 | 0.10423 | 0.10423 | 0.9999 | -0.0019512 | 0.99868 | -0.025187 | 28.6359
1 | -0.072339 | -0.01826 | 0.072346 | 0.018264 | 6.762e-06 | 4.3073e-06 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.9999 | -0.0019512 | 1 | 0 | 29.5877
2 | 0.067081 | 0.016912 | -0.067019 | -0.016873 | 6.1551e-05 | 3.9178e-05 | 0.099984 | 0.099985 | 0.099985 | 0.99868 | -0.025187 | 0.99768 | -0.044379 | 27.4683
3 | 0.16515 | 0.042155 | -0.16485 | -0.041963 | 0.00030164 | 0.00019235 | 0.24601 | 0.24601 | 0.24601 | 1 | 0 | 0.99801 | -0.037876 | 33.7931
4 | 0.055635 | 0.01402 | -0.055612 | -0.014005 | 2.3398e-05 | 1.4857e-05 | 0.083005 | 0.083005 | 0.083005 | 0.99768 | -0.044379 | 0.99723 | -0.053175 | 22.8037
5 | 0.011384 | 0.0028533 | -0.011382 | -0.0028524 | 1.7436e-06 | 9.0533e-07 | 0.016979 | 0.016979 | 0.016979 | 0.99768 | -0.044379 | 0.99752 | -0.047595 | 4.6646
6 | 0.16219 | 0.041298 | -0.16216 | -0.041275 | 3.5825e-05 | 2.2843e-05 | 0.24206 | 0.24206 | 0.24206 | 0.99801 | -0.037876 | 0.99776 | -0.042457 | 33.2498
7 | 0.055612 | 0.014005 | -0.055561 | -0.013973 | 5.0713e-05 | 3.2201e-05 | 0.083005 | 0.083006 | 0.083006 | 0.99723 | -0.053175 | 0.99623 | -0.072265 | 22.8037
8 | 0.0032779 | 0.00082125 | -0.0032776 | -0.00082145 | 2.5153e-07 | -2.0522e-07 | 0.0048896 | 0.0048897 | 0.0048897 | 0.99752 | -0.047595 | 0.99743 | -0.049206 | 1.3433
9 | 0.0060901 | 0.0015263 | -0.0060886 | -0.001526 | 1.4155e-06 | 3.0904e-07 | 0.0090846 | 0.0090849 | 0.0090849 | 0.99752 | -0.047595 | 0.99726 | -0.052474 | 2.4958
10 | 0.15887 | 0.04045 | -0.15872 | -0.040357 | 0.00014627 | 9.3253e-05 | 0.23715 | 0.23715 | 0.23715 | 0.99776 | -0.042457 | 0.99676 | -0.061569 | 32.5755
11 | 0.049722 | 0.012509 | -0.049717 | -0.012506 | 4.4263e-06 | 2.805e-06 | 0.074283 | 0.074283 | 0.074283 | 0.99623 | -0.072265 | 0.99614 | -0.074129 | 20.4075
12 | 0.11443 | 0.029218 | -0.11439 | -0.029194 | 3.8188e-05 | 2.4395e-05 | 0.17101 | 0.17101 | 0.17101 | 0.99676 | -0.061569 | 0.9964 | -0.068477 | 46.9817
13 | 0.044293 | 0.011138 | -0.044262 | -0.011119 | 3.0737e-05 | 1.9427e-05 | 0.066136 | 0.066136 | 0.066136 | 0.99676 | -0.061569 | 0.99601 | -0.076109 | 18.1693
14 | -0.045355 | -0.011382 | 0.045378 | 0.011397 | 2.3273e-05 | 1.472e-05 | 0.067881 | 0.067881 | 0.067881 | 0.99431 | -0.10935 | 0.99487 | -0.098597 | 18.6486
15 | 0.043112 | 0.01082 | -0.043096 | -0.01081 | 1.6893e-05 | 1.0671e-05 | 0.064525 | 0.064525 | 0.064525 | 0.99431 | -0.10935 | 0.99388 | -0.11757 | 17.7266
16 | -0.048518 | -0.012184 | 0.048575 | 0.01222 | 5.6713e-05 | 3.5923e-05 | 0.072577 | 0.072577 | 0.072577 | 0.99487 | -0.098597 | 0.99614 | -0.074129 | 19.9388
17 | 0.021939 | 0.0055024 | -0.02193 | -0.0054969 | 9.1071e-06 | 5.537e-06 | 0.032848 | 0.032848 | 0.032848 | 0.99388 | -0.11757 | 0.99343 | -0.12628 | 9.0241
18 | 0.021157 | 0.0053074 | -0.021153 | -0.0053055 | 3.1393e-06 | 1.9011e-06 | 0.031677 | 0.031677 | 0.031677 | 0.99388 | -0.11757 | 0.99372 | -0.12068 | 8.7025
19 | 0.0077775 | 0.0019488 | -0.0077767 | -0.0019485 | 7.9053e-07 | 3.0484e-07 | 0.011649 | 0.011649 | 0.011649 | 0.99343 | -0.12628 | 0.99332 | -0.12842 | 3.2004
20 | 0.014152 | 0.0035481 | -0.01415 | -0.0035469 | 2.1385e-06 | 1.2044e-06 | 0.021199 | 0.021199 | 0.021199 | 0.99343 | -0.12628 | 0.99327 | -0.12946 | 5.8238
21 | 0.01968 | 0.004936 | -0.019675 | -0.0049333 | 4.5011e-06 | 2.7017e-06 | 0.02947 | 0.02947 | 0.02947 | 0.99372 | -0.12068 | 0.99347 | -0.12548 | 8.0961
22 | 0.0057611 | 0.0014433 | -0.0057603 | -0.0014432 | 7.5573e-07 | 1.3345e-07 | 0.00863 | 0.0086301 | 0.0086301 | 0.99332 | -0.12842 | 0.99318 | -0.13117 | 2.3709
23 | 0.01238 | 0.0031031 | -0.012376 | -0.0031012 | 3.6478e-06 | 1.9686e-06 | 0.018546 | 0.018546 | 0.018546 | 0.99327 | -0.12946 | 0.99295 | -0.13564 | 5.0951
24 | 0.017293 | 0.0043363 | -0.01729 | -0.0043347 | 2.7887e-06 | 1.6413e-06 | 0.025902 | 0.025902 | 0.025902 | 0.99347 | -0.12548 | 0.9933 | -0.12887 | 7.1159
25 | 0.0042856 | 0.0010736 | -0.0042855 | -0.0010736 | 1.4006e-07 | -2.7598e-08 | 0.0064207 | 0.0064208 | 0.0064208 | 0.99318 | -0.13117 | 0.99314 | -0.13186 | 1.7639
26 | 0.0033851 | 0.00084766 | -0.003385 | -0.00084773 | 9.6117e-08 | -6.7326e-08 | 0.0050726 | 0.0050727 | 0.0050727 | 0.99295 | -0.13564 | 0.99292 | -0.13624 | 1.3936
27 | 0.0089909 | 0.0022535 | -0.0089901 | -0.0022531 | 8.5189e-07 | 3.8336e-07 | 0.013474 | 0.013474 | 0.013474 | 0.99295 | -0.13564 | 0.99285 | -0.13763 | 3.7016
28 | 0.013683 | 0.0034306 | -0.01368 | -0.0034292 | 2.5014e-06 | 1.3954e-06 | 0.020498 | 0.020498 | 0.020498 | 0.9933 | -0.12887 | 0.9931 | -0.1327 | 5.6313
29 | -0.0026703 | -0.00066923 | 0.0026704 | 0.00066906 | 1.102e-07 | -1.6692e-07 | 0.0040014 | 0.0040013 | 0.0040014 | 0.99301 | -0.134 | 0.99305 | -0.13314 | 1.0993
30 | -0.0026704 | -0.00066906 | 0.0026706 | 0.0006687 | 2.4118e-07 | -3.6544e-07 | 0.0040013 | 0.0040011 | 0.0040013 | 0.99305 | -0.13314 | 0.99315 | -0.13124 | 1.0993
31 | 0.010485 | 0.0026278 | -0.010483 | -0.0026272 | 1.2409e-06 | 6.2068e-07 | 0.015709 | 0.015709 | 0.015709 | 0.99315 | -0.13124 | 0.99302 | -0.13373 | 4.3157
32 | -0.013155 | -0.0032965 | 0.01316 | 0.003299 | 4.4328e-06 | 2.4431e-06 | 0.01971 | 0.01971 | 0.01971 | 0.99315 | -0.13124 | 0.99352 | -0.12417 | 5.4149
33 | 0.0083791 | 0.0020998 | -0.0083781 | -0.0020994 | 9.5057e-07 | 4.0037e-07 | 0.012556 | 0.012556 | 0.012556 | 0.99302 | -0.13373 | 0.9929 | -0.13611 | 3.4494
34 | -0.015462 | -0.003876 | 0.015463 | 0.0038764 | 7.0982e-07 | 4.0858e-07 | 0.023158 | 0.023158 | 0.023158 | 0.99352 | -0.12417 | 0.99357 | -0.12321 | 6.3622
35 | 0.0062634 | 0.0015694 | -0.0062629 | -0.0015693 | 5.3692e-07 | 1.3347e-07 | 0.0093865 | 0.0093866 | 0.0093866 | 0.9929 | -0.13611 | 0.99281 | -0.13791 | 2.5787
36 | -0.019232 | -0.004821 | 0.019238 | 0.0048246 | 6.0622e-06 | 3.6274e-06 | 0.028803 | 0.028803 | 0.028803 | 0.99357 | -0.12321 | 0.99391 | -0.11659 | 7.9128
37 | -0.035131 | -0.0088192 | 0.035148 | 0.0088302 | 1.7469e-05 | 1.0961e-05 | 0.052535 | 0.052535 | 0.052535 | 0.99515 | -0.092691 | 0.99569 | -0.082272 | 14.4328
38 | 0.032759 | 0.0082247 | -0.032754 | -0.0082218 | 4.6305e-06 | 2.8967e-06 | 0.048988 | 0.048988 | 0.048988 | 0.99515 | -0.092691 | 0.99499 | -0.095655 | 13.4583
39 | -0.038895 | -0.0097693 | 0.038907 | 0.0097765 | 1.1442e-05 | 7.2053e-06 | 0.058135 | 0.058135 | 0.058135 | 0.99569 | -0.082272 | 0.99601 | -0.076109 | 15.9712
40 | 0.030166 | 0.0075731 | -0.030152 | -0.0075648 | 1.3345e-05 | 8.314e-06 | 0.045118 | 0.045118 | 0.045118 | 0.99499 | -0.095655 | 0.99451 | -0.10493 | 12.395
41 | 0.026561 | 0.0066648 | -0.026561 | -0.0066644 | 5.1976e-07 | 3.2126e-07 | 0.039744 | 0.039744 | 0.039744 | 0.99451 | -0.10493 | 0.99449 | -0.10534 | 10.9188
42 | 0.024036 | 0.0060318 | -0.024027 | -0.0060258 | 9.712e-06 | 5.9561e-06 | 0.035967 | 0.035967 | 0.035967 | 0.99449 | -0.10534 | 0.99405 | -0.11382 | 9.8811
43 | 0.11093 | 0.028327 | -0.11048 | -0.028041 | 0.00044816 | 0.00028626 | 0.16585 | 0.16585 | 0.16585 | 0.9964 | -0.068477 | 0.992 | -0.15243 | 45.563
44 | 0.021706 | 0.0054442 | -0.021703 | -0.0054424 | 2.8673e-06 | 1.7412e-06 | 0.032493 | 0.032493 | 0.032493 | 0.99405 | -0.11382 | 0.99391 | -0.11659 | 8.9268
45 | -0.0048254 | -0.001209 | 0.0048255 | 0.001209 | 5.9844e-08 | -1.1523e-09 | 0.0072323 | 0.0072323 | 0.0072323 | 0.99279 | -0.13817 | 0.99281 | -0.13791 | 1.9869
46 | 0.0033856 | 0.00084819 | -0.0033855 | -0.00084829 | 1.4751e-07 | -1.0312e-07 | 0.0050744 | 0.0050744 | 0.0050744 | 0.99279 | -0.13817 | 0.99275 | -0.13908 | 1.3941
47 | 0.0033855 | 0.00084829 | -0.0033853 | -0.00084844 | 2.024e-07 | -1.4146e-07 | 0.0050744 | 0.0050745 | 0.0050745 | 0.99275 | -0.13908 | 0.99268 | -0.14034 | 1.3941
48 | -0.0093118 | -0.0023338 | 0.0093119 | 0.0023339 | 6.388e-08 | 2.957e-08 | 0.013955 | 0.013955 | 0.013955 | 0.99291 | -0.13632 | 0.99292 | -0.13617 | 3.8338
49 | 0.0076023 | 0.0019054 | -0.0076014 | -0.0019051 | 8.6398e-07 | 3.234e-07 | 0.011393 | 0.011393 | 0.011393 | 0.99291 | -0.13632 | 0.99279 | -0.1387 | 3.13
50 | -0.011398 | -0.0028566 | 0.0114 | 0.0028576 | 1.883e-06 | 9.8248e-07 | 0.017081 | 0.017081 | 0.017081 | 0.99292 | -0.13617 | 0.9931 | -0.1327 | 4.6926
51 | 0.0042182 | 0.0010571 | -0.0042181 | -0.0010572 | 5.5693e-08 | -1.2401e-08 | 0.0063223 | 0.0063223 | 0.0063223 | 0.99279 | -0.1387 | 0.99278 | -0.13898 | 1.7369
52 | 0.016186 | 0.0040608 | -0.016179 | -0.0040566 | 7.0793e-06 | 4.1401e-06 | 0.024623 | 0.024623 | 0.024623 | 0.97818 | -0.4206 | 0.97772 | -0.42978 | 6.7647
53 | -0.016186 | -0.0040608 | 0.01619 | 0.0040633 | 4.3909e-06 | 2.5677e-06 | 0.024623 | 0.024623 | 0.024623 | 0.97818 | -0.4206 | 0.97847 | -0.41491 | 6.7646
54 | 0.013515 | 0.0033891 | -0.013511 | -0.0033871 | 3.5679e-06 | 2.0015e-06 | 0.020569 | 0.02057 | 0.02057 | 0.97772 | -0.42978 | 0.97743 | -0.43532 | 5.651
55 | -0.01778 | -0.0044618 | 0.017782 | 0.0044632 | 2.4036e-06 | 1.4282e-06 | 0.027041 | 0.027041 | 0.027041 | 0.97847 | -0.41491 | 0.97862 | -0.41208 | 7.4288
56 | 0.010849 | 0.0027197 | -0.010848 | -0.0027192 | 9.5121e-07 | 4.9223e-07 | 0.016516 | 0.016516 | 0.016516 | 0.97743 | -0.43532 | 0.97734 | -0.43716 | 4.5374
57 | -0.01939 | -0.0048663 | 0.019393 | 0.0048677 | 2.4004e-06 | 1.4438e-06 | 0.029486 | 0.029486 | 0.029486 | 0.97862 | -0.41208 | 0.97875 | -0.40948 | 8.1006
58 | 0.0092897 | 0.0023287 | -0.0092882 | -0.002328 | 1.5364e-06 | 7.2671e-07 | 0.014144 | 0.014144 | 0.014144 | 0.97734 | -0.43716 | 0.97716 | -0.44063 | 3.8857
59 | -0.02165 | -0.0054333 | 0.021663 | 0.0054414 | 1.3282e-05 | 8.0896e-06 | 0.032917 | 0.032917 | 0.032917 | 0.97875 | -0.40948 | 0.97941 | -0.39662 | 9.0432
60 | -0.00087243 | -0.00021865 | 0.00087243 | 0.00021853 | 6.4253e-09 | -1.2335e-07 | 0.001313 | 0.001313 | 0.001313 | 0.9887 | -0.21599 | 0.98871 | -0.21583 | 0.36072
61 | 0.091824 | 0.02325 | -0.091661 | -0.023146 | 0.00016387 | 0.00010459 | 0.13828 | 0.13828 | 0.13828 | 0.98871 | -0.21583 | 0.98678 | -0.25307 | 37.9895
62 | -0.094625 | -0.023952 | 0.094792 | 0.024059 | 0.0001675 | 0.00010692 | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.98871 | -0.21583 | 0.99062 | -0.17903 | 39.1472
63 | 0.0019278 | 0.00048305 | -0.0019277 | -0.00048314 | 2.5738e-08 | -8.8097e-08 | 0.0029013 | 0.0029013 | 0.0029013 | 0.98871 | -0.21583 | 0.98869 | -0.21611 | 0.79707
64 | 0.067024 | 0.016961 | -0.06692 | -0.016895 | 0.00010373 | 6.6043e-05 | 0.10113 | 0.10113 | 0.10113 | 0.98678 | -0.25307 | 0.98511 | -0.28538 | 27.7822
65 | 0.024637 | 0.0061848 | -0.024621 | -0.0061752 | 1.5635e-05 | 9.6206e-06 | 0.037155 | 0.037155 | 0.037155 | 0.98678 | -0.25307 | 0.9861 | -0.26639 | 10.2073
66 | -0.10081 | -0.025566 | 0.10094 | 0.025649 | 0.00012909 | 8.2427e-05 | 0.15153 | 0.15153 | 0.15153 | 0.99062 | -0.17903 | 0.992 | -0.15243 | 41.6296
67 | 0.065298 | 0.016488 | -0.065285 | -0.01648 | 1.3212e-05 | 8.4099e-06 | 0.098677 | 0.098677 | 0.098677 | 0.98511 | -0.28538 | 0.98489 | -0.2896 | 27.1091
68 | 0.02341 | 0.0058716 | -0.023402 | -0.0058671 | 7.3173e-06 | 4.4837e-06 | 0.035327 | 0.035327 | 0.035327 | 0.9861 | -0.26639 | 0.98576 | -0.27295 | 9.7052
69 | 0.058489 | 0.014777 | -0.058391 | -0.014714 | 9.8757e-05 | 6.2776e-05 | 0.08841 | 0.08841 | 0.08841 | 0.98489 | -0.2896 | 0.98308 | -0.32489 | 24.2886
70 | 0.016065 | 0.0040282 | -0.016063 | -0.0040272 | 1.6946e-06 | 9.8659e-07 | 0.02425 | 0.02425 | 0.02425 | 0.98576 | -0.27295 | 0.98565 | -0.27516 | 6.6622
71 | 0.0073378 | 0.001839 | -0.0073371 | -0.0018387 | 6.6037e-07 | 2.3967e-07 | 0.011076 | 0.011077 | 0.011077 | 0.98576 | -0.27295 | 0.98566 | -0.27484 | 3.043
72 | 0.007511 | 0.0018819 | -0.0075095 | -0.0018814 | 1.5181e-06 | 5.8347e-07 | 0.011433 | 0.011434 | 0.011434 | 0.97751 | -0.43379 | 0.9773 | -0.43804 | 3.1411
73 | -0.0080059 | -0.002006 | 0.0080097 | 0.0020076 | 3.8562e-06 | 1.5995e-06 | 0.012187 | 0.012186 | 0.012187 | 0.97751 | -0.43379 | 0.97803 | -0.42369 | 3.348
74 | 0.003383 | 0.00084717 | -0.0033827 | -0.00084739 | 3.4082e-07 | -2.1108e-07 | 0.0051507 | 0.0051509 | 0.0051509 | 0.9773 | -0.43804 | 0.97719 | -0.44015 | 1.4151
75 | -0.0091066 | -0.0022825 | 0.0091107 | 0.0022844 | 4.0875e-06 | 1.9031e-06 | 0.013855 | 0.013855 | 0.013855 | 0.97803 | -0.42369 | 0.97851 | -0.41427 | 3.8064
76 | 0.0033827 | 0.00084739 | -0.0033822 | -0.00084767 | 4.6193e-07 | -2.8589e-07 | 0.0051509 | 0.0051511 | 0.0051511 | 0.97719 | -0.44015 | 0.97705 | -0.44302 | 1.4151
77 | -0.010307 | -0.0025841 | 0.010311 | 0.0025865 | 4.8131e-06 | 2.4238e-06 | 0.015674 | 0.015673 | 0.015674 | 0.97851 | -0.41427 | 0.97901 | -0.40447 | 4.3059
78 | -0.0012494 | -0.00031313 | 0.0012494 | 0.00031305 | 8.5326e-09 | -7.5801e-08 | 0.0018877 | 0.0018876 | 0.0018877 | 0.98488 | -0.29009 | 0.98489 | -0.28994 | 0.51859
79 | -0.0012494 | -0.00031305 | 0.0012494 | 0.00031288 | 1.8921e-08 | -1.681e-07 | 0.0018876 | 0.0018876 | 0.0018876 | 0.98489 | -0.28994 | 0.9849 | -0.28962 | 0.51858
80 | -0.0024184 | -0.00060586 | 0.0024185 | 0.00060579 | 3.7148e-08 | -7.0662e-08 | 0.0036537 | 0.0036537 | 0.0036537 | 0.9849 | -0.28962 | 0.98492 | -0.2893 | 1.0038
81 | -0.00337 | -0.00084426 | 0.0033701 | 0.00084416 | 1.5162e-07 | -1.0149e-07 | 0.0050912 | 0.0050911 | 0.0050912 | 0.98492 | -0.2893 | 0.98497 | -0.28836 | 1.3987
82 | -0.0055134 | -0.0013813 | 0.0055136 | 0.0013814 | 2.3031e-07 | 3.4713e-08 | 0.0083291 | 0.008329 | 0.0083291 | 0.98497 | -0.28836 | 0.98501 | -0.28748 | 2.2882
83 | -0.0073624 | -0.0018447 | 0.0073632 | 0.001845 | 8.7448e-07 | 3.1966e-07 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0.98501 | -0.28748 | 0.98514 | -0.28499 | 3.0554
84 | 0.0057599 | 0.0014434 | -0.0057595 | -0.0014433 | 3.9562e-07 | 7.5748e-08 | 0.0087001 | 0.0087001 | 0.0087001 | 0.98514 | -0.28499 | 0.98507 | -0.28643 | 2.3901
85 | -0.013123 | -0.0032884 | 0.013126 | 0.0032899 | 2.6814e-06 | 1.4843e-06 | 0.019822 | 0.019822 | 0.019822 | 0.98514 | -0.28499 | 0.98536 | -0.2807 | 5.4455
86 | 0.0031712 | 0.00079464 | -0.0031711 | -0.00079467 | 3.9966e-08 | -3.3548e-08 | 0.0047902 | 0.0047902 | 0.0047902 | 0.98507 | -0.28643 | 0.98505 | -0.28669 | 1.316
87 | -0.014379 | -0.003604 | 0.014383 | 0.0036062 | 3.7941e-06 | 2.1548e-06 | 0.021715 | 0.021714 | 0.021715 | 0.98536 | -0.2807 | 0.98565 | -0.27516 | 5.9655
88 | -0.0065123 | -0.0016321 | 0.0065127 | 0.0016322 | 4.3855e-07 | 1.2194e-07 | 0.0097609 | 0.0097608 | 0.0097609 | 0.99277 | -0.13904 | 0.99285 | -0.13763 | 2.6816
89 | 0.0043189 | 0.0010824 | -0.0043188 | -0.0010824 | 7.2363e-08 | -1.323e-08 | 0.0064734 | 0.0064734 | 0.0064734 | 0.99277 | -0.13904 | 0.99276 | -0.1394 | 1.7784
90 | 0.003385 | 0.00084773 | -0.0033848 | -0.00084789 | 2.2242e-07 | -1.5576e-07 | 0.0050727 | 0.0050728 | 0.0050728 | 0.99292 | -0.13624 | 0.99285 | -0.13762 | 1.3936
91 | 0.0033848 | 0.00084789 | -0.0033845 | -0.00084806 | 2.4436e-07 | -1.7105e-07 | 0.0050728 | 0.0050729 | 0.0050729 | 0.99285 | -0.13762 | 0.99277 | -0.13913 | 1.3936
92 | 0.0076398 | 0.0019149 | -0.0076381 | -0.0019143 | 1.6089e-06 | 6.3268e-07 | 0.011634 | 0.011634 | 0.011634 | 0.97716 | -0.44063 | 0.97694 | -0.44505 | 3.1961
93 | 0.0052019 | 0.0013037 | -0.0052018 | -0.0013037 | 1.3106e-07 | 1.4172e-08 | 0.0079232 | 0.0079232 | 0.0079232 | 0.97694 | -0.44505 | 0.97691 | -0.44558 | 2.1767
94 | 0.0022154 | 0.0005552 | -0.0022154 | -0.00055523 | 1.1422e-08 | -2.618e-08 | 0.0033745 | 0.0033745 | 0.0033745 | 0.97691 | -0.44558 | 0.97691 | -0.44569 | 0.92705
95 | -0.0015758 | -0.00039494 | 0.0015759 | 0.00039475 | 3.4248e-08 | -1.9007e-07 | 0.0023611 | 0.002361 | 0.0023611 | 0.99312 | -0.13231 | 0.99314 | -0.13186 | 0.64865
96 | 0.0027096 | 0.0006789 | -0.0027095 | -0.00067907 | 1.1689e-07 | -1.699e-07 | 0.0040597 | 0.0040598 | 0.0040598 | 0.99314 | -0.13186 | 0.9931 | -0.13276 | 1.1153
97 | -0.025212 | -0.0063336 | 0.025214 | 0.0063351 | 2.3569e-06 | 1.4544e-06 | 0.038296 | 0.038296 | 0.038296 | 0.97976 | -0.38961 | 0.97986 | -0.38765 | 10.5208
98 | 0.023267 | 0.0058461 | -0.023259 | -0.0058413 | 7.7889e-06 | 4.7756e-06 | 0.035341 | 0.035341 | 0.035341 | 0.97976 | -0.38961 | 0.97941 | -0.39662 | 9.7092
99 | -0.02688 | -0.0067526 | 0.026889 | 0.0067582 | 9.0191e-06 | 5.5904e-06 | 0.040826 | 0.040826 | 0.040826 | 0.97986 | -0.38765 | 0.98022 | -0.38062 | 11.2159
100 | -0.048609 | -0.012211 | 0.04868 | 0.012256 | 7.1587e-05 | 4.5373e-05 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 0.98022 | -0.38062 | 0.9818 | -0.34981 | 20.2748
101 | 0.02172 | 0.0054528 | -0.021714 | -0.0054491 | 6.0452e-06 | 3.6821e-06 | 0.032975 | 0.032975 | 0.032975 | 0.98022 | -0.38062 | 0.97992 | -0.38646 | 9.059
102 | -0.050015 | -0.012591 | 0.050031 | 0.012601 | 1.6886e-05 | 1.0708e-05 | 0.075822 | 0.075822 | 0.075822 | 0.9818 | -0.34981 | 0.98216 | -0.34275 | 20.8303
103 | 0.018234 | 0.0045771 | -0.018227 | -0.0045725 | 7.7491e-06 | 4.6201e-06 | 0.027691 | 0.027692 | 0.027692 | 0.97992 | -0.38646 | 0.97947 | -0.39537 | 7.6076
104 | -0.053418 | -0.01345 | 0.053464 | 0.013479 | 4.5656e-05 | 2.8984e-05 | 0.080953 | 0.080953 | 0.080953 | 0.98216 | -0.34275 | 0.98308 | -0.32489 | 22.2398
105 | 0.016295 | 0.0040885 | -0.01629 | -0.0040854 | 5.3032e-06 | 3.1038e-06 | 0.024758 | 0.024758 | 0.024758 | 0.97947 | -0.39537 | 0.97912 | -0.4022 | 6.8016
106 | -0.00074238 | -0.00018606 | 0.00074239 | 0.00018595 | 4.0246e-09 | -1.095e-07 | 0.0011127 | 0.0011127 | 0.0011127 | 0.99275 | -0.13957 | 0.99275 | -0.13946 | 0.3057
107 | -0.0025352 | -0.00063527 | 0.0025352 | 0.0006352 | 3.9413e-08 | -6.8893e-08 | 0.0037999 | 0.0037999 | 0.0037999 | 0.99275 | -0.13946 | 0.99277 | -0.13913 | 1.0439
108 | 0.014479 | 0.0036314 | -0.014477 | -0.0036305 | 1.5683e-06 | 8.9511e-07 | 0.022005 | 0.022005 | 0.022005 | 0.97912 | -0.4022 | 0.97901 | -0.40447 | 6.0453
109 | 0.0055379 | 0.0013878 | -0.0055376 | -0.0013877 | 3.3247e-07 | 5.112e-08 | 0.0083604 | 0.0083604 | 0.0083604 | 0.98566 | -0.27484 | 0.9856 | -0.2761 | 2.2968
110 | 0.0036531 | 0.00091544 | -0.0036529 | -0.00091551 | 1.449e-07 | -6.9146e-08 | 0.0055152 | 0.0055153 | 0.0055153 | 0.9856 | -0.2761 | 0.98555 | -0.27693 | 1.5152
111 | 0.0016316 | 0.0004089 | -0.0016316 | -0.00040891 | 7.3417e-10 | -3.6423e-09 | 0.0024634 | 0.0024634 | 0.0024634 | 0.98555 | -0.27693 | 0.98555 | -0.27694 | 0.67675
112 | 0.001791 | 0.00044878 | -0.001791 | -0.00044885 | 1.9967e-08 | -7.9825e-08 | 0.0027054 | 0.0027054 | 0.0027054 | 0.98505 | -0.28669 | 0.98504 | -0.28693 | 0.74325

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24331 | 0.061465

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002328 | 0.00058345
1 | 0.0028526 | 0.00071494
2 | 0.0041704 | 0.0010452
3 | 0.0026532 | 0.00066495
4 | 0.0020144 | 0.00050487
5 | 0.0032916 | 0.00082496
6 | 0.0058396 | 0.0014635
7 | 0.0032776 | 0.00082145
8 | 0.0060886 | 0.001526
9 | 0.0022426 | 0.00056206
10 | 0.00314 | 0.00078696
11 | 0.0011421 | 0.00028625
12 | 0.001474 | 0.00036941
13 | 0.0020156 | 0.00050516
14 | 0.0017705 | 0.00044372
15 | 0.0023821 | 0.00059702
16 | 0.0014747 | 0.00036959
17 | 0.0036075 | 0.00090412
18 | 0.0026703 | 0.00066923
19 | 0.0021044 | 0.00052741
20 | 0.0023024 | 0.00057704
21 | 0.0021147 | 0.00053
22 | 0.0037688 | 0.00094456
23 | 0.0023721 | 0.0005945
24 | 0.0037471 | 0.0009391
25 | 0.0025882 | 0.00064866
26 | 0.0053557 | 0.0013423
27 | 0.0035914 | 0.00090008
28 | 0.0025243 | 0.00063265
29 | 0.0034581 | 0.00086669
30 | 0.0023208 | 0.00058164
31 | 0.0014398 | 0.00036084
32 | 0.0014374 | 0.00036024
33 | 0.0033853 | 0.00084844
34 | 0.0017095 | 0.00042844
35 | 0.0020859 | 0.00052277
36 | 0.0033833 | 0.00084793
37 | 0.0022805 | 0.00057155
38 | 0.0042181 | 0.0010572
39 | 0.0026637 | 0.00066758
40 | 0.0015897 | 0.00039842
41 | 0.0026626 | 0.00066732
42 | 0.0016083 | 0.00040307
43 | 0.0015581 | 0.00039049
44 | 0.0022567 | 0.00056559
45 | 0.00087243 | 0.00021865
46 | 0.0060155 | 0.0015076
47 | 0.0019277 | 0.00048314
48 | 0.001622 | 0.00040652
49 | 0.0012114 | 0.00030359
50 | 0.0095452 | 0.0023923
51 | 0.0067956 | 0.0017031
52 | 0.00049485 | 0.00012402
53 | 0.0041265 | 0.0010342
54 | 0.0010968 | 0.00027489
55 | 0.0011959 | 0.00029973
56 | 0.0033822 | 0.00084767
57 | 0.0012494 | 0.00031313
58 | 0.001169 | 0.00029298
59 | 0.0024652 | 0.00061783
60 | 0.00095151 | 0.00023847
61 | 0.0021433 | 0.00053716
62 | 0.0018487 | 0.00046334
63 | 0.0025884 | 0.0006487
64 | 0.0012534 | 0.00031414
65 | 0.0021934 | 0.00054971
66 | 0.0024774 | 0.0006209
67 | 0.0043188 | 0.0010824
68 | 0.0016484 | 0.00041314
69 | 0.0024363 | 0.00061058
70 | 0.0029864 | 0.00074845
71 | 0.0022154 | 0.00055523
72 | 0.0015758 | 0.00039494
73 | 0.0019452 | 0.00048752
74 | 0.0016661 | 0.00041756
75 | 0.0015958 | 0.00039995
76 | 0.0013341 | 0.00033437
77 | 0.0034793 | 0.00087199
78 | 0.0033864 | 0.00084872
79 | 0.0019311 | 0.00048398
80 | 0.00074238 | 0.00018606
81 | 0.0017928 | 0.00044932
82 | 0.00084931 | 0.00021286
83 | 0.004927 | 0.0012348
84 | 0.0018114 | 0.00045399
85 | 0.0027095 | 0.00067907
86 | 0.0041657 | 0.001044
87 | 0.0016798 | 0.000421
88 | 0.0017992 | 0.00045092
89 | 0.0018845 | 0.00047231
90 | 0.0020214 | 0.0005066
91 | 0.0013801 | 0.0003459
92 | 0.001791 | 0.00044885
93 | 0.0016316 | 0.00040891

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1