## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2476-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2476-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2476-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2476-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2476-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2476-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2476-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2476-4_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2476-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2476-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2476-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2476-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2476-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2476-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2476-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2476-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2476-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2476-4_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2476-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2476-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2476-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2476-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2476-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2476-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2476-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2476-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2476-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2476-4_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2476-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2476-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2476-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2476-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2476-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2476-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2476-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2476-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2476-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2476-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2476-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2476-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2476-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2476-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2476-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2476-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2476-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2476-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2476-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2476-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2476-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2476-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2476-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2476-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2476-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2476-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2476-4_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2476-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2476-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2476-4_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2476-4_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2476-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2476-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2476-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2476-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2476-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2476-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2476-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2476-4_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2476-4_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2476-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2476-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2476-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2476-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2476-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2476-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2476-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2476-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2476-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2476-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2476-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2476-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2476-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2476-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2476-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2476-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2476-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2476-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2476-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2476-4_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2476-4_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2476-4_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2476-4_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2476-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2476-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2476-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2476-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2476-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2476-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2476-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2476-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2476-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2476-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2476-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2476-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2476-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2476-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2476-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2476-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2476-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2476-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2476-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2476-4_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2476-4_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2476-4_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2476-4_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2476-4_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2476-4_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2476-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2476-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2476-4_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2476-4_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2476-4_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2476-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2476-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2476-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2476-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2476-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2476-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2476-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2476-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2476-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2476-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2476-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2476-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2476-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2476-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2476-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2476-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2476-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2476-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2476-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2476-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2476-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2476-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2476-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2476-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2476-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2476-4_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2476-4_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2476-4_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2476-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2476-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2476-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2476-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2476-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2476-4_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2476-4_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2476-4_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2476-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2476-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2476-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2476-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2476-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2476-4_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2476-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2476-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2476-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2476-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2476-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2476-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2476-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2476-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2476-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2476-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2476-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2476-4_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2476-4_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2476-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2476-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2476-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2476-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2476-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2476-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2476-4_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2476-4_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2476-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2476-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2476-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2476-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2476-4_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2476-4_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2476-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2476-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2476-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2476-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2476-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2476-4_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2476-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2476-4_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2476-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2476-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2476-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2476-4_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2476-4_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2476-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2476-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2476-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2476-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2476-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2476-4_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2476-4_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2476-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2476-4_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2476-4_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2476-4_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2476-4_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2476-4_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2476-4_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2476-4_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2476-4_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_288_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2476-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0014475 | 0.00036279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2476-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0040418 | 0.001013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2476-4_0_4_load_2 | 2 | 0.0030051 | 0.00075316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2476-4_0_4_load_3 | 3 | 0.0019633 | 0.00049205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2476-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0025526 | 0.00063973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2476-4_0_4_load_130 | 5 | 0.0015322 | 0.000384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2476-4_0_4_load_196 | 7 | 0.0017959 | 0.00045009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2476-4_0_4_load_77 | 8 | 0.0022064 | 0.00055297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2476-4_0_4_load_160 | 9 | 0.0027213 | 0.00068202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2476-4_0_4_load_161 | 10 | 0.001727 | 0.00043283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2476-4_0_4_load_157 | 11 | 0.0028328 | 0.00070996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2476-4_0_4_load_5 | 12 | 0.0019038 | 0.00047715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2476-4_0_4_load_6 | 13 | 0.0013602 | 0.0003409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2476-4_0_4_load_7 | 14 | 0.0021376 | 0.00053573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2476-4_0_4_load_8 | 15 | 0.0013891 | 0.00034814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2476-4_0_4_load_9 | 16 | 0.0020799 | 0.00052127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2476-4_0_4_load_209 | 17 | 0.0017282 | 0.00043313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2476-4_0_4_load_135 | 19 | 0.0020924 | 0.0005244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2476-4_0_4_load_105 | 20 | 0.0025946 | 0.00065028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2476-4_0_4_load_10 | 21 | 0.0035386 | 0.00088687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2476-4_0_4_load_11 | 22 | 0.0025272 | 0.00063337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2476-4_0_4_load_12 | 23 | 0.0018181 | 0.00045566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2476-4_0_4_load_13 | 24 | 0.00076971 | 0.00019291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2476-4_0_4_load_14 | 25 | 0.00085727 | 0.00021485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2476-4_0_4_load_54 | 26 | 0.001137 | 0.00028497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2476-4_0_4_load_174 | 27 | 0.0010021 | 0.00025115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2476-4_0_4_load_18 | 28 | 0.0028587 | 0.00071646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2476-4_0_4_load_173 | 29 | 0.0010786 | 0.00027032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2476-4_0_4_load_15 | 30 | 0.0010645 | 0.00026679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2476-4_0_4_load_16 | 31 | 0.00074157 | 0.00018586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2476-4_0_4_load_17 | 32 | 0.0020257 | 0.00050768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2476-4_0_4_load_19 | 33 | 0.0010302 | 0.0002582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2476-4_0_4_load_108 | 34 | 0.0023388 | 0.00058616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2476-4_0_4_load_109 | 35 | 0.0015096 | 0.00037835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2476-4_0_4_load_20 | 36 | 0.0016365 | 0.00041016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2476-4_0_4_load_21 | 37 | 0.0015999 | 0.00040098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2476-4_0_4_load_22 | 38 | 0.0014291 | 0.00035816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2476-4_0_4_load_23 | 39 | 0.0022058 | 0.00055283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2476-4_0_4_load_24 | 40 | 0.0017411 | 0.00043637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2476-4_0_4_load_30 | 41 | 0.001693 | 0.00042429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2476-4_0_4_load_152 | 42 | 0.0020649 | 0.00051751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2476-4_0_4_load_31 | 43 | 0.003198 | 0.00080149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2476-4_0_4_load_25 | 44 | 0.0025183 | 0.00063114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2476-4_0_4_load_26 | 45 | 0.006165 | 0.0015451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2476-4_0_4_load_27 | 46 | 0.0029154 | 0.00073067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2476-4_0_4_load_28 | 47 | 0.0012228 | 0.00030645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2476-4_0_4_load_171 | 48 | 0.0011098 | 0.00027815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2476-4_0_4_load_150 | 50 | 0.0057041 | 0.0014296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2476-4_0_4_load_172 | 51 | 0.0008064 | 0.0002021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2476-4_0_4_load_168 | 53 | 0.002645 | 0.00066289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2476-4_0_4_load_114 | 55 | 0.00076395 | 0.00019146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2476-4_0_4_load_167 | 56 | 0.0027853 | 0.00069807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2476-4_0_4_load_186 | 57 | 0.0030025 | 0.00075249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2476-4_0_4_load_183 | 58 | 0.0036379 | 0.00091175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2476-4_0_4_load_39 | 59 | 0.0024868 | 0.00062324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2476-4_0_4_load_37 | 60 | 0.0028282 | 0.0007088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2476-4_0_4_load_32 | 61 | 0.0018286 | 0.00045829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2476-4_0_4_load_33 | 62 | 0.0015979 | 0.00040048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2476-4_0_4_load_34 | 63 | 0.0013046 | 0.00032697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2476-4_0_4_load_35 | 64 | 0.0016471 | 0.0004128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2476-4_0_4_load_36 | 65 | 0.0018317 | 0.00045906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2476-4_0_4_load_187 | 66 | 0.0019541 | 0.00048975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2476-4_0_4_load_192 | 67 | 0.0013022 | 0.00032637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2476-4_0_4_load_38 | 68 | 0.0016683 | 0.00041811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2476-4_0_4_load_40 | 69 | 0.0029045 | 0.00072794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2476-4_0_4_load_89 | 70 | 0.0016779 | 0.00042051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2476-4_0_4_load_90 | 71 | 0.0038449 | 0.00096362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2476-4_0_4_load_41 | 72 | 0.0027623 | 0.00069231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2476-4_0_4_load_42 | 73 | 0.0027867 | 0.0006984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2476-4_0_4_load_43 | 74 | 0.0019973 | 0.00050058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2476-4_0_4_load_44 | 75 | 0.0024656 | 0.00061795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2476-4_0_4_load_45 | 76 | 0.003618 | 0.00090676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2476-4_0_4_load_48 | 77 | 0.0021341 | 0.00053485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2476-4_0_4_load_136 | 78 | 0.0014781 | 0.00037045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2476-4_0_4_load_46 | 79 | 0.002459 | 0.00061628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2476-4_0_4_load_82 | 80 | 0.0044108 | 0.0011054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2476-4_0_4_load_47 | 81 | 0.0020606 | 0.00051642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2476-4_0_4_load_49 | 82 | 0.00073656 | 0.0001846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2476-4_0_4_load_50 | 83 | 0.0020495 | 0.00051366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2476-4_0_4_load_51 | 84 | 0.0033612 | 0.0008424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2476-4_0_4_load_53 | 86 | 0.0021336 | 0.00053472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2476-4_0_4_load_177 | 88 | 0.0024823 | 0.00062212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2476-4_0_4_load_206 | 89 | 0.0017908 | 0.00044883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2476-4_0_4_load_55 | 91 | 0.0027733 | 0.00069506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2476-4_0_4_load_57 | 92 | 0.0092637 | 0.0023217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2476-4_0_4_load_59 | 93 | 0.0020258 | 0.00050771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2476-4_0_4_load_60 | 94 | 0.0028137 | 0.00070517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2476-4_0_4_load_61 | 95 | 0.0021386 | 0.00053598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2476-4_0_4_load_63 | 96 | 0.0015824 | 0.00039659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2476-4_0_4_load_62 | 97 | 0.0017857 | 0.00044754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2476-4_0_4_load_138 | 99 | 0.0015507 | 0.00038865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2476-4_0_4_load_74 | 100 | 0.0037732 | 0.00094565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2476-4_0_4_load_75 | 101 | 0.0022057 | 0.00055281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2476-4_0_4_load_70 | 102 | 0.0046086 | 0.001155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2476-4_0_4_load_137 | 103 | 0.0024759 | 0.00062051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2476-4_0_4_load_64 | 104 | 0.0042804 | 0.0010728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2476-4_0_4_load_65 | 105 | 0.0021036 | 0.00052721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2476-4_0_4_load_67 | 107 | 0.0066602 | 0.0016692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2476-4_0_4_load_68 | 108 | 0.0019302 | 0.00048377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2476-4_0_4_load_214 | 111 | 0.0017847 | 0.00044729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2476-4_0_4_load_212 | 112 | 0.0072123 | 0.0018076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2476-4_0_4_load_200 | 113 | 0.004069 | 0.0010198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2476-4_0_4_load_223 | 114 | 0.0014926 | 0.00037409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2476-4_0_4_load_213 | 115 | 0.0026857 | 0.0006731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2476-4_0_4_load_71 | 116 | 0.0025131 | 0.00062985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2476-4_0_4_load_73 | 117 | 0.0023811 | 0.00059676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2476-4_0_4_load_184 | 118 | 0.002901 | 0.00072705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2476-4_0_4_load_179 | 119 | 0.002245 | 0.00056266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2476-4_0_4_load_180 | 120 | 0.0022447 | 0.00056258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2476-4_0_4_load_76 | 121 | 0.0015612 | 0.00039128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2476-4_0_4_load_78 | 122 | 0.0020667 | 0.00051797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2476-4_0_4_load_79 | 123 | 0.0016223 | 0.00040659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2476-4_0_4_load_80 | 124 | 0.0020395 | 0.00051114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2476-4_0_4_load_81 | 125 | 0.0022797 | 0.00057134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2476-4_0_4_load_83 | 126 | 0.0034973 | 0.0008765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2476-4_0_4_load_154 | 127 | 0.00179 | 0.00044861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2476-4_0_4_load_153 | 128 | 0.0019196 | 0.00048108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2476-4_0_4_load_84 | 129 | 0.0018542 | 0.00046471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2476-4_0_4_load_85 | 130 | 0.0031299 | 0.00078442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2476-4_0_4_load_86 | 131 | 0.0033889 | 0.00084935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2476-4_0_4_load_87 | 132 | 0.001145 | 0.00028696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2476-4_0_4_load_134 | 134 | 0.0018677 | 0.0004681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2476-4_0_4_load_124 | 135 | 0.0011476 | 0.00028762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2476-4_0_4_load_132 | 136 | 0.0029276 | 0.00073372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2476-4_0_4_load_91 | 138 | 0.0029187 | 0.00073149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2476-4_0_4_load_122 | 139 | 0.00088227 | 0.00022112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2476-4_0_4_load_92 | 140 | 0.0027165 | 0.00068081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2476-4_0_4_load_93 | 141 | 0.0017621 | 0.00044162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2476-4_0_4_load_95 | 143 | 0.0026886 | 0.00067384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2476-4_0_4_load_96 | 144 | 0.0016563 | 0.0004151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2476-4_0_4_load_195 | 146 | 0.00084145 | 0.00021089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2476-4_0_4_load_203 | 147 | 0.002029 | 0.00050852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2476-4_0_4_load_202 | 148 | 0.0049988 | 0.0012528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2476-4_0_4_load_98 | 149 | 0.0020916 | 0.00052419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2476-4_0_4_load_99 | 150 | 0.0011064 | 0.00027728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2476-4_0_4_load_100 | 151 | 0.0011052 | 0.000277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2476-4_0_4_load_101 | 152 | 0.0011052 | 0.000277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2476-4_0_4_load_102 | 153 | 0.0018313 | 0.00045896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2476-4_0_4_load_194 | 154 | 0.0018546 | 0.00046481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2476-4_0_4_load_211 | 155 | 0.0015321 | 0.00038397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2476-4_0_4_load_193 | 156 | 0.0011061 | 0.00027723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2476-4_0_4_load_103 | 157 | 0.0024902 | 0.00062411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2476-4_0_4_load_104 | 158 | 0.0031075 | 0.00077881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2476-4_0_4_load_106 | 159 | 0.0030886 | 0.00077407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2476-4_0_4_load_158 | 160 | 0.0027811 | 0.00069701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2476-4_0_4_load_110 | 161 | 0.0047114 | 0.0011808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2476-4_0_4_load_215 | 162 | 0.0010997 | 0.0002756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2476-4_0_4_load_111 | 163 | 0.00097829 | 0.00024518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2476-4_0_4_load_112 | 164 | 0.00096133 | 0.00024093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2476-4_0_4_load_113 | 165 | 0.00083576 | 0.00020946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2476-4_0_4_load_115 | 166 | 0.00094784 | 0.00023755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2476-4_0_4_load_139 | 167 | 0.00071784 | 0.00017991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2476-4_0_4_load_140 | 168 | 0.00078257 | 0.00019613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2476-4_0_4_load_116 | 169 | 0.0012429 | 0.00031151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2476-4_0_4_load_117 | 170 | 0.00084838 | 0.00021262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2476-4_0_4_load_119 | 172 | 0.00053839 | 0.00013493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2476-4_0_4_load_197 | 174 | 0.00053895 | 0.00013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2476-4_0_4_load_191 | 175 | 0.0020155 | 0.00050513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2476-4_0_4_load_170 | 176 | 0.00053839 | 0.00013493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2476-4_0_4_load_125 | 177 | 0.0028326 | 0.00070991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2476-4_0_4_load_126 | 178 | 0.0046954 | 0.0011768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2476-4_0_4_load_127 | 179 | 0.0014457 | 0.00036233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2476-4_0_4_load_128 | 180 | 0.0017628 | 0.0004418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2476-4_0_4_load_129 | 181 | 0.0014496 | 0.0003633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2476-4_0_4_load_210 | 182 | 0.0022504 | 0.00056401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2476-4_0_4_load_221 | 183 | 0.0031018 | 0.00077739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2476-4_0_4_load_149 | 184 | 0.0014797 | 0.00037084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2476-4_0_4_load_131 | 185 | 0.0020926 | 0.00052446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2476-4_0_4_load_133 | 186 | 0.0034064 | 0.00085372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2476-4_0_4_load_141 | 187 | 0.0023845 | 0.00059761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2476-4_0_4_load_188 | 188 | 0.0012037 | 0.00030168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2476-4_0_4_load_189 | 189 | 0.0017587 | 0.00044078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2476-4_0_4_load_142 | 190 | 0.003191 | 0.00079974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2476-4_0_4_load_143 | 191 | 0.003014 | 0.00075537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2476-4_0_4_load_144 | 192 | 0.00080608 | 0.00020202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2476-4_0_4_load_145 | 193 | 0.002776 | 0.00069573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2476-4_0_4_load_146 | 194 | 0.0012824 | 0.00032139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2476-4_0_4_load_218 | 195 | 0.0018771 | 0.00047044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2476-4_0_4_load_147 | 196 | 0.0052764 | 0.0013224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2476-4_0_4_load_205 | 197 | 0.0018777 | 0.00047061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2476-4_0_4_load_148 | 198 | 0.001482 | 0.00037143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2476-4_0_4_load_155 | 199 | 0.0023553 | 0.0005903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2476-4_0_4_load_156 | 200 | 0.0016996 | 0.00042597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2476-4_0_4_load_181 | 201 | 0.001041 | 0.00026091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2476-4_0_4_load_182 | 202 | 0.0018457 | 0.00046257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2476-4_0_4_load_162 | 203 | 0.0017633 | 0.00044192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2476-4_0_4_load_163 | 204 | 0.0050964 | 0.0012773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2476-4_0_4_load_164 | 205 | 0.0022392 | 0.0005612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2476-4_0_4_load_165 | 206 | 0.0015879 | 0.00039796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2476-4_0_4_load_166 | 207 | 0.0024483 | 0.00061359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2476-4_0_4_load_201 | 208 | 0.0016415 | 0.00041141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2476-4_0_4_load_216 | 209 | 0.0023626 | 0.00059212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2476-4_0_4_load_169 | 210 | 0.00053883 | 0.00013504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2476-4_0_4_load_175 | 211 | 0.00134 | 0.00033584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2476-4_0_4_load_176 | 212 | 0.0021393 | 0.00053617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2476-4_0_4_load_190 | 213 | 0.0017671 | 0.00044287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2476-4_0_4_load_217 | 214 | 0.0032845 | 0.00082317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2476-4_0_4_load_204 | 215 | 0.0028473 | 0.0007136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2476-4_0_4_load_219 | 216 | 0.0021614 | 0.0005417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2476-4_0_4_load_222 | 217 | 0.001563 | 0.00039173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2476-4_0_4_load_220 | 218 | 0.0015638 | 0.00039193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2476-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0012074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2476-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2476-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2476-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0073005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2476-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.02894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2476-4_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.031832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2476-4_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0031649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2476-4_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.05547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2476-4_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.023756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2476-4_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.011559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2476-4_0_4_line_10 |  | 6 | 11 | 0.029081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2476-4_0_4_line_11 |  | 7 | 184 | 0.025265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2476-4_0_4_line_12 |  | 8 | 121 | 0.069377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2476-4_0_4_line_13 |  | 9 | 101 | 0.02274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2476-4_0_4_line_14 |  | 10 | 42 | 0.019798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2476-4_0_4_line_15 |  | 11 | 160 | 0.0087223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2476-4_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.027514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2476-4_0_4_line_17 |  | 12 | 14 | 0.0036383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2476-4_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.0071621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2476-4_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.034654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2476-4_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.021384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2476-4_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.018965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2476-4_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.022147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2476-4_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.019623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2476-4_0_4_line_24 |  | 19 | 186 | 0.0037651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2476-4_0_4_line_25 |  | 20 | 157 | 0.019085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2476-4_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.0030433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2476-4_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.013947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2476-4_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.010081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2476-4_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.0086104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2476-4_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0059945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2476-4_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.00059324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2476-4_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.00053399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2476-4_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0076571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2476-4_0_4_line_34 |  | 28 | 31 | 0.00051738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2476-4_0_4_line_35 |  | 29 | 211 | 0.0062388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2476-4_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0098885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2476-4_0_4_line_37 |  | 30 | 32 | 0.0077416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2476-4_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2476-4_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2476-4_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0015071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2476-4_0_4_line_41 |  | 35 | 161 | 0.028141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2476-4_0_4_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0032224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2476-4_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.018253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2476-4_0_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.023484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2476-4_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.010085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2476-4_0_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.018716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2476-4_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.00049385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2476-4_0_4_line_48 |  | 43 | 59 | 0.01983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2476-4_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.028215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2476-4_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.032451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2476-4_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.0094818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2476-4_0_4_line_52 |  | 45 | 48 | 0.049338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2476-4_0_4_line_53 |  | 46 | 49 | 0.019644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2476-4_0_4_line_54 |  | 47 | 50 | 0.023696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2476-4_0_4_line_55 |  | 48 | 51 | 0.000878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2476-4_0_4_line_56 |  | 49 | 53 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2476-4_0_4_line_57 |  | 49 | 54 | 0.037233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2476-4_0_4_line_58 |  | 50 | 55 | 0.0015149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2476-4_0_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.25449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2476-4_0_4_line_60 |  | 52 | 92 | 0.03177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2476-4_0_4_line_61 |  | 53 | 56 | 0.033461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2476-4_0_4_line_62 |  | 54 | 57 | 0.02636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2476-4_0_4_line_63 |  | 54 | 58 | 0.033955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2476-4_0_4_line_64 |  | 55 | 164 | 0.015226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2476-4_0_4_line_65 |  | 56 | 210 | 0.01863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2476-4_0_4_line_66 |  | 57 | 155 | 0.010721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2476-4_0_4_line_67 |  | 58 | 118 | 0.0068444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2476-4_0_4_line_68 |  | 59 | 60 | 0.0030335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2476-4_0_4_line_69 |  | 60 | 68 | 0.014914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2476-4_0_4_line_70 |  | 61 | 62 | 0.00088089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2476-4_0_4_line_71 |  | 61 | 63 | 0.0062929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2476-4_0_4_line_72 |  | 62 | 64 | 0.016777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2476-4_0_4_line_73 |  | 63 | 65 | 0.009205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2476-4_0_4_line_74 |  | 64 | 66 | 0.0027256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2476-4_0_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.0047087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2476-4_0_4_line_76 |  | 67 | 156 | 0.01788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2476-4_0_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.0059037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2476-4_0_4_line_78 |  | 69 | 70 | 0.00057213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2476-4_0_4_line_79 |  | 70 | 71 | 0.020155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2476-4_0_4_line_80 |  | 71 | 138 | 0.0029488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2476-4_0_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.0013815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2476-4_0_4_line_82 |  | 72 | 74 | 0.015796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2476-4_0_4_line_83 |  | 73 | 75 | 0.0056526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2476-4_0_4_line_84 |  | 74 | 76 | 0.0026452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2476-4_0_4_line_85 |  | 75 | 77 | 0.015511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2476-4_0_4_line_86 |  | 76 | 78 | 0.0052207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2476-4_0_4_line_87 |  | 77 | 79 | 0.00030547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2476-4_0_4_line_88 |  | 78 | 80 | 0.00046966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2476-4_0_4_line_89 |  | 79 | 81 | 0.0056279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2476-4_0_4_line_90 |  | 80 | 124 | 0.00051052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2476-4_0_4_line_91 |  | 81 | 82 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2476-4_0_4_line_92 |  | 83 | 84 | 0.022413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2476-4_0_4_line_93 |  | 83 | 85 | 0.020217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2476-4_0_4_line_94 |  | 84 | 86 | 0.0016755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2476-4_0_4_line_95 |  | 85 | 87 | 0.060669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2476-4_0_4_line_96 |  | 86 | 88 | 0.028344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2476-4_0_4_line_97 |  | 87 | 89 | 0.052327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2476-4_0_4_line_98 |  | 88 | 90 | 0.018921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2476-4_0_4_line_99 |  | 90 | 133 | 0.00609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2476-4_0_4_line_100 |  | 91 | 92 | 0.043996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2476-4_0_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.01644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2476-4_0_4_line_102 |  | 93 | 95 | 0.003451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2476-4_0_4_line_103 |  | 95 | 96 | 0.013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2476-4_0_4_line_104 |  | 96 | 99 | 0.0085891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2476-4_0_4_line_105 |  | 97 | 98 | 0.026558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2476-4_0_4_line_106 |  | 98 | 100 | 0.024216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2476-4_0_4_line_107 |  | 98 | 101 | 0.029907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_2476-4_0_4_line_108 |  | 98 | 102 | 0.015982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2476-4_0_4_line_109 |  | 99 | 103 | 0.0048668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2476-4_0_4_line_110 |  | 100 | 119 | 0.0049131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2476-4_0_4_line_111 |  | 102 | 116 | 0.021887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2476-4_0_4_line_112 |  | 103 | 181 | 0.019471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2476-4_0_4_line_113 |  | 104 | 105 | 0.0044796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2476-4_0_4_line_114 |  | 104 | 106 | 0.020253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2476-4_0_4_line_115 |  | 105 | 107 | 0.013911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2476-4_0_4_line_116 |  | 106 | 108 | 0.023442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2476-4_0_4_line_117 |  | 106 | 109 | 0.020273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2476-4_0_4_line_118 |  | 108 | 110 | 0.0073828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2476-4_0_4_line_119 |  | 109 | 111 | 0.01709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2476-4_0_4_line_120 |  | 109 | 112 | 0.014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2476-4_0_4_line_121 |  | 110 | 113 | 0.017579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2476-4_0_4_line_122 |  | 111 | 114 | 0.011258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2476-4_0_4_line_123 |  | 112 | 115 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2476-4_0_4_line_124 |  | 113 | 214 | 0.021181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2476-4_0_4_line_125 |  | 114 | 217 | 0.0013527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2476-4_0_4_line_126 |  | 115 | 145 | 0.02436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2476-4_0_4_line_127 |  | 116 | 117 | 0.011138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2476-4_0_4_line_128 |  | 117 | 118 | 0.011377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2476-4_0_4_line_129 |  | 119 | 120 | 0.0097242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2476-4_0_4_line_130 |  | 120 | 207 | 0.0036854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2476-4_0_4_line_131 |  | 122 | 123 | 0.0028046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2476-4_0_4_line_132 |  | 122 | 124 | 0.04031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2476-4_0_4_line_133 |  | 123 | 125 | 0.0080473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2476-4_0_4_line_134 |  | 125 | 126 | 0.001335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2476-4_0_4_line_135 |  | 126 | 127 | 0.011526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2476-4_0_4_line_136 |  | 127 | 128 | 0.0086227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2476-4_0_4_line_137 |  | 128 | 199 | 0.00037575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2476-4_0_4_line_138 |  | 129 | 130 | 0.00012863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2476-4_0_4_line_139 |  | 129 | 131 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2476-4_0_4_line_140 |  | 130 | 132 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2476-4_0_4_line_141 |  | 131 | 133 | 0.02098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2476-4_0_4_line_142 |  | 132 | 134 | 0.0078077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2476-4_0_4_line_143 |  | 133 | 135 | 0.045425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2476-4_0_4_line_144 |  | 134 | 136 | 0.0081686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2476-4_0_4_line_145 |  | 135 | 137 | 0.028298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2476-4_0_4_line_146 |  | 136 | 185 | 0.023524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2476-4_0_4_line_147 |  | 137 | 139 | 0.024735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2476-4_0_4_line_148 |  | 138 | 139 | 0.023968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2476-4_0_4_line_149 |  | 140 | 141 | 0.0016277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2476-4_0_4_line_150 |  | 140 | 142 | 0.02175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2476-4_0_4_line_151 |  | 141 | 143 | 0.020567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2476-4_0_4_line_152 |  | 142 | 144 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2476-4_0_4_line_153 |  | 142 | 145 | 0.009686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2476-4_0_4_line_154 |  | 143 | 146 | 0.00015886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2476-4_0_4_line_155 |  | 145 | 147 | 0.02045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2476-4_0_4_line_156 |  | 147 | 148 | 0.021572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2476-4_0_4_line_157 |  | 148 | 215 | 0.0035605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2476-4_0_4_line_158 |  | 149 | 150 | 0.0058298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2476-4_0_4_line_159 |  | 149 | 151 | 0.0014111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2476-4_0_4_line_160 |  | 150 | 152 | 0.017583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2476-4_0_4_line_161 |  | 151 | 153 | 0.016213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2476-4_0_4_line_162 |  | 152 | 154 | 0.003597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2476-4_0_4_line_163 |  | 153 | 155 | 0.032893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2476-4_0_4_line_164 |  | 154 | 156 | 0.0036562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2476-4_0_4_line_165 |  | 157 | 158 | 0.0067286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_2476-4_0_4_line_166 |  | 158 | 159 | 0.01085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_2476-4_0_4_line_167 |  | 159 | 160 | 0.010492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_2476-4_0_4_line_168 |  | 161 | 162 | 0.01264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2476-4_0_4_line_169 |  | 163 | 164 | 0.0042008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2476-4_0_4_line_170 |  | 163 | 165 | 0.010578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2476-4_0_4_line_171 |  | 165 | 166 | 0.00126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2476-4_0_4_line_172 |  | 166 | 167 | 0.0055627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2476-4_0_4_line_173 |  | 167 | 168 | 0.0031294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2476-4_0_4_line_174 |  | 168 | 187 | 0.0085729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2476-4_0_4_line_175 |  | 169 | 170 | 0.02942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2476-4_0_4_line_176 |  | 169 | 171 | 0.0013768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2476-4_0_4_line_177 |  | 170 | 172 | 0.019812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2476-4_0_4_line_178 |  | 171 | 173 | 0.032094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2476-4_0_4_line_179 |  | 172 | 174 | 0.0072536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2476-4_0_4_line_180 |  | 173 | 175 | 0.020963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2476-4_0_4_line_181 |  | 174 | 176 | 0.016751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2476-4_0_4_line_182 |  | 176 | 210 | 0.0072528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2476-4_0_4_line_183 |  | 177 | 178 | 0.024275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2476-4_0_4_line_184 |  | 177 | 179 | 0.0050696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2476-4_0_4_line_185 |  | 178 | 180 | 0.01348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2476-4_0_4_line_186 |  | 179 | 181 | 0.026542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2476-4_0_4_line_187 |  | 180 | 182 | 0.0038352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2476-4_0_4_line_188 |  | 182 | 183 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2476-4_0_4_line_189 |  | 183 | 216 | 0.0068289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2476-4_0_4_line_190 |  | 184 | 198 | 0.0076763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
191 | LV_2476-4_0_4_line_191 |  | 185 | 186 | 0.0099474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2476-4_0_4_line_192 |  | 187 | 188 | 0.00039466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2476-4_0_4_line_193 |  | 188 | 189 | 0.0068462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2476-4_0_4_line_194 |  | 189 | 213 | 0.0061224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2476-4_0_4_line_195 |  | 190 | 191 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
196 | LV_2476-4_0_4_line_196 |  | 190 | 192 | 0.0067905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
197 | LV_2476-4_0_4_line_197 |  | 191 | 193 | 0.016772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
198 | LV_2476-4_0_4_line_198 |  | 192 | 194 | 0.0098904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
199 | LV_2476-4_0_4_line_199 |  | 193 | 195 | 0.0021382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
200 | LV_2476-4_0_4_line_200 |  | 194 | 196 | 0.01448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
201 | LV_2476-4_0_4_line_201 |  | 195 | 197 | 0.0061005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
202 | LV_2476-4_0_4_line_202 |  | 196 | 198 | 0.0055325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
203 | LV_2476-4_0_4_line_203 |  | 197 | 215 | 0.026031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
204 | LV_2476-4_0_4_line_204 |  | 199 | 200 | 0.0040697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2476-4_0_4_line_205 |  | 200 | 201 | 0.011881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2476-4_0_4_line_206 |  | 201 | 202 | 0.0073039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2476-4_0_4_line_207 |  | 202 | 209 | 0.0065589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2476-4_0_4_line_208 |  | 203 | 204 | 0.00092401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2476-4_0_4_line_209 |  | 203 | 205 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2476-4_0_4_line_210 |  | 204 | 206 | 0.0072748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2476-4_0_4_line_211 |  | 205 | 207 | 0.0073684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2476-4_0_4_line_212 |  | 206 | 208 | 0.0011121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2476-4_0_4_line_213 |  | 208 | 209 | 0.01429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2476-4_0_4_line_214 |  | 211 | 212 | 0.0023039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2476-4_0_4_line_215 |  | 212 | 213 | 0.0089705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2476-4_0_4_line_216 |  | 216 | 218 | 0.01303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2476-4_0_4_line_217 |  | 217 | 218 | 0.0079392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2476-4_0_4_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 219 | 101 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2606288.4257 | 1258369.9631 | 2606289.6324 | 1258370.0036
1 | 2606288.4257 | 1258369.9631 | 2606273.869 | 1258369.4745 | 2606265.1444 | 1258370.1649
2 | 2606309.0489 | 1258370.5853 | 2606307.7292 | 1258370.6109 | 2606289.6324 | 1258370.0036
3 | 2606257.9488 | 1258371.1929 | 2606260.1409 | 1258370.5609 | 2606265.1444 | 1258370.1649
4 | 2606309.0489 | 1258370.5853 | 2606325.6704 | 1258370.2629 | 2606337.8905 | 1258368.7357
5 | 2606227.3627 | 1258380.0108 | 2606257.9488 | 1258371.1929
6 | 2606341.0132 | 1258368.2457 | 2606340.138 | 1258368.4548 | 2606337.8905 | 1258368.7357
7 | 2606337.8905 | 1258368.7357 | 2606330.1636 | 1258423.6647
8 | 2606227.3627 | 1258380.0108 | 2606227.9148 | 1258356.2609
9 | 2606227.3627 | 1258380.0108 | 2606216.9836 | 1258385.099
10 | 2606227.3627 | 1258380.0108 | 2606226.7282 | 1258409.0844
11 | 2606341.0132 | 1258368.2457 | 2606355.3313 | 1258364.8241 | 2606365.1899 | 1258361.0858
12 | 2606330.1636 | 1258423.6647 | 2606398.9105 | 1258432.9965
13 | 2606228.4433 | 1258333.5271 | 2606227.9148 | 1258356.2609
14 | 2606216.9836 | 1258385.099 | 2606199.2069 | 1258393.8136
15 | 2606226.7282 | 1258409.0844 | 2606226.5379 | 1258417.8047
16 | 2606175.1652 | 1258507.0176 | 2606152.9096 | 1258510.7771 | 2606148.0332 | 1258511.5851
17 | 2606175.1652 | 1258507.0176 | 2606178.7527 | 1258506.4116
18 | 2606140.9674 | 1258512.7559 | 2606148.0332 | 1258511.5851
19 | 2606178.7527 | 1258506.4116 | 2606200.1433 | 1258502.7982 | 2606210.3985 | 1258499.3399 | 2606212.1885 | 1258498.1715
20 | 2606140.9674 | 1258512.7559 | 2606119.8714 | 1258516.2516
21 | 2606225.0979 | 1258484.5675 | 2606221.9429 | 1258488.5891 | 2606216.8102 | 1258495.1548 | 2606212.1885 | 1258498.1715
22 | 2606098.0228 | 1258519.8719 | 2606119.8714 | 1258516.2516
23 | 2606225.0979 | 1258484.5675 | 2606225.4391 | 1258468.1568 | 2606225.5091 | 1258464.9487
24 | 2606098.0228 | 1258519.8719 | 2606094.3083 | 1258520.4874
25 | 2606225.5091 | 1258464.9487 | 2606225.9255 | 1258445.8681
26 | 2606056.4774 | 1258241.7258 | 2606053.7858 | 1258243.146
27 | 2606069.0482 | 1258235.6916 | 2606059.3057 | 1258240.2335 | 2606056.4774 | 1258241.7258
28 | 2606044.8695 | 1258247.8503 | 2606049.7571 | 1258245.2716 | 2606053.7858 | 1258243.146
29 | 2606069.0482 | 1258235.6916 | 2606076.8522 | 1258232.0534
30 | 2606044.8695 | 1258247.8503 | 2606039.5677 | 1258250.6475
31 | 2606077.3899 | 1258231.8027 | 2606076.8522 | 1258232.0534
32 | 2606039.5677 | 1258250.6475 | 2606039.0954 | 1258250.8967
33 | 2606084.3515 | 1258228.6185 | 2606083.6509 | 1258228.8839 | 2606077.3899 | 1258231.8027
34 | 2606039.0954 | 1258250.8967 | 2606038.6378 | 1258251.1381
35 | 2606090.1858 | 1258226.4086 | 2606084.3515 | 1258228.6185
36 | 2606029.8919 | 1258255.7524 | 2606038.6378 | 1258251.1381
37 | 2606023.045 | 1258259.3652 | 2606028.0503 | 1258256.7241 | 2606029.8919 | 1258255.7524
38 | 2606023.045 | 1258259.3652 | 2606021.2412 | 1258260.317
39 | 2606011.8887 | 1258265.2521 | 2606021.2412 | 1258260.317
40 | 2606010.5557 | 1258265.9555 | 2606011.8887 | 1258265.2521
41 | 2606010.5557 | 1258265.9555 | 2605985.6672 | 1258279.0886
42 | 2606127.5049 | 1258426.7817 | 2606130.5051 | 1258425.6058
43 | 2606127.5049 | 1258426.7817 | 2606116.7486 | 1258430.9976 | 2606110.3614 | 1258433.0205
44 | 2606130.5051 | 1258425.6058 | 2606149.7108 | 1258418.0782 | 2606152.2747 | 1258416.8214
45 | 2606110.3614 | 1258433.0205 | 2606100.7475 | 1258436.0652
46 | 2606082.9047 | 1258441.7162 | 2606100.7475 | 1258436.0652
47 | 2606082.4339 | 1258441.8653 | 2606082.9047 | 1258441.7162
48 | 2606063.1277 | 1258446.3274 | 2606078.85 | 1258443.0004 | 2606082.4339 | 1258441.8653
49 | 2606220.8221 | 1258189.4639 | 2606193.1284 | 1258194.8641
50 | 2606252.9121 | 1258184.6639 | 2606224.162 | 1258188.8126 | 2606220.8221 | 1258189.4639
51 | 2606193.1284 | 1258194.8641 | 2606183.8219 | 1258196.6789
52 | 2606193.1284 | 1258194.8641 | 2606188.354 | 1258145.7577
53 | 2606272.3546 | 1258181.8583 | 2606252.9121 | 1258184.6639
54 | 2606183.8219 | 1258196.6789 | 2606177.03 | 1258198.0033 | 2606160.8847 | 1258202.5595
55 | 2606188.254 | 1258144.8855 | 2606188.354 | 1258145.7577 | 2606188.354 | 1258145.7577
56 | 2606272.3546 | 1258181.8583 | 2606297.802 | 1258178.1206
57 | 2606272.3546 | 1258181.8583 | 2606274.3821 | 1258189.3877 | 2606277.5631 | 1258211.0833 | 2606276.8241 | 1258218.5542
58 | 2606159.4267 | 1258202.9709 | 2606160.8847 | 1258202.5595
59 | 2606188.254 | 1258144.8855 | 2606134.1823 | 1257896.2015
60 | 2606134.1823 | 1257896.2015 | 2606102.4414 | 1257897.5708
61 | 2606297.802 | 1258178.1206 | 2606330.9082 | 1258173.2581
62 | 2606276.8241 | 1258218.5542 | 2606283.969 | 1258227.0563 | 2606289.7006 | 1258231.91 | 2606297.1565 | 1258234.0033
63 | 2606276.8241 | 1258218.5542 | 2606266.925 | 1258226.9384 | 2606253.0307 | 1258242.6613
64 | 2606159.4267 | 1258202.9709 | 2606144.7729 | 1258207.1062
65 | 2606349.3401 | 1258170.5508 | 2606330.9082 | 1258173.2581
66 | 2606297.1565 | 1258234.0033 | 2606298.0883 | 1258234.2649 | 2606307.8401 | 1258234.1141
67 | 2606248.4985 | 1258247.79 | 2606253.0307 | 1258242.6613
68 | 2606063.1277 | 1258446.3274 | 2606060.16 | 1258446.9554
69 | 2606045.5692 | 1258450.043 | 2606060.16 | 1258446.9554
70 | 2606431.2211 | 1258221.6336 | 2606430.3511 | 1258221.7717
71 | 2606437.4363 | 1258220.6472 | 2606431.2211 | 1258221.6336
72 | 2606430.3511 | 1258221.7717 | 2606413.782 | 1258224.4012
73 | 2606446.5275 | 1258219.2044 | 2606437.4363 | 1258220.6472
74 | 2606411.0901 | 1258224.8284 | 2606413.782 | 1258224.4012
75 | 2606411.0901 | 1258224.8284 | 2606410.0801 | 1258224.9887 | 2606406.4301 | 1258225.5034
76 | 2606388.7253 | 1258227.9997 | 2606406.4301 | 1258225.5034
77 | 2606039.7935 | 1258451.2652 | 2606045.5692 | 1258450.043
78 | 2606039.2337 | 1258451.3837 | 2606039.7935 | 1258451.2652
79 | 2606019.5149 | 1258455.5564 | 2606039.2337 | 1258451.3837
80 | 2606016.6301 | 1258456.1669 | 2606019.5149 | 1258455.5564
81 | 2606027.986 | 1258377.0172 | 2606029.3395 | 1258376.7405
82 | 2606044.6177 | 1258372.7359 | 2606030.5905 | 1258376.4847 | 2606029.3395 | 1258376.7405
83 | 2606022.448 | 1258378.1495 | 2606027.986 | 1258377.0172
84 | 2606044.6177 | 1258372.7359 | 2606047.1732 | 1258372.0529
85 | 2606022.448 | 1258378.1495 | 2606007.2516 | 1258381.2565
86 | 2606052.2168 | 1258370.7049 | 2606047.1732 | 1258372.0529
87 | 2606006.9524 | 1258381.3177 | 2606007.2516 | 1258381.2565
88 | 2606052.2168 | 1258370.7049 | 2606052.6705 | 1258370.5837
89 | 2606006.9524 | 1258381.3177 | 2606001.4385 | 1258382.4451
90 | 2606052.6705 | 1258370.5837 | 2606053.1637 | 1258370.4519
91 | 2605989.2853 | 1258384.9299 | 2606001.4385 | 1258382.4451
92 | 2606006.8561 | 1258612.5896 | 2606001.0441 | 1258590.9437
93 | 2606012.0989 | 1258632.1154 | 2606006.8561 | 1258612.5896
94 | 2606001.0441 | 1258590.9437 | 2606000.6096 | 1258589.3255
95 | 2606012.0989 | 1258632.1154 | 2606029.3018 | 1258690.294
96 | 2606000.6096 | 1258589.3255 | 2605993.2594 | 1258561.9508
97 | 2606029.3018 | 1258690.294 | 2606036.9943 | 1258701.298 | 2606046.8584 | 1258711.5482 | 2606059.4044 | 1258715.7304 | 2606070.8532 | 1258715.5313
98 | 2605988.3528 | 1258543.6767 | 2605993.2594 | 1258561.9508
99 | 2605986.7757 | 1258537.7934 | 2605988.3528 | 1258543.6767
100 | 2606102.4414 | 1257897.5708 | 2606097.6362 | 1257853.838
101 | 2606307.7226 | 1258298.3102 | 2606291.2862 | 1258298.6776
102 | 2606311.1727 | 1258298.2331 | 2606307.7226 | 1258298.3102
103 | 2606311.1727 | 1258298.2331 | 2606324.9629 | 1258297.9248 | 2606324.9629 | 1258297.9248
104 | 2606324.9629 | 1258297.9248 | 2606333.5253 | 1258297.2482
105 | 2606229.1383 | 1258303.6281 | 2606244.1198 | 1258300.7418 | 2606255.4038 | 1258300.1216
106 | 2606229.1383 | 1258303.6281 | 2606205.5344 | 1258309.0378
107 | 2606229.1383 | 1258303.6281 | 2606228.4433 | 1258333.5271
108 | 2606229.1383 | 1258303.6281 | 2606230.0746 | 1258287.6739 | 2606230.0746 | 1258287.6739
109 | 2606338.377 | 1258296.8648 | 2606333.5253 | 1258297.2482
110 | 2606205.5344 | 1258309.0378 | 2606203.9772 | 1258309.3947 | 2606200.8917 | 1258310.6081
111 | 2606230.0746 | 1258287.6739 | 2606235.4 | 1258269.9787 | 2606236.9433 | 1258266.9404
112 | 2606338.377 | 1258296.8648 | 2606355.6462 | 1258295.5001 | 2606357.7666 | 1258295.1589
113 | 2606519.4769 | 1258249.1719 | 2606523.9384 | 1258248.7695
114 | 2606499.3058 | 1258250.9913 | 2606519.4769 | 1258249.1719
115 | 2606537.7927 | 1258247.5198 | 2606523.9384 | 1258248.7695
116 | 2606499.3058 | 1258250.9913 | 2606490.7073 | 1258229.1836
117 | 2606506.7482 | 1258269.8565 | 2606499.3058 | 1258250.9913
118 | 2606487.9993 | 1258222.3154 | 2606490.7073 | 1258229.1836
119 | 2606506.7482 | 1258269.8565 | 2606489.9134 | 1258272.8019
120 | 2606506.7482 | 1258269.8565 | 2606511.2706 | 1258284.1458
121 | 2606487.9993 | 1258222.3154 | 2606505.5194 | 1258220.8771
122 | 2606489.9134 | 1258272.8019 | 2606478.8236 | 1258274.7422
123 | 2606511.2706 | 1258284.1458 | 2606516.7172 | 1258301.3551 | 2606516.8582 | 1258302.3482
124 | 2606526.6293 | 1258219.1442 | 2606505.5194 | 1258220.8771
125 | 2606478.8236 | 1258274.7422 | 2606477.4912 | 1258274.9753
126 | 2606519.7955 | 1258326.5198 | 2606519.1559 | 1258318.5249 | 2606516.8582 | 1258302.3482
127 | 2606236.9433 | 1258266.9404 | 2606241.9876 | 1258257.0099
128 | 2606248.4985 | 1258247.79 | 2606244.2002 | 1258252.6541 | 2606241.9876 | 1258257.0099
129 | 2606191.8421 | 1258314.167 | 2606200.8917 | 1258310.6081
130 | 2606188.4124 | 1258315.5158 | 2606191.8421 | 1258314.167
131 | 2606091.4313 | 1258357.8217 | 2606094.0679 | 1258356.8657
132 | 2606091.4313 | 1258357.8217 | 2606077.4238 | 1258362.9007 | 2606055.4581 | 1258369.8387 | 2606053.1637 | 1258370.4519
133 | 2606101.6332 | 1258354.1225 | 2606094.0679 | 1258356.8657
134 | 2606101.6332 | 1258354.1225 | 2606102.8882 | 1258353.6675
135 | 2606102.8882 | 1258353.6675 | 2606109.7142 | 1258351.1924 | 2606113.593 | 1258349.4194
136 | 2606121.4353 | 1258345.8346 | 2606113.593 | 1258349.4194
137 | 2606121.4353 | 1258345.8346 | 2606121.777 | 1258345.6784
138 | 2606030.0419 | 1258531.0396 | 2606029.9148 | 1258531.0594
139 | 2606007.5042 | 1258534.5577 | 2606029.9148 | 1258531.0594
140 | 2606045.5257 | 1258528.5708 | 2606040.1377 | 1258529.4636 | 2606030.0419 | 1258531.0396
141 | 2605986.7757 | 1258537.7934 | 2606007.5042 | 1258534.5577
142 | 2606053.2284 | 1258527.2945 | 2606045.5257 | 1258528.5708
143 | 2605986.7757 | 1258537.7934 | 2605975.812 | 1258493.711
144 | 2606053.2284 | 1258527.2945 | 2606061.287 | 1258525.9591
145 | 2605968.9822 | 1258466.2498 | 2605975.812 | 1258493.711
146 | 2606084.4947 | 1258522.1136 | 2606061.287 | 1258525.9591
147 | 2605968.9822 | 1258466.2498 | 2605993.1811 | 1258461.129
148 | 2606016.6301 | 1258456.1669 | 2605993.1811 | 1258461.129
149 | 2606545.4078 | 1258332.5209 | 2606543.7971 | 1258332.7551
150 | 2606522.2729 | 1258335.8843 | 2606543.7971 | 1258332.7551
151 | 2606545.4078 | 1258332.5209 | 2606565.7613 | 1258329.5618
152 | 2606522.2729 | 1258335.8843 | 2606523.7893 | 1258341.6232 | 2606524.7403 | 1258347.898
153 | 2606519.7955 | 1258326.5198 | 2606522.2729 | 1258335.8843
154 | 2606565.9185 | 1258329.539 | 2606565.7613 | 1258329.5618
155 | 2606519.7955 | 1258326.5198 | 2606504.0077 | 1258329.0265 | 2606499.56 | 1258329.4154
156 | 2606478.0703 | 1258331.294 | 2606499.56 | 1258329.4154
157 | 2606478.0703 | 1258331.294 | 2606474.5232 | 1258331.6041
158 | 2606364.0778 | 1258230.9571 | 2606358.2639 | 1258231.3875
159 | 2606356.8566 | 1258231.4916 | 2606358.2639 | 1258231.3875
160 | 2606364.0778 | 1258230.9571 | 2606371.8097 | 1258230.3848 | 2606381.5432 | 1258229.0124
161 | 2606340.6878 | 1258232.6885 | 2606356.8566 | 1258231.4916
162 | 2606385.105 | 1258228.5102 | 2606381.5432 | 1258229.0124
163 | 2606340.6878 | 1258232.6885 | 2606325.0156 | 1258233.8486 | 2606307.8401 | 1258234.1141
164 | 2606385.105 | 1258228.5102 | 2606388.7253 | 1258227.9997
165 | 2606226.0723 | 1258439.141 | 2606225.9255 | 1258445.8681
166 | 2606226.0723 | 1258439.141 | 2606226.309 | 1258428.2937
167 | 2606226.309 | 1258428.2937 | 2606226.5379 | 1258417.8047
168 | 2605974.4878 | 1258284.9877 | 2605985.6672 | 1258279.0886
169 | 2606140.73 | 1258208.2471 | 2606144.7729 | 1258207.1062
170 | 2606140.73 | 1258208.2471 | 2606130.55 | 1258211.1198
171 | 2606129.3717 | 1258211.5661 | 2606130.55 | 1258211.1198 | 2606130.55 | 1258211.1198
172 | 2606129.3717 | 1258211.5661 | 2606124.1697 | 1258213.5365
173 | 2606121.2432 | 1258214.645 | 2606124.1697 | 1258213.5365
174 | 2606113.2261 | 1258217.6816 | 2606121.2432 | 1258214.645
175 | 2606428.891 | 1258158.3122 | 2606425.2354 | 1258158.9163 | 2606399.8573 | 1258163.0654
176 | 2606430.2493 | 1258158.0877 | 2606428.891 | 1258158.3122
177 | 2606380.2654 | 1258166.0086 | 2606395.9133 | 1258163.7103 | 2606399.8573 | 1258163.0654
178 | 2606430.2493 | 1258158.0877 | 2606436.8095 | 1258156.4048 | 2606461.4218 | 1258150.0826
179 | 2606373.0888 | 1258167.0627 | 2606380.2654 | 1258166.0086
180 | 2606461.4218 | 1258150.0826 | 2606481.8006 | 1258145.1696
181 | 2606356.516 | 1258169.4969 | 2606373.0888 | 1258167.0627
182 | 2606349.3401 | 1258170.5508 | 2606356.516 | 1258169.4969
183 | 2606412.942 | 1258286.2687 | 2606412.0722 | 1258286.4209 | 2606388.977 | 1258290.137
184 | 2606383.9718 | 1258290.9424 | 2606388.977 | 1258290.137
185 | 2606412.942 | 1258286.2687 | 2606426.2204 | 1258283.9456
186 | 2606383.9718 | 1258290.9424 | 2606357.7666 | 1258295.1589
187 | 2606426.2204 | 1258283.9456 | 2606429.9983 | 1258283.2846
188 | 2606429.9983 | 1258283.2846 | 2606450.1088 | 1258279.7661
189 | 2606456.8355 | 1258278.5892 | 2606450.1088 | 1258279.7661
190 | 2606365.1899 | 1258361.0858 | 2606372.3675 | 1258358.3642
191 | 2606094.3083 | 1258520.4874 | 2606084.4947 | 1258522.1136
192 | 2606113.2261 | 1258217.6816 | 2606112.857 | 1258217.8214
193 | 2606106.4547 | 1258220.2464 | 2606112.857 | 1258217.8214
194 | 2606100.7293 | 1258222.4151 | 2606106.4547 | 1258220.2464
195 | 2606424.0993 | 1258338.7485 | 2606406.6768 | 1258345.3548
196 | 2606400.3274 | 1258347.7624 | 2606406.6768 | 1258345.3548
197 | 2606440.4822 | 1258335.3216 | 2606426.3848 | 1258337.8819 | 2606424.0993 | 1258338.7485
198 | 2606400.3274 | 1258347.7624 | 2606391.0795 | 1258351.269
199 | 2606440.4822 | 1258335.3216 | 2606442.586 | 1258334.9396
200 | 2606377.5406 | 1258356.4027 | 2606391.0795 | 1258351.269
201 | 2606442.586 | 1258334.9396 | 2606448.3554 | 1258333.8918 | 2606448.5912 | 1258333.8711
202 | 2606377.5406 | 1258356.4027 | 2606372.3675 | 1258358.3642
203 | 2606448.5912 | 1258333.8711 | 2606474.5232 | 1258331.6041
204 | 2606121.777 | 1258345.6784 | 2606125.4783 | 1258343.9865
205 | 2606136.2839 | 1258339.0471 | 2606125.4783 | 1258343.9865
206 | 2606136.2839 | 1258339.0471 | 2606142.9266 | 1258336.0107
207 | 2606148.8918 | 1258333.2839 | 2606142.9266 | 1258336.0107
208 | 2606169.5159 | 1258323.8564 | 2606170.3563 | 1258323.4723
209 | 2606181.6053 | 1258318.3303 | 2606170.3563 | 1258323.4723
210 | 2606162.8996 | 1258326.8808 | 2606169.5159 | 1258323.8564
211 | 2606188.4124 | 1258315.5158 | 2606183.759 | 1258317.3458 | 2606181.6053 | 1258318.3303
212 | 2606161.8881 | 1258327.3432 | 2606162.8996 | 1258326.8808
213 | 2606161.8881 | 1258327.3432 | 2606148.8918 | 1258333.2839
214 | 2606090.1858 | 1258226.4086 | 2606092.3404 | 1258225.5926
215 | 2606100.7293 | 1258222.4151 | 2606092.3404 | 1258225.5926
216 | 2606456.8355 | 1258278.5892 | 2606469.6708 | 1258276.3435
217 | 2606469.6708 | 1258276.3435 | 2606477.4912 | 1258274.9753

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606288.4257 | 1258369.9631
1 | 2606289.6324 | 1258370.0036
2 | 2606265.1444 | 1258370.1649
3 | 2606309.0489 | 1258370.5853
4 | 2606257.9488 | 1258371.1929
5 | 2606337.8905 | 1258368.7357
6 | 2606227.3627 | 1258380.0108
7 | 2606341.0132 | 1258368.2457
8 | 2606330.1636 | 1258423.6647
9 | 2606227.9148 | 1258356.2609
10 | 2606216.9836 | 1258385.099
11 | 2606226.7282 | 1258409.0844
12 | 2606175.1652 | 1258507.0176
13 | 2606148.0332 | 1258511.5851
14 | 2606178.7527 | 1258506.4116
15 | 2606140.9674 | 1258512.7559
16 | 2606212.1885 | 1258498.1715
17 | 2606119.8714 | 1258516.2516
18 | 2606225.0979 | 1258484.5675
19 | 2606098.0228 | 1258519.8719
20 | 2606225.5091 | 1258464.9487
21 | 2606056.4774 | 1258241.7258
22 | 2606053.7858 | 1258243.146
23 | 2606069.0482 | 1258235.6916
24 | 2606044.8695 | 1258247.8503
25 | 2606076.8522 | 1258232.0534
26 | 2606039.5677 | 1258250.6475
27 | 2606077.3899 | 1258231.8027
28 | 2606039.0954 | 1258250.8967
29 | 2606084.3515 | 1258228.6185
30 | 2606029.8919 | 1258255.7524
31 | 2606038.6378 | 1258251.1381
32 | 2606023.045 | 1258259.3652
33 | 2606021.2412 | 1258260.317
34 | 2606011.8887 | 1258265.2521
35 | 2606010.5557 | 1258265.9555
36 | 2606127.5049 | 1258426.7817
37 | 2606130.5051 | 1258425.6058
38 | 2606110.3614 | 1258433.0205
39 | 2606152.2747 | 1258416.8214
40 | 2606100.7475 | 1258436.0652
41 | 2606082.9047 | 1258441.7162
42 | 2606199.2069 | 1258393.8136
43 | 2606082.4339 | 1258441.8653
44 | 2606220.8221 | 1258189.4639
45 | 2606193.1284 | 1258194.8641
46 | 2606252.9121 | 1258184.6639
47 | 2606183.8219 | 1258196.6789
48 | 2606188.354 | 1258145.7577
49 | 2606272.3546 | 1258181.8583
50 | 2606160.8847 | 1258202.5595
51 | 2606188.254 | 1258144.8855
52 | 2606134.1823 | 1257896.2015
53 | 2606297.802 | 1258178.1206
54 | 2606276.8241 | 1258218.5542
55 | 2606159.4267 | 1258202.9709
56 | 2606330.9082 | 1258173.2581
57 | 2606297.1565 | 1258234.0033
58 | 2606253.0307 | 1258242.6613
59 | 2606063.1277 | 1258446.3274
60 | 2606060.16 | 1258446.9554
61 | 2606431.2211 | 1258221.6336
62 | 2606430.3511 | 1258221.7717
63 | 2606437.4363 | 1258220.6472
64 | 2606413.782 | 1258224.4012
65 | 2606446.5275 | 1258219.2044
66 | 2606411.0901 | 1258224.8284
67 | 2606406.4301 | 1258225.5034
68 | 2606045.5692 | 1258450.043
69 | 2606039.7935 | 1258451.2652
70 | 2606039.2337 | 1258451.3837
71 | 2606019.5149 | 1258455.5564
72 | 2606029.3395 | 1258376.7405
73 | 2606027.986 | 1258377.0172
74 | 2606044.6177 | 1258372.7359
75 | 2606022.448 | 1258378.1495
76 | 2606047.1732 | 1258372.0529
77 | 2606007.2516 | 1258381.2565
78 | 2606052.2168 | 1258370.7049
79 | 2606006.9524 | 1258381.3177
80 | 2606052.6705 | 1258370.5837
81 | 2606001.4385 | 1258382.4451
82 | 2605989.2853 | 1258384.9299
83 | 2606006.8561 | 1258612.5896
84 | 2606001.0441 | 1258590.9437
85 | 2606012.0989 | 1258632.1154
86 | 2606000.6096 | 1258589.3255
87 | 2606029.3018 | 1258690.294
88 | 2605993.2594 | 1258561.9508
89 | 2606070.8532 | 1258715.5313
90 | 2605988.3528 | 1258543.6767
91 | 2606097.6362 | 1257853.838
92 | 2606102.4414 | 1257897.5708
93 | 2606307.7226 | 1258298.3102
94 | 2606291.2862 | 1258298.6776
95 | 2606311.1727 | 1258298.2331
96 | 2606324.9629 | 1258297.9248
97 | 2606255.4038 | 1258300.1216
98 | 2606229.1383 | 1258303.6281
99 | 2606333.5253 | 1258297.2482
100 | 2606205.5344 | 1258309.0378
101 | 2606228.4433 | 1258333.5271
102 | 2606230.0746 | 1258287.6739
103 | 2606338.377 | 1258296.8648
104 | 2606519.4769 | 1258249.1719
105 | 2606523.9384 | 1258248.7695
106 | 2606499.3058 | 1258250.9913
107 | 2606537.7927 | 1258247.5198
108 | 2606490.7073 | 1258229.1836
109 | 2606506.7482 | 1258269.8565
110 | 2606487.9993 | 1258222.3154
111 | 2606489.9134 | 1258272.8019
112 | 2606511.2706 | 1258284.1458
113 | 2606505.5194 | 1258220.8771
114 | 2606478.8236 | 1258274.7422
115 | 2606516.8582 | 1258302.3482
116 | 2606236.9433 | 1258266.9404
117 | 2606241.9876 | 1258257.0099
118 | 2606248.4985 | 1258247.79
119 | 2606200.8917 | 1258310.6081
120 | 2606191.8421 | 1258314.167
121 | 2606398.9105 | 1258432.9965
122 | 2606091.4313 | 1258357.8217
123 | 2606094.0679 | 1258356.8657
124 | 2606053.1637 | 1258370.4519
125 | 2606101.6332 | 1258354.1225
126 | 2606102.8882 | 1258353.6675
127 | 2606113.593 | 1258349.4194
128 | 2606121.4353 | 1258345.8346
129 | 2606029.9148 | 1258531.0594
130 | 2606030.0419 | 1258531.0396
131 | 2606007.5042 | 1258534.5577
132 | 2606045.5257 | 1258528.5708
133 | 2605986.7757 | 1258537.7934
134 | 2606053.2284 | 1258527.2945
135 | 2605975.812 | 1258493.711
136 | 2606061.287 | 1258525.9591
137 | 2605968.9822 | 1258466.2498
138 | 2606016.6301 | 1258456.1669
139 | 2605993.1811 | 1258461.129
140 | 2606543.7971 | 1258332.7551
141 | 2606545.4078 | 1258332.5209
142 | 2606522.2729 | 1258335.8843
143 | 2606565.7613 | 1258329.5618
144 | 2606524.7403 | 1258347.898
145 | 2606519.7955 | 1258326.5198
146 | 2606565.9185 | 1258329.539
147 | 2606499.56 | 1258329.4154
148 | 2606478.0703 | 1258331.294
149 | 2606358.2639 | 1258231.3875
150 | 2606364.0778 | 1258230.9571
151 | 2606356.8566 | 1258231.4916
152 | 2606381.5432 | 1258229.0124
153 | 2606340.6878 | 1258232.6885
154 | 2606385.105 | 1258228.5102
155 | 2606307.8401 | 1258234.1141
156 | 2606388.7253 | 1258227.9997
157 | 2606225.9255 | 1258445.8681
158 | 2606226.0723 | 1258439.141
159 | 2606226.309 | 1258428.2937
160 | 2606226.5379 | 1258417.8047
161 | 2605985.6672 | 1258279.0886
162 | 2605974.4878 | 1258284.9877
163 | 2606140.73 | 1258208.2471
164 | 2606144.7729 | 1258207.1062
165 | 2606130.55 | 1258211.1198
166 | 2606129.3717 | 1258211.5661
167 | 2606124.1697 | 1258213.5365
168 | 2606121.2432 | 1258214.645
169 | 2606428.891 | 1258158.3122
170 | 2606399.8573 | 1258163.0654
171 | 2606430.2493 | 1258158.0877
172 | 2606380.2654 | 1258166.0086
173 | 2606461.4218 | 1258150.0826
174 | 2606373.0888 | 1258167.0627
175 | 2606481.8006 | 1258145.1696
176 | 2606356.516 | 1258169.4969
177 | 2606388.977 | 1258290.137
178 | 2606412.942 | 1258286.2687
179 | 2606383.9718 | 1258290.9424
180 | 2606426.2204 | 1258283.9456
181 | 2606357.7666 | 1258295.1589
182 | 2606429.9983 | 1258283.2846
183 | 2606450.1088 | 1258279.7661
184 | 2606365.1899 | 1258361.0858
185 | 2606084.4947 | 1258522.1136
186 | 2606094.3083 | 1258520.4874
187 | 2606113.2261 | 1258217.6816
188 | 2606112.857 | 1258217.8214
189 | 2606106.4547 | 1258220.2464
190 | 2606406.6768 | 1258345.3548
191 | 2606424.0993 | 1258338.7485
192 | 2606400.3274 | 1258347.7624
193 | 2606440.4822 | 1258335.3216
194 | 2606391.0795 | 1258351.269
195 | 2606442.586 | 1258334.9396
196 | 2606377.5406 | 1258356.4027
197 | 2606448.5912 | 1258333.8711
198 | 2606372.3675 | 1258358.3642
199 | 2606121.777 | 1258345.6784
200 | 2606125.4783 | 1258343.9865
201 | 2606136.2839 | 1258339.0471
202 | 2606142.9266 | 1258336.0107
203 | 2606170.3563 | 1258323.4723
204 | 2606169.5159 | 1258323.8564
205 | 2606181.6053 | 1258318.3303
206 | 2606162.8996 | 1258326.8808
207 | 2606188.4124 | 1258315.5158
208 | 2606161.8881 | 1258327.3432
209 | 2606148.8918 | 1258333.2839
210 | 2606349.3401 | 1258170.5508
211 | 2606090.1858 | 1258226.4086
212 | 2606092.3404 | 1258225.5926
213 | 2606100.7293 | 1258222.4151
214 | 2606526.6293 | 1258219.1442
215 | 2606474.5232 | 1258331.6041
216 | 2606456.8355 | 1258278.5892
217 | 2606477.4911 | 1258274.9753
218 | 2606469.6708 | 1258276.3435
219 | 2606229.1383 | 1258303.6281

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99115 | -0.16771 | 0.0014475 | 0.00036279
1 | 0.99108 | -0.16907 | 0.0040418 | 0.001013
2 | 0.99254 | -0.14125 | 0.0030051 | 0.00075316
3 | 0.98997 | -0.19022 | 0.0019633 | 0.00049205
4 | 0.99298 | -0.13279 | 0.0025526 | 0.00063973
5 | 0.98835 | -0.22132 | 0.0015322 | 0.000384
6 | 0.99496 | -0.095256 | 0 | 0
7 | 0.98818 | -0.22458 | 0.0017959 | 0.00045009
8 | 0.98816 | -0.22505 | 0.0022064 | 0.00055297
9 | 0.99752 | -0.046743 | 0.0027213 | 0.00068202
10 | 0.99492 | -0.096027 | 0.001727 | 0.00043283
11 | 0.99367 | -0.11963 | 0.0028328 | 0.00070996
12 | 0.98666 | -0.25385 | 0.0019038 | 0.00047715
13 | 0.98481 | -0.28942 | 0.0013602 | 0.0003409
14 | 0.98691 | -0.24903 | 0.0021376 | 0.00053573
15 | 0.98434 | -0.29853 | 0.0013891 | 0.00034814
16 | 0.98936 | -0.20194 | 0.0020799 | 0.00052127
17 | 0.98296 | -0.32524 | 0.0017282 | 0.00043313
18 | 0.99074 | -0.17557 | 0 | 0
19 | 0.98157 | -0.35228 | 0.0020924 | 0.0005244
20 | 0.99145 | -0.16195 | 0.0025946 | 0.00065028
21 | 0.97117 | -0.55628 | 0.0035386 | 0.00088687
22 | 0.97111 | -0.55751 | 0.0025272 | 0.00063337
23 | 0.9715 | -0.54975 | 0.0018181 | 0.00045566
24 | 0.97092 | -0.5611 | 0.00076971 | 0.00019291
25 | 0.97172 | -0.54543 | 0.00085727 | 0.00021485
26 | 0.97082 | -0.56315 | 0.001137 | 0.00028497
27 | 0.97173 | -0.54512 | 0.0010021 | 0.00025115
28 | 0.97081 | -0.56333 | 0.0028587 | 0.00071646
29 | 0.97194 | -0.54102 | 0.0010786 | 0.00027032
30 | 0.97068 | -0.56598 | 0.0010645 | 0.00026679
31 | 0.9708 | -0.56346 | 0.00074157 | 0.00018586
32 | 0.97059 | -0.56781 | 0.0020257 | 0.00050768
33 | 0.97056 | -0.56821 | 0.0010302 | 0.0002582
34 | 0.97047 | -0.5701 | 0.0023388 | 0.00058616
35 | 0.97046 | -0.5703 | 0.0015096 | 0.00037835
36 | 0.97057 | -0.56805 | 0.0016365 | 0.00041016
37 | 0.97056 | -0.56828 | 0.0015999 | 0.00040098
38 | 0.97066 | -0.56621 | 0.0014291 | 0.00035816
39 | 0.97051 | -0.56924 | 0.0022058 | 0.00055283
40 | 0.97073 | -0.56493 | 0.0017411 | 0.00043637
41 | 0.97088 | -0.56195 | 0.001693 | 0.00042429
42 | 0.99488 | -0.096747 | 0.0020649 | 0.00051751
43 | 0.97088 | -0.56186 | 0.003198 | 0.00080149
44 | 0.97854 | -0.41144 | 0.0025183 | 0.00063114
45 | 0.9766 | -0.44939 | 0.006165 | 0.0015451
46 | 0.98084 | -0.36649 | 0.0029154 | 0.00073067
47 | 0.97612 | -0.45869 | 0.0012228 | 0.00030645
48 | 0.97595 | -0.46199 | 0.0011098 | 0.00027815
49 | 0.98229 | -0.33835 | 0 | 0
50 | 0.97496 | -0.48143 | 0.0057041 | 0.0014296
51 | 0.97594 | -0.4622 | 0.0008064 | 0.0002021
52 | 0.97309 | -0.51845 | 0 | 0
53 | 0.98202 | -0.34378 | 0.002645 | 0.00066289
54 | 0.98545 | -0.27741 | 0 | 0
55 | 0.9749 | -0.48272 | 0.00076395 | 0.00019146
56 | 0.98174 | -0.34926 | 0.0027853 | 0.00069807
57 | 0.98481 | -0.28982 | 0.0030025 | 0.00075249
58 | 0.98914 | -0.20632 | 0.0036379 | 0.00091175
59 | 0.97113 | -0.5569 | 0.0024868 | 0.00062324
60 | 0.97118 | -0.55601 | 0.0028282 | 0.0007088
61 | 0.98281 | -0.32885 | 0.0018286 | 0.00045829
62 | 0.98281 | -0.32877 | 0.0015979 | 0.00040048
63 | 0.98279 | -0.32921 | 0.0013046 | 0.00032697
64 | 0.98292 | -0.32679 | 0.0016471 | 0.0004128
65 | 0.98278 | -0.32951 | 0.0018317 | 0.00045906
66 | 0.98294 | -0.32638 | 0.0019541 | 0.00048975
67 | 0.98298 | -0.32552 | 0.0013022 | 0.00032637
68 | 0.97144 | -0.55082 | 0.0016683 | 0.00041811
69 | 0.97155 | -0.54859 | 0.0029045 | 0.00072794
70 | 0.97156 | -0.54834 | 0.0016779 | 0.00042051
71 | 0.97204 | -0.53901 | 0.0038449 | 0.00096362
72 | 0.98819 | -0.22679 | 0.0027623 | 0.00069231
73 | 0.98818 | -0.2271 | 0.0027867 | 0.0006984
74 | 0.98842 | -0.22245 | 0.0019973 | 0.00050058
75 | 0.98813 | -0.2281 | 0.0024656 | 0.00061795
76 | 0.98846 | -0.22163 | 0.003618 | 0.00090676
77 | 0.98802 | -0.23015 | 0.0021341 | 0.00053485
78 | 0.98856 | -0.21967 | 0.0014781 | 0.00037045
79 | 0.98802 | -0.23017 | 0.002459 | 0.00061628
80 | 0.98857 | -0.21948 | 0.0044108 | 0.0011054
81 | 0.98801 | -0.23046 | 0.0020606 | 0.00051642
82 | 0.988 | -0.23062 | 0.00073656 | 0.0001846
83 | 0.97527 | -0.47534 | 0.0020495 | 0.00051366
84 | 0.97535 | -0.47376 | 0.0033612 | 0.0008424
85 | 0.97524 | -0.476 | 0 | 0
86 | 0.97536 | -0.47354 | 0.0021336 | 0.00053472
87 | 0.97514 | -0.478 | 0 | 0
88 | 0.97561 | -0.46869 | 0.0024823 | 0.00062212
89 | 0.97505 | -0.47971 | 0.0017908 | 0.00044883
90 | 0.97582 | -0.46459 | 0 | 0
91 | 0.97262 | -0.52774 | 0.0027733 | 0.00069506
92 | 0.97273 | -0.52549 | 0.0092637 | 0.0023217
93 | 0.97035 | -0.57252 | 0.0020258 | 0.00050771
94 | 0.97031 | -0.57337 | 0.0028137 | 0.00070517
95 | 0.97036 | -0.57221 | 0.0021386 | 0.00053598
96 | 0.97045 | -0.57042 | 0.0015824 | 0.00039659
97 | 0.99706 | -0.055568 | 0.0017857 | 0.00044754
98 | 0.99711 | -0.054736 | 0 | 0
99 | 0.97052 | -0.56906 | 0.0015507 | 0.00038865
100 | 0.99546 | -0.086405 | 0.0037732 | 0.00094565
101 | 1 | 0 | -0.45417 | -0.11646
102 | 0.99513 | -0.092112 | 0.0046086 | 0.001155
103 | 0.97057 | -0.56815 | 0.0024759 | 0.00062051
104 | 0.97375 | -0.50543 | 0.0042804 | 0.0010728
105 | 0.97371 | -0.50615 | 0.0021036 | 0.00052721
106 | 0.97399 | -0.50057 | 0 | 0
107 | 0.97362 | -0.50785 | 0.0066602 | 0.0016692
108 | 0.97379 | -0.50457 | 0.0019302 | 0.00048377
109 | 0.97441 | -0.49226 | 0 | 0
110 | 0.97374 | -0.50557 | 0 | 0
111 | 0.9738 | -0.50441 | 0.0017847 | 0.00044729
112 | 0.97527 | -0.47548 | 0.0072123 | 0.0018076
113 | 0.97362 | -0.50795 | 0.004069 | 0.0010198
114 | 0.97341 | -0.51205 | 0.0014926 | 0.00037409
115 | 0.97648 | -0.45168 | 0.0026857 | 0.0006731
116 | 0.99252 | -0.14176 | 0.0025131 | 0.00062985
117 | 0.99122 | -0.16662 | 0.0023811 | 0.00059676
118 | 0.98991 | -0.19161 | 0.002901 | 0.00072705
119 | 0.99514 | -0.092517 | 0.002245 | 0.00056266
120 | 0.99453 | -0.10424 | 0.0022447 | 0.00056258
121 | 0.98806 | -0.22699 | 0.0015612 | 0.00039128
122 | 0.98965 | -0.19845 | 0.0020667 | 0.00051797
123 | 0.98973 | -0.1969 | 0.0016223 | 0.00040659
124 | 0.98858 | -0.21924 | 0.0020395 | 0.00051114
125 | 0.98997 | -0.19223 | 0.0022797 | 0.00057134
126 | 0.99002 | -0.1914 | 0.0034973 | 0.0008765
127 | 0.99042 | -0.18353 | 0.00179 | 0.00044861
128 | 0.99074 | -0.17737 | 0.0019196 | 0.00048108
129 | 0.97782 | -0.42543 | 0.0018542 | 0.00046471
130 | 0.97782 | -0.42531 | 0.0031299 | 0.00078442
131 | 0.97678 | -0.44574 | 0.0033889 | 0.00084935
132 | 0.97861 | -0.40987 | 0.001145 | 0.00028696
133 | 0.97588 | -0.46327 | 0 | 0
134 | 0.97901 | -0.40202 | 0.0018677 | 0.0004681
135 | 0.97445 | -0.49147 | 0.0011476 | 0.00028762
136 | 0.97945 | -0.39355 | 0.0029276 | 0.00073372
137 | 0.97358 | -0.50848 | 0 | 0
138 | 0.97212 | -0.53744 | 0.0029187 | 0.00073149
139 | 0.97283 | -0.52338 | 0.00088227 | 0.00022112
140 | 0.97784 | -0.42503 | 0.0027165 | 0.00068081
141 | 0.97783 | -0.42519 | 0.0017621 | 0.00044162
142 | 0.978 | -0.42186 | 0 | 0
143 | 0.97777 | -0.42651 | 0.0026886 | 0.00067384
144 | 0.97798 | -0.42223 | 0.0016563 | 0.0004151
145 | 0.97809 | -0.42015 | 0 | 0
146 | 0.97777 | -0.42652 | 0.00084145 | 0.00021089
147 | 0.97963 | -0.39017 | 0.002029 | 0.00050852
148 | 0.98129 | -0.35785 | 0.0049988 | 0.0012528
149 | 0.9836 | -0.31339 | 0.0020916 | 0.00052419
150 | 0.98351 | -0.31513 | 0.0011064 | 0.00027728
151 | 0.98363 | -0.31291 | 0.0011052 | 0.000277
152 | 0.98326 | -0.32006 | 0.0011052 | 0.000277
153 | 0.98392 | -0.30712 | 0.0018313 | 0.00045896
154 | 0.98321 | -0.32099 | 0.0018546 | 0.00046481
155 | 0.98458 | -0.29429 | 0.0015321 | 0.00038397
156 | 0.98317 | -0.32182 | 0.0011061 | 0.00027723
157 | 0.99217 | -0.14829 | 0.0024902 | 0.00062411
158 | 0.99243 | -0.14333 | 0.0031075 | 0.00077881
159 | 0.99287 | -0.13504 | 0.0030886 | 0.00077407
160 | 0.9933 | -0.12674 | 0.0027811 | 0.00069701
161 | 0.97031 | -0.57333 | 0.0047114 | 0.0011808
162 | 0.97029 | -0.57359 | 0.0010997 | 0.0002756
163 | 0.97407 | -0.49903 | 0.00097829 | 0.00024518
164 | 0.97424 | -0.49556 | 0.00096133 | 0.00024093
165 | 0.97363 | -0.50758 | 0.00083576 | 0.00020946
166 | 0.97358 | -0.50858 | 0.00094784 | 0.00023755
167 | 0.97336 | -0.5129 | 0.00071784 | 0.00017991
168 | 0.97324 | -0.51529 | 0.00078257 | 0.00019613
169 | 0.98132 | -0.35751 | 0.0012429 | 0.00031151
170 | 0.9814 | -0.35578 | 0.00084838 | 0.00021262
171 | 0.98131 | -0.35756 | 0 | 0
172 | 0.98148 | -0.3543 | 0.00053839 | 0.00013493
173 | 0.98125 | -0.35874 | 0 | 0
174 | 0.98151 | -0.35369 | 0.00053895 | 0.00013507
175 | 0.98121 | -0.3595 | 0.0020155 | 0.00050513
176 | 0.98159 | -0.35212 | 0.00053839 | 0.00013493
177 | 0.97122 | -0.55528 | 0.0028326 | 0.00070991
178 | 0.97164 | -0.54707 | 0.0046954 | 0.0011768
179 | 0.97115 | -0.55673 | 0.0014457 | 0.00036233
180 | 0.97192 | -0.54134 | 0.0017628 | 0.0004418
181 | 0.9708 | -0.56362 | 0.0014496 | 0.0003633
182 | 0.97201 | -0.53959 | 0.0022504 | 0.00056401
183 | 0.97253 | -0.52941 | 0.0031018 | 0.00077739
184 | 0.98685 | -0.25021 | 0.0014797 | 0.00037084
185 | 0.98076 | -0.36793 | 0.0020926 | 0.00052446
186 | 0.98134 | -0.35675 | 0.0034064 | 0.00085372
187 | 0.97292 | -0.52171 | 0.0023845 | 0.00059761
188 | 0.9729 | -0.52199 | 0.0012037 | 0.00030168
189 | 0.97267 | -0.52667 | 0.0017587 | 0.00044078
190 | 0.98465 | -0.2926 | 0.003191 | 0.00079974
191 | 0.98379 | -0.30937 | 0.003014 | 0.00075537
192 | 0.98498 | -0.2863 | 0.00080608 | 0.00020202
193 | 0.98303 | -0.32403 | 0.002776 | 0.00069573
194 | 0.98546 | -0.27707 | 0.0012824 | 0.00032139
195 | 0.98294 | -0.32585 | 0.0018771 | 0.00047044
196 | 0.98617 | -0.26339 | 0.0052764 | 0.0013224
197 | 0.98267 | -0.33093 | 0.0018777 | 0.00047061
198 | 0.98645 | -0.25791 | 0.001482 | 0.00037143
199 | 0.99075 | -0.17709 | 0.0023553 | 0.0005903
200 | 0.99092 | -0.17387 | 0.0016996 | 0.00042597
201 | 0.99142 | -0.16414 | 0.001041 | 0.00026091
202 | 0.99174 | -0.15802 | 0.0018457 | 0.00046257
203 | 0.99318 | -0.13026 | 0.0017633 | 0.00044192
204 | 0.99313 | -0.13124 | 0.0050964 | 0.0012773
205 | 0.99387 | -0.11683 | 0.0022392 | 0.0005612
206 | 0.99276 | -0.13827 | 0.0015879 | 0.00039796
207 | 0.9943 | -0.10854 | 0.0024483 | 0.00061359
208 | 0.99271 | -0.13931 | 0.0016415 | 0.00041141
209 | 0.99203 | -0.15232 | 0.0023626 | 0.00059212
210 | 0.98163 | -0.35137 | 0.00053883 | 0.00013504
211 | 0.97211 | -0.53755 | 0.00134 | 0.00033584
212 | 0.97218 | -0.53621 | 0.0021393 | 0.00053617
213 | 0.97246 | -0.53066 | 0.0017671 | 0.00044287
214 | 0.97355 | -0.50923 | 0.0032845 | 0.00082317
215 | 0.98158 | -0.35221 | 0.0028473 | 0.0007136
216 | 0.97272 | -0.52562 | 0.0021614 | 0.0005417
217 | 0.97336 | -0.51293 | 0.001563 | 0.00039173
218 | 0.97311 | -0.51787 | 0.0015638 | 0.00039193
219 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.12822 | 0.032743 | -0.12821 | -0.032738 | 8.4073e-06 | 5.3495e-06 | 0.19271 | 0.19271 | 0.19271 | 0.99115 | -0.16771 | 0.99108 | -0.16907 | 26.4711
1 | -0.12966 | -0.033106 | 0.12983 | 0.033212 | 0.00016604 | 0.00010566 | 0.19488 | 0.19488 | 0.19488 | 0.99115 | -0.16771 | 0.99254 | -0.14125 | 26.7696
2 | 0.12417 | 0.031725 | -0.12404 | -0.031644 | 0.00012689 | 8.0708e-05 | 0.18664 | 0.18664 | 0.18664 | 0.99108 | -0.16907 | 0.98997 | -0.19022 | 25.6375
3 | -0.13284 | -0.033965 | 0.13289 | 0.033999 | 5.4419e-05 | 3.4639e-05 | 0.19939 | 0.19939 | 0.19939 | 0.99254 | -0.14125 | 0.99298 | -0.13279 | 27.3884
4 | 0.12208 | 0.031152 | -0.12189 | -0.031036 | 0.00018309 | 0.00011644 | 0.18369 | 0.18369 | 0.18369 | 0.98997 | -0.19022 | 0.98835 | -0.22132 | 25.2322
5 | -0.13544 | -0.034639 | 0.13569 | 0.034796 | 0.00024647 | 0.00015692 | 0.20321 | 0.20321 | 0.20321 | 0.99298 | -0.13279 | 0.99496 | -0.095256 | 27.9138
6 | 0.11659 | 0.029708 | -0.11657 | -0.029697 | 1.8321e-05 | 1.1644e-05 | 0.17571 | 0.17571 | 0.17571 | 0.98835 | -0.22132 | 0.98818 | -0.22458 | 24.1361
7 | 0.0037684 | 0.00094317 | -0.0037677 | -0.00094345 | 6.6949e-07 | -2.8226e-07 | 0.0056731 | 0.0056733 | 0.0056733 | 0.98835 | -0.22132 | 0.98816 | -0.22505 | 1.5586
8 | -0.23597 | -0.060468 | 0.23653 | 0.060824 | 0.00055626 | 0.00035539 | 0.35339 | 0.35339 | 0.35339 | 0.99496 | -0.095256 | 0.99752 | -0.046743 | 48.542
9 | 0.0037921 | 0.00095007 | -0.003792 | -0.00095013 | 1.3942e-07 | -6.089e-08 | 0.0056712 | 0.0056713 | 0.0056713 | 0.99496 | -0.095256 | 0.99492 | -0.096027 | 1.558
10 | 0.096493 | 0.024722 | -0.096379 | -0.02465 | 0.00011386 | 7.2113e-05 | 0.1445 | 0.1445 | 0.1445 | 0.99496 | -0.095256 | 0.99367 | -0.11963 | 19.8493
11 | 0.11478 | 0.029247 | -0.11464 | -0.029157 | 0.00014179 | 9.0099e-05 | 0.17301 | 0.17301 | 0.17301 | 0.98818 | -0.22458 | 0.98685 | -0.25021 | 23.7647
12 | 0.0015614 | 0.00039048 | -0.0015612 | -0.00039128 | 1.438e-07 | -7.9664e-07 | 0.0023509 | 0.0023512 | 0.0023512 | 0.98816 | -0.22505 | 0.98806 | -0.22699 | 0.64593
13 | -0.23925 | -0.061506 | 0.2398 | 0.061854 | 0.00054477 | 0.00034805 | 0.35745 | 0.35744 | 0.35745 | 0.99752 | -0.046743 | 1 | 0 | 49.0996
14 | 0.002065 | 0.0005173 | -0.0020649 | -0.00051751 | 7.0812e-08 | -2.1177e-07 | 0.0030883 | 0.0030884 | 0.0030884 | 0.99492 | -0.096027 | 0.99488 | -0.096747 | 0.84847
15 | 0.093546 | 0.02394 | -0.093514 | -0.02392 | 3.2174e-05 | 2.0366e-05 | 0.14026 | 0.14026 | 0.14026 | 0.99367 | -0.11963 | 0.9933 | -0.12674 | 19.2666
16 | 0.072839 | 0.018549 | -0.072714 | -0.01847 | 0.00012475 | 7.9486e-05 | 0.10996 | 0.10996 | 0.10996 | 0.98666 | -0.25385 | 0.98481 | -0.28942 | 30.2079
17 | -0.074743 | -0.019026 | 0.07476 | 0.019037 | 1.7368e-05 | 1.1069e-05 | 0.11283 | 0.11283 | 0.11283 | 0.98666 | -0.25385 | 0.98691 | -0.24903 | 30.9966
18 | 0.071354 | 0.018129 | -0.071323 | -0.018109 | 3.127e-05 | 1.9922e-05 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 | 0.98481 | -0.28942 | 0.98434 | -0.29853 | 29.6432
19 | -0.076898 | -0.019573 | 0.077073 | 0.019685 | 0.00017502 | 0.00011157 | 0.11605 | 0.11605 | 0.11605 | 0.98691 | -0.24903 | 0.98936 | -0.20194 | 31.882
20 | 0.069933 | 0.017761 | -0.069844 | -0.017704 | 8.9763e-05 | 5.7177e-05 | 0.1058 | 0.1058 | 0.1058 | 0.98434 | -0.29853 | 0.98296 | -0.32524 | 29.0664
21 | -0.079152 | -0.020206 | 0.079253 | 0.02027 | 0.00010101 | 6.4403e-05 | 0.11918 | 0.11918 | 0.11918 | 0.98936 | -0.20194 | 0.99074 | -0.17557 | 32.7414
22 | 0.068115 | 0.01727 | -0.068027 | -0.017214 | 8.8425e-05 | 5.6312e-05 | 0.10319 | 0.10319 | 0.10319 | 0.98296 | -0.32524 | 0.98157 | -0.35228 | 28.3477
23 | -0.079253 | -0.02027 | 0.079306 | 0.020303 | 5.2259e-05 | 3.294e-05 | 0.11918 | 0.11918 | 0.11918 | 0.99074 | -0.17557 | 0.99145 | -0.16195 | 16.3707
24 | 0.065935 | 0.01669 | -0.065921 | -0.016681 | 1.4123e-05 | 8.9911e-06 | 0.10001 | 0.10001 | 0.10001 | 0.98157 | -0.35228 | 0.98134 | -0.35675 | 27.4763
25 | -0.0819 | -0.020954 | 0.081955 | 0.020988 | 5.4202e-05 | 3.4197e-05 | 0.12307 | 0.12307 | 0.12307 | 0.99145 | -0.16195 | 0.99217 | -0.14829 | 16.9056
26 | 0.021825 | 0.0054733 | -0.021824 | -0.0054725 | 1.2763e-06 | 7.7919e-07 | 0.033442 | 0.033442 | 0.033442 | 0.97117 | -0.55628 | 0.97111 | -0.55751 | 9.1874
27 | -0.025364 | -0.0063601 | 0.025372 | 0.006365 | 7.8996e-06 | 4.8831e-06 | 0.038864 | 0.038864 | 0.038864 | 0.97117 | -0.55628 | 0.9715 | -0.54975 | 10.6769
28 | 0.019297 | 0.0048391 | -0.019294 | -0.0048371 | 3.3055e-06 | 1.9908e-06 | 0.02957 | 0.02957 | 0.02957 | 0.97111 | -0.55751 | 0.97092 | -0.5611 | 8.1235
29 | -0.02719 | -0.0068207 | 0.027196 | 0.0068241 | 5.6008e-06 | 3.4779e-06 | 0.041649 | 0.041648 | 0.041649 | 0.9715 | -0.54975 | 0.97172 | -0.54543 | 11.4419
30 | 0.018524 | 0.0046442 | -0.018522 | -0.0046431 | 1.8118e-06 | 1.0854e-06 | 0.02839 | 0.02839 | 0.02839 | 0.97092 | -0.5611 | 0.97082 | -0.56315 | 7.7995
31 | -0.028053 | -0.007039 | 0.028053 | 0.0070393 | 4.1059e-07 | 2.5543e-07 | 0.042961 | 0.042961 | 0.042961 | 0.97172 | -0.54543 | 0.97173 | -0.54512 | 11.8025
32 | 0.017385 | 0.0043582 | -0.017385 | -0.0043581 | 1.4219e-07 | 8.4399e-08 | 0.026647 | 0.026647 | 0.026647 | 0.97082 | -0.56315 | 0.97081 | -0.56333 | 7.3207
33 | -0.029055 | -0.0072904 | 0.029061 | 0.0072939 | 5.6851e-06 | 3.5436e-06 | 0.044496 | 0.044496 | 0.044496 | 0.97173 | -0.54512 | 0.97194 | -0.54102 | 12.2241
34 | 0.014526 | 0.0036416 | -0.014526 | -0.0036416 | 9.6186e-08 | 5.5162e-08 | 0.022266 | 0.022266 | 0.022266 | 0.97081 | -0.56333 | 0.9708 | -0.56346 | 6.1169
35 | -0.03014 | -0.0075643 | 0.030145 | 0.0075674 | 4.9822e-06 | 3.1113e-06 | 0.046147 | 0.046147 | 0.046147 | 0.97194 | -0.54102 | 0.97211 | -0.53755 | 12.6778
36 | -0.013783 | -0.0034548 | 0.013785 | 0.0034557 | 1.6554e-06 | 9.3724e-07 | 0.021129 | 0.021129 | 0.021129 | 0.97068 | -0.56598 | 0.9708 | -0.56346 | 5.8047
37 | 0.012718 | 0.003188 | -0.012717 | -0.0031874 | 1.1036e-06 | 6.1061e-07 | 0.019497 | 0.019497 | 0.019497 | 0.97068 | -0.56598 | 0.97059 | -0.56781 | 5.3564
38 | 0.010692 | 0.0026797 | -0.010691 | -0.0026796 | 2.0549e-07 | 1.0631e-07 | 0.016392 | 0.016392 | 0.016392 | 0.97059 | -0.56781 | 0.97056 | -0.56821 | 4.5032
39 | 0.0096612 | 0.0024214 | -0.0096604 | -0.002421 | 8.7003e-07 | 4.2615e-07 | 0.014812 | 0.014812 | 0.014812 | 0.97056 | -0.56821 | 0.97047 | -0.5701 | 4.0693
40 | 0.0073216 | 0.0018348 | -0.0073215 | -0.0018348 | 7.1226e-08 | 2.6963e-08 | 0.011226 | 0.011226 | 0.011226 | 0.97047 | -0.5701 | 0.97046 | -0.5703 | 3.0841
41 | 0.0058119 | 0.0014564 | -0.005811 | -0.0014562 | 8.3803e-07 | 1.887e-07 | 0.0089113 | 0.0089115 | 0.0089115 | 0.97046 | -0.5703 | 0.97031 | -0.57333 | 2.4482
42 | 0.0038059 | 0.00095357 | -0.0038058 | -0.00095358 | 4.114e-08 | -1.3493e-08 | 0.0058348 | 0.0058349 | 0.0058349 | 0.97057 | -0.56805 | 0.97056 | -0.56828 | 1.603
43 | -0.0054424 | -0.0013637 | 0.0054429 | 0.0013638 | 4.7654e-07 | 7.9385e-08 | 0.0083439 | 0.0083438 | 0.0083439 | 0.97057 | -0.56805 | 0.97066 | -0.56621 | 2.2923
44 | 0.0022059 | 0.0005526 | -0.0022058 | -0.00055283 | 1.0073e-07 | -2.2573e-07 | 0.0033819 | 0.003382 | 0.003382 | 0.97056 | -0.56828 | 0.97051 | -0.56924 | 0.92913
45 | -0.006872 | -0.001722 | 0.0068724 | 0.0017221 | 4.1968e-07 | 1.4393e-07 | 0.010535 | 0.010535 | 0.010535 | 0.97066 | -0.56621 | 0.97073 | -0.56493 | 2.8941
46 | -0.0086135 | -0.0021585 | 0.0086148 | 0.002159 | 1.2236e-06 | 5.5166e-07 | 0.013203 | 0.013203 | 0.013203 | 0.97073 | -0.56493 | 0.97088 | -0.56195 | 3.6273
47 | -0.010308 | -0.0025833 | 0.010308 | 0.0025833 | 4.6221e-08 | 2.3474e-08 | 0.015798 | 0.015798 | 0.015798 | 0.97088 | -0.56195 | 0.97088 | -0.56186 | 4.3401
48 | -0.013506 | -0.0033848 | 0.013509 | 0.0033866 | 3.1862e-06 | 1.7939e-06 | 0.020699 | 0.020699 | 0.020699 | 0.97088 | -0.56186 | 0.97113 | -0.5569 | 5.6867
49 | 0.074143 | 0.018733 | -0.074008 | -0.018647 | 0.00013463 | 8.5808e-05 | 0.1128 | 0.1128 | 0.1128 | 0.97854 | -0.41144 | 0.9766 | -0.44939 | 30.9891
50 | -0.076661 | -0.019364 | 0.076827 | 0.019469 | 0.00016553 | 0.00010553 | 0.11663 | 0.11663 | 0.11663 | 0.97854 | -0.41144 | 0.98084 | -0.36649 | 32.0411
51 | 0.053845 | 0.013581 | -0.053821 | -0.013565 | 2.3951e-05 | 1.521e-05 | 0.082073 | 0.082073 | 0.082073 | 0.9766 | -0.44939 | 0.97612 | -0.45869 | 22.5475
52 | 0.013998 | 0.0035212 | -0.01399 | -0.0035165 | 8.4208e-06 | 4.7724e-06 | 0.021334 | 0.021334 | 0.021334 | 0.9766 | -0.44939 | 0.97595 | -0.46199 | 5.861
53 | -0.079742 | -0.0202 | 0.07985 | 0.020269 | 0.00010795 | 6.8837e-05 | 0.12105 | 0.12105 | 0.12105 | 0.98084 | -0.36649 | 0.98229 | -0.33835 | 33.2561
54 | 0.052598 | 0.013259 | -0.052541 | -0.013223 | 5.7167e-05 | 3.6291e-05 | 0.080209 | 0.080209 | 0.080209 | 0.97612 | -0.45869 | 0.97496 | -0.48143 | 22.0355
55 | 0.01288 | 0.0032383 | -0.01288 | -0.0032382 | 1.2703e-07 | 7.0325e-08 | 0.019642 | 0.019642 | 0.019642 | 0.97595 | -0.46199 | 0.97594 | -0.4622 | 5.3961
56 | 0.011699 | 0.0029323 | -0.011696 | -0.0029307 | 3.0294e-06 | 1.6133e-06 | 0.017722 | 0.017723 | 0.017723 | 0.98229 | -0.33835 | 0.98202 | -0.34378 | 4.8688
57 | -0.091549 | -0.023201 | 0.091818 | 0.023373 | 0.00026889 | 0.00017162 | 0.13877 | 0.13877 | 0.13877 | 0.98229 | -0.33835 | 0.98545 | -0.27741 | 38.1249
58 | 0.046837 | 0.011793 | -0.046834 | -0.011791 | 2.9045e-06 | 1.84e-06 | 0.071503 | 0.071503 | 0.071503 | 0.97496 | -0.48143 | 0.9749 | -0.48272 | 19.6438
59 | 0.012074 | 0.0030361 | -0.012041 | -0.0030186 | 3.2356e-05 | 1.7537e-05 | 0.018412 | 0.018414 | 0.018414 | 0.97594 | -0.4622 | 0.97309 | -0.51845 | 5.0587
60 | 0.012041 | 0.0030186 | -0.012037 | -0.0030164 | 4.0395e-06 | 2.1908e-06 | 0.018414 | 0.018414 | 0.018414 | 0.97309 | -0.51845 | 0.97273 | -0.52549 | 5.0587
61 | 0.0090512 | 0.0022678 | -0.0090488 | -0.0022667 | 2.3602e-06 | 1.0873e-06 | 0.013715 | 0.013715 | 0.013715 | 0.98202 | -0.34378 | 0.98174 | -0.34926 | 3.7678
62 | 0.02625 | 0.0065959 | -0.026235 | -0.0065863 | 1.5536e-05 | 9.6075e-06 | 0.039644 | 0.039644 | 0.039644 | 0.98545 | -0.27741 | 0.98481 | -0.28982 | 10.8912
63 | -0.11807 | -0.029969 | 0.11847 | 0.030228 | 0.00040533 | 0.00025898 | 0.17842 | 0.17842 | 0.17842 | 0.98545 | -0.27741 | 0.98914 | -0.20632 | 49.016
64 | 0.04607 | 0.0116 | -0.046042 | -0.011582 | 2.8248e-05 | 1.7889e-05 | 0.070337 | 0.070337 | 0.070337 | 0.9749 | -0.48272 | 0.97424 | -0.49556 | 19.3235
65 | 0.0062635 | 0.0015687 | -0.0062629 | -0.0015685 | 6.296e-07 | 1.6741e-07 | 0.0094932 | 0.0094933 | 0.0094933 | 0.98174 | -0.34926 | 0.98163 | -0.35137 | 2.608
66 | 0.023232 | 0.0058338 | -0.023227 | -0.0058307 | 4.9551e-06 | 3.0349e-06 | 0.035107 | 0.035107 | 0.035107 | 0.98481 | -0.28982 | 0.98458 | -0.29429 | 9.6449
67 | -0.12211 | -0.03114 | 0.1222 | 0.031195 | 8.6793e-05 | 5.5459e-05 | 0.18389 | 0.18389 | 0.18389 | 0.98914 | -0.20632 | 0.98991 | -0.19161 | 50.5194
68 | -0.015996 | -0.0040099 | 0.015996 | 0.0040103 | 6.8336e-07 | 3.9981e-07 | 0.02451 | 0.02451 | 0.02451 | 0.97113 | -0.5569 | 0.97118 | -0.55601 | 6.7334
69 | -0.018825 | -0.0047191 | 0.018829 | 0.0047219 | 4.6527e-06 | 2.7931e-06 | 0.028843 | 0.028843 | 0.028843 | 0.97118 | -0.55601 | 0.97144 | -0.55082 | 7.9239
70 | -0.004965 | -0.0012442 | 0.004965 | 0.0012442 | 1.8666e-08 | 7.8355e-10 | 0.0075172 | 0.0075172 | 0.0075172 | 0.98281 | -0.32885 | 0.98281 | -0.32877 | 2.0652
71 | 0.0031364 | 0.00078589 | -0.0031363 | -0.00078594 | 5.3213e-08 | -4.5687e-08 | 0.0047486 | 0.0047486 | 0.0047486 | 0.98281 | -0.32885 | 0.98279 | -0.32921 | 1.3046
72 | -0.0065629 | -0.0016447 | 0.0065636 | 0.0016448 | 6.2115e-07 | 1.8492e-07 | 0.0099365 | 0.0099364 | 0.0099365 | 0.98281 | -0.32877 | 0.98292 | -0.32679 | 2.7298
73 | 0.0018317 | 0.00045896 | -0.0018317 | -0.00045906 | 2.6549e-08 | -9.9649e-08 | 0.0027733 | 0.0027733 | 0.0027733 | 0.98279 | -0.32921 | 0.98278 | -0.32951 | 0.7619
74 | -0.0082107 | -0.0020576 | 0.0082108 | 0.0020577 | 1.5792e-07 | 6.652e-08 | 0.01243 | 0.01243 | 0.01243 | 0.98292 | -0.32679 | 0.98294 | -0.32638 | 3.4148
75 | -0.010165 | -0.0025475 | 0.010165 | 0.0025477 | 4.1812e-07 | 2.0791e-07 | 0.015388 | 0.015388 | 0.015388 | 0.98294 | -0.32638 | 0.98298 | -0.32552 | 4.2275
76 | -0.011468 | -0.002874 | 0.01147 | 0.0028751 | 2.0205e-06 | 1.0664e-06 | 0.017359 | 0.017359 | 0.017359 | 0.98298 | -0.32552 | 0.98317 | -0.32182 | 4.7691
77 | -0.020497 | -0.00514 | 0.0205 | 0.0051413 | 2.1826e-06 | 1.3237e-06 | 0.031398 | 0.031398 | 0.031398 | 0.97144 | -0.55082 | 0.97155 | -0.54859 | 8.6259
78 | -0.023404 | -0.0058692 | 0.023404 | 0.0058694 | 2.7569e-07 | 1.6936e-07 | 0.035847 | 0.035847 | 0.035847 | 0.97155 | -0.54859 | 0.97156 | -0.54834 | 9.848
79 | -0.025082 | -0.0062899 | 0.025093 | 0.0062968 | 1.1155e-05 | 6.8893e-06 | 0.038417 | 0.038416 | 0.038417 | 0.97156 | -0.54834 | 0.97204 | -0.53901 | 10.554
80 | -0.028938 | -0.0072604 | 0.02894 | 0.0072618 | 2.1703e-06 | 1.3524e-06 | 0.044302 | 0.044302 | 0.044302 | 0.97204 | -0.53901 | 0.97212 | -0.53744 | 12.171
81 | 0.012644 | 0.0031689 | -0.012644 | -0.0031688 | 1.8779e-07 | 1.0249e-07 | 0.019039 | 0.019039 | 0.019039 | 0.98819 | -0.22679 | 0.98818 | -0.2271 | 5.2305
82 | -0.015406 | -0.0038612 | 0.015409 | 0.003863 | 3.1879e-06 | 1.8379e-06 | 0.023199 | 0.023199 | 0.023199 | 0.98819 | -0.22679 | 0.98842 | -0.22245 | 6.3733
83 | 0.0098571 | 0.0024704 | -0.0098566 | -0.0024702 | 4.67e-07 | 2.2647e-07 | 0.014843 | 0.014843 | 0.014843 | 0.98818 | -0.2271 | 0.98813 | -0.2281 | 4.0777
84 | -0.017407 | -0.0043636 | 0.017407 | 0.004364 | 6.812e-07 | 4.0206e-07 | 0.026205 | 0.026205 | 0.026205 | 0.98842 | -0.22245 | 0.98846 | -0.22163 | 7.1993
85 | 0.007391 | 0.0018522 | -0.0073902 | -0.001852 | 7.2053e-07 | 2.6248e-07 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01113 | 0.98813 | -0.2281 | 0.98802 | -0.23015 | 3.0577
86 | -0.021025 | -0.0052708 | 0.021027 | 0.005272 | 1.9614e-06 | 1.1883e-06 | 0.031652 | 0.031652 | 0.031652 | 0.98846 | -0.22163 | 0.98856 | -0.21967 | 8.6956
87 | 0.0052562 | 0.0013171 | -0.0052561 | -0.0013171 | 7.1782e-09 | 6.8171e-10 | 0.007916 | 0.007916 | 0.007916 | 0.98802 | -0.23015 | 0.98802 | -0.23017 | 2.1747
88 | -0.022506 | -0.0056424 | 0.022506 | 0.0056425 | 2.0212e-07 | 1.2334e-07 | 0.033877 | 0.033877 | 0.033877 | 0.98856 | -0.21967 | 0.98857 | -0.21948 | 9.3068
89 | 0.0027972 | 0.00070082 | -0.0027971 | -0.00070087 | 3.7453e-08 | -4.8105e-08 | 0.0042126 | 0.0042126 | 0.0042126 | 0.98802 | -0.23017 | 0.98801 | -0.23046 | 1.1573
90 | -0.026917 | -0.006748 | 0.026917 | 0.0067482 | 3.1427e-07 | 1.9459e-07 | 0.040516 | 0.040516 | 0.040516 | 0.98857 | -0.21948 | 0.98858 | -0.21924 | 11.1308
91 | 0.00073656 | 0.00018444 | -0.00073656 | -0.0001846 | 5.7241e-09 | -1.5519e-07 | 0.0011093 | 0.0011093 | 0.0011093 | 0.98801 | -0.23046 | 0.988 | -0.23062 | 0.30476
92 | -0.0038407 | -0.00096106 | 0.003841 | 0.00096097 | 2.8855e-07 | -9.5024e-08 | 0.0058594 | 0.0058593 | 0.0058594 | 0.97527 | -0.47534 | 0.97535 | -0.47376 | 1.6097
93 | 0.0017912 | 0.0004474 | -0.0017912 | -0.00044762 | 5.6605e-08 | -2.1605e-07 | 0.0027324 | 0.0027325 | 0.0027325 | 0.97527 | -0.47534 | 0.97524 | -0.476 | 0.75068
94 | -0.0072022 | -0.0018034 | 0.0072023 | 0.0018034 | 7.5851e-08 | 2.7633e-08 | 0.010987 | 0.010987 | 0.010987 | 0.97535 | -0.47376 | 0.97536 | -0.47354 | 3.0185
95 | 0.0017912 | 0.00044762 | -0.001791 | -0.00044827 | 1.6988e-07 | -6.482e-07 | 0.0027325 | 0.0027328 | 0.0027328 | 0.97524 | -0.476 | 0.97514 | -0.478 | 0.75076
96 | -0.0093359 | -0.0023381 | 0.009338 | 0.0023391 | 2.156e-06 | 1.026e-06 | 0.014242 | 0.014242 | 0.014242 | 0.97536 | -0.47354 | 0.97561 | -0.46869 | 3.9127
97 | 0.001791 | 0.00044827 | -0.0017908 | -0.00044883 | 1.4655e-07 | -5.5893e-07 | 0.0027328 | 0.002733 | 0.002733 | 0.97514 | -0.478 | 0.97505 | -0.47971 | 0.75082
98 | -0.01182 | -0.0029613 | 0.011823 | 0.0029625 | 2.3061e-06 | 1.2396e-06 | 0.018028 | 0.018028 | 0.018028 | 0.97561 | -0.46869 | 0.97582 | -0.46459 | 4.9528
99 | -0.011823 | -0.0029625 | 0.011823 | 0.0029629 | 7.4224e-07 | 3.9895e-07 | 0.018028 | 0.018028 | 0.018028 | 0.97582 | -0.46459 | 0.97588 | -0.46327 | 4.9528
100 | -0.0027733 | -0.00069506 | 0.0027736 | 0.0006947 | 2.97e-07 | -3.5601e-07 | 0.0042429 | 0.0042427 | 0.0042429 | 0.97262 | -0.52774 | 0.97273 | -0.52549 | 1.1656
101 | 0.0028138 | 0.00070504 | -0.0028137 | -0.00070517 | 1.1478e-07 | -1.2962e-07 | 0.0043148 | 0.0043149 | 0.0043149 | 0.97035 | -0.57252 | 0.97031 | -0.57337 | 1.1854
102 | -0.0048396 | -0.0012128 | 0.0048396 | 0.0012128 | 7.1276e-08 | 2.9862e-09 | 0.0074214 | 0.0074213 | 0.0074214 | 0.97035 | -0.57252 | 0.97036 | -0.57221 | 2.0388
103 | -0.0069782 | -0.0017487 | 0.0069788 | 0.0017489 | 5.923e-07 | 2.0866e-07 | 0.010701 | 0.010701 | 0.010701 | 0.97036 | -0.57221 | 0.97045 | -0.57042 | 2.9398
104 | -0.0085612 | -0.0021455 | 0.0085618 | 0.0021458 | 5.5502e-07 | 2.4908e-07 | 0.013127 | 0.013127 | 0.013127 | 0.97045 | -0.57042 | 0.97052 | -0.56906 | 3.6063
105 | -0.0017857 | -0.00044754 | 0.0017858 | 0.00044724 | 7.0729e-08 | -3.0113e-07 | 0.002665 | 0.0026649 | 0.002665 | 0.99706 | -0.055568 | 0.99711 | -0.054736 | 0.73214
106 | 0.074905 | 0.01894 | -0.074792 | -0.018868 | 0.00011359 | 7.2383e-05 | 0.11184 | 0.11184 | 0.11184 | 0.99711 | -0.054736 | 0.99546 | -0.086405 | 30.726
107 | -0.21216 | -0.054244 | 0.21272 | 0.054603 | 0.00056347 | 0.00035984 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.99711 | -0.054736 | 1 | 0 | 43.5427
108 | 0.13547 | 0.034856 | -0.13522 | -0.034699 | 0.00024572 | 0.00015705 | 0.20248 | 0.20248 | 0.20248 | 0.99711 | -0.054736 | 0.99513 | -0.092112 | 55.6276
109 | -0.010112 | -0.0025344 | 0.010113 | 0.0025346 | 4.3872e-07 | 2.2064e-07 | 0.015505 | 0.015505 | 0.015505 | 0.97052 | -0.56906 | 0.97057 | -0.56815 | 4.2595
110 | 0.071018 | 0.017922 | -0.070998 | -0.017909 | 2.0781e-05 | 1.3236e-05 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0.99546 | -0.086405 | 0.99514 | -0.092517 | 29.1765
111 | 0.13061 | 0.033544 | -0.1303 | -0.033343 | 0.000314 | 0.00020067 | 0.19559 | 0.19559 | 0.19559 | 0.99513 | -0.092112 | 0.99252 | -0.14176 | 53.7344
112 | -0.012589 | -0.0031552 | 0.012592 | 0.0031567 | 2.7198e-06 | 1.5e-06 | 0.0193 | 0.0193 | 0.0193 | 0.97057 | -0.56815 | 0.9708 | -0.56362 | 5.3023
113 | 0.0087646 | 0.0021967 | -0.0087643 | -0.0021966 | 3.0134e-07 | 1.3714e-07 | 0.013394 | 0.013394 | 0.013394 | 0.97375 | -0.50543 | 0.97371 | -0.50615 | 3.6795
114 | -0.013045 | -0.0032695 | 0.013048 | 0.0032712 | 3.0181e-06 | 1.6796e-06 | 0.019935 | 0.019934 | 0.019935 | 0.97375 | -0.50543 | 0.97399 | -0.50057 | 5.4765
115 | 0.0066607 | 0.0016694 | -0.0066602 | -0.0016692 | 5.4048e-07 | 1.7289e-07 | 0.010179 | 0.010179 | 0.010179 | 0.97371 | -0.50615 | 0.97362 | -0.50785 | 2.7964
116 | 0.0092869 | 0.0023279 | -0.0092851 | -0.002327 | 1.7696e-06 | 8.4086e-07 | 0.014188 | 0.014188 | 0.014188 | 0.97399 | -0.50057 | 0.97379 | -0.50457 | 3.8979
117 | -0.022335 | -0.005599 | 0.022344 | 0.0056045 | 8.8518e-06 | 5.4128e-06 | 0.034123 | 0.034123 | 0.034123 | 0.97399 | -0.50057 | 0.97441 | -0.49226 | 9.3744
118 | 0.0073549 | 0.0018433 | -0.0073545 | -0.0018431 | 3.4969e-07 | 1.3196e-07 | 0.011239 | 0.011239 | 0.011239 | 0.97379 | -0.50457 | 0.97374 | -0.50557 | 3.0876
119 | 0.038793 | 0.0097593 | -0.03877 | -0.0097451 | 2.2501e-05 | 1.4188e-05 | 0.059253 | 0.059253 | 0.059253 | 0.97441 | -0.49226 | 0.9738 | -0.50441 | 16.2783
120 | -0.061136 | -0.015364 | 0.061185 | 0.015395 | 4.9005e-05 | 3.1176e-05 | 0.093376 | 0.093376 | 0.093376 | 0.97441 | -0.49226 | 0.97527 | -0.47548 | 25.6527
121 | 0.0073545 | 0.0018431 | -0.0073537 | -0.0018428 | 8.3266e-07 | 3.1426e-07 | 0.011239 | 0.011239 | 0.011239 | 0.97374 | -0.50557 | 0.97362 | -0.50795 | 3.0876
122 | 0.036985 | 0.0092978 | -0.036972 | -0.0092893 | 1.349e-05 | 8.4934e-06 | 0.056526 | 0.056526 | 0.056526 | 0.9738 | -0.50441 | 0.97341 | -0.51205 | 15.5291
123 | -0.068398 | -0.017202 | 0.068476 | 0.017252 | 7.7847e-05 | 4.9584e-05 | 0.10438 | 0.10438 | 0.10438 | 0.97527 | -0.47548 | 0.97648 | -0.45168 | 28.6758
124 | 0.0032847 | 0.00082303 | -0.0032845 | -0.00082317 | 2.0017e-07 | -1.3529e-07 | 0.00502 | 0.0050201 | 0.0050201 | 0.97362 | -0.50795 | 0.97355 | -0.50923 | 1.3791
125 | 0.035479 | 0.0089152 | -0.035478 | -0.0089143 | 1.4926e-06 | 9.3843e-07 | 0.054244 | 0.054244 | 0.054244 | 0.97341 | -0.51205 | 0.97336 | -0.51293 | 14.9023
126 | -0.071161 | -0.017925 | 0.071269 | 0.017994 | 0.00010748 | 6.8484e-05 | 0.10847 | 0.10847 | 0.10847 | 0.97648 | -0.45168 | 0.97809 | -0.42015 | 29.8001
127 | 0.12779 | 0.032714 | -0.12763 | -0.032615 | 0.00015369 | 9.8221e-05 | 0.19183 | 0.19183 | 0.19183 | 0.99252 | -0.14176 | 0.99122 | -0.16662 | 52.6994
128 | 0.12525 | 0.032019 | -0.1251 | -0.031922 | 0.00015119 | 9.6615e-05 | 0.18825 | 0.18825 | 0.18825 | 0.99122 | -0.16662 | 0.98991 | -0.19161 | 51.7174
129 | 0.068753 | 0.017346 | -0.068714 | -0.017322 | 3.857e-05 | 2.4559e-05 | 0.10285 | 0.10285 | 0.10285 | 0.99514 | -0.092517 | 0.99453 | -0.10424 | 28.2543
130 | 0.066469 | 0.016759 | -0.066456 | -0.01675 | 1.3679e-05 | 8.7068e-06 | 0.099487 | 0.099487 | 0.099487 | 0.99453 | -0.10424 | 0.9943 | -0.10854 | 27.3316
131 | -0.031052 | -0.0077951 | 0.031054 | 0.0077966 | 2.293e-06 | 1.4315e-06 | 0.046693 | 0.046693 | 0.046693 | 0.98965 | -0.19845 | 0.98973 | -0.1969 | 12.8278
132 | 0.028985 | 0.0072772 | -0.028956 | -0.0072593 | 2.8717e-05 | 1.7861e-05 | 0.043586 | 0.043586 | 0.043586 | 0.98965 | -0.19845 | 0.98858 | -0.21924 | 11.9741
133 | -0.032676 | -0.0082032 | 0.032684 | 0.0082077 | 7.2847e-06 | 4.5588e-06 | 0.049132 | 0.049132 | 0.049132 | 0.98973 | -0.1969 | 0.98997 | -0.19223 | 13.4979
134 | -0.034963 | -0.0087791 | 0.034965 | 0.0087799 | 1.3829e-06 | 8.6789e-07 | 0.052559 | 0.052559 | 0.052559 | 0.98997 | -0.19223 | 0.99002 | -0.1914 | 14.4392
135 | -0.038462 | -0.0096564 | 0.038476 | 0.0096655 | 1.4447e-05 | 9.0979e-06 | 0.057815 | 0.057815 | 0.057815 | 0.99002 | -0.1914 | 0.99042 | -0.18353 | 15.8833
136 | -0.040266 | -0.010114 | 0.040278 | 0.010122 | 1.1837e-05 | 7.4648e-06 | 0.060504 | 0.060504 | 0.060504 | 0.99042 | -0.18353 | 0.99074 | -0.17737 | 16.6221
137 | -0.042198 | -0.010603 | 0.042198 | 0.010603 | 5.6616e-07 | 3.575e-07 | 0.063387 | 0.063387 | 0.063387 | 0.99074 | -0.17737 | 0.99075 | -0.17709 | 17.4141
138 | -0.051159 | -0.012907 | 0.051159 | 0.012907 | 2.9259e-07 | 1.8564e-07 | 0.077883 | 0.077883 | 0.077883 | 0.97782 | -0.42543 | 0.97782 | -0.42531 | 21.3966
139 | 0.049305 | 0.012442 | -0.049257 | -0.012412 | 4.7924e-05 | 3.0387e-05 | 0.075062 | 0.075062 | 0.075062 | 0.97782 | -0.42543 | 0.97678 | -0.44574 | 20.6214
140 | -0.054289 | -0.013692 | 0.054329 | 0.013717 | 4.0162e-05 | 2.5507e-05 | 0.082646 | 0.082646 | 0.082646 | 0.97782 | -0.42531 | 0.97861 | -0.40987 | 22.7051
141 | 0.045868 | 0.011563 | -0.04583 | -0.011538 | 3.8439e-05 | 2.4339e-05 | 0.069899 | 0.069899 | 0.069899 | 0.97678 | -0.44574 | 0.97588 | -0.46327 | 19.2031
142 | -0.055474 | -0.014004 | 0.055495 | 0.014017 | 2.085e-05 | 1.3246e-05 | 0.084387 | 0.084387 | 0.084387 | 0.97861 | -0.40987 | 0.97901 | -0.40202 | 23.1833
143 | 0.034006 | 0.0085755 | -0.03396 | -0.0085467 | 4.5834e-05 | 2.8767e-05 | 0.051871 | 0.051872 | 0.051872 | 0.97588 | -0.46327 | 0.97445 | -0.49147 | 14.2504
144 | -0.057363 | -0.014486 | 0.057386 | 0.0145 | 2.3306e-05 | 1.4813e-05 | 0.087226 | 0.087226 | 0.087226 | 0.97901 | -0.40202 | 0.97945 | -0.39355 | 23.9632
145 | 0.032813 | 0.0082591 | -0.032786 | -0.0082424 | 2.6656e-05 | 1.6707e-05 | 0.050119 | 0.050119 | 0.050119 | 0.97445 | -0.49147 | 0.97358 | -0.50848 | 13.769
146 | -0.060314 | -0.015234 | 0.060388 | 0.015281 | 7.4137e-05 | 4.7151e-05 | 0.091674 | 0.091674 | 0.091674 | 0.97945 | -0.39355 | 0.98076 | -0.36793 | 25.1851
147 | 0.032786 | 0.0082424 | -0.032763 | -0.0082278 | 2.33e-05 | 1.4604e-05 | 0.050119 | 0.050119 | 0.050119 | 0.97358 | -0.50848 | 0.97283 | -0.52338 | 13.769
148 | -0.031859 | -0.0079933 | 0.031881 | 0.0080067 | 2.1378e-05 | 1.3385e-05 | 0.04877 | 0.04877 | 0.04877 | 0.97212 | -0.53744 | 0.97283 | -0.52338 | 13.3983
149 | 0.0052925 | 0.0013262 | -0.0052924 | -0.0013262 | 3.959e-08 | 4.9197e-09 | 0.0080536 | 0.0080537 | 0.0080537 | 0.97784 | -0.42503 | 0.97783 | -0.42519 | 2.2125
150 | -0.0080089 | -0.002007 | 0.0080101 | 0.0020075 | 1.2115e-06 | 5.0246e-07 | 0.012187 | 0.012187 | 0.012187 | 0.97784 | -0.42503 | 0.978 | -0.42186 | 3.3482
151 | 0.0035303 | 0.00088461 | -0.0035301 | -0.00088472 | 2.226e-07 | -1.1552e-07 | 0.0053722 | 0.0053723 | 0.0053723 | 0.97783 | -0.42519 | 0.97777 | -0.42651 | 1.4759
152 | 0.0016563 | 0.00041497 | -0.0016563 | -0.0004151 | 2.925e-08 | -1.354e-07 | 0.00252 | 0.0025201 | 0.0025201 | 0.978 | -0.42186 | 0.97798 | -0.42223 | 0.69232
153 | -0.0096664 | -0.0024225 | 0.0096672 | 0.0024229 | 7.8567e-07 | 3.8127e-07 | 0.014707 | 0.014707 | 0.014707 | 0.978 | -0.42186 | 0.97809 | -0.42015 | 4.0405
154 | 0.00084145 | 0.00021089 | -0.00084145 | -0.00021089 | 9.7972e-11 | -1.9304e-09 | 0.0012806 | 0.0012806 | 0.0012806 | 0.97777 | -0.42651 | 0.97777 | -0.42652 | 0.3518
155 | -0.080936 | -0.020417 | 0.081052 | 0.020491 | 0.00011636 | 7.4214e-05 | 0.12318 | 0.12318 | 0.12318 | 0.97809 | -0.42015 | 0.97963 | -0.39017 | 33.8405
156 | -0.083081 | -0.020999 | 0.08321 | 0.021082 | 0.00012896 | 8.2263e-05 | 0.12626 | 0.12626 | 0.12626 | 0.97963 | -0.39017 | 0.98129 | -0.35785 | 34.6872
157 | -0.088209 | -0.022334 | 0.088233 | 0.02235 | 2.3918e-05 | 1.5263e-05 | 0.13384 | 0.13384 | 0.13384 | 0.98129 | -0.35785 | 0.98158 | -0.35221 | 36.7696
158 | 0.016648 | 0.004175 | -0.016647 | -0.0041742 | 1.3868e-06 | 8.1359e-07 | 0.025187 | 0.025187 | 0.025187 | 0.9836 | -0.31339 | 0.98351 | -0.31513 | 6.9194
159 | -0.01874 | -0.0046992 | 0.01874 | 0.0046994 | 4.2532e-07 | 2.543e-07 | 0.028351 | 0.028351 | 0.028351 | 0.9836 | -0.31339 | 0.98363 | -0.31291 | 7.7887
160 | 0.01554 | 0.0038969 | -0.015537 | -0.0038948 | 3.6453e-06 | 2.1099e-06 | 0.023513 | 0.023513 | 0.023513 | 0.98351 | -0.31513 | 0.98326 | -0.32006 | 6.4596
161 | -0.019845 | -0.0049764 | 0.019851 | 0.0049797 | 5.4802e-06 | 3.3015e-06 | 0.030023 | 0.030023 | 0.030023 | 0.98363 | -0.31291 | 0.98392 | -0.30712 | 8.248
162 | 0.014432 | 0.0036178 | -0.014431 | -0.0036174 | 6.4342e-07 | 3.6617e-07 | 0.02184 | 0.02184 | 0.02184 | 0.98326 | -0.32006 | 0.98321 | -0.32099 | 6.0001
163 | -0.021682 | -0.0054387 | 0.021695 | 0.0054468 | 1.3264e-05 | 8.0708e-06 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.98392 | -0.30712 | 0.98458 | -0.29429 | 9.0089
164 | 0.012576 | 0.0031526 | -0.012576 | -0.0031523 | 4.967e-07 | 2.7152e-07 | 0.019033 | 0.019033 | 0.019033 | 0.98321 | -0.32099 | 0.98317 | -0.32182 | 5.229
165 | -0.084445 | -0.021612 | 0.084465 | 0.021625 | 2.0287e-05 | 1.281e-05 | 0.12681 | 0.12681 | 0.12681 | 0.99217 | -0.14829 | 0.99243 | -0.14333 | 17.4185
166 | -0.087573 | -0.022404 | 0.087608 | 0.022426 | 3.5161e-05 | 2.2222e-05 | 0.13147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.99243 | -0.14333 | 0.99287 | -0.13504 | 18.0585
167 | -0.090696 | -0.0232 | 0.090733 | 0.023223 | 3.6435e-05 | 2.3047e-05 | 0.13609 | 0.13609 | 0.13609 | 0.99287 | -0.13504 | 0.9933 | -0.12674 | 18.6944
168 | 0.0010997 | 0.00027545 | -0.0010997 | -0.0002756 | 1.348e-08 | -1.475e-07 | 0.0016863 | 0.0016864 | 0.0016864 | 0.97031 | -0.57333 | 0.97029 | -0.57359 | 0.4633
169 | -0.045073 | -0.011336 | 0.04508 | 0.011341 | 7.4716e-06 | 4.7295e-06 | 0.068869 | 0.068869 | 0.068869 | 0.97407 | -0.49903 | 0.97424 | -0.49556 | 18.9201
170 | 0.044095 | 0.011091 | -0.044077 | -0.01108 | 1.8006e-05 | 1.1392e-05 | 0.067375 | 0.067375 | 0.067375 | 0.97407 | -0.49903 | 0.97363 | -0.50758 | 18.5095
171 | 0.043241 | 0.01087 | -0.043239 | -0.010869 | 2.0643e-06 | 1.3055e-06 | 0.066097 | 0.066097 | 0.066097 | 0.97363 | -0.50758 | 0.97358 | -0.50858 | 18.1586
172 | 0.042291 | 0.010631 | -0.042282 | -0.010626 | 8.7184e-06 | 5.5106e-06 | 0.064649 | 0.064649 | 0.064649 | 0.97358 | -0.50858 | 0.97336 | -0.5129 | 17.7607
173 | 0.041564 | 0.010446 | -0.04156 | -0.010443 | 4.7396e-06 | 2.9944e-06 | 0.063551 | 0.063551 | 0.063551 | 0.97336 | -0.5129 | 0.97324 | -0.51529 | 17.4592
174 | 0.040777 | 0.010247 | -0.040765 | -0.010239 | 1.25e-05 | 7.8934e-06 | 0.062355 | 0.062355 | 0.062355 | 0.97324 | -0.51529 | 0.97292 | -0.52171 | 17.1305
175 | -0.0032586 | -0.00081608 | 0.0032589 | 0.00081588 | 2.6934e-07 | -1.9934e-07 | 0.004941 | 0.0049409 | 0.004941 | 0.98132 | -0.35751 | 0.9814 | -0.35578 | 1.3574
176 | 0.0020157 | 0.00050457 | -0.0020157 | -0.00050458 | 4.8224e-09 | -1.4307e-08 | 0.0030563 | 0.0030563 | 0.0030563 | 0.98132 | -0.35751 | 0.98131 | -0.35756 | 0.83964
177 | -0.0041073 | -0.0010285 | 0.0041076 | 0.0010284 | 2.881e-07 | -6.598e-08 | 0.0062272 | 0.0062271 | 0.0062272 | 0.9814 | -0.35578 | 0.98148 | -0.3543 | 1.7108
178 | 0.0020157 | 0.00050458 | -0.0020156 | -0.00050492 | 1.1243e-07 | -3.3348e-07 | 0.0030563 | 0.0030564 | 0.0030564 | 0.98131 | -0.35756 | 0.98125 | -0.35874 | 0.83968
179 | -0.004646 | -0.0011634 | 0.0046461 | 0.0011634 | 1.3494e-07 | -5.3107e-09 | 0.0070434 | 0.0070433 | 0.0070434 | 0.98148 | -0.3543 | 0.98151 | -0.35369 | 1.935
180 | 0.0020156 | 0.00050492 | -0.0020155 | -0.00050513 | 7.3438e-08 | -2.1779e-07 | 0.0030564 | 0.0030565 | 0.0030565 | 0.98125 | -0.35874 | 0.98121 | -0.3595 | 0.83971
181 | -0.005185 | -0.0012984 | 0.0051854 | 0.0012985 | 3.881e-07 | 3.6664e-08 | 0.0078604 | 0.0078603 | 0.0078604 | 0.98151 | -0.35369 | 0.98159 | -0.35212 | 2.1595
182 | -0.0057238 | -0.0014334 | 0.005724 | 0.0014334 | 2.0475e-07 | 3.9356e-08 | 0.0086765 | 0.0086765 | 0.0086765 | 0.98159 | -0.35212 | 0.98163 | -0.35137 | 2.3836
183 | -0.018325 | -0.0045954 | 0.018332 | 0.0045997 | 7.1762e-06 | 4.2922e-06 | 0.028077 | 0.028077 | 0.028077 | 0.97122 | -0.55528 | 0.97164 | -0.54707 | 7.7135
184 | 0.015492 | 0.0038855 | -0.015491 | -0.0038849 | 1.0712e-06 | 6.2282e-07 | 0.023737 | 0.023737 | 0.023737 | 0.97122 | -0.55528 | 0.97115 | -0.55673 | 6.5212
185 | -0.023028 | -0.0057765 | 0.023034 | 0.0057804 | 6.2875e-06 | 3.857e-06 | 0.035268 | 0.035268 | 0.035268 | 0.97164 | -0.54707 | 0.97192 | -0.54134 | 9.6889
186 | 0.014046 | 0.0035226 | -0.014041 | -0.00352 | 4.6104e-06 | 2.6224e-06 | 0.021522 | 0.021522 | 0.021522 | 0.97115 | -0.55673 | 0.9708 | -0.56362 | 5.9127
187 | -0.024797 | -0.0062222 | 0.024799 | 0.0062234 | 2.0731e-06 | 1.2792e-06 | 0.037966 | 0.037966 | 0.037966 | 0.97192 | -0.54134 | 0.97201 | -0.53959 | 10.4303
188 | -0.027049 | -0.0067874 | 0.027062 | 0.0067956 | 1.3129e-05 | 8.1496e-06 | 0.041412 | 0.041411 | 0.041412 | 0.97201 | -0.53959 | 0.97253 | -0.52941 | 11.3768
189 | -0.030164 | -0.007573 | 0.03017 | 0.0075764 | 5.4559e-06 | 3.407e-06 | 0.046157 | 0.046157 | 0.046157 | 0.97253 | -0.52941 | 0.97272 | -0.52562 | 12.6806
190 | 0.11316 | 0.028786 | -0.11312 | -0.028759 | 4.1976e-05 | 2.6669e-05 | 0.17078 | 0.17078 | 0.17078 | 0.98685 | -0.25021 | 0.98645 | -0.25791 | 23.4582
191 | -0.062481 | -0.015806 | 0.062514 | 0.015827 | 3.3558e-05 | 2.1352e-05 | 0.094849 | 0.094848 | 0.094849 | 0.98076 | -0.36793 | 0.98134 | -0.35675 | 26.0573
192 | 0.03838 | 0.0096414 | -0.03838 | -0.009641 | 5.1009e-07 | 3.2156e-07 | 0.058708 | 0.058708 | 0.058708 | 0.97292 | -0.52171 | 0.9729 | -0.52199 | 16.1286
193 | 0.037176 | 0.0093394 | -0.037168 | -0.0093341 | 8.3023e-06 | 5.2285e-06 | 0.056867 | 0.056867 | 0.056867 | 0.9729 | -0.52199 | 0.97267 | -0.52667 | 15.6228
194 | 0.035409 | 0.0088933 | -0.035402 | -0.0088891 | 6.7387e-06 | 4.2368e-06 | 0.054176 | 0.054176 | 0.054176 | 0.97267 | -0.52667 | 0.97246 | -0.53066 | 14.8836
195 | 0.1009 | 0.025629 | -0.10082 | -0.025578 | 8.136e-05 | 5.1597e-05 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.98465 | -0.2926 | 0.98379 | -0.30937 | 20.962
196 | -0.10409 | -0.026429 | 0.10412 | 0.026449 | 3.1554e-05 | 2.0022e-05 | 0.15743 | 0.15743 | 0.15743 | 0.98465 | -0.2926 | 0.98498 | -0.2863 | 21.6243
197 | 0.097804 | 0.024822 | -0.097735 | -0.024779 | 6.8925e-05 | 4.3686e-05 | 0.14804 | 0.14804 | 0.14804 | 0.98379 | -0.30937 | 0.98303 | -0.32403 | 20.3358
198 | -0.10493 | -0.026651 | 0.10497 | 0.026681 | 4.6672e-05 | 2.9618e-05 | 0.15864 | 0.15864 | 0.15864 | 0.98498 | -0.2863 | 0.98546 | -0.27707 | 21.7916
199 | 0.094959 | 0.024083 | -0.094951 | -0.024078 | 8.2951e-06 | 5.2547e-06 | 0.14384 | 0.14384 | 0.14384 | 0.98303 | -0.32403 | 0.98294 | -0.32585 | 19.7586
200 | -0.10626 | -0.027002 | 0.10633 | 0.027047 | 7.0006e-05 | 4.4434e-05 | 0.16058 | 0.16058 | 0.16058 | 0.98546 | -0.27707 | 0.98617 | -0.26339 | 22.0576
201 | 0.093074 | 0.023607 | -0.093051 | -0.023593 | 2.2741e-05 | 1.44e-05 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.98294 | -0.32585 | 0.98267 | -0.33093 | 19.3683
202 | -0.1116 | -0.028369 | 0.11163 | 0.028388 | 2.9467e-05 | 1.8717e-05 | 0.16854 | 0.16854 | 0.16854 | 0.98617 | -0.26339 | 0.98645 | -0.25791 | 23.1511
203 | 0.091174 | 0.023122 | -0.09108 | -0.023063 | 9.3162e-05 | 5.8965e-05 | 0.13816 | 0.13816 | 0.13816 | 0.98267 | -0.33093 | 0.98158 | -0.35221 | 18.9777
204 | -0.044554 | -0.011193 | 0.04456 | 0.011198 | 6.8354e-06 | 4.3222e-06 | 0.066925 | 0.066925 | 0.066925 | 0.99075 | -0.17709 | 0.99092 | -0.17387 | 18.3859
205 | -0.04626 | -0.011624 | 0.046282 | 0.011637 | 2.1506e-05 | 1.3611e-05 | 0.069477 | 0.069477 | 0.069477 | 0.99092 | -0.17387 | 0.99142 | -0.16414 | 19.0871
206 | -0.047323 | -0.011898 | 0.047336 | 0.011907 | 1.3822e-05 | 8.7521e-06 | 0.071039 | 0.071039 | 0.071039 | 0.99142 | -0.16414 | 0.99174 | -0.15802 | 19.5163
207 | -0.049182 | -0.012369 | 0.049196 | 0.012378 | 1.3399e-05 | 8.4907e-06 | 0.073809 | 0.073809 | 0.073809 | 0.99174 | -0.15802 | 0.99203 | -0.15232 | 20.2771
208 | 0.05994 | 0.015092 | -0.059937 | -0.01509 | 2.796e-06 | 1.7775e-06 | 0.089829 | 0.089829 | 0.089829 | 0.99318 | -0.13026 | 0.99313 | -0.13124 | 24.6783
209 | -0.061703 | -0.015534 | 0.061743 | 0.015559 | 3.966e-05 | 2.5222e-05 | 0.092471 | 0.092471 | 0.092471 | 0.99318 | -0.13026 | 0.99387 | -0.11683 | 25.4041
210 | 0.054841 | 0.013813 | -0.054822 | -0.013801 | 1.843e-05 | 1.1701e-05 | 0.082193 | 0.082193 | 0.082193 | 0.99313 | -0.13124 | 0.99276 | -0.13827 | 22.5805
211 | -0.063982 | -0.016121 | 0.064007 | 0.016137 | 2.5371e-05 | 1.6142e-05 | 0.095823 | 0.095823 | 0.095823 | 0.99387 | -0.11683 | 0.9943 | -0.10854 | 26.3251
212 | 0.053234 | 0.013404 | -0.053232 | -0.013402 | 2.6565e-06 | 1.6858e-06 | 0.079813 | 0.079813 | 0.079813 | 0.99276 | -0.13827 | 0.99271 | -0.13931 | 21.9266
213 | 0.05159 | 0.01299 | -0.051558 | -0.01297 | 3.2063e-05 | 2.0336e-05 | 0.077352 | 0.077352 | 0.077352 | 0.99271 | -0.13931 | 0.99203 | -0.15232 | 21.2507
214 | -0.031485 | -0.0079032 | 0.031487 | 0.0079045 | 2.007e-06 | 1.2559e-06 | 0.048198 | 0.048198 | 0.048198 | 0.97211 | -0.53755 | 0.97218 | -0.53621 | 13.2412
215 | -0.033626 | -0.0084406 | 0.033635 | 0.0084462 | 8.9125e-06 | 5.5928e-06 | 0.051473 | 0.051473 | 0.051473 | 0.97218 | -0.53621 | 0.97246 | -0.53066 | 14.1408
216 | -0.032331 | -0.0081181 | 0.032343 | 0.0081256 | 1.1955e-05 | 7.4895e-06 | 0.049464 | 0.049464 | 0.049464 | 0.97272 | -0.52562 | 0.97311 | -0.51787 | 13.5889
217 | 0.033915 | 0.0085225 | -0.033907 | -0.0085175 | 8.0055e-06 | 5.0248e-06 | 0.051855 | 0.051855 | 0.051855 | 0.97336 | -0.51293 | 0.97311 | -0.51787 | 14.2459

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45637 | 0.11701

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014475 | 0.00036279
1 | 0.0040418 | 0.001013
2 | 0.0030051 | 0.00075316
3 | 0.0019633 | 0.00049205
4 | 0.0025526 | 0.00063973
5 | 0.0015322 | 0.000384
6 | 0.0017959 | 0.00045009
7 | 0.0022064 | 0.00055297
8 | 0.0027213 | 0.00068202
9 | 0.001727 | 0.00043283
10 | 0.0028328 | 0.00070996
11 | 0.0019038 | 0.00047715
12 | 0.0013602 | 0.0003409
13 | 0.0021376 | 0.00053573
14 | 0.0013891 | 0.00034814
15 | 0.0020799 | 0.00052127
16 | 0.0017282 | 0.00043313
17 | 0.0020924 | 0.0005244
18 | 0.0025946 | 0.00065028
19 | 0.0035386 | 0.00088687
20 | 0.0025272 | 0.00063337
21 | 0.0018181 | 0.00045566
22 | 0.00076971 | 0.00019291
23 | 0.00085727 | 0.00021485
24 | 0.001137 | 0.00028497
25 | 0.0010021 | 0.00025115
26 | 0.0028587 | 0.00071646
27 | 0.0010786 | 0.00027032
28 | 0.0010645 | 0.00026679
29 | 0.00074157 | 0.00018586
30 | 0.0020257 | 0.00050768
31 | 0.0010302 | 0.0002582
32 | 0.0023388 | 0.00058616
33 | 0.0015096 | 0.00037835
34 | 0.0016365 | 0.00041016
35 | 0.0015999 | 0.00040098
36 | 0.0014291 | 0.00035816
37 | 0.0022058 | 0.00055283
38 | 0.0017411 | 0.00043637
39 | 0.001693 | 0.00042429
40 | 0.0020649 | 0.00051751
41 | 0.003198 | 0.00080149
42 | 0.0025183 | 0.00063114
43 | 0.006165 | 0.0015451
44 | 0.0029154 | 0.00073067
45 | 0.0012228 | 0.00030645
46 | 0.0011098 | 0.00027815
47 | 0.0057041 | 0.0014296
48 | 0.0008064 | 0.0002021
49 | 0.002645 | 0.00066289
50 | 0.00076395 | 0.00019146
51 | 0.0027853 | 0.00069807
52 | 0.0030025 | 0.00075249
53 | 0.0036379 | 0.00091175
54 | 0.0024868 | 0.00062324
55 | 0.0028282 | 0.0007088
56 | 0.0018286 | 0.00045829
57 | 0.0015979 | 0.00040048
58 | 0.0013046 | 0.00032697
59 | 0.0016471 | 0.0004128
60 | 0.0018317 | 0.00045906
61 | 0.0019541 | 0.00048975
62 | 0.0013022 | 0.00032637
63 | 0.0016683 | 0.00041811
64 | 0.0029045 | 0.00072794
65 | 0.0016779 | 0.00042051
66 | 0.0038449 | 0.00096362
67 | 0.0027623 | 0.00069231
68 | 0.0027867 | 0.0006984
69 | 0.0019973 | 0.00050058
70 | 0.0024656 | 0.00061795
71 | 0.003618 | 0.00090676
72 | 0.0021341 | 0.00053485
73 | 0.0014781 | 0.00037045
74 | 0.002459 | 0.00061628
75 | 0.0044108 | 0.0011054
76 | 0.0020606 | 0.00051642
77 | 0.00073656 | 0.0001846
78 | 0.0020495 | 0.00051366
79 | 0.0033612 | 0.0008424
80 | 0.0021336 | 0.00053472
81 | 0.0024823 | 0.00062212
82 | 0.0017908 | 0.00044883
83 | 0.0027733 | 0.00069506
84 | 0.0092637 | 0.0023217
85 | 0.0020258 | 0.00050771
86 | 0.0028137 | 0.00070517
87 | 0.0021386 | 0.00053598
88 | 0.0015824 | 0.00039659
89 | 0.0017857 | 0.00044754
90 | 0.0015507 | 0.00038865
91 | 0.0037732 | 0.00094565
92 | 0.0022057 | 0.00055281
93 | 0.0046086 | 0.001155
94 | 0.0024759 | 0.00062051
95 | 0.0042804 | 0.0010728
96 | 0.0021036 | 0.00052721
97 | 0.0066602 | 0.0016692
98 | 0.0019302 | 0.00048377
99 | 0.0017847 | 0.00044729
100 | 0.0072123 | 0.0018076
101 | 0.004069 | 0.0010198
102 | 0.0014926 | 0.00037409
103 | 0.0026857 | 0.0006731
104 | 0.0025131 | 0.00062985
105 | 0.0023811 | 0.00059676
106 | 0.002901 | 0.00072705
107 | 0.002245 | 0.00056266
108 | 0.0022447 | 0.00056258
109 | 0.0015612 | 0.00039128
110 | 0.0020667 | 0.00051797
111 | 0.0016223 | 0.00040659
112 | 0.0020395 | 0.00051114
113 | 0.0022797 | 0.00057134
114 | 0.0034973 | 0.0008765
115 | 0.00179 | 0.00044861
116 | 0.0019196 | 0.00048108
117 | 0.0018542 | 0.00046471
118 | 0.0031299 | 0.00078442
119 | 0.0033889 | 0.00084935
120 | 0.001145 | 0.00028696
121 | 0.0018677 | 0.0004681
122 | 0.0011476 | 0.00028762
123 | 0.0029276 | 0.00073372
124 | 0.0029187 | 0.00073149
125 | 0.00088227 | 0.00022112
126 | 0.0027165 | 0.00068081
127 | 0.0017621 | 0.00044162
128 | 0.0026886 | 0.00067384
129 | 0.0016563 | 0.0004151
130 | 0.00084145 | 0.00021089
131 | 0.002029 | 0.00050852
132 | 0.0049988 | 0.0012528
133 | 0.0020916 | 0.00052419
134 | 0.0011064 | 0.00027728
135 | 0.0011052 | 0.000277
136 | 0.0011052 | 0.000277
137 | 0.0018313 | 0.00045896
138 | 0.0018546 | 0.00046481
139 | 0.0015321 | 0.00038397
140 | 0.0011061 | 0.00027723
141 | 0.0024902 | 0.00062411
142 | 0.0031075 | 0.00077881
143 | 0.0030886 | 0.00077407
144 | 0.0027811 | 0.00069701
145 | 0.0047114 | 0.0011808
146 | 0.0010997 | 0.0002756
147 | 0.00097829 | 0.00024518
148 | 0.00096133 | 0.00024093
149 | 0.00083576 | 0.00020946
150 | 0.00094784 | 0.00023755
151 | 0.00071784 | 0.00017991
152 | 0.00078257 | 0.00019613
153 | 0.0012429 | 0.00031151
154 | 0.00084838 | 0.00021262
155 | 0.00053839 | 0.00013493
156 | 0.00053895 | 0.00013507
157 | 0.0020155 | 0.00050513
158 | 0.00053839 | 0.00013493
159 | 0.0028326 | 0.00070991
160 | 0.0046954 | 0.0011768
161 | 0.0014457 | 0.00036233
162 | 0.0017628 | 0.0004418
163 | 0.0014496 | 0.0003633
164 | 0.0022504 | 0.00056401
165 | 0.0031018 | 0.00077739
166 | 0.0014797 | 0.00037084
167 | 0.0020926 | 0.00052446
168 | 0.0034064 | 0.00085372
169 | 0.0023845 | 0.00059761
170 | 0.0012037 | 0.00030168
171 | 0.0017587 | 0.00044078
172 | 0.003191 | 0.00079974
173 | 0.003014 | 0.00075537
174 | 0.00080608 | 0.00020202
175 | 0.002776 | 0.00069573
176 | 0.0012824 | 0.00032139
177 | 0.0018771 | 0.00047044
178 | 0.0052764 | 0.0013224
179 | 0.0018777 | 0.00047061
180 | 0.001482 | 0.00037143
181 | 0.0023553 | 0.0005903
182 | 0.0016996 | 0.00042597
183 | 0.001041 | 0.00026091
184 | 0.0018457 | 0.00046257
185 | 0.0017633 | 0.00044192
186 | 0.0050964 | 0.0012773
187 | 0.0022392 | 0.0005612
188 | 0.0015879 | 0.00039796
189 | 0.0024483 | 0.00061359
190 | 0.0016415 | 0.00041141
191 | 0.0023626 | 0.00059212
192 | 0.00053883 | 0.00013504
193 | 0.00134 | 0.00033584
194 | 0.0021393 | 0.00053617
195 | 0.0017671 | 0.00044287
196 | 0.0032845 | 0.00082317
197 | 0.0028473 | 0.0007136
198 | 0.0021614 | 0.0005417
199 | 0.001563 | 0.00039173
200 | 0.0015638 | 0.00039193

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1