## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2476-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2476-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2476-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2476-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2476-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2476-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2476-5_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2476-5_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2476-5_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2476-5_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2476-5_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2476-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2476-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2476-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2476-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2476-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2476-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2476-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2476-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2476-5_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2476-5_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2476-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2476-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2476-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2476-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2476-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2476-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2476-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2476-5_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2476-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2476-5_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2476-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2476-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2476-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2476-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2476-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2476-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2476-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2476-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2476-5_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2476-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2476-5_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2476-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2476-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2476-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2476-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2476-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2476-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2476-5_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2476-5_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2476-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2476-5_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2476-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2476-5_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2476-5_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2476-5_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2476-5_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2476-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2476-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2476-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2476-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2476-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2476-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2476-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2476-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2476-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2476-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2476-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2476-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2476-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2476-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2476-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2476-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2476-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2476-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2476-5_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2476-5_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2476-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2476-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2476-5_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2476-5_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2476-5_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2476-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2476-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2476-5_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2476-5_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2476-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2476-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2476-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2476-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2476-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2476-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2476-5_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2476-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2476-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2476-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2476-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2476-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2476-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2476-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2476-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2476-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2476-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2476-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2476-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2476-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2476-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2476-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2476-5_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2476-5_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2476-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2476-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2476-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2476-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2476-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2476-5_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2476-5_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2476-5_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2476-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2476-5_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2476-5_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2476-5_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2476-5_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2476-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2476-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2476-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2476-5_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2476-5_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2476-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2476-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2476-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2476-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2476-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2476-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2476-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2476-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2476-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2476-5_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2476-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2476-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2476-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2476-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2476-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2476-5_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2476-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2476-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2476-5_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2476-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2476-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2476-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2476-5_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2476-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2476-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2476-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2476-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2476-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2476-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2476-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2476-5_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2476-5_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2476-5_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2476-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2476-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2476-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2476-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2476-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2476-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2476-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2476-5_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2476-5_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2476-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2476-5_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2476-5_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2476-5_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2476-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2476-5_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2476-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2476-5_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2476-5_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2476-5_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2476-5_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2476-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2476-5_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2476-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2476-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2476-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2476-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2476-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2476-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2476-5_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2476-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2476-5_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2476-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2476-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2476-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2476-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2476-5_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2476-5_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2476-5_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2476-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2476-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2476-5_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2476-5_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2476-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2476-5_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2476-5_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2476-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2476-5_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2476-5_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2476-5_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2476-5_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2476-5_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2476-5_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2476-5_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2476-5_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2476-5_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2476-5_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2476-5_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2476-5_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2476-5_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2476-5_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2476-5_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2476-5_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2476-5_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2476-5_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_288_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2476-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0075124 | 0.0018828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2476-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0039229 | 0.00098318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2476-5_0_4_load_3 | 3 | 0.001821 | 0.0004564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2476-5_0_4_load_4 | 4 | 0.0036823 | 0.00092287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2476-5_0_4_load_5 | 5 | 0.0049266 | 0.0012347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2476-5_0_4_load_222 | 6 | 0.0023267 | 0.00058314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2476-5_0_4_load_157 | 7 | 0.0017646 | 0.00044224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2476-5_0_4_load_191 | 8 | 0.0013964 | 0.00034998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2476-5_0_4_load_190 | 10 | 0.0021276 | 0.00053322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2476-5_0_4_load_6 | 11 | 0.0015729 | 0.00039421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2476-5_0_4_load_7 | 12 | 0.001632 | 0.00040903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2476-5_0_4_load_9 | 14 | 0.0083045 | 0.0020813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2476-5_0_4_load_10 | 15 | 0.0034315 | 0.00086003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2476-5_0_4_load_11 | 16 | 0.0011556 | 0.00028963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2476-5_0_4_load_132 | 18 | 0.002715 | 0.00068044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2476-5_0_4_load_227 | 19 | 0.0015433 | 0.00038678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2476-5_0_4_load_144 | 20 | 0.0026165 | 0.00065574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2476-5_0_4_load_83 | 21 | 0.0030877 | 0.00077386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2476-5_0_4_load_12 | 23 | 0.00099486 | 0.00024933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2476-5_0_4_load_13 | 24 | 0.0011783 | 0.0002953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2476-5_0_4_load_14 | 25 | 0.0022973 | 0.00057576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2476-5_0_4_load_15 | 26 | 0.0018782 | 0.00047073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2476-5_0_4_load_16 | 27 | 0.0011957 | 0.00029966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2476-5_0_4_load_161 | 28 | 0.0011758 | 0.00029468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2476-5_0_4_load_100 | 29 | 0.001768 | 0.0004431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2476-5_0_4_load_172 | 30 | 0.0011752 | 0.00029454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2476-5_0_4_load_101 | 31 | 0.0067579 | 0.0016937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2476-5_0_4_load_17 | 32 | 0.0025499 | 0.00063908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2476-5_0_4_load_18 | 33 | 0.0028172 | 0.00070606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2476-5_0_4_load_19 | 34 | 0.0022193 | 0.00055621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2476-5_0_4_load_20 | 35 | 0.0014383 | 0.00036047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2476-5_0_4_load_136 | 37 | 0.0030866 | 0.00077359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2476-5_0_4_load_204 | 39 | 0.0064023 | 0.0016046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2476-5_0_4_load_137 | 40 | 0.0025257 | 0.000633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2476-5_0_4_load_140 | 42 | 0.0027726 | 0.00069489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2476-5_0_4_load_22 | 43 | 0.0014886 | 0.00037307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2476-5_0_4_load_23 | 44 | 0.001492 | 0.00037392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2476-5_0_4_load_25 | 45 | 0.00043797 | 0.00010977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2476-5_0_4_load_105 | 46 | 0.0012609 | 0.000316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2476-5_0_4_load_228 | 49 | 0.0045994 | 0.0011527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2476-5_0_4_load_106 | 52 | 0.00037183 | 9.3189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2476-5_0_4_load_165 | 53 | 0.0011412 | 0.00028601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2476-5_0_4_load_208 | 55 | 0.00054301 | 0.00013609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2476-5_0_4_load_225 | 56 | 0.0098136 | 0.0024595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2476-5_0_4_load_29 | 57 | 0.0013194 | 0.00033068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2476-5_0_4_load_30 | 58 | 0.0049543 | 0.0012417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2476-5_0_4_load_31 | 59 | 0.0078708 | 0.0019726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2476-5_0_4_load_32 | 60 | 0.0054461 | 0.0013649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2476-5_0_4_load_33 | 61 | 0.0051037 | 0.0012791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2476-5_0_4_load_85 | 64 | 0.0097173 | 0.0024354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2476-5_0_4_load_84 | 65 | 0.0058399 | 0.0014636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2476-5_0_4_load_142 | 66 | 0.0020025 | 0.00050187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2476-5_0_4_load_80 | 67 | 0.0023107 | 0.00057912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2476-5_0_4_load_34 | 68 | 0.002337 | 0.00058571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2476-5_0_4_load_35 | 69 | 0.0044329 | 0.001111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2476-5_0_4_load_38 | 72 | 0.0054958 | 0.0013774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2476-5_0_4_load_39 | 73 | 0.0011689 | 0.00029296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2476-5_0_4_load_40 | 74 | 0.0018058 | 0.00045257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2476-5_0_4_load_170 | 75 | 0.00413 | 0.0010351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2476-5_0_4_load_171 | 76 | 0.0017651 | 0.00044237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2476-5_0_4_load_107 | 77 | 0.0049846 | 0.0012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2476-5_0_4_load_118 | 78 | 0.0011563 | 0.00028979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2476-5_0_4_load_205 | 80 | 0.0042667 | 0.0010693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2476-5_0_4_load_221 | 81 | 0.0042141 | 0.0010562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2476-5_0_4_load_108 | 82 | 0.0054878 | 0.0013754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2476-5_0_4_load_99 | 83 | 0.0019157 | 0.00048012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2476-5_0_4_load_169 | 84 | 0.0042749 | 0.0010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2476-5_0_4_load_180 | 85 | 0.0012181 | 0.00030528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2476-5_0_4_load_41 | 86 | 0.001193 | 0.00029899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2476-5_0_4_load_42 | 87 | 0.010102 | 0.0025319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2476-5_0_4_load_44 | 88 | 0.001033 | 0.0002589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2476-5_0_4_load_45 | 89 | 0.0038101 | 0.0009549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2476-5_0_4_load_46 | 90 | 0.0024696 | 0.00061893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2476-5_0_4_load_97 | 91 | 0.002602 | 0.00065212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2476-5_0_4_load_159 | 92 | 0.00176 | 0.00044109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2476-5_0_4_load_98 | 93 | 0.0031941 | 0.00080052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2476-5_0_4_load_47 | 94 | 0.0028512 | 0.00071458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2476-5_0_4_load_48 | 95 | 0.0027918 | 0.00069968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2476-5_0_4_load_49 | 96 | 0.0028229 | 0.00070748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2476-5_0_4_load_50 | 97 | 0.0019827 | 0.00049691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2476-5_0_4_load_51 | 98 | 0.0053505 | 0.001341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2476-5_0_4_load_75 | 99 | 0.0033436 | 0.00083799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2476-5_0_4_load_113 | 100 | 0.0041143 | 0.0010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2476-5_0_4_load_76 | 101 | 0.0017596 | 0.000441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2476-5_0_4_load_114 | 102 | 0.0040456 | 0.0010139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2476-5_0_4_load_52 | 103 | 0.0026255 | 0.00065802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2476-5_0_4_load_53 | 104 | 0.0018473 | 0.00046297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2476-5_0_4_load_55 | 106 | 0.00229 | 0.00057394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2476-5_0_4_load_56 | 107 | 0.0018295 | 0.00045852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2476-5_0_4_load_162 | 108 | 0.0044134 | 0.0011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2476-5_0_4_load_57 | 110 | 0.0017553 | 0.00043993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2476-5_0_4_load_58 | 111 | 0.001756 | 0.00044008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2476-5_0_4_load_163 | 115 | 0.001761 | 0.00044135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2476-5_0_4_load_219 | 116 | 0.0019676 | 0.00049313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2476-5_0_4_load_175 | 117 | 0.0014137 | 0.0003543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2476-5_0_4_load_62 | 118 | 0.0024248 | 0.00060772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2476-5_0_4_load_220 | 120 | 0.0019678 | 0.00049319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2476-5_0_4_load_63 | 123 | 0.0023338 | 0.0005849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2476-5_0_4_load_64 | 124 | 0.0036934 | 0.00092565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2476-5_0_4_load_195 | 127 | 0.0027922 | 0.00069978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2476-5_0_4_load_66 | 128 | 0.0065724 | 0.0016472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2476-5_0_4_load_67 | 129 | 0.0052348 | 0.001312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2476-5_0_4_load_69 | 131 | 0.0040274 | 0.0010094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2476-5_0_4_load_70 | 132 | 0.00087647 | 0.00021966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2476-5_0_4_load_71 | 133 | 0.00167 | 0.00041854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2476-5_0_4_load_127 | 135 | 0.001734 | 0.00043457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2476-5_0_4_load_147 | 136 | 0.0033719 | 0.00084509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2476-5_0_4_load_154 | 137 | 0.0069159 | 0.0017333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2476-5_0_4_load_126 | 138 | 0.0012702 | 0.00031833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2476-5_0_4_load_145 | 139 | 0.0016397 | 0.00041096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2476-5_0_4_load_72 | 140 | 0.0017646 | 0.00044224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2476-5_0_4_load_73 | 141 | 0.00088395 | 0.00022154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2476-5_0_4_load_74 | 142 | 0.0035977 | 0.00090166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2476-5_0_4_load_212 | 143 | 0.00091307 | 0.00022884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2476-5_0_4_load_77 | 144 | 0.0018251 | 0.00045741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2476-5_0_4_load_109 | 145 | 0.0035729 | 0.00089546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2476-5_0_4_load_79 | 148 | 0.0039971 | 0.0010018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2476-5_0_4_load_81 | 149 | 0.0028331 | 0.00071005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2476-5_0_4_load_182 | 150 | 0.0020851 | 0.00052259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2476-5_0_4_load_103 | 151 | 0.0057001 | 0.0014286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2476-5_0_4_load_104 | 152 | 0.0050122 | 0.0012562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2476-5_0_4_load_86 | 153 | 0.0020037 | 0.00050218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2476-5_0_4_load_87 | 154 | 0.0035092 | 0.00087949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2476-5_0_4_load_88 | 155 | 0.0018716 | 0.00046908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2476-5_0_4_load_89 | 156 | 0.0015236 | 0.00038184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2476-5_0_4_load_90 | 157 | 0.0018651 | 0.00046744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2476-5_0_4_load_150 | 158 | 0.0012854 | 0.00032214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2476-5_0_4_load_153 | 159 | 0.00507 | 0.0012707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2476-5_0_4_load_151 | 160 | 0.0026625 | 0.00066728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2476-5_0_4_load_91 | 161 | 0.0094943 | 0.0023795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2476-5_0_4_load_94 | 164 | 0.0049222 | 0.0012336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2476-5_0_4_load_96 | 166 | 0.0032666 | 0.0008187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2476-5_0_4_load_111 | 167 | 0.0018612 | 0.00046645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2476-5_0_4_load_196 | 168 | 0.0052076 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2476-5_0_4_load_203 | 169 | 0.0038587 | 0.00096708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2476-5_0_4_load_112 | 170 | 0.0049217 | 0.0012335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2476-5_0_4_load_181 | 171 | 0.0038061 | 0.0009539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2476-5_0_4_load_202 | 172 | 0.002335 | 0.0005852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2476-5_0_4_load_194 | 173 | 0.0053799 | 0.0013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2476-5_0_4_load_116 | 174 | 0.0019877 | 0.00049818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2476-5_0_4_load_193 | 175 | 0.0036638 | 0.00091824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2476-5_0_4_load_117 | 176 | 0.0030331 | 0.00076017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2476-5_0_4_load_192 | 177 | 0.0051886 | 0.0013004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2476-5_0_4_load_174 | 178 | 0.0035477 | 0.00088914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2476-5_0_4_load_201 | 179 | 0.0019129 | 0.00047942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2476-5_0_4_load_188 | 180 | 0.0063331 | 0.0015872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2476-5_0_4_load_115 | 181 | 0.0029941 | 0.0007504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2476-5_0_4_load_149 | 182 | 0.0030169 | 0.00075612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2476-5_0_4_load_119 | 183 | 0.0022139 | 0.00055486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2476-5_0_4_load_120 | 184 | 0.0022972 | 0.00057574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2476-5_0_4_load_121 | 185 | 0.0015506 | 0.0003886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2476-5_0_4_load_122 | 186 | 0.0053424 | 0.0013389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2476-5_0_4_load_123 | 187 | 0.0038187 | 0.00095705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2476-5_0_4_load_125 | 188 | 0.00082514 | 0.0002068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2476-5_0_4_load_155 | 189 | 0.0048002 | 0.001203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2476-5_0_4_load_124 | 190 | 0.00062113 | 0.00015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2476-5_0_4_load_156 | 191 | 0.0025758 | 0.00064556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2476-5_0_4_load_128 | 192 | 0.0023108 | 0.00057915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2476-5_0_4_load_130 | 194 | 0.0011876 | 0.00029765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2476-5_0_4_load_131 | 195 | 0.0013703 | 0.00034343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2476-5_0_4_load_185 | 196 | 0.0013712 | 0.00034365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2476-5_0_4_load_218 | 197 | 0.0013754 | 0.00034472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2476-5_0_4_load_134 | 199 | 0.0025868 | 0.00064832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2476-5_0_4_load_135 | 200 | 0.001537 | 0.0003852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2476-5_0_4_load_215 | 201 | 0.0011848 | 0.00029695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2476-5_0_4_load_189 | 202 | 0.0019336 | 0.00048461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2476-5_0_4_load_139 | 203 | 0.0012234 | 0.00030661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2476-5_0_4_load_210 | 204 | 0.0033136 | 0.00083046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2476-5_0_4_load_183 | 205 | 0.0015863 | 0.00039757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2476-5_0_4_load_146 | 206 | 0.0049343 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2476-5_0_4_load_148 | 207 | 0.0012712 | 0.0003186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2476-5_0_4_load_164 | 208 | 0.0061699 | 0.0015463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2476-5_0_4_load_198 | 209 | 0.00127 | 0.00031829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2476-5_0_4_load_152 | 210 | 0.0017698 | 0.00044355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2476-5_0_4_load_184 | 211 | 0.00066685 | 0.00016713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2476-5_0_4_load_197 | 212 | 0.001267 | 0.00031754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2476-5_0_4_load_200 | 214 | 0.0020354 | 0.00051011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2476-5_0_4_load_223 | 215 | 0.00059327 | 0.00014869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2476-5_0_4_load_199 | 216 | 0.0012699 | 0.00031827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2476-5_0_4_load_207 | 217 | 0.0019924 | 0.00049934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2476-5_0_4_load_176 | 218 | 0.0017623 | 0.00044169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2476-5_0_4_load_177 | 219 | 0.0012193 | 0.00030558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2476-5_0_4_load_178 | 220 | 0.0022914 | 0.00057429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2476-5_0_4_load_179 | 221 | 0.0013457 | 0.00033726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2476-5_0_4_load_186 | 222 | 0.0011941 | 0.00029926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2476-5_0_4_load_187 | 223 | 0.0059871 | 0.0015005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2476-5_0_4_load_216 | 224 | 0.0011833 | 0.00029657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2476-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0044704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2476-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2476-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2476-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2476-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0049757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2476-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0028849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2476-5_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.012034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2476-5_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2476-5_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.012211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2476-5_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0043798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2476-5_0_4_line_10 |  | 9 | 92 | 0.0057744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2476-5_0_4_line_11 |  | 9 | 88 | 0.016557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2476-5_0_4_line_12 |  | 10 | 202 | 0.0013706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2476-5_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 1.6501e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2476-5_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.013757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2476-5_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.023082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2476-5_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.013207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2476-5_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2476-5_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2476-5_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.013018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2476-5_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.03298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2476-5_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.013022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2476-5_0_4_line_22 |  | 17 | 21 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2476-5_0_4_line_23 |  | 18 | 22 | 0.011323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2476-5_0_4_line_24 |  | 20 | 107 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2476-5_0_4_line_25 |  | 21 | 149 | 0.016811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2476-5_0_4_line_26 |  | 22 | 199 | 0.047944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2476-5_0_4_line_27 |  | 22 | 200 | 0.015269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2476-5_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0056725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2476-5_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.00026426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2476-5_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0095465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2476-5_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.001911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2476-5_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0030566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2476-5_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2476-5_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0056802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2476-5_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0062078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2476-5_0_4_line_36 |  | 30 | 120 | 0.0018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2476-5_0_4_line_37 |  | 31 | 173 | 0.014731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2476-5_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2476-5_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.0092205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2476-5_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2476-5_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.0097594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2476-5_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.014064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2476-5_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.033559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2476-5_0_4_line_44 |  | 36 | 39 | 0.03109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2476-5_0_4_line_45 |  | 37 | 40 | 0.0083401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2476-5_0_4_line_46 |  | 38 | 41 | 0.015798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2476-5_0_4_line_47 |  | 38 | 42 | 0.028405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2476-5_0_4_line_48 |  | 40 | 202 | 0.0011743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2476-5_0_4_line_49 |  | 41 | 204 | 0.031457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2476-5_0_4_line_50 |  | 42 | 203 | 0.0013468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2476-5_0_4_line_51 |  | 43 | 44 | 0.0012811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2476-5_0_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.0012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2476-5_0_4_line_53 |  | 45 | 46 | 0.019952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2476-5_0_4_line_54 |  | 46 | 52 | 0.0011876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2476-5_0_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.012804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2476-5_0_4_line_56 |  | 47 | 49 | 0.022556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2476-5_0_4_line_57 |  | 48 | 55 | 0.0057542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2476-5_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.033357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2476-5_0_4_line_59 |  | 50 | 51 | 0.001256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2476-5_0_4_line_60 |  | 51 | 56 | 0.031188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2476-5_0_4_line_61 |  | 52 | 121 | 0.0039207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2476-5_0_4_line_62 |  | 53 | 54 | 0.013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2476-5_0_4_line_63 |  | 54 | 213 | 0.013421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2476-5_0_4_line_64 |  | 55 | 217 | 0.018645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2476-5_0_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0035038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2476-5_0_4_line_66 |  | 57 | 59 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2476-5_0_4_line_67 |  | 58 | 60 | 0.010031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2476-5_0_4_line_68 |  | 59 | 61 | 0.016746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2476-5_0_4_line_69 |  | 60 | 62 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2476-5_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.012774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2476-5_0_4_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0034345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2476-5_0_4_line_72 |  | 62 | 65 | 0.025136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2476-5_0_4_line_73 |  | 63 | 66 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2476-5_0_4_line_74 |  | 63 | 67 | 0.017011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2476-5_0_4_line_75 |  | 64 | 147 | 0.020052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2476-5_0_4_line_76 |  | 65 | 89 | 0.0010694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2476-5_0_4_line_77 |  | 66 | 150 | 0.0054727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2476-5_0_4_line_78 |  | 67 | 148 | 0.0085514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2476-5_0_4_line_79 |  | 68 | 69 | 0.0007778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2476-5_0_4_line_80 |  | 68 | 70 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2476-5_0_4_line_81 |  | 69 | 71 | 0.028683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2476-5_0_4_line_82 |  | 70 | 72 | 0.019492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2476-5_0_4_line_83 |  | 70 | 73 | 0.035555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2476-5_0_4_line_84 |  | 70 | 74 | 0.030489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2476-5_0_4_line_85 |  | 71 | 75 | 0.0094013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2476-5_0_4_line_86 |  | 71 | 76 | 0.017611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2476-5_0_4_line_87 |  | 72 | 77 | 0.0076302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2476-5_0_4_line_88 |  | 73 | 78 | 0.0015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2476-5_0_4_line_89 |  | 74 | 79 | 0.0063754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2476-5_0_4_line_90 |  | 75 | 80 | 0.015127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2476-5_0_4_line_91 |  | 76 | 81 | 0.012619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2476-5_0_4_line_92 |  | 77 | 82 | 0.031294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2476-5_0_4_line_93 |  | 78 | 83 | 0.0039195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2476-5_0_4_line_94 |  | 79 | 84 | 0.017421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2476-5_0_4_line_95 |  | 79 | 85 | 0.040704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2476-5_0_4_line_96 |  | 82 | 179 | 0.0030297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2476-5_0_4_line_97 |  | 83 | 93 | 0.017388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2476-5_0_4_line_98 |  | 84 | 125 | 0.012247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2476-5_0_4_line_99 |  | 85 | 220 | 0.0080242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2476-5_0_4_line_100 |  | 86 | 87 | 0.0057737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2476-5_0_4_line_101 |  | 87 | 88 | 0.013369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2476-5_0_4_line_102 |  | 90 | 91 | 0.018891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2476-5_0_4_line_103 |  | 91 | 93 | 0.0043168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2476-5_0_4_line_104 |  | 92 | 211 | 0.0014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2476-5_0_4_line_105 |  | 94 | 95 | 0.00078132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2476-5_0_4_line_106 |  | 94 | 96 | 0.0057515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2476-5_0_4_line_107 |  | 95 | 97 | 0.0071716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2476-5_0_4_line_108 |  | 96 | 98 | 0.0035414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2476-5_0_4_line_109 |  | 97 | 99 | 0.001539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_2476-5_0_4_line_110 |  | 98 | 100 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2476-5_0_4_line_111 |  | 99 | 101 | 0.0040236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2476-5_0_4_line_112 |  | 100 | 102 | 0.0034896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_2476-5_0_4_line_113 |  | 101 | 144 | 0.0063497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2476-5_0_4_line_114 |  | 102 | 181 | 0.0075528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2476-5_0_4_line_115 |  | 103 | 104 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2476-5_0_4_line_116 |  | 103 | 105 | 0.025354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2476-5_0_4_line_117 |  | 105 | 106 | 0.01639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2476-5_0_4_line_118 |  | 105 | 107 | 0.0091083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2476-5_0_4_line_119 |  | 106 | 108 | 0.011728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2476-5_0_4_line_120 |  | 108 | 109 | 0.0039532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2476-5_0_4_line_121 |  | 109 | 143 | 0.057775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2476-5_0_4_line_122 |  | 109 | 210 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2476-5_0_4_line_123 |  | 110 | 111 | 0.00019602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2476-5_0_4_line_124 |  | 110 | 112 | 0.01927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2476-5_0_4_line_125 |  | 111 | 113 | 0.0097237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2476-5_0_4_line_126 |  | 112 | 114 | 0.036617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2476-5_0_4_line_127 |  | 113 | 115 | 0.015025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2476-5_0_4_line_128 |  | 114 | 116 | 0.013757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2476-5_0_4_line_129 |  | 114 | 117 | 0.038478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2476-5_0_4_line_130 |  | 116 | 120 | 0.0081018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2476-5_0_4_line_131 |  | 117 | 121 | 0.012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2476-5_0_4_line_132 |  | 118 | 119 | 0.019605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2476-5_0_4_line_133 |  | 119 | 122 | 0.016869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2476-5_0_4_line_134 |  | 121 | 178 | 0.03429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2476-5_0_4_line_135 |  | 122 | 166 | 0.047327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2476-5_0_4_line_136 |  | 123 | 124 | 0.023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2476-5_0_4_line_137 |  | 124 | 125 | 0.018798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2476-5_0_4_line_138 |  | 125 | 126 | 0.040545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2476-5_0_4_line_139 |  | 126 | 127 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2476-5_0_4_line_140 |  | 128 | 129 | 0.0181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2476-5_0_4_line_141 |  | 128 | 130 | 0.010165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2476-5_0_4_line_142 |  | 129 | 131 | 0.013668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2476-5_0_4_line_143 |  | 130 | 132 | 0.004984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2476-5_0_4_line_144 |  | 130 | 133 | 0.014833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2476-5_0_4_line_145 |  | 131 | 134 | 0.010998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2476-5_0_4_line_146 |  | 132 | 135 | 0.011086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2476-5_0_4_line_147 |  | 133 | 136 | 0.0013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2476-5_0_4_line_148 |  | 134 | 137 | 0.0071433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2476-5_0_4_line_149 |  | 135 | 138 | 0.0048229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2476-5_0_4_line_150 |  | 136 | 139 | 0.0098179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2476-5_0_4_line_151 |  | 137 | 176 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2476-5_0_4_line_152 |  | 138 | 190 | 0.0067805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2476-5_0_4_line_153 |  | 139 | 206 | 0.010973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2476-5_0_4_line_154 |  | 140 | 141 | 0.0021876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2476-5_0_4_line_155 |  | 141 | 142 | 0.021988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2476-5_0_4_line_156 |  | 142 | 143 | 0.0003521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2476-5_0_4_line_157 |  | 144 | 145 | 0.0087261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2476-5_0_4_line_158 |  | 145 | 146 | 0.027842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2476-5_0_4_line_159 |  | 146 | 177 | 0.0074703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2476-5_0_4_line_160 |  | 146 | 173 | 0.01566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2476-5_0_4_line_161 |  | 147 | 151 | 0.02095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2476-5_0_4_line_162 |  | 147 | 152 | 0.024847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2476-5_0_4_line_163 |  | 148 | 149 | 0.007401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2476-5_0_4_line_164 |  | 150 | 205 | 0.010317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2476-5_0_4_line_165 |  | 151 | 174 | 0.015354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2476-5_0_4_line_166 |  | 152 | 175 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2476-5_0_4_line_167 |  | 153 | 154 | 0.010757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2476-5_0_4_line_168 |  | 153 | 155 | 0.0082644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2476-5_0_4_line_169 |  | 154 | 156 | 0.0075931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2476-5_0_4_line_170 |  | 155 | 157 | 0.017386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2476-5_0_4_line_171 |  | 156 | 158 | 0.010735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2476-5_0_4_line_172 |  | 157 | 159 | 0.0022218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2476-5_0_4_line_173 |  | 158 | 160 | 0.010841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2476-5_0_4_line_174 |  | 160 | 210 | 0.0073221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2476-5_0_4_line_175 |  | 161 | 162 | 0.059912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2476-5_0_4_line_176 |  | 161 | 163 | 0.015315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2476-5_0_4_line_177 |  | 162 | 164 | 0.03447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2476-5_0_4_line_178 |  | 163 | 165 | 0.006215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2476-5_0_4_line_179 |  | 163 | 166 | 0.017079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2476-5_0_4_line_180 |  | 164 | 167 | 0.0050044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2476-5_0_4_line_181 |  | 165 | 168 | 0.019629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2476-5_0_4_line_182 |  | 165 | 169 | 0.03098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2476-5_0_4_line_183 |  | 167 | 170 | 0.021244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2476-5_0_4_line_184 |  | 168 | 171 | 0.0080102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2476-5_0_4_line_185 |  | 169 | 172 | 0.0086996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2476-5_0_4_line_186 |  | 170 | 180 | 0.010241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2476-5_0_4_line_187 |  | 171 | 182 | 0.0092686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2476-5_0_4_line_188 |  | 172 | 179 | 0.030899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2476-5_0_4_line_189 |  | 174 | 176 | 0.010211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2476-5_0_4_line_190 |  | 175 | 177 | 0.020503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_2476-5_0_4_line_191 |  | 178 | 217 | 0.0004738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2476-5_0_4_line_192 |  | 181 | 182 | 0.012042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
193 | LV_2476-5_0_4_line_193 |  | 183 | 184 | 0.0013111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2476-5_0_4_line_194 |  | 183 | 185 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2476-5_0_4_line_195 |  | 184 | 186 | 0.0087835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2476-5_0_4_line_196 |  | 185 | 187 | 0.0071105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2476-5_0_4_line_197 |  | 186 | 188 | 0.00096978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2476-5_0_4_line_198 |  | 187 | 189 | 0.00060641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2476-5_0_4_line_199 |  | 188 | 190 | 0.0022172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2476-5_0_4_line_200 |  | 189 | 191 | 0.021638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2476-5_0_4_line_201 |  | 192 | 193 | 0.015031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2476-5_0_4_line_202 |  | 193 | 194 | 0.011756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2476-5_0_4_line_203 |  | 193 | 195 | 0.0064029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2476-5_0_4_line_204 |  | 194 | 196 | 0.018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2476-5_0_4_line_205 |  | 195 | 197 | 0.0085092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2476-5_0_4_line_206 |  | 197 | 198 | 0.0040975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2476-5_0_4_line_207 |  | 198 | 201 | 0.01202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2476-5_0_4_line_208 |  | 198 | 200 | 0.015534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2476-5_0_4_line_209 |  | 201 | 224 | 0.016315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2476-5_0_4_line_210 |  | 205 | 211 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2476-5_0_4_line_211 |  | 206 | 207 | 0.0048138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2476-5_0_4_line_212 |  | 207 | 208 | 0.0096671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2476-5_0_4_line_213 |  | 208 | 209 | 0.0066815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2476-5_0_4_line_214 |  | 209 | 212 | 0.0070278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2476-5_0_4_line_215 |  | 212 | 216 | 0.0070121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2476-5_0_4_line_216 |  | 213 | 214 | 0.016615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2476-5_0_4_line_217 |  | 213 | 215 | 0.026016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2476-5_0_4_line_218 |  | 214 | 216 | 0.0049139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2476-5_0_4_line_219 |  | 218 | 219 | 0.0068723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2476-5_0_4_line_220 |  | 218 | 220 | 0.0006333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2476-5_0_4_line_221 |  | 219 | 221 | 0.011782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2476-5_0_4_line_222 |  | 221 | 222 | 0.0070136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2476-5_0_4_line_223 |  | 222 | 223 | 0.019482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2476-5_0_4_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 225 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2605680.9355 | 1258210.9934 | 2605680.5384 | 1258215.4462
1 | 2605682.6467 | 1258191.8095 | 2605680.9355 | 1258210.9934
2 | 2605680.5384 | 1258215.4462 | 2605678.6894 | 1258236.1748
3 | 2605682.6467 | 1258191.8095 | 2605692.9179 | 1258195.4142
4 | 2605682.6467 | 1258191.8095 | 2605677.9521 | 1258190.1609
5 | 2605678.4331 | 1258239.0483 | 2605678.6894 | 1258236.1748
6 | 2605704.2725 | 1258199.3991 | 2605692.9179 | 1258195.4142
7 | 2605664.1266 | 1258185.3056 | 2605677.9521 | 1258190.1609
8 | 2605715.9103 | 1258203.0821 | 2605708.8865 | 1258201.0184 | 2605704.2725 | 1258199.3991
9 | 2605659.9942 | 1258183.8544 | 2605664.1266 | 1258185.3056
10 | 2605715.9103 | 1258203.0821 | 2605721.4517 | 1258204.7061
11 | 2605715.9103 | 1258203.0821 | 2605716.1019 | 1258219.6378
12 | 2605659.9942 | 1258183.8544 | 2605658.701 | 1258183.4003
13 | 2605817.2459 | 1258149.3425 | 2605817.2463 | 1258149.359
14 | 2605816.9071 | 1258135.5896 | 2605817.2459 | 1258149.3425
15 | 2605819.7007 | 1258172.2789 | 2605817.4075 | 1258155.9037 | 2605817.2463 | 1258149.359
16 | 2605816.9071 | 1258135.5896 | 2605816.5806 | 1258122.3867
17 | 2605816.9071 | 1258135.5896 | 2605803.4512 | 1258136.5391
18 | 2605822.8092 | 1258190.4099 | 2605821.6074 | 1258185.8946 | 2605819.7007 | 1258172.2789
19 | 2605816.2587 | 1258109.3725 | 2605816.5806 | 1258122.3867
20 | 2605803.4512 | 1258136.5391 | 2605786.4422 | 1258137.7393 | 2605770.5448 | 1258136.7473
21 | 2605822.8092 | 1258190.4099 | 2605833.428 | 1258182.8716
22 | 2605822.8092 | 1258190.4099 | 2605820.083 | 1258195.3772 | 2605814.4089 | 1258199.1519
23 | 2605815.9787 | 1258098.0525 | 2605816.2587 | 1258109.3725
24 | 2605841.5892 | 1258177.0779 | 2605833.428 | 1258182.8716
25 | 2605799.0576 | 1258205.9948 | 2605814.1917 | 1258199.2963 | 2605814.4089 | 1258199.1519
26 | 2605815.9787 | 1258098.0525 | 2605830.4768 | 1258096.4321 | 2605855.5877 | 1258096.301 | 2605863.8278 | 1258096.5789
27 | 2605815.9787 | 1258098.0525 | 2605815.1303 | 1258082.8073
28 | 2605749.865 | 1258401.4225 | 2605750.3303 | 1258407.076
29 | 2605749.8433 | 1258401.1592 | 2605749.865 | 1258401.4225
30 | 2605750.3303 | 1258407.076 | 2605751.1133 | 1258416.5903
31 | 2605749.8433 | 1258401.1592 | 2605749.6866 | 1258399.2546
32 | 2605751.364 | 1258419.6366 | 2605751.1133 | 1258416.5903
33 | 2605747.3268 | 1258383.4334 | 2605749.5705 | 1258397.8448 | 2605749.6866 | 1258399.2546
34 | 2605751.364 | 1258419.6366 | 2605751.83 | 1258425.2977
35 | 2605747.3268 | 1258383.4334 | 2605746.3718 | 1258377.2995
36 | 2605751.83 | 1258425.2977 | 2605751.98 | 1258427.1201
37 | 2605744.1056 | 1258362.7441 | 2605746.3718 | 1258377.2995
38 | 2605624.129 | 1258170.2447 | 2605615.7673 | 1258166.5184 | 2605613.6277 | 1258165.275
39 | 2605605.6557 | 1258160.642 | 2605613.6277 | 1258165.275
40 | 2605624.129 | 1258170.2447 | 2605634.8691 | 1258175.0309 | 2605636.4544 | 1258175.5876
41 | 2605597.2178 | 1258155.7383 | 2605605.6557 | 1258160.642
42 | 2605636.4544 | 1258175.5876 | 2605649.7241 | 1258180.2477
43 | 2605597.2178 | 1258155.7383 | 2605568.0445 | 1258138.9999
44 | 2605597.2178 | 1258155.7383 | 2605594.3998 | 1258162.2956 | 2605593.7831 | 1258168.855 | 2605595.4312 | 1258186.1413
45 | 2605657.5931 | 1258183.0112 | 2605649.7241 | 1258180.2477
46 | 2605568.0445 | 1258138.9999 | 2605562.4841 | 1258135.8037 | 2605566.9847 | 1258127.569
47 | 2605568.0445 | 1258138.9999 | 2605566.5313 | 1258144.9914 | 2605567.1266 | 1258167.2085
48 | 2605657.5931 | 1258183.0112 | 2605658.701 | 1258183.4003
49 | 2605566.9847 | 1258127.569 | 2605572.0547 | 1258123.0596 | 2605596.5655 | 1258120.2455
50 | 2605567.1266 | 1258167.2085 | 2605567.1627 | 1258168.5548
51 | 2605828.5984 | 1258431.0699 | 2605829.8606 | 1258430.8507
52 | 2605828.5984 | 1258431.0699 | 2605827.3307 | 1258431.29
53 | 2605807.673 | 1258434.703 | 2605827.3307 | 1258431.29
54 | 2605807.673 | 1258434.703 | 2605806.5029 | 1258434.9062
55 | 2605829.2189 | 1258490.1059 | 2605816.718 | 1258493.0402
56 | 2605829.2189 | 1258490.1059 | 2605851.1459 | 1258484.8168
57 | 2605816.718 | 1258493.0402 | 2605815.3488 | 1258487.4513
58 | 2605883.5732 | 1258476.9947 | 2605851.1459 | 1258484.8168
59 | 2605883.9414 | 1258478.1959 | 2605883.5732 | 1258476.9947
60 | 2605883.9414 | 1258478.1959 | 2605914.2921 | 1258471.0164
61 | 2605802.64 | 1258435.5769 | 2605806.5029 | 1258434.9062
62 | 2605942.8536 | 1258399.7125 | 2605929.96 | 1258404.2361
63 | 2605954.7248 | 1258393.4868 | 2605946.0584 | 1258398.5816 | 2605942.8536 | 1258399.7125
64 | 2605810.9122 | 1258469.3423 | 2605815.3488 | 1258487.4513
65 | 2605786.8516 | 1258266.206 | 2605786.3672 | 1258262.7358
66 | 2605784.1424 | 1258246.7976 | 2605786.3672 | 1258262.7358
67 | 2605788.2383 | 1258276.1402 | 2605786.8516 | 1258266.206
68 | 2605778.6933 | 1258231.1367 | 2605781.5077 | 1258235.8892 | 2605784.1131 | 1258246.5878 | 2605784.1424 | 1258246.7976
69 | 2605790.8809 | 1258295.0713 | 2605788.2383 | 1258276.1402
70 | 2605770.2214 | 1258221.6799 | 2605777.12 | 1258228.48 | 2605778.6933 | 1258231.1367
71 | 2605790.8809 | 1258295.0713 | 2605791.7503 | 1258298.3939
72 | 2605790.8809 | 1258295.0713 | 2605765.9405 | 1258298.2005
73 | 2605770.2214 | 1258221.6799 | 2605760.5171 | 1258216.4449 | 2605755.7997 | 1258214.7725 | 2605752.6118 | 1258213.8382
74 | 2605770.2214 | 1258221.6799 | 2605782.2832 | 1258213.4194 | 2605784.4702 | 1258212.4514
75 | 2605800.7584 | 1258315.917 | 2605793.8926 | 1258306.5819 | 2605793.2091 | 1258303.9684 | 2605791.7503 | 1258298.3939
76 | 2605765.9405 | 1258298.2005 | 2605764.8794 | 1258298.3336
77 | 2605747.3599 | 1258212.2991 | 2605752.6118 | 1258213.8382
78 | 2605792.2899 | 1258208.9903 | 2605784.4702 | 1258212.4514
79 | 2605603.1367 | 1258271.1996 | 2605603.1997 | 1258271.9749
80 | 2605604.4595 | 1258287.4889 | 2605603.1997 | 1258271.9749
81 | 2605600.8153 | 1258242.611 | 2605603.1367 | 1258271.1996
82 | 2605604.4595 | 1258287.4889 | 2605606.1069 | 1258306.9116
83 | 2605604.4595 | 1258287.4889 | 2605639.5329 | 1258293.3225
84 | 2605604.4595 | 1258287.4889 | 2605574.4136 | 1258282.3113
85 | 2605600.8153 | 1258242.611 | 2605599.9229 | 1258233.2521
86 | 2605600.8153 | 1258242.611 | 2605618.421 | 1258242.2
87 | 2605606.7517 | 1258314.5145 | 2605606.1069 | 1258306.9116
88 | 2605639.5329 | 1258293.3225 | 2605641.085 | 1258293.5806
89 | 2605568.1309 | 1258281.2286 | 2605574.4136 | 1258282.3113
90 | 2605598.4872 | 1258218.1935 | 2605599.9229 | 1258233.2521
91 | 2605631.037 | 1258241.9055 | 2605618.421 | 1258242.2
92 | 2605606.7517 | 1258314.5145 | 2605609.3966 | 1258345.697
93 | 2605641.085 | 1258293.5806 | 2605644.9514 | 1258294.2237
94 | 2605568.1309 | 1258281.2286 | 2605550.9633 | 1258278.2682
95 | 2605568.1309 | 1258281.2286 | 2605572.3365 | 1258321.7149
96 | 2605609.3966 | 1258345.697 | 2605609.6526 | 1258348.7159
97 | 2605662.1034 | 1258297.0766 | 2605644.9514 | 1258294.2237
98 | 2605538.8946 | 1258276.187 | 2605550.9633 | 1258278.2682
99 | 2605572.3365 | 1258321.7149 | 2605573.1655 | 1258329.6961
100 | 2605714.0959 | 1258232.2777 | 2605714.0959 | 1258232.2777 | 2605708.3726 | 1258233.039
101 | 2605716.1019 | 1258219.6378 | 2605716.2167 | 1258229.5556 | 2605714.0959 | 1258232.2777
102 | 2605666.3618 | 1258297.7848 | 2605684.9972 | 1258300.8844
103 | 2605666.3618 | 1258297.7848 | 2605662.1034 | 1258297.0766
104 | 2605722.8006 | 1258205.1014 | 2605721.4517 | 1258204.7061
105 | 2605690.6519 | 1258371.1811 | 2605691.3324 | 1258370.7973
106 | 2605685.6424 | 1258374.0068 | 2605690.6519 | 1258371.1811
107 | 2605697.5789 | 1258367.2739 | 2605691.3324 | 1258370.7973
108 | 2605682.5578 | 1258375.7467 | 2605685.6424 | 1258374.0068
109 | 2605698.9193 | 1258366.5178 | 2605697.5789 | 1258367.2739
110 | 2605682.5578 | 1258375.7467 | 2605680.7524 | 1258376.765 | 2605668.5309 | 1258384.4704
111 | 2605698.9193 | 1258366.5178 | 2605702.4239 | 1258364.541
112 | 2605668.5309 | 1258384.4704 | 2605665.579 | 1258386.3315
113 | 2605702.4239 | 1258364.541 | 2605704.9176 | 1258363.1344 | 2605708.1155 | 1258361.7451
114 | 2605665.579 | 1258386.3315 | 2605659.19 | 1258390.3596
115 | 2605878.0157 | 1258156.6968 | 2605859.6379 | 1258158.9178
116 | 2605850.4965 | 1258176.1717 | 2605849.1524 | 1258163.0394 | 2605850.3156 | 1258160.7279 | 2605852.6459 | 1258159.7629 | 2605859.6379 | 1258158.9178
117 | 2605850.4965 | 1258176.1717 | 2605854.9485 | 1258179.4561 | 2605856.683 | 1258186.418 | 2605856.3856 | 1258190.0884
118 | 2605850.4965 | 1258176.1717 | 2605846.6221 | 1258175.7788 | 2605841.7814 | 1258176.9415 | 2605841.5892 | 1258177.0779
119 | 2605855.4381 | 1258201.778 | 2605856.3856 | 1258190.0884
120 | 2605855.1188 | 1258205.7183 | 2605855.4381 | 1258201.778
121 | 2605855.1188 | 1258205.7183 | 2605893.6628 | 1258205.367 | 2605895.7869 | 1258207.1147 | 2605896.7555 | 1258210.9738 | 2605898.7459 | 1258223.3147
122 | 2605855.1188 | 1258205.7183 | 2605853.7445 | 1258223.4844 | 2605853.7792 | 1258225.9935
123 | 2605723.3752 | 1258476.193 | 2605723.3217 | 1258476.0044
124 | 2605718.0645 | 1258457.4658 | 2605723.3217 | 1258476.0044
125 | 2605726.028 | 1258485.5478 | 2605723.3752 | 1258476.193
126 | 2605753.7729 | 1258448.9053 | 2605718.0645 | 1258457.4658
127 | 2605726.028 | 1258485.5478 | 2605740.6383 | 1258482.0407
128 | 2605753.7729 | 1258448.9053 | 2605752.6445 | 1258435.1946
129 | 2605753.7729 | 1258448.9053 | 2605790.8944 | 1258438.7805
130 | 2605752.6445 | 1258435.1946 | 2605751.98 | 1258427.1201
131 | 2605802.64 | 1258435.5769 | 2605790.8944 | 1258438.7805
132 | 2605652.7676 | 1258475.994 | 2605668.1875 | 1258471.0497 | 2605671.4796 | 1258470.1531
133 | 2605636.6615 | 1258481.1601 | 2605652.7676 | 1258475.994
134 | 2605802.64 | 1258435.5769 | 2605810.7995 | 1258468.8821
135 | 2605636.6615 | 1258481.1601 | 2605619.5759 | 1258437.0248
136 | 2605536.0065 | 1258234.1203 | 2605537.6075 | 1258257.4334
137 | 2605538.8946 | 1258276.187 | 2605538.6938 | 1258273.2515 | 2605537.6075 | 1258257.4334
138 | 2605498.4177 | 1258272.2805 | 2605538.8946 | 1258276.187
139 | 2605498.4177 | 1258272.2805 | 2605497.5789 | 1258259.7961
140 | 2605906.4375 | 1258312.6751 | 2605904.3285 | 1258313.4499 | 2605889.018 | 1258317.5642
141 | 2605915.9793 | 1258309.1697 | 2605906.4375 | 1258312.6751
142 | 2605875.6198 | 1258320.2327 | 2605886.6844 | 1258318.1913 | 2605889.018 | 1258317.5642
143 | 2605915.9793 | 1258309.1697 | 2605920.6634 | 1258307.4669
144 | 2605915.9793 | 1258309.1697 | 2605922.6913 | 1258322.3977
145 | 2605864.8045 | 1258322.2281 | 2605875.6198 | 1258320.2327
146 | 2605931.0827 | 1258303.6793 | 2605920.6634 | 1258307.4669
147 | 2605922.6913 | 1258322.3977 | 2605923.3047 | 1258323.6067
148 | 2605864.8045 | 1258322.2281 | 2605857.6941 | 1258322.9125
149 | 2605931.0827 | 1258303.6793 | 2605935.6154 | 1258302.0316
150 | 2605923.3047 | 1258323.6067 | 2605927.7472 | 1258332.3619
151 | 2605845.0794 | 1258323.4707 | 2605857.258 | 1258322.9545 | 2605857.6941 | 1258322.9125
152 | 2605941.9879 | 1258299.7151 | 2605935.6154 | 1258302.0316
153 | 2605927.7472 | 1258332.3619 | 2605932.7125 | 1258342.1475
154 | 2605902.303 | 1258245.3695 | 2605902.6513 | 1258247.5291
155 | 2605902.303 | 1258245.3695 | 2605898.802 | 1258223.6623
156 | 2605898.7459 | 1258223.3147 | 2605898.802 | 1258223.6623
157 | 2605716.119 | 1258358.2682 | 2605708.1155 | 1258361.7451
158 | 2605741.6965 | 1258347.27 | 2605732.8808 | 1258350.9863 | 2605716.119 | 1258358.2682
159 | 2605741.6965 | 1258347.27 | 2605748.5685 | 1258344.3409
160 | 2605741.6965 | 1258347.27 | 2605744.1056 | 1258362.7441
161 | 2605800.7584 | 1258315.917 | 2605809.2785 | 1258321.6736 | 2605819.3091 | 1258324.563 | 2605819.5379 | 1258324.5533
162 | 2605800.7584 | 1258315.917 | 2605791.3882 | 1258323.9133 | 2605783.7172 | 1258328.6869 | 2605780.5643 | 1258330.1926
163 | 2605799.0576 | 1258205.9948 | 2605792.2899 | 1258208.9903
164 | 2605737.459 | 1258209.3974 | 2605747.3599 | 1258212.2991
165 | 2605834.8777 | 1258323.9031 | 2605819.5379 | 1258324.5533
166 | 2605780.5643 | 1258330.1926 | 2605770.195 | 1258335.1448 | 2605767.5932 | 1258336.232 | 2605767.4296 | 1258336.3017
167 | 2605855.8417 | 1258273.1239 | 2605854.2866 | 1258262.6779 | 2605854.2839 | 1258262.482
168 | 2605855.8417 | 1258273.1239 | 2605856.788 | 1258279.4805 | 2605857.1267 | 1258281.2868
169 | 2605854.2839 | 1258262.482 | 2605854.1789 | 1258254.8896
170 | 2605857.1267 | 1258281.2868 | 2605860.3312 | 1258298.3747
171 | 2605854.0304 | 1258244.1553 | 2605854.1789 | 1258254.8896
172 | 2605860.7407 | 1258300.5584 | 2605860.3312 | 1258298.3747
173 | 2605854.0304 | 1258244.1553 | 2605853.8805 | 1258233.3149
174 | 2605853.7792 | 1258225.9935 | 2605853.8805 | 1258233.3149
175 | 2605551.0541 | 1258462.9457 | 2605558.8442 | 1258459.3839 | 2605570.9277 | 1258451.2563 | 2605600.8955 | 1258429.926
176 | 2605613.4103 | 1258421.098 | 2605605.2487 | 1258426.8275 | 2605600.8955 | 1258429.926
177 | 2605551.0541 | 1258462.9457 | 2605547.8488 | 1258432.1443 | 2605546.8192 | 1258428.7967 | 2605546.8192 | 1258428.7967
178 | 2605618.7954 | 1258417.9676 | 2605613.4103 | 1258421.098
179 | 2605613.4103 | 1258421.098 | 2605619.5759 | 1258437.0248
180 | 2605543.5723 | 1258424.9886 | 2605546.8192 | 1258428.7967
181 | 2605618.7954 | 1258417.9676 | 2605634.7236 | 1258406.4961
182 | 2605618.7954 | 1258417.9676 | 2605615.0244 | 1258412.049 | 2605612.9993 | 1258388.1726
183 | 2605543.5723 | 1258424.9886 | 2605540.8706 | 1258421.8198 | 2605539.0608 | 1258414.3354 | 2605538.8245 | 1258404.9591
184 | 2605641.2235 | 1258401.8148 | 2605634.7236 | 1258406.4961
185 | 2605612.9993 | 1258388.1726 | 2605612.264 | 1258379.5041
186 | 2605538.5664 | 1258394.7217 | 2605538.8245 | 1258404.9591
187 | 2605641.2235 | 1258401.8148 | 2605642.6471 | 1258400.7896 | 2605649.0035 | 1258396.782
188 | 2605612.264 | 1258379.5041 | 2605609.6526 | 1258348.7159
189 | 2605845.0794 | 1258323.4707 | 2605834.8777 | 1258323.9031
190 | 2605767.4296 | 1258336.3017 | 2605748.5685 | 1258344.3409
191 | 2605810.9122 | 1258469.3423 | 2605810.7995 | 1258468.8821
192 | 2605659.19 | 1258390.3596 | 2605649.0035 | 1258396.782
193 | 2605953.0516 | 1258295.1556 | 2605954.2555 | 1258294.6362
194 | 2605964.9366 | 1258290.0276 | 2605954.2555 | 1258294.6362
195 | 2605953.0516 | 1258295.1556 | 2605945.1401 | 1258298.5692 | 2605944.9832 | 1258298.6263
196 | 2605964.9366 | 1258290.0276 | 2605964.9366 | 1258290.0276 | 2605971.2252 | 1258286.7093
197 | 2605944.9832 | 1258298.6263 | 2605944.0718 | 1258298.9576
198 | 2605971.7615 | 1258286.4263 | 2605971.2252 | 1258286.7093
199 | 2605941.9879 | 1258299.7151 | 2605944.0718 | 1258298.9576
200 | 2605990.8985 | 1258276.3282 | 2605971.7615 | 1258286.4263
201 | 2605813.2151 | 1258048.3165 | 2605812.9415 | 1258033.2879
202 | 2605813.2151 | 1258048.3165 | 2605824.95 | 1258047.6142
203 | 2605813.2151 | 1258048.3165 | 2605813.5695 | 1258054.7096
204 | 2605824.95 | 1258047.6142 | 2605843.0357 | 1258046.5318
205 | 2605813.5695 | 1258054.7096 | 2605814.0404 | 1258063.2057
206 | 2605814.2672 | 1258067.2969 | 2605814.0404 | 1258063.2057
207 | 2605814.2672 | 1258067.2969 | 2605826.2379 | 1258066.2143
208 | 2605814.2672 | 1258067.2969 | 2605815.1303 | 1258082.8073
209 | 2605842.4864 | 1258064.7448 | 2605826.2379 | 1258066.2143
210 | 2605737.459 | 1258209.3974 | 2605722.8006 | 1258205.1014
211 | 2605934.8907 | 1258346.4403 | 2605932.7125 | 1258342.1475
212 | 2605939.265 | 1258355.0611 | 2605934.8907 | 1258346.4403
213 | 2605939.265 | 1258355.0611 | 2605942.2883 | 1258361.0195
214 | 2605942.2883 | 1258361.0195 | 2605945.4684 | 1258367.2867
215 | 2605948.6413 | 1258373.5398 | 2605945.4684 | 1258367.2867
216 | 2605954.7248 | 1258393.4868 | 2605955.1916 | 1258386.4492 | 2605950.8648 | 1258377.9219
217 | 2605954.7248 | 1258393.4868 | 2605956.2681 | 1258403.1059 | 2605959.4804 | 1258419.0597
218 | 2605948.6413 | 1258373.5398 | 2605950.8648 | 1258377.9219
219 | 2605573.941 | 1258337.1616 | 2605573.231 | 1258330.326
220 | 2605573.231 | 1258330.326 | 2605573.1655 | 1258329.6961
221 | 2605573.941 | 1258337.1616 | 2605575.1583 | 1258348.8806
222 | 2605575.883 | 1258355.8567 | 2605575.1583 | 1258348.8806
223 | 2605577.8958 | 1258375.234 | 2605575.883 | 1258355.8567

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2605680.9355 | 1258210.9934
1 | 2605680.5384 | 1258215.4462
2 | 2605682.6467 | 1258191.8095
3 | 2605678.6894 | 1258236.1748
4 | 2605692.9179 | 1258195.4142
5 | 2605677.9521 | 1258190.1609
6 | 2605678.4331 | 1258239.0483
7 | 2605704.2725 | 1258199.3991
8 | 2605664.1266 | 1258185.3056
9 | 2605715.9103 | 1258203.0821
10 | 2605659.9942 | 1258183.8544
11 | 2605817.2459 | 1258149.3425
12 | 2605817.2463 | 1258149.359
13 | 2605816.9071 | 1258135.5896
14 | 2605819.7007 | 1258172.2789
15 | 2605816.5806 | 1258122.3867
16 | 2605803.4512 | 1258136.5391
17 | 2605822.8092 | 1258190.4099
18 | 2605816.2587 | 1258109.3725
19 | 2605770.5448 | 1258136.7473
20 | 2605833.428 | 1258182.8716
21 | 2605814.4089 | 1258199.1519
22 | 2605815.9787 | 1258098.0525
23 | 2605749.865 | 1258401.4225
24 | 2605750.3303 | 1258407.076
25 | 2605749.8433 | 1258401.1592
26 | 2605751.1133 | 1258416.5903
27 | 2605749.6866 | 1258399.2546
28 | 2605751.364 | 1258419.6366
29 | 2605747.3268 | 1258383.4334
30 | 2605751.83 | 1258425.2977
31 | 2605746.3718 | 1258377.2995
32 | 2605613.6277 | 1258165.275
33 | 2605624.129 | 1258170.2447
34 | 2605605.6557 | 1258160.642
35 | 2605636.4544 | 1258175.5876
36 | 2605597.2178 | 1258155.7383
37 | 2605649.7241 | 1258180.2477
38 | 2605568.0445 | 1258138.9999
39 | 2605595.4312 | 1258186.1413
40 | 2605657.5931 | 1258183.0112
41 | 2605566.9847 | 1258127.569
42 | 2605567.1266 | 1258167.2085
43 | 2605829.8606 | 1258430.8507
44 | 2605828.5984 | 1258431.0699
45 | 2605827.3307 | 1258431.29
46 | 2605807.673 | 1258434.703
47 | 2605829.2189 | 1258490.1059
48 | 2605816.718 | 1258493.0402
49 | 2605851.1459 | 1258484.8168
50 | 2605883.5732 | 1258476.9947
51 | 2605883.9414 | 1258478.1959
52 | 2605806.5029 | 1258434.9062
53 | 2605929.96 | 1258404.2361
54 | 2605942.8536 | 1258399.7125
55 | 2605815.3488 | 1258487.4513
56 | 2605914.2921 | 1258471.0164
57 | 2605786.3672 | 1258262.7358
58 | 2605786.8516 | 1258266.206
59 | 2605784.1424 | 1258246.7976
60 | 2605788.2383 | 1258276.1402
61 | 2605778.6933 | 1258231.1367
62 | 2605790.8809 | 1258295.0713
63 | 2605770.2214 | 1258221.6799
64 | 2605791.7503 | 1258298.3939
65 | 2605765.9405 | 1258298.2005
66 | 2605752.6118 | 1258213.8382
67 | 2605784.4702 | 1258212.4514
68 | 2605603.1997 | 1258271.9749
69 | 2605603.1367 | 1258271.1996
70 | 2605604.4595 | 1258287.4889
71 | 2605600.8153 | 1258242.611
72 | 2605606.1069 | 1258306.9116
73 | 2605639.5329 | 1258293.3225
74 | 2605574.4136 | 1258282.3113
75 | 2605599.9229 | 1258233.2521
76 | 2605618.421 | 1258242.2
77 | 2605606.7517 | 1258314.5145
78 | 2605641.085 | 1258293.5806
79 | 2605568.1309 | 1258281.2286
80 | 2605598.4872 | 1258218.1935
81 | 2605631.037 | 1258241.9055
82 | 2605609.3966 | 1258345.697
83 | 2605644.9514 | 1258294.2237
84 | 2605550.9633 | 1258278.2682
85 | 2605572.3365 | 1258321.7149
86 | 2605708.3726 | 1258233.039
87 | 2605714.0959 | 1258232.2777
88 | 2605716.1019 | 1258219.6378
89 | 2605764.8794 | 1258298.3336
90 | 2605684.9972 | 1258300.8844
91 | 2605666.3618 | 1258297.7848
92 | 2605721.4517 | 1258204.7061
93 | 2605662.1034 | 1258297.0765
94 | 2605690.6519 | 1258371.1811
95 | 2605691.3324 | 1258370.7973
96 | 2605685.6424 | 1258374.0068
97 | 2605697.5789 | 1258367.2739
98 | 2605682.5578 | 1258375.7467
99 | 2605698.9193 | 1258366.5178
100 | 2605668.5309 | 1258384.4704
101 | 2605702.4239 | 1258364.541
102 | 2605665.579 | 1258386.3315
103 | 2605859.6379 | 1258158.9178
104 | 2605878.0157 | 1258156.6968
105 | 2605850.4965 | 1258176.1717
106 | 2605856.3856 | 1258190.0884
107 | 2605841.5892 | 1258177.0779
108 | 2605855.4381 | 1258201.778
109 | 2605855.1188 | 1258205.7183
110 | 2605723.3217 | 1258476.0044
111 | 2605723.3752 | 1258476.193
112 | 2605718.0645 | 1258457.4658
113 | 2605726.028 | 1258485.5478
114 | 2605753.7729 | 1258448.9053
115 | 2605740.6383 | 1258482.0407
116 | 2605752.6445 | 1258435.1946
117 | 2605790.8944 | 1258438.7805
118 | 2605671.4796 | 1258470.1531
119 | 2605652.7676 | 1258475.994
120 | 2605751.98 | 1258427.1201
121 | 2605802.64 | 1258435.5769
122 | 2605636.6615 | 1258481.1601
123 | 2605536.0065 | 1258234.1203
124 | 2605537.6075 | 1258257.4334
125 | 2605538.8946 | 1258276.187
126 | 2605498.4177 | 1258272.2805
127 | 2605497.5789 | 1258259.7961
128 | 2605906.4375 | 1258312.6751
129 | 2605889.018 | 1258317.5642
130 | 2605915.9793 | 1258309.1697
131 | 2605875.6198 | 1258320.2327
132 | 2605920.6634 | 1258307.4669
133 | 2605922.6913 | 1258322.3977
134 | 2605864.8045 | 1258322.2281
135 | 2605931.0827 | 1258303.6793
136 | 2605923.3047 | 1258323.6067
137 | 2605857.6941 | 1258322.9125
138 | 2605935.6154 | 1258302.0316
139 | 2605927.7472 | 1258332.3619
140 | 2605902.6513 | 1258247.5291
141 | 2605902.303 | 1258245.3695
142 | 2605898.802 | 1258223.6623
143 | 2605898.7459 | 1258223.3147
144 | 2605708.1155 | 1258361.7451
145 | 2605716.119 | 1258358.2682
146 | 2605741.6965 | 1258347.27
147 | 2605800.7584 | 1258315.917
148 | 2605792.2899 | 1258208.9903
149 | 2605799.0576 | 1258205.9948
150 | 2605747.3599 | 1258212.2991
151 | 2605819.5379 | 1258324.5533
152 | 2605780.5643 | 1258330.1926
153 | 2605855.8417 | 1258273.1239
154 | 2605854.2839 | 1258262.482
155 | 2605857.1267 | 1258281.2868
156 | 2605854.1789 | 1258254.8896
157 | 2605860.3312 | 1258298.3747
158 | 2605854.0304 | 1258244.1553
159 | 2605860.7407 | 1258300.5584
160 | 2605853.8805 | 1258233.3149
161 | 2605600.8955 | 1258429.926
162 | 2605551.0541 | 1258462.9457
163 | 2605613.4103 | 1258421.098
164 | 2605546.8192 | 1258428.7967
165 | 2605618.7954 | 1258417.9676
166 | 2605619.5759 | 1258437.0248
167 | 2605543.5723 | 1258424.9886
168 | 2605634.7235 | 1258406.4961
169 | 2605612.9993 | 1258388.1726
170 | 2605538.8245 | 1258404.9591
171 | 2605641.2235 | 1258401.8148
172 | 2605612.264 | 1258379.5041
173 | 2605744.1056 | 1258362.7441
174 | 2605834.8777 | 1258323.9031
175 | 2605767.4296 | 1258336.3017
176 | 2605845.0794 | 1258323.4707
177 | 2605748.5685 | 1258344.3409
178 | 2605810.7995 | 1258468.8821
179 | 2605609.6526 | 1258348.7159
180 | 2605538.5664 | 1258394.7217
181 | 2605659.19 | 1258390.3596
182 | 2605649.0035 | 1258396.782
183 | 2605954.2555 | 1258294.6362
184 | 2605953.0516 | 1258295.1556
185 | 2605964.9366 | 1258290.0276
186 | 2605944.9832 | 1258298.6263
187 | 2605971.2252 | 1258286.7093
188 | 2605944.0718 | 1258298.9576
189 | 2605971.7615 | 1258286.4263
190 | 2605941.9879 | 1258299.7151
191 | 2605990.8985 | 1258276.3282
192 | 2605812.9415 | 1258033.2879
193 | 2605813.2151 | 1258048.3165
194 | 2605824.95 | 1258047.6142
195 | 2605813.5695 | 1258054.7096
196 | 2605843.0357 | 1258046.5318
197 | 2605814.0404 | 1258063.2057
198 | 2605814.2672 | 1258067.2969
199 | 2605863.8278 | 1258096.5789
200 | 2605815.1303 | 1258082.8073
201 | 2605826.2379 | 1258066.2143
202 | 2605658.701 | 1258183.4003
203 | 2605567.1627 | 1258168.5548
204 | 2605596.5655 | 1258120.2455
205 | 2605737.459 | 1258209.3974
206 | 2605932.7125 | 1258342.1475
207 | 2605934.8907 | 1258346.4403
208 | 2605939.265 | 1258355.0611
209 | 2605942.2883 | 1258361.0195
210 | 2605853.7792 | 1258225.9935
211 | 2605722.8006 | 1258205.1014
212 | 2605945.4684 | 1258367.2867
213 | 2605954.7248 | 1258393.4868
214 | 2605950.8648 | 1258377.9219
215 | 2605959.4804 | 1258419.0597
216 | 2605948.6413 | 1258373.5398
217 | 2605810.9122 | 1258469.3423
218 | 2605573.231 | 1258330.326
219 | 2605573.941 | 1258337.1616
220 | 2605573.1655 | 1258329.6961
221 | 2605575.1583 | 1258348.8806
222 | 2605575.883 | 1258355.8567
223 | 2605577.8958 | 1258375.234
224 | 2605842.4864 | 1258064.7448
225 | 2605764.8794 | 1258298.3336

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98674 | -0.25471 | 0.0075124 | 0.0018828
1 | 0.98671 | -0.25535 | 0.0039229 | 0.00098318
2 | 0.98701 | -0.24934 | 0 | 0
3 | 0.98663 | -0.2569 | 0.001821 | 0.0004564
4 | 0.98756 | -0.23876 | 0.0036823 | 0.00092287
5 | 0.98684 | -0.25279 | 0.0049266 | 0.0012347
6 | 0.98662 | -0.25702 | 0.0023267 | 0.00058314
7 | 0.9882 | -0.2263 | 0.0017646 | 0.00044224
8 | 0.98638 | -0.26166 | 0.0013964 | 0.00034998
9 | 0.98887 | -0.21328 | 0 | 0
10 | 0.98625 | -0.2642 | 0.0021276 | 0.00053322
11 | 0.98693 | -0.25098 | 0.0015729 | 0.00039421
12 | 0.98693 | -0.25097 | 0.001632 | 0.00040903
13 | 0.98664 | -0.25663 | 0 | 0
14 | 0.98749 | -0.24017 | 0.0083045 | 0.0020813
15 | 0.98639 | -0.26143 | 0.0034315 | 0.00086003
16 | 0.98661 | -0.25729 | 0.0011556 | 0.00028963
17 | 0.98807 | -0.22883 | 0 | 0
18 | 0.98619 | -0.26535 | 0.002715 | 0.00068044
19 | 0.98656 | -0.2582 | 0.0015433 | 0.00038678
20 | 0.98754 | -0.23914 | 0.0026165 | 0.00065574
21 | 0.98897 | -0.21128 | 0.0030877 | 0.00077386
22 | 0.98604 | -0.26822 | 0 | 0
23 | 0.98858 | -0.2183 | 0.00099486 | 0.00024933
24 | 0.98836 | -0.22251 | 0.0011783 | 0.0002953
25 | 0.98859 | -0.2181 | 0.0022973 | 0.00057576
26 | 0.98801 | -0.2294 | 0.0018782 | 0.00047073
27 | 0.98867 | -0.21657 | 0.0011957 | 0.00029966
28 | 0.9879 | -0.2315 | 0.0011758 | 0.00029468
29 | 0.98935 | -0.20344 | 0.001768 | 0.0004431
30 | 0.98771 | -0.23529 | 0.0011752 | 0.00029454
31 | 0.98962 | -0.19815 | 0.0067579 | 0.0016937
32 | 0.98523 | -0.28414 | 0.0025499 | 0.00063908
33 | 0.98543 | -0.28028 | 0.0028172 | 0.00070606
34 | 0.98509 | -0.28678 | 0.0022193 | 0.00055621
35 | 0.98569 | -0.27514 | 0.0014383 | 0.00036047
36 | 0.98497 | -0.28918 | 0 | 0
37 | 0.98598 | -0.2694 | 0.0030866 | 0.00077359
38 | 0.98474 | -0.29359 | 0 | 0
39 | 0.98479 | -0.29276 | 0.0064023 | 0.0016046
40 | 0.98618 | -0.26554 | 0.0025257 | 0.000633
41 | 0.9847 | -0.29453 | 0 | 0
42 | 0.98464 | -0.29563 | 0.0027726 | 0.00069489
43 | 0.98565 | -0.2753 | 0.0014886 | 0.00037307
44 | 0.98565 | -0.27527 | 0.001492 | 0.00037392
45 | 0.98565 | -0.2752 | 0.00043797 | 0.00010977
46 | 0.98572 | -0.27398 | 0.0012609 | 0.000316
47 | 0.98458 | -0.2961 | 0 | 0
48 | 0.98475 | -0.29279 | 0 | 0
49 | 0.98428 | -0.30195 | 0.0045994 | 0.0011527
50 | 0.98398 | -0.30784 | 0 | 0
51 | 0.98397 | -0.30807 | 0 | 0
52 | 0.98572 | -0.27388 | 0.00037183 | 9.3189e-05
53 | 0.98573 | -0.27426 | 0.0011412 | 0.00028601
54 | 0.98574 | -0.27398 | 0 | 0
55 | 0.98483 | -0.2913 | 0.00054301 | 0.00013609
56 | 0.98369 | -0.31358 | 0.0098136 | 0.0024595
57 | 0.9953 | -0.089358 | 0.0013194 | 0.00033068
58 | 0.99545 | -0.086499 | 0.0049543 | 0.0012417
59 | 0.99462 | -0.10241 | 0.0078708 | 0.0019726
60 | 0.99589 | -0.0781 | 0.0054461 | 0.0013649
61 | 0.99394 | -0.11543 | 0.0051037 | 0.0012791
62 | 0.99675 | -0.061657 | 0 | 0
63 | 0.99294 | -0.13474 | 0 | 0
64 | 0.99648 | -0.06681 | 0.0097173 | 0.0024354
65 | 0.99987 | -0.0025344 | 0.0058399 | 0.0014636
66 | 0.99151 | -0.16223 | 0.0020025 | 0.00050187
67 | 0.99151 | -0.16217 | 0.0023107 | 0.00057912
68 | 0.97255 | -0.52983 | 0.002337 | 0.00058571
69 | 0.97254 | -0.5301 | 0.0044329 | 0.001111
70 | 0.97286 | -0.52377 | 0 | 0
71 | 0.97215 | -0.5377 | 0 | 0
72 | 0.97401 | -0.50097 | 0.0054958 | 0.0013774
73 | 0.97244 | -0.53196 | 0.0011689 | 0.00029296
74 | 0.972 | -0.54058 | 0.0018058 | 0.00045257
75 | 0.97208 | -0.53916 | 0.00413 | 0.0010351
76 | 0.97205 | -0.53964 | 0.0017651 | 0.00044237
77 | 0.9745 | -0.49129 | 0.0049846 | 0.0012492
78 | 0.97243 | -0.53229 | 0.0011563 | 0.00028979
79 | 0.97184 | -0.54389 | 0 | 0
80 | 0.97202 | -0.54035 | 0.0042667 | 0.0010693
81 | 0.972 | -0.54062 | 0.0042141 | 0.0010562
82 | 0.97667 | -0.44884 | 0.0054878 | 0.0013754
83 | 0.97239 | -0.53302 | 0.0019157 | 0.00048012
84 | 0.97162 | -0.5481 | 0.0042749 | 0.0010714
85 | 0.97127 | -0.55518 | 0.0012181 | 0.00030528
86 | 0.98854 | -0.21973 | 0.001193 | 0.00029899
87 | 0.98855 | -0.21961 | 0.010102 | 0.0025319
88 | 0.98868 | -0.21692 | 0.001033 | 0.0002589
89 | 1 | 0 | -0.55281 | -0.14099
90 | 0.97219 | -0.53694 | 0.0024696 | 0.00061893
91 | 0.97223 | -0.53608 | 0.002602 | 0.00065212
92 | 0.98925 | -0.20586 | 0.00176 | 0.00044109
93 | 0.97225 | -0.53567 | 0.0031941 | 0.00080052
94 | 0.98904 | -0.20896 | 0.0028512 | 0.00071458
95 | 0.98907 | -0.20842 | 0.0027918 | 0.00069968
96 | 0.98884 | -0.21287 | 0.0028229 | 0.00070748
97 | 0.98933 | -0.20338 | 0.0019827 | 0.00049691
98 | 0.98872 | -0.21522 | 0.0053505 | 0.001341
99 | 0.98939 | -0.20229 | 0.0033436 | 0.00083799
100 | 0.98816 | -0.22584 | 0.0041143 | 0.0010311
101 | 0.98954 | -0.19936 | 0.0017596 | 0.000441
102 | 0.98794 | -0.2302 | 0.0040456 | 0.0010139
103 | 0.98671 | -0.25515 | 0.0026255 | 0.00065802
104 | 0.98668 | -0.25576 | 0.0018473 | 0.00046297
105 | 0.98682 | -0.25312 | 0 | 0
106 | 0.98628 | -0.26351 | 0.00229 | 0.00057394
107 | 0.98715 | -0.24661 | 0.0018295 | 0.00045852
108 | 0.98593 | -0.27048 | 0.0044134 | 0.0011061
109 | 0.98582 | -0.27252 | 0 | 0
110 | 0.98671 | -0.25463 | 0.0017553 | 0.00043993
111 | 0.98671 | -0.25465 | 0.001756 | 0.00044008
112 | 0.9868 | -0.25282 | 0 | 0
113 | 0.98669 | -0.25495 | 0 | 0
114 | 0.98698 | -0.24936 | 0 | 0
115 | 0.98667 | -0.25543 | 0.001761 | 0.00044135
116 | 0.98739 | -0.24143 | 0.0019676 | 0.00049313
117 | 0.98603 | -0.26794 | 0.0014137 | 0.0003543
118 | 0.98198 | -0.34533 | 0.0024248 | 0.00060772
119 | 0.98203 | -0.34447 | 0 | 0
120 | 0.98764 | -0.23647 | 0.0019678 | 0.00049319
121 | 0.98574 | -0.27352 | 0 | 0
122 | 0.98206 | -0.34373 | 0 | 0
123 | 0.97137 | -0.5532 | 0.0023338 | 0.0005849
124 | 0.97142 | -0.55219 | 0.0036934 | 0.00092565
125 | 0.97152 | -0.5501 | 0 | 0
126 | 0.97142 | -0.55219 | 0 | 0
127 | 0.97139 | -0.55283 | 0.0027922 | 0.00069978
128 | 0.98741 | -0.24151 | 0.0065724 | 0.0016472
129 | 0.98843 | -0.22175 | 0.0052348 | 0.001312
130 | 0.9869 | -0.25143 | 0 | 0
131 | 0.98926 | -0.20558 | 0.0040274 | 0.0010094
132 | 0.98677 | -0.25393 | 0.00087647 | 0.00021966
133 | 0.98654 | -0.25851 | 0.00167 | 0.00041854
134 | 0.98997 | -0.1918 | 0 | 0
135 | 0.9865 | -0.2593 | 0.001734 | 0.00043457
136 | 0.98651 | -0.25911 | 0.0033719 | 0.00084509
137 | 0.99044 | -0.18286 | 0.0069159 | 0.0017333
138 | 0.98638 | -0.26148 | 0.0012702 | 0.00031833
139 | 0.98631 | -0.26291 | 0.0016397 | 0.00041096
140 | 0.98538 | -0.28109 | 0.0017646 | 0.00044224
141 | 0.98539 | -0.28102 | 0.00088395 | 0.00022154
142 | 0.98544 | -0.27998 | 0.0035977 | 0.00090166
143 | 0.98544 | -0.27994 | 0.00091307 | 0.00022884
144 | 0.98979 | -0.1947 | 0.0018251 | 0.00045741
145 | 0.99012 | -0.18823 | 0.0035729 | 0.00089546
146 | 0.99122 | -0.16717 | 0 | 0
147 | 0.99494 | -0.096094 | 0 | 0
148 | 0.99082 | -0.17563 | 0.0039971 | 0.0010018
149 | 0.99024 | -0.18677 | 0.0028331 | 0.00071005
150 | 0.99112 | -0.16982 | 0.0020851 | 0.00052259
151 | 0.99325 | -0.12863 | 0.0057001 | 0.0014286
152 | 0.99354 | -0.12285 | 0.0050122 | 0.0012562
153 | 0.98475 | -0.29342 | 0.0020037 | 0.00050218
154 | 0.98486 | -0.29133 | 0.0035092 | 0.00087949
155 | 0.98468 | -0.29473 | 0.0018716 | 0.00046908
156 | 0.98496 | -0.28937 | 0.0015236 | 0.00038184
157 | 0.98457 | -0.29689 | 0.0018651 | 0.00046744
158 | 0.98511 | -0.28632 | 0.0012854 | 0.00032214
159 | 0.98456 | -0.2971 | 0.00507 | 0.0012707
160 | 0.98529 | -0.28298 | 0.0026625 | 0.00066728
161 | 0.98187 | -0.34752 | 0.0094943 | 0.0023795
162 | 0.98087 | -0.36708 | 0 | 0
163 | 0.98226 | -0.3399 | 0 | 0
164 | 0.98029 | -0.37835 | 0.0049222 | 0.0012336
165 | 0.98245 | -0.33617 | 0 | 0
166 | 0.98217 | -0.34165 | 0.0032666 | 0.0008187
167 | 0.98023 | -0.37954 | 0.0018612 | 0.00046645
168 | 0.98466 | -0.29341 | 0.0052076 | 0.0013051
169 | 0.97992 | -0.38533 | 0.0038587 | 0.00096708
170 | 0.98001 | -0.38388 | 0.0049217 | 0.0012335
171 | 0.9856 | -0.27527 | 0.0038061 | 0.0009539
172 | 0.97924 | -0.39858 | 0.002335 | 0.0005852
173 | 0.99036 | -0.18385 | 0.0053799 | 0.0013483
174 | 0.99209 | -0.15099 | 0.0019877 | 0.00049818
175 | 0.99274 | -0.13816 | 0.0036638 | 0.00091824
176 | 0.99133 | -0.16553 | 0.0030331 | 0.00076017
177 | 0.99162 | -0.15954 | 0.0051886 | 0.0013004
178 | 0.98509 | -0.28614 | 0.0035477 | 0.00088914
179 | 0.97689 | -0.44444 | 0.0019129 | 0.00047942
180 | 0.97995 | -0.38506 | 0.0063331 | 0.0015872
181 | 0.98746 | -0.23937 | 0.0029941 | 0.0007504
182 | 0.98672 | -0.25369 | 0.0030169 | 0.00075612
183 | 0.98601 | -0.2688 | 0.0022139 | 0.00055486
184 | 0.98603 | -0.26844 | 0.0022972 | 0.00057574
185 | 0.98587 | -0.27145 | 0.0015506 | 0.0003886
186 | 0.98617 | -0.26573 | 0.0053424 | 0.0013389
187 | 0.9858 | -0.27288 | 0.0038187 | 0.00095705
188 | 0.98619 | -0.26533 | 0.00082514 | 0.0002068
189 | 0.9858 | -0.27296 | 0.0048002 | 0.001203
190 | 0.98623 | -0.2644 | 0.00062113 | 0.00015567
191 | 0.98574 | -0.27396 | 0.0025758 | 0.00064556
192 | 0.9856 | -0.27685 | 0.0023108 | 0.00057915
193 | 0.98563 | -0.27623 | 0 | 0
194 | 0.98561 | -0.27676 | 0.0011876 | 0.00029765
195 | 0.98566 | -0.27567 | 0.0013703 | 0.00034343
196 | 0.98558 | -0.27721 | 0.0013712 | 0.00034365
197 | 0.98571 | -0.27471 | 0.0013754 | 0.00034472
198 | 0.98574 | -0.27415 | 0 | 0
199 | 0.98593 | -0.27044 | 0.0025868 | 0.00064832
200 | 0.98588 | -0.27137 | 0.001537 | 0.0003852
201 | 0.98571 | -0.27466 | 0.0011848 | 0.00029695
202 | 0.98621 | -0.26495 | 0.0019336 | 0.00048461
203 | 0.98464 | -0.29566 | 0.0012234 | 0.00030661
204 | 0.9846 | -0.29641 | 0.0033136 | 0.00083046
205 | 0.9904 | -0.18376 | 0.0015863 | 0.00039757
206 | 0.98611 | -0.26684 | 0.0049343 | 0.0012366
207 | 0.98604 | -0.26813 | 0.0012712 | 0.0003186
208 | 0.98592 | -0.27052 | 0.0061699 | 0.0015463
209 | 0.98587 | -0.27142 | 0.00127 | 0.00031829
210 | 0.98542 | -0.28038 | 0.0017698 | 0.00044355
211 | 0.98935 | -0.20401 | 0.00066685 | 0.00016713
212 | 0.98583 | -0.27222 | 0.001267 | 0.00031754
213 | 0.98576 | -0.2737 | 0 | 0
214 | 0.98578 | -0.27319 | 0.0020354 | 0.00051011
215 | 0.98574 | -0.27398 | 0.00059327 | 0.00014869
216 | 0.9858 | -0.27285 | 0.0012699 | 0.00031827
217 | 0.98508 | -0.28628 | 0.0019924 | 0.00049934
218 | 0.97116 | -0.55736 | 0.0017623 | 0.00044169
219 | 0.97109 | -0.5586 | 0.0012193 | 0.00030558
220 | 0.97116 | -0.55723 | 0.0022914 | 0.00057429
221 | 0.971 | -0.56046 | 0.0013457 | 0.00033726
222 | 0.97095 | -0.56139 | 0.0011941 | 0.00029926
223 | 0.97084 | -0.56354 | 0.0059871 | 0.0015005
224 | 0.9857 | -0.27501 | 0.0011833 | 0.00029657
225 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0080713 | 0.0020227 | -0.008071 | -0.0020226 | 2.4836e-07 | 1.0185e-07 | 0.012172 | 0.012172 | 0.012172 | 0.98674 | -0.25471 | 0.98671 | -0.25535 | 3.3438
1 | -0.015584 | -0.0039055 | 0.015588 | 0.0039078 | 3.9888e-06 | 2.3067e-06 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 0.98674 | -0.25471 | 0.98701 | -0.24934 | 6.4562
2 | 0.0041481 | 0.0010394 | -0.0041478 | -0.0010395 | 3.054e-07 | -7.034e-08 | 0.0062556 | 0.0062557 | 0.0062557 | 0.98671 | -0.25535 | 0.98663 | -0.2569 | 1.7186
3 | -0.054374 | -0.013646 | 0.054402 | 0.013664 | 2.7435e-05 | 1.7419e-05 | 0.081981 | 0.081981 | 0.081981 | 0.98701 | -0.24934 | 0.98756 | -0.23876 | 22.5222
4 | 0.038786 | 0.0097385 | -0.03878 | -0.0097345 | 6.3812e-06 | 4.0204e-06 | 0.05848 | 0.05848 | 0.05848 | 0.98701 | -0.24934 | 0.98684 | -0.25279 | 16.0661
5 | 0.0023268 | 0.00058311 | -0.0023267 | -0.00058314 | 1.3322e-08 | -2.8316e-08 | 0.0035092 | 0.0035092 | 0.0035092 | 0.98663 | -0.2569 | 0.98662 | -0.25702 | 0.96406
6 | -0.058084 | -0.014587 | 0.058118 | 0.014609 | 3.4572e-05 | 2.1972e-05 | 0.087529 | 0.087529 | 0.087529 | 0.98756 | -0.23876 | 0.9882 | -0.2263 | 24.0464
7 | 0.033853 | 0.0084998 | -0.033839 | -0.0084908 | 1.4322e-05 | 8.9787e-06 | 0.051052 | 0.051052 | 0.051052 | 0.98684 | -0.25279 | 0.98638 | -0.26166 | 14.0253
8 | -0.059883 | -0.015051 | 0.05992 | 0.015075 | 3.7243e-05 | 2.3679e-05 | 0.090186 | 0.090186 | 0.090186 | 0.9882 | -0.2263 | 0.98887 | -0.21328 | 24.7764
9 | 0.032443 | 0.0081408 | -0.032439 | -0.0081384 | 3.9347e-06 | 2.4623e-06 | 0.048945 | 0.048945 | 0.048945 | 0.98638 | -0.26166 | 0.98625 | -0.2642 | 13.4465
10 | -0.072252 | -0.018166 | 0.072278 | 0.018182 | 2.5606e-05 | 1.6314e-05 | 0.10874 | 0.10874 | 0.10874 | 0.98887 | -0.21328 | 0.98925 | -0.20586 | 29.8745
11 | 0.012332 | 0.0030917 | -0.01233 | -0.0030905 | 2.1381e-06 | 1.156e-06 | 0.018557 | 0.018557 | 0.018557 | 0.98887 | -0.21328 | 0.98868 | -0.21692 | 5.0981
12 | 0.030311 | 0.0076051 | -0.03031 | -0.0076045 | 1.0751e-06 | 6.7056e-07 | 0.045735 | 0.045735 | 0.045735 | 0.98625 | -0.2642 | 0.98621 | -0.26495 | 12.5647
13 | -0.024546 | -0.0061562 | 0.024546 | 0.0061562 | 8.4818e-09 | 5.2089e-09 | 0.03701 | 0.03701 | 0.03701 | 0.98693 | -0.25098 | 0.98693 | -0.25097 | 10.1676
14 | 0.022973 | 0.005762 | -0.022967 | -0.0057582 | 6.1898e-06 | 3.7857e-06 | 0.034638 | 0.034639 | 0.034639 | 0.98693 | -0.25098 | 0.98664 | -0.25663 | 9.5161
15 | -0.026178 | -0.0065653 | 0.026191 | 0.0065736 | 1.3485e-05 | 8.3352e-06 | 0.039471 | 0.039471 | 0.039471 | 0.98693 | -0.25097 | 0.98749 | -0.24017 | 10.8436
16 | 0.020268 | 0.0050823 | -0.020263 | -0.0050795 | 4.6278e-06 | 2.7931e-06 | 0.030568 | 0.030568 | 0.030568 | 0.98664 | -0.25663 | 0.98639 | -0.26143 | 8.3978
17 | 0.002699 | 0.00067591 | -0.002699 | -0.00067603 | 8.3813e-08 | -1.1863e-07 | 0.0040704 | 0.0040705 | 0.0040705 | 0.98664 | -0.25663 | 0.98661 | -0.25729 | 1.1183
18 | -0.034496 | -0.0086549 | 0.034515 | 0.0086666 | 1.8668e-05 | 1.1712e-05 | 0.051984 | 0.051984 | 0.051984 | 0.98749 | -0.24017 | 0.98807 | -0.22883 | 14.2814
19 | 0.016832 | 0.0042195 | -0.016828 | -0.0042177 | 3.1475e-06 | 1.8482e-06 | 0.025392 | 0.025392 | 0.025392 | 0.98639 | -0.26143 | 0.98619 | -0.26535 | 6.9757
20 | 0.0015433 | 0.0003864 | -0.0015433 | -0.00038678 | 6.7004e-08 | -3.7825e-07 | 0.0023276 | 0.0023277 | 0.0023277 | 0.98661 | -0.25729 | 0.98656 | -0.2582 | 0.63948
21 | 0.044445 | 0.011176 | -0.044424 | -0.011162 | 2.1887e-05 | 1.3841e-05 | 0.066947 | 0.066947 | 0.066947 | 0.98807 | -0.22883 | 0.98754 | -0.23914 | 18.3921
22 | -0.07896 | -0.019842 | 0.079026 | 0.019884 | 6.6204e-05 | 4.221e-05 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 0.98807 | -0.22883 | 0.98897 | -0.21128 | 32.6735
23 | 0.014113 | 0.0035372 | -0.014112 | -0.0035361 | 1.9256e-06 | 1.0879e-06 | 0.021295 | 0.021295 | 0.021295 | 0.98619 | -0.26535 | 0.98604 | -0.26822 | 5.8503
24 | 0.041807 | 0.010506 | -0.041792 | -0.010497 | 1.4899e-05 | 9.4072e-06 | 0.063005 | 0.063005 | 0.063005 | 0.98754 | -0.23914 | 0.98715 | -0.24661 | 17.309
25 | -0.082114 | -0.020658 | 0.08221 | 0.02072 | 9.6273e-05 | 6.1399e-05 | 0.12358 | 0.12358 | 0.12358 | 0.98897 | -0.21128 | 0.99024 | -0.18677 | 33.9498
26 | 0.0025871 | 0.00064788 | -0.0025868 | -0.00064832 | 2.7403e-07 | -4.3611e-07 | 0.0039039 | 0.0039042 | 0.0039042 | 0.98604 | -0.26822 | 0.98593 | -0.27044 | 1.0726
27 | 0.011524 | 0.0028882 | -0.011523 | -0.0028873 | 1.7318e-06 | 9.1361e-07 | 0.017391 | 0.017391 | 0.017391 | 0.98604 | -0.26822 | 0.98588 | -0.27137 | 4.7778
28 | 0.041692 | 0.01049 | -0.041684 | -0.010484 | 8.3813e-06 | 5.2913e-06 | 0.06277 | 0.06277 | 0.06277 | 0.98858 | -0.2183 | 0.98836 | -0.22251 | 17.2445
29 | -0.042687 | -0.010739 | 0.042688 | 0.010739 | 4.0931e-07 | 2.5857e-07 | 0.064267 | 0.064267 | 0.064267 | 0.98858 | -0.2183 | 0.98859 | -0.2181 | 17.6559
30 | 0.040506 | 0.010189 | -0.040492 | -0.010181 | 1.3319e-05 | 8.402e-06 | 0.060996 | 0.060996 | 0.060996 | 0.98836 | -0.22251 | 0.98801 | -0.2294 | 16.7572
31 | -0.044985 | -0.011315 | 0.044988 | 0.011317 | 3.287e-06 | 2.0792e-06 | 0.067725 | 0.067725 | 0.067725 | 0.98859 | -0.2181 | 0.98867 | -0.21657 | 18.6058
32 | 0.038614 | 0.0097099 | -0.03861 | -0.0097074 | 3.8782e-06 | 2.4429e-06 | 0.058167 | 0.058167 | 0.058167 | 0.98801 | -0.2294 | 0.9879 | -0.2315 | 15.98
33 | -0.046184 | -0.011617 | 0.046213 | 0.011635 | 2.9001e-05 | 1.8356e-05 | 0.069525 | 0.069525 | 0.069525 | 0.98867 | -0.21657 | 0.98935 | -0.20344 | 19.1002
34 | 0.037435 | 0.0094127 | -0.037428 | -0.0094085 | 6.7748e-06 | 4.2632e-06 | 0.056396 | 0.056396 | 0.056396 | 0.9879 | -0.2315 | 0.98771 | -0.23529 | 15.4935
35 | -0.047981 | -0.012078 | 0.047993 | 0.012086 | 1.213e-05 | 7.6833e-06 | 0.072184 | 0.072184 | 0.072184 | 0.98935 | -0.20344 | 0.98962 | -0.19815 | 19.8307
36 | 0.036252 | 0.0091139 | -0.03625 | -0.0091126 | 2.0461e-06 | 1.2861e-06 | 0.054626 | 0.054626 | 0.054626 | 0.98771 | -0.23529 | 0.98764 | -0.23647 | 15.0071
37 | -0.054751 | -0.01378 | 0.054788 | 0.013803 | 3.7457e-05 | 2.3783e-05 | 0.082345 | 0.082345 | 0.082345 | 0.98962 | -0.19815 | 0.99036 | -0.18385 | 22.6223
38 | -0.018488 | -0.0046343 | 0.018492 | 0.0046363 | 3.4003e-06 | 2.0281e-06 | 0.027924 | 0.027923 | 0.027924 | 0.98523 | -0.28414 | 0.98543 | -0.28028 | 7.6713
39 | 0.015938 | 0.0039952 | -0.015936 | -0.003994 | 2.0036e-06 | 1.1649e-06 | 0.024072 | 0.024072 | 0.024072 | 0.98523 | -0.28414 | 0.98509 | -0.28678 | 6.6133
40 | -0.021309 | -0.0053424 | 0.021314 | 0.0053455 | 5.2178e-06 | 3.1681e-06 | 0.032178 | 0.032177 | 0.032178 | 0.98543 | -0.28028 | 0.98569 | -0.27514 | 8.84
41 | 0.013717 | 0.0034378 | -0.013715 | -0.003437 | 1.5712e-06 | 8.8134e-07 | 0.02072 | 0.02072 | 0.02072 | 0.98509 | -0.28678 | 0.98497 | -0.28918 | 5.6923
42 | -0.022752 | -0.005706 | 0.022759 | 0.0057098 | 6.2226e-06 | 3.8031e-06 | 0.034349 | 0.034349 | 0.034349 | 0.98569 | -0.27514 | 0.98598 | -0.2694 | 9.4365
43 | 0.007312 | 0.0018321 | -0.0073105 | -0.0018315 | 1.5356e-06 | 5.5574e-07 | 0.011046 | 0.011046 | 0.011046 | 0.98497 | -0.28918 | 0.98474 | -0.29359 | 3.0347
44 | 0.0064034 | 0.0016049 | -0.0064023 | -0.0016046 | 1.0911e-06 | 3.0265e-07 | 0.0096738 | 0.009674 | 0.009674 | 0.98497 | -0.28918 | 0.98479 | -0.29276 | 2.6577
45 | -0.025845 | -0.0064834 | 0.02585 | 0.0064863 | 4.7587e-06 | 2.9392e-06 | 0.039007 | 0.039007 | 0.039007 | 0.98598 | -0.2694 | 0.98618 | -0.26554 | 10.7162
46 | 0.003314 | 0.00083015 | -0.0033139 | -0.00083025 | 1.4856e-07 | -1.059e-07 | 0.0050076 | 0.0050077 | 0.0050077 | 0.98474 | -0.29359 | 0.9847 | -0.29453 | 1.3757
47 | 0.0039964 | 0.0010014 | -0.003996 | -0.0010015 | 3.8845e-07 | -1.1272e-07 | 0.0060388 | 0.0060389 | 0.0060389 | 0.98474 | -0.29359 | 0.98464 | -0.29563 | 1.659
48 | -0.028376 | -0.0071193 | 0.028377 | 0.0071198 | 8.0734e-07 | 5.0172e-07 | 0.042818 | 0.042818 | 0.042818 | 0.98618 | -0.26554 | 0.98621 | -0.26495 | 11.7631
49 | 0.0033139 | 0.00083025 | -0.0033136 | -0.00083046 | 2.9582e-07 | -2.1079e-07 | 0.0050077 | 0.0050078 | 0.0050078 | 0.9847 | -0.29453 | 0.9846 | -0.29641 | 1.3758
50 | 0.0012234 | 0.0003066 | -0.0012234 | -0.00030661 | 1.7264e-09 | -1.6026e-08 | 0.0018488 | 0.0018488 | 0.0018488 | 0.98464 | -0.29563 | 0.98464 | -0.29566 | 0.50792
51 | -0.0014886 | -0.00037307 | 0.0014886 | 0.00037305 | 2.4261e-09 | -1.4775e-08 | 0.0022473 | 0.0022472 | 0.0022473 | 0.98565 | -0.2753 | 0.98565 | -0.27527 | 0.61738
52 | -0.0029805 | -0.00074698 | 0.0029805 | 0.00074697 | 9.7691e-09 | -1.0147e-08 | 0.0044996 | 0.0044996 | 0.0044996 | 0.98565 | -0.27527 | 0.98565 | -0.2752 | 1.2362
53 | -0.0034185 | -0.00085673 | 0.0034187 | 0.00085661 | 1.9927e-07 | -1.2678e-07 | 0.0051608 | 0.0051607 | 0.0051608 | 0.98565 | -0.2752 | 0.98572 | -0.27398 | 1.4178
54 | -0.0046796 | -0.0011726 | 0.0046796 | 0.0011726 | 2.2224e-08 | -9.1541e-10 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.98572 | -0.27398 | 0.98572 | -0.27388 | 1.9407
55 | -0.014422 | -0.0036172 | 0.014425 | 0.0036185 | 2.2814e-06 | 1.2972e-06 | 0.021798 | 0.021798 | 0.021798 | 0.98458 | -0.2961 | 0.98475 | -0.29279 | 5.9884
56 | 0.014422 | 0.0036172 | -0.014418 | -0.0036149 | 4.019e-06 | 2.2854e-06 | 0.021798 | 0.021798 | 0.021798 | 0.98458 | -0.2961 | 0.98428 | -0.30195 | 5.9885
57 | -0.014425 | -0.0036185 | 0.014426 | 0.0036191 | 1.0253e-06 | 5.8297e-07 | 0.021798 | 0.021798 | 0.021798 | 0.98475 | -0.29279 | 0.98483 | -0.2913 | 5.9884
58 | 0.009819 | 0.0024622 | -0.0098163 | -0.0024608 | 2.7566e-06 | 1.3403e-06 | 0.014845 | 0.014845 | 0.014845 | 0.98428 | -0.30195 | 0.98398 | -0.30784 | 4.0782
59 | 0.0098163 | 0.0024608 | -0.0098161 | -0.0024608 | 1.0379e-07 | 5.0474e-08 | 0.014845 | 0.014845 | 0.014845 | 0.98398 | -0.30784 | 0.98397 | -0.30807 | 4.0782
60 | 0.0098161 | 0.0024608 | -0.0098136 | -0.0024595 | 2.5774e-06 | 1.2535e-06 | 0.014845 | 0.014845 | 0.014845 | 0.98397 | -0.30807 | 0.98369 | -0.31358 | 4.0783
61 | -0.0050514 | -0.0012658 | 0.0050515 | 0.0012658 | 8.5491e-08 | 4.7352e-09 | 0.0076254 | 0.0076254 | 0.0076254 | 0.98572 | -0.27388 | 0.98574 | -0.27352 | 2.0949
62 | -0.0011412 | -0.00028601 | 0.0011412 | 0.00028584 | 1.5206e-08 | -1.6445e-07 | 0.0017227 | 0.0017226 | 0.0017227 | 0.98573 | -0.27426 | 0.98574 | -0.27398 | 0.47326
63 | -0.0011412 | -0.00028584 | 0.0011412 | 0.00028568 | 1.4934e-08 | -1.6153e-07 | 0.0017226 | 0.0017226 | 0.0017226 | 0.98574 | -0.27398 | 0.98576 | -0.2737 | 0.47325
64 | -0.014969 | -0.0037551 | 0.014972 | 0.0037572 | 3.5768e-06 | 2.0519e-06 | 0.022618 | 0.022618 | 0.022618 | 0.98483 | -0.2913 | 0.98508 | -0.28628 | 6.2138
65 | -0.1869 | -0.047362 | 0.18692 | 0.047379 | 2.568e-05 | 1.6253e-05 | 0.27961 | 0.2796 | 0.27961 | 0.9953 | -0.089358 | 0.99545 | -0.086499 | 19.2036
66 | 0.18558 | 0.047032 | -0.18546 | -0.046958 | 0.00011629 | 7.359e-05 | 0.27763 | 0.27763 | 0.27763 | 0.9953 | -0.089358 | 0.99462 | -0.10241 | 19.0682
67 | -0.19188 | -0.04862 | 0.19196 | 0.048669 | 7.7463e-05 | 4.9054e-05 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.99545 | -0.086499 | 0.99589 | -0.0781 | 19.7123
68 | 0.17759 | 0.044985 | -0.17748 | -0.044915 | 0.00011097 | 7.015e-05 | 0.26586 | 0.26586 | 0.26586 | 0.99462 | -0.10241 | 0.99394 | -0.11543 | 18.2595
69 | -0.1974 | -0.050034 | 0.19756 | 0.050133 | 0.0001561 | 9.8911e-05 | 0.29515 | 0.29515 | 0.29515 | 0.99589 | -0.0781 | 0.99675 | -0.061657 | 20.2711
70 | 0.17238 | 0.043636 | -0.17222 | -0.043534 | 0.0001597 | 0.00010188 | 0.25822 | 0.25822 | 0.25822 | 0.99394 | -0.11543 | 0.99294 | -0.13474 | 35.4694
71 | 0.34614 | 0.088357 | -0.34605 | -0.088302 | 8.6166e-05 | 5.4967e-05 | 0.51731 | 0.51731 | 0.51731 | 0.99675 | -0.061657 | 0.99648 | -0.06681 | 35.5296
72 | -0.5437 | -0.13849 | 0.54525 | 0.13948 | 0.0015555 | 0.0009942 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.99675 | -0.061657 | 0.99987 | -0.0025344 | 55.8006
73 | 0.080643 | 0.020381 | -0.080537 | -0.020314 | 0.0001061 | 6.7656e-05 | 0.12091 | 0.12091 | 0.12091 | 0.99294 | -0.13474 | 0.99151 | -0.16223 | 33.2177
74 | 0.091574 | 0.023153 | -0.091454 | -0.023076 | 0.00012026 | 7.6749e-05 | 0.1373 | 0.13731 | 0.13731 | 0.99294 | -0.13474 | 0.99151 | -0.16217 | 37.7212
75 | 0.33634 | 0.085867 | -0.33586 | -0.085563 | 0.00047524 | 0.00030311 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.99648 | -0.06681 | 0.99494 | -0.096094 | 34.533
76 | -0.55109 | -0.14095 | 0.55116 | 0.14099 | 6.76e-05 | 4.3208e-05 | 0.82115 | 0.82115 | 0.82115 | 0.99987 | -0.0025344 | 1 | 0 | 56.3975
77 | 0.078535 | 0.019812 | -0.078506 | -0.019794 | 2.8531e-05 | 1.8189e-05 | 0.11791 | 0.11791 | 0.11791 | 0.99151 | -0.16223 | 0.99112 | -0.16982 | 32.3921
78 | 0.089143 | 0.022497 | -0.089086 | -0.02246 | 5.7441e-05 | 3.6652e-05 | 0.13384 | 0.13384 | 0.13384 | 0.99151 | -0.16217 | 0.99082 | -0.17563 | 36.7685
79 | 0.018816 | 0.0047174 | -0.018816 | -0.0047172 | 2.4175e-07 | 1.4507e-07 | 0.028789 | 0.028789 | 0.028789 | 0.97255 | -0.52983 | 0.97254 | -0.5301 | 7.9091
80 | -0.021153 | -0.0053031 | 0.021159 | 0.0053068 | 6.114e-06 | 3.7198e-06 | 0.032365 | 0.032365 | 0.032365 | 0.97255 | -0.52983 | 0.97286 | -0.52377 | 8.8914
81 | 0.014383 | 0.0036063 | -0.014378 | -0.0036033 | 5.2091e-06 | 2.9781e-06 | 0.022007 | 0.022007 | 0.022007 | 0.97254 | -0.5301 | 0.97215 | -0.5377 | 6.0458
82 | -0.063635 | -0.015968 | 0.063704 | 0.016012 | 6.9258e-05 | 4.4083e-05 | 0.097339 | 0.097339 | 0.097339 | 0.97286 | -0.52377 | 0.97401 | -0.50097 | 26.7415
83 | 0.012513 | 0.0031377 | -0.012508 | -0.003135 | 4.8845e-06 | 2.6848e-06 | 0.01914 | 0.01914 | 0.01914 | 0.97286 | -0.52377 | 0.97244 | -0.53196 | 5.2583
84 | 0.029963 | 0.0075236 | -0.029939 | -0.0075086 | 2.4019e-05 | 1.4994e-05 | 0.045834 | 0.045834 | 0.045834 | 0.97286 | -0.52377 | 0.972 | -0.54058 | 12.5918
85 | 0.0083976 | 0.0021046 | -0.008397 | -0.0021044 | 5.8247e-07 | 2.5623e-07 | 0.012854 | 0.012854 | 0.012854 | 0.97215 | -0.5377 | 0.97208 | -0.53916 | 3.5312
86 | 0.00598 | 0.0014986 | -0.0059794 | -0.0014985 | 5.5329e-07 | 1.3578e-07 | 0.0091532 | 0.0091533 | 0.0091533 | 0.97215 | -0.5377 | 0.97205 | -0.53964 | 2.5146
87 | -0.0692 | -0.01739 | 0.069232 | 0.01741 | 3.1989e-05 | 2.0378e-05 | 0.10573 | 0.10573 | 0.10573 | 0.97401 | -0.50097 | 0.9745 | -0.49129 | 29.048
88 | 0.011339 | 0.0028421 | -0.011339 | -0.002842 | 1.7764e-07 | 9.4172e-08 | 0.017351 | 0.017351 | 0.017351 | 0.97244 | -0.53196 | 0.97243 | -0.53229 | 4.7669
89 | 0.028133 | 0.0070561 | -0.028129 | -0.0070533 | 4.4349e-06 | 2.7593e-06 | 0.04307 | 0.04307 | 0.04307 | 0.972 | -0.54058 | 0.97184 | -0.54389 | 11.8324
90 | 0.004267 | 0.0010693 | -0.0042667 | -0.0010693 | 2.4201e-07 | -3.2627e-08 | 0.0065317 | 0.0065317 | 0.0065317 | 0.97208 | -0.53916 | 0.97202 | -0.54035 | 1.7944
91 | 0.0042143 | 0.0010561 | -0.0042141 | -0.0010562 | 1.9695e-07 | -3.0375e-08 | 0.0064513 | 0.0064513 | 0.0064513 | 0.97205 | -0.53964 | 0.972 | -0.54062 | 1.7723
92 | -0.074217 | -0.018659 | 0.074367 | 0.018755 | 0.00015077 | 9.6101e-05 | 0.11335 | 0.11335 | 0.11335 | 0.9745 | -0.49129 | 0.97667 | -0.44884 | 31.139
93 | 0.010183 | 0.0025522 | -0.010183 | -0.002552 | 3.5688e-07 | 1.7978e-07 | 0.015582 | 0.015582 | 0.015582 | 0.97243 | -0.53229 | 0.97239 | -0.53302 | 4.2808
94 | 0.013099 | 0.0032831 | -0.013096 | -0.0032816 | 2.6278e-06 | 1.466e-06 | 0.020056 | 0.020056 | 0.020056 | 0.97184 | -0.54389 | 0.97162 | -0.5481 | 5.51
95 | 0.01503 | 0.0037702 | -0.015022 | -0.0037655 | 8.0844e-06 | 4.67e-06 | 0.023014 | 0.023014 | 0.023014 | 0.97184 | -0.54389 | 0.97127 | -0.55518 | 6.3225
96 | -0.079855 | -0.020131 | 0.079872 | 0.020141 | 1.6829e-05 | 1.0733e-05 | 0.12171 | 0.12171 | 0.12171 | 0.97667 | -0.44884 | 0.97689 | -0.44444 | 33.436
97 | 0.0082669 | 0.0020719 | -0.0082659 | -0.0020714 | 1.0435e-06 | 4.5219e-07 | 0.012651 | 0.012651 | 0.012651 | 0.97239 | -0.53302 | 0.97225 | -0.53567 | 3.4755
98 | 0.0088213 | 0.0022102 | -0.0088204 | -0.0022099 | 8.3816e-07 | 3.8476e-07 | 0.013509 | 0.013509 | 0.013509 | 0.97162 | -0.5481 | 0.97152 | -0.5501 | 3.7114
99 | 0.013804 | 0.0034603 | -0.013802 | -0.0034595 | 1.3458e-06 | 7.6198e-07 | 0.021148 | 0.021148 | 0.021148 | 0.97127 | -0.55518 | 0.97116 | -0.55723 | 5.8098
100 | -0.001193 | -0.00029899 | 0.001193 | 0.00029892 | 6.9819e-09 | -6.9553e-08 | 0.0017958 | 0.0017957 | 0.0017958 | 0.98854 | -0.21973 | 0.98855 | -0.21961 | 0.49334
101 | -0.011295 | -0.0028308 | 0.011297 | 0.0028316 | 1.4493e-06 | 7.5614e-07 | 0.017003 | 0.017003 | 0.017003 | 0.98855 | -0.21961 | 0.98868 | -0.21692 | 4.671
102 | -0.0024696 | -0.00061893 | 0.0024697 | 0.00061876 | 1.0121e-07 | -1.6948e-07 | 0.0037799 | 0.0037798 | 0.0037799 | 0.97219 | -0.53694 | 0.97223 | -0.53608 | 1.0384
103 | -0.0050717 | -0.0012709 | 0.0050718 | 0.0012709 | 9.7535e-08 | 8.8891e-09 | 0.0077622 | 0.0077622 | 0.0077622 | 0.97223 | -0.53608 | 0.97225 | -0.53567 | 2.1325
104 | -0.074038 | -0.018624 | 0.074044 | 0.018628 | 6.5404e-06 | 4.1678e-06 | 0.11139 | 0.11139 | 0.11139 | 0.98925 | -0.20586 | 0.98935 | -0.20401 | 30.6018
105 | -0.1567 | -0.039893 | 0.15671 | 0.039896 | 4.079e-06 | 2.5704e-06 | 0.23598 | 0.23598 | 0.23598 | 0.98904 | -0.20896 | 0.98907 | -0.20842 | 16.2074
106 | 0.15385 | 0.039178 | -0.15382 | -0.03916 | 2.8945e-05 | 1.8229e-05 | 0.23169 | 0.23169 | 0.23169 | 0.98904 | -0.20896 | 0.98884 | -0.21287 | 15.9128
107 | -0.1595 | -0.040595 | 0.15954 | 0.04062 | 3.8785e-05 | 2.4454e-05 | 0.24018 | 0.24018 | 0.24018 | 0.98907 | -0.20842 | 0.98933 | -0.20338 | 16.4959
108 | 0.151 | 0.038453 | -0.15098 | -0.038442 | 1.7175e-05 | 1.081e-05 | 0.22744 | 0.22744 | 0.22744 | 0.98884 | -0.21287 | 0.98872 | -0.21522 | 15.6211
109 | -0.16152 | -0.041117 | 0.16153 | 0.041122 | 8.5312e-06 | 5.3809e-06 | 0.24316 | 0.24316 | 0.24316 | 0.98933 | -0.20338 | 0.98939 | -0.20229 | 16.7007
110 | 0.14563 | 0.037101 | -0.14556 | -0.037054 | 7.4548e-05 | 4.6864e-05 | 0.21939 | 0.21939 | 0.21939 | 0.98872 | -0.21522 | 0.98816 | -0.22584 | 15.0681
111 | -0.16487 | -0.04196 | 0.1649 | 0.041975 | 2.3236e-05 | 1.4664e-05 | 0.24819 | 0.24819 | 0.24819 | 0.98939 | -0.20229 | 0.98954 | -0.19936 | 17.0461
112 | 0.14144 | 0.036023 | -0.14141 | -0.036004 | 2.9739e-05 | 1.8944e-05 | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0.98816 | -0.22584 | 0.98794 | -0.2302 | 29.2851
113 | -0.16665 | -0.042416 | 0.16669 | 0.042439 | 3.7455e-05 | 2.3645e-05 | 0.25084 | 0.25084 | 0.25084 | 0.98954 | -0.19936 | 0.98979 | -0.1947 | 17.2278
114 | 0.13737 | 0.03499 | -0.13731 | -0.034951 | 6.074e-05 | 3.868e-05 | 0.2071 | 0.2071 | 0.2071 | 0.98794 | -0.2302 | 0.98746 | -0.23937 | 28.4481
115 | 0.0018473 | 0.00046277 | -0.0018473 | -0.00046297 | 5.3875e-08 | -2.0196e-07 | 0.0027858 | 0.0027859 | 0.0027859 | 0.98671 | -0.25515 | 0.98668 | -0.25576 | 0.76536
116 | -0.0044729 | -0.0011208 | 0.0044733 | 0.0011207 | 4.3258e-07 | -4.7028e-08 | 0.0067453 | 0.0067452 | 0.0067453 | 0.98671 | -0.25515 | 0.98682 | -0.25312 | 1.8531
117 | 0.035477 | 0.0089095 | -0.035459 | -0.0088984 | 1.7593e-05 | 1.105e-05 | 0.053502 | 0.053502 | 0.053502 | 0.98682 | -0.25312 | 0.98628 | -0.26351 | 14.6983
118 | -0.03995 | -0.01003 | 0.039963 | 0.010038 | 1.2398e-05 | 7.8181e-06 | 0.060247 | 0.060247 | 0.060247 | 0.98682 | -0.25312 | 0.98715 | -0.24661 | 16.5514
119 | 0.033169 | 0.0083245 | -0.033158 | -0.0083176 | 1.1016e-05 | 6.9004e-06 | 0.050047 | 0.050047 | 0.050047 | 0.98628 | -0.26351 | 0.98593 | -0.27048 | 13.7492
120 | 0.028745 | 0.0072115 | -0.028742 | -0.0072097 | 2.7905e-06 | 1.7355e-06 | 0.043386 | 0.043386 | 0.043386 | 0.98593 | -0.27048 | 0.98582 | -0.27252 | 11.9192
121 | 0.0071619 | 0.0017949 | -0.0071594 | -0.0017941 | 2.532e-06 | 8.8413e-07 | 0.01081 | 0.010811 | 0.010811 | 0.98582 | -0.27252 | 0.98544 | -0.27994 | 2.9699
122 | 0.02158 | 0.0054148 | -0.021572 | -0.0054099 | 8.0896e-06 | 4.9182e-06 | 0.032576 | 0.032576 | 0.032576 | 0.98582 | -0.27252 | 0.98542 | -0.28038 | 8.9494
123 | 0.003517 | 0.00088116 | -0.003517 | -0.00088116 | 2.0683e-09 | -1.1808e-09 | 0.0053038 | 0.0053038 | 0.0053038 | 0.98671 | -0.25463 | 0.98671 | -0.25465 | 1.4571
124 | -0.0052724 | -0.0013211 | 0.0052728 | 0.0013211 | 4.5681e-07 | 4.6208e-08 | 0.007951 | 0.0079509 | 0.007951 | 0.98671 | -0.25463 | 0.9868 | -0.25282 | 2.1843
125 | 0.0017611 | 0.00044108 | -0.0017611 | -0.00044119 | 2.5718e-08 | -1.0774e-07 | 0.0026557 | 0.0026558 | 0.0026558 | 0.98671 | -0.25465 | 0.98669 | -0.25495 | 0.72961
126 | -0.0052728 | -0.0013211 | 0.0052737 | 0.0013212 | 8.6803e-07 | 8.7661e-08 | 0.0079509 | 0.0079507 | 0.0079509 | 0.9868 | -0.25282 | 0.98698 | -0.24936 | 2.1843
127 | 0.0017611 | 0.00044119 | -0.001761 | -0.00044135 | 3.9742e-08 | -1.6647e-07 | 0.0026558 | 0.0026558 | 0.0026558 | 0.98669 | -0.25495 | 0.98667 | -0.25543 | 0.72962
128 | -0.032295 | -0.0081136 | 0.032307 | 0.0081212 | 1.2233e-05 | 7.6534e-06 | 0.048696 | 0.048696 | 0.048696 | 0.98698 | -0.24936 | 0.98739 | -0.24143 | 13.378
129 | 0.027021 | 0.0067924 | -0.026997 | -0.0067775 | 2.3955e-05 | 1.484e-05 | 0.040745 | 0.040745 | 0.040745 | 0.98698 | -0.24936 | 0.98603 | -0.26794 | 11.1938
130 | -0.034274 | -0.0086144 | 0.034283 | 0.0086195 | 8.1085e-06 | 5.0858e-06 | 0.051661 | 0.051661 | 0.051661 | 0.98739 | -0.24143 | 0.98764 | -0.23647 | 14.1926
131 | 0.025583 | 0.0064232 | -0.025576 | -0.006419 | 6.8066e-06 | 4.201e-06 | 0.038612 | 0.038612 | 0.038612 | 0.98603 | -0.26794 | 0.98574 | -0.27352 | 10.6077
132 | -0.0024248 | -0.00060772 | 0.0024249 | 0.00060754 | 9.9258e-08 | -1.8451e-07 | 0.0036744 | 0.0036743 | 0.0036744 | 0.98198 | -0.34533 | 0.98203 | -0.34447 | 1.0094
133 | -0.0024249 | -0.00060754 | 0.002425 | 0.00060738 | 8.5401e-08 | -1.5878e-07 | 0.0036743 | 0.0036742 | 0.0036743 | 0.98203 | -0.34447 | 0.98206 | -0.34373 | 1.0094
134 | 0.020525 | 0.0051532 | -0.020513 | -0.0051457 | 1.2347e-05 | 7.465e-06 | 0.030987 | 0.030987 | 0.030987 | 0.98574 | -0.27352 | 0.98509 | -0.28614 | 8.5128
135 | -0.002425 | -0.00060738 | 0.0024253 | 0.00060693 | 2.3958e-07 | -4.4556e-07 | 0.0036742 | 0.003674 | 0.0036742 | 0.98206 | -0.34373 | 0.98217 | -0.34165 | 1.0094
136 | -0.0023338 | -0.0005849 | 0.0023339 | 0.00058469 | 1.12e-07 | -2.176e-07 | 0.0035751 | 0.003575 | 0.0035751 | 0.97137 | -0.5532 | 0.97142 | -0.55219 | 0.98217
137 | -0.0060273 | -0.0015103 | 0.0060279 | 0.0015105 | 6.0086e-07 | 1.5181e-07 | 0.0092325 | 0.0092324 | 0.0092325 | 0.97142 | -0.55219 | 0.97152 | -0.5501 | 2.5364
138 | 0.0027925 | 0.00069936 | -0.0027923 | -0.00069968 | 2.7813e-07 | -3.24e-07 | 0.004277 | 0.0042771 | 0.0042771 | 0.97152 | -0.5501 | 0.97142 | -0.55219 | 1.175
139 | 0.0027923 | 0.00069968 | -0.0027922 | -0.00069978 | 8.5839e-08 | -9.9963e-08 | 0.0042771 | 0.0042772 | 0.0042772 | 0.97142 | -0.55219 | 0.97139 | -0.55283 | 1.1751
140 | -0.061201 | -0.015362 | 0.061259 | 0.015399 | 5.7748e-05 | 3.6727e-05 | 0.092238 | 0.092238 | 0.092238 | 0.98741 | -0.24151 | 0.98843 | -0.22175 | 25.3401
141 | 0.054629 | 0.013715 | -0.054603 | -0.013699 | 2.5841e-05 | 1.6408e-05 | 0.082333 | 0.082333 | 0.082333 | 0.98741 | -0.24151 | 0.9869 | -0.25143 | 22.6191
142 | -0.066494 | -0.016711 | 0.066545 | 0.016744 | 5.1376e-05 | 3.2705e-05 | 0.10012 | 0.10012 | 0.10012 | 0.98843 | -0.22175 | 0.98926 | -0.20558 | 27.5051
143 | 0.027948 | 0.0070123 | -0.027945 | -0.0070103 | 3.3193e-06 | 2.0607e-06 | 0.042142 | 0.042142 | 0.042142 | 0.9869 | -0.25143 | 0.98677 | -0.25393 | 11.5776
144 | 0.026654 | 0.0066864 | -0.026646 | -0.0066809 | 8.9853e-06 | 5.5611e-06 | 0.040191 | 0.040191 | 0.040191 | 0.9869 | -0.25143 | 0.98654 | -0.25851 | 11.0415
145 | -0.070572 | -0.017753 | 0.070619 | 0.017783 | 4.6494e-05 | 2.9615e-05 | 0.10618 | 0.10618 | 0.10618 | 0.98926 | -0.20558 | 0.98997 | -0.1918 | 29.1693
146 | 0.027069 | 0.0067906 | -0.027062 | -0.0067863 | 6.9276e-06 | 4.2921e-06 | 0.040821 | 0.040821 | 0.040821 | 0.98677 | -0.25393 | 0.9865 | -0.2593 | 11.2145
147 | 0.024976 | 0.0062623 | -0.024975 | -0.0062619 | 7.2152e-07 | 4.4446e-07 | 0.037672 | 0.037672 | 0.037672 | 0.98654 | -0.25851 | 0.98651 | -0.25911 | 10.3495
148 | -0.070619 | -0.017783 | 0.070649 | 0.017802 | 3.0198e-05 | 1.9235e-05 | 0.10618 | 0.10618 | 0.10618 | 0.98997 | -0.1918 | 0.99044 | -0.18286 | 29.1693
149 | 0.025328 | 0.0063517 | -0.025325 | -0.0063501 | 2.6399e-06 | 1.628e-06 | 0.038205 | 0.038205 | 0.038205 | 0.9865 | -0.2593 | 0.98638 | -0.26148 | 10.496
150 | 0.021603 | 0.0054168 | -0.021599 | -0.0054144 | 3.9094e-06 | 2.3767e-06 | 0.032586 | 0.032586 | 0.032586 | 0.98651 | -0.25911 | 0.98631 | -0.26291 | 8.9522
151 | -0.077565 | -0.019535 | 0.077629 | 0.019576 | 6.4343e-05 | 4.1017e-05 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0.99044 | -0.18286 | 0.99133 | -0.16553 | 32.0238
152 | 0.024055 | 0.0060318 | -0.024052 | -0.0060297 | 3.3485e-06 | 2.0565e-06 | 0.036289 | 0.036289 | 0.036289 | 0.98638 | -0.26148 | 0.98623 | -0.2644 | 9.9696
153 | 0.019959 | 0.0050035 | -0.019955 | -0.0050012 | 3.7312e-06 | 2.248e-06 | 0.030112 | 0.030112 | 0.030112 | 0.98631 | -0.26291 | 0.98611 | -0.26684 | 8.2726
154 | -0.0017646 | -0.00044224 | 0.0017646 | 0.00044222 | 5.8247e-09 | -2.4139e-08 | 0.0026647 | 0.0026647 | 0.0026647 | 0.98538 | -0.28109 | 0.98539 | -0.28102 | 0.73205
155 | -0.0026485 | -0.00066376 | 0.0026487 | 0.00066356 | 1.3189e-07 | -1.957e-07 | 0.0039995 | 0.0039994 | 0.0039995 | 0.98539 | -0.28102 | 0.98544 | -0.27998 | 1.0988
156 | -0.0062463 | -0.0015652 | 0.0062463 | 0.0015652 | 1.1746e-08 | 3.0318e-09 | 0.0094319 | 0.0094319 | 0.0094319 | 0.98544 | -0.27998 | 0.98544 | -0.27994 | 2.5912
157 | -0.16852 | -0.042897 | 0.16857 | 0.04293 | 5.2605e-05 | 3.3218e-05 | 0.25358 | 0.25358 | 0.25358 | 0.98979 | -0.1947 | 0.99012 | -0.18823 | 17.4162
158 | -0.17214 | -0.043825 | 0.17232 | 0.043936 | 0.00017503 | 0.00011058 | 0.25895 | 0.25895 | 0.25895 | 0.99012 | -0.18823 | 0.99122 | -0.16717 | 17.785
159 | -0.23253 | -0.059118 | 0.23262 | 0.059172 | 8.5486e-05 | 5.4326e-05 | 0.34938 | 0.34938 | 0.34938 | 0.99122 | -0.16717 | 0.99162 | -0.15954 | 23.9957
160 | 0.060216 | 0.015182 | -0.060168 | -0.015152 | 4.8023e-05 | 3.0533e-05 | 0.090428 | 0.090428 | 0.090428 | 0.99122 | -0.16717 | 0.99036 | -0.18385 | 24.843
161 | 0.088633 | 0.022444 | -0.088495 | -0.022356 | 0.00013822 | 8.8188e-05 | 0.13264 | 0.13264 | 0.13264 | 0.99494 | -0.096094 | 0.99325 | -0.12863 | 36.4396
162 | 0.24723 | 0.06312 | -0.24691 | -0.062917 | 0.00031918 | 0.00020298 | 0.37016 | 0.37016 | 0.37016 | 0.99494 | -0.096094 | 0.99354 | -0.12285 | 25.4231
163 | 0.085089 | 0.021459 | -0.085043 | -0.02143 | 4.5354e-05 | 2.8932e-05 | 0.12783 | 0.12783 | 0.12783 | 0.99082 | -0.17563 | 0.99024 | -0.18677 | 35.1194
164 | 0.076421 | 0.019271 | -0.07637 | -0.019239 | 5.0969e-05 | 3.2488e-05 | 0.11478 | 0.11478 | 0.11478 | 0.99112 | -0.16982 | 0.9904 | -0.18376 | 31.5321
165 | 0.082795 | 0.020927 | -0.082706 | -0.02087 | 8.8672e-05 | 5.6552e-05 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1241 | 0.99325 | -0.12863 | 0.99209 | -0.15099 | 34.0936
166 | 0.2419 | 0.061661 | -0.24172 | -0.061547 | 0.00017864 | 0.00011358 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.99354 | -0.12285 | 0.99274 | -0.13816 | 24.9076
167 | -0.010812 | -0.0027098 | 0.010813 | 0.0027104 | 1.0767e-06 | 5.522e-07 | 0.016337 | 0.016337 | 0.016337 | 0.98475 | -0.29342 | 0.98486 | -0.29133 | 4.4883
168 | 0.008808 | 0.0022077 | -0.0088075 | -0.0022074 | 5.4899e-07 | 2.4622e-07 | 0.01331 | 0.01331 | 0.01331 | 0.98475 | -0.29342 | 0.98468 | -0.29473 | 3.6565
169 | -0.014322 | -0.0035899 | 0.014323 | 0.0035906 | 1.3333e-06 | 7.567e-07 | 0.021639 | 0.021639 | 0.021639 | 0.98486 | -0.29133 | 0.98496 | -0.28937 | 5.9449
170 | 0.0069358 | 0.0017383 | -0.0069351 | -0.0017381 | 7.1623e-07 | 2.3726e-07 | 0.010481 | 0.010481 | 0.010481 | 0.98468 | -0.29473 | 0.98457 | -0.29689 | 2.8795
171 | -0.015847 | -0.0039725 | 0.015849 | 0.0039738 | 2.3074e-06 | 1.3401e-06 | 0.023941 | 0.023941 | 0.023941 | 0.98496 | -0.28937 | 0.98511 | -0.28632 | 6.5772
172 | 0.00507 | 0.0012707 | -0.00507 | -0.0012707 | 4.8918e-08 | 3.0522e-09 | 0.0076625 | 0.0076625 | 0.0076625 | 0.98457 | -0.29689 | 0.98456 | -0.2971 | 2.1051
173 | -0.017135 | -0.004296 | 0.017137 | 0.0042976 | 2.7235e-06 | 1.605e-06 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.98511 | -0.28632 | 0.98529 | -0.28298 | 7.1106
174 | -0.0198 | -0.0049648 | 0.019802 | 0.0049663 | 2.4553e-06 | 1.4781e-06 | 0.029903 | 0.029903 | 0.029903 | 0.98529 | -0.28298 | 0.98542 | -0.28038 | 8.2152
175 | 0.018068 | 0.0045383 | -0.018051 | -0.0045283 | 1.685e-05 | 1.0027e-05 | 0.027386 | 0.027386 | 0.027386 | 0.98187 | -0.34752 | 0.98087 | -0.36708 | 7.5236
176 | -0.027562 | -0.0069178 | 0.027573 | 0.006924 | 1.0022e-05 | 6.2206e-06 | 0.041774 | 0.041774 | 0.041774 | 0.98187 | -0.34752 | 0.98226 | -0.3399 | 11.4765
177 | 0.018051 | 0.0045283 | -0.018042 | -0.0045225 | 9.6947e-06 | 5.7698e-06 | 0.027386 | 0.027386 | 0.027386 | 0.98087 | -0.36708 | 0.98029 | -0.37835 | 7.5237
178 | -0.033265 | -0.0083498 | 0.033271 | 0.0083535 | 5.9195e-06 | 3.7098e-06 | 0.050397 | 0.050397 | 0.050397 | 0.98226 | -0.3399 | 0.98245 | -0.33617 | 13.8454
179 | 0.0056924 | 0.0014257 | -0.0056919 | -0.0014256 | 4.7622e-07 | 8.8618e-08 | 0.008623 | 0.0086231 | 0.0086231 | 0.98226 | -0.3399 | 0.98217 | -0.34165 | 2.369
180 | 0.013119 | 0.0032889 | -0.013119 | -0.0032885 | 7.4427e-07 | 4.1324e-07 | 0.019915 | 0.019915 | 0.019915 | 0.98029 | -0.37835 | 0.98023 | -0.37954 | 5.4711
181 | -0.12169 | -0.030809 | 0.12194 | 0.030969 | 0.00025036 | 0.00015998 | 0.18443 | 0.18442 | 0.18443 | 0.98245 | -0.33617 | 0.98466 | -0.29341 | 50.6662
182 | 0.088421 | 0.022455 | -0.088212 | -0.022322 | 0.00020869 | 0.00013317 | 0.13403 | 0.13403 | 0.13403 | 0.98245 | -0.33617 | 0.97992 | -0.38533 | 36.8209
183 | 0.011258 | 0.0028221 | -0.011255 | -0.0028208 | 2.3266e-06 | 1.2213e-06 | 0.017089 | 0.01709 | 0.01709 | 0.98023 | -0.37954 | 0.98001 | -0.38388 | 4.6949
184 | -0.12715 | -0.032274 | 0.12726 | 0.032345 | 0.00011107 | 7.0985e-05 | 0.19229 | 0.19229 | 0.19229 | 0.98466 | -0.29341 | 0.9856 | -0.27527 | 52.8282
185 | 0.084353 | 0.021355 | -0.0843 | -0.021321 | 5.3592e-05 | 3.4189e-05 | 0.12817 | 0.12817 | 0.12817 | 0.97992 | -0.38533 | 0.97924 | -0.39858 | 35.2112
186 | 0.0063335 | 0.0015873 | -0.0063331 | -0.0015872 | 3.5514e-07 | 9.8263e-08 | 0.0096165 | 0.0096166 | 0.0096166 | 0.98001 | -0.38388 | 0.97995 | -0.38506 | 2.6419
187 | -0.13107 | -0.033299 | 0.1312 | 0.033386 | 0.00013632 | 8.7126e-05 | 0.19804 | 0.19804 | 0.19804 | 0.9856 | -0.27527 | 0.98672 | -0.25369 | 54.4068
188 | 0.081965 | 0.020736 | -0.081785 | -0.020621 | 0.00017995 | 0.00011478 | 0.12462 | 0.12462 | 0.12462 | 0.97924 | -0.39858 | 0.97689 | -0.44444 | 34.2364
189 | 0.080719 | 0.020372 | -0.080663 | -0.020336 | 5.6172e-05 | 3.5818e-05 | 0.12112 | 0.12112 | 0.12112 | 0.99209 | -0.15099 | 0.99133 | -0.16553 | 33.2745
190 | 0.23805 | 0.060629 | -0.23781 | -0.060473 | 0.0002452 | 0.00015587 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.99274 | -0.13816 | 0.99162 | -0.15954 | 24.5304
191 | 0.016965 | 0.0042566 | -0.016965 | -0.0042565 | 1.167e-07 | 6.8653e-08 | 0.025628 | 0.025628 | 0.025628 | 0.98509 | -0.28614 | 0.98508 | -0.28628 | 7.0406
192 | 0.13431 | 0.034201 | -0.13422 | -0.034142 | 9.2671e-05 | 5.9001e-05 | 0.20259 | 0.20259 | 0.20259 | 0.98746 | -0.23937 | 0.98672 | -0.25369 | 27.8284
193 | -0.014962 | -0.0037502 | 0.014962 | 0.0037504 | 2.5066e-07 | 1.437e-07 | 0.022579 | 0.022579 | 0.022579 | 0.98601 | -0.2688 | 0.98603 | -0.26844 | 6.2031
194 | 0.012748 | 0.0031953 | -0.012746 | -0.0031945 | 1.6145e-06 | 8.8495e-07 | 0.019238 | 0.019238 | 0.019238 | 0.98601 | -0.2688 | 0.98587 | -0.27145 | 5.2852
195 | -0.017259 | -0.0043261 | 0.017261 | 0.0043274 | 2.2345e-06 | 1.318e-06 | 0.026046 | 0.026046 | 0.026046 | 0.98603 | -0.26844 | 0.98617 | -0.26573 | 7.1555
196 | 0.011196 | 0.0028059 | -0.011195 | -0.0028055 | 7.6137e-07 | 3.9662e-07 | 0.016898 | 0.016898 | 0.016898 | 0.98587 | -0.27145 | 0.9858 | -0.27288 | 4.6423
197 | -0.022604 | -0.0056663 | 0.022604 | 0.0056666 | 4.2305e-07 | 2.5838e-07 | 0.034107 | 0.034107 | 0.034107 | 0.98617 | -0.26573 | 0.98619 | -0.26533 | 9.3701
198 | 0.0073761 | 0.0018484 | -0.0073761 | -0.0018484 | 2.8189e-08 | 1.031e-08 | 0.011134 | 0.011134 | 0.011134 | 0.9858 | -0.27288 | 0.9858 | -0.27296 | 3.0587
199 | -0.023429 | -0.0058734 | 0.02343 | 0.005874 | 1.0391e-06 | 6.3675e-07 | 0.035352 | 0.035352 | 0.035352 | 0.98619 | -0.26533 | 0.98623 | -0.2644 | 9.7121
200 | 0.0025759 | 0.00064536 | -0.0025758 | -0.00064556 | 1.2267e-07 | -1.9734e-07 | 0.0038882 | 0.0038883 | 0.0038883 | 0.9858 | -0.27296 | 0.98574 | -0.27396 | 1.0682
201 | -0.0023108 | -0.00057915 | 0.0023109 | 0.000579 | 6.8606e-08 | -1.4766e-07 | 0.0034888 | 0.0034887 | 0.0034888 | 0.9856 | -0.27685 | 0.98563 | -0.27623 | 0.95846
202 | 0.0025589 | 0.00064098 | -0.0025588 | -0.00064108 | 6.5789e-08 | -1.0772e-07 | 0.0038631 | 0.0038631 | 0.0038631 | 0.98563 | -0.27623 | 0.98561 | -0.27676 | 1.0613
203 | -0.0048698 | -0.00122 | 0.0048699 | 0.00122 | 1.2977e-07 | 1.4481e-09 | 0.0073518 | 0.0073517 | 0.0073518 | 0.98563 | -0.27623 | 0.98566 | -0.27567 | 2.0197
204 | 0.0013712 | 0.00034343 | -0.0013712 | -0.00034365 | 2.9116e-08 | -2.1226e-07 | 0.0020701 | 0.0020702 | 0.0020702 | 0.98561 | -0.27676 | 0.98558 | -0.27721 | 0.56873
205 | -0.0062402 | -0.0015634 | 0.0062405 | 0.0015635 | 2.8318e-07 | 7.2773e-08 | 0.0094205 | 0.0094204 | 0.0094205 | 0.98566 | -0.27567 | 0.98571 | -0.27471 | 2.588
206 | -0.007616 | -0.0019082 | 0.0076162 | 0.0019083 | 2.0309e-07 | 7.7747e-08 | 0.011497 | 0.011497 | 0.011497 | 0.98571 | -0.27471 | 0.98574 | -0.27415 | 3.1584
207 | 0.0023682 | 0.0005932 | -0.0023682 | -0.00059332 | 5.7602e-08 | -1.1635e-07 | 0.0035748 | 0.0035749 | 0.0035749 | 0.98574 | -0.27415 | 0.98571 | -0.27466 | 0.98211
208 | -0.0099844 | -0.0025015 | 0.0099857 | 0.0025021 | 1.3233e-06 | 6.4882e-07 | 0.015072 | 0.015071 | 0.015072 | 0.98574 | -0.27415 | 0.98588 | -0.27137 | 4.1405
209 | 0.0011833 | 0.00029637 | -0.0011833 | -0.00029657 | 1.9522e-08 | -1.9547e-07 | 0.0017863 | 0.0017863 | 0.0017863 | 0.98571 | -0.27466 | 0.9857 | -0.27501 | 0.49075
210 | 0.074784 | 0.018841 | -0.074711 | -0.018795 | 7.2359e-05 | 4.6113e-05 | 0.11239 | 0.11239 | 0.11239 | 0.9904 | -0.18376 | 0.98935 | -0.20401 | 30.8773
211 | 0.015021 | 0.0037646 | -0.01502 | -0.003764 | 9.2746e-07 | 5.3217e-07 | 0.022667 | 0.022667 | 0.022667 | 0.98611 | -0.26684 | 0.98604 | -0.26813 | 6.2271
212 | 0.013749 | 0.0034454 | -0.013747 | -0.0034446 | 1.5606e-06 | 8.7548e-07 | 0.020748 | 0.020748 | 0.020748 | 0.98604 | -0.26813 | 0.98592 | -0.27052 | 5.7001
213 | 0.0075776 | 0.0018982 | -0.0075773 | -0.0018981 | 3.277e-07 | 1.2453e-07 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.98592 | -0.27052 | 0.98587 | -0.27142 | 3.1419
214 | 0.0063073 | 0.0015798 | -0.006307 | -0.0015798 | 2.3883e-07 | 6.3238e-08 | 0.0095195 | 0.0095195 | 0.0095195 | 0.98587 | -0.27142 | 0.98583 | -0.27222 | 2.6153
215 | 0.00504 | 0.0012622 | -0.0050399 | -0.0012622 | 1.5217e-07 | 7.9834e-09 | 0.0076071 | 0.0076071 | 0.0076071 | 0.98583 | -0.27222 | 0.9858 | -0.27285 | 2.0899
216 | -0.0017345 | -0.00043404 | 0.0017345 | 0.00043386 | 4.2704e-08 | -1.8449e-07 | 0.002618 | 0.0026179 | 0.002618 | 0.98576 | -0.2737 | 0.98578 | -0.27319 | 0.71923
217 | 0.00059328 | 0.00014836 | -0.00059327 | -0.00014869 | 7.8237e-09 | -3.2665e-07 | 0.00089545 | 0.00089557 | 0.00089557 | 0.98576 | -0.2737 | 0.98574 | -0.27398 | 0.24604
218 | -0.0037699 | -0.00094397 | 0.00377 | 0.00094395 | 5.9666e-08 | -2.4462e-08 | 0.0056903 | 0.0056903 | 0.0056903 | 0.98578 | -0.27319 | 0.9858 | -0.27285 | 1.5633
219 | 0.0097483 | 0.0024435 | -0.0097478 | -0.0024432 | 5.7496e-07 | 2.8295e-07 | 0.014937 | 0.014937 | 0.014937 | 0.97116 | -0.55736 | 0.97109 | -0.5586 | 4.1035
220 | -0.011511 | -0.0028852 | 0.011511 | 0.0028852 | 7.3872e-08 | 3.9442e-08 | 0.017637 | 0.017637 | 0.017637 | 0.97116 | -0.55736 | 0.97116 | -0.55723 | 4.8453
221 | 0.0085285 | 0.0021376 | -0.0085277 | -0.0021373 | 7.5457e-07 | 3.3717e-07 | 0.013068 | 0.013068 | 0.013068 | 0.97109 | -0.5586 | 0.971 | -0.56046 | 3.5902
222 | 0.0071821 | 0.0018 | -0.0071817 | -0.0017999 | 3.186e-07 | 1.1716e-07 | 0.011006 | 0.011006 | 0.011006 | 0.971 | -0.56046 | 0.97095 | -0.56139 | 3.0237
223 | 0.0059877 | 0.0015006 | -0.0059871 | -0.0015005 | 6.1517e-07 | 1.5278e-07 | 0.0091763 | 0.0091764 | 0.0091764 | 0.97095 | -0.56139 | 0.97084 | -0.56354 | 2.521

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55662 | 0.14195

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075124 | 0.0018828
1 | 0.0039229 | 0.00098318
2 | 0.001821 | 0.0004564
3 | 0.0036823 | 0.00092287
4 | 0.0049266 | 0.0012347
5 | 0.0023267 | 0.00058314
6 | 0.0017646 | 0.00044224
7 | 0.0013964 | 0.00034998
8 | 0.0021276 | 0.00053322
9 | 0.0015729 | 0.00039421
10 | 0.001632 | 0.00040903
11 | 0.0083045 | 0.0020813
12 | 0.0034315 | 0.00086003
13 | 0.0011556 | 0.00028963
14 | 0.002715 | 0.00068044
15 | 0.0015433 | 0.00038678
16 | 0.0026165 | 0.00065574
17 | 0.0030877 | 0.00077386
18 | 0.00099486 | 0.00024933
19 | 0.0011783 | 0.0002953
20 | 0.0022973 | 0.00057576
21 | 0.0018782 | 0.00047073
22 | 0.0011957 | 0.00029966
23 | 0.0011758 | 0.00029468
24 | 0.001768 | 0.0004431
25 | 0.0011752 | 0.00029454
26 | 0.0067579 | 0.0016937
27 | 0.0025499 | 0.00063908
28 | 0.0028172 | 0.00070606
29 | 0.0022193 | 0.00055621
30 | 0.0014383 | 0.00036047
31 | 0.0030866 | 0.00077359
32 | 0.0064023 | 0.0016046
33 | 0.0025257 | 0.000633
34 | 0.0027726 | 0.00069489
35 | 0.0014886 | 0.00037307
36 | 0.001492 | 0.00037392
37 | 0.00043797 | 0.00010977
38 | 0.0012609 | 0.000316
39 | 0.0045994 | 0.0011527
40 | 0.00037183 | 9.3189e-05
41 | 0.0011412 | 0.00028601
42 | 0.00054301 | 0.00013609
43 | 0.0098136 | 0.0024595
44 | 0.0013194 | 0.00033068
45 | 0.0049543 | 0.0012417
46 | 0.0078708 | 0.0019726
47 | 0.0054461 | 0.0013649
48 | 0.0051037 | 0.0012791
49 | 0.0097173 | 0.0024354
50 | 0.0058399 | 0.0014636
51 | 0.0020025 | 0.00050187
52 | 0.0023107 | 0.00057912
53 | 0.002337 | 0.00058571
54 | 0.0044329 | 0.001111
55 | 0.0054958 | 0.0013774
56 | 0.0011689 | 0.00029296
57 | 0.0018058 | 0.00045257
58 | 0.00413 | 0.0010351
59 | 0.0017651 | 0.00044237
60 | 0.0049846 | 0.0012492
61 | 0.0011563 | 0.00028979
62 | 0.0042667 | 0.0010693
63 | 0.0042141 | 0.0010562
64 | 0.0054878 | 0.0013754
65 | 0.0019157 | 0.00048012
66 | 0.0042749 | 0.0010714
67 | 0.0012181 | 0.00030528
68 | 0.001193 | 0.00029899
69 | 0.010102 | 0.0025319
70 | 0.001033 | 0.0002589
71 | 0.0038101 | 0.0009549
72 | 0.0024696 | 0.00061893
73 | 0.002602 | 0.00065212
74 | 0.00176 | 0.00044109
75 | 0.0031941 | 0.00080052
76 | 0.0028512 | 0.00071458
77 | 0.0027918 | 0.00069968
78 | 0.0028229 | 0.00070748
79 | 0.0019827 | 0.00049691
80 | 0.0053505 | 0.001341
81 | 0.0033436 | 0.00083799
82 | 0.0041143 | 0.0010311
83 | 0.0017596 | 0.000441
84 | 0.0040456 | 0.0010139
85 | 0.0026255 | 0.00065802
86 | 0.0018473 | 0.00046297
87 | 0.00229 | 0.00057394
88 | 0.0018295 | 0.00045852
89 | 0.0044134 | 0.0011061
90 | 0.0017553 | 0.00043993
91 | 0.001756 | 0.00044008
92 | 0.001761 | 0.00044135
93 | 0.0019676 | 0.00049313
94 | 0.0014137 | 0.0003543
95 | 0.0024248 | 0.00060772
96 | 0.0019678 | 0.00049319
97 | 0.0023338 | 0.0005849
98 | 0.0036934 | 0.00092565
99 | 0.0027922 | 0.00069978
100 | 0.0065724 | 0.0016472
101 | 0.0052348 | 0.001312
102 | 0.0040274 | 0.0010094
103 | 0.00087647 | 0.00021966
104 | 0.00167 | 0.00041854
105 | 0.001734 | 0.00043457
106 | 0.0033719 | 0.00084509
107 | 0.0069159 | 0.0017333
108 | 0.0012702 | 0.00031833
109 | 0.0016397 | 0.00041096
110 | 0.0017646 | 0.00044224
111 | 0.00088395 | 0.00022154
112 | 0.0035977 | 0.00090166
113 | 0.00091307 | 0.00022884
114 | 0.0018251 | 0.00045741
115 | 0.0035729 | 0.00089546
116 | 0.0039971 | 0.0010018
117 | 0.0028331 | 0.00071005
118 | 0.0020851 | 0.00052259
119 | 0.0057001 | 0.0014286
120 | 0.0050122 | 0.0012562
121 | 0.0020037 | 0.00050218
122 | 0.0035092 | 0.00087949
123 | 0.0018716 | 0.00046908
124 | 0.0015236 | 0.00038184
125 | 0.0018651 | 0.00046744
126 | 0.0012854 | 0.00032214
127 | 0.00507 | 0.0012707
128 | 0.0026625 | 0.00066728
129 | 0.0094943 | 0.0023795
130 | 0.0049222 | 0.0012336
131 | 0.0032666 | 0.0008187
132 | 0.0018612 | 0.00046645
133 | 0.0052076 | 0.0013051
134 | 0.0038587 | 0.00096708
135 | 0.0049217 | 0.0012335
136 | 0.0038061 | 0.0009539
137 | 0.002335 | 0.0005852
138 | 0.0053799 | 0.0013483
139 | 0.0019877 | 0.00049818
140 | 0.0036638 | 0.00091824
141 | 0.0030331 | 0.00076017
142 | 0.0051886 | 0.0013004
143 | 0.0035477 | 0.00088914
144 | 0.0019129 | 0.00047942
145 | 0.0063331 | 0.0015872
146 | 0.0029941 | 0.0007504
147 | 0.0030169 | 0.00075612
148 | 0.0022139 | 0.00055486
149 | 0.0022972 | 0.00057574
150 | 0.0015506 | 0.0003886
151 | 0.0053424 | 0.0013389
152 | 0.0038187 | 0.00095705
153 | 0.00082514 | 0.0002068
154 | 0.0048002 | 0.001203
155 | 0.00062113 | 0.00015567
156 | 0.0025758 | 0.00064556
157 | 0.0023108 | 0.00057915
158 | 0.0011876 | 0.00029765
159 | 0.0013703 | 0.00034343
160 | 0.0013712 | 0.00034365
161 | 0.0013754 | 0.00034472
162 | 0.0025868 | 0.00064832
163 | 0.001537 | 0.0003852
164 | 0.0011848 | 0.00029695
165 | 0.0019336 | 0.00048461
166 | 0.0012234 | 0.00030661
167 | 0.0033136 | 0.00083046
168 | 0.0015863 | 0.00039757
169 | 0.0049343 | 0.0012366
170 | 0.0012712 | 0.0003186
171 | 0.0061699 | 0.0015463
172 | 0.00127 | 0.00031829
173 | 0.0017698 | 0.00044355
174 | 0.00066685 | 0.00016713
175 | 0.001267 | 0.00031754
176 | 0.0020354 | 0.00051011
177 | 0.00059327 | 0.00014869
178 | 0.0012699 | 0.00031827
179 | 0.0019924 | 0.00049934
180 | 0.0017623 | 0.00044169
181 | 0.0012193 | 0.00030558
182 | 0.0022914 | 0.00057429
183 | 0.0013457 | 0.00033726
184 | 0.0011941 | 0.00029926
185 | 0.0059871 | 0.0015005
186 | 0.0011833 | 0.00029657

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1