## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2477-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2477-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2477-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2477-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2477-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2477-2_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2477-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2477-2_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2477-2_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2477-2_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2477-2_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2477-2_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2477-2_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2477-2_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2477-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2477-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2477-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2477-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2477-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2477-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2477-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2477-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2477-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2477-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2477-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2477-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2477-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2477-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2477-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2477-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2477-2_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2477-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2477-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2477-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2477-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2477-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2477-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2477-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2477-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2477-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2477-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2477-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2477-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2477-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2477-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2477-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2477-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2477-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2477-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2477-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2477-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2477-2_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2477-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2477-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2477-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2477-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2477-2_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2477-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2477-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2477-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2477-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2477-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2477-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2477-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2477-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2477-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2477-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2477-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2477-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2477-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2477-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2477-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2477-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2477-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2477-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2477-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2477-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2477-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2477-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2477-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2477-2_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2477-2_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2477-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2477-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2477-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2477-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2477-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2477-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2477-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2477-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2477-2_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2477-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2477-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2477-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2477-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2477-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2477-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2477-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2477-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2477-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2477-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2477-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2477-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2477-2_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2477-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2477-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2477-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2477-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2477-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2477-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2477-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2477-2_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2477-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2477-2_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2477-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2477-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2477-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2477-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2477-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2477-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2477-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2477-2_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2477-2_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2477-2_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2477-2_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2477-2_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2477-2_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2477-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2477-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2477-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2477-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2477-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2477-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2477-2_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2477-2_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2477-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2477-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2477-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2477-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2477-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2477-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2477-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2477-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2477-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2477-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2477-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2477-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2477-2_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2477-2_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2477-2_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2477-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2477-2_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2477-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2477-2_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2477-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2477-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2477-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2477-2_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2477-2_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2477-2_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2477-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2477-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2477-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2477-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2477-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2477-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2477-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2477-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2477-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2477-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2477-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2477-2_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2477-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2477-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2477-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2477-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2477-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2477-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2477-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2477-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2477-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2477-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2477-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2477-2_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2477-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2477-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2477-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2477-2_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2477-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2477-2_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2477-2_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2477-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2477-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2477-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2477-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2477-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2477-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2477-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2477-2_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2477-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2477-2_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2477-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2477-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2477-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2477-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2477-2_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2477-2_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2477-2_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2477-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2477-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2477-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2477-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2477-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2477-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2477-2_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2477-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2477-2_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2477-2_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2477-2_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2477-2_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2477-2_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2477-2_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2477-2_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2477-2_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2477-2_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2477-2_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2477-2_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2477-2_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2477-2_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2477-2_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2477-2_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2477-2_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2477-2_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2477-2_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_MV_288_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2477-2_0_4_load_0 | 0 | 0.001674 | 0.00041955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2477-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0017961 | 0.00045014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2477-2_0_4_load_2 | 2 | 0.01057 | 0.002649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2477-2_0_4_load_131 | 4 | 0.0014428 | 0.00036161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2477-2_0_4_load_216 | 5 | 0.0019065 | 0.00047783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2477-2_0_4_load_198 | 8 | 0.00041362 | 0.00010366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2477-2_0_4_load_212 | 9 | 0.00042945 | 0.00010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2477-2_0_4_load_210 | 10 | 0.0027669 | 0.00069346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2477-2_0_4_load_214 | 11 | 0.0010281 | 0.00025766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2477-2_0_4_load_213 | 13 | 0.0006203 | 0.00015546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2477-2_0_4_load_5 | 14 | 0.0017805 | 0.00044623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2477-2_0_4_load_6 | 15 | 0.0013636 | 0.00034174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2477-2_0_4_load_7 | 16 | 0.0011601 | 0.00029075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2477-2_0_4_load_8 | 17 | 0.0025534 | 0.00063995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2477-2_0_4_load_9 | 18 | 0.0021701 | 0.00054387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2477-2_0_4_load_10 | 19 | 0.0026246 | 0.00065778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2477-2_0_4_load_130 | 21 | 0.0026184 | 0.00065622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2477-2_0_4_load_50 | 24 | 0.0025395 | 0.00063645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2477-2_0_4_load_12 | 25 | 0.0043609 | 0.0010929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2477-2_0_4_load_13 | 26 | 0.0014827 | 0.00037159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2477-2_0_4_load_14 | 27 | 0.0064342 | 0.0016126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2477-2_0_4_load_16 | 28 | 0.0018948 | 0.00047489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2477-2_0_4_load_235 | 30 | 0.015373 | 0.0038528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2477-2_0_4_load_39 | 32 | 0.002789 | 0.00069898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2477-2_0_4_load_42 | 33 | 0.0005514 | 0.00013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2477-2_0_4_load_36 | 34 | 0.0016083 | 0.00040307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2477-2_0_4_load_37 | 35 | 0.00083389 | 0.00020899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2477-2_0_4_load_18 | 36 | 0.00042105 | 0.00010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2477-2_0_4_load_19 | 37 | 0.0033151 | 0.00083085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2477-2_0_4_load_20 | 38 | 0.00053809 | 0.00013486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2477-2_0_4_load_22 | 40 | 0.0022343 | 0.00055997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2477-2_0_4_load_23 | 41 | 0.0025592 | 0.0006414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2477-2_0_4_load_25 | 43 | 0.0019809 | 0.00049646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2477-2_0_4_load_26 | 44 | 0.0023227 | 0.00058212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2477-2_0_4_load_71 | 45 | 0.001782 | 0.00044662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2477-2_0_4_load_170 | 46 | 0.0022512 | 0.00056419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2477-2_0_4_load_69 | 49 | 0.003049 | 0.00076415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2477-2_0_4_load_190 | 51 | 0.0020113 | 0.00050408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2477-2_0_4_load_67 | 53 | 0.0016259 | 0.00040748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2477-2_0_4_load_62 | 54 | 0.0011361 | 0.00028472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2477-2_0_4_load_171 | 55 | 0.0021213 | 0.00053165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2477-2_0_4_load_236 | 56 | 0.00087668 | 0.00021972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2477-2_0_4_load_27 | 58 | 0.0018934 | 0.00047452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2477-2_0_4_load_28 | 59 | 0.0018411 | 0.00046141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2477-2_0_4_load_30 | 61 | 0.0019154 | 0.00048004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2477-2_0_4_load_31 | 62 | 0.0011283 | 0.00028278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2477-2_0_4_load_33 | 63 | 0.0016636 | 0.00041694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2477-2_0_4_load_32 | 64 | 0.0039282 | 0.0009845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2477-2_0_4_load_35 | 65 | 0.0021469 | 0.00053807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2477-2_0_4_load_109 | 66 | 0.0023282 | 0.00058351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2477-2_0_4_load_91 | 68 | 0.0036072 | 0.00090404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2477-2_0_4_load_159 | 69 | 0.0017236 | 0.00043197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2477-2_0_4_load_150 | 70 | 0.0022682 | 0.00056847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2477-2_0_4_load_107 | 71 | 0.0021868 | 0.00054807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2477-2_0_4_load_160 | 73 | 0.0021482 | 0.00053839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2477-2_0_4_load_149 | 74 | 0.0032805 | 0.00082216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2477-2_0_4_load_40 | 76 | 0.0043033 | 0.0010785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2477-2_0_4_load_41 | 77 | 0.001611 | 0.00040374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2477-2_0_4_load_137 | 78 | 0.00068715 | 0.00017222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2477-2_0_4_load_175 | 79 | 0.0037517 | 0.00094026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2477-2_0_4_load_197 | 80 | 0.00071339 | 0.00017879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2477-2_0_4_load_219 | 81 | 0.00463 | 0.0011604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2477-2_0_4_load_173 | 83 | 0.00049932 | 0.00012514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2477-2_0_4_load_43 | 84 | 0.0012546 | 0.00031444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2477-2_0_4_load_44 | 85 | 0.0011813 | 0.00029606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2477-2_0_4_load_45 | 86 | 0.0034346 | 0.00086079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2477-2_0_4_load_47 | 88 | 0.0019208 | 0.0004814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2477-2_0_4_load_114 | 91 | 0.0014405 | 0.00036104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2477-2_0_4_load_110 | 92 | 0.001207 | 0.0003025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2477-2_0_4_load_61 | 93 | 0.002092 | 0.0005243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2477-2_0_4_load_108 | 94 | 0.0038042 | 0.00095342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2477-2_0_4_load_118 | 95 | 0.0012126 | 0.0003039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2477-2_0_4_load_49 | 97 | 0.0016729 | 0.00041926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2477-2_0_4_load_53 | 99 | 0.0016757 | 0.00041997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2477-2_0_4_load_54 | 100 | 0.0026498 | 0.00066409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2477-2_0_4_load_57 | 102 | 0.0020073 | 0.00050307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2477-2_0_4_load_239 | 103 | 0.0031465 | 0.00078859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2477-2_0_4_load_58 | 104 | 0.0030517 | 0.00076483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2477-2_0_4_load_59 | 105 | 0.0020615 | 0.00051666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2477-2_0_4_load_82 | 106 | 0.0015805 | 0.00039611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2477-2_0_4_load_60 | 107 | 0.0018559 | 0.00046514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2477-2_0_4_load_83 | 108 | 0.0021455 | 0.00053771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2477-2_0_4_load_65 | 109 | 0.0011324 | 0.0002838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2477-2_0_4_load_70 | 110 | 0.0013816 | 0.00034625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2477-2_0_4_load_233 | 111 | 0.0035269 | 0.00088394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2477-2_0_4_load_81 | 112 | 0.0015119 | 0.00037892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2477-2_0_4_load_72 | 114 | 0.003973 | 0.00099572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2477-2_0_4_load_76 | 117 | 0.0022098 | 0.00055384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2477-2_0_4_load_77 | 118 | 0.0028439 | 0.00071274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2477-2_0_4_load_75 | 119 | 0.0014027 | 0.00035154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2477-2_0_4_load_80 | 120 | 0.0045582 | 0.0011424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2477-2_0_4_load_183 | 121 | 0.002589 | 0.00064886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2477-2_0_4_load_237 | 124 | 0.0019145 | 0.00047981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2477-2_0_4_load_201 | 125 | 0.0023167 | 0.00058062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2477-2_0_4_load_202 | 126 | 0.0015159 | 0.00037992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2477-2_0_4_load_139 | 127 | 0.0017023 | 0.00042664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2477-2_0_4_load_84 | 128 | 0.0022213 | 0.00055671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2477-2_0_4_load_161 | 129 | 0.0013893 | 0.0003482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2477-2_0_4_load_85 | 130 | 0.0026483 | 0.00066372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2477-2_0_4_load_86 | 131 | 0.0039609 | 0.00099269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2477-2_0_4_load_87 | 132 | 0.0020138 | 0.00050472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2477-2_0_4_load_226 | 133 | 0.00066726 | 0.00016723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2477-2_0_4_load_224 | 134 | 0.0017526 | 0.00043923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2477-2_0_4_load_92 | 135 | 0.00093459 | 0.00023423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2477-2_0_4_load_93 | 136 | 0.00082403 | 0.00020652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2477-2_0_4_load_100 | 140 | 0.002401 | 0.00060174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2477-2_0_4_load_101 | 141 | 0.0017604 | 0.00044119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2477-2_0_4_load_102 | 142 | 0.0021094 | 0.00052866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2477-2_0_4_load_158 | 145 | 0.0096555 | 0.0024199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2477-2_0_4_load_231 | 147 | 0.0085261 | 0.0021369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2477-2_0_4_load_166 | 150 | 0.0025201 | 0.0006316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2477-2_0_4_load_208 | 151 | 0.0097657 | 0.0024475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2477-2_0_4_load_151 | 152 | 0.00619 | 0.0015514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2477-2_0_4_load_157 | 154 | 0.0031405 | 0.00078708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2477-2_0_4_load_154 | 156 | 0.0048625 | 0.0012186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2477-2_0_4_load_209 | 157 | 0.0014961 | 0.00037495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2477-2_0_4_load_222 | 158 | 0.0018468 | 0.00046286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2477-2_0_4_load_165 | 159 | 0.014815 | 0.0037131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2477-2_0_4_load_103 | 160 | 0.0023104 | 0.00057905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2477-2_0_4_load_104 | 161 | 0.002069 | 0.00051853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2477-2_0_4_load_105 | 162 | 0.0023579 | 0.00059095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2477-2_0_4_load_106 | 163 | 0.0028756 | 0.00072071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2477-2_0_4_load_112 | 164 | 0.0005411 | 0.00013561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2477-2_0_4_load_115 | 165 | 0.0018766 | 0.00047033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2477-2_0_4_load_116 | 167 | 0.000373 | 9.3483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2477-2_0_4_load_117 | 168 | 0.00034114 | 8.5498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2477-2_0_4_load_162 | 169 | 0.0016954 | 0.00042492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2477-2_0_4_load_125 | 170 | 0.0023198 | 0.00058139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2477-2_0_4_load_215 | 171 | 0.00162 | 0.00040602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2477-2_0_4_load_163 | 172 | 0.0013863 | 0.00034745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2477-2_0_4_load_122 | 173 | 0.0033758 | 0.00084605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2477-2_0_4_load_119 | 174 | 0.0023703 | 0.00059406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2477-2_0_4_load_120 | 175 | 0.0043722 | 0.0010958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2477-2_0_4_load_123 | 177 | 0.0024767 | 0.00062071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2477-2_0_4_load_124 | 178 | 0.00090539 | 0.00022691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2477-2_0_4_load_127 | 180 | 0.00026537 | 6.6509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2477-2_0_4_load_142 | 182 | 0.0011162 | 0.00027974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2477-2_0_4_load_220 | 183 | 0.00056442 | 0.00014146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2477-2_0_4_load_147 | 184 | 0.0009713 | 0.00024343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2477-2_0_4_load_148 | 185 | 0.0017289 | 0.00043331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2477-2_0_4_load_143 | 186 | 0.00045249 | 0.0001134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2477-2_0_4_load_218 | 187 | 0.0012754 | 0.00031965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2477-2_0_4_load_128 | 188 | 0.0013299 | 0.0003333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2477-2_0_4_load_186 | 189 | 0.0016748 | 0.00041975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2477-2_0_4_load_187 | 190 | 0.0016521 | 0.00041405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2477-2_0_4_load_132 | 191 | 0.0014773 | 0.00037024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2477-2_0_4_load_133 | 192 | 0.0029603 | 0.00074192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2477-2_0_4_load_135 | 193 | 0.001738 | 0.00043558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2477-2_0_4_load_136 | 194 | 0.0019274 | 0.00048304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2477-2_0_4_load_138 | 195 | 0.0018334 | 0.00045949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2477-2_0_4_load_140 | 196 | 0.0015921 | 0.00039903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2477-2_0_4_load_141 | 197 | 0.001138 | 0.00028521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2477-2_0_4_load_185 | 200 | 0.001633 | 0.00040926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2477-2_0_4_load_177 | 201 | 0.00093739 | 0.00023493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2477-2_0_4_load_172 | 202 | 0.00057716 | 0.00014465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2477-2_0_4_load_144 | 203 | 0.00097003 | 0.00024311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2477-2_0_4_load_146 | 204 | 0.00045355 | 0.00011367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2477-2_0_4_load_234 | 205 | 0.00085427 | 0.0002141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2477-2_0_4_load_191 | 206 | 0.0018025 | 0.00045175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2477-2_0_4_load_230 | 207 | 0.0013153 | 0.00032965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2477-2_0_4_load_164 | 208 | 0.0024305 | 0.00060913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2477-2_0_4_load_156 | 209 | 0.0039053 | 0.00097877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2477-2_0_4_load_168 | 211 | 0.0011274 | 0.00028254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2477-2_0_4_load_169 | 212 | 0.00071776 | 0.00017989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2477-2_0_4_load_178 | 214 | 0.0047642 | 0.001194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2477-2_0_4_load_179 | 215 | 0.0015595 | 0.00039086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2477-2_0_4_load_180 | 216 | 0.004327 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2477-2_0_4_load_181 | 217 | 0.00078632 | 0.00019707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2477-2_0_4_load_207 | 218 | 0.001247 | 0.00031253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2477-2_0_4_load_205 | 219 | 0.00084963 | 0.00021294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2477-2_0_4_load_192 | 220 | 0.0021644 | 0.00054246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2477-2_0_4_load_196 | 223 | 0.0010187 | 0.00025531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2477-2_0_4_load_189 | 224 | 0.001545 | 0.00038721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2477-2_0_4_load_228 | 225 | 0.0025347 | 0.00063525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2477-2_0_4_load_227 | 226 | 0.0017287 | 0.00043325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2477-2_0_4_load_217 | 228 | 0.0009687 | 0.00024278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2477-2_0_4_load_203 | 229 | 0.0016833 | 0.00042188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2477-2_0_4_load_204 | 230 | 0.00048027 | 0.00012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2477-2_0_4_load_221 | 232 | 0.0031004 | 0.00077704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2477-2_0_4_load_225 | 233 | 0.00053097 | 0.00013307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 204 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2477-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.063222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2477-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0026863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2477-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2477-2_0_4_line_3 |  | 3 | 6 | 0.019669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2477-2_0_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.096358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2477-2_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.027853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2477-2_0_4_line_6 |  | 5 | 171 | 0.011808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2477-2_0_4_line_7 |  | 6 | 11 | 0.1305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2477-2_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2477-2_0_4_line_9 |  | 8 | 168 | 0.020223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2477-2_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.025326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2477-2_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.053192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2477-2_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.020608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2477-2_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.020631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2477-2_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.017673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2477-2_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.016544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2477-2_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.030326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2477-2_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.045301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2477-2_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.021037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2477-2_0_4_line_19 |  | 18 | 20 | 0.012812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2477-2_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.024078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2477-2_0_4_line_21 |  | 20 | 22 | 0.044622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2477-2_0_4_line_22 |  | 22 | 23 | 0.049202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2477-2_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.028589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2477-2_0_4_line_24 |  | 23 | 103 | 0.044969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2477-2_0_4_line_25 |  | 24 | 97 | 0.017718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2477-2_0_4_line_26 |  | 25 | 26 | 0.020022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2477-2_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.075901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2477-2_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0075421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2477-2_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2477-2_0_4_line_30 |  | 28 | 31 | 0.0071481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2477-2_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.18735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2477-2_0_4_line_32 |  | 31 | 32 | 0.0057399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2477-2_0_4_line_33 |  | 32 | 33 | 0.017856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2477-2_0_4_line_34 |  | 33 | 79 | 0.022797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2477-2_0_4_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0060856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2477-2_0_4_line_36 |  | 35 | 75 | 0.010526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2477-2_0_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.012362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2477-2_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.0070146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2477-2_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2477-2_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.0023083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2477-2_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.013333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2477-2_0_4_line_42 |  | 39 | 42 | 0.035517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2477-2_0_4_line_43 |  | 39 | 43 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2477-2_0_4_line_44 |  | 40 | 44 | 0.019846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2477-2_0_4_line_45 |  | 42 | 45 | 0.023608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2477-2_0_4_line_46 |  | 43 | 46 | 0.027766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2477-2_0_4_line_47 |  | 44 | 47 | 0.0054418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2477-2_0_4_line_48 |  | 45 | 51 | 0.022539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2477-2_0_4_line_49 |  | 46 | 55 | 0.060622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2477-2_0_4_line_50 |  | 47 | 56 | 0.015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2477-2_0_4_line_51 |  | 47 | 57 | 0.027881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2477-2_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.024976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2477-2_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.007825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2477-2_0_4_line_54 |  | 49 | 111 | 0.012385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2477-2_0_4_line_55 |  | 50 | 109 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2477-2_0_4_line_56 |  | 50 | 54 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2477-2_0_4_line_57 |  | 51 | 113 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2477-2_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.015227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2477-2_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.017843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2477-2_0_4_line_60 |  | 53 | 110 | 0.027485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2477-2_0_4_line_61 |  | 56 | 124 | 0.010742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2477-2_0_4_line_62 |  | 57 | 121 | 0.024274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2477-2_0_4_line_63 |  | 57 | 119 | 0.013504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2477-2_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.026442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2477-2_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.018223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2477-2_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.00070055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2477-2_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2477-2_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.00064805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2477-2_0_4_line_69 |  | 63 | 66 | 0.00088329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2477-2_0_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0058751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2477-2_0_4_line_71 |  | 65 | 70 | 0.019861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2477-2_0_4_line_72 |  | 66 | 71 | 0.010353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2477-2_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0010925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2477-2_0_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2477-2_0_4_line_75 |  | 68 | 72 | 0.050062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2477-2_0_4_line_76 |  | 69 | 73 | 0.0082185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2477-2_0_4_line_77 |  | 70 | 74 | 0.0060047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2477-2_0_4_line_78 |  | 71 | 162 | 0.011886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2477-2_0_4_line_79 |  | 72 | 132 | 0.013309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2477-2_0_4_line_80 |  | 73 | 129 | 0.014625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2477-2_0_4_line_81 |  | 74 | 107 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2477-2_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.017338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2477-2_0_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.020112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2477-2_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.0011452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2477-2_0_4_line_85 |  | 78 | 82 | 0.019473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2477-2_0_4_line_86 |  | 79 | 83 | 0.0045625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2477-2_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0045605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2477-2_0_4_line_88 |  | 81 | 222 | 0.017231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2477-2_0_4_line_89 |  | 82 | 194 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2477-2_0_4_line_90 |  | 82 | 195 | 0.019981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2477-2_0_4_line_91 |  | 82 | 191 | 0.030043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2477-2_0_4_line_92 |  | 83 | 202 | 0.0019667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2477-2_0_4_line_93 |  | 84 | 85 | 0.022837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2477-2_0_4_line_94 |  | 84 | 86 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2477-2_0_4_line_95 |  | 85 | 87 | 0.018269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2477-2_0_4_line_96 |  | 87 | 88 | 0.017565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2477-2_0_4_line_97 |  | 87 | 89 | 0.037907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2477-2_0_4_line_98 |  | 88 | 90 | 0.019259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2477-2_0_4_line_99 |  | 89 | 91 | 0.012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2477-2_0_4_line_100 |  | 89 | 92 | 0.024902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2477-2_0_4_line_101 |  | 90 | 93 | 0.033747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2477-2_0_4_line_102 |  | 90 | 94 | 0.016784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2477-2_0_4_line_103 |  | 91 | 95 | 0.015489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2477-2_0_4_line_104 |  | 92 | 96 | 0.0081659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2477-2_0_4_line_105 |  | 93 | 105 | 0.023329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2477-2_0_4_line_106 |  | 94 | 163 | 0.015084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2477-2_0_4_line_107 |  | 95 | 171 | 0.0087522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2477-2_0_4_line_108 |  | 96 | 164 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2477-2_0_4_line_109 |  | 97 | 98 | 0.011463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2477-2_0_4_line_110 |  | 98 | 99 | 0.017172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2477-2_0_4_line_111 |  | 98 | 100 | 0.039072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2477-2_0_4_line_112 |  | 99 | 101 | 0.035918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2477-2_0_4_line_113 |  | 100 | 102 | 0.00047741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2477-2_0_4_line_114 |  | 101 | 104 | 0.015929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2477-2_0_4_line_115 |  | 101 | 105 | 0.022268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2477-2_0_4_line_116 |  | 102 | 106 | 0.010609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2477-2_0_4_line_117 |  | 104 | 107 | 0.012116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2477-2_0_4_line_118 |  | 106 | 108 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2477-2_0_4_line_119 |  | 108 | 128 | 0.0050119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2477-2_0_4_line_120 |  | 111 | 112 | 0.016306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2477-2_0_4_line_121 |  | 112 | 118 | 0.019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2477-2_0_4_line_122 |  | 113 | 224 | 0.010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2477-2_0_4_line_123 |  | 113 | 190 | 0.027724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2477-2_0_4_line_124 |  | 114 | 115 | 0.034658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2477-2_0_4_line_125 |  | 114 | 116 | 0.027917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2477-2_0_4_line_126 |  | 115 | 117 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2477-2_0_4_line_127 |  | 116 | 118 | 0.0077745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2477-2_0_4_line_128 |  | 117 | 120 | 0.0043875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2477-2_0_4_line_129 |  | 120 | 122 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2477-2_0_4_line_130 |  | 121 | 123 | 0.016863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2477-2_0_4_line_131 |  | 122 | 125 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2477-2_0_4_line_132 |  | 122 | 126 | 0.021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2477-2_0_4_line_133 |  | 122 | 127 | 0.022095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2477-2_0_4_line_134 |  | 123 | 220 | 0.01022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2477-2_0_4_line_135 |  | 123 | 221 | 0.00228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2477-2_0_4_line_136 |  | 125 | 227 | 0.0011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2477-2_0_4_line_137 |  | 126 | 209 | 0.016687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2477-2_0_4_line_138 |  | 127 | 193 | 0.015009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2477-2_0_4_line_139 |  | 128 | 129 | 0.015226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2477-2_0_4_line_140 |  | 130 | 131 | 0.015963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2477-2_0_4_line_141 |  | 130 | 132 | 0.031134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2477-2_0_4_line_142 |  | 133 | 134 | 0.021798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2477-2_0_4_line_143 |  | 134 | 233 | 0.0084261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2477-2_0_4_line_144 |  | 135 | 136 | 0.0016057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2477-2_0_4_line_145 |  | 135 | 137 | 0.0092182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2477-2_0_4_line_146 |  | 136 | 138 | 0.01971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2477-2_0_4_line_147 |  | 137 | 139 | 0.009191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2477-2_0_4_line_148 |  | 138 | 140 | 0.024529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2477-2_0_4_line_149 |  | 138 | 141 | 0.022927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2477-2_0_4_line_150 |  | 139 | 142 | 0.016547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2477-2_0_4_line_151 |  | 139 | 143 | 0.021094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2477-2_0_4_line_152 |  | 140 | 148 | 0.012179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2477-2_0_4_line_153 |  | 141 | 149 | 0.022333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2477-2_0_4_line_154 |  | 142 | 150 | 0.0053737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2477-2_0_4_line_155 |  | 143 | 147 | 0.025795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_2477-2_0_4_line_156 |  | 144 | 145 | 0.010354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2477-2_0_4_line_157 |  | 144 | 146 | 0.012505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2477-2_0_4_line_158 |  | 145 | 151 | 0.01621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2477-2_0_4_line_159 |  | 146 | 152 | 0.016902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2477-2_0_4_line_160 |  | 147 | 153 | 0.029355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2477-2_0_4_line_161 |  | 148 | 157 | 0.027233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2477-2_0_4_line_162 |  | 149 | 158 | 0.021464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2477-2_0_4_line_163 |  | 150 | 159 | 0.0030344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2477-2_0_4_line_164 |  | 152 | 155 | 0.011147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2477-2_0_4_line_165 |  | 153 | 200 | 0.0051651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_2477-2_0_4_line_166 |  | 153 | 154 | 0.010509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2477-2_0_4_line_167 |  | 155 | 156 | 0.013299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2477-2_0_4_line_168 |  | 156 | 209 | 0.0063515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2477-2_0_4_line_169 |  | 159 | 210 | 0.017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2477-2_0_4_line_170 |  | 160 | 161 | 0.0025973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2477-2_0_4_line_171 |  | 160 | 162 | 0.027973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2477-2_0_4_line_172 |  | 161 | 163 | 0.018639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2477-2_0_4_line_173 |  | 164 | 165 | 0.0016839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_2477-2_0_4_line_174 |  | 165 | 169 | 0.031146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_2477-2_0_4_line_175 |  | 166 | 167 | 0.012955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2477-2_0_4_line_176 |  | 166 | 168 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2477-2_0_4_line_177 |  | 167 | 170 | 0.024392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2477-2_0_4_line_178 |  | 169 | 172 | 0.0013324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_2477-2_0_4_line_179 |  | 170 | 173 | 0.028775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2477-2_0_4_line_180 |  | 172 | 208 | 0.021141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_2477-2_0_4_line_181 |  | 173 | 175 | 0.033891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2477-2_0_4_line_182 |  | 174 | 175 | 0.017911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2477-2_0_4_line_183 |  | 174 | 176 | 0.0052073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2477-2_0_4_line_184 |  | 176 | 177 | 0.015707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_2477-2_0_4_line_185 |  | 176 | 178 | 0.022694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_2477-2_0_4_line_186 |  | 177 | 179 | 0.028067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_2477-2_0_4_line_187 |  | 178 | 180 | 0.0067741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
188 | LV_2477-2_0_4_line_188 |  | 179 | 181 | 0.017876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_2477-2_0_4_line_189 |  | 179 | 182 | 0.009348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
190 | LV_2477-2_0_4_line_190 |  | 180 | 183 | 0.037199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
191 | LV_2477-2_0_4_line_191 |  | 181 | 184 | 0.0016879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2477-2_0_4_line_192 |  | 181 | 185 | 0.020102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
193 | LV_2477-2_0_4_line_193 |  | 182 | 186 | 0.02101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_2477-2_0_4_line_194 |  | 183 | 187 | 0.01727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_2477-2_0_4_line_195 |  | 184 | 206 | 0.014066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2477-2_0_4_line_196 |  | 185 | 207 | 0.01924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_2477-2_0_4_line_197 |  | 186 | 203 | 0.0031433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
198 | LV_2477-2_0_4_line_198 |  | 187 | 223 | 0.0067239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
199 | LV_2477-2_0_4_line_199 |  | 188 | 189 | 0.052533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2477-2_0_4_line_200 |  | 189 | 190 | 0.026377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2477-2_0_4_line_201 |  | 191 | 192 | 0.0034868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
202 | LV_2477-2_0_4_line_202 |  | 192 | 193 | 0.0061035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_2477-2_0_4_line_203 |  | 194 | 196 | 0.0058891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
204 | LV_2477-2_0_4_line_204 |  | 195 | 197 | 0.0053389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_2477-2_0_4_line_205 |  | 196 | 198 | 0.019085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
206 | LV_2477-2_0_4_line_206 |  | 197 | 199 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
207 | LV_2477-2_0_4_line_207 |  | 198 | 200 | 0.016801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
208 | LV_2477-2_0_4_line_208 |  | 198 | 201 | 0.014476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2477-2_0_4_line_209 |  | 199 | 202 | 0.0061757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
210 | LV_2477-2_0_4_line_210 |  | 201 | 213 | 0.020404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2477-2_0_4_line_211 |  | 203 | 204 | 0.018332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
212 | LV_2477-2_0_4_line_212 |  | 204 | 205 | 0.0077331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2477-2_0_4_line_213 |  | 207 | 208 | 0.00099047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
214 | LV_2477-2_0_4_line_214 |  | 210 | 211 | 0.014366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2477-2_0_4_line_215 |  | 210 | 212 | 0.01196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2477-2_0_4_line_216 |  | 213 | 214 | 0.027544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2477-2_0_4_line_217 |  | 214 | 215 | 0.0030917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2477-2_0_4_line_218 |  | 215 | 216 | 0.032901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2477-2_0_4_line_219 |  | 216 | 217 | 0.020019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2477-2_0_4_line_220 |  | 217 | 218 | 0.0042349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2477-2_0_4_line_221 |  | 218 | 219 | 0.011999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2477-2_0_4_line_222 |  | 219 | 229 | 0.0038387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2477-2_0_4_line_223 |  | 221 | 222 | 0.010619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
224 | LV_2477-2_0_4_line_224 |  | 221 | 223 | 0.037902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
225 | LV_2477-2_0_4_line_225 |  | 222 | 228 | 0.014979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
226 | LV_2477-2_0_4_line_226 |  | 224 | 225 | 0.0060225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2477-2_0_4_line_227 |  | 225 | 226 | 0.023822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2477-2_0_4_line_228 |  | 226 | 233 | 0.02253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2477-2_0_4_line_229 |  | 227 | 228 | 0.015388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
230 | LV_2477-2_0_4_line_230 |  | 229 | 230 | 0.0084102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2477-2_0_4_line_231 |  | 230 | 231 | 0.019812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2477-2_0_4_line_232 |  | 231 | 232 | 0.071866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2477-2_0_4_trafo_146 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 234 | 204 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2602604.1107 | 1257167.4752 | 2602602.3061 | 1257171.5416 | 2602590.2248 | 1257195.6191 | 2602584.5484 | 1257211.0937 | 2602581.4946 | 1257226.1388
1 | 2602604.1107 | 1257167.4752 | 2602605.2003 | 1257165.0199
2 | 2602577.9072 | 1257243.8127 | 2602581.4946 | 1257226.1388
3 | 2602577.9072 | 1257243.8127 | 2602596.6329 | 1257250.0026
4 | 2602481.5657 | 1257245.585 | 2602577.9072 | 1257243.8127
5 | 2602473.5275 | 1257155.2659 | 2602488.314 | 1257178.8698
6 | 2602473.5275 | 1257155.2659 | 2602465.3093 | 1257154.9068 | 2602461.8881 | 1257155.9688
7 | 2602596.6329 | 1257250.0026 | 2602720.7657 | 1257290.2742
8 | 2602481.5657 | 1257245.585 | 2602468.7306 | 1257247.3732
9 | 2602448.7009 | 1257250.1638 | 2602468.7306 | 1257247.3732
10 | 2602776.4144 | 1257216.4596 | 2602771.7167 | 1257241.3466
11 | 2602761.8505 | 1257293.6156 | 2602771.7167 | 1257241.3466
12 | 2602741.3118 | 1257291.6601 | 2602727.7054 | 1257290.3646 | 2602720.7657 | 1257290.2742
13 | 2602761.8505 | 1257293.6156 | 2602741.3118 | 1257291.6601
14 | 2602516.7822 | 1256985.3016 | 2602514.0077 | 1257002.755
15 | 2602516.7822 | 1256985.3016 | 2602519.3794 | 1256968.9627
16 | 2602514.0077 | 1257002.755 | 2602509.2468 | 1257032.7054
17 | 2602519.3794 | 1256968.9627 | 2602526.4913 | 1256924.2235
18 | 2602509.2468 | 1257032.7054 | 2602505.9441 | 1257053.4817
19 | 2602528.5026 | 1256911.5706 | 2602526.4913 | 1256924.2235
20 | 2602505.9441 | 1257053.4817 | 2602503.299 | 1257070.1213 | 2602502.1588 | 1257077.2601
21 | 2602528.5026 | 1256911.5706 | 2602505.2053 | 1256908.4033 | 2602486.3739 | 1256918.2021
22 | 2602441.4582 | 1256898.9823 | 2602480.6757 | 1256913.1186 | 2602486.3739 | 1256918.2021
23 | 2602486.3739 | 1256918.2021 | 2602487.2689 | 1256923.5838 | 2602484.515 | 1256946.4757 | 2602484.5016 | 1256946.5512
24 | 2602444.9145 | 1256854.2316 | 2602444.2707 | 1256880.0152 | 2602441.4582 | 1256898.9823
25 | 2602484.5016 | 1256946.5512 | 2602481.3987 | 1256963.9959
26 | 2602204.562 | 1257393.955 | 2602192.2948 | 1257391.8718 | 2602184.8336 | 1257390.541
27 | 2602204.562 | 1257393.955 | 2602278.6684 | 1257410.3621
28 | 2602177.4087 | 1257389.2166 | 2602184.8336 | 1257390.541
29 | 2602290.0122 | 1257413.9335 | 2602278.6684 | 1257410.3621
30 | 2602170.3716 | 1257387.9614 | 2602177.4087 | 1257389.2166
31 | 2602290.0122 | 1257413.9335 | 2602462.4484 | 1257487.1834
32 | 2602170.3716 | 1257387.9614 | 2602164.8004 | 1257386.5803
33 | 2602164.8004 | 1257386.5803 | 2602161.883 | 1257385.857 | 2602147.4691 | 1257382.2818
34 | 2602147.4691 | 1257382.2818 | 2602133.3338 | 1257378.7756 | 2602125.4742 | 1257376.3217
35 | 2602172.4753 | 1257345.7293 | 2602172.1726 | 1257351.8073
36 | 2602172.999 | 1257335.216 | 2602172.4753 | 1257345.7293
37 | 2602197.6252 | 1257157.3241 | 2602198.2923 | 1257151.0356 | 2602198.4704 | 1257144.9995
38 | 2602196.8851 | 1257164.2995 | 2602196.8851 | 1257164.2995 | 2602197.6252 | 1257157.3241
39 | 2602199.0708 | 1257124.6516 | 2602198.4704 | 1257144.9995
40 | 2602196.224 | 1257166.511 | 2602196.8851 | 1257164.2995
41 | 2602199.0708 | 1257124.6516 | 2602193.8236 | 1257123.4934 | 2602186.4219 | 1257120.5674
42 | 2602210.679 | 1257091.367 | 2602202.6055 | 1257107.7972 | 2602199.0708 | 1257124.6516
43 | 2602199.0708 | 1257124.6516 | 2602209.0756 | 1257125.9116 | 2602217.9149 | 1257126.1595
44 | 2602191.3717 | 1257185.7397 | 2602193.6845 | 1257175.0055 | 2602196.224 | 1257166.511
45 | 2602210.679 | 1257091.367 | 2602219.7613 | 1257079.151 | 2602223.9103 | 1257073.3375 | 2602224.4805 | 1257072.2321
46 | 2602245.6013 | 1257125.1676 | 2602232.3731 | 1257126.565 | 2602217.9149 | 1257126.1595
47 | 2602190.2255 | 1257191.0594 | 2602191.3717 | 1257185.7397
48 | 2602234.8131 | 1257052.2012 | 2602224.4805 | 1257072.2321
49 | 2602245.6013 | 1257125.1676 | 2602262.7896 | 1257123.3518 | 2602289.9733 | 1257115.6234 | 2602302.0534 | 1257111.9144 | 2602304.4938 | 1257111.9153
50 | 2602190.2255 | 1257191.0594 | 2602206.0139 | 1257190.4676
51 | 2602181.2366 | 1257216.9846 | 2602182.5192 | 1257214.3833 | 2602182.1589 | 1257210.0581 | 2602190.2255 | 1257191.0594
52 | 2602159.2948 | 1257092.9608 | 2602161.8043 | 1257117.8103
53 | 2602159.2948 | 1257092.9608 | 2602158.0007 | 1257085.2441
54 | 2602163.3934 | 1257130.0772 | 2602162.751 | 1257127.1848 | 2602161.8043 | 1257117.8103
55 | 2602158.0007 | 1257085.2441 | 2602151.085 | 1257071.1648
56 | 2602158.0007 | 1257085.2441 | 2602161.6431 | 1257083.244 | 2602168.3923 | 1257075.2161
57 | 2602239.9891 | 1257042.1671 | 2602234.8131 | 1257052.2012
58 | 2602179.8745 | 1257061.5583 | 2602174.4928 | 1257056.742 | 2602167.6561 | 1257052.5779
59 | 2602179.8745 | 1257061.5583 | 2602168.3923 | 1257075.2161
60 | 2602167.6561 | 1257052.5779 | 2602144.1823 | 1257038.2803
61 | 2602216.3772 | 1257187.9721 | 2602209.0297 | 1257190.3546 | 2602206.0139 | 1257190.4676
62 | 2602181.2366 | 1257216.9846 | 2602182.3588 | 1257220.2427 | 2602180.9628 | 1257241.024
63 | 2602181.2366 | 1257216.9846 | 2602178.0918 | 1257219.2183 | 2602168.8627 | 1257222.0247
64 | 2602352.5971 | 1257023.8711 | 2602347.1289 | 1257049.742
65 | 2602356.3654 | 1257006.0423 | 2602352.5971 | 1257023.8711
66 | 2602347.1289 | 1257049.742 | 2602346.984 | 1257050.4274
67 | 2602356.3654 | 1257006.0423 | 2602358.4502 | 1256992.1022
68 | 2602346.984 | 1257050.4274 | 2602346.85 | 1257051.0614
69 | 2602346.85 | 1257051.0614 | 2602346.6673 | 1257051.9256
70 | 2602399.8885 | 1257014.2595 | 2602394.1154 | 1257013.1696
71 | 2602399.8885 | 1257014.2595 | 2602419.405 | 1257017.9443
72 | 2602346.6673 | 1257051.9256 | 2602346.4701 | 1257052.8586 | 2602346.189 | 1257058.3955 | 2602347.673 | 1257061.954
73 | 2602358.6785 | 1256951.7738 | 2602358.8092 | 1256950.6891
74 | 2602358.6785 | 1256951.7738 | 2602371.6637 | 1256954.3025
75 | 2602365.9063 | 1256901.2318 | 2602364.1021 | 1256906.757 | 2602358.8092 | 1256950.6891
76 | 2602379.7306 | 1256955.8735 | 2602371.6637 | 1256954.3025
77 | 2602425.3054 | 1257019.0583 | 2602419.405 | 1257017.9443
78 | 2602347.673 | 1257061.954 | 2602347.673 | 1257061.954 | 2602352.2406 | 1257066.0919 | 2602357.8468 | 1257067.24
79 | 2602365.9063 | 1256901.2318 | 2602352.6724 | 1256899.8179
80 | 2602394.0857 | 1256958.6691 | 2602379.7306 | 1256955.8735
81 | 2602439.9898 | 1257021.8307 | 2602425.3054 | 1257019.0583
82 | 2602172.999 | 1257335.216 | 2602174.2566 | 1257317.9239
83 | 2602172.999 | 1257335.216 | 2602152.8915 | 1257335.6604
84 | 2602151.7466 | 1257335.6857 | 2602152.8915 | 1257335.6604
85 | 2602132.5803 | 1257334.09 | 2602138.3323 | 1257335.9821 | 2602151.7466 | 1257335.6857
86 | 2602125.4742 | 1257376.3217 | 2602123.0662 | 1257375.5699 | 2602121.1725 | 1257374.8119
87 | 2602176.8531 | 1257282.2214 | 2602176.5223 | 1257286.7699
88 | 2602178.377 | 1257265.0601 | 2602177.5222 | 1257273.0206 | 2602176.8531 | 1257282.2214
89 | 2602132.5803 | 1257334.09 | 2602127.2886 | 1257331.1417 | 2602110.0299 | 1257326.5607
90 | 2602132.5803 | 1257334.09 | 2602131.2818 | 1257338.9706 | 2602123.7206 | 1257351.8448
91 | 2602132.5803 | 1257334.09 | 2602132.2888 | 1257326.7628 | 2602130.7563 | 1257304.1047
92 | 2602119.3466 | 1257374.0811 | 2602121.1725 | 1257374.8119
93 | 2602447.8916 | 1257122.4027 | 2602460.8506 | 1257124.4291 | 2602464.6063 | 1257122.1069 | 2602465.7426 | 1257116.925
94 | 2602468.9044 | 1257102.5067 | 2602465.7426 | 1257116.925
95 | 2602429.8416 | 1257119.5801 | 2602447.8916 | 1257122.4027
96 | 2602429.8416 | 1257119.5801 | 2602433.3874 | 1257102.377
97 | 2602425.8533 | 1257156.8701 | 2602424.5442 | 1257149.7203 | 2602425.2939 | 1257141.6486 | 2602429.8416 | 1257119.5801
98 | 2602437.2751 | 1257083.5146 | 2602433.3874 | 1257102.377
99 | 2602425.8533 | 1257156.8701 | 2602438.0351 | 1257157.5704
100 | 2602425.8533 | 1257156.8701 | 2602429.9202 | 1257181.4377
101 | 2602437.2751 | 1257083.5146 | 2602452.7458 | 1257085.9336 | 2602457.3457 | 1257084.4011 | 2602460.9294 | 1257078.7988 | 2602461.765 | 1257072.2625
102 | 2602437.2751 | 1257083.5146 | 2602420.8327 | 1257080.1434
103 | 2602453.4987 | 1257158.4594 | 2602438.0351 | 1257157.5704
104 | 2602431.2538 | 1257189.494 | 2602429.9202 | 1257181.4377
105 | 2602461.765 | 1257072.2625 | 2602464.7236 | 1257049.1218
106 | 2602406.056 | 1257077.1137 | 2602420.8327 | 1257080.1434
107 | 2602461.8881 | 1257155.9688 | 2602459.586 | 1257156.6835 | 2602453.5083 | 1257158.46 | 2602453.4987 | 1257158.4594
108 | 2602431.2538 | 1257189.494 | 2602414.4511 | 1257189.1318
109 | 2602479.3912 | 1256975.2817 | 2602481.3987 | 1256963.9959
110 | 2602479.3912 | 1256975.2817 | 2602475.5604 | 1256992.0211
111 | 2602479.3912 | 1256975.2817 | 2602441.0396 | 1256967.813
112 | 2602467.5476 | 1257027.0336 | 2602475.5604 | 1256992.0211
113 | 2602441.0396 | 1256967.813 | 2602440.571 | 1256967.7218
114 | 2602467.5476 | 1257027.0336 | 2602451.8955 | 1257024.0785
115 | 2602467.5476 | 1257027.0336 | 2602464.7236 | 1257049.1218
116 | 2602440.571 | 1256967.7218 | 2602430.1576 | 1256965.6938
117 | 2602439.9898 | 1257021.8307 | 2602451.8955 | 1257024.0785
118 | 2602430.1576 | 1256965.6938 | 2602413.95 | 1256962.5375
119 | 2602413.95 | 1256962.5375 | 2602409.0305 | 1256961.5795
120 | 2602163.3934 | 1257130.0772 | 2602166.9286 | 1257145.9956
121 | 2602166.9286 | 1257145.9956 | 2602167.7344 | 1257149.6238 | 2602167.8496 | 1257164.9229 | 2602167.8306 | 1257165.7782
122 | 2602239.9891 | 1257042.1671 | 2602245.2612 | 1257032.5322
123 | 2602239.9891 | 1257042.1671 | 2602215.859 | 1257028.5159
124 | 2602144.0543 | 1257229.5687 | 2602151.7014 | 1257202.5756 | 2602153.735 | 1257196.2936
125 | 2602167.658 | 1257173.5508 | 2602162.1757 | 1257176.4285 | 2602157.9058 | 1257183.4095 | 2602153.735 | 1257196.2936
126 | 2602144.0543 | 1257229.5687 | 2602139.8604 | 1257234.9708 | 2602138.3613 | 1257238.7669
127 | 2602167.658 | 1257173.5508 | 2602167.8306 | 1257165.7782
128 | 2602138.3613 | 1257238.7669 | 2602136.7497 | 1257242.8477
129 | 2602129.2519 | 1257257.5044 | 2602133.2574 | 1257251.6908 | 2602136.7497 | 1257242.8477
130 | 2602179.7744 | 1257257.8446 | 2602180.7746 | 1257243.8245 | 2602180.9628 | 1257241.024
131 | 2602129.2519 | 1257257.5044 | 2602143.4261 | 1257257.9207 | 2602147.532 | 1257258.7747
132 | 2602129.2519 | 1257257.5044 | 2602107.9516 | 1257260.4212 | 2602107.7269 | 1257260.4418
133 | 2602129.2519 | 1257257.5044 | 2602128.5309 | 1257271.2022 | 2602129.0963 | 1257279.5616
134 | 2602179.7744 | 1257257.8446 | 2602169.5613 | 1257258.2237
135 | 2602179.7744 | 1257257.8446 | 2602182.0589 | 1257257.7454
136 | 2602148.6205 | 1257259.0011 | 2602147.532 | 1257258.7747
137 | 2602107.7269 | 1257260.4418 | 2602099.1451 | 1257261.2298 | 2602091.141 | 1257260.2107
138 | 2602130.1091 | 1257294.5364 | 2602129.0963 | 1257279.5616
139 | 2602394.0857 | 1256958.6691 | 2602409.0305 | 1256961.5795
140 | 2602321.7034 | 1256899.5609 | 2602305.8913 | 1256901.7517
141 | 2602321.7034 | 1256899.5609 | 2602329.4061 | 1256898.4937 | 2602337.4967 | 1256898.1966 | 2602352.6724 | 1256899.8179
142 | 2602269.7089 | 1256977.4389 | 2602274.2313 | 1256956.1152
143 | 2602269.7089 | 1256977.4389 | 2602267.9607 | 1256985.6817
144 | 2602002.8727 | 1257242.9228 | 2602004.2535 | 1257243.7425
145 | 2602012.1804 | 1257248.4477 | 2602004.2535 | 1257243.7425
146 | 2601986.7549 | 1257231.6282 | 2601997.1871 | 1257239.548 | 2602002.8727 | 1257242.9228
147 | 2602012.1804 | 1257248.4477 | 2602020.0653 | 1257253.209
148 | 2601986.7549 | 1257231.6282 | 2601979.2409 | 1257222.2195 | 2601974.3158 | 1257210.7439
149 | 2601986.7549 | 1257231.6282 | 2601977.3885 | 1257238.4964 | 2601973.716 | 1257240.7634 | 2601968.2794 | 1257242.5295 | 2601967.0039 | 1257242.6381
150 | 2602020.0653 | 1257253.209 | 2602015.3181 | 1257267.6393 | 2602014.8909 | 1257268.9266
151 | 2602038.1566 | 1257264.1445 | 2602020.0653 | 1257253.209
152 | 2601970.8719 | 1257199.0792 | 2601973.5377 | 1257208.931 | 2601974.3158 | 1257210.7439
153 | 2601945.0207 | 1257239.6647 | 2601955.5754 | 1257241.8584 | 2601962.1646 | 1257243.0501 | 2601967.0039 | 1257242.6381
154 | 2602013.1982 | 1257274.0267 | 2602014.8909 | 1257268.9266
155 | 2602038.1566 | 1257264.1445 | 2602051.3934 | 1257272.1988 | 2602059.5664 | 1257278.4669
156 | 2602047.6363 | 1257234.3389 | 2602037.8057 | 1257231.089 | 2602037.8057 | 1257231.089
157 | 2602047.6363 | 1257234.3389 | 2602059.6456 | 1257237.9453
158 | 2602041.9116 | 1257215.4081 | 2602037.8057 | 1257231.089
159 | 2602059.6456 | 1257237.9453 | 2602061.3105 | 1257241.9263 | 2602072.4394 | 1257247.8061
160 | 2602077.8474 | 1257301.1603 | 2602071.593 | 1257290.9514 | 2602062.3003 | 1257280.5635 | 2602059.5664 | 1257278.4669
161 | 2601970.8719 | 1257199.0792 | 2601986.3816 | 1257196.8827 | 2601997.8536 | 1257198.3765
162 | 2601945.0207 | 1257239.6647 | 2601937.4708 | 1257259.7573
163 | 2602013.1982 | 1257274.0267 | 2602012.2424 | 1257276.9066
164 | 2602071.6117 | 1257258.0961 | 2602073.5451 | 1257248.3903 | 2602072.4394 | 1257247.8061
165 | 2602077.8474 | 1257301.1603 | 2602079.9828 | 1257305.8633
166 | 2602077.8474 | 1257301.1603 | 2602080.7973 | 1257295.2907 | 2602080.6328 | 1257291.3547
167 | 2602071.6117 | 1257258.0961 | 2602078.0428 | 1257258.5431 | 2602084.8403 | 1257259.4085
168 | 2602091.141 | 1257260.2107 | 2602084.8403 | 1257259.4085
169 | 2602006.8353 | 1257293.1313 | 2602009.1673 | 1257286.1719 | 2602012.2424 | 1257276.9066
170 | 2602385.2515 | 1257072.8524 | 2602387.796 | 1257073.3735
171 | 2602385.2515 | 1257072.8524 | 2602357.8468 | 1257067.24
172 | 2602387.796 | 1257073.3735 | 2602403.6428 | 1257076.6189 | 2602406.056 | 1257077.1137
173 | 2602412.7676 | 1257189.0955 | 2602414.4511 | 1257189.1318
174 | 2602412.7676 | 1257189.0955 | 2602381.629 | 1257188.4243
175 | 2602432.5481 | 1257252.4142 | 2602419.6366 | 1257253.4757
176 | 2602432.5481 | 1257252.4142 | 2602448.7009 | 1257250.1638
177 | 2602395.2844 | 1257252.4914 | 2602417.2046 | 1257253.6756 | 2602419.6366 | 1257253.4757
178 | 2602380.2969 | 1257188.3956 | 2602381.629 | 1257188.4243
179 | 2602395.2844 | 1257252.4914 | 2602366.5512 | 1257250.939
180 | 2602380.2969 | 1257188.3956 | 2602359.1613 | 1257187.94
181 | 2602332.7094 | 1257249.1106 | 2602366.5512 | 1257250.939
182 | 2602332.7094 | 1257249.1106 | 2602314.8243 | 1257248.1443
183 | 2602309.6246 | 1257247.8634 | 2602314.8243 | 1257248.1443
184 | 2602309.6246 | 1257247.8634 | 2602311.251 | 1257232.241
185 | 2602309.6246 | 1257247.8634 | 2602286.9458 | 1257247.0232
186 | 2602314.1573 | 1257204.325 | 2602311.251 | 1257232.241
187 | 2602280.1759 | 1257246.922 | 2602282.3393 | 1257246.8525 | 2602286.9458 | 1257247.0232
188 | 2602314.1573 | 1257204.325 | 2602318.8385 | 1257187.0708
189 | 2602314.1573 | 1257204.325 | 2602304.8274 | 1257204.906
190 | 2602280.1759 | 1257246.922 | 2602267.9686 | 1257247.3141 | 2602253.7407 | 1257249.3102 | 2602243.3064 | 1257251.2794
191 | 2602318.8385 | 1257187.0708 | 2602319.3818 | 1257185.4727
192 | 2602318.8385 | 1257187.0708 | 2602338.9358 | 1257187.504
193 | 2602283.8581 | 1257206.2119 | 2602304.8274 | 1257204.906
194 | 2602226.6336 | 1257255.7268 | 2602239.4522 | 1257252.0067 | 2602243.3064 | 1257251.2794
195 | 2602325.5977 | 1257172.9804 | 2602321.518 | 1257179.1888 | 2602319.3818 | 1257185.4727
196 | 2602338.9358 | 1257187.504 | 2602358.1711 | 1257187.9187
197 | 2602280.7209 | 1257206.4073 | 2602283.8581 | 1257206.2119
198 | 2602226.6336 | 1257255.7268 | 2602219.9247 | 1257256.1756
199 | 2602196.333 | 1257010.8173 | 2602203.2987 | 1256958.7481
200 | 2602196.333 | 1257010.8173 | 2602202.5627 | 1257017.1813 | 2602215.859 | 1257028.5159 | 2602215.859 | 1257028.5159
201 | 2602130.7563 | 1257304.1047 | 2602130.521 | 1257300.6259
202 | 2602130.521 | 1257300.6259 | 2602130.1091 | 1257294.5364
203 | 2602110.0299 | 1257326.5607 | 2602104.3379 | 1257325.0499
204 | 2602121.1956 | 1257356.5453 | 2602122.5007 | 1257353.9219 | 2602123.7206 | 1257351.8448
205 | 2602085.6815 | 1257321.6433 | 2602092.0146 | 1257321.7789 | 2602104.3379 | 1257325.0499
206 | 2602113.6131 | 1257371.7863 | 2602121.1956 | 1257356.5453
207 | 2602085.6815 | 1257321.6433 | 2602083.4522 | 1257314.7268 | 2602082.1191 | 1257310.568 | 2602079.9828 | 1257305.8633
208 | 2602085.6815 | 1257321.6433 | 2602087.7092 | 1257335.9768
209 | 2602113.6131 | 1257371.7863 | 2602119.3466 | 1257374.0811
210 | 2602092.2141 | 1257355.7905 | 2602090.3309 | 1257350.9756 | 2602088.7803 | 1257343.5479 | 2602087.7092 | 1257335.9768
211 | 2602280.7209 | 1257206.4073 | 2602262.4241 | 1257207.5468
212 | 2602254.7059 | 1257208.0275 | 2602262.4241 | 1257207.5468
213 | 2602359.1613 | 1257187.94 | 2602358.1711 | 1257187.9187
214 | 2602006.8353 | 1257293.1313 | 2602002.2807 | 1257306.7566
215 | 2602006.8353 | 1257293.1313 | 2602008.7502 | 1257293.7657 | 2602018.1866 | 1257296.8988
216 | 2602092.2141 | 1257355.7905 | 2602073.0075 | 1257366.7024 | 2602067.8587 | 1257368.5016
217 | 2602067.8587 | 1257368.5016 | 2602064.9401 | 1257369.5215
218 | 2602032.5691 | 1257371.6858 | 2602046.6626 | 1257373.0422 | 2602057.9721 | 1257371.9564 | 2602064.9401 | 1257369.5215
219 | 2602032.5691 | 1257371.6858 | 2602029.7371 | 1257371.4133 | 2602012.9686 | 1257367.7058
220 | 2602012.9686 | 1257367.7058 | 2602008.8336 | 1257366.7916
221 | 2601997.1021 | 1257364.2996 | 2601997.908 | 1257364.3759 | 2602008.8336 | 1257366.7916
222 | 2601997.1021 | 1257364.2996 | 2601993.2806 | 1257363.9379
223 | 2602178.377 | 1257265.0601 | 2602178.5591 | 1257261.9581 | 2602182.1028 | 1257261.7147 | 2602182.0589 | 1257257.7454
224 | 2602182.0589 | 1257257.7454 | 2602211.7577 | 1257256.722 | 2602219.9247 | 1257256.1756
225 | 2602178.377 | 1257265.0601 | 2602170.3706 | 1257263.5229 | 2602163.6868 | 1257262.1333
226 | 2602245.2612 | 1257032.5322 | 2602248.1521 | 1257027.2489
227 | 2602259.5873 | 1257006.3509 | 2602248.1521 | 1257027.2489
228 | 2602259.5873 | 1257006.3509 | 2602266.1022 | 1256994.4449 | 2602267.9607 | 1256985.6817
229 | 2602148.6205 | 1257259.0011 | 2602163.6868 | 1257262.1333
230 | 2601993.2806 | 1257363.9379 | 2601985.4155 | 1257363.1933 | 2601984.9062 | 1257363.2203
231 | 2601965.5555 | 1257366.8671 | 2601976.8656 | 1257363.6464 | 2601984.9062 | 1257363.2203
232 | 2601965.5555 | 1257366.8671 | 2601898.0817 | 1257342.1282

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602604.1107 | 1257167.4752
1 | 2602581.4946 | 1257226.1388
2 | 2602605.2003 | 1257165.0199
3 | 2602577.9072 | 1257243.8127
4 | 2602488.314 | 1257178.8698
5 | 2602473.5275 | 1257155.2659
6 | 2602596.6329 | 1257250.0026
7 | 2602481.5657 | 1257245.585
8 | 2602468.7306 | 1257247.3732
9 | 2602776.4144 | 1257216.4596
10 | 2602771.7167 | 1257241.3466
11 | 2602720.7657 | 1257290.2742
12 | 2602761.8505 | 1257293.6156
13 | 2602741.3118 | 1257291.6601
14 | 2602516.7822 | 1256985.3016
15 | 2602514.0077 | 1257002.755
16 | 2602519.3794 | 1256968.9627
17 | 2602509.2468 | 1257032.7054
18 | 2602526.4913 | 1256924.2235
19 | 2602505.9441 | 1257053.4817
20 | 2602528.5026 | 1256911.5706
21 | 2602502.1588 | 1257077.2601
22 | 2602486.3739 | 1256918.2021
23 | 2602441.4582 | 1256898.9823
24 | 2602484.5016 | 1256946.5512
25 | 2602204.562 | 1257393.955
26 | 2602184.8336 | 1257390.541
27 | 2602278.6684 | 1257410.3621
28 | 2602177.4087 | 1257389.2166
29 | 2602290.0122 | 1257413.9335
30 | 2602462.4484 | 1257487.1834
31 | 2602170.3716 | 1257387.9614
32 | 2602164.8004 | 1257386.5803
33 | 2602147.4691 | 1257382.2818
34 | 2602172.1726 | 1257351.8073
35 | 2602172.4753 | 1257345.7293
36 | 2602197.6252 | 1257157.3241
37 | 2602198.4704 | 1257144.9995
38 | 2602196.8851 | 1257164.2995
39 | 2602199.0708 | 1257124.6516
40 | 2602196.224 | 1257166.511
41 | 2602186.4219 | 1257120.5674
42 | 2602210.679 | 1257091.367
43 | 2602217.9149 | 1257126.1595
44 | 2602191.3717 | 1257185.7397
45 | 2602224.4805 | 1257072.2321
46 | 2602245.6013 | 1257125.1676
47 | 2602190.2255 | 1257191.0594
48 | 2602159.2948 | 1257092.9608
49 | 2602161.8043 | 1257117.8103
50 | 2602158.0007 | 1257085.2441
51 | 2602234.8131 | 1257052.2012
52 | 2602179.8745 | 1257061.5583
53 | 2602167.6561 | 1257052.5779
54 | 2602168.3923 | 1257075.2161
55 | 2602304.4938 | 1257111.9153
56 | 2602206.0139 | 1257190.4676
57 | 2602181.2366 | 1257216.9846
58 | 2602352.5971 | 1257023.8711
59 | 2602347.1289 | 1257049.742
60 | 2602356.3654 | 1257006.0423
61 | 2602346.984 | 1257050.4274
62 | 2602358.4502 | 1256992.1022
63 | 2602346.85 | 1257051.0614
64 | 2602394.1154 | 1257013.1696
65 | 2602399.8885 | 1257014.2595
66 | 2602346.6673 | 1257051.9256
67 | 2602358.6785 | 1256951.7738
68 | 2602358.8092 | 1256950.6891
69 | 2602371.6637 | 1256954.3025
70 | 2602419.405 | 1257017.9443
71 | 2602347.673 | 1257061.954
72 | 2602365.9063 | 1256901.2318
73 | 2602379.7306 | 1256955.8735
74 | 2602425.3054 | 1257019.0583
75 | 2602172.999 | 1257335.216
76 | 2602174.2566 | 1257317.9239
77 | 2602152.8915 | 1257335.6604
78 | 2602151.7466 | 1257335.6857
79 | 2602125.4742 | 1257376.3217
80 | 2602176.5223 | 1257286.7699
81 | 2602176.8531 | 1257282.2214
82 | 2602132.5803 | 1257334.09
83 | 2602121.1725 | 1257374.8119
84 | 2602465.7426 | 1257116.925
85 | 2602447.8916 | 1257122.4027
86 | 2602468.9044 | 1257102.5067
87 | 2602429.8416 | 1257119.5801
88 | 2602433.3874 | 1257102.377
89 | 2602425.8533 | 1257156.8701
90 | 2602437.2751 | 1257083.5146
91 | 2602438.0351 | 1257157.5704
92 | 2602429.9202 | 1257181.4377
93 | 2602461.765 | 1257072.2625
94 | 2602420.8327 | 1257080.1434
95 | 2602453.4987 | 1257158.4594
96 | 2602431.2538 | 1257189.494
97 | 2602481.3987 | 1256963.9959
98 | 2602479.3912 | 1256975.2817
99 | 2602475.5604 | 1256992.0211
100 | 2602441.0396 | 1256967.813
101 | 2602467.5476 | 1257027.0336
102 | 2602440.571 | 1256967.7218
103 | 2602444.9145 | 1256854.2316
104 | 2602451.8955 | 1257024.0785
105 | 2602464.7236 | 1257049.1219
106 | 2602430.1576 | 1256965.6938
107 | 2602439.9898 | 1257021.8307
108 | 2602413.95 | 1256962.5375
109 | 2602151.085 | 1257071.1648
110 | 2602144.1823 | 1257038.2803
111 | 2602163.3934 | 1257130.0772
112 | 2602166.9286 | 1257145.9956
113 | 2602239.9891 | 1257042.1671
114 | 2602153.735 | 1257196.2936
115 | 2602144.0543 | 1257229.5687
116 | 2602167.658 | 1257173.5508
117 | 2602138.3613 | 1257238.7669
118 | 2602167.8306 | 1257165.7782
119 | 2602168.8627 | 1257222.0247
120 | 2602136.7497 | 1257242.8477
121 | 2602180.9628 | 1257241.024
122 | 2602129.2519 | 1257257.5044
123 | 2602179.7744 | 1257257.8446
124 | 2602216.3772 | 1257187.9721
125 | 2602147.5319 | 1257258.7747
126 | 2602107.7269 | 1257260.4418
127 | 2602129.0963 | 1257279.5616
128 | 2602409.0305 | 1256961.5795
129 | 2602394.0857 | 1256958.6691
130 | 2602321.7034 | 1256899.5609
131 | 2602305.8913 | 1256901.7517
132 | 2602352.6724 | 1256899.8179
133 | 2602274.2313 | 1256956.1152
134 | 2602269.7089 | 1256977.4389
135 | 2602004.2535 | 1257243.7425
136 | 2602002.8727 | 1257242.9228
137 | 2602012.1804 | 1257248.4477
138 | 2601986.7549 | 1257231.6282
139 | 2602020.0653 | 1257253.209
140 | 2601974.3158 | 1257210.7439
141 | 2601967.0039 | 1257242.6381
142 | 2602014.8909 | 1257268.9266
143 | 2602038.1566 | 1257264.1445
144 | 2602047.6363 | 1257234.3389
145 | 2602037.8057 | 1257231.089
146 | 2602059.6456 | 1257237.9453
147 | 2602059.5664 | 1257278.4669
148 | 2601970.8719 | 1257199.0792
149 | 2601945.0207 | 1257239.6647
150 | 2602013.1982 | 1257274.0267
151 | 2602041.9116 | 1257215.4081
152 | 2602072.4394 | 1257247.8061
153 | 2602077.8474 | 1257301.1603
154 | 2602080.6328 | 1257291.3547
155 | 2602071.6117 | 1257258.0961
156 | 2602084.8403 | 1257259.4085
157 | 2601997.8536 | 1257198.3765
158 | 2601937.4708 | 1257259.7573
159 | 2602012.2424 | 1257276.9066
160 | 2602385.2515 | 1257072.8524
161 | 2602387.796 | 1257073.3735
162 | 2602357.8468 | 1257067.24
163 | 2602406.056 | 1257077.1137
164 | 2602414.4511 | 1257189.1318
165 | 2602412.7676 | 1257189.0955
166 | 2602432.5481 | 1257252.4142
167 | 2602419.6366 | 1257253.4757
168 | 2602448.7009 | 1257250.1638
169 | 2602381.629 | 1257188.4243
170 | 2602395.2844 | 1257252.4913
171 | 2602461.8881 | 1257155.9688
172 | 2602380.2969 | 1257188.3956
173 | 2602366.5512 | 1257250.939
174 | 2602314.8243 | 1257248.1443
175 | 2602332.7094 | 1257249.1106
176 | 2602309.6246 | 1257247.8634
177 | 2602311.251 | 1257232.241
178 | 2602286.9458 | 1257247.0232
179 | 2602314.1573 | 1257204.325
180 | 2602280.1759 | 1257246.922
181 | 2602318.8385 | 1257187.0708
182 | 2602304.8274 | 1257204.906
183 | 2602243.3064 | 1257251.2794
184 | 2602319.3818 | 1257185.4727
185 | 2602338.9358 | 1257187.504
186 | 2602283.8581 | 1257206.2119
187 | 2602226.6336 | 1257255.7268
188 | 2602203.2987 | 1256958.7481
189 | 2602196.333 | 1257010.8173
190 | 2602215.859 | 1257028.5158
191 | 2602130.7563 | 1257304.1047
192 | 2602130.521 | 1257300.6259
193 | 2602130.1091 | 1257294.5364
194 | 2602110.0299 | 1257326.5607
195 | 2602123.7206 | 1257351.8448
196 | 2602104.3379 | 1257325.0499
197 | 2602121.1956 | 1257356.5453
198 | 2602085.6815 | 1257321.6433
199 | 2602113.6131 | 1257371.7863
200 | 2602079.9828 | 1257305.8633
201 | 2602087.7092 | 1257335.9768
202 | 2602119.3466 | 1257374.0811
203 | 2602280.7209 | 1257206.4073
204 | 2602262.4241 | 1257207.5468
205 | 2602254.7059 | 1257208.0275
206 | 2602325.5977 | 1257172.9804
207 | 2602358.1711 | 1257187.9187
208 | 2602359.1613 | 1257187.94
209 | 2602091.141 | 1257260.2107
210 | 2602006.8353 | 1257293.1313
211 | 2602002.2807 | 1257306.7566
212 | 2602018.1866 | 1257296.8988
213 | 2602092.2141 | 1257355.7905
214 | 2602067.8587 | 1257368.5016
215 | 2602064.9401 | 1257369.5215
216 | 2602032.5691 | 1257371.6858
217 | 2602012.9686 | 1257367.7058
218 | 2602008.8336 | 1257366.7916
219 | 2601997.1021 | 1257364.2996
220 | 2602169.5613 | 1257258.2237
221 | 2602182.0589 | 1257257.7454
222 | 2602178.377 | 1257265.0601
223 | 2602219.9247 | 1257256.1756
224 | 2602245.2612 | 1257032.5322
225 | 2602248.1521 | 1257027.2489
226 | 2602259.5873 | 1257006.3509
227 | 2602148.6205 | 1257259.0011
228 | 2602163.6868 | 1257262.1333
229 | 2601993.2806 | 1257363.9379
230 | 2601984.9062 | 1257363.2203
231 | 2601965.5555 | 1257366.8671
232 | 2601898.0817 | 1257342.1282
233 | 2602267.9607 | 1256985.6817
234 | 2602254.7059 | 1257208.0275

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9834 | -0.31739 | 0.001674 | 0.00041955
1 | 0.98412 | -0.30345 | 0.0017961 | 0.00045014
2 | 0.98338 | -0.3179 | 0.01057 | 0.002649
3 | 0.98435 | -0.29889 | 0 | 0
4 | 0.98706 | -0.246 | 0.0014428 | 0.00036161
5 | 0.98709 | -0.24528 | 0.0019065 | 0.00047783
6 | 0.98426 | -0.30061 | 0 | 0
7 | 0.98603 | -0.26619 | 0 | 0
8 | 0.98625 | -0.2618 | 0.00041362 | 0.00010366
9 | 0.98338 | -0.31787 | 0.00042945 | 0.00010763
10 | 0.98339 | -0.31768 | 0.0027669 | 0.00069346
11 | 0.98368 | -0.31201 | 0.0010281 | 0.00025766
12 | 0.98355 | -0.31461 | 0 | 0
13 | 0.98361 | -0.31342 | 0.0006203 | 0.00015546
14 | 0.97188 | -0.54203 | 0.0017805 | 0.00044623
15 | 0.97173 | -0.54502 | 0.0013636 | 0.00034174
16 | 0.97205 | -0.53869 | 0.0011601 | 0.00029075
17 | 0.97151 | -0.54939 | 0.0025534 | 0.00063995
18 | 0.97256 | -0.52858 | 0.0021701 | 0.00054387
19 | 0.97141 | -0.55142 | 0.0026246 | 0.00065778
20 | 0.97273 | -0.52521 | 0 | 0
21 | 0.97135 | -0.55259 | 0.0026184 | 0.00065622
22 | 0.97333 | -0.51349 | 0 | 0
23 | 0.97318 | -0.51634 | 0 | 0
24 | 0.97379 | -0.50432 | 0.0025395 | 0.00063645
25 | 0.97207 | -0.53748 | 0.0043609 | 0.0010929
26 | 0.97224 | -0.53426 | 0.0014827 | 0.00037159
27 | 0.97156 | -0.54767 | 0.0064342 | 0.0016126
28 | 0.9723 | -0.53298 | 0.0018948 | 0.00047489
29 | 0.9715 | -0.5488 | 0 | 0
30 | 0.97016 | -0.57544 | 0.015373 | 0.0038528
31 | 0.97237 | -0.53168 | 0 | 0
32 | 0.97242 | -0.53064 | 0.002789 | 0.00069898
33 | 0.9726 | -0.52709 | 0.0005514 | 0.00013819
34 | 0.97316 | -0.51594 | 0.0016083 | 0.00040307
35 | 0.97317 | -0.51576 | 0.00083389 | 0.00020899
36 | 0.97631 | -0.45424 | 0.00042105 | 0.00010552
37 | 0.97597 | -0.4609 | 0.0033151 | 0.00083085
38 | 0.97651 | -0.4504 | 0.00053809 | 0.00013486
39 | 0.97548 | -0.47064 | 0 | 0
40 | 0.97657 | -0.44912 | 0.0022343 | 0.00055997
41 | 0.97545 | -0.47126 | 0.0025592 | 0.0006414
42 | 0.97491 | -0.48184 | 0 | 0
43 | 0.97537 | -0.47284 | 0.0019809 | 0.00049646
44 | 0.97718 | -0.43729 | 0.0023227 | 0.00058212
45 | 0.97453 | -0.4893 | 0.001782 | 0.00044662
46 | 0.97525 | -0.47506 | 0.0022512 | 0.00056419
47 | 0.97735 | -0.43382 | 0 | 0
48 | 0.97383 | -0.50289 | 0 | 0
49 | 0.97396 | -0.50047 | 0.003049 | 0.00076415
50 | 0.97379 | -0.50365 | 0 | 0
51 | 0.97421 | -0.49569 | 0.0020113 | 0.00050408
52 | 0.97369 | -0.50576 | 0 | 0
53 | 0.97365 | -0.5066 | 0.0016259 | 0.00040748
54 | 0.97374 | -0.50477 | 0.0011361 | 0.00028472
55 | 0.97514 | -0.47742 | 0.0021213 | 0.00053165
56 | 0.97731 | -0.43462 | 0.00087668 | 0.00021972
57 | 0.97833 | -0.41462 | 0 | 0
58 | 0.98023 | -0.37837 | 0.0018934 | 0.00047452
59 | 0.98031 | -0.37692 | 0.0018411 | 0.00046141
60 | 0.98021 | -0.37875 | 0 | 0
61 | 0.98031 | -0.37686 | 0.0019154 | 0.00048004
62 | 0.9802 | -0.37903 | 0.0011283 | 0.00028278
63 | 0.98031 | -0.37678 | 0.0016636 | 0.00041694
64 | 0.97613 | -0.45832 | 0.0039282 | 0.0009845
65 | 0.97616 | -0.4579 | 0.0021469 | 0.00053807
66 | 0.98032 | -0.37665 | 0.0023282 | 0.00058351
67 | 0.97193 | -0.54107 | 0 | 0
68 | 0.97192 | -0.54132 | 0.0036072 | 0.00090404
69 | 0.97208 | -0.53808 | 0.0017236 | 0.00043197
70 | 0.97627 | -0.45569 | 0.0022682 | 0.00056847
71 | 0.98042 | -0.37462 | 0.0021868 | 0.00054807
72 | 0.97152 | -0.54929 | 0 | 0
73 | 0.97219 | -0.53597 | 0.0021482 | 0.00053839
74 | 0.97631 | -0.45478 | 0.0032805 | 0.00082216
75 | 0.9732 | -0.51528 | 0 | 0
76 | 0.97313 | -0.51666 | 0.0043033 | 0.0010785
77 | 0.97332 | -0.51279 | 0.001611 | 0.00040374
78 | 0.97333 | -0.51261 | 0.00068715 | 0.00017222
79 | 0.97283 | -0.52248 | 0.0037517 | 0.00094026
80 | 0.97923 | -0.39707 | 0.00071339 | 0.00017879
81 | 0.97923 | -0.39701 | 0.00463 | 0.0011604
82 | 0.9735 | -0.50937 | 0 | 0
83 | 0.97289 | -0.52145 | 0.00049932 | 0.00012514
84 | 0.98528 | -0.28035 | 0.0012546 | 0.00031444
85 | 0.98537 | -0.27843 | 0.0011813 | 0.00029606
86 | 0.98523 | -0.28126 | 0.0034346 | 0.00086079
87 | 0.98547 | -0.2765 | 0 | 0
88 | 0.98383 | -0.30821 | 0.0019208 | 0.0004814
89 | 0.98734 | -0.24042 | 0 | 0
90 | 0.98207 | -0.34242 | 0 | 0
91 | 0.98726 | -0.24208 | 0.0014405 | 0.00036104
92 | 0.98822 | -0.22352 | 0.001207 | 0.0003025
93 | 0.9798 | -0.3865 | 0.002092 | 0.0005243
94 | 0.98166 | -0.35043 | 0.0038042 | 0.00095342
95 | 0.98717 | -0.24379 | 0.0012126 | 0.0003039
96 | 0.98851 | -0.21793 | 0 | 0
97 | 0.97412 | -0.49782 | 0.0016729 | 0.00041926
98 | 0.97435 | -0.49327 | 0 | 0
99 | 0.97515 | -0.4776 | 0.0016757 | 0.00041997
100 | 0.97333 | -0.51345 | 0.0026498 | 0.00066409
101 | 0.97687 | -0.44381 | 0 | 0
102 | 0.97332 | -0.51367 | 0.0020073 | 0.00050307
103 | 0.97305 | -0.51894 | 0.0031465 | 0.00078859
104 | 0.97663 | -0.44862 | 0.0030517 | 0.00076483
105 | 0.97828 | -0.41621 | 0.0020615 | 0.00051666
106 | 0.97309 | -0.51825 | 0.0015805 | 0.00039611
107 | 0.97647 | -0.4516 | 0.0018559 | 0.00046514
108 | 0.97275 | -0.5249 | 0.0021455 | 0.00053771
109 | 0.97378 | -0.50398 | 0.0011324 | 0.0002838
110 | 0.97361 | -0.5073 | 0.0013816 | 0.00034625
111 | 0.97405 | -0.49858 | 0.0035269 | 0.00088394
112 | 0.97423 | -0.49502 | 0.0015119 | 0.00037892
113 | 0.97407 | -0.49847 | 0 | 0
114 | 0.97502 | -0.47953 | 0.003973 | 0.00099572
115 | 0.97567 | -0.46671 | 0 | 0
116 | 0.9746 | -0.48783 | 0 | 0
117 | 0.97587 | -0.46268 | 0.0022098 | 0.00055384
118 | 0.97448 | -0.49015 | 0.0028439 | 0.00071274
119 | 0.97831 | -0.41497 | 0.0014027 | 0.00035154
120 | 0.97596 | -0.46088 | 0.0045582 | 0.0011424
121 | 0.97921 | -0.39733 | 0.002589 | 0.00064886
122 | 0.97638 | -0.45271 | 0 | 0
123 | 0.97987 | -0.38454 | 0 | 0
124 | 0.97729 | -0.435 | 0.0019145 | 0.00047981
125 | 0.97745 | -0.43172 | 0.0023167 | 0.00058062
126 | 0.97565 | -0.46698 | 0.0015159 | 0.00037992
127 | 0.97552 | -0.46953 | 0.0017023 | 0.00042664
128 | 0.97266 | -0.52672 | 0.0022213 | 0.00055671
129 | 0.97241 | -0.53163 | 0.0013893 | 0.0003482
130 | 0.97122 | -0.55521 | 0.0026483 | 0.00066372
131 | 0.97116 | -0.55638 | 0.0039609 | 0.00099269
132 | 0.97141 | -0.55141 | 0.0020138 | 0.00050472
133 | 0.97374 | -0.50495 | 0.00066726 | 0.00016723
134 | 0.97375 | -0.50468 | 0.0017526 | 0.00043923
135 | 0.97072 | -0.5643 | 0.00093459 | 0.00023423
136 | 0.9707 | -0.56455 | 0.00082403 | 0.00020652
137 | 0.9708 | -0.56272 | 0 | 0
138 | 0.97057 | -0.56728 | 0 | 0
139 | 0.97088 | -0.56114 | 0 | 0
140 | 0.97048 | -0.56905 | 0.002401 | 0.00060174
141 | 0.97049 | -0.56881 | 0.0017604 | 0.00044119
142 | 0.97055 | -0.56766 | 0.0021094 | 0.00052866
143 | 0.97148 | -0.54923 | 0 | 0
144 | 0.97383 | -0.50302 | 0 | 0
145 | 0.97364 | -0.50671 | 0.0096555 | 0.0024199
146 | 0.97405 | -0.49855 | 0 | 0
147 | 0.97185 | -0.54195 | 0.0085261 | 0.0021369
148 | 0.97046 | -0.56939 | 0 | 0
149 | 0.97045 | -0.56958 | 0 | 0
150 | 0.97045 | -0.56957 | 0.0025201 | 0.0006316
151 | 0.97349 | -0.50963 | 0.0097657 | 0.0024475
152 | 0.97436 | -0.49253 | 0.00619 | 0.0015514
153 | 0.9722 | -0.5349 | 0 | 0
154 | 0.97217 | -0.53551 | 0.0031405 | 0.00078708
155 | 0.97462 | -0.48729 | 0 | 0
156 | 0.97494 | -0.48104 | 0.0048625 | 0.0012186
157 | 0.97042 | -0.57014 | 0.0014961 | 0.00037495
158 | 0.97041 | -0.57031 | 0.0018468 | 0.00046286
159 | 0.9704 | -0.5705 | 0.014815 | 0.0037131
160 | 0.98096 | -0.36407 | 0.0023104 | 0.00057905
161 | 0.98101 | -0.36324 | 0.002069 | 0.00051853
162 | 0.98057 | -0.37183 | 0.0023579 | 0.00059095
163 | 0.98135 | -0.35659 | 0.0028756 | 0.00072071
164 | 0.98911 | -0.20644 | 0.0005411 | 0.00013561
165 | 0.98917 | -0.20528 | 0.0018766 | 0.00047033
166 | 0.98691 | -0.24907 | 0 | 0
167 | 0.98714 | -0.24451 | 0.000373 | 9.3483e-05
168 | 0.98661 | -0.25481 | 0.00034114 | 8.5498e-05
169 | 0.99031 | -0.18357 | 0.0016954 | 0.00042492
170 | 0.98759 | -0.23578 | 0.0023198 | 0.00058139
171 | 0.98713 | -0.24457 | 0.00162 | 0.00040602
172 | 0.99036 | -0.18263 | 0.0013863 | 0.00034745
173 | 0.98818 | -0.22429 | 0.0033758 | 0.00084605
174 | 0.98948 | -0.19914 | 0.0023703 | 0.00059406
175 | 0.98899 | -0.20874 | 0.0043722 | 0.0010958
176 | 0.98964 | -0.19613 | 0 | 0
177 | 0.99099 | -0.17038 | 0.0024767 | 0.00062071
178 | 0.98792 | -0.22907 | 0.00090539 | 0.00022691
179 | 0.99342 | -0.12414 | 0 | 0
180 | 0.9874 | -0.23889 | 0.00026537 | 6.6509e-05
181 | 0.99271 | -0.13771 | 0 | 0
182 | 0.9946 | -0.10171 | 0.0011162 | 0.00027974
183 | 0.98459 | -0.29292 | 0.00056442 | 0.00014146
184 | 0.9927 | -0.1378 | 0.0009713 | 0.00024343
185 | 0.99192 | -0.15267 | 0.0017289 | 0.00043331
186 | 0.99727 | -0.051355 | 0.00045249 | 0.0001134
187 | 0.98329 | -0.31805 | 0.0012754 | 0.00031965
188 | 0.97381 | -0.50359 | 0.0013299 | 0.0003333
189 | 0.97387 | -0.5023 | 0.0016748 | 0.00041975
190 | 0.97395 | -0.50084 | 0.0016521 | 0.00041405
191 | 0.97459 | -0.48786 | 0.0014773 | 0.00037024
192 | 0.97472 | -0.48534 | 0.0029603 | 0.00074192
193 | 0.97495 | -0.48081 | 0.001738 | 0.00043558
194 | 0.973 | -0.51922 | 0.0019274 | 0.00048304
195 | 0.97324 | -0.51436 | 0.0018334 | 0.00045949
196 | 0.97288 | -0.52157 | 0.0015921 | 0.00039903
197 | 0.97318 | -0.51563 | 0.001138 | 0.00028521
198 | 0.9725 | -0.52903 | 0 | 0
199 | 0.97298 | -0.51957 | 0 | 0
200 | 0.97227 | -0.53356 | 0.001633 | 0.00040926
201 | 0.97223 | -0.5343 | 0.00093739 | 0.00023493
202 | 0.97291 | -0.521 | 0.00057716 | 0.00014465
203 | 0.99767 | -0.043836 | 0.00097003 | 0.00024311
204 | 1 | 0 | -0.42204 | -0.10883
205 | 0.99999 | -0.00011516 | 0.00085427 | 0.0002141
206 | 0.99268 | -0.13825 | 0.0018025 | 0.00045175
207 | 0.99118 | -0.16681 | 0.0013153 | 0.00032965
208 | 0.99114 | -0.16753 | 0.0024305 | 0.00060913
209 | 0.97512 | -0.47749 | 0.0039053 | 0.00097877
210 | 0.97037 | -0.57109 | 0 | 0
211 | 0.97036 | -0.57139 | 0.0011274 | 0.00028254
212 | 0.97037 | -0.57125 | 0.00071776 | 0.00017989
213 | 0.97188 | -0.54137 | 0 | 0
214 | 0.97139 | -0.55094 | 0.0047642 | 0.001194
215 | 0.97135 | -0.55174 | 0.0015595 | 0.00039086
216 | 0.97097 | -0.55932 | 0.004327 | 0.0010844
217 | 0.97082 | -0.56234 | 0.00078632 | 0.00019707
218 | 0.97079 | -0.56292 | 0.001247 | 0.00031253
219 | 0.97072 | -0.56428 | 0.00084963 | 0.00021294
220 | 0.97985 | -0.38494 | 0.0021644 | 0.00054246
221 | 0.97996 | -0.38272 | 0 | 0
222 | 0.97931 | -0.39534 | 0 | 0
223 | 0.98279 | -0.3278 | 0.0010187 | 0.00025531
224 | 0.97398 | -0.50024 | 0.001545 | 0.00038721
225 | 0.97394 | -0.50104 | 0.0025347 | 0.00063525
226 | 0.97383 | -0.50309 | 0.0017287 | 0.00043325
227 | 0.97752 | -0.43044 | 0 | 0
228 | 0.97843 | -0.41268 | 0.0009687 | 0.00024278
229 | 0.9707 | -0.56465 | 0.0016833 | 0.00042188
230 | 0.97067 | -0.56521 | 0.00048027 | 0.00012037
231 | 0.97061 | -0.56634 | 0 | 0
232 | 0.97041 | -0.57047 | 0.0031004 | 0.00077704
233 | 0.97377 | -0.50431 | 0.00053097 | 0.00013307
234 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012244 | -0.0030687 | 0.012252 | 0.0030731 | 8.1374e-06 | 4.4052e-06 | 0.018527 | 0.018526 | 0.018527 | 0.9834 | -0.31739 | 0.98412 | -0.30345 | 5.0897
1 | 0.01057 | 0.0026491 | -0.01057 | -0.002649 | 2.5767e-07 | 1.3083e-07 | 0.015994 | 0.015994 | 0.015994 | 0.9834 | -0.31739 | 0.98338 | -0.3179 | 4.3939
2 | -0.014048 | -0.0035232 | 0.014051 | 0.0035249 | 3.0515e-06 | 1.7238e-06 | 0.021242 | 0.021242 | 0.021242 | 0.98412 | -0.30345 | 0.98435 | -0.29889 | 5.8357
3 | 0.0048487 | 0.0012133 | -0.0048483 | -0.0012133 | 3.9619e-07 | 3.5556e-09 | 0.007329 | 0.0073291 | 0.0073291 | 0.98435 | -0.29889 | 0.98426 | -0.30061 | 2.0135
4 | -0.0189 | -0.0047382 | 0.018929 | 0.0047559 | 2.9496e-05 | 1.765e-05 | 0.028571 | 0.02857 | 0.028571 | 0.98435 | -0.29889 | 0.98603 | -0.26619 | 7.8492
5 | -0.0014428 | -0.00036161 | 0.0014429 | 0.00036128 | 4.9412e-08 | -3.244e-07 | 0.0021751 | 0.002175 | 0.0021751 | 0.98706 | -0.246 | 0.98709 | -0.24528 | 0.59755
6 | -0.0033494 | -0.00083911 | 0.0033495 | 0.00083903 | 1.1288e-07 | -7.8704e-08 | 0.005049 | 0.005049 | 0.005049 | 0.98709 | -0.24528 | 0.98713 | -0.24457 | 1.3871
7 | 0.0048483 | 0.0012133 | -0.0048457 | -0.0012133 | 2.6289e-06 | 2.4877e-08 | 0.0073291 | 0.0073297 | 0.0073297 | 0.98426 | -0.30061 | 0.98368 | -0.31201 | 2.0136
8 | -0.018929 | -0.0047559 | 0.018933 | 0.0047583 | 3.9668e-06 | 2.3734e-06 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.98603 | -0.26619 | 0.98625 | -0.2618 | 7.849
9 | -0.019347 | -0.0048619 | 0.019353 | 0.0048658 | 6.4637e-06 | 3.8786e-06 | 0.029194 | 0.029194 | 0.029194 | 0.98625 | -0.2618 | 0.98661 | -0.25481 | 8.0205
10 | -0.00042945 | -0.00010763 | 0.00042945 | 0.00010731 | 4.0098e-09 | -3.1875e-07 | 0.00064982 | 0.00064971 | 0.00064982 | 0.98338 | -0.31787 | 0.98339 | -0.31768 | 0.17852
11 | -0.0031964 | -0.00080077 | 0.0031969 | 0.0008004 | 4.6658e-07 | -3.7635e-07 | 0.0048365 | 0.0048363 | 0.0048365 | 0.98339 | -0.31768 | 0.98355 | -0.31461 | 1.3287
12 | 0.0038176 | 0.00095562 | -0.0038173 | -0.00095571 | 2.577e-07 | -9.6667e-08 | 0.0057745 | 0.0057746 | 0.0057746 | 0.98368 | -0.31201 | 0.98361 | -0.31342 | 1.5864
13 | -0.0031969 | -0.0008004 | 0.003197 | 0.00080025 | 1.8096e-07 | -1.4604e-07 | 0.0048363 | 0.0048362 | 0.0048363 | 0.98355 | -0.31461 | 0.98361 | -0.31342 | 1.3286
14 | 0.0091635 | 0.0022968 | -0.0091622 | -0.0022962 | 1.3045e-06 | 6.1593e-07 | 0.01403 | 0.01403 | 0.01403 | 0.97188 | -0.54203 | 0.97173 | -0.54502 | 3.8544
15 | -0.010944 | -0.0027431 | 0.010946 | 0.002744 | 1.7419e-06 | 9.0975e-07 | 0.016756 | 0.016756 | 0.016756 | 0.97188 | -0.54203 | 0.97205 | -0.53869 | 4.6033
16 | 0.0077986 | 0.0019545 | -0.007797 | -0.0019538 | 1.6219e-06 | 6.6239e-07 | 0.011942 | 0.011942 | 0.011942 | 0.97173 | -0.54502 | 0.97151 | -0.54939 | 3.2808
17 | -0.012106 | -0.0030347 | 0.012112 | 0.0030379 | 5.8341e-06 | 3.172e-06 | 0.018532 | 0.018532 | 0.018532 | 0.97205 | -0.53869 | 0.97256 | -0.52858 | 5.0912
18 | 0.0052436 | 0.0013139 | -0.0052431 | -0.0013138 | 5.0884e-07 | 6.5197e-08 | 0.0080312 | 0.0080313 | 0.0080313 | 0.97151 | -0.54939 | 0.97141 | -0.55142 | 2.2064
19 | -0.014282 | -0.0035818 | 0.014284 | 0.0035831 | 2.2941e-06 | 1.3092e-06 | 0.021852 | 0.021852 | 0.021852 | 0.97256 | -0.52858 | 0.97273 | -0.52521 | 6.0033
20 | 0.0026185 | 0.00065602 | -0.0026184 | -0.00065622 | 1.4526e-07 | -2.0509e-07 | 0.004011 | 0.0040111 | 0.0040111 | 0.97141 | -0.55142 | 0.97135 | -0.55259 | 1.1019
21 | -0.014284 | -0.0035831 | 0.014292 | 0.0035876 | 7.9901e-06 | 4.5594e-06 | 0.021852 | 0.021852 | 0.021852 | 0.97273 | -0.52521 | 0.97333 | -0.51349 | 6.0032
22 | 0.0031473 | 0.00078795 | -0.0031469 | -0.00078828 | 4.2713e-07 | -3.3807e-07 | 0.0048113 | 0.0048115 | 0.0048115 | 0.97333 | -0.51349 | 0.97318 | -0.51634 | 1.3219
23 | -0.017439 | -0.0043756 | 0.017447 | 0.0043801 | 7.6216e-06 | 4.5223e-06 | 0.026663 | 0.026663 | 0.026663 | 0.97333 | -0.51349 | 0.97379 | -0.50432 | 7.325
24 | 0.0031469 | 0.00078828 | -0.0031465 | -0.00078859 | 3.9042e-07 | -3.088e-07 | 0.0048115 | 0.0048117 | 0.0048117 | 0.97318 | -0.51634 | 0.97305 | -0.51894 | 1.3219
25 | -0.019986 | -0.0050166 | 0.019993 | 0.0050203 | 6.1985e-06 | 3.7465e-06 | 0.030543 | 0.030543 | 0.030543 | 0.97379 | -0.50432 | 0.97412 | -0.49782 | 8.391
26 | -0.026199 | -0.0065702 | 0.026203 | 0.0065721 | 4.0256e-06 | 1.8316e-06 | 0.040106 | 0.040106 | 0.040106 | 0.97207 | -0.53748 | 0.97224 | -0.53426 | 3.6727
27 | 0.021838 | 0.0054773 | -0.021827 | -0.0054733 | 1.0604e-05 | 3.965e-06 | 0.03343 | 0.033431 | 0.033431 | 0.97207 | -0.53748 | 0.97156 | -0.54767 | 3.0615
28 | -0.027686 | -0.0069437 | 0.027687 | 0.0069445 | 1.6929e-06 | 8.0282e-07 | 0.042375 | 0.042375 | 0.042375 | 0.97224 | -0.53426 | 0.9723 | -0.53298 | 3.8805
29 | 0.015393 | 0.0038608 | -0.015392 | -0.0038607 | 8.2636e-07 | 8.7073e-08 | 0.023577 | 0.023577 | 0.023577 | 0.97156 | -0.54767 | 0.9715 | -0.5488 | 2.1591
30 | -0.029582 | -0.0074194 | 0.029584 | 0.0074203 | 1.8315e-06 | 9.0619e-07 | 0.045275 | 0.045275 | 0.045275 | 0.9723 | -0.53298 | 0.97237 | -0.53168 | 4.146
31 | 0.015392 | 0.0038607 | -0.015373 | -0.0038528 | 1.9528e-05 | 7.865e-06 | 0.023577 | 0.023579 | 0.023579 | 0.9715 | -0.5488 | 0.97016 | -0.57544 | 3.2388
32 | -0.029584 | -0.0074203 | 0.029585 | 0.007421 | 1.4707e-06 | 7.2764e-07 | 0.045275 | 0.045275 | 0.045275 | 0.97237 | -0.53168 | 0.97242 | -0.53064 | 4.146
33 | -0.032374 | -0.00812 | 0.03238 | 0.0081228 | 5.4784e-06 | 2.8415e-06 | 0.049542 | 0.049542 | 0.049542 | 0.97242 | -0.53064 | 0.9726 | -0.52709 | 4.5368
34 | -0.032931 | -0.008261 | 0.032939 | 0.0082648 | 7.2344e-06 | 3.7811e-06 | 0.050386 | 0.050385 | 0.050386 | 0.9726 | -0.52709 | 0.97283 | -0.52248 | 4.6141
35 | -0.0016083 | -0.00040307 | 0.0016083 | 0.000403 | 1.38e-08 | -6.6779e-08 | 0.0024591 | 0.0024591 | 0.0024591 | 0.97316 | -0.51594 | 0.97317 | -0.51576 | 0.67558
36 | -0.0024422 | -0.00061199 | 0.0024422 | 0.0006119 | 5.504e-08 | -9.5565e-08 | 0.0037341 | 0.0037341 | 0.0037341 | 0.97317 | -0.51576 | 0.9732 | -0.51528 | 1.0259
37 | 0.029484 | 0.0074023 | -0.029475 | -0.0073964 | 9.3636e-06 | 5.8382e-06 | 0.044942 | 0.044942 | 0.044942 | 0.97631 | -0.45424 | 0.97597 | -0.4609 | 12.3467
38 | -0.029905 | -0.0075078 | 0.029911 | 0.0075112 | 5.4658e-06 | 3.4104e-06 | 0.045584 | 0.045584 | 0.045584 | 0.97631 | -0.45424 | 0.97651 | -0.4504 | 12.523
39 | 0.02616 | 0.0065656 | -0.026148 | -0.0065581 | 1.2146e-05 | 7.5189e-06 | 0.039888 | 0.039888 | 0.039888 | 0.97597 | -0.4609 | 0.97548 | -0.47064 | 10.9582
40 | -0.030449 | -0.0076461 | 0.030451 | 0.0076472 | 1.8639e-06 | 1.164e-06 | 0.046404 | 0.046404 | 0.046404 | 0.97651 | -0.4504 | 0.97657 | -0.44912 | 12.7483
41 | 0.0025593 | 0.00064128 | -0.0025592 | -0.0006414 | 7.6201e-08 | -1.1767e-07 | 0.003904 | 0.003904 | 0.003904 | 0.97548 | -0.47064 | 0.97545 | -0.47126 | 1.0725
42 | 0.017234 | 0.004325 | -0.017224 | -0.0043195 | 9.2059e-06 | 5.4487e-06 | 0.026291 | 0.026291 | 0.026291 | 0.97548 | -0.47064 | 0.97491 | -0.48184 | 7.2227
43 | 0.0063547 | 0.0015918 | -0.0063541 | -0.0015916 | 6.6689e-07 | 1.9056e-07 | 0.0096933 | 0.0096934 | 0.0096934 | 0.97548 | -0.47064 | 0.97537 | -0.47284 | 2.663
44 | -0.032685 | -0.0082072 | 0.032703 | 0.0082188 | 1.8463e-05 | 1.1568e-05 | 0.049808 | 0.049808 | 0.049808 | 0.97657 | -0.44912 | 0.97718 | -0.43729 | 13.6835
45 | 0.017224 | 0.0043195 | -0.017218 | -0.0043159 | 6.1193e-06 | 3.6221e-06 | 0.026291 | 0.026291 | 0.026291 | 0.97491 | -0.48184 | 0.97453 | -0.4893 | 7.2227
46 | 0.0043732 | 0.0010952 | -0.0043727 | -0.0010952 | 4.6343e-07 | -4.9908e-08 | 0.0066714 | 0.0066715 | 0.0066715 | 0.97537 | -0.47284 | 0.97525 | -0.47506 | 1.8328
47 | -0.035026 | -0.0088009 | 0.035032 | 0.0088045 | 5.8071e-06 | 3.6483e-06 | 0.053345 | 0.053345 | 0.053345 | 0.97718 | -0.43729 | 0.97735 | -0.43382 | 14.6552
48 | 0.015436 | 0.0038693 | -0.015431 | -0.0038665 | 4.6954e-06 | 2.7243e-06 | 0.02357 | 0.02357 | 0.02357 | 0.97453 | -0.4893 | 0.97421 | -0.49569 | 6.4752
49 | 0.0021216 | 0.00053105 | -0.0021213 | -0.00053165 | 2.3819e-07 | -6.0391e-07 | 0.0032368 | 0.003237 | 0.003237 | 0.97525 | -0.47506 | 0.97514 | -0.47742 | 0.8893
50 | 0.0027913 | 0.00069929 | -0.0027912 | -0.00069942 | 1.07e-07 | -1.2951e-07 | 0.0042496 | 0.0042497 | 0.0042497 | 0.97735 | -0.43382 | 0.97731 | -0.43462 | 1.1675
51 | -0.037823 | -0.0095038 | 0.037858 | 0.0095257 | 3.4682e-05 | 2.1846e-05 | 0.057595 | 0.057594 | 0.057595 | 0.97735 | -0.43382 | 0.97833 | -0.41462 | 15.8227
52 | -0.0052766 | -0.0013215 | 0.0052772 | 0.0013216 | 6.0879e-07 | 7.8842e-08 | 0.0080623 | 0.0080622 | 0.0080623 | 0.97383 | -0.50289 | 0.97396 | -0.50047 | 2.2149
53 | 0.0052766 | 0.0013215 | -0.0052764 | -0.0013215 | 1.9074e-07 | 2.472e-08 | 0.0080623 | 0.0080623 | 0.0080623 | 0.97383 | -0.50289 | 0.97379 | -0.50365 | 2.2149
54 | -0.0083262 | -0.0020857 | 0.008327 | 0.0020861 | 7.515e-07 | 3.2682e-07 | 0.01272 | 0.01272 | 0.01272 | 0.97396 | -0.50047 | 0.97405 | -0.49858 | 3.4946
55 | 0.0011324 | 0.00028361 | -0.0011324 | -0.0002838 | 1.7612e-08 | -1.8387e-07 | 0.0017303 | 0.0017304 | 0.0017304 | 0.97379 | -0.50365 | 0.97378 | -0.50398 | 0.47537
56 | 0.004144 | 0.0010379 | -0.0041438 | -0.0010379 | 2.2018e-07 | -4.1252e-08 | 0.0063321 | 0.0063321 | 0.0063321 | 0.97379 | -0.50365 | 0.97374 | -0.50477 | 1.7396
57 | 0.01342 | 0.0033625 | -0.013418 | -0.0033615 | 1.7789e-06 | 9.9795e-07 | 0.020498 | 0.020498 | 0.020498 | 0.97421 | -0.49569 | 0.97407 | -0.49847 | 5.6313
58 | 0.0030076 | 0.00075331 | -0.0030075 | -0.00075342 | 1.2063e-07 | -1.1219e-07 | 0.0045961 | 0.0045962 | 0.0045962 | 0.97369 | -0.50576 | 0.97365 | -0.5066 | 1.2627
59 | -0.0030076 | -0.00075331 | 0.0030077 | 0.00075318 | 1.4135e-07 | -1.3148e-07 | 0.0045961 | 0.0045961 | 0.0045961 | 0.97369 | -0.50576 | 0.97374 | -0.50477 | 1.2627
60 | 0.0013816 | 0.00034594 | -0.0013816 | -0.00034625 | 4.5951e-08 | -3.1241e-07 | 0.0021114 | 0.0021115 | 0.0021115 | 0.97365 | -0.5066 | 0.97361 | -0.5073 | 0.58009
61 | 0.0019145 | 0.0004797 | -0.0019145 | -0.00047981 | 3.4227e-08 | -1.127e-07 | 0.0029149 | 0.002915 | 0.002915 | 0.97731 | -0.43462 | 0.97729 | -0.435 | 0.80081
62 | -0.039261 | -0.0098771 | 0.039293 | 0.0098975 | 3.2473e-05 | 2.0478e-05 | 0.059728 | 0.059728 | 0.059728 | 0.97833 | -0.41462 | 0.97921 | -0.39733 | 16.4087
63 | 0.0014027 | 0.00035139 | -0.0014027 | -0.00035154 | 2.3048e-08 | -1.5481e-07 | 0.0021334 | 0.0021335 | 0.0021335 | 0.97833 | -0.41462 | 0.97831 | -0.41497 | 0.58612
64 | -0.0030217 | -0.00075691 | 0.0030219 | 0.00075671 | 2.0862e-07 | -1.9984e-07 | 0.0045869 | 0.0045867 | 0.0045869 | 0.98023 | -0.37837 | 0.98031 | -0.37692 | 1.2601
65 | 0.0011283 | 0.00028239 | -0.0011283 | -0.00028261 | 2.0045e-08 | -2.1688e-07 | 0.0017127 | 0.0017128 | 0.0017128 | 0.98023 | -0.37837 | 0.98021 | -0.37875 | 0.47054
66 | -0.004863 | -0.0012181 | 0.004863 | 0.0012181 | 1.4313e-08 | 3.2809e-10 | 0.0073813 | 0.0073813 | 0.0073813 | 0.98031 | -0.37692 | 0.98031 | -0.37686 | 2.0278
67 | 0.0011283 | 0.00028261 | -0.0011283 | -0.00028278 | 1.5506e-08 | -1.6775e-07 | 0.0017128 | 0.0017128 | 0.0017128 | 0.98021 | -0.37875 | 0.9802 | -0.37903 | 0.47056
68 | -0.0067783 | -0.0016982 | 0.0067784 | 0.0016982 | 2.5725e-08 | 8.2935e-09 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.98031 | -0.37686 | 0.98031 | -0.37678 | 2.8266
69 | -0.008442 | -0.0021151 | 0.0084421 | 0.0021151 | 5.4387e-08 | 2.3671e-08 | 0.012814 | 0.012814 | 0.012814 | 0.98031 | -0.37678 | 0.98032 | -0.37665 | 3.5203
70 | -0.0039282 | -0.0009845 | 0.0039283 | 0.00098447 | 7.9e-08 | -2.2884e-08 | 0.0059881 | 0.0059881 | 0.0059881 | 0.97613 | -0.45832 | 0.97616 | -0.4579 | 1.6451
71 | -0.0060752 | -0.0015225 | 0.0060758 | 0.0015227 | 6.3875e-07 | 1.6048e-07 | 0.0092608 | 0.0092607 | 0.0092608 | 0.97616 | -0.4579 | 0.97627 | -0.45569 | 2.5442
72 | -0.01077 | -0.0026987 | 0.010771 | 0.0026992 | 1.0376e-06 | 5.3351e-07 | 0.016348 | 0.016348 | 0.016348 | 0.98032 | -0.37665 | 0.98042 | -0.37462 | 4.4912
73 | 0.012236 | 0.0030674 | -0.012236 | -0.0030674 | 1.4378e-07 | 7.8478e-08 | 0.018733 | 0.018733 | 0.018733 | 0.97193 | -0.54107 | 0.97192 | -0.54132 | 5.1465
74 | -0.012236 | -0.0030674 | 0.012238 | 0.0030684 | 1.741e-06 | 9.5024e-07 | 0.018733 | 0.018733 | 0.018733 | 0.97193 | -0.54107 | 0.97208 | -0.53808 | 5.1465
75 | 0.0086286 | 0.0021633 | -0.0086253 | -0.0021618 | 3.2764e-06 | 1.4768e-06 | 0.013211 | 0.013211 | 0.013211 | 0.97192 | -0.54132 | 0.97152 | -0.54929 | 3.6294
76 | -0.013961 | -0.0035004 | 0.013963 | 0.0035012 | 1.4077e-06 | 7.9901e-07 | 0.021372 | 0.021372 | 0.021372 | 0.97208 | -0.53808 | 0.97219 | -0.53597 | 5.8713
77 | -0.008344 | -0.0020912 | 0.0083444 | 0.0020913 | 3.6421e-07 | 1.5801e-07 | 0.012718 | 0.012718 | 0.012718 | 0.97627 | -0.45569 | 0.97631 | -0.45478 | 3.4939
78 | -0.012958 | -0.0032473 | 0.01296 | 0.0032482 | 1.7239e-06 | 9.5342e-07 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.98042 | -0.37462 | 0.98057 | -0.37183 | 5.403
79 | 0.0086253 | 0.0021618 | -0.0086244 | -0.0021615 | 8.7107e-07 | 3.927e-07 | 0.013211 | 0.013211 | 0.013211 | 0.97152 | -0.54929 | 0.97141 | -0.55141 | 3.6294
80 | -0.016111 | -0.0040396 | 0.016114 | 0.0040415 | 3.3349e-06 | 1.953e-06 | 0.02466 | 0.02466 | 0.02466 | 0.97219 | -0.53597 | 0.97241 | -0.53163 | 6.7746
81 | -0.011625 | -0.0029135 | 0.011627 | 0.0029144 | 1.7592e-06 | 9.3895e-07 | 0.017718 | 0.017718 | 0.017718 | 0.97631 | -0.45478 | 0.97647 | -0.4516 | 4.8675
82 | 0.0043036 | 0.0010785 | -0.0043033 | -0.0010785 | 2.8151e-07 | -3.5247e-08 | 0.0065801 | 0.0065802 | 0.0065802 | 0.9732 | -0.51528 | 0.97313 | -0.51666 | 1.8077
83 | -0.0067458 | -0.0016904 | 0.0067466 | 0.0016906 | 8.0235e-07 | 2.6356e-07 | 0.010314 | 0.010314 | 0.010314 | 0.9732 | -0.51528 | 0.97332 | -0.51279 | 2.8336
84 | -0.0083576 | -0.0020944 | 0.0083576 | 0.0020944 | 7.0106e-08 | 3.0635e-08 | 0.012777 | 0.012777 | 0.012777 | 0.97332 | -0.51279 | 0.97333 | -0.51261 | 3.5101
85 | -0.0090448 | -0.0022666 | 0.0090462 | 0.0022673 | 1.3962e-06 | 6.5148e-07 | 0.013827 | 0.013827 | 0.013827 | 0.97333 | -0.51261 | 0.9735 | -0.50937 | 3.7987
86 | -0.03669 | -0.009205 | 0.036692 | 0.009206 | 1.7964e-06 | 9.7974e-07 | 0.056124 | 0.056124 | 0.056124 | 0.97283 | -0.52248 | 0.97289 | -0.52145 | 5.1395
87 | -0.00071339 | -0.00017879 | 0.0007134 | 0.00017874 | 2.0098e-09 | -5.6085e-08 | 0.0010841 | 0.001084 | 0.0010841 | 0.97923 | -0.39707 | 0.97923 | -0.39701 | 0.29782
88 | -0.0053434 | -0.0013391 | 0.0053439 | 0.0013392 | 4.2602e-07 | 5.5866e-08 | 0.0081197 | 0.0081197 | 0.0081197 | 0.97923 | -0.39701 | 0.97931 | -0.39534 | 2.2307
89 | 0.067262 | 0.016907 | -0.067231 | -0.016888 | 3.1608e-05 | 1.9338e-05 | 0.10283 | 0.10283 | 0.10283 | 0.9735 | -0.50937 | 0.973 | -0.51922 | 9.4167
90 | 0.040762 | 0.010233 | -0.040753 | -0.010228 | 9.6979e-06 | 5.4616e-06 | 0.062313 | 0.062313 | 0.062313 | 0.9735 | -0.50937 | 0.97324 | -0.51436 | 5.7063
91 | -0.11707 | -0.029408 | 0.11719 | 0.029483 | 0.00012028 | 7.586e-05 | 0.17897 | 0.17897 | 0.17897 | 0.9735 | -0.50937 | 0.97459 | -0.48786 | 16.3892
92 | -0.037191 | -0.0093312 | 0.037192 | 0.0093316 | 7.9559e-07 | 4.3591e-07 | 0.056887 | 0.056887 | 0.056887 | 0.97289 | -0.52145 | 0.97291 | -0.521 | 5.2095
93 | -0.0046894 | -0.0011751 | 0.0046898 | 0.0011751 | 4.2953e-07 | -1.5982e-08 | 0.0070821 | 0.007082 | 0.0070821 | 0.98528 | -0.28035 | 0.98537 | -0.27843 | 1.9456
94 | 0.0034347 | 0.0008607 | -0.0034346 | -0.00086079 | 1.4895e-07 | -9.2657e-08 | 0.0051873 | 0.0051873 | 0.0051873 | 0.98528 | -0.28035 | 0.98523 | -0.28126 | 1.4251
95 | -0.0058711 | -0.0014712 | 0.0058716 | 0.0014713 | 5.3851e-07 | 1.119e-07 | 0.0088659 | 0.0088658 | 0.0088659 | 0.98537 | -0.27843 | 0.98547 | -0.2765 | 2.4357
96 | 0.1013 | 0.025734 | -0.10115 | -0.025636 | 0.00015436 | 9.8566e-05 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.98547 | -0.2765 | 0.98383 | -0.30821 | 42.0561
97 | -0.10717 | -0.027206 | 0.10736 | 0.027324 | 0.00018641 | 0.00011834 | 0.16195 | 0.16195 | 0.16195 | 0.98547 | -0.2765 | 0.98734 | -0.24042 | 22.2458
98 | 0.099226 | 0.025154 | -0.099063 | -0.02505 | 0.00016288 | 0.000104 | 0.15018 | 0.15018 | 0.15018 | 0.98383 | -0.30821 | 0.98207 | -0.34242 | 41.258
99 | 0.007624 | 0.0019103 | -0.0076234 | -0.0019101 | 6.0407e-07 | 2.3057e-07 | 0.01149 | 0.01149 | 0.01149 | 0.98734 | -0.24042 | 0.98726 | -0.24208 | 3.1566
100 | -0.11498 | -0.029234 | 0.11508 | 0.029293 | 9.3635e-05 | 5.897e-05 | 0.17344 | 0.17344 | 0.17344 | 0.98734 | -0.24042 | 0.98822 | -0.22352 | 15.8827
101 | 0.072657 | 0.018422 | -0.072503 | -0.018324 | 0.00015359 | 9.7869e-05 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.98207 | -0.34242 | 0.9798 | -0.3865 | 30.2651
102 | 0.026406 | 0.0066286 | -0.026396 | -0.0066224 | 1.0078e-05 | 6.2376e-06 | 0.040014 | 0.040014 | 0.040014 | 0.98207 | -0.34242 | 0.98166 | -0.35043 | 10.9929
103 | 0.0061828 | 0.0015491 | -0.0061823 | -0.001549 | 5.044e-07 | 1.2477e-07 | 0.0093187 | 0.0093188 | 0.0093188 | 0.98726 | -0.24208 | 0.98717 | -0.24379 | 2.5601
104 | -0.11628 | -0.029596 | 0.11632 | 0.029616 | 3.1352e-05 | 1.9751e-05 | 0.17526 | 0.17526 | 0.17526 | 0.98822 | -0.22352 | 0.98851 | -0.21793 | 16.0491
105 | 0.070411 | 0.0178 | -0.070311 | -0.017736 | 0.00010014 | 6.3795e-05 | 0.10699 | 0.10699 | 0.10699 | 0.9798 | -0.3865 | 0.97828 | -0.41621 | 29.3923
106 | 0.022592 | 0.0056689 | -0.022585 | -0.0056649 | 6.6347e-06 | 4.0556e-06 | 0.034248 | 0.034248 | 0.034248 | 0.98166 | -0.35043 | 0.98135 | -0.35659 | 9.4088
107 | 0.0049698 | 0.0012451 | -0.0049696 | -0.001245 | 1.8417e-07 | 5.9811e-09 | 0.007491 | 0.007491 | 0.007491 | 0.98717 | -0.24379 | 0.98713 | -0.24457 | 2.058
108 | -0.11632 | -0.029616 | 0.11638 | 0.029656 | 6.4526e-05 | 4.065e-05 | 0.17526 | 0.17526 | 0.17526 | 0.98851 | -0.21793 | 0.98911 | -0.20644 | 16.0491
109 | -0.021666 | -0.0054396 | 0.02167 | 0.0054424 | 4.7092e-06 | 2.8712e-06 | 0.033099 | 0.033099 | 0.033099 | 0.97412 | -0.49782 | 0.97435 | -0.49327 | 9.093
110 | -0.049823 | -0.012518 | 0.049861 | 0.012541 | 3.7293e-05 | 2.3654e-05 | 0.0761 | 0.0761 | 0.0761 | 0.97435 | -0.49327 | 0.97515 | -0.4776 | 20.9067
111 | 0.028153 | 0.0070753 | -0.028126 | -0.0070584 | 2.7094e-05 | 1.6854e-05 | 0.043002 | 0.043002 | 0.043002 | 0.97435 | -0.49327 | 0.97333 | -0.51345 | 11.8138
112 | -0.051536 | -0.012961 | 0.05162 | 0.013014 | 8.3333e-05 | 5.2884e-05 | 0.078657 | 0.078657 | 0.078657 | 0.97515 | -0.4776 | 0.97687 | -0.44381 | 21.6092
113 | 0.025476 | 0.0063943 | -0.025476 | -0.0063942 | 2.7162e-07 | 1.6791e-07 | 0.038951 | 0.038951 | 0.038951 | 0.97333 | -0.51345 | 0.97332 | -0.51367 | 10.7009
114 | 0.01654 | 0.0041477 | -0.016536 | -0.0041455 | 3.7919e-06 | 2.2274e-06 | 0.025195 | 0.025195 | 0.025195 | 0.97687 | -0.44381 | 0.97663 | -0.44862 | 6.9218
115 | -0.06816 | -0.017162 | 0.06825 | 0.017219 | 9.0063e-05 | 5.7361e-05 | 0.10385 | 0.10385 | 0.10385 | 0.97687 | -0.44381 | 0.97828 | -0.41621 | 28.5309
116 | 0.023469 | 0.0058911 | -0.023464 | -0.0058879 | 5.1224e-06 | 3.1465e-06 | 0.035882 | 0.035882 | 0.035882 | 0.97332 | -0.51367 | 0.97309 | -0.51825 | 9.8578
117 | 0.013484 | 0.0033806 | -0.013483 | -0.0033796 | 1.9179e-06 | 1.0759e-06 | 0.020546 | 0.020546 | 0.020546 | 0.97663 | -0.44862 | 0.97647 | -0.4516 | 5.6444
118 | 0.021883 | 0.0054918 | -0.021876 | -0.0054876 | 6.9347e-06 | 4.2332e-06 | 0.033466 | 0.033466 | 0.033466 | 0.97309 | -0.51825 | 0.97275 | -0.5249 | 9.1939
119 | 0.019731 | 0.0049499 | -0.019729 | -0.0049489 | 1.7123e-06 | 1.0337e-06 | 0.030184 | 0.030184 | 0.030184 | 0.97275 | -0.5249 | 0.97266 | -0.52672 | 8.2922
120 | -0.011854 | -0.00297 | 0.011856 | 0.0029711 | 2.0051e-06 | 1.0803e-06 | 0.018108 | 0.018108 | 0.018108 | 0.97405 | -0.49858 | 0.97423 | -0.49502 | 4.9748
121 | -0.013368 | -0.00335 | 0.013371 | 0.0033517 | 3.1065e-06 | 1.7407e-06 | 0.020418 | 0.020417 | 0.020418 | 0.97423 | -0.49502 | 0.97448 | -0.49015 | 5.6092
122 | 0.0087608 | 0.0021952 | -0.0087601 | -0.0021948 | 7.3768e-07 | 3.3542e-07 | 0.013383 | 0.013383 | 0.013383 | 0.97407 | -0.49847 | 0.97398 | -0.50024 | 3.6767
123 | 0.0046576 | 0.0011663 | -0.0046571 | -0.0011663 | 5.2627e-07 | -8.2445e-09 | 0.0071147 | 0.0071148 | 0.0071148 | 0.97407 | -0.49847 | 0.97395 | -0.50084 | 1.9546
124 | -0.020196 | -0.005065 | 0.020208 | 0.0050725 | 1.2348e-05 | 7.4701e-06 | 0.030823 | 0.030823 | 0.030823 | 0.97502 | -0.47953 | 0.97567 | -0.46671 | 8.4679
125 | 0.016223 | 0.0040693 | -0.016217 | -0.0040655 | 6.4181e-06 | 3.7595e-06 | 0.02476 | 0.02476 | 0.02476 | 0.97502 | -0.47953 | 0.9746 | -0.48783 | 6.8022
126 | -0.020208 | -0.0050725 | 0.020212 | 0.0050748 | 3.8906e-06 | 2.3536e-06 | 0.030823 | 0.030823 | 0.030823 | 0.97567 | -0.46671 | 0.97587 | -0.46268 | 8.4679
127 | 0.016217 | 0.0040655 | -0.016215 | -0.0040645 | 1.7873e-06 | 1.047e-06 | 0.02476 | 0.02476 | 0.02476 | 0.9746 | -0.48783 | 0.97448 | -0.49015 | 6.8022
128 | -0.022422 | -0.0056287 | 0.022424 | 0.0056298 | 1.9236e-06 | 1.1763e-06 | 0.034193 | 0.034193 | 0.034193 | 0.97587 | -0.46268 | 0.97596 | -0.46088 | 9.3936
129 | -0.026982 | -0.0067722 | 0.026993 | 0.0067787 | 1.0516e-05 | 6.5233e-06 | 0.041142 | 0.041142 | 0.041142 | 0.97596 | -0.46088 | 0.97638 | -0.45271 | 11.3028
130 | -0.041882 | -0.010546 | 0.041908 | 0.010563 | 2.5628e-05 | 1.619e-05 | 0.063662 | 0.063662 | 0.063662 | 0.97921 | -0.39733 | 0.97987 | -0.38454 | 17.4895
131 | -0.18824 | -0.047411 | 0.18843 | 0.047531 | 0.00018913 | 0.00012036 | 0.28696 | 0.28696 | 0.28696 | 0.97638 | -0.45271 | 0.97745 | -0.43172 | 26.2788
132 | 0.03597 | 0.0090428 | -0.035946 | -0.0090274 | 2.4491e-05 | 1.5403e-05 | 0.054829 | 0.054829 | 0.054829 | 0.97638 | -0.45271 | 0.97565 | -0.46698 | 15.063
133 | 0.12528 | 0.031589 | -0.12518 | -0.031526 | 0.00010075 | 6.3652e-05 | 0.19099 | 0.19099 | 0.19099 | 0.97638 | -0.45271 | 0.97552 | -0.46953 | 17.4902
134 | 0.0021645 | 0.00054236 | -0.0021644 | -0.00054246 | 4.1407e-08 | -1.0223e-07 | 0.0032869 | 0.003287 | 0.003287 | 0.97987 | -0.38454 | 0.97985 | -0.38494 | 0.90301
135 | -0.044072 | -0.011105 | 0.044076 | 0.011107 | 3.8322e-06 | 2.4239e-06 | 0.066949 | 0.066949 | 0.066949 | 0.97987 | -0.38454 | 0.97996 | -0.38272 | 18.3925
136 | -0.19075 | -0.048112 | 0.19076 | 0.048119 | 1.1728e-05 | 7.4641e-06 | 0.29049 | 0.29049 | 0.29049 | 0.97745 | -0.43172 | 0.97752 | -0.43044 | 26.6017
137 | 0.03443 | 0.0086475 | -0.034413 | -0.0086367 | 1.7259e-05 | 1.0837e-05 | 0.052517 | 0.052517 | 0.052517 | 0.97565 | -0.46698 | 0.97512 | -0.47749 | 14.4279
138 | 0.12347 | 0.031099 | -0.12341 | -0.031057 | 6.659e-05 | 4.2056e-05 | 0.1884 | 0.1884 | 0.1884 | 0.97552 | -0.46953 | 0.97495 | -0.48081 | 17.2525
139 | 0.017508 | 0.0043921 | -0.017503 | -0.0043897 | 4.0964e-06 | 2.4328e-06 | 0.026785 | 0.026786 | 0.026786 | 0.97266 | -0.52672 | 0.97241 | -0.53163 | 7.3587
140 | 0.0039611 | 0.00099263 | -0.0039609 | -0.00099269 | 2.2048e-07 | -5.6425e-08 | 0.0060688 | 0.0060689 | 0.0060689 | 0.97122 | -0.55521 | 0.97116 | -0.55638 | 1.6673
141 | -0.0066094 | -0.0016564 | 0.0066106 | 0.0016567 | 1.1972e-06 | 3.8085e-07 | 0.010126 | 0.010126 | 0.010126 | 0.97122 | -0.55521 | 0.97141 | -0.55141 | 2.7819
142 | -0.00066726 | -0.00016723 | 0.00066727 | 0.00016697 | 8.4983e-09 | -2.6572e-07 | 0.0010197 | 0.0010196 | 0.0010197 | 0.97374 | -0.50495 | 0.97375 | -0.50468 | 0.28013
143 | -0.0024198 | -0.0006062 | 0.0024199 | 0.00060612 | 4.3203e-08 | -7.717e-08 | 0.0036977 | 0.0036977 | 0.0036977 | 0.97375 | -0.50468 | 0.97377 | -0.50431 | 1.0159
144 | 0.0083302 | 0.0020866 | -0.0083301 | -0.0020865 | 9.8179e-08 | 4.2984e-08 | 0.012769 | 0.012769 | 0.012769 | 0.97072 | -0.5643 | 0.9707 | -0.56455 | 3.5079
145 | -0.0092648 | -0.0023208 | 0.0092655 | 0.0023212 | 6.9719e-07 | 3.3223e-07 | 0.014202 | 0.014202 | 0.014202 | 0.97072 | -0.5643 | 0.9708 | -0.56272 | 3.9015
146 | 0.007506 | 0.00188 | -0.0075051 | -0.0018796 | 9.7846e-07 | 3.826e-07 | 0.011506 | 0.011506 | 0.011506 | 0.9707 | -0.56455 | 0.97057 | -0.56728 | 3.1609
147 | -0.0092655 | -0.0023212 | 0.0092661 | 0.0023215 | 6.9513e-07 | 3.3123e-07 | 0.014202 | 0.014201 | 0.014202 | 0.9708 | -0.56272 | 0.97088 | -0.56114 | 3.9015
148 | 0.0038975 | 0.00097617 | -0.0038971 | -0.00097626 | 3.2841e-07 | -9.2927e-08 | 0.0059751 | 0.0059753 | 0.0059753 | 0.97057 | -0.56728 | 0.97048 | -0.56905 | 1.6416
149 | 0.0036076 | 0.00090348 | -0.0036073 | -0.00090359 | 2.6299e-07 | -1.15e-07 | 0.0055307 | 0.0055308 | 0.0055308 | 0.97057 | -0.56728 | 0.97049 | -0.56881 | 1.5195
150 | 0.021299 | 0.0053408 | -0.021293 | -0.0053368 | 6.6131e-06 | 4.0278e-06 | 0.032645 | 0.032645 | 0.032645 | 0.97088 | -0.56114 | 0.97055 | -0.56766 | 8.9685
151 | -0.030565 | -0.0076623 | 0.030583 | 0.0076732 | 1.736e-05 | 1.0849e-05 | 0.046847 | 0.046847 | 0.046847 | 0.97088 | -0.56114 | 0.97148 | -0.54923 | 12.87
152 | 0.0014962 | 0.00037452 | -0.0014961 | -0.00037465 | 2.4032e-08 | -1.351e-07 | 0.0022939 | 0.0022939 | 0.0022939 | 0.97048 | -0.56905 | 0.97046 | -0.56939 | 0.6302
153 | 0.0018469 | 0.0004624 | -0.0018469 | -0.00046263 | 6.7156e-08 | -2.3297e-07 | 0.0028317 | 0.0028318 | 0.0028318 | 0.97049 | -0.56881 | 0.97045 | -0.56958 | 0.77796
154 | 0.019183 | 0.0048081 | -0.019182 | -0.0048071 | 1.7432e-06 | 1.0492e-06 | 0.029411 | 0.029411 | 0.029411 | 0.97055 | -0.56766 | 0.97045 | -0.56957 | 8.0801
155 | -0.030583 | -0.0076732 | 0.030593 | 0.0076793 | 1.0614e-05 | 6.1541e-06 | 0.046847 | 0.046847 | 0.046847 | 0.97148 | -0.54923 | 0.97185 | -0.54195 | 6.435
156 | 0.019426 | 0.0048701 | -0.019423 | -0.0048681 | 3.4211e-06 | 2.0607e-06 | 0.029684 | 0.029684 | 0.029684 | 0.97383 | -0.50302 | 0.97364 | -0.50671 | 8.1548
157 | -0.019426 | -0.0048701 | 0.01943 | 0.0048726 | 4.1319e-06 | 2.4888e-06 | 0.029684 | 0.029684 | 0.029684 | 0.97383 | -0.50302 | 0.97405 | -0.49855 | 8.1548
158 | 0.009767 | 0.0024482 | -0.0097657 | -0.0024475 | 1.3544e-06 | 6.6527e-07 | 0.014927 | 0.014927 | 0.014927 | 0.97364 | -0.50671 | 0.97349 | -0.50963 | 4.1009
159 | -0.01943 | -0.0048726 | 0.019436 | 0.004876 | 5.5846e-06 | 3.3637e-06 | 0.029684 | 0.029683 | 0.029684 | 0.97405 | -0.49855 | 0.97436 | -0.49253 | 8.1548
160 | -0.03912 | -0.0098162 | 0.039133 | 0.0098235 | 1.3166e-05 | 7.3349e-06 | 0.059901 | 0.059901 | 0.059901 | 0.97185 | -0.54195 | 0.9722 | -0.5349 | 5.4855
161 | 0.0014961 | 0.00037465 | -0.0014961 | -0.00037495 | 5.3742e-08 | -3.0208e-07 | 0.0022939 | 0.0022941 | 0.0022941 | 0.97046 | -0.56939 | 0.97042 | -0.57014 | 0.63023
162 | 0.0018469 | 0.00046263 | -0.0018468 | -0.00046286 | 6.4548e-08 | -2.2388e-07 | 0.0028318 | 0.0028319 | 0.0028319 | 0.97045 | -0.56958 | 0.97041 | -0.57031 | 0.77799
163 | 0.016661 | 0.0041755 | -0.016661 | -0.004175 | 7.4265e-07 | 4.3781e-07 | 0.025547 | 0.025547 | 0.025547 | 0.97045 | -0.56957 | 0.9704 | -0.5705 | 7.0185
164 | -0.025626 | -0.0064273 | 0.025632 | 0.0064313 | 6.4026e-06 | 3.9588e-06 | 0.039137 | 0.039137 | 0.039137 | 0.97436 | -0.49253 | 0.97462 | -0.48729 | 10.7518
165 | -0.042273 | -0.010611 | 0.042276 | 0.010612 | 2.7033e-06 | 1.538e-06 | 0.064708 | 0.064707 | 0.064708 | 0.9722 | -0.5349 | 0.97227 | -0.53356 | 5.9256
166 | 0.0031406 | 0.00078701 | -0.0031405 | -0.00078708 | 9.1054e-08 | -7.2029e-08 | 0.0048068 | 0.0048069 | 0.0048069 | 0.9722 | -0.5349 | 0.97217 | -0.53551 | 1.3206
167 | -0.025632 | -0.0064313 | 0.02564 | 0.006436 | 7.6386e-06 | 4.7229e-06 | 0.039137 | 0.039137 | 0.039137 | 0.97462 | -0.48729 | 0.97494 | -0.48104 | 10.7518
168 | -0.030502 | -0.0076547 | 0.030507 | 0.0076579 | 5.163e-06 | 3.2251e-06 | 0.046558 | 0.046558 | 0.046558 | 0.97494 | -0.48104 | 0.97512 | -0.47749 | 12.7907
169 | 0.0018452 | 0.00046194 | -0.0018451 | -0.00046212 | 5.1337e-08 | -1.7842e-07 | 0.0028292 | 0.0028293 | 0.0028293 | 0.9704 | -0.5705 | 0.97037 | -0.57109 | 0.77728
170 | -0.017634 | -0.0044215 | 0.017635 | 0.0044219 | 6.9692e-07 | 4.1324e-07 | 0.026749 | 0.026749 | 0.026749 | 0.98096 | -0.36407 | 0.98101 | -0.36324 | 7.3488
171 | 0.015323 | 0.0038424 | -0.015318 | -0.0038392 | 5.668e-06 | 3.2745e-06 | 0.023245 | 0.023245 | 0.023245 | 0.98096 | -0.36407 | 0.98057 | -0.37183 | 6.386
172 | -0.019704 | -0.0049404 | 0.01971 | 0.0049442 | 6.2437e-06 | 3.7605e-06 | 0.029888 | 0.029888 | 0.029888 | 0.98101 | -0.36324 | 0.98135 | -0.35659 | 8.2109
173 | -0.11692 | -0.029792 | 0.11693 | 0.029796 | 6.5252e-06 | 4.1113e-06 | 0.17607 | 0.17607 | 0.17607 | 0.98911 | -0.20644 | 0.98917 | -0.20528 | 16.1236
174 | -0.1188 | -0.030266 | 0.11893 | 0.030345 | 0.00012459 | 7.8539e-05 | 0.17889 | 0.17889 | 0.17889 | 0.98917 | -0.20528 | 0.99031 | -0.18357 | 16.3821
175 | -0.0197 | -0.0049545 | 0.019704 | 0.0049571 | 4.2879e-06 | 2.5787e-06 | 0.029709 | 0.029709 | 0.029709 | 0.98691 | -0.24907 | 0.98714 | -0.24451 | 8.1618
176 | 0.0197 | 0.0049545 | -0.019695 | -0.0049513 | 5.3979e-06 | 3.2463e-06 | 0.029709 | 0.029709 | 0.029709 | 0.98691 | -0.24907 | 0.98661 | -0.25481 | 8.1618
177 | -0.020077 | -0.0050506 | 0.020086 | 0.0050557 | 8.3818e-06 | 5.0524e-06 | 0.030271 | 0.030271 | 0.030271 | 0.98714 | -0.24451 | 0.98759 | -0.23578 | 8.3162
178 | -0.12062 | -0.03077 | 0.12063 | 0.030773 | 5.4828e-06 | 3.4575e-06 | 0.18144 | 0.18144 | 0.18144 | 0.99031 | -0.18357 | 0.99036 | -0.18263 | 16.6154
179 | -0.022405 | -0.005637 | 0.022418 | 0.0056446 | 1.2303e-05 | 7.5055e-06 | 0.033766 | 0.033766 | 0.033766 | 0.98759 | -0.23578 | 0.98818 | -0.22429 | 9.2764
180 | -0.12202 | -0.031121 | 0.1221 | 0.031177 | 8.9003e-05 | 5.6145e-05 | 0.18352 | 0.18352 | 0.18352 | 0.99036 | -0.18263 | 0.99114 | -0.16753 | 16.8061
181 | -0.025793 | -0.0064906 | 0.025813 | 0.0065024 | 1.9181e-05 | 1.1842e-05 | 0.038849 | 0.038849 | 0.038849 | 0.98818 | -0.22429 | 0.98899 | -0.20874 | 10.6729
182 | 0.030199 | 0.0076069 | -0.030185 | -0.0075982 | 1.3861e-05 | 8.641e-06 | 0.045427 | 0.045427 | 0.045427 | 0.98948 | -0.19914 | 0.98899 | -0.20874 | 12.4801
183 | -0.032569 | -0.0082009 | 0.032574 | 0.0082038 | 4.687e-06 | 2.9328e-06 | 0.048992 | 0.048992 | 0.048992 | 0.98948 | -0.19914 | 0.98964 | -0.19613 | 13.4593
184 | -0.28039 | -0.071708 | 0.28074 | 0.071931 | 0.00034983 | 0.00022328 | 0.42211 | 0.42211 | 0.42211 | 0.98964 | -0.19613 | 0.99099 | -0.17038 | 38.6548
185 | 0.24782 | 0.063504 | -0.24742 | -0.063252 | 0.00039493 | 0.00025188 | 0.37312 | 0.37312 | 0.37312 | 0.98964 | -0.19613 | 0.98792 | -0.22907 | 34.1684
186 | -0.28322 | -0.072552 | 0.28385 | 0.072958 | 0.00063617 | 0.00040606 | 0.42583 | 0.42583 | 0.42583 | 0.99099 | -0.17038 | 0.99342 | -0.12414 | 38.9953
187 | 0.24652 | 0.063025 | -0.2464 | -0.06295 | 0.00011702 | 7.4636e-05 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.98792 | -0.22907 | 0.9874 | -0.23889 | 34.0436
188 | 0.13062 | 0.033414 | -0.13054 | -0.033359 | 8.575e-05 | 5.4186e-05 | 0.1959 | 0.1959 | 0.1959 | 0.99342 | -0.12414 | 0.99271 | -0.13771 | 17.9393
189 | -0.41448 | -0.10637 | 0.41493 | 0.10666 | 0.00045167 | 0.00028871 | 0.62173 | 0.62173 | 0.62173 | 0.99342 | -0.12414 | 0.9946 | -0.10171 | 56.9346
190 | 0.24614 | 0.062884 | -0.24549 | -0.062475 | 0.00064125 | 0.00040898 | 0.37136 | 0.37136 | 0.37136 | 0.9874 | -0.23889 | 0.98459 | -0.29292 | 34.007
191 | 0.0027739 | 0.00069501 | -0.0027739 | -0.00069503 | 1.0943e-08 | -1.4819e-08 | 0.0041578 | 0.0041578 | 0.0041578 | 0.99271 | -0.13771 | 0.9927 | -0.1378 | 1.1423
192 | 0.12776 | 0.032664 | -0.12767 | -0.032606 | 9.2379e-05 | 5.8343e-05 | 0.19174 | 0.19174 | 0.19174 | 0.99271 | -0.13771 | 0.99192 | -0.15267 | 17.5586
193 | -0.41604 | -0.10694 | 0.41707 | 0.10759 | 0.0010206 | 0.00065237 | 0.6234 | 0.62339 | 0.6234 | 0.9946 | -0.10171 | 0.99727 | -0.051355 | 57.0875
194 | 0.24493 | 0.062333 | -0.24463 | -0.062144 | 0.00029633 | 0.00018899 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.98459 | -0.29292 | 0.98329 | -0.31805 | 33.9289
195 | 0.0018026 | 0.0004516 | -0.0018025 | -0.00045175 | 3.8508e-08 | -1.572e-07 | 0.0027019 | 0.002702 | 0.002702 | 0.9927 | -0.1378 | 0.99268 | -0.13825 | 0.7423
196 | 0.12594 | 0.032173 | -0.12585 | -0.032118 | 8.6041e-05 | 5.4322e-05 | 0.18915 | 0.18915 | 0.18915 | 0.99192 | -0.15267 | 0.99118 | -0.16681 | 17.3211
197 | -0.41752 | -0.10771 | 0.41767 | 0.1078 | 0.00015303 | 9.7814e-05 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.99727 | -0.051355 | 0.99767 | -0.043836 | 57.1493
198 | 0.24336 | 0.061825 | -0.24324 | -0.061752 | 0.00011418 | 7.2817e-05 | 0.36857 | 0.36857 | 0.36857 | 0.98329 | -0.31805 | 0.98279 | -0.3278 | 33.7522
199 | -0.0013299 | -0.0003333 | 0.00133 | 0.0003327 | 8.1343e-08 | -6.0155e-07 | 0.0020321 | 0.0020319 | 0.0020321 | 0.97381 | -0.50359 | 0.97387 | -0.5023 | 0.55828
200 | -0.0030048 | -0.00075245 | 0.003005 | 0.00075225 | 2.0847e-07 | -1.9481e-07 | 0.0045909 | 0.0045908 | 0.0045909 | 0.97387 | -0.5023 | 0.97395 | -0.50084 | 1.2612
201 | -0.11867 | -0.029854 | 0.11868 | 0.029863 | 1.4314e-05 | 9.0308e-06 | 0.18123 | 0.18123 | 0.18123 | 0.97459 | -0.48786 | 0.97472 | -0.48534 | 16.5957
202 | -0.12164 | -0.030605 | 0.12167 | 0.030621 | 2.6322e-05 | 1.6618e-05 | 0.18574 | 0.18574 | 0.18574 | 0.97472 | -0.48534 | 0.97495 | -0.48081 | 17.0096
203 | 0.065303 | 0.016405 | -0.065296 | -0.0164 | 7.3441e-06 | 4.4808e-06 | 0.099883 | 0.099883 | 0.099883 | 0.973 | -0.51922 | 0.97288 | -0.52157 | 9.1468
204 | 0.038919 | 0.0097681 | -0.038917 | -0.0097668 | 2.3634e-06 | 1.3136e-06 | 0.05951 | 0.05951 | 0.05951 | 0.97324 | -0.51436 | 0.97318 | -0.51563 | 5.4496
205 | 0.063704 | 0.016001 | -0.063681 | -0.015988 | 2.2654e-05 | 1.3788e-05 | 0.097448 | 0.097448 | 0.097448 | 0.97288 | -0.52157 | 0.9725 | -0.52903 | 8.9238
206 | 0.037779 | 0.0094816 | -0.037772 | -0.0094777 | 7.1015e-06 | 3.9106e-06 | 0.05777 | 0.05777 | 0.05777 | 0.97318 | -0.51563 | 0.97298 | -0.51957 | 5.2903
207 | 0.043918 | 0.011027 | -0.043909 | -0.011021 | 9.4858e-06 | 5.4456e-06 | 0.067206 | 0.067207 | 0.067207 | 0.9725 | -0.52903 | 0.97227 | -0.53356 | 6.1545
208 | 0.019763 | 0.0049608 | -0.019758 | -0.0049578 | 4.9647e-06 | 2.9979e-06 | 0.030242 | 0.030242 | 0.030242 | 0.9725 | -0.52903 | 0.97223 | -0.5343 | 8.3081
209 | 0.037772 | 0.0094777 | -0.037769 | -0.0094762 | 2.5763e-06 | 1.4188e-06 | 0.05777 | 0.05777 | 0.05777 | 0.97298 | -0.51957 | 0.97291 | -0.521 | 5.2903
210 | 0.01882 | 0.0047229 | -0.018814 | -0.0047191 | 6.3497e-06 | 3.8109e-06 | 0.028807 | 0.028807 | 0.028807 | 0.97223 | -0.5343 | 0.97188 | -0.54137 | 7.914
211 | -0.41864 | -0.10805 | 0.41954 | 0.10862 | 0.00089661 | 0.00057311 | 0.62552 | 0.62552 | 0.62552 | 0.99767 | -0.043836 | 1 | 0 | 57.2817
212 | 0.00085428 | 0.000214 | -0.00085427 | -0.0002141 | 4.6858e-09 | -9.8454e-08 | 0.0012711 | 0.0012712 | 0.0012712 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.00011516 | 0.34922
213 | 0.12454 | 0.031789 | -0.12454 | -0.031786 | 4.3374e-06 | 2.7376e-06 | 0.18717 | 0.18717 | 0.18717 | 0.99118 | -0.16681 | 0.99114 | -0.16753 | 17.1402
214 | 0.0011274 | 0.00028238 | -0.0011274 | -0.00028254 | 1.6101e-08 | -1.6717e-07 | 0.0017287 | 0.0017288 | 0.0017288 | 0.97037 | -0.57109 | 0.97036 | -0.57139 | 0.47494
215 | 0.00071776 | 0.00017974 | -0.00071776 | -0.00017989 | 5.4331e-09 | -1.4427e-07 | 0.0011006 | 0.0011007 | 0.0011007 | 0.97037 | -0.57109 | 0.97037 | -0.57125 | 0.30238
216 | 0.018814 | 0.0047191 | -0.018805 | -0.0047139 | 8.5715e-06 | 5.1446e-06 | 0.028807 | 0.028807 | 0.028807 | 0.97188 | -0.54137 | 0.97139 | -0.55094 | 7.9141
217 | 0.014041 | 0.0035199 | -0.014041 | -0.0035196 | 5.3639e-07 | 3.0502e-07 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.97139 | -0.55094 | 0.97135 | -0.55174 | 5.9091
218 | 0.012481 | 0.0031288 | -0.012477 | -0.0031263 | 4.5106e-06 | 2.4797e-06 | 0.01912 | 0.01912 | 0.01912 | 0.97135 | -0.55174 | 0.97097 | -0.55932 | 5.2528
219 | 0.0081497 | 0.0020418 | -0.0081486 | -0.0020413 | 1.171e-06 | 5.0185e-07 | 0.012489 | 0.012489 | 0.012489 | 0.97097 | -0.55932 | 0.97082 | -0.56234 | 3.4311
220 | 0.0073622 | 0.0018443 | -0.007362 | -0.0018442 | 2.0221e-07 | 7.7055e-08 | 0.011284 | 0.011284 | 0.011284 | 0.97082 | -0.56234 | 0.97079 | -0.56292 | 3.1
221 | 0.006115 | 0.0015317 | -0.0061146 | -0.0015316 | 3.9528e-07 | 1.0464e-07 | 0.0093727 | 0.0093728 | 0.0093728 | 0.97079 | -0.56292 | 0.97072 | -0.56428 | 2.5749
222 | 0.005265 | 0.0013186 | -0.0052649 | -0.0013186 | 9.3756e-08 | 1.2551e-08 | 0.0080704 | 0.0080704 | 0.0080704 | 0.97072 | -0.56428 | 0.9707 | -0.56465 | 2.2171
223 | 0.19751 | 0.049982 | -0.19739 | -0.049906 | 0.00011953 | 7.6098e-05 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.97996 | -0.38272 | 0.97931 | -0.39534 | 27.4801
224 | -0.24159 | -0.06109 | 0.24223 | 0.061497 | 0.00063823 | 0.00040703 | 0.36703 | 0.36703 | 0.36703 | 0.97996 | -0.38272 | 0.98279 | -0.3278 | 33.611
225 | 0.19205 | 0.048567 | -0.19189 | -0.048465 | 0.00015961 | 0.00010159 | 0.29196 | 0.29196 | 0.29196 | 0.97931 | -0.39534 | 0.97843 | -0.41268 | 26.7366
226 | 0.0072151 | 0.0018076 | -0.0072148 | -0.0018075 | 2.744e-07 | 1.0067e-07 | 0.011023 | 0.011023 | 0.011023 | 0.97398 | -0.50024 | 0.97394 | -0.50104 | 3.0282
227 | 0.0046801 | 0.0011723 | -0.0046797 | -0.0011723 | 4.5673e-07 | -4.1122e-09 | 0.0071502 | 0.0071504 | 0.0071504 | 0.97394 | -0.50104 | 0.97383 | -0.50309 | 1.9644
228 | 0.002951 | 0.00073902 | -0.0029508 | -0.00073919 | 1.7177e-07 | -1.7036e-07 | 0.0045089 | 0.004509 | 0.004509 | 0.97383 | -0.50309 | 0.97377 | -0.50431 | 1.2387
229 | -0.19076 | -0.048119 | 0.19092 | 0.048222 | 0.00016232 | 0.0001033 | 0.29049 | 0.29049 | 0.29049 | 0.97752 | -0.43044 | 0.97843 | -0.41268 | 26.6017
230 | 0.0035816 | 0.00089673 | -0.0035815 | -0.00089678 | 9.5058e-08 | -4.3125e-08 | 0.00549 | 0.00549 | 0.00549 | 0.9707 | -0.56465 | 0.97067 | -0.56521 | 1.5083
231 | 0.0031012 | 0.00077641 | -0.003101 | -0.00077655 | 1.679e-07 | -1.3742e-07 | 0.0047538 | 0.0047539 | 0.0047539 | 0.97067 | -0.56521 | 0.97061 | -0.56634 | 1.306
232 | 0.003101 | 0.00077655 | -0.0031004 | -0.00077704 | 6.0909e-07 | -4.9823e-07 | 0.0047539 | 0.0047542 | 0.0047542 | 0.97061 | -0.56634 | 0.97041 | -0.57047 | 1.3061

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4225 | 0.10895

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001674 | 0.00041955
1 | 0.0017961 | 0.00045014
2 | 0.01057 | 0.002649
3 | 0.0014428 | 0.00036161
4 | 0.0019065 | 0.00047783
5 | 0.00041362 | 0.00010366
6 | 0.00042945 | 0.00010763
7 | 0.0027669 | 0.00069346
8 | 0.0010281 | 0.00025766
9 | 0.0006203 | 0.00015546
10 | 0.0017805 | 0.00044623
11 | 0.0013636 | 0.00034174
12 | 0.0011601 | 0.00029075
13 | 0.0025534 | 0.00063995
14 | 0.0021701 | 0.00054387
15 | 0.0026246 | 0.00065778
16 | 0.0026184 | 0.00065622
17 | 0.0025395 | 0.00063645
18 | 0.0043609 | 0.0010929
19 | 0.0014827 | 0.00037159
20 | 0.0064342 | 0.0016126
21 | 0.0018948 | 0.00047489
22 | 0.015373 | 0.0038528
23 | 0.002789 | 0.00069898
24 | 0.0005514 | 0.00013819
25 | 0.0016083 | 0.00040307
26 | 0.00083389 | 0.00020899
27 | 0.00042105 | 0.00010552
28 | 0.0033151 | 0.00083085
29 | 0.00053809 | 0.00013486
30 | 0.0022343 | 0.00055997
31 | 0.0025592 | 0.0006414
32 | 0.0019809 | 0.00049646
33 | 0.0023227 | 0.00058212
34 | 0.001782 | 0.00044662
35 | 0.0022512 | 0.00056419
36 | 0.003049 | 0.00076415
37 | 0.0020113 | 0.00050408
38 | 0.0016259 | 0.00040748
39 | 0.0011361 | 0.00028472
40 | 0.0021213 | 0.00053165
41 | 0.00087668 | 0.00021972
42 | 0.0018934 | 0.00047452
43 | 0.0018411 | 0.00046141
44 | 0.0019154 | 0.00048004
45 | 0.0011283 | 0.00028278
46 | 0.0016636 | 0.00041694
47 | 0.0039282 | 0.0009845
48 | 0.0021469 | 0.00053807
49 | 0.0023282 | 0.00058351
50 | 0.0036072 | 0.00090404
51 | 0.0017236 | 0.00043197
52 | 0.0022682 | 0.00056847
53 | 0.0021868 | 0.00054807
54 | 0.0021482 | 0.00053839
55 | 0.0032805 | 0.00082216
56 | 0.0043033 | 0.0010785
57 | 0.001611 | 0.00040374
58 | 0.00068715 | 0.00017222
59 | 0.0037517 | 0.00094026
60 | 0.00071339 | 0.00017879
61 | 0.00463 | 0.0011604
62 | 0.00049932 | 0.00012514
63 | 0.0012546 | 0.00031444
64 | 0.0011813 | 0.00029606
65 | 0.0034346 | 0.00086079
66 | 0.0019208 | 0.0004814
67 | 0.0014405 | 0.00036104
68 | 0.001207 | 0.0003025
69 | 0.002092 | 0.0005243
70 | 0.0038042 | 0.00095342
71 | 0.0012126 | 0.0003039
72 | 0.0016729 | 0.00041926
73 | 0.0016757 | 0.00041997
74 | 0.0026498 | 0.00066409
75 | 0.0020073 | 0.00050307
76 | 0.0031465 | 0.00078859
77 | 0.0030517 | 0.00076483
78 | 0.0020615 | 0.00051666
79 | 0.0015805 | 0.00039611
80 | 0.0018559 | 0.00046514
81 | 0.0021455 | 0.00053771
82 | 0.0011324 | 0.0002838
83 | 0.0013816 | 0.00034625
84 | 0.0035269 | 0.00088394
85 | 0.0015119 | 0.00037892
86 | 0.003973 | 0.00099572
87 | 0.0022098 | 0.00055384
88 | 0.0028439 | 0.00071274
89 | 0.0014027 | 0.00035154
90 | 0.0045582 | 0.0011424
91 | 0.002589 | 0.00064886
92 | 0.0019145 | 0.00047981
93 | 0.0023167 | 0.00058062
94 | 0.0015159 | 0.00037992
95 | 0.0017023 | 0.00042664
96 | 0.0022213 | 0.00055671
97 | 0.0013893 | 0.0003482
98 | 0.0026483 | 0.00066372
99 | 0.0039609 | 0.00099269
100 | 0.0020138 | 0.00050472
101 | 0.00066726 | 0.00016723
102 | 0.0017526 | 0.00043923
103 | 0.00093459 | 0.00023423
104 | 0.00082403 | 0.00020652
105 | 0.002401 | 0.00060174
106 | 0.0017604 | 0.00044119
107 | 0.0021094 | 0.00052866
108 | 0.0096555 | 0.0024199
109 | 0.0085261 | 0.0021369
110 | 0.0025201 | 0.0006316
111 | 0.0097657 | 0.0024475
112 | 0.00619 | 0.0015514
113 | 0.0031405 | 0.00078708
114 | 0.0048625 | 0.0012186
115 | 0.0014961 | 0.00037495
116 | 0.0018468 | 0.00046286
117 | 0.014815 | 0.0037131
118 | 0.0023104 | 0.00057905
119 | 0.002069 | 0.00051853
120 | 0.0023579 | 0.00059095
121 | 0.0028756 | 0.00072071
122 | 0.0005411 | 0.00013561
123 | 0.0018766 | 0.00047033
124 | 0.000373 | 9.3483e-05
125 | 0.00034114 | 8.5498e-05
126 | 0.0016954 | 0.00042492
127 | 0.0023198 | 0.00058139
128 | 0.00162 | 0.00040602
129 | 0.0013863 | 0.00034745
130 | 0.0033758 | 0.00084605
131 | 0.0023703 | 0.00059406
132 | 0.0043722 | 0.0010958
133 | 0.0024767 | 0.00062071
134 | 0.00090539 | 0.00022691
135 | 0.00026537 | 6.6509e-05
136 | 0.0011162 | 0.00027974
137 | 0.00056442 | 0.00014146
138 | 0.0009713 | 0.00024343
139 | 0.0017289 | 0.00043331
140 | 0.00045249 | 0.0001134
141 | 0.0012754 | 0.00031965
142 | 0.0013299 | 0.0003333
143 | 0.0016748 | 0.00041975
144 | 0.0016521 | 0.00041405
145 | 0.0014773 | 0.00037024
146 | 0.0029603 | 0.00074192
147 | 0.001738 | 0.00043558
148 | 0.0019274 | 0.00048304
149 | 0.0018334 | 0.00045949
150 | 0.0015921 | 0.00039903
151 | 0.001138 | 0.00028521
152 | 0.001633 | 0.00040926
153 | 0.00093739 | 0.00023493
154 | 0.00057716 | 0.00014465
155 | 0.00097003 | 0.00024311
156 | 0.00045355 | 0.00011367
157 | 0.00085427 | 0.0002141
158 | 0.0018025 | 0.00045175
159 | 0.0013153 | 0.00032965
160 | 0.0024305 | 0.00060913
161 | 0.0039053 | 0.00097877
162 | 0.0011274 | 0.00028254
163 | 0.00071776 | 0.00017989
164 | 0.0047642 | 0.001194
165 | 0.0015595 | 0.00039086
166 | 0.004327 | 0.0010844
167 | 0.00078632 | 0.00019707
168 | 0.001247 | 0.00031253
169 | 0.00084963 | 0.00021294
170 | 0.0021644 | 0.00054246
171 | 0.0010187 | 0.00025531
172 | 0.001545 | 0.00038721
173 | 0.0025347 | 0.00063525
174 | 0.0017287 | 0.00043325
175 | 0.0009687 | 0.00024278
176 | 0.0016833 | 0.00042188
177 | 0.00048027 | 0.00012037
178 | 0.0031004 | 0.00077704
179 | 0.00053097 | 0.00013307

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1