## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2477-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2477-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2477-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2477-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2477-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2477-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2477-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2477-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2477-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2477-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2477-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2477-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2477-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2477-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2477-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2477-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2477-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2477-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2477-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2477-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2477-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2477-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2477-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2477-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2477-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2477-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2477-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2477-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2477-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2477-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2477-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2477-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2477-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2477-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2477-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2477-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2477-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2477-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2477-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2477-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2477-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2477-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2477-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2477-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2477-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2477-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2477-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2477-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2477-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2477-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2477-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2477-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2477-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2477-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2477-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2477-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2477-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2477-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2477-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2477-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2477-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2477-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2477-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2477-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2477-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2477-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2477-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2477-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2477-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2477-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2477-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2477-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2477-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2477-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2477-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2477-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2477-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2477-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2477-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2477-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2477-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2477-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2477-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2477-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2477-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2477-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2477-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2477-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2477-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2477-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2477-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2477-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2477-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2477-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2477-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2477-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2477-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2477-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2477-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2477-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2477-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2477-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2477-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2477-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2477-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_288_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2477-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0037874 | 0.00094922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2477-3_0_4_load_4 | 4 | 0.013148 | 0.0032952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2477-3_0_4_load_5 | 5 | 0.0058982 | 0.0014782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2477-3_0_4_load_7 | 7 | 0.00351 | 0.00087969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2477-3_0_4_load_8 | 8 | 0.0077198 | 0.0019348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2477-3_0_4_load_9 | 9 | 0.0032935 | 0.00082542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2477-3_0_4_load_11 | 10 | 0.00087447 | 0.00021916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2477-3_0_4_load_68 | 12 | 0.0031101 | 0.00077947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2477-3_0_4_load_17 | 14 | 0.009714 | 0.0024346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2477-3_0_4_load_10 | 15 | 0.0043466 | 0.0010894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2477-3_0_4_load_66 | 17 | 0.00082769 | 0.00020744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2477-3_0_4_load_108 | 18 | 0.0010166 | 0.00025478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2477-3_0_4_load_69 | 19 | 0.0069425 | 0.0017399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2477-3_0_4_load_65 | 20 | 0.0015045 | 0.00037707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2477-3_0_4_load_50 | 22 | 0.0030304 | 0.00075948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2477-3_0_4_load_67 | 23 | 0.00085864 | 0.0002152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2477-3_0_4_load_14 | 24 | 0.0087215 | 0.0021858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2477-3_0_4_load_15 | 25 | 0.0034329 | 0.00086036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2477-3_0_4_load_29 | 26 | 0.0023299 | 0.00058393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2477-3_0_4_load_20 | 27 | 0.0019681 | 0.00049326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2477-3_0_4_load_21 | 28 | 0.0017858 | 0.00044758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2477-3_0_4_load_22 | 29 | 0.0016574 | 0.00041539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2477-3_0_4_load_23 | 30 | 0.0016565 | 0.00041516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2477-3_0_4_load_24 | 31 | 0.0016675 | 0.00041792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2477-3_0_4_load_25 | 32 | 0.001943 | 0.00048697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2477-3_0_4_load_26 | 33 | 0.0015266 | 0.00038259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2477-3_0_4_load_58 | 34 | 0.002108 | 0.00052832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2477-3_0_4_load_59 | 37 | 0.0022129 | 0.0005546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2477-3_0_4_load_55 | 38 | 0.0026642 | 0.00066771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2477-3_0_4_load_95 | 39 | 0.0029278 | 0.00073378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2477-3_0_4_load_39 | 40 | 0.0032785 | 0.00082168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2477-3_0_4_load_40 | 41 | 0.0024276 | 0.00060841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2477-3_0_4_load_41 | 42 | 0.00084504 | 0.00021179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2477-3_0_4_load_42 | 43 | 0.009097 | 0.0022799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2477-3_0_4_load_43 | 44 | 0.0030178 | 0.00075634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2477-3_0_4_load_44 | 45 | 0.0033388 | 0.00083677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2477-3_0_4_load_45 | 46 | 0.0020068 | 0.00050295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2477-3_0_4_load_51 | 47 | 0.0037119 | 0.00093029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2477-3_0_4_load_93 | 48 | 0.0021934 | 0.00054971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2477-3_0_4_load_54 | 50 | 0.0016963 | 0.00042512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2477-3_0_4_load_61 | 53 | 0.0015844 | 0.0003971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2477-3_0_4_load_62 | 54 | 0.0016487 | 0.0004132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2477-3_0_4_load_60 | 56 | 0.0031836 | 0.00079787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2477-3_0_4_load_94 | 57 | 0.0042007 | 0.0010528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2477-3_0_4_load_81 | 58 | 0.0014152 | 0.00035469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2477-3_0_4_load_82 | 59 | 0.0021912 | 0.00054916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2477-3_0_4_load_83 | 60 | 0.0013303 | 0.00033341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2477-3_0_4_load_84 | 61 | 0.0020168 | 0.00050546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2477-3_0_4_load_85 | 62 | 0.0010858 | 0.00027212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2477-3_0_4_load_86 | 63 | 0.002117 | 0.00053056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2477-3_0_4_load_87 | 64 | 0.0012232 | 0.00030655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2477-3_0_4_load_97 | 65 | 0.0013949 | 0.00034961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2477-3_0_4_load_96 | 66 | 0.0033362 | 0.00083612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2477-3_0_4_load_99 | 68 | 0.003441 | 0.0008624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2477-3_0_4_load_105 | 69 | 0.0041788 | 0.0010473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2477-3_0_4_load_102 | 71 | 0.0043591 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2477-3_0_4_load_18 | 73 | 0.0042074 | 0.0010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2477-3_0_4_load_19 | 74 | 0.0022748 | 0.00057013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2477-3_0_4_load_77 | 75 | 0.0043922 | 0.0011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2477-3_0_4_load_30 | 77 | 0.007083 | 0.0017752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2477-3_0_4_load_31 | 78 | 0.0052309 | 0.001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2477-3_0_4_load_33 | 80 | 0.014919 | 0.003739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2477-3_0_4_load_34 | 81 | 0.0019166 | 0.00048035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2477-3_0_4_load_35 | 82 | 0.00078182 | 0.00019594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2477-3_0_4_load_36 | 83 | 0.00085665 | 0.0002147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2477-3_0_4_load_37 | 84 | 0.0020182 | 0.00050581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2477-3_0_4_load_38 | 85 | 0.011841 | 0.0029675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2477-3_0_4_load_91 | 86 | 0.00079652 | 0.00019963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2477-3_0_4_load_46 | 88 | 0.0033817 | 0.00084754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2477-3_0_4_load_47 | 89 | 0.00063977 | 0.00016034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2477-3_0_4_load_48 | 90 | 0.0063401 | 0.001589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2477-3_0_4_load_49 | 91 | 0.0064763 | 0.0016231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2477-3_0_4_load_107 | 92 | 0.017975 | 0.0045049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2477-3_0_4_load_106 | 93 | 0.0014931 | 0.0003742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2477-3_0_4_load_70 | 94 | 0.0022794 | 0.00057126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2477-3_0_4_load_73 | 95 | 0.0029328 | 0.00073502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2477-3_0_4_load_74 | 96 | 0.0012796 | 0.00032069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2477-3_0_4_load_79 | 98 | 0.0060689 | 0.001521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2477-3_0_4_load_104 | 100 | 0.0014199 | 0.00035586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2477-3_0_4_load_88 | 101 | 0.00042204 | 0.00010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2477-3_0_4_load_89 | 102 | 0.0020327 | 0.00050945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2477-3_0_4_load_90 | 103 | 0.0035225 | 0.00088283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2477-3_0_4_load_92 | 104 | 0.00040718 | 0.00010205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2477-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2477-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2477-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2477-3_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.026805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2477-3_0_4_line_4 |  | 1 | 5 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2477-3_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.030497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2477-3_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.04563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2477-3_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.029414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2477-3_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.02047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2477-3_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.01528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2477-3_0_4_line_10 |  | 6 | 11 | 0.098539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2477-3_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.017354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2477-3_0_4_line_12 |  | 8 | 13 | 0.029353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2477-3_0_4_line_13 |  | 9 | 14 | 0.029691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2477-3_0_4_line_14 |  | 10 | 17 | 0.0019268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2477-3_0_4_line_15 |  | 11 | 18 | 0.0038946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2477-3_0_4_line_16 |  | 12 | 19 | 0.066007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2477-3_0_4_line_17 |  | 13 | 20 | 0.010481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2477-3_0_4_line_18 |  | 13 | 16 | 0.013921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2477-3_0_4_line_19 |  | 14 | 21 | 0.04362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2477-3_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.0012161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2477-3_0_4_line_21 |  | 16 | 22 | 0.025731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2477-3_0_4_line_22 |  | 17 | 23 | 0.0035031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2477-3_0_4_line_23 |  | 19 | 94 | 0.015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2477-3_0_4_line_24 |  | 20 | 93 | 0.0099211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2477-3_0_4_line_25 |  | 21 | 25 | 0.035092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2477-3_0_4_line_26 |  | 22 | 90 | 0.0047591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2477-3_0_4_line_27 |  | 23 | 83 | 0.0083792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2477-3_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.032383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2477-3_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.35944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2477-3_0_4_line_30 |  | 26 | 39 | 0.017621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2477-3_0_4_line_31 |  | 26 | 35 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2477-3_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0063591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2477-3_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0096621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2477-3_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0098656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2477-3_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0096495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2477-3_0_4_line_36 |  | 30 | 32 | 0.017513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2477-3_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.017256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2477-3_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2477-3_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0071962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2477-3_0_4_line_40 |  | 34 | 51 | 0.033546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2477-3_0_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.038258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2477-3_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.061799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2477-3_0_4_line_43 |  | 37 | 55 | 0.027125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2477-3_0_4_line_44 |  | 38 | 50 | 0.0056431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2477-3_0_4_line_45 |  | 39 | 66 | 0.050375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2477-3_0_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0078947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2477-3_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.0040305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2477-3_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2477-3_0_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.077485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2477-3_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.014214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2477-3_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.038137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2477-3_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.0073494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2477-3_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0082264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2477-3_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.10623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2477-3_0_4_line_55 |  | 48 | 57 | 0.014771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2477-3_0_4_line_56 |  | 49 | 72 | 0.019496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2477-3_0_4_line_57 |  | 50 | 51 | 0.049207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2477-3_0_4_line_58 |  | 51 | 52 | 0.014646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2477-3_0_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.062808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2477-3_0_4_line_60 |  | 52 | 54 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2477-3_0_4_line_61 |  | 55 | 70 | 0.12806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2477-3_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.036469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2477-3_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.031591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2477-3_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0035314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2477-3_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.030939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2477-3_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.024534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2477-3_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.024578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2477-3_0_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.018737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2477-3_0_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.038344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_2477-3_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.023234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2477-3_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.016401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_2477-3_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2477-3_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.013741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2477-3_0_4_line_74 |  | 69 | 72 | 0.047209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2477-3_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.18447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2477-3_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0057025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2477-3_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.033088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2477-3_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.040797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2477-3_0_4_line_79 |  | 76 | 98 | 0.029353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2477-3_0_4_line_80 |  | 76 | 96 | 0.2663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2477-3_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.087951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2477-3_0_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.022158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2477-3_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.0013085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2477-3_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.060261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2477-3_0_4_line_85 |  | 79 | 82 | 0.045347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2477-3_0_4_line_86 |  | 80 | 83 | 0.044729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2477-3_0_4_line_87 |  | 81 | 84 | 0.043143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2477-3_0_4_line_88 |  | 82 | 85 | 0.012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2477-3_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.0070879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2477-3_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0062356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2477-3_0_4_line_91 |  | 87 | 101 | 0.019194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2477-3_0_4_line_92 |  | 87 | 98 | 0.04612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2477-3_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.015254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2477-3_0_4_line_94 |  | 88 | 90 | 0.0012424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2477-3_0_4_line_95 |  | 89 | 91 | 0.0010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2477-3_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.060152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2477-3_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.027289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2477-3_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.013295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_2477-3_0_4_line_99 |  | 97 | 99 | 0.019489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2477-3_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.032348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2477-3_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0075408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2477-3_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.020406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2477-3_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.064956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2477-3_0_4_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2603880.443 | 1258419.0936 | 2603872.87 | 1258414.797 | 2603866.3981 | 1258409.5894 | 2603864.4746 | 1258406.912
1 | 2603819.2786 | 1258300.6196 | 2603862.0826 | 1258403.5826 | 2603864.4746 | 1258406.912
2 | 2603880.443 | 1258419.0936 | 2603885.8176 | 1258430.8272
3 | 2603880.443 | 1258419.0936 | 2603867.7426 | 1258428.7253 | 2603858.8136 | 1258434.917
4 | 2603880.443 | 1258419.0936 | 2603894.103 | 1258417.5347 | 2603896.526 | 1258417.1675
5 | 2603819.2786 | 1258300.6196 | 2603818.1649 | 1258297.5835 | 2603808.7658 | 1258271.9827
6 | 2603885.8176 | 1258430.8272 | 2603888.1879 | 1258437.3442 | 2603895.2128 | 1258461.5872 | 2603899.4712 | 1258474.3503
7 | 2603885.8176 | 1258430.8272 | 2603914.921 | 1258426.5666
8 | 2603858.8136 | 1258434.917 | 2603855.8724 | 1258436.9565 | 2603840.9335 | 1258444.8395
9 | 2603808.7658 | 1258271.9827 | 2603805.8786 | 1258272.1476 | 2603802.8485 | 1258271.6009 | 2603800.3393 | 1258270.0094 | 2603798.32 | 1258268.4181 | 2603795.7864 | 1258265.6307
10 | 2603807.182 | 1258177.7074 | 2603809.0253 | 1258195.3315 | 2603811.0559 | 1258214.7791 | 2603813.0566 | 1258233.8487 | 2603813.7759 | 1258240.7427 | 2603816.1662 | 1258263.6262 | 2603815.4556 | 1258266.7278 | 2603814.1951 | 1258269.2398 | 2603811.4123 | 1258271.1838 | 2603808.7658 | 1258271.9827
11 | 2603907.2607 | 1258489.7712 | 2603905.0263 | 1258486.3435 | 2603900.9456 | 1258478.7691 | 2603899.4712 | 1258474.3503
12 | 2603943.9643 | 1258422.3148 | 2603914.921 | 1258426.5666
13 | 2603840.9335 | 1258444.8395 | 2603833.6277 | 1258448.6947 | 2603827.5001 | 1258459.2089 | 2603825.4007 | 1258468.2288
14 | 2603795.7864 | 1258265.6307 | 2603794.4904 | 1258264.2049
15 | 2603807.182 | 1258177.7074 | 2603806.7774 | 1258173.8339
16 | 2603907.2607 | 1258489.7712 | 2603915.1849 | 1258501.9272 | 2603922.6507 | 1258508.6477 | 2603933.5027 | 1258512.7353 | 2603943.1122 | 1258514.9208 | 2603951.5233 | 1258516.8276 | 2603962.5149 | 1258519.7596
17 | 2603943.9643 | 1258422.3148 | 2603945.6459 | 1258432.6601
18 | 2603946.0984 | 1258409.6522 | 2603946.9921 | 1258414.7562 | 2603947.262 | 1258416.9245 | 2603946.7932 | 1258419.0589 | 2603945.6538 | 1258420.9261 | 2603943.9643 | 1258422.3148
19 | 2603815.5122 | 1258510.7136 | 2603825.4007 | 1258468.2288
20 | 2603946.0984 | 1258409.6522 | 2603944.896 | 1258409.8345
21 | 2603946.0984 | 1258409.6522 | 2603971.407 | 1258405.0077
22 | 2603794.4904 | 1258264.2049 | 2603792.1342 | 1258261.6126
23 | 2603962.5149 | 1258519.7596 | 2603963.808 | 1258520.1045 | 2603976.5592 | 1258526.2485
24 | 2603947.2377 | 1258442.4527 | 2603945.6459 | 1258432.6601
25 | 2603815.5122 | 1258510.7136 | 2603780.4735 | 1258508.787
26 | 2603971.407 | 1258405.0077 | 2603976.0879 | 1258404.1487
27 | 2603792.1342 | 1258261.6126 | 2603786.4982 | 1258255.412
28 | 2603748.1394 | 1258507.009 | 2603780.4735 | 1258508.787
29 | 2603748.1394 | 1258507.009 | 2603571.4017 | 1258819.9999
30 | 2603571.4017 | 1258819.9999 | 2603556.1968 | 1258811.0937
31 | 2603586.8394 | 1258829.0426 | 2603571.4017 | 1258819.9999
32 | 2603624.7649 | 1258850.8819 | 2603630.2756 | 1258854.0552
33 | 2603624.7649 | 1258850.8819 | 2603616.3918 | 1258846.0602
34 | 2603638.8251 | 1258858.9783 | 2603630.2756 | 1258854.0552
35 | 2603608.0297 | 1258841.2449 | 2603616.3918 | 1258846.0602
36 | 2603638.8251 | 1258858.9783 | 2603652.5365 | 1258866.874 | 2603654.0776 | 1258867.5684
37 | 2603608.0297 | 1258841.2449 | 2603593.0756 | 1258832.6337
38 | 2603682.3406 | 1258880.3035 | 2603654.0776 | 1258867.5684
39 | 2603586.8394 | 1258829.0426 | 2603593.0756 | 1258832.6337
40 | 2603712.9254 | 1258894.0847 | 2603682.3406 | 1258880.3035
41 | 2603600.7017 | 1258891.0703 | 2603599.9465 | 1258906.0354 | 2603601.4653 | 1258912.3183 | 2603609.7006 | 1258926.9724
42 | 2603600.7017 | 1258891.0703 | 2603615.4057 | 1258893.7364 | 2603623.017 | 1258896.3427 | 2603646.536 | 1258905.4519 | 2603654.3214 | 1258906.7686 | 2603659.9829 | 1258906.1781
43 | 2603623.0598 | 1258950.5792 | 2603616.479 | 1258939.0341 | 2603609.7006 | 1258926.9724
44 | 2603665.5956 | 1258905.5927 | 2603659.9829 | 1258906.1781
45 | 2603556.1968 | 1258811.0937 | 2603524.2312 | 1258792.37 | 2603512.1354 | 1258786.7688
46 | 2603305.7493 | 1258779.0988 | 2603313.2381 | 1258781.5976
47 | 2603317.0614 | 1258782.8732 | 2603313.2381 | 1258781.5976
48 | 2603291.2234 | 1258774.2522 | 2603305.7493 | 1258779.0988
49 | 2603390.5627 | 1258807.3976 | 2603317.0614 | 1258782.8732
50 | 2603277.7401 | 1258769.7533 | 2603291.2234 | 1258774.2522
51 | 2603390.5627 | 1258807.3976 | 2603426.7395 | 1258819.4683
52 | 2603277.7401 | 1258769.7533 | 2603275.5253 | 1258769.0144 | 2603271.1053 | 1258766.6458
53 | 2603434.543 | 1258822.072 | 2603426.7395 | 1258819.4683
54 | 2603226.7849 | 1258687.9671 | 2603219.3493 | 1258694.3897 | 2603216.5647 | 1258700.4256 | 2603215.6641 | 1258707.1185 | 2603217.1682 | 1258713.657 | 2603224.6695 | 1258725.4133 | 2603254.2994 | 1258754.8934 | 2603267.176 | 1258764.5402 | 2603271.1053 | 1258766.6458
55 | 2603434.543 | 1258822.072 | 2603448.5545 | 1258826.7471
56 | 2603245.9777 | 1258684.9086 | 2603238.4248 | 1258685.0602 | 2603226.7849 | 1258687.9671
57 | 2603712.9254 | 1258894.0847 | 2603707.1418 | 1258897.9616 | 2603666.7213 | 1258905.4753 | 2603665.5956 | 1258905.5927
58 | 2603727.473 | 1258893.6712 | 2603720.7263 | 1258894.8567 | 2603712.9254 | 1258894.0847
59 | 2603727.473 | 1258893.6712 | 2603726.5029 | 1258902.2875 | 2603703.6544 | 1258951.3669
60 | 2603727.473 | 1258893.6712 | 2603731.9524 | 1258890.2272 | 2603734.7063 | 1258885.8371 | 2603736.1313 | 1258880.445
61 | 2603623.0598 | 1258950.5792 | 2603594.6484 | 1258942.7569 | 2603532.7874 | 1258932.2356 | 2603518.4377 | 1258929.6032 | 2603502.8758 | 1258924.5574 | 2603498.0229 | 1258922.5422
62 | 2603481.9988 | 1258841.2576 | 2603451.4655 | 1258827.7183 | 2603448.5545 | 1258826.7471
63 | 2603447.8572 | 1258759.0318 | 2603418.4718 | 1258747.435
64 | 2603447.8572 | 1258759.0318 | 2603451.1421 | 1258760.3281
65 | 2603418.4718 | 1258747.435 | 2603389.6929 | 1258736.0775
66 | 2603451.1421 | 1258760.3281 | 2603473.9629 | 1258769.3342
67 | 2603366.6691 | 1258727.4931 | 2603376.3475 | 1258730.8108 | 2603389.6929 | 1258736.0775
68 | 2603473.9629 | 1258769.3342 | 2603477.4954 | 1258770.7283 | 2603491.052 | 1258777.0059
69 | 2603366.6691 | 1258727.4931 | 2603330.3967 | 1258715.059
70 | 2603512.1354 | 1258786.7688 | 2603491.052 | 1258777.0059
71 | 2603314.8817 | 1258709.7404 | 2603330.3967 | 1258715.059
72 | 2603314.8817 | 1258709.7404 | 2603303.3178 | 1258705.573
73 | 2603290.3907 | 1258700.9143 | 2603303.3178 | 1258705.573
74 | 2603245.9777 | 1258684.9086 | 2603290.3907 | 1258700.9143
75 | 2603498.0229 | 1258922.5422 | 2603491.8614 | 1258915.2782 | 2603487.3121 | 1258909.6384 | 2603477.6136 | 1258905.6968 | 2603436.8812 | 1258892.3757 | 2603327.5524 | 1258858.7678
76 | 2603452.3041 | 1258202.7475 | 2603451.3763 | 1258208.3741
77 | 2603457.6877 | 1258170.1004 | 2603452.3041 | 1258202.7475
78 | 2603464.3256 | 1258129.8466 | 2603457.6877 | 1258170.1004
79 | 2603464.3256 | 1258129.8466 | 2603493.2098 | 1258135.0722
80 | 2603464.3256 | 1258129.8466 | 2603458.905 | 1257863.6013
81 | 2603748.3989 | 1258230.3351 | 2603666.6578 | 1258197.8723
82 | 2603646.0642 | 1258189.6937 | 2603666.6578 | 1258197.8723
83 | 2603749.615 | 1258230.818 | 2603748.3989 | 1258230.3351
84 | 2603646.0642 | 1258189.6937 | 2603590.6173 | 1258166.0928
85 | 2603646.0642 | 1258189.6937 | 2603611.566 | 1258219.126
86 | 2603749.615 | 1258230.818 | 2603752.1105 | 1258231.8091 | 2603769.2848 | 1258240.7592 | 2603782.2218 | 1258250.7073 | 2603786.4982 | 1258255.412
87 | 2603550.6608 | 1258149.8452 | 2603565.68 | 1258155.4783 | 2603590.6173 | 1258166.0928
88 | 2603598.5774 | 1258219.2405 | 2603611.566 | 1258219.126
89 | 2603550.6608 | 1258149.8452 | 2603544.0244 | 1258147.3561
90 | 2603538.1859 | 1258145.1663 | 2603544.0244 | 1258147.3561
91 | 2603538.1859 | 1258145.1663 | 2603532.1525 | 1258163.3876
92 | 2603538.1859 | 1258145.1663 | 2603510.6897 | 1258138.2345 | 2603493.2098 | 1258135.0722
93 | 2603992.4591 | 1258402.1349 | 2603977.3099 | 1258403.9244 | 2603977.3099 | 1258403.9244
94 | 2603977.3099 | 1258403.9244 | 2603976.0879 | 1258404.1487
95 | 2603993.503 | 1258402.0116 | 2603992.4591 | 1258402.1349
96 | 2603993.503 | 1258402.0116 | 2604052.5791 | 1258413.3365
97 | 2603484.3534 | 1257864.171 | 2603476.8574 | 1257862.9196 | 2603470.6506 | 1257867.041 | 2603458.905 | 1257863.6013
98 | 2603453.1166 | 1257851.7986 | 2603458.4775 | 1257863.4761 | 2603458.905 | 1257863.6013
99 | 2603453.1166 | 1257851.7986 | 2603434.3945 | 1257857.4027
100 | 2603434.3945 | 1257857.4027 | 2603403.5347 | 1257867.1025
101 | 2603532.1525 | 1258163.3876 | 2603529.7821 | 1258170.5462
102 | 2603529.7821 | 1258170.5462 | 2603523.3677 | 1258189.9182
103 | 2603552.6516 | 1258227.9539 | 2603526.5992 | 1258222.8004 | 2603519.6213 | 1258218.2822 | 2603516.8348 | 1258213.7553 | 2603518.5816 | 1258204.3723 | 2603523.3677 | 1258189.9182

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2603864.4746 | 1258406.912
1 | 2603880.443 | 1258419.0936
2 | 2603819.2786 | 1258300.6196
3 | 2603885.8176 | 1258430.8272
4 | 2603858.8136 | 1258434.917
5 | 2603896.526 | 1258417.1675
6 | 2603808.7658 | 1258271.9827
7 | 2603899.4712 | 1258474.3503
8 | 2603914.921 | 1258426.5666
9 | 2603840.9335 | 1258444.8395
10 | 2603795.7864 | 1258265.6307
11 | 2603807.182 | 1258177.7074
12 | 2603907.2607 | 1258489.7712
13 | 2603943.9643 | 1258422.3148
14 | 2603825.4007 | 1258468.2288
15 | 2603944.896 | 1258409.8345
16 | 2603946.0984 | 1258409.6522
17 | 2603794.4904 | 1258264.2049
18 | 2603806.7774 | 1258173.8339
19 | 2603962.5149 | 1258519.7596
20 | 2603945.6459 | 1258432.6601
21 | 2603815.5122 | 1258510.7136
22 | 2603971.407 | 1258405.0077
23 | 2603792.1342 | 1258261.6126
24 | 2603748.1394 | 1258507.009
25 | 2603780.4735 | 1258508.787
26 | 2603571.4017 | 1258819.9999
27 | 2603624.7649 | 1258850.8819
28 | 2603630.2756 | 1258854.0552
29 | 2603616.3918 | 1258846.0602
30 | 2603638.8251 | 1258858.9783
31 | 2603608.0297 | 1258841.2449
32 | 2603654.0776 | 1258867.5684
33 | 2603593.0756 | 1258832.6337
34 | 2603682.3406 | 1258880.3035
35 | 2603586.8394 | 1258829.0426
36 | 2603600.7017 | 1258891.0703
37 | 2603609.7006 | 1258926.9724
38 | 2603659.9829 | 1258906.1781
39 | 2603556.1968 | 1258811.0937
40 | 2603313.2381 | 1258781.5976
41 | 2603305.7493 | 1258779.0988
42 | 2603317.0614 | 1258782.8732
43 | 2603291.2234 | 1258774.2522
44 | 2603390.5627 | 1258807.3976
45 | 2603277.7401 | 1258769.7533
46 | 2603426.7395 | 1258819.4683
47 | 2603271.1053 | 1258766.6458
48 | 2603434.543 | 1258822.072
49 | 2603226.7849 | 1258687.9671
50 | 2603665.5956 | 1258905.5927
51 | 2603712.9254 | 1258894.0847
52 | 2603727.473 | 1258893.6712
53 | 2603703.6544 | 1258951.3669
54 | 2603736.1313 | 1258880.445
55 | 2603623.0598 | 1258950.5792
56 | 2603481.9988 | 1258841.2576
57 | 2603448.5545 | 1258826.7471
58 | 2603447.8572 | 1258759.0318
59 | 2603418.4718 | 1258747.435
60 | 2603451.1421 | 1258760.3281
61 | 2603389.6929 | 1258736.0775
62 | 2603473.9629 | 1258769.3342
63 | 2603366.6691 | 1258727.4931
64 | 2603491.052 | 1258777.0059
65 | 2603330.3967 | 1258715.059
66 | 2603512.1354 | 1258786.7688
67 | 2603314.8817 | 1258709.7404
68 | 2603303.3178 | 1258705.573
69 | 2603290.3907 | 1258700.9143
70 | 2603498.0229 | 1258922.5422
71 | 2603327.5524 | 1258858.7678
72 | 2603245.9777 | 1258684.9086
73 | 2603451.3763 | 1258208.3741
74 | 2603452.3041 | 1258202.7475
75 | 2603457.6877 | 1258170.1004
76 | 2603464.3256 | 1258129.8466
77 | 2603666.6578 | 1258197.8723
78 | 2603748.3989 | 1258230.3351
79 | 2603646.0642 | 1258189.6937
80 | 2603749.615 | 1258230.818
81 | 2603590.6173 | 1258166.0928
82 | 2603611.566 | 1258219.126
83 | 2603786.4982 | 1258255.412
84 | 2603550.6608 | 1258149.8452
85 | 2603598.5774 | 1258219.2405
86 | 2603544.0244 | 1258147.3561
87 | 2603538.1859 | 1258145.1663
88 | 2603977.3099 | 1258403.9244
89 | 2603992.459 | 1258402.1349
90 | 2603976.0879 | 1258404.1487
91 | 2603993.503 | 1258402.0116
92 | 2604052.5791 | 1258413.3365
93 | 2603947.2377 | 1258442.4527
94 | 2603976.5592 | 1258526.2485
95 | 2603484.3534 | 1257864.171
96 | 2603458.905 | 1257863.6013
97 | 2603453.1166 | 1257851.7986
98 | 2603493.2098 | 1258135.0722
99 | 2603434.3945 | 1257857.4027
100 | 2603403.5347 | 1257867.1025
101 | 2603532.1525 | 1258163.3876
102 | 2603529.7821 | 1258170.5462
103 | 2603523.3677 | 1258189.9182
104 | 2603552.6516 | 1258227.9539
105 | 2603815.5122 | 1258510.7136

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98382 | -0.30886 | 0.0037874 | 0.00094922
1 | 0.9846 | -0.29391 | 0 | 0
2 | 0.97962 | -0.39045 | 0 | 0
3 | 0.98378 | -0.30987 | 0 | 0
4 | 0.98654 | -0.25627 | 0.013148 | 0.0032952
5 | 0.98451 | -0.29563 | 0.0058982 | 0.0014782
6 | 0.97851 | -0.41208 | 0 | 0
7 | 0.98311 | -0.3229 | 0.00351 | 0.00087969
8 | 0.98234 | -0.33794 | 0.0077198 | 0.0019348
9 | 0.98816 | -0.22523 | 0.0032935 | 0.00082542
10 | 0.97796 | -0.4228 | 0.00087447 | 0.00021916
11 | 0.97842 | -0.41391 | 0 | 0
12 | 0.98291 | -0.32676 | 0.0031101 | 0.00077947
13 | 0.98111 | -0.36193 | 0 | 0
14 | 0.99054 | -0.17951 | 0.009714 | 0.0024346
15 | 0.98056 | -0.37267 | 0.0043466 | 0.0010894
16 | 0.98056 | -0.37257 | 0 | 0
17 | 0.9779 | -0.42414 | 0.00082769 | 0.00020744
18 | 0.97842 | -0.41398 | 0.0010166 | 0.00025478
19 | 0.98235 | -0.33775 | 0.0069425 | 0.0017399
20 | 0.98108 | -0.3625 | 0.0015045 | 0.00037707
21 | 0.99423 | -0.10901 | 0 | 0
22 | 0.97966 | -0.39024 | 0.0030304 | 0.00075948
23 | 0.97777 | -0.42654 | 0.00085864 | 0.0002152
24 | 1 | 0 | -0.28811 | -0.073941
25 | 0.9972 | -0.052665 | 0.0034329 | 0.00086036
26 | 0.98418 | -0.30186 | 0.0023299 | 0.00058393
27 | 0.98265 | -0.33166 | 0.0019681 | 0.00049326
28 | 0.98252 | -0.33415 | 0.0017858 | 0.00044758
29 | 0.98286 | -0.32754 | 0.0016574 | 0.00041539
30 | 0.98234 | -0.33769 | 0.0016565 | 0.00041516
31 | 0.98309 | -0.32313 | 0.0016675 | 0.00041792
32 | 0.98205 | -0.34346 | 0.001943 | 0.00048697
33 | 0.98352 | -0.31474 | 0.0015266 | 0.00038259
34 | 0.98158 | -0.3526 | 0.002108 | 0.00052832
35 | 0.98371 | -0.31104 | 0 | 0
36 | 0.98022 | -0.37929 | 0 | 0
37 | 0.97999 | -0.38386 | 0.0022129 | 0.0005546
38 | 0.98059 | -0.37191 | 0.0026642 | 0.00066771
39 | 0.98365 | -0.31202 | 0.0029278 | 0.00073378
40 | 0.97255 | -0.5291 | 0.0032785 | 0.00082168
41 | 0.97269 | -0.52637 | 0.0024276 | 0.00060841
42 | 0.9725 | -0.53025 | 0.00084504 | 0.00021179
43 | 0.97299 | -0.52041 | 0.009097 | 0.0022799
44 | 0.97144 | -0.55113 | 0.0030178 | 0.00075634
45 | 0.9734 | -0.51249 | 0.0033388 | 0.00083677
46 | 0.97103 | -0.55929 | 0.0020068 | 0.00050295
47 | 0.97363 | -0.50795 | 0.0037119 | 0.00093029
48 | 0.97095 | -0.56075 | 0.0021934 | 0.00054971
49 | 0.97547 | -0.47158 | 0 | 0
50 | 0.98064 | -0.37097 | 0.0016963 | 0.00042512
51 | 0.98114 | -0.36121 | 0 | 0
52 | 0.9811 | -0.36207 | 0 | 0
53 | 0.98101 | -0.36387 | 0.0015844 | 0.0003971
54 | 0.98107 | -0.36256 | 0.0016487 | 0.0004132
55 | 0.97988 | -0.38601 | 0 | 0
56 | 0.97074 | -0.56491 | 0.0031836 | 0.00079787
57 | 0.97085 | -0.56277 | 0.0042007 | 0.0010528
58 | 0.98038 | -0.37552 | 0.0014152 | 0.00035469
59 | 0.97961 | -0.39061 | 0.0021912 | 0.00054916
60 | 0.98047 | -0.37378 | 0.0013303 | 0.00033341
61 | 0.97888 | -0.40481 | 0.0020168 | 0.00050546
62 | 0.98111 | -0.36147 | 0.0010858 | 0.00027212
63 | 0.97833 | -0.41564 | 0.002117 | 0.00053056
64 | 0.9816 | -0.35189 | 0.0012232 | 0.00030655
65 | 0.9775 | -0.43184 | 0.0013949 | 0.00034961
66 | 0.98222 | -0.33976 | 0.0033362 | 0.00083612
67 | 0.97716 | -0.43856 | 0 | 0
68 | 0.9769 | -0.4436 | 0.003441 | 0.0008624
69 | 0.97663 | -0.44881 | 0.0041788 | 0.0010473
70 | 0.97936 | -0.39617 | 0 | 0
71 | 0.97861 | -0.41081 | 0.0043591 | 0.0010925
72 | 0.97581 | -0.46492 | 0 | 0
73 | 0.97012 | -0.5773 | 0.0042074 | 0.0010545
74 | 0.97014 | -0.57686 | 0.0022748 | 0.00057013
75 | 0.97034 | -0.57289 | 0.0043922 | 0.0011008
76 | 0.97076 | -0.56467 | 0 | 0
77 | 0.97372 | -0.50611 | 0.007083 | 0.0017752
78 | 0.97591 | -0.46301 | 0.0052309 | 0.001311
79 | 0.97324 | -0.51556 | 0 | 0
80 | 0.97595 | -0.4623 | 0.014919 | 0.003739
81 | 0.97229 | -0.53428 | 0.0019166 | 0.00048035
82 | 0.97271 | -0.5261 | 0.00078182 | 0.00019594
83 | 0.97748 | -0.43223 | 0.00085665 | 0.0002147
84 | 0.97165 | -0.54694 | 0.0020182 | 0.00050581
85 | 0.97257 | -0.52893 | 0.011841 | 0.0029675
86 | 0.97156 | -0.54889 | 0.00079652 | 0.00019963
87 | 0.97147 | -0.55056 | 0 | 0
88 | 0.97948 | -0.39389 | 0.0033817 | 0.00084754
89 | 0.97912 | -0.40085 | 0.00063977 | 0.00016034
90 | 0.97951 | -0.39325 | 0.0063401 | 0.001589
91 | 0.9791 | -0.40132 | 0.0064763 | 0.0016231
92 | 0.97809 | -0.421 | 0.017975 | 0.0045049
93 | 0.98106 | -0.36277 | 0.0014931 | 0.0003742
94 | 0.98232 | -0.33839 | 0.0022794 | 0.00057126
95 | 0.97002 | -0.57933 | 0.0029328 | 0.00073502
96 | 0.97006 | -0.57859 | 0.0012796 | 0.00032069
97 | 0.97005 | -0.57877 | 0 | 0
98 | 0.97099 | -0.56019 | 0.0060689 | 0.001521
99 | 0.97004 | -0.57902 | 0 | 0
100 | 0.97002 | -0.57945 | 0.0014199 | 0.00035586
101 | 0.97136 | -0.55282 | 0.00042204 | 0.00010577
102 | 0.97132 | -0.55365 | 0.0020327 | 0.00050945
103 | 0.97124 | -0.55513 | 0.0035225 | 0.00088283
104 | 0.97122 | -0.55562 | 0.00040718 | 0.00010205
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.082557 | -0.020972 | 0.082617 | 0.021009 | 5.9473e-05 | 3.7546e-05 | 0.12497 | 0.12497 | 0.12497 | 0.98382 | -0.30886 | 0.9846 | -0.29391 | 17.1659
1 | 0.07877 | 0.020023 | -0.078462 | -0.019828 | 0.00030819 | 0.00019432 | 0.11924 | 0.11924 | 0.11924 | 0.98382 | -0.30886 | 0.97962 | -0.39045 | 16.3791
2 | 0.069027 | 0.017404 | -0.068974 | -0.01737 | 5.2683e-05 | 3.3553e-05 | 0.10436 | 0.10436 | 0.10436 | 0.9846 | -0.29391 | 0.98378 | -0.30987 | 28.6696
3 | -0.15754 | -0.039891 | 0.15783 | 0.040073 | 0.00028526 | 0.00018189 | 0.23824 | 0.23824 | 0.23824 | 0.9846 | -0.29391 | 0.98654 | -0.25627 | 32.7252
4 | 0.0058987 | 0.0014783 | -0.0058982 | -0.0014782 | 4.8277e-07 | 1.0296e-07 | 0.0089146 | 0.0089147 | 0.0089147 | 0.9846 | -0.29391 | 0.98451 | -0.29563 | 2.4491
5 | 0.078462 | 0.019828 | -0.07838 | -0.019777 | 8.1303e-05 | 5.1267e-05 | 0.11924 | 0.11924 | 0.11924 | 0.97962 | -0.39045 | 0.97851 | -0.41208 | 16.3792
6 | 0.015859 | 0.0039794 | -0.015849 | -0.0039737 | 9.8473e-06 | 5.7233e-06 | 0.023989 | 0.023989 | 0.023989 | 0.98378 | -0.30987 | 0.98311 | -0.3229 | 6.5905
7 | 0.053115 | 0.013391 | -0.053044 | -0.013345 | 7.1244e-05 | 4.5223e-05 | 0.080368 | 0.080368 | 0.080368 | 0.98378 | -0.30987 | 0.98234 | -0.33794 | 22.0792
8 | -0.17098 | -0.043368 | 0.17123 | 0.043531 | 0.00025562 | 0.00016308 | 0.25807 | 0.25807 | 0.25807 | 0.98654 | -0.25627 | 0.98816 | -0.22523 | 35.4492
9 | 0.077364 | 0.019524 | -0.077324 | -0.019499 | 3.9686e-05 | 2.5016e-05 | 0.11769 | 0.1177 | 0.1177 | 0.97851 | -0.41208 | 0.97796 | -0.4228 | 16.1669
10 | 0.0010167 | 0.00025355 | -0.0010166 | -0.00025473 | 8.8299e-08 | -1.1812e-06 | 0.0015456 | 0.001546 | 0.001546 | 0.97851 | -0.41208 | 0.97842 | -0.41391 | 0.42474
11 | 0.012339 | 0.003094 | -0.012337 | -0.0030928 | 2.27e-06 | 1.2328e-06 | 0.018677 | 0.018677 | 0.018677 | 0.98311 | -0.3229 | 0.98291 | -0.32676 | 5.131
12 | 0.045324 | 0.011411 | -0.045273 | -0.011378 | 5.1913e-05 | 3.2853e-05 | 0.068675 | 0.068675 | 0.068675 | 0.98234 | -0.33794 | 0.98111 | -0.36193 | 18.8667
13 | -0.17452 | -0.044357 | 0.17491 | 0.044603 | 0.00038515 | 0.00024574 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.98816 | -0.22523 | 0.99054 | -0.17951 | 36.1304
14 | 0.07645 | 0.019279 | -0.076445 | -0.019276 | 4.892e-06 | 3.0825e-06 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 0.97796 | -0.4228 | 0.9779 | -0.42414 | 15.9841
15 | 0.0010166 | 0.00025473 | -0.0010166 | -0.00025478 | 3.491e-09 | -4.6678e-08 | 0.001546 | 0.0015461 | 0.0015461 | 0.97842 | -0.41391 | 0.97842 | -0.41398 | 0.42474
16 | 0.0092267 | 0.0023133 | -0.0092219 | -0.0023111 | 4.8298e-06 | 2.2549e-06 | 0.013968 | 0.013969 | 0.013969 | 0.98291 | -0.32676 | 0.98235 | -0.33775 | 3.8376
17 | 0.0029977 | 0.00075108 | -0.0029976 | -0.00075116 | 8.1242e-08 | -8.0358e-08 | 0.0045464 | 0.0045465 | 0.0045465 | 0.98111 | -0.36193 | 0.98108 | -0.3625 | 1.249
18 | 0.042275 | 0.010627 | -0.042253 | -0.010613 | 2.1468e-05 | 1.3564e-05 | 0.064128 | 0.064128 | 0.064128 | 0.98111 | -0.36193 | 0.98056 | -0.37257 | 17.6177
19 | -0.18462 | -0.047037 | 0.18525 | 0.047439 | 0.00063037 | 0.00040231 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.99054 | -0.17951 | 0.99423 | -0.10901 | 38.1348
20 | -0.0043466 | -0.0010894 | 0.0043466 | 0.0010894 | 1.9842e-08 | -2.6416e-09 | 0.0065961 | 0.0065961 | 0.0065961 | 0.98056 | -0.37267 | 0.98056 | -0.37257 | 1.8121
21 | 0.037907 | 0.0095237 | -0.037875 | -0.0095036 | 3.1939e-05 | 2.0116e-05 | 0.057532 | 0.057532 | 0.057532 | 0.98056 | -0.37257 | 0.97966 | -0.39024 | 15.8056
22 | 0.075617 | 0.019069 | -0.075608 | -0.019063 | 8.7024e-06 | 5.4817e-06 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.9779 | -0.42414 | 0.97777 | -0.42654 | 15.8111
23 | 0.0022794 | 0.00057111 | -0.0022794 | -0.00057126 | 6.926e-08 | -1.5181e-07 | 0.0034527 | 0.0034528 | 0.0034528 | 0.98235 | -0.33775 | 0.98232 | -0.33839 | 0.94857
24 | 0.0014931 | 0.00037408 | -0.0014931 | -0.0003742 | 1.9079e-08 | -1.1307e-07 | 0.0022645 | 0.0022646 | 0.0022646 | 0.98108 | -0.3625 | 0.98106 | -0.36277 | 0.62214
25 | -0.18525 | -0.047439 | 0.18576 | 0.047763 | 0.00050712 | 0.00032364 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.99423 | -0.10901 | 0.9972 | -0.052665 | 38.1348
26 | 0.034844 | 0.0087441 | -0.034839 | -0.008741 | 4.9998e-06 | 3.14e-06 | 0.05293 | 0.05293 | 0.05293 | 0.97966 | -0.39024 | 0.97951 | -0.39325 | 14.5411
27 | 0.07475 | 0.018848 | -0.074729 | -0.018835 | 2.0346e-05 | 1.2811e-05 | 0.1138 | 0.1138 | 0.1138 | 0.97777 | -0.42654 | 0.97748 | -0.43223 | 15.6317
28 | 0.18968 | 0.048933 | -0.18919 | -0.048623 | 0.0004854 | 0.00030981 | 0.28274 | 0.28274 | 0.28274 | 1 | 0 | 0.9972 | -0.052665 | 38.8384
29 | 0.096783 | 0.025007 | -0.09538 | -0.024119 | 0.001403 | 0.00088866 | 0.14428 | 0.14429 | 0.14429 | 1 | 0 | 0.98418 | -0.30186 | 19.8195
30 | 0.064494 | 0.016357 | -0.064463 | -0.016338 | 3.1461e-05 | 1.9687e-05 | 0.097581 | 0.097581 | 0.097581 | 0.98418 | -0.30186 | 0.98365 | -0.31202 | 13.404
31 | 0.028556 | 0.0071775 | -0.028544 | -0.0071697 | 1.2511e-05 | 7.7796e-06 | 0.043182 | 0.043182 | 0.043182 | 0.98418 | -0.30186 | 0.98371 | -0.31104 | 11.8633
32 | 0.021698 | 0.0054446 | -0.021695 | -0.005443 | 2.5748e-06 | 1.5673e-06 | 0.032859 | 0.032859 | 0.032859 | 0.98265 | -0.33166 | 0.98252 | -0.33415 | 9.0273
33 | -0.023666 | -0.0059378 | 0.023671 | 0.0059407 | 4.6541e-06 | 2.8562e-06 | 0.03584 | 0.03584 | 0.03584 | 0.98265 | -0.33166 | 0.98286 | -0.32754 | 9.8461
34 | 0.01991 | 0.0049954 | -0.019906 | -0.0049934 | 3.3641e-06 | 2.0281e-06 | 0.030155 | 0.030155 | 0.030155 | 0.98252 | -0.33415 | 0.98234 | -0.33769 | 8.2843
35 | -0.025328 | -0.0063561 | 0.025334 | 0.0063594 | 5.3216e-06 | 3.2835e-06 | 0.038349 | 0.038349 | 0.038349 | 0.98286 | -0.32754 | 0.98309 | -0.32313 | 10.5354
36 | 0.01825 | 0.0045783 | -0.018245 | -0.0045753 | 5.0192e-06 | 2.9907e-06 | 0.027646 | 0.027646 | 0.027646 | 0.98234 | -0.33769 | 0.98205 | -0.34346 | 7.595
37 | -0.027001 | -0.0067773 | 0.027012 | 0.006784 | 1.0811e-05 | 6.6999e-06 | 0.040873 | 0.040873 | 0.040873 | 0.98309 | -0.32313 | 0.98352 | -0.31474 | 11.2288
38 | 0.016302 | 0.0040883 | -0.016295 | -0.0040841 | 7.0932e-06 | 4.1476e-06 | 0.024702 | 0.024702 | 0.024702 | 0.98205 | -0.34346 | 0.98158 | -0.3526 | 6.7862
39 | -0.028538 | -0.0071666 | 0.028544 | 0.0071697 | 5.0321e-06 | 3.1292e-06 | 0.043182 | 0.043182 | 0.043182 | 0.98352 | -0.31474 | 0.98371 | -0.31104 | 11.8633
40 | 0.014187 | 0.0035558 | -0.014181 | -0.0035525 | 5.8184e-06 | 3.2999e-06 | 0.021506 | 0.021506 | 0.021506 | 0.98158 | -0.3526 | 0.98114 | -0.36121 | 5.9083
41 | 0.006579 | 0.0016468 | -0.0065776 | -0.0016464 | 1.4308e-06 | 4.3359e-07 | 0.0099865 | 0.0099867 | 0.0099867 | 0.98022 | -0.37929 | 0.97999 | -0.38386 | 2.7436
42 | -0.006579 | -0.0016468 | 0.0065813 | 0.0016475 | 2.3111e-06 | 6.9984e-07 | 0.0099865 | 0.0099863 | 0.0099865 | 0.98022 | -0.37929 | 0.98059 | -0.37191 | 2.7436
43 | 0.0043647 | 0.0010918 | -0.0043643 | -0.0010919 | 4.4668e-07 | -5.5842e-08 | 0.0066267 | 0.0066268 | 0.0066268 | 0.97999 | -0.38386 | 0.97988 | -0.38601 | 1.8206
44 | -0.0092456 | -0.0023153 | 0.009246 | 0.0023154 | 4.1649e-07 | 1.9536e-07 | 0.014029 | 0.014029 | 0.014029 | 0.98059 | -0.37191 | 0.98064 | -0.37097 | 3.8541
45 | 0.061535 | 0.015604 | -0.061453 | -0.015553 | 8.1961e-05 | 5.1178e-05 | 0.093152 | 0.093153 | 0.093153 | 0.98365 | -0.31202 | 0.98222 | -0.33976 | 12.7957
46 | -0.018747 | -0.0047048 | 0.01875 | 0.0047062 | 2.4362e-06 | 1.4612e-06 | 0.028686 | 0.028686 | 0.028686 | 0.97255 | -0.5291 | 0.97269 | -0.52637 | 7.8808
47 | 0.015469 | 0.0038831 | -0.015468 | -0.0038826 | 8.4681e-07 | 4.9195e-07 | 0.02367 | 0.02367 | 0.02367 | 0.97255 | -0.5291 | 0.9725 | -0.53025 | 6.5027
48 | -0.021178 | -0.0053146 | 0.021184 | 0.0053183 | 6.028e-06 | 3.6678e-06 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.97269 | -0.52637 | 0.97299 | -0.52041 | 8.901
49 | 0.014623 | 0.0036708 | -0.014609 | -0.0036625 | 1.455e-05 | 8.3515e-06 | 0.022377 | 0.022377 | 0.022377 | 0.9725 | -0.53025 | 0.97144 | -0.55113 | 6.1476
50 | -0.030281 | -0.0075982 | 0.030292 | 0.0076054 | 1.1432e-05 | 7.1401e-06 | 0.046312 | 0.046312 | 0.046312 | 0.97299 | -0.52041 | 0.9734 | -0.51249 | 12.723
51 | 0.011591 | 0.0029061 | -0.011586 | -0.0029037 | 4.5083e-06 | 2.4133e-06 | 0.017755 | 0.017755 | 0.017755 | 0.97144 | -0.55113 | 0.97103 | -0.55929 | 4.8777
52 | -0.033631 | -0.0084421 | 0.033638 | 0.0084467 | 7.2858e-06 | 4.5715e-06 | 0.051416 | 0.051416 | 0.051416 | 0.9734 | -0.51249 | 0.97363 | -0.50795 | 14.1252
53 | 0.0095794 | 0.0024007 | -0.0095787 | -0.0024004 | 6.6477e-07 | 3.237e-07 | 0.01468 | 0.01468 | 0.01468 | 0.97103 | -0.55929 | 0.97095 | -0.56075 | 4.0329
54 | -0.03735 | -0.009377 | 0.037415 | 0.0094159 | 6.4911e-05 | 3.8896e-05 | 0.057089 | 0.057088 | 0.057089 | 0.97363 | -0.50795 | 0.97547 | -0.47158 | 7.8418
55 | 0.0073853 | 0.0018507 | -0.0073846 | -0.0018504 | 7.0957e-07 | 2.7145e-07 | 0.011318 | 0.011318 | 0.011318 | 0.97095 | -0.56075 | 0.97085 | -0.56277 | 3.1094
56 | -0.037415 | -0.0094159 | 0.037427 | 0.009423 | 1.1913e-05 | 7.1376e-06 | 0.057088 | 0.057088 | 0.057088 | 0.97547 | -0.47158 | 0.97581 | -0.46492 | 7.8417
57 | -0.010942 | -0.0027406 | 0.010947 | 0.0027432 | 5.0866e-06 | 2.6343e-06 | 0.016603 | 0.016603 | 0.016603 | 0.98064 | -0.37097 | 0.98114 | -0.36121 | 4.5613
58 | 0.0032334 | 0.00080931 | -0.0032333 | -0.00080941 | 1.3206e-07 | -1.0044e-07 | 0.0049035 | 0.0049036 | 0.0049036 | 0.98114 | -0.36121 | 0.9811 | -0.36207 | 1.3471
59 | 0.0015846 | 0.00039639 | -0.0015844 | -0.0003971 | 1.3602e-07 | -7.0601e-07 | 0.002403 | 0.0024033 | 0.0024033 | 0.9811 | -0.36207 | 0.98101 | -0.36387 | 0.66025
60 | 0.0016487 | 0.00041302 | -0.0016487 | -0.0004132 | 3.8479e-08 | -1.8259e-07 | 0.0025006 | 0.0025006 | 0.0025006 | 0.9811 | -0.36207 | 0.98107 | -0.36256 | 0.68699
61 | 0.0043643 | 0.0010919 | -0.0043622 | -0.0010921 | 2.109e-06 | -2.6246e-07 | 0.0066268 | 0.0066274 | 0.0066274 | 0.97988 | -0.38601 | 0.97936 | -0.39617 | 1.8207
62 | -0.0031836 | -0.00079787 | 0.0031839 | 0.00079763 | 3.2567e-07 | -2.4249e-07 | 0.00488 | 0.0048798 | 0.00488 | 0.97074 | -0.56491 | 0.97085 | -0.56277 | 1.3406
63 | 0.052965 | 0.013389 | -0.052927 | -0.013366 | 3.8319e-05 | 2.3728e-05 | 0.080431 | 0.080432 | 0.080432 | 0.98038 | -0.37552 | 0.97961 | -0.39061 | 11.0483
64 | -0.05438 | -0.013744 | 0.054385 | 0.013747 | 4.5153e-06 | 2.8007e-06 | 0.082579 | 0.082579 | 0.082579 | 0.98038 | -0.37552 | 0.98047 | -0.37378 | 11.3433
65 | 0.050736 | 0.012816 | -0.050701 | -0.012795 | 3.4487e-05 | 2.1293e-05 | 0.077103 | 0.077103 | 0.077103 | 0.97961 | -0.39061 | 0.97888 | -0.40481 | 10.5911
66 | -0.055715 | -0.01408 | 0.055748 | 0.014101 | 3.2922e-05 | 2.0451e-05 | 0.084598 | 0.084598 | 0.084598 | 0.98047 | -0.37378 | 0.98111 | -0.36147 | 11.6206
67 | 0.048684 | 0.01229 | -0.048659 | -0.012274 | 2.5262e-05 | 1.555e-05 | 0.074038 | 0.074038 | 0.074038 | 0.97888 | -0.40481 | 0.97833 | -0.41564 | 10.17
68 | -0.056834 | -0.014373 | 0.05686 | 0.014389 | 2.6132e-05 | 1.6251e-05 | 0.086245 | 0.086245 | 0.086245 | 0.98111 | -0.36147 | 0.9816 | -0.35189 | 11.8468
69 | 0.046542 | 0.011744 | -0.046506 | -0.011721 | 3.6057e-05 | 2.2114e-05 | 0.070818 | 0.070818 | 0.070818 | 0.97833 | -0.41564 | 0.9775 | -0.43184 | 9.7278
70 | -0.058083 | -0.014696 | 0.058117 | 0.014717 | 3.3812e-05 | 2.1052e-05 | 0.088099 | 0.088099 | 0.088099 | 0.9816 | -0.35189 | 0.98222 | -0.33976 | 12.1015
71 | 0.045111 | 0.011372 | -0.045097 | -0.011363 | 1.4512e-05 | 8.8767e-06 | 0.068695 | 0.068695 | 0.068695 | 0.9775 | -0.43184 | 0.97716 | -0.43856 | 9.4361
72 | 0.045097 | 0.011363 | -0.045086 | -0.011356 | 1.0876e-05 | 6.6528e-06 | 0.068695 | 0.068695 | 0.068695 | 0.97716 | -0.43856 | 0.9769 | -0.4436 | 9.4361
73 | 0.041645 | 0.010494 | -0.041634 | -0.010488 | 1.0374e-05 | 6.2952e-06 | 0.063454 | 0.063454 | 0.063454 | 0.9769 | -0.4436 | 0.97663 | -0.44881 | 8.7162
74 | 0.037456 | 0.0094403 | -0.037427 | -0.009423 | 2.8847e-05 | 1.7282e-05 | 0.057087 | 0.057088 | 0.057088 | 0.97663 | -0.44881 | 0.97581 | -0.46492 | 7.8417
75 | 0.0043622 | 0.0010921 | -0.0043591 | -0.0010925 | 3.0388e-06 | -3.7468e-07 | 0.0066274 | 0.0066282 | 0.0066282 | 0.97936 | -0.39617 | 0.97861 | -0.41081 | 1.8209
76 | -0.0042074 | -0.0010545 | 0.0042075 | 0.0010545 | 8.9063e-08 | -1.3411e-08 | 0.0064536 | 0.0064535 | 0.0064536 | 0.97012 | -0.5773 | 0.97014 | -0.57686 | 1.773
77 | -0.0064824 | -0.0016246 | 0.0064836 | 0.001625 | 1.2266e-06 | 3.7639e-07 | 0.0099427 | 0.0099426 | 0.0099427 | 0.97014 | -0.57686 | 0.97034 | -0.57289 | 2.7315
78 | -0.010876 | -0.0027258 | 0.01088 | 0.002728 | 4.2554e-06 | 2.2193e-06 | 0.016678 | 0.016678 | 0.016678 | 0.97034 | -0.57289 | 0.97076 | -0.56467 | 4.5819
79 | -0.016516 | -0.0041332 | 0.01652 | 0.0041347 | 3.5268e-06 | 1.5312e-06 | 0.025314 | 0.025314 | 0.025314 | 0.97076 | -0.56467 | 0.97099 | -0.56019 | 3.4773
80 | 0.0056361 | 0.0014052 | -0.0056324 | -0.0014094 | 3.7255e-06 | -4.1956e-06 | 0.0086366 | 0.008639 | 0.008639 | 0.97076 | -0.56467 | 0.97006 | -0.57859 | 1.1867
81 | -0.053505 | -0.013434 | 0.053615 | 0.013503 | 0.00011027 | 6.838e-05 | 0.081773 | 0.081772 | 0.081773 | 0.97372 | -0.50611 | 0.97591 | -0.46301 | 11.2326
82 | 0.046422 | 0.011659 | -0.046401 | -0.011646 | 2.0914e-05 | 1.2834e-05 | 0.070949 | 0.070949 | 0.070949 | 0.97372 | -0.50611 | 0.97324 | -0.51556 | 9.7458
83 | -0.058846 | -0.014814 | 0.058848 | 0.014815 | 1.9762e-06 | 1.2321e-06 | 0.089748 | 0.089748 | 0.089748 | 0.97591 | -0.46301 | 0.97595 | -0.4623 | 12.328
84 | 0.03377 | 0.0084784 | -0.03374 | -0.0084606 | 3.0128e-05 | 1.7786e-05 | 0.051638 | 0.051638 | 0.051638 | 0.97324 | -0.51556 | 0.97229 | -0.53428 | 7.0932
85 | 0.01263 | 0.0031678 | -0.012624 | -0.0031643 | 6.342e-06 | 3.4957e-06 | 0.019312 | 0.019312 | 0.019312 | 0.97324 | -0.51556 | 0.97271 | -0.5261 | 5.3054
86 | -0.073767 | -0.018554 | 0.073873 | 0.018621 | 0.00010613 | 6.6806e-05 | 0.11249 | 0.11249 | 0.11249 | 0.97595 | -0.4623 | 0.97748 | -0.43223 | 15.4526
87 | 0.031824 | 0.0079803 | -0.031804 | -0.007969 | 1.9189e-05 | 1.1212e-05 | 0.048705 | 0.048705 | 0.048705 | 0.97229 | -0.53428 | 0.97165 | -0.54694 | 6.6903
88 | 0.011842 | 0.0029684 | -0.011841 | -0.0029675 | 1.5986e-06 | 8.6187e-07 | 0.018116 | 0.018116 | 0.018116 | 0.97271 | -0.5261 | 0.97257 | -0.52893 | 4.9769
89 | 0.029786 | 0.0074632 | -0.029783 | -0.0074616 | 2.7652e-06 | 1.5942e-06 | 0.045615 | 0.045615 | 0.045615 | 0.97165 | -0.54694 | 0.97156 | -0.54889 | 6.2658
90 | 0.028987 | 0.007262 | -0.028985 | -0.0072607 | 2.3043e-06 | 1.3203e-06 | 0.044395 | 0.044395 | 0.044395 | 0.97156 | -0.54889 | 0.97147 | -0.55056 | 6.0982
91 | 0.0063857 | 0.0015995 | -0.006385 | -0.0015993 | 6.8856e-07 | 2.0306e-07 | 0.0097807 | 0.0097808 | 0.0097808 | 0.97147 | -0.55056 | 0.97136 | -0.55282 | 2.687
92 | 0.022599 | 0.0056612 | -0.022589 | -0.0056557 | 1.0361e-05 | 5.4896e-06 | 0.034614 | 0.034615 | 0.034615 | 0.97147 | -0.55056 | 0.97099 | -0.56019 | 4.7548
93 | 0.025117 | 0.0063039 | -0.025108 | -0.0062988 | 8.3303e-06 | 5.1394e-06 | 0.038161 | 0.038161 | 0.038161 | 0.97948 | -0.39389 | 0.97912 | -0.40085 | 10.4837
94 | -0.028498 | -0.0071515 | 0.028499 | 0.007152 | 8.7342e-07 | 5.4335e-07 | 0.043298 | 0.043298 | 0.043298 | 0.97948 | -0.39389 | 0.97951 | -0.39325 | 11.8951
95 | 0.024469 | 0.0061384 | -0.024468 | -0.0061381 | 5.4518e-07 | 3.3569e-07 | 0.037188 | 0.037188 | 0.037188 | 0.97912 | -0.40085 | 0.9791 | -0.40132 | 10.2166
96 | 0.017992 | 0.004515 | -0.017975 | -0.0045049 | 1.6868e-05 | 1.004e-05 | 0.027346 | 0.027346 | 0.027346 | 0.9791 | -0.40132 | 0.97809 | -0.421 | 7.5126
97 | -0.0029328 | -0.00073502 | 0.0029329 | 0.00073441 | 1.0356e-07 | -6.0749e-07 | 0.0044989 | 0.0044986 | 0.0044989 | 0.97002 | -0.57933 | 0.97006 | -0.57859 | 0.61798
98 | 0.00142 | 0.00035429 | -0.00142 | -0.00035461 | 1.1821e-08 | -3.2069e-07 | 0.0021776 | 0.0021777 | 0.0021777 | 0.97006 | -0.57859 | 0.97005 | -0.57877 | 0.29913
99 | 0.00142 | 0.00035461 | -0.0014199 | -0.00035508 | 1.7331e-08 | -4.7009e-07 | 0.0021777 | 0.0021779 | 0.0021779 | 0.97005 | -0.57877 | 0.97004 | -0.57902 | 0.29916
100 | 0.0014199 | 0.00035508 | -0.0014199 | -0.00035586 | 2.8772e-08 | -7.8024e-07 | 0.0021779 | 0.0021782 | 0.0021782 | 0.97004 | -0.57902 | 0.97002 | -0.57945 | 0.2992
101 | 0.005963 | 0.0014935 | -0.0059627 | -0.0014935 | 2.3594e-07 | 5.7661e-08 | 0.0091343 | 0.0091343 | 0.0091343 | 0.97136 | -0.55282 | 0.97132 | -0.55365 | 2.5094
102 | 0.00393 | 0.000984 | -0.0039297 | -0.00098408 | 2.7735e-07 | -7.5054e-08 | 0.0060202 | 0.0060203 | 0.0060203 | 0.97132 | -0.55365 | 0.97124 | -0.55513 | 1.6539
103 | 0.00040719 | 0.00010125 | -0.00040718 | -0.00010205 | 9.4755e-09 | -7.9778e-07 | 0.00062356 | 0.00062385 | 0.00062385 | 0.97124 | -0.55513 | 0.97122 | -0.55562 | 0.17139

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29683 | 0.076127

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0037874 | 0.00094922
1 | 0.013148 | 0.0032952
2 | 0.0058982 | 0.0014782
3 | 0.00351 | 0.00087969
4 | 0.0077198 | 0.0019348
5 | 0.0032935 | 0.00082542
6 | 0.00087447 | 0.00021916
7 | 0.0031101 | 0.00077947
8 | 0.009714 | 0.0024346
9 | 0.0043466 | 0.0010894
10 | 0.00082769 | 0.00020744
11 | 0.0010166 | 0.00025478
12 | 0.0069425 | 0.0017399
13 | 0.0015045 | 0.00037707
14 | 0.0030304 | 0.00075948
15 | 0.00085864 | 0.0002152
16 | 0.0087215 | 0.0021858
17 | 0.0034329 | 0.00086036
18 | 0.0023299 | 0.00058393
19 | 0.0019681 | 0.00049326
20 | 0.0017858 | 0.00044758
21 | 0.0016574 | 0.00041539
22 | 0.0016565 | 0.00041516
23 | 0.0016675 | 0.00041792
24 | 0.001943 | 0.00048697
25 | 0.0015266 | 0.00038259
26 | 0.002108 | 0.00052832
27 | 0.0022129 | 0.0005546
28 | 0.0026642 | 0.00066771
29 | 0.0029278 | 0.00073378
30 | 0.0032785 | 0.00082168
31 | 0.0024276 | 0.00060841
32 | 0.00084504 | 0.00021179
33 | 0.009097 | 0.0022799
34 | 0.0030178 | 0.00075634
35 | 0.0033388 | 0.00083677
36 | 0.0020068 | 0.00050295
37 | 0.0037119 | 0.00093029
38 | 0.0021934 | 0.00054971
39 | 0.0016963 | 0.00042512
40 | 0.0015844 | 0.0003971
41 | 0.0016487 | 0.0004132
42 | 0.0031836 | 0.00079787
43 | 0.0042007 | 0.0010528
44 | 0.0014152 | 0.00035469
45 | 0.0021912 | 0.00054916
46 | 0.0013303 | 0.00033341
47 | 0.0020168 | 0.00050546
48 | 0.0010858 | 0.00027212
49 | 0.002117 | 0.00053056
50 | 0.0012232 | 0.00030655
51 | 0.0013949 | 0.00034961
52 | 0.0033362 | 0.00083612
53 | 0.003441 | 0.0008624
54 | 0.0041788 | 0.0010473
55 | 0.0043591 | 0.0010925
56 | 0.0042074 | 0.0010545
57 | 0.0022748 | 0.00057013
58 | 0.0043922 | 0.0011008
59 | 0.007083 | 0.0017752
60 | 0.0052309 | 0.001311
61 | 0.014919 | 0.003739
62 | 0.0019166 | 0.00048035
63 | 0.00078182 | 0.00019594
64 | 0.00085665 | 0.0002147
65 | 0.0020182 | 0.00050581
66 | 0.011841 | 0.0029675
67 | 0.00079652 | 0.00019963
68 | 0.0033817 | 0.00084754
69 | 0.00063977 | 0.00016034
70 | 0.0063401 | 0.001589
71 | 0.0064763 | 0.0016231
72 | 0.017975 | 0.0045049
73 | 0.0014931 | 0.0003742
74 | 0.0022794 | 0.00057126
75 | 0.0029328 | 0.00073502
76 | 0.0012796 | 0.00032069
77 | 0.0060689 | 0.001521
78 | 0.0014199 | 0.00035586
79 | 0.00042204 | 0.00010577
80 | 0.0020327 | 0.00050945
81 | 0.0035225 | 0.00088283
82 | 0.00040718 | 0.00010205

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1