## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2478-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2478-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2478-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2478-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2478-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2478-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2478-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2478-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2478-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2478-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2478-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2478-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2478-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2478-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2478-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2478-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2478-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2478-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2478-1_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2478-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2478-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2478-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2478-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2478-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2478-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2478-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2478-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2478-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2478-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2478-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2478-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2478-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2478-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2478-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2478-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2478-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2478-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2478-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2478-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2478-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2478-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2478-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2478-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2478-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2478-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2478-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2478-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2478-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2478-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2478-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2478-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2478-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2478-1_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2478-1_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2478-1_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2478-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2478-1_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2478-1_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2478-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2478-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2478-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2478-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2478-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2478-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2478-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2478-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2478-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2478-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2478-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2478-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2478-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2478-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2478-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2478-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2478-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2478-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2478-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2478-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2478-1_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2478-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2478-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2478-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2478-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2478-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2478-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2478-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2478-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2478-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2478-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2478-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2478-1_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2478-1_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2478-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2478-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2478-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2478-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2478-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2478-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2478-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2478-1_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2478-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2478-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2478-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2478-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2478-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2478-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2478-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2478-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2478-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2478-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2478-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2478-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2478-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2478-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2478-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2478-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2478-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2478-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2478-1_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2478-1_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2478-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2478-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2478-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2478-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2478-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2478-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2478-1_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2478-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2478-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2478-1_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2478-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2478-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2478-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2478-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2478-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2478-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2478-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2478-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2478-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2478-1_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2478-1_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2478-1_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2478-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2478-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2478-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2478-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2478-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2478-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2478-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2478-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2478-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2478-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2478-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2478-1_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2478-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2478-1_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2478-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2478-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2478-1_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2478-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2478-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2478-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2478-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2478-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2478-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2478-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2478-1_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2478-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2478-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2478-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2478-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2478-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2478-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2478-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2478-1_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2478-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2478-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2478-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2478-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2478-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2478-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2478-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2478-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2478-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2478-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2478-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2478-1_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2478-1_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2478-1_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2478-1_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2478-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2478-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2478-1_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2478-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2478-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2478-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2478-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2478-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2478-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2478-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2478-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2478-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2478-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2478-1_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2478-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2478-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2478-1_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2478-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2478-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2478-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2478-1_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2478-1_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2478-1_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2478-1_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2478-1_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2478-1_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2478-1_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2478-1_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2478-1_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2478-1_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2478-1_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2478-1_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2478-1_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2478-1_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2478-1_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2478-1_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2478-1_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2478-1_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2478-1_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2478-1_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2478-1_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2478-1_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2478-1_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2478-1_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_MV_289_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2478-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0018066 | 0.00045277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2478-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0018036 | 0.00045203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2478-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0011797 | 0.00029566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2478-1_0_4_load_4 | 4 | 0.0017782 | 0.00044565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2478-1_0_4_load_5 | 5 | 0.0010195 | 0.00025551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2478-1_0_4_load_125 | 6 | 0.00196 | 0.00049122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2478-1_0_4_load_45 | 7 | 0.0018124 | 0.00045424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2478-1_0_4_load_170 | 8 | 0.0011788 | 0.00029543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2478-1_0_4_load_46 | 9 | 0.0017577 | 0.00044052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2478-1_0_4_load_6 | 10 | 0.0016957 | 0.00042498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2478-1_0_4_load_7 | 11 | 0.001709 | 0.00042831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2478-1_0_4_load_8 | 12 | 0.0023108 | 0.00057914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2478-1_0_4_load_9 | 13 | 0.0026069 | 0.00065335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2478-1_0_4_load_10 | 14 | 0.0016907 | 0.00042372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2478-1_0_4_load_20 | 17 | 0.0012682 | 0.00031784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2478-1_0_4_load_201 | 18 | 0.0019758 | 0.00049517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2478-1_0_4_load_156 | 19 | 0.001891 | 0.00047394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2478-1_0_4_load_11 | 20 | 0.00056363 | 0.00014126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2478-1_0_4_load_12 | 21 | 0.0011783 | 0.00029532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2478-1_0_4_load_13 | 22 | 0.00080197 | 0.00020099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2478-1_0_4_load_14 | 23 | 0.0014507 | 0.00036357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2478-1_0_4_load_15 | 24 | 0.00056304 | 0.00014111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2478-1_0_4_load_43 | 25 | 0.0013588 | 0.00034056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2478-1_0_4_load_71 | 26 | 0.00068372 | 0.00017136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2478-1_0_4_load_70 | 27 | 0.00056418 | 0.0001414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2478-1_0_4_load_16 | 28 | 0.0016112 | 0.00040381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2478-1_0_4_load_17 | 29 | 0.0010866 | 0.00027232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2478-1_0_4_load_18 | 30 | 0.0016026 | 0.00040165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2478-1_0_4_load_144 | 33 | 0.0015499 | 0.00038844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2478-1_0_4_load_92 | 34 | 0.0017825 | 0.00044673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2478-1_0_4_load_21 | 35 | 0.001684 | 0.00042204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2478-1_0_4_load_22 | 36 | 0.0026034 | 0.00065249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2478-1_0_4_load_23 | 37 | 0.0019681 | 0.00049326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2478-1_0_4_load_24 | 38 | 0.0023097 | 0.00057888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2478-1_0_4_load_25 | 39 | 0.0020418 | 0.00051173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2478-1_0_4_load_123 | 40 | 0.0013635 | 0.00034174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2478-1_0_4_load_62 | 41 | 0.0012429 | 0.00031151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2478-1_0_4_load_124 | 42 | 0.0013587 | 0.00034053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2478-1_0_4_load_63 | 43 | 0.0017609 | 0.00044133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2478-1_0_4_load_26 | 44 | 0.0088413 | 0.0022158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2478-1_0_4_load_27 | 45 | 0.001755 | 0.00043984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2478-1_0_4_load_29 | 47 | 0.00074121 | 0.00018576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2478-1_0_4_load_31 | 49 | 0.0024207 | 0.00060668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2478-1_0_4_load_32 | 50 | 0.0021818 | 0.00054682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2478-1_0_4_load_153 | 51 | 0.00079653 | 0.00019963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2478-1_0_4_load_191 | 53 | 0.0024159 | 0.00060548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2478-1_0_4_load_212 | 54 | 0.0013498 | 0.0003383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2478-1_0_4_load_151 | 55 | 0.0023669 | 0.00059321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2478-1_0_4_load_210 | 56 | 0.0016803 | 0.00042111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2478-1_0_4_load_216 | 57 | 0.0030829 | 0.00077265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2478-1_0_4_load_33 | 58 | 0.0012676 | 0.00031769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2478-1_0_4_load_34 | 59 | 0.0029472 | 0.00073863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2478-1_0_4_load_35 | 60 | 0.0027073 | 0.0006785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2478-1_0_4_load_36 | 61 | 0.0018443 | 0.00046223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2478-1_0_4_load_69 | 63 | 0.0018502 | 0.00046369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2478-1_0_4_load_169 | 64 | 0.00093372 | 0.00023401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2478-1_0_4_load_168 | 65 | 0.0022102 | 0.00055393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2478-1_0_4_load_121 | 66 | 0.0003969 | 9.9472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2478-1_0_4_load_171 | 67 | 0.0011909 | 0.00029846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2478-1_0_4_load_167 | 68 | 0.0011862 | 0.00029729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2478-1_0_4_load_38 | 69 | 0.00086442 | 0.00021664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2478-1_0_4_load_39 | 70 | 0.00033492 | 8.3939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2478-1_0_4_load_40 | 71 | 0.0024235 | 0.0006074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2478-1_0_4_load_41 | 72 | 0.00030532 | 7.6521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2478-1_0_4_load_175 | 74 | 0.00058947 | 0.00014773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2478-1_0_4_load_106 | 76 | 0.0028264 | 0.00070836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2478-1_0_4_load_174 | 77 | 0.0021051 | 0.00052758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2478-1_0_4_load_181 | 78 | 0.00068081 | 0.00017063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2478-1_0_4_load_179 | 79 | 0.0023675 | 0.00059336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2478-1_0_4_load_107 | 80 | 0.0003031 | 7.5963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2478-1_0_4_load_47 | 81 | 0.0018785 | 0.00047079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2478-1_0_4_load_146 | 84 | 0.0021332 | 0.00053464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2478-1_0_4_load_48 | 85 | 0.00076579 | 0.00019193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2478-1_0_4_load_49 | 86 | 0.000759 | 0.00019022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2478-1_0_4_load_50 | 87 | 0.0019555 | 0.0004901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2478-1_0_4_load_51 | 88 | 0.00079259 | 0.00019864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2478-1_0_4_load_52 | 89 | 0.00067894 | 0.00017016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2478-1_0_4_load_202 | 90 | 0.0020582 | 0.00051584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2478-1_0_4_load_203 | 91 | 0.002363 | 0.00059222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2478-1_0_4_load_53 | 92 | 0.0012836 | 0.0003217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2478-1_0_4_load_54 | 93 | 0.0013375 | 0.0003352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2478-1_0_4_load_55 | 94 | 0.00092813 | 0.00023261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2478-1_0_4_load_56 | 95 | 0.00091562 | 0.00022948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2478-1_0_4_load_80 | 98 | 0.0010708 | 0.00026837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2478-1_0_4_load_207 | 99 | 0.0012203 | 0.00030584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2478-1_0_4_load_103 | 100 | 0.0012913 | 0.00032364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2478-1_0_4_load_58 | 101 | 0.0010061 | 0.00025215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2478-1_0_4_load_59 | 102 | 0.0013041 | 0.00032683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2478-1_0_4_load_60 | 103 | 0.0010922 | 0.00027372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2478-1_0_4_load_61 | 104 | 0.0028728 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2478-1_0_4_load_64 | 105 | 0.0020479 | 0.00051325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2478-1_0_4_load_65 | 106 | 0.0029835 | 0.00074773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2478-1_0_4_load_66 | 107 | 0.0011772 | 0.00029503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2478-1_0_4_load_67 | 108 | 0.0020942 | 0.00052486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2478-1_0_4_load_68 | 109 | 0.0015376 | 0.00038537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2478-1_0_4_load_88 | 111 | 0.0018257 | 0.00045756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2478-1_0_4_load_162 | 112 | 0.0024842 | 0.0006226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2478-1_0_4_load_89 | 114 | 0.0010186 | 0.00025528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2478-1_0_4_load_122 | 115 | 0.0017432 | 0.00043689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2478-1_0_4_load_72 | 116 | 0.00078585 | 0.00019695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2478-1_0_4_load_73 | 117 | 0.00073426 | 0.00018402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2478-1_0_4_load_186 | 118 | 0.00072714 | 0.00018224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2478-1_0_4_load_196 | 119 | 0.00076832 | 0.00019256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2478-1_0_4_load_74 | 120 | 0.0019302 | 0.00048375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2478-1_0_4_load_75 | 121 | 0.0024617 | 0.00061696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2478-1_0_4_load_77 | 123 | 0.001548 | 0.00038796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2478-1_0_4_load_78 | 124 | 0.0030135 | 0.00075526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2478-1_0_4_load_79 | 125 | 0.002215 | 0.00055514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2478-1_0_4_load_188 | 126 | 0.0014982 | 0.00037548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2478-1_0_4_load_142 | 127 | 0.0011554 | 0.00028958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2478-1_0_4_load_137 | 128 | 0.0015041 | 0.00037697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2478-1_0_4_load_187 | 129 | 0.0013238 | 0.00033179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2478-1_0_4_load_141 | 130 | 0.0011565 | 0.00028985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2478-1_0_4_load_136 | 131 | 0.0023312 | 0.00058424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2478-1_0_4_load_81 | 132 | 0.0024418 | 0.00061198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2478-1_0_4_load_82 | 133 | 0.0020821 | 0.00052183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2478-1_0_4_load_84 | 135 | 0.0014209 | 0.00035612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2478-1_0_4_load_85 | 136 | 0.0018291 | 0.00045842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2478-1_0_4_load_86 | 137 | 0.0037091 | 0.00092958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2478-1_0_4_load_87 | 138 | 0.0027769 | 0.00069597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2478-1_0_4_load_190 | 139 | 0.0016188 | 0.00040572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2478-1_0_4_load_197 | 140 | 0.0014815 | 0.00037129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2478-1_0_4_load_189 | 141 | 0.0018574 | 0.00046552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2478-1_0_4_load_130 | 142 | 0.001217 | 0.000305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2478-1_0_4_load_139 | 143 | 0.0010188 | 0.00025534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2478-1_0_4_load_90 | 144 | 0.0017485 | 0.00043823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2478-1_0_4_load_91 | 145 | 0.002965 | 0.00074309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2478-1_0_4_load_93 | 146 | 0.0011838 | 0.00029668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2478-1_0_4_load_143 | 147 | 0.0014276 | 0.00035778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2478-1_0_4_load_95 | 148 | 0.0022627 | 0.00056707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2478-1_0_4_load_96 | 149 | 0.0020582 | 0.00051584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2478-1_0_4_load_99 | 151 | 0.0017724 | 0.00044422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2478-1_0_4_load_100 | 152 | 0.0028526 | 0.00071492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2478-1_0_4_load_178 | 153 | 0.0022243 | 0.00055747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2478-1_0_4_load_129 | 154 | 0.0012151 | 0.00030453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2478-1_0_4_load_221 | 155 | 0.0021735 | 0.00054474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2478-1_0_4_load_177 | 156 | 0.0029914 | 0.00074971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2478-1_0_4_load_127 | 157 | 0.0013029 | 0.00032655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2478-1_0_4_load_222 | 158 | 0.0067374 | 0.0016885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2478-1_0_4_load_101 | 159 | 0.0022894 | 0.00057379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2478-1_0_4_load_102 | 160 | 0.0034931 | 0.00087546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2478-1_0_4_load_104 | 161 | 0.0021044 | 0.0005274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2478-1_0_4_load_163 | 162 | 0.0035972 | 0.00090153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2478-1_0_4_load_140 | 163 | 0.0029972 | 0.00075117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2478-1_0_4_load_108 | 164 | 0.0002297 | 5.7569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2478-1_0_4_load_166 | 165 | 0.00034841 | 8.7319e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2478-1_0_4_load_110 | 167 | 0.0018197 | 0.00045607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2478-1_0_4_load_111 | 168 | 0.0009279 | 0.00023255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2478-1_0_4_load_113 | 170 | 0.0011244 | 0.0002818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2478-1_0_4_load_115 | 171 | 0.0020992 | 0.0005261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2478-1_0_4_load_114 | 173 | 0.0016445 | 0.00041215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2478-1_0_4_load_208 | 174 | 0.0034061 | 0.00085365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2478-1_0_4_load_176 | 175 | 0.00082907 | 0.00020778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2478-1_0_4_load_116 | 177 | 0.0031274 | 0.00078381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2478-1_0_4_load_117 | 178 | 0.0010993 | 0.00027552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2478-1_0_4_load_118 | 179 | 0.001196 | 0.00029974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2478-1_0_4_load_119 | 180 | 0.0020387 | 0.00051094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2478-1_0_4_load_159 | 181 | 0.0011006 | 0.00027584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2478-1_0_4_load_184 | 182 | 0.0014324 | 0.00035899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2478-1_0_4_load_185 | 183 | 0.0014615 | 0.00036629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2478-1_0_4_load_158 | 184 | 0.0024018 | 0.00060194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2478-1_0_4_load_134 | 185 | 0.00094041 | 0.00023569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2478-1_0_4_load_204 | 186 | 0.0013528 | 0.00033905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2478-1_0_4_load_195 | 189 | 0.00028509 | 7.1449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2478-1_0_4_load_173 | 190 | 0.0016611 | 0.0004163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2478-1_0_4_load_164 | 191 | 0.0018944 | 0.00047477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2478-1_0_4_load_219 | 192 | 0.0018444 | 0.00046225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2478-1_0_4_load_126 | 193 | 0.0016088 | 0.0004032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2478-1_0_4_load_128 | 194 | 0.0020542 | 0.00051484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2478-1_0_4_load_131 | 195 | 0.002602 | 0.00065212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2478-1_0_4_load_132 | 196 | 0.0015666 | 0.00039263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2478-1_0_4_load_133 | 197 | 0.0014766 | 0.00037008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2478-1_0_4_load_135 | 198 | 0.0018545 | 0.00046478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2478-1_0_4_load_145 | 199 | 0.0014436 | 0.0003618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2478-1_0_4_load_147 | 201 | 0.0022977 | 0.00057585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2478-1_0_4_load_149 | 202 | 0.0023264 | 0.00058304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2478-1_0_4_load_226 | 203 | 0.0013805 | 0.000346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2478-1_0_4_load_150 | 204 | 0.0023269 | 0.00058318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2478-1_0_4_load_155 | 205 | 0.0021723 | 0.00054442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2478-1_0_4_load_214 | 206 | 0.0019895 | 0.00049861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2478-1_0_4_load_160 | 207 | 0.00089527 | 0.00022438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2478-1_0_4_load_161 | 208 | 0.002398 | 0.00060101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2478-1_0_4_load_172 | 209 | 0.0011924 | 0.00029885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2478-1_0_4_load_218 | 210 | 0.00026506 | 6.643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2478-1_0_4_load_182 | 211 | 0.0046633 | 0.0011687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2478-1_0_4_load_209 | 212 | 0.0011548 | 0.00028942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2478-1_0_4_load_205 | 213 | 0.0012261 | 0.00030729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2478-1_0_4_load_198 | 214 | 0.0017172 | 0.00043038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2478-1_0_4_load_227 | 215 | 0.00038897 | 9.7486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2478-1_0_4_load_228 | 216 | 0.00045013 | 0.00011281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2478-1_0_4_load_236 | 218 | 0.0048701 | 0.0012206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2478-1_0_4_load_223 | 219 | 0.0098318 | 0.0024641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2478-1_0_4_load_199 | 220 | 0.00055766 | 0.00013976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2478-1_0_4_load_200 | 221 | 0.0009282 | 0.00023263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2478-1_0_4_load_211 | 222 | 0.00049713 | 0.00012459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2478-1_0_4_load_206 | 223 | 0.00046811 | 0.00011732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2478-1_0_4_load_225 | 224 | 0.0028475 | 0.00071366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2478-1_0_4_load_229 | 225 | 0.0015106 | 0.00037858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2478-1_0_4_load_224 | 226 | 0.0019229 | 0.00048192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2478-1_0_4_load_233 | 229 | 0.002511 | 0.00062931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2478-1_0_4_load_232 | 230 | 0.0011664 | 0.00029233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2478-1_0_4_load_235 | 232 | 0.0017707 | 0.00044377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_2478-1_0_4_load_238 | 233 | 0.00092328 | 0.0002314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 169 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2478-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0016675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2478-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2478-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2478-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.005987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2478-1_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.018632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2478-1_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0047956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2478-1_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0015531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2478-1_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0040925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2478-1_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0068898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2478-1_0_4_line_9 |  | 8 | 192 | 0.012474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2478-1_0_4_line_10 |  | 9 | 81 | 0.0084283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2478-1_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0038813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2478-1_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0047156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2478-1_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0093613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2478-1_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0020366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2478-1_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2478-1_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.055938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2478-1_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0053955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2478-1_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.015629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2478-1_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.017901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2478-1_0_4_line_20 |  | 17 | 30 | 0.029547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2478-1_0_4_line_21 |  | 18 | 206 | 0.0090515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2478-1_0_4_line_22 |  | 19 | 104 | 0.028875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2478-1_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0036556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2478-1_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0012422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2478-1_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2478-1_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.019586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2478-1_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.013958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2478-1_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.00018856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2478-1_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0006901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2478-1_0_4_line_30 |  | 27 | 116 | 0.013426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2478-1_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0074057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2478-1_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.016675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2478-1_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.027798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2478-1_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.009431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2478-1_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.021295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2478-1_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2478-1_0_4_line_37 |  | 33 | 147 | 0.0072366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2478-1_0_4_line_38 |  | 34 | 144 | 0.022108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2478-1_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.010361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2478-1_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0028461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2478-1_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.01563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2478-1_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.0067894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2478-1_0_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0046671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2478-1_0_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.030379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2478-1_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.0045844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2478-1_0_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.024669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2478-1_0_4_line_47 |  | 42 | 190 | 0.014278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2478-1_0_4_line_48 |  | 43 | 49 | 0.012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2478-1_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.012269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2478-1_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.028757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2478-1_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2478-1_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.013513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2478-1_0_4_line_53 |  | 46 | 49 | 0.024441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2478-1_0_4_line_54 |  | 46 | 50 | 0.035439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2478-1_0_4_line_55 |  | 47 | 51 | 0.01018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2478-1_0_4_line_56 |  | 48 | 52 | 0.035945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2478-1_0_4_line_57 |  | 48 | 53 | 0.013587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2478-1_0_4_line_58 |  | 50 | 54 | 0.021728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2478-1_0_4_line_59 |  | 51 | 55 | 0.024348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2478-1_0_4_line_60 |  | 52 | 56 | 0.007765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2478-1_0_4_line_61 |  | 52 | 57 | 0.0066634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2478-1_0_4_line_62 |  | 55 | 204 | 0.023124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2478-1_0_4_line_63 |  | 56 | 212 | 0.006733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2478-1_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2478-1_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.00052057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2478-1_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.022492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2478-1_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.01735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2478-1_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.0015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2478-1_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.020595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2478-1_0_4_line_70 |  | 62 | 65 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2478-1_0_4_line_71 |  | 63 | 66 | 0.017129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2478-1_0_4_line_72 |  | 64 | 67 | 0.0099401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2478-1_0_4_line_73 |  | 65 | 68 | 0.006865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2478-1_0_4_line_74 |  | 66 | 115 | 0.00088173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2478-1_0_4_line_75 |  | 67 | 209 | 0.0081371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2478-1_0_4_line_76 |  | 68 | 146 | 0.0038277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2478-1_0_4_line_77 |  | 69 | 70 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2478-1_0_4_line_78 |  | 69 | 71 | 0.008729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2478-1_0_4_line_79 |  | 70 | 72 | 0.0075208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2478-1_0_4_line_80 |  | 71 | 73 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2478-1_0_4_line_81 |  | 72 | 74 | 0.0029663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2478-1_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.006809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2478-1_0_4_line_83 |  | 73 | 76 | 0.022201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2478-1_0_4_line_84 |  | 74 | 77 | 0.0080043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2478-1_0_4_line_85 |  | 75 | 78 | 0.018105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2478-1_0_4_line_86 |  | 75 | 79 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2478-1_0_4_line_87 |  | 76 | 80 | 0.029989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2478-1_0_4_line_88 |  | 77 | 175 | 0.018599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2478-1_0_4_line_89 |  | 78 | 88 | 0.027321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2478-1_0_4_line_90 |  | 79 | 166 | 0.013985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2478-1_0_4_line_91 |  | 80 | 164 | 0.00097495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2478-1_0_4_line_92 |  | 81 | 82 | 0.033844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2478-1_0_4_line_93 |  | 82 | 83 | 0.01269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2478-1_0_4_line_94 |  | 82 | 84 | 0.012222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2478-1_0_4_line_95 |  | 83 | 153 | 0.020861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2478-1_0_4_line_96 |  | 84 | 201 | 0.024912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2478-1_0_4_line_97 |  | 85 | 86 | 0.029259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2478-1_0_4_line_98 |  | 85 | 87 | 0.034216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2478-1_0_4_line_99 |  | 86 | 88 | 0.01348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2478-1_0_4_line_100 |  | 87 | 89 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2478-1_0_4_line_101 |  | 89 | 90 | 0.0070037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_2478-1_0_4_line_102 |  | 90 | 91 | 0.011037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2478-1_0_4_line_103 |  | 91 | 205 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2478-1_0_4_line_104 |  | 92 | 93 | 0.019181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2478-1_0_4_line_105 |  | 92 | 94 | 0.010609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2478-1_0_4_line_106 |  | 93 | 95 | 0.00030774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2478-1_0_4_line_107 |  | 94 | 96 | 0.016684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2478-1_0_4_line_108 |  | 95 | 97 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2478-1_0_4_line_109 |  | 96 | 98 | 0.0070823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2478-1_0_4_line_110 |  | 97 | 99 | 0.010129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2478-1_0_4_line_111 |  | 97 | 100 | 0.024057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_2478-1_0_4_line_112 |  | 99 | 163 | 0.056096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2478-1_0_4_line_113 |  | 100 | 159 | 0.019602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2478-1_0_4_line_114 |  | 101 | 102 | 0.03815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2478-1_0_4_line_115 |  | 101 | 103 | 0.021002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2478-1_0_4_line_116 |  | 103 | 104 | 0.02742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_2478-1_0_4_line_117 |  | 105 | 106 | 0.0072007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2478-1_0_4_line_118 |  | 105 | 107 | 0.012756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_2478-1_0_4_line_119 |  | 106 | 108 | 0.015509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_2478-1_0_4_line_120 |  | 107 | 109 | 0.019457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_2478-1_0_4_line_121 |  | 108 | 110 | 0.011028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_2478-1_0_4_line_122 |  | 109 | 111 | 0.0044313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2478-1_0_4_line_123 |  | 110 | 112 | 0.051196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_2478-1_0_4_line_124 |  | 110 | 113 | 0.009728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_2478-1_0_4_line_125 |  | 111 | 114 | 0.01621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2478-1_0_4_line_126 |  | 112 | 135 | 0.0045667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2478-1_0_4_line_127 |  | 113 | 205 | 0.028714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2478-1_0_4_line_128 |  | 113 | 204 | 0.0074816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2478-1_0_4_line_129 |  | 114 | 143 | 0.0085466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2478-1_0_4_line_130 |  | 115 | 187 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2478-1_0_4_line_131 |  | 116 | 117 | 0.002697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2478-1_0_4_line_132 |  | 117 | 118 | 0.00078348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2478-1_0_4_line_133 |  | 118 | 119 | 0.020106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2478-1_0_4_line_134 |  | 119 | 214 | 0.0010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2478-1_0_4_line_135 |  | 120 | 121 | 0.024391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2478-1_0_4_line_136 |  | 120 | 122 | 0.015438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2478-1_0_4_line_137 |  | 121 | 123 | 0.0023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2478-1_0_4_line_138 |  | 122 | 124 | 0.0062219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2478-1_0_4_line_139 |  | 122 | 125 | 0.017367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2478-1_0_4_line_140 |  | 123 | 126 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2478-1_0_4_line_141 |  | 124 | 127 | 0.018295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2478-1_0_4_line_142 |  | 125 | 128 | 0.0025806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2478-1_0_4_line_143 |  | 126 | 129 | 0.0042688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2478-1_0_4_line_144 |  | 127 | 130 | 0.00015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2478-1_0_4_line_145 |  | 128 | 131 | 0.018573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2478-1_0_4_line_146 |  | 129 | 141 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2478-1_0_4_line_147 |  | 131 | 200 | 0.023231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2478-1_0_4_line_148 |  | 132 | 133 | 0.0069833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2478-1_0_4_line_149 |  | 132 | 134 | 0.015039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2478-1_0_4_line_150 |  | 133 | 135 | 0.0081724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2478-1_0_4_line_151 |  | 134 | 136 | 0.016984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2478-1_0_4_line_152 |  | 134 | 137 | 0.015387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_2478-1_0_4_line_153 |  | 134 | 138 | 0.032151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_2478-1_0_4_line_154 |  | 136 | 139 | 0.015401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2478-1_0_4_line_155 |  | 138 | 140 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2478-1_0_4_line_156 |  | 139 | 141 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2478-1_0_4_line_157 |  | 140 | 142 | 0.0063553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_2478-1_0_4_line_158 |  | 142 | 194 | 0.0034437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2478-1_0_4_line_159 |  | 144 | 145 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_2478-1_0_4_line_160 |  | 145 | 146 | 0.011724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2478-1_0_4_line_161 |  | 147 | 199 | 0.01338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_2478-1_0_4_line_162 |  | 148 | 149 | 0.010695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2478-1_0_4_line_163 |  | 148 | 150 | 0.0039033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_2478-1_0_4_line_164 |  | 150 | 151 | 0.03486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_2478-1_0_4_line_165 |  | 150 | 152 | 0.028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2478-1_0_4_line_166 |  | 151 | 154 | 0.0018307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_2478-1_0_4_line_167 |  | 152 | 155 | 0.015664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2478-1_0_4_line_168 |  | 153 | 156 | 0.0065166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2478-1_0_4_line_169 |  | 154 | 157 | 0.0088383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_2478-1_0_4_line_170 |  | 155 | 158 | 0.0074811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2478-1_0_4_line_171 |  | 156 | 173 | 0.026573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2478-1_0_4_line_172 |  | 157 | 193 | 0.021698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_2478-1_0_4_line_173 |  | 159 | 160 | 0.0015191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_2478-1_0_4_line_174 |  | 160 | 161 | 0.027293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_2478-1_0_4_line_175 |  | 161 | 162 | 0.031105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
176 | LV_2478-1_0_4_line_176 |  | 163 | 200 | 0.026739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_2478-1_0_4_line_177 |  | 164 | 165 | 0.0013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2478-1_0_4_line_178 |  | 166 | 211 | 0.046044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2478-1_0_4_line_179 |  | 167 | 168 | 0.0064275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
180 | LV_2478-1_0_4_line_180 |  | 167 | 169 | 0.014335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_2478-1_0_4_line_181 |  | 168 | 170 | 0.019574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_2478-1_0_4_line_182 |  | 169 | 171 | 0.014316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2478-1_0_4_line_183 |  | 170 | 172 | 0.018959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_2478-1_0_4_line_184 |  | 171 | 174 | 0.018224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2478-1_0_4_line_185 |  | 172 | 175 | 0.0092047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_2478-1_0_4_line_186 |  | 172 | 176 | 0.025409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_2478-1_0_4_line_187 |  | 176 | 182 | 0.024697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
188 | LV_2478-1_0_4_line_188 |  | 176 | 183 | 0.018649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2478-1_0_4_line_189 |  | 177 | 178 | 0.024176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2478-1_0_4_line_190 |  | 177 | 179 | 0.022344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2478-1_0_4_line_191 |  | 178 | 180 | 0.0018228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2478-1_0_4_line_192 |  | 180 | 181 | 0.0085819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2478-1_0_4_line_193 |  | 181 | 184 | 0.009405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2478-1_0_4_line_194 |  | 182 | 185 | 0.018324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_2478-1_0_4_line_195 |  | 183 | 186 | 0.0096561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2478-1_0_4_line_196 |  | 184 | 207 | 0.014116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2478-1_0_4_line_197 |  | 185 | 196 | 0.0057958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
198 | LV_2478-1_0_4_line_198 |  | 186 | 213 | 0.027727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2478-1_0_4_line_199 |  | 187 | 188 | 0.036274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_2478-1_0_4_line_200 |  | 187 | 189 | 0.013539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2478-1_0_4_line_201 |  | 188 | 215 | 0.40548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
202 | LV_2478-1_0_4_line_202 |  | 189 | 210 | 0.017604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2478-1_0_4_line_203 |  | 190 | 191 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2478-1_0_4_line_204 |  | 192 | 210 | 0.0067514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2478-1_0_4_line_205 |  | 193 | 194 | 0.0047582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
206 | LV_2478-1_0_4_line_206 |  | 195 | 196 | 0.019709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
207 | LV_2478-1_0_4_line_207 |  | 195 | 197 | 0.00042148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
208 | LV_2478-1_0_4_line_208 |  | 197 | 198 | 0.023454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
209 | LV_2478-1_0_4_line_209 |  | 198 | 199 | 0.023482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
210 | LV_2478-1_0_4_line_210 |  | 201 | 202 | 0.061464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2478-1_0_4_line_211 |  | 202 | 203 | 0.19172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2478-1_0_4_line_212 |  | 207 | 208 | 0.0033289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2478-1_0_4_line_213 |  | 208 | 209 | 0.0070986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2478-1_0_4_line_214 |  | 213 | 223 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2478-1_0_4_line_215 |  | 214 | 220 | 0.0026236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2478-1_0_4_line_216 |  | 215 | 216 | 0.033446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
217 | LV_2478-1_0_4_line_217 |  | 216 | 217 | 0.040443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
218 | LV_2478-1_0_4_line_218 |  | 217 | 219 | 0.7577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
219 | LV_2478-1_0_4_line_219 |  | 217 | 218 | 0.073815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2478-1_0_4_line_220 |  | 219 | 226 | 0.065705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
221 | LV_2478-1_0_4_line_221 |  | 220 | 221 | 0.016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2478-1_0_4_line_222 |  | 221 | 222 | 0.026629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2478-1_0_4_line_223 |  | 222 | 223 | 0.0065482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2478-1_0_4_line_224 |  | 224 | 225 | 0.021868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2478-1_0_4_line_225 |  | 224 | 226 | 0.022214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2478-1_0_4_line_226 |  | 225 | 227 | 0.01724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2478-1_0_4_line_227 |  | 227 | 228 | 0.020663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2478-1_0_4_line_228 |  | 228 | 229 | 0.02226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2478-1_0_4_line_229 |  | 229 | 230 | 0.0054126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2478-1_0_4_line_230 |  | 230 | 231 | 0.040307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2478-1_0_4_line_231 |  | 231 | 232 | 0.010528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2478-1_0_4_line_232 |  | 232 | 233 | 0.015697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2478-1_0_4_trafo_112 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 234 | 169 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2619275.3908 | 1257490.9215 | 2619277.0345 | 1257490.6409
1 | 2619261.8016 | 1257494.2982 | 2619263.2976 | 1257493.3023 | 2619274.9006 | 1257491.0051 | 2619275.3908 | 1257490.9215
2 | 2619277.0345 | 1257490.6409 | 2619288.0193 | 1257488.7659
3 | 2619261.8016 | 1257494.2982 | 2619256.205 | 1257496.4248
4 | 2619261.8016 | 1257494.2982 | 2619259.3021 | 1257475.8342
5 | 2619292.7732 | 1257488.1489 | 2619289.6029 | 1257488.4956 | 2619288.0193 | 1257488.7659
6 | 2619254.7532 | 1257496.9765 | 2619256.205 | 1257496.4248
7 | 2619292.7732 | 1257488.1489 | 2619296.8414 | 1257487.7039
8 | 2619254.7532 | 1257496.9765 | 2619253.098 | 1257497.6055 | 2619248.2365 | 1257499.209
9 | 2619296.8414 | 1257487.7039 | 2619305.1018 | 1257486.8004 | 2619309.2368 | 1257486.3045
10 | 2619248.2365 | 1257499.209 | 2619240.2324 | 1257501.8492
11 | 2619470.9269 | 1257724.4376 | 2619470.5861 | 1257720.5713
12 | 2619470.9269 | 1257724.4376 | 2619471.3408 | 1257729.1351
13 | 2619470.5861 | 1257720.5713 | 2619470.4033 | 1257718.4962 | 2619468.7981 | 1257711.3972
14 | 2619471.3408 | 1257729.1351 | 2619471.399 | 1257729.7959 | 2619471.412 | 1257731.1691
15 | 2619464.8031 | 1257702 | 2619466.6993 | 1257705.3974 | 2619468.7981 | 1257711.3972 | 2619468.7981 | 1257711.3972
16 | 2619471.4974 | 1257787.1015 | 2619471.7984 | 1257773.5045 | 2619471.6005 | 1257751.0998 | 2619471.412 | 1257731.1691
17 | 2619464.8031 | 1257702 | 2619463.8971 | 1257700.0958 | 2619462.3719 | 1257697.1843
18 | 2619471.4974 | 1257787.1015 | 2619487.0983 | 1257788.0425
19 | 2619471.4974 | 1257787.1015 | 2619453.6297 | 1257786.0189
20 | 2619449.2498 | 1257670.7128 | 2619460.6006 | 1257693.8029 | 2619462.3719 | 1257697.1843
21 | 2619487.0983 | 1257788.0425 | 2619496.1334 | 1257788.5874
22 | 2619453.6297 | 1257786.0189 | 2619424.8077 | 1257784.2726
23 | 2619394.1661 | 1257709.2472 | 2619397.8108 | 1257708.9652
24 | 2619394.1661 | 1257709.2472 | 2619392.9276 | 1257709.343
25 | 2619397.8108 | 1257708.9652 | 2619409.0015 | 1257708.0992 | 2619410.1855 | 1257708.0137
26 | 2619373.4045 | 1257710.906 | 2619380.6022 | 1257710.2968 | 2619392.9276 | 1257709.343
27 | 2619424.1074 | 1257707.0088 | 2619410.1855 | 1257708.0137
28 | 2619373.4045 | 1257710.906 | 2619373.2166 | 1257710.9219
29 | 2619373.2166 | 1257710.9219 | 2619372.529 | 1257710.9801
30 | 2619372.529 | 1257710.9801 | 2619359.1503 | 1257712.1124
31 | 2619441.898 | 1257655.7461 | 2619438.6433 | 1257649.094
32 | 2619449.2498 | 1257670.7128 | 2619443.0984 | 1257658.1994 | 2619441.898 | 1257655.7461
33 | 2619424.7811 | 1257625.1061 | 2619431.4979 | 1257634.4899 | 2619438.6433 | 1257649.094
34 | 2619424.7811 | 1257625.1061 | 2619418.0401 | 1257618.4907
35 | 2619418.0401 | 1257618.4907 | 2619414.099 | 1257622.5027 | 2619408.6911 | 1257625.5426 | 2619399.4148 | 1257627.4338
36 | 2619418.0401 | 1257618.4907 | 2619409.6146 | 1257609.1037
37 | 2619392.3241 | 1257628.8795 | 2619399.4148 | 1257627.4338
38 | 2619409.6146 | 1257609.1037 | 2619394.8471 | 1257592.6511
39 | 2618962.9632 | 1257609.7204 | 2618970.1988 | 1257615.6965 | 2618970.9159 | 1257616.3592
40 | 2618973.0062 | 1257618.2907 | 2618970.9159 | 1257616.3592
41 | 2618962.9632 | 1257609.7204 | 2618960.4011 | 1257607.6042 | 2618953.0984 | 1257601.9994 | 2618950.6056 | 1257600.1543
42 | 2618977.9927 | 1257622.8983 | 2618973.0062 | 1257618.2907
43 | 2618946.8542 | 1257597.3777 | 2618950.6056 | 1257600.1543
44 | 2618977.9927 | 1257622.8983 | 2618979.3996 | 1257624.1983 | 2618988.6043 | 1257633.8009 | 2618998.505 | 1257645.284
45 | 2618943.0408 | 1257594.8399 | 2618945.404 | 1257596.3043 | 2618946.8542 | 1257597.3777
46 | 2619013.3974 | 1257664.9493 | 2619006.5977 | 1257655.8066 | 2618998.6018 | 1257645.3962 | 2618998.505 | 1257645.284
47 | 2618930.8629 | 1257587.3869 | 2618936.9993 | 1257591.0962 | 2618943.0408 | 1257594.8399
48 | 2619013.3974 | 1257664.9493 | 2619020.2 | 1257674.0958 | 2619021.0869 | 1257674.8326
49 | 2619036.1643 | 1257640.9974 | 2619036.0589 | 1257651.6537 | 2619036.2064 | 1257653.2586
50 | 2619043.4666 | 1257680.8638 | 2619041.9618 | 1257677.5457 | 2619040.8838 | 1257675.1739 | 2619038.0168 | 1257666.4366 | 2619036.7582 | 1257659.2611 | 2619036.2064 | 1257653.2586
51 | 2619036.3844 | 1257628.5856 | 2619036.2039 | 1257636.9999 | 2619036.1643 | 1257640.9974
52 | 2619049.7535 | 1257692.8143 | 2619045.7618 | 1257684.5292 | 2619043.4666 | 1257680.8638
53 | 2619043.4666 | 1257680.8638 | 2619037.0996 | 1257682.0998 | 2619032.8042 | 1257681.4967 | 2619030.0022 | 1257680.6983 | 2619026.8036 | 1257678.998 | 2619023.1023 | 1257676.5067 | 2619021.0869 | 1257674.8326
54 | 2619043.4666 | 1257680.8638 | 2619034.4001 | 1257689.296 | 2619023.402 | 1257700.6017 | 2619017.9017 | 1257705.3782
55 | 2619036.3844 | 1257628.5856 | 2619036.6026 | 1257618.4079
56 | 2619049.7535 | 1257692.8143 | 2619050.7931 | 1257695.4194 | 2619057.1652 | 1257711.3505 | 2619058.317 | 1257716.58 | 2619058.7376 | 1257724.0864 | 2619058.5995 | 1257727.1991
57 | 2619049.7535 | 1257692.8143 | 2619060.7508 | 1257684.8349
58 | 2619017.9017 | 1257705.3782 | 2619005.9004 | 1257715.8003 | 2619001.6168 | 1257719.7599
59 | 2619036.6026 | 1257618.4079 | 2619036.6028 | 1257618.3998 | 2619035.7015 | 1257596.2042 | 2619035.38 | 1257594.1024
60 | 2619058.5995 | 1257727.1991 | 2619066.3001 | 1257726.201
61 | 2619058.5995 | 1257727.1991 | 2619057.2019 | 1257732.7984 | 2619057.132 | 1257733.688
62 | 2619031.5189 | 1257571.3143 | 2619032.6001 | 1257575.925 | 2619035.38 | 1257594.1024
63 | 2619066.3001 | 1257726.201 | 2619066.3001 | 1257726.201 | 2619072.8898 | 1257724.8191
64 | 2619357.9224 | 1257538.0472 | 2619358.299 | 1257539.6572
65 | 2619358.299 | 1257539.6572 | 2619358.4176 | 1257540.1641
66 | 2619357.9224 | 1257538.0472 | 2619354.0993 | 1257521.7056 | 2619352.9693 | 1257516.1098
67 | 2619364.1038 | 1257556.4061 | 2619362.1983 | 1257553.4979 | 2619359.8991 | 1257546.4968 | 2619358.4176 | 1257540.1641
68 | 2619352.6646 | 1257514.6008 | 2619352.9693 | 1257516.1098
69 | 2619364.1038 | 1257556.4061 | 2619359.5039 | 1257559.0039 | 2619357.1026 | 1257560.1969 | 2619353.803 | 1257561.6982 | 2619345.1726 | 1257564.2724
70 | 2619364.1038 | 1257556.4061 | 2619365.7982 | 1257559.3024 | 2619370.6028 | 1257565.6001 | 2619371.2542 | 1257566.3304
71 | 2619352.6646 | 1257514.6008 | 2619350.1002 | 1257501.9015 | 2619349.1586 | 1257497.8355
72 | 2619345.1726 | 1257564.2724 | 2619335.6472 | 1257567.1136
73 | 2619371.2542 | 1257566.3304 | 2619375.824 | 1257571.4533
74 | 2619348.9596 | 1257496.9765 | 2619349.1586 | 1257497.8355
75 | 2619335.6472 | 1257567.1136 | 2619327.8495 | 1257569.4393
76 | 2619375.824 | 1257571.4533 | 2619376.4019 | 1257572.1012 | 2619378.3788 | 1257574.3037
77 | 2619213.8787 | 1257695.3782 | 2619208.4732 | 1257700.0305 | 2619202.8997 | 1257701.5944
78 | 2619194.3737 | 1257703.4463 | 2619201.1084 | 1257702.097 | 2619202.8997 | 1257701.5944
79 | 2619213.8787 | 1257695.3782 | 2619213.8787 | 1257695.3782 | 2619219.3901 | 1257690.2609
80 | 2619179.9526 | 1257709.4335 | 2619184.6139 | 1257706.4577 | 2619189.6944 | 1257704.3838 | 2619194.3737 | 1257703.4463
81 | 2619221.5639 | 1257688.2426 | 2619219.3901 | 1257690.2609
82 | 2619176.7982 | 1257703.397 | 2619177.502 | 1257704.9003 | 2619179.9526 | 1257709.4335
83 | 2619179.9526 | 1257709.4335 | 2619182.585 | 1257716.0354 | 2619186.0099 | 1257730.735
84 | 2619221.5639 | 1257688.2426 | 2619223.3537 | 1257686.5807 | 2619227.3901 | 1257682.7542
85 | 2619176.7982 | 1257703.397 | 2619170.7027 | 1257690.6021 | 2619168.5823 | 1257687.2908
86 | 2619176.7982 | 1257703.397 | 2619169.6993 | 1257704.8418 | 2619169.4352 | 1257704.8965 | 2619161.5046 | 1257706.5018
87 | 2619186.0099 | 1257730.735 | 2619186.4219 | 1257732.5033 | 2619188.5212 | 1257747.7759 | 2619189.5487 | 1257760.4918
88 | 2619240.3345 | 1257669.4464 | 2619236.6786 | 1257673.9487 | 2619227.3901 | 1257682.7542
89 | 2619168.5823 | 1257687.2908 | 2619161.7987 | 1257676.6973 | 2619153.4446 | 1257664.5516
90 | 2619147.799 | 1257709.2852 | 2619151.0127 | 1257708.6284 | 2619154.5132 | 1257707.917 | 2619161.5046 | 1257706.5018
91 | 2619189.6272 | 1257761.4636 | 2619189.5487 | 1257760.4918
92 | 2619208.5038 | 1257513.6051 | 2619214.2028 | 1257511.4999 | 2619232.803 | 1257504.2998 | 2619240.2324 | 1257501.8492
93 | 2619196.3981 | 1257517.5019 | 2619203.3031 | 1257515.5007 | 2619208.5038 | 1257513.6051
94 | 2619208.5038 | 1257513.6051 | 2619206.5613 | 1257501.5382
95 | 2619196.3981 | 1257517.5019 | 2619199.2766 | 1257524.9718 | 2619204.0811 | 1257536.8962
96 | 2619202.602 | 1257476.9427 | 2619206.5613 | 1257501.5382
97 | 2619126.0686 | 1257631.8156 | 2619131.806 | 1257637.6076 | 2619143.253 | 1257650.8534 | 2619145.4518 | 1257653.7034
98 | 2619126.0686 | 1257631.8156 | 2619114.3042 | 1257619.9393 | 2619101.2288 | 1257608.3089
99 | 2619145.4518 | 1257653.7034 | 2619150.3478 | 1257660.0492 | 2619153.4446 | 1257664.5516
100 | 2619101.2288 | 1257608.3089 | 2619091.0182 | 1257599.2268
101 | 2619085.4699 | 1257594.9751 | 2619088.8118 | 1257597.2643 | 2619091.0182 | 1257599.2268
102 | 2619076.3639 | 1257588.7378 | 2619085.4699 | 1257594.9751
103 | 2619055.9661 | 1257575.0663 | 2619058.9995 | 1257576.8437 | 2619076.3639 | 1257588.7378
104 | 2618744.2379 | 1257496.2062 | 2618759.5068 | 1257497.0473 | 2618763.39 | 1257497.2618
105 | 2618733.6476 | 1257495.584 | 2618735.0987 | 1257495.7027 | 2618744.2379 | 1257496.2062
106 | 2618763.39 | 1257497.2618 | 2618763.6973 | 1257497.2788
107 | 2618717.0629 | 1257493.8446 | 2618722.7977 | 1257494.6965 | 2618733.6476 | 1257495.584
108 | 2618780.4324 | 1257498.2031 | 2618763.6973 | 1257497.2788
109 | 2618717.0629 | 1257493.8446 | 2618710.8256 | 1257496.9603 | 2618710.7267 | 1257497.0086
110 | 2618780.4324 | 1257498.2031 | 2618790.5585 | 1257497.9461
111 | 2618780.4324 | 1257498.2031 | 2618781.4026 | 1257503.6988 | 2618785.1033 | 1257511.2044 | 2618788.9982 | 1257516.8984 | 2618791.3493 | 1257519.0831
112 | 2618846.3902 | 1257502.5387 | 2618838.2496 | 1257501.1772 | 2618818.8431 | 1257498.8808 | 2618790.5585 | 1257497.9461 | 2618790.5585 | 1257497.9461
113 | 2618791.3493 | 1257519.0831 | 2618793.2003 | 1257520.8032 | 2618798.9018 | 1257525.0018 | 2618807.7165 | 1257529.7129
114 | 2619376.4741 | 1257781.3441 | 2619338.3938 | 1257779.0368
115 | 2619376.4741 | 1257781.3441 | 2619397.4375 | 1257782.6142
116 | 2619424.8077 | 1257784.2726 | 2619397.4375 | 1257782.6142
117 | 2618992.7016 | 1257543.5891 | 2618993.4459 | 1257543.8559 | 2618999.5748 | 1257545.7337
118 | 2618992.7016 | 1257543.5891 | 2618980.6933 | 1257539.2852
119 | 2618999.5748 | 1257545.7337 | 2619008.5549 | 1257548.4851 | 2619013.9816 | 1257551.3069
120 | 2618962.2444 | 1257533.1121 | 2618973.2562 | 1257536.6198 | 2618980.6933 | 1257539.2852
121 | 2619023.7664 | 1257556.3947 | 2619013.9816 | 1257551.3069
122 | 2618958.0221 | 1257531.7671 | 2618962.2444 | 1257533.1121
123 | 2619023.7664 | 1257556.3947 | 2619024.9998 | 1257552.6406 | 2619024.3602 | 1257547.5462 | 2619023.398 | 1257541.9616 | 2619018.4013 | 1257510.8024 | 2619017.6847 | 1257505.9692
124 | 2619023.7664 | 1257556.3947 | 2619029.811 | 1257564.0303
125 | 2618958.0221 | 1257531.7671 | 2618950.9024 | 1257529.4991 | 2618942.5806 | 1257526.8366
126 | 2619017.6847 | 1257505.9692 | 2619017.015 | 1257501.4519
127 | 2619029.811 | 1257564.0303 | 2619041.8273 | 1257566.7818 | 2619055.9661 | 1257575.0663
128 | 2619029.811 | 1257564.0303 | 2619031.5189 | 1257571.3143
129 | 2618942.5806 | 1257526.8366 | 2618935.5981 | 1257524.6026 | 2618934.4299 | 1257524.267
130 | 2619345.3004 | 1257487.1982 | 2619345.9983 | 1257488.2011 | 2619347.8996 | 1257492.399 | 2619348.9596 | 1257496.9765
131 | 2619359.1503 | 1257712.1124 | 2619356.4629 | 1257712.3399
132 | 2619356.4629 | 1257712.3399 | 2619355.6822 | 1257712.4059
133 | 2619355.6822 | 1257712.4059 | 2619351.0031 | 1257712.8019 | 2619335.6363 | 1257713.9623
134 | 2619334.5577 | 1257714.0438 | 2619335.6363 | 1257713.9623
135 | 2618934.4976 | 1257456.505 | 2618920.2977 | 1257452.3052 | 2618911.2383 | 1257449.1805
136 | 2618896.6973 | 1257450.6067 | 2618897.0982 | 1257450.1966 | 2618900.1042 | 1257448.505 | 2618903.1976 | 1257447.8033 | 2618907.8036 | 1257447.9958 | 2618911.2383 | 1257449.1805
137 | 2618936.7666 | 1257457.1761 | 2618934.4976 | 1257456.505
138 | 2618896.6973 | 1257450.6067 | 2618897.2004 | 1257446.5055 | 2618897.8832 | 1257444.5302
139 | 2618896.6973 | 1257450.6067 | 2618895.0027 | 1257452.4025 | 2618893.0989 | 1257455.9988 | 2618889.1873 | 1257466.0959
140 | 2618936.7666 | 1257457.1761 | 2618948.0014 | 1257460.499 | 2618954.8844 | 1257462.7648
141 | 2618904.2921 | 1257427.3961 | 2618898.8973 | 1257441.5965 | 2618897.8832 | 1257444.5302
142 | 2618889.1873 | 1257466.0959 | 2618888.255 | 1257468.5022
143 | 2618954.8844 | 1257462.7648 | 2618958.9392 | 1257464.0995
144 | 2618904.2921 | 1257427.3961 | 2618904.3474 | 1257427.2505
145 | 2618888.255 | 1257468.5022 | 2618881.5456 | 1257485.8212
146 | 2618969.7248 | 1257467.6499 | 2618958.9392 | 1257464.0995
147 | 2618872.7 | 1257507.3018 | 2618880.7003 | 1257488.0032 | 2618881.5456 | 1257485.8212
148 | 2619015.8164 | 1257493.3678 | 2619015.1985 | 1257489.1998 | 2619014.8872 | 1257486.4476
149 | 2619013.1969 | 1257471.5037 | 2619014.8872 | 1257486.4476
150 | 2619015.8164 | 1257493.3678 | 2619017.015 | 1257501.4519
151 | 2619013.1969 | 1257471.5037 | 2619010.7978 | 1257471.9964 | 2619001.7009 | 1257473.4015 | 2618996.371 | 1257473.467
152 | 2619013.1969 | 1257471.5037 | 2619011.6024 | 1257456.1995
153 | 2619013.1969 | 1257471.5037 | 2619016.9013 | 1257470.704 | 2619022.8987 | 1257469.6002 | 2619027.7986 | 1257469.8049 | 2619034.1042 | 1257471.3039 | 2619041.601 | 1257475.1972 | 2619043.4743 | 1257476.7457
154 | 2618996.371 | 1257473.467 | 2618993.7993 | 1257473.4986 | 2618985.9976 | 1257473.0066 | 2618981.2372 | 1257471.4396
155 | 2619043.4743 | 1257476.7457 | 2619050.7972 | 1257482.7985 | 2619058.945 | 1257489.8243
156 | 2618981.2372 | 1257471.4396 | 2618969.7248 | 1257467.6499
157 | 2619058.945 | 1257489.8243 | 2619063.758 | 1257493.9745
158 | 2619066.366 | 1257496.2234 | 2619063.758 | 1257493.9745
159 | 2619394.8471 | 1257592.6511 | 2619386.2101 | 1257583.0287
160 | 2619386.2101 | 1257583.0287 | 2619378.3788 | 1257574.3037
161 | 2619379.2137 | 1257631.5524 | 2619392.3241 | 1257628.8795
162 | 2619140.7134 | 1257527.6328 | 2619130.2633 | 1257529.9076
163 | 2619126.3992 | 1257530.3958 | 2619128.9029 | 1257530.2038 | 2619130.2633 | 1257529.9076
164 | 2619126.3992 | 1257530.3958 | 2619118.6017 | 1257531.0044 | 2619112.9036 | 1257530.4969 | 2619109.3994 | 1257529.9964 | 2619105.5982 | 1257528.1051 | 2619101.6022 | 1257525.8018 | 2619097.9983 | 1257523.4998 | 2619094.4816 | 1257520.4673
165 | 2619126.3992 | 1257530.3958 | 2619126.8 | 1257534.7 | 2619127.8006 | 1257537.7053 | 2619128.7982 | 1257539.2984 | 2619140.201 | 1257554.601 | 2619140.2474 | 1257554.6631
166 | 2619094.4816 | 1257520.4673 | 2619093.0952 | 1257519.2718
167 | 2619149.6251 | 1257567.2104 | 2619140.2474 | 1257554.6631
168 | 2619206.5164 | 1257542.9407 | 2619206.5164 | 1257542.9407 | 2619204.0811 | 1257536.8962
169 | 2619093.0952 | 1257519.2718 | 2619086.4017 | 1257513.5001
170 | 2619154.1037 | 1257573.2028 | 2619149.6251 | 1257567.2104
171 | 2619206.5164 | 1257542.9407 | 2619215.7793 | 1257567.8468
172 | 2619069.9695 | 1257499.3307 | 2619086.4017 | 1257513.5001
173 | 2618807.7165 | 1257529.7129 | 2618809.0562 | 1257530.429
174 | 2618834.0706 | 1257541.3446 | 2618823.2015 | 1257536.6978 | 2618809.1981 | 1257530.5048 | 2618809.0562 | 1257530.429
175 | 2618862.311 | 1257554.3802 | 2618857.298 | 1257552.1052 | 2618836.3021 | 1257542.2987 | 2618834.0706 | 1257541.3446
176 | 2618872.7 | 1257507.3018 | 2618857.427 | 1257504.3847 | 2618846.3902 | 1257502.5387
177 | 2619189.6272 | 1257761.4636 | 2619189.7394 | 1257762.8522
178 | 2619147.799 | 1257709.2852 | 2619141.5823 | 1257706.0074 | 2619134.566 | 1257702.8604 | 2619126.4955 | 1257696.986 | 2619124.0807 | 1257695.366 | 2619118.5387 | 1257688.5881 | 2619112.4257 | 1257681.0815
179 | 2619230.8338 | 1257616.7901 | 2619232.2479 | 1257622.0439 | 2619232.4703 | 1257623.0052
180 | 2619227.1078 | 1257602.9477 | 2619230.8338 | 1257616.7901
181 | 2619236.8806 | 1257642.0757 | 2619236.8799 | 1257642.0723 | 2619232.4703 | 1257623.0052
182 | 2619227.1078 | 1257602.9477 | 2619213.2585 | 1257606.5715
183 | 2619240.8759 | 1257660.6089 | 2619236.8806 | 1257642.0757
184 | 2619195.6276 | 1257611.1847 | 2619213.2585 | 1257606.5715
185 | 2619240.8759 | 1257660.6089 | 2619241.8326 | 1257665.493 | 2619240.3345 | 1257669.4464
186 | 2619240.8759 | 1257660.6089 | 2619253.1737 | 1257657.8135 | 2619265.7206 | 1257654.9523
187 | 2619265.7206 | 1257654.9523 | 2619280.4023 | 1257651.6978 | 2619289.8663 | 1257649.7683
188 | 2619265.7206 | 1257654.9523 | 2619266.5965 | 1257663.8167 | 2619267.8212 | 1257673.4807
189 | 2619262.416 | 1257589.6413 | 2619263.001 | 1257589.2993 | 2619266.6024 | 1257587.6988 | 2619285.3456 | 1257582.114
190 | 2619262.416 | 1257589.6413 | 2619260.599 | 1257590.7036 | 2619258.3973 | 1257593.098 | 2619257.3969 | 1257594.6959 | 2619256.8998 | 1257596.8957 | 2619256.8012 | 1257599.3971 | 2619258.6836 | 1257609.5673
191 | 2619287.0925 | 1257581.5935 | 2619285.3456 | 1257582.114
192 | 2619287.0925 | 1257581.5935 | 2619294.8038 | 1257579.2958 | 2619295.317 | 1257579.1428
193 | 2619304.3297 | 1257576.4546 | 2619295.317 | 1257579.1428
194 | 2619307.8209 | 1257646.1078 | 2619289.8663 | 1257649.7683
195 | 2619267.8212 | 1257673.4807 | 2619269.0352 | 1257683.0602
196 | 2619317.857 | 1257572.4198 | 2619304.3297 | 1257576.4546
197 | 2619307.8209 | 1257646.1078 | 2619313.4999 | 1257644.9499
198 | 2619272.5212 | 1257710.5674 | 2619269.0352 | 1257683.0602
199 | 2619345.3004 | 1257487.1982 | 2619345.3999 | 1257479.8046 | 2619344.6022 | 1257472.3971 | 2619343.1985 | 1257465.8992 | 2619342.3975 | 1257459.5034 | 2619340.9013 | 1257451.3042
200 | 2619345.3004 | 1257487.1982 | 2619344.1979 | 1257485.4045 | 2619341.904 | 1257483.6959 | 2619339.5006 | 1257483.1988 | 2619337.3977 | 1257483.003 | 2619333.4445 | 1257483.6589
201 | 2619340.9013 | 1257451.3042 | 2619652.6192 | 1257191.986
202 | 2619315.9401 | 1257485.5006 | 2619321.8005 | 1257484.7978 | 2619332.6001 | 1257483.799 | 2619333.4445 | 1257483.6589
203 | 2618930.8629 | 1257587.3869 | 2618929.3994 | 1257586.5022 | 2618919.8999 | 1257581.8021 | 2618916.2879 | 1257579.9845
204 | 2619315.9401 | 1257485.5006 | 2619309.2368 | 1257486.3045
205 | 2619066.366 | 1257496.2234 | 2619069.9695 | 1257499.3307
206 | 2619332.8115 | 1257641.0127 | 2619313.4999 | 1257644.9499
207 | 2619332.8115 | 1257641.0127 | 2619333.2245 | 1257640.9285
208 | 2619333.2245 | 1257640.9285 | 2619356.2053 | 1257636.2433
209 | 2619379.2137 | 1257631.5524 | 2619356.2053 | 1257636.2433
210 | 2619241.5919 | 1257449.0087 | 2619232.749 | 1257448.8512 | 2619210.9493 | 1257452.2162 | 2619203.6718 | 1257455.1502 | 2619200.9973 | 1257459.1776 | 2619201.1796 | 1257468.1064 | 2619202.602 | 1257476.9427
211 | 2619241.5919 | 1257449.0087 | 2619181.7422 | 1257266.8663
212 | 2619321.0471 | 1257571.4683 | 2619317.857 | 1257572.4198
213 | 2619321.0471 | 1257571.4683 | 2619327.8495 | 1257569.4393
214 | 2619282.6184 | 1257717.7062 | 2619280.0977 | 1257717.5967 | 2619275.7984 | 1257715.9038 | 2619272.5212 | 1257710.5674 | 2619272.5212 | 1257710.5674
215 | 2619331.9416 | 1257714.2413 | 2619334.5577 | 1257714.0438
216 | 2619685.004 | 1257184.4011 | 2619676.1001 | 1257186.2051 | 2619664.1968 | 1257187.9002 | 2619656.001 | 1257190.1968 | 2619652.6192 | 1257191.986
217 | 2619724.7991 | 1257177.2051 | 2619694.4038 | 1257182.4966 | 2619685.004 | 1257184.4011
218 | 2619724.7991 | 1257177.2051 | 2620298.3831 | 1257672.2897
219 | 2619724.7991 | 1257177.2051 | 2619738.8908 | 1257104.7476
220 | 2620298.3831 | 1257672.2897 | 2620310.964 | 1257683.1555 | 2620333.8916 | 1257700.4234 | 2620344.0722 | 1257708.397 | 2620350.295 | 1257712.4883
221 | 2619331.9416 | 1257714.2413 | 2619315.7057 | 1257715.4674
222 | 2619315.7057 | 1257715.4674 | 2619289.1521 | 1257717.4725
223 | 2619282.6184 | 1257717.7062 | 2619284.8014 | 1257717.801 | 2619289.1521 | 1257717.4725
224 | 2620390.29 | 1257730.4435 | 2620378.4618 | 1257727.0052 | 2620369.6762 | 1257723.2607
225 | 2620369.6762 | 1257723.2607 | 2620366.4697 | 1257721.894 | 2620356.431 | 1257716.5226 | 2620350.295 | 1257712.4883
226 | 2620407.0929 | 1257734.2307 | 2620395.6865 | 1257732.0122 | 2620390.29 | 1257730.4435
227 | 2620407.0929 | 1257734.2307 | 2620408.2433 | 1257754.8597
228 | 2620408.2433 | 1257754.8597 | 2620402.0468 | 1257756.8731 | 2620387.2237 | 1257761.6809 | 2620387.0704 | 1257761.7299
229 | 2620381.9147 | 1257763.3777 | 2620387.0704 | 1257761.7299
230 | 2620343.5472 | 1257775.7294 | 2620364.129 | 1257769.0622 | 2620381.9147 | 1257763.3777
231 | 2620343.5472 | 1257775.7294 | 2620343.2585 | 1257786.2535
232 | 2620343.2585 | 1257786.2535 | 2620342.828 | 1257801.9441

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619275.3908 | 1257490.9214
1 | 2619277.0345 | 1257490.6409
2 | 2619261.8016 | 1257494.2982
3 | 2619288.0193 | 1257488.7659
4 | 2619256.205 | 1257496.4248
5 | 2619259.3021 | 1257475.8342
6 | 2619292.7732 | 1257488.1489
7 | 2619254.7532 | 1257496.9765
8 | 2619296.8414 | 1257487.7039
9 | 2619248.2365 | 1257499.209
10 | 2619470.9269 | 1257724.4376
11 | 2619470.5861 | 1257720.5713
12 | 2619471.3408 | 1257729.1351
13 | 2619468.7981 | 1257711.3972
14 | 2619471.412 | 1257731.1691
15 | 2619464.8031 | 1257702
16 | 2619471.4974 | 1257787.1015
17 | 2619462.3719 | 1257697.1843
18 | 2619487.0983 | 1257788.0425
19 | 2619453.6297 | 1257786.0189
20 | 2619394.1661 | 1257709.2472
21 | 2619397.8108 | 1257708.9652
22 | 2619392.9276 | 1257709.343
23 | 2619410.1855 | 1257708.0137
24 | 2619373.4045 | 1257710.906
25 | 2619424.1074 | 1257707.0088
26 | 2619373.2166 | 1257710.9219
27 | 2619372.529 | 1257710.9801
28 | 2619441.898 | 1257655.7461
29 | 2619438.6433 | 1257649.094
30 | 2619449.2498 | 1257670.7128
31 | 2619424.7811 | 1257625.1061
32 | 2619418.0401 | 1257618.4907
33 | 2619399.4148 | 1257627.4338
34 | 2619409.6146 | 1257609.1037
35 | 2618970.9159 | 1257616.3592
36 | 2618962.9632 | 1257609.7204
37 | 2618973.0062 | 1257618.2907
38 | 2618950.6056 | 1257600.1543
39 | 2618977.9927 | 1257622.8983
40 | 2618946.8542 | 1257597.3777
41 | 2618998.505 | 1257645.284
42 | 2618943.0408 | 1257594.8399
43 | 2619013.3974 | 1257664.9493
44 | 2619036.2064 | 1257653.2586
45 | 2619036.1643 | 1257640.9974
46 | 2619043.4666 | 1257680.8638
47 | 2619036.3844 | 1257628.5856
48 | 2619049.7535 | 1257692.8143
49 | 2619021.0869 | 1257674.8326
50 | 2619017.9017 | 1257705.3782
51 | 2619036.6026 | 1257618.4079
52 | 2619058.5995 | 1257727.1991
53 | 2619060.7508 | 1257684.8349
54 | 2619001.6168 | 1257719.7599
55 | 2619035.38 | 1257594.1024
56 | 2619066.3001 | 1257726.201
57 | 2619057.132 | 1257733.688
58 | 2619358.299 | 1257539.6572
59 | 2619357.9224 | 1257538.0472
60 | 2619358.4176 | 1257540.1641
61 | 2619352.9693 | 1257516.1098
62 | 2619364.1038 | 1257556.406
63 | 2619352.6646 | 1257514.6008
64 | 2619345.1726 | 1257564.2724
65 | 2619371.2542 | 1257566.3304
66 | 2619349.1586 | 1257497.8355
67 | 2619335.6472 | 1257567.1136
68 | 2619375.824 | 1257571.4533
69 | 2619202.8997 | 1257701.5944
70 | 2619213.8787 | 1257695.3782
71 | 2619194.3737 | 1257703.4463
72 | 2619219.3901 | 1257690.2609
73 | 2619179.9526 | 1257709.4335
74 | 2619221.5639 | 1257688.2426
75 | 2619176.7982 | 1257703.397
76 | 2619186.0099 | 1257730.735
77 | 2619227.3901 | 1257682.7542
78 | 2619168.5823 | 1257687.2908
79 | 2619161.5046 | 1257706.5018
80 | 2619189.5487 | 1257760.4918
81 | 2619240.2324 | 1257501.8492
82 | 2619208.5038 | 1257513.6051
83 | 2619196.3981 | 1257517.5019
84 | 2619206.5613 | 1257501.5382
85 | 2619126.0686 | 1257631.8156
86 | 2619145.4518 | 1257653.7034
87 | 2619101.2288 | 1257608.3089
88 | 2619153.4446 | 1257664.5516
89 | 2619091.0182 | 1257599.2268
90 | 2619085.4699 | 1257594.9751
91 | 2619076.3639 | 1257588.7378
92 | 2618744.2379 | 1257496.2062
93 | 2618763.39 | 1257497.2618
94 | 2618733.6476 | 1257495.584
95 | 2618763.6973 | 1257497.2788
96 | 2618717.0629 | 1257493.8446
97 | 2618780.4324 | 1257498.2031
98 | 2618710.7267 | 1257497.0086
99 | 2618790.5585 | 1257497.9461
100 | 2618791.3493 | 1257519.0831
101 | 2619376.4741 | 1257781.3441
102 | 2619338.3938 | 1257779.0368
103 | 2619397.4375 | 1257782.6142
104 | 2619424.8077 | 1257784.2726
105 | 2618992.7016 | 1257543.5891
106 | 2618999.5748 | 1257545.7337
107 | 2618980.6933 | 1257539.2852
108 | 2619013.9816 | 1257551.3069
109 | 2618962.2444 | 1257533.1121
110 | 2619023.7664 | 1257556.3947
111 | 2618958.0221 | 1257531.7671
112 | 2619017.6847 | 1257505.9692
113 | 2619029.811 | 1257564.0303
114 | 2618942.5806 | 1257526.8366
115 | 2619348.9596 | 1257496.9765
116 | 2619359.1503 | 1257712.1124
117 | 2619356.4629 | 1257712.3399
118 | 2619355.6822 | 1257712.4059
119 | 2619335.6363 | 1257713.9623
120 | 2618911.2383 | 1257449.1805
121 | 2618934.4976 | 1257456.505
122 | 2618896.6973 | 1257450.6067
123 | 2618936.7666 | 1257457.1761
124 | 2618897.8832 | 1257444.5302
125 | 2618889.1873 | 1257466.0959
126 | 2618954.8844 | 1257462.7648
127 | 2618904.2921 | 1257427.3962
128 | 2618888.255 | 1257468.5022
129 | 2618958.9392 | 1257464.0995
130 | 2618904.3474 | 1257427.2505
131 | 2618881.5456 | 1257485.8212
132 | 2619014.8872 | 1257486.4476
133 | 2619015.8164 | 1257493.3678
134 | 2619013.1969 | 1257471.5037
135 | 2619017.015 | 1257501.4519
136 | 2618996.371 | 1257473.467
137 | 2619011.6024 | 1257456.1995
138 | 2619043.4743 | 1257476.7457
139 | 2618981.2372 | 1257471.4396
140 | 2619058.945 | 1257489.8243
141 | 2618969.7248 | 1257467.6499
142 | 2619063.758 | 1257493.9745
143 | 2618934.4299 | 1257524.267
144 | 2619394.8471 | 1257592.6511
145 | 2619386.2101 | 1257583.0287
146 | 2619378.3788 | 1257574.3037
147 | 2619392.3241 | 1257628.8795
148 | 2619130.2633 | 1257529.9076
149 | 2619140.7134 | 1257527.6328
150 | 2619126.3992 | 1257530.3958
151 | 2619094.4816 | 1257520.4673
152 | 2619140.2474 | 1257554.6631
153 | 2619204.0811 | 1257536.8962
154 | 2619093.0952 | 1257519.2718
155 | 2619149.6251 | 1257567.2104
156 | 2619206.5164 | 1257542.9407
157 | 2619086.4017 | 1257513.5001
158 | 2619154.1037 | 1257573.2028
159 | 2618807.7165 | 1257529.7129
160 | 2618809.0562 | 1257530.429
161 | 2618834.0706 | 1257541.3446
162 | 2618862.311 | 1257554.3802
163 | 2618846.3902 | 1257502.5387
164 | 2619189.6272 | 1257761.4636
165 | 2619189.7394 | 1257762.8522
166 | 2619147.799 | 1257709.2852
167 | 2619230.8338 | 1257616.7901
168 | 2619232.4703 | 1257623.0052
169 | 2619227.1078 | 1257602.9477
170 | 2619236.8806 | 1257642.0757
171 | 2619213.2585 | 1257606.5715
172 | 2619240.8759 | 1257660.6089
173 | 2619215.7793 | 1257567.8468
174 | 2619195.6276 | 1257611.1847
175 | 2619240.3345 | 1257669.4464
176 | 2619265.7206 | 1257654.9523
177 | 2619262.416 | 1257589.6413
178 | 2619285.3456 | 1257582.114
179 | 2619258.6836 | 1257609.5673
180 | 2619287.0925 | 1257581.5935
181 | 2619295.317 | 1257579.1428
182 | 2619289.8663 | 1257649.7683
183 | 2619267.8212 | 1257673.4807
184 | 2619304.3297 | 1257576.4546
185 | 2619307.8209 | 1257646.1078
186 | 2619269.0352 | 1257683.0602
187 | 2619345.3004 | 1257487.1982
188 | 2619340.9013 | 1257451.3042
189 | 2619333.4445 | 1257483.6589
190 | 2618930.8629 | 1257587.3869
191 | 2618916.2879 | 1257579.9845
192 | 2619309.2368 | 1257486.3045
193 | 2619069.9695 | 1257499.3307
194 | 2619066.366 | 1257496.2234
195 | 2619332.8115 | 1257641.0127
196 | 2619313.4999 | 1257644.9499
197 | 2619333.2245 | 1257640.9285
198 | 2619356.2053 | 1257636.2433
199 | 2619379.2137 | 1257631.5524
200 | 2618872.7 | 1257507.3018
201 | 2619202.602 | 1257476.9427
202 | 2619241.5919 | 1257449.0087
203 | 2619181.7422 | 1257266.8663
204 | 2619031.5189 | 1257571.3143
205 | 2619055.9661 | 1257575.0663
206 | 2619496.1334 | 1257788.5874
207 | 2619317.857 | 1257572.4198
208 | 2619321.0471 | 1257571.4683
209 | 2619327.8495 | 1257569.4394
210 | 2619315.9401 | 1257485.5006
211 | 2619112.4257 | 1257681.0815
212 | 2619072.8898 | 1257724.8191
213 | 2619272.5212 | 1257710.5674
214 | 2619334.5577 | 1257714.0438
215 | 2619652.6192 | 1257191.986
216 | 2619685.004 | 1257184.4011
217 | 2619724.7991 | 1257177.2051
218 | 2619738.8908 | 1257104.7476
219 | 2620298.3831 | 1257672.2897
220 | 2619331.9416 | 1257714.2413
221 | 2619315.7057 | 1257715.4673
222 | 2619289.1521 | 1257717.4725
223 | 2619282.6184 | 1257717.7062
224 | 2620369.6762 | 1257723.2607
225 | 2620390.29 | 1257730.4435
226 | 2620350.295 | 1257712.4883
227 | 2620407.0929 | 1257734.2307
228 | 2620408.2433 | 1257754.8597
229 | 2620387.0704 | 1257761.7299
230 | 2620381.9147 | 1257763.3777
231 | 2620343.5472 | 1257775.7294
232 | 2620343.2585 | 1257786.2535
233 | 2620342.828 | 1257801.9441
234 | 2619195.6276 | 1257611.1847

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97948 | -0.39464 | 0.0018066 | 0.00045277
1 | 0.97952 | -0.39388 | 0.0018036 | 0.00045203
2 | 0.97917 | -0.40061 | 0 | 0
3 | 0.97979 | -0.38844 | 0.0011797 | 0.00029566
4 | 0.97905 | -0.40303 | 0.0017782 | 0.00044565
5 | 0.97916 | -0.40095 | 0.0010195 | 0.00025551
6 | 0.97992 | -0.386 | 0.00196 | 0.00049122
7 | 0.97902 | -0.40361 | 0.0018124 | 0.00045424
8 | 0.98003 | -0.38377 | 0.0011788 | 0.00029543
9 | 0.9789 | -0.40594 | 0.0017577 | 0.00044052
10 | 0.98467 | -0.29334 | 0.0016957 | 0.00042498
11 | 0.9847 | -0.29293 | 0.001709 | 0.00042831
12 | 0.98465 | -0.2938 | 0.0023108 | 0.00057914
13 | 0.98475 | -0.29183 | 0.0026069 | 0.00065335
14 | 0.98464 | -0.29397 | 0.0016907 | 0.00042372
15 | 0.98482 | -0.29047 | 0 | 0
16 | 0.98443 | -0.29804 | 0 | 0
17 | 0.98486 | -0.28976 | 0.0012682 | 0.00031784
18 | 0.98438 | -0.29916 | 0.0019758 | 0.00049517
19 | 0.98439 | -0.29892 | 0.001891 | 0.00047394
20 | 0.99024 | -0.18591 | 0.00056363 | 0.00014126
21 | 0.99023 | -0.18617 | 0.0011783 | 0.00029532
22 | 0.99025 | -0.18581 | 0.00080197 | 0.00020099
23 | 0.9902 | -0.18679 | 0.0014507 | 0.00036357
24 | 0.99034 | -0.18394 | 0.00056304 | 0.00014111
25 | 0.99018 | -0.18713 | 0.0013588 | 0.00034056
26 | 0.99035 | -0.18393 | 0.00068372 | 0.00017136
27 | 0.99035 | -0.18384 | 0.00056418 | 0.0001414
28 | 0.9852 | -0.28311 | 0.0016112 | 0.00040381
29 | 0.98526 | -0.28193 | 0.0010866 | 0.00027232
30 | 0.98507 | -0.28561 | 0.0016026 | 0.00040165
31 | 0.9855 | -0.27732 | 0 | 0
32 | 0.98558 | -0.27575 | 0 | 0
33 | 0.98644 | -0.25907 | 0.0015499 | 0.00038844
34 | 0.98517 | -0.28355 | 0.0017825 | 0.00044673
35 | 0.97247 | -0.53083 | 0.001684 | 0.00042204
36 | 0.97236 | -0.53297 | 0.0026034 | 0.00065249
37 | 0.9725 | -0.53016 | 0.0019681 | 0.00049326
38 | 0.97224 | -0.53544 | 0.0023097 | 0.00057888
39 | 0.9726 | -0.5283 | 0.0020418 | 0.00051173
40 | 0.97221 | -0.53599 | 0.0013635 | 0.00034174
41 | 0.97307 | -0.51885 | 0.0012429 | 0.00031151
42 | 0.97219 | -0.5364 | 0.0013587 | 0.00034053
43 | 0.97349 | -0.51062 | 0.0017609 | 0.00044133
44 | 0.97515 | -0.47797 | 0.0088413 | 0.0022158
45 | 0.97564 | -0.4683 | 0.001755 | 0.00043984
46 | 0.97423 | -0.49601 | 0 | 0
47 | 0.97616 | -0.45813 | 0.00074121 | 0.00018576
48 | 0.97413 | -0.49808 | 0 | 0
49 | 0.97372 | -0.50603 | 0.0024207 | 0.00060668
50 | 0.97412 | -0.49831 | 0.0021818 | 0.00054682
51 | 0.97659 | -0.44966 | 0.00079653 | 0.00019963
52 | 0.97393 | -0.50199 | 0 | 0
53 | 0.9741 | -0.49868 | 0.0024159 | 0.00060548
54 | 0.97409 | -0.49885 | 0.0013498 | 0.0003383
55 | 0.97764 | -0.42907 | 0.0023669 | 0.00059321
56 | 0.97391 | -0.50239 | 0.0016803 | 0.00042111
57 | 0.97391 | -0.50237 | 0.0030829 | 0.00077265
58 | 0.98266 | -0.33246 | 0.0012676 | 0.00031769
59 | 0.98262 | -0.33316 | 0.0029472 | 0.00073863
60 | 0.98267 | -0.33223 | 0.0027073 | 0.0006785
61 | 0.98215 | -0.34233 | 0.0018443 | 0.00046223
62 | 0.98307 | -0.32444 | 0 | 0
63 | 0.98212 | -0.34294 | 0.0018502 | 0.00046369
64 | 0.98274 | -0.33097 | 0.00093372 | 0.00023401
65 | 0.98342 | -0.31764 | 0.0022102 | 0.00055393
66 | 0.98178 | -0.34955 | 0.0003969 | 9.9472e-05
67 | 0.98258 | -0.33396 | 0.0011909 | 0.00029846
68 | 0.98362 | -0.31375 | 0.0011862 | 0.00029729
69 | 0.99024 | -0.18528 | 0.00086442 | 0.00021664
70 | 0.99096 | -0.17145 | 0.00033492 | 8.3939e-05
71 | 0.98975 | -0.19458 | 0.0024235 | 0.0006074
72 | 0.99138 | -0.1634 | 0.00030532 | 7.6521e-05
73 | 0.98888 | -0.21121 | 0 | 0
74 | 0.99155 | -0.16022 | 0.00058947 | 0.00014773
75 | 0.98851 | -0.21824 | 0 | 0
76 | 0.98881 | -0.21268 | 0.0028264 | 0.00070836
77 | 0.992 | -0.15162 | 0.0021051 | 0.00052758
78 | 0.98758 | -0.2362 | 0.00068081 | 0.00017063
79 | 0.98841 | -0.2202 | 0.0023675 | 0.00059336
80 | 0.98878 | -0.21315 | 0.0003031 | 7.5963e-05
81 | 0.97877 | -0.40853 | 0.0018785 | 0.00047079
82 | 0.9783 | -0.41778 | 0 | 0
83 | 0.97822 | -0.41937 | 0 | 0
84 | 0.97821 | -0.41959 | 0.0021332 | 0.00053464
85 | 0.98399 | -0.30538 | 0.00076579 | 0.00019193
86 | 0.98548 | -0.27656 | 0.000759 | 0.00019022
87 | 0.98225 | -0.33904 | 0.0019555 | 0.0004901
88 | 0.98617 | -0.26325 | 0.00079259 | 0.00019864
89 | 0.98157 | -0.35236 | 0.00067894 | 0.00017016
90 | 0.98122 | -0.35916 | 0.0020582 | 0.00051584
91 | 0.98067 | -0.36975 | 0.002363 | 0.00059222
92 | 0.97272 | -0.52606 | 0.0012836 | 0.0003217
93 | 0.97277 | -0.5249 | 0.0013375 | 0.0003352
94 | 0.9727 | -0.52645 | 0.00092813 | 0.00023261
95 | 0.97278 | -0.52488 | 0.00091562 | 0.00022948
96 | 0.97268 | -0.52678 | 0 | 0
97 | 0.97286 | -0.52317 | 0 | 0
98 | 0.97267 | -0.52692 | 0.0010708 | 0.00026837
99 | 0.97292 | -0.52203 | 0.0012203 | 0.00030584
100 | 0.97277 | -0.52506 | 0.0012913 | 0.00032364
101 | 0.98425 | -0.30172 | 0.0010061 | 0.00025215
102 | 0.9842 | -0.30261 | 0.0013041 | 0.00032683
103 | 0.98429 | -0.30084 | 0.0010922 | 0.00027372
104 | 0.98433 | -0.3 | 0.0028728 | 0.00072
105 | 0.97767 | -0.42841 | 0.0020479 | 0.00051325
106 | 0.97769 | -0.42803 | 0.0029835 | 0.00074773
107 | 0.97765 | -0.42892 | 0.0011772 | 0.00029503
108 | 0.97775 | -0.42694 | 0.0020942 | 0.00052486
109 | 0.97762 | -0.42956 | 0.0015376 | 0.00038537
110 | 0.9778 | -0.42602 | 0 | 0
111 | 0.9776 | -0.42987 | 0.0018257 | 0.00045756
112 | 0.97637 | -0.45396 | 0.0024842 | 0.0006226
113 | 0.97811 | -0.41991 | 0 | 0
114 | 0.97757 | -0.43047 | 0.0010186 | 0.00025528
115 | 0.98177 | -0.34989 | 0.0017432 | 0.00043689
116 | 0.99044 | -0.18213 | 0.00078585 | 0.00019695
117 | 0.99046 | -0.18175 | 0.00073426 | 0.00018402
118 | 0.99046 | -0.18163 | 0.00072714 | 0.00018224
119 | 0.99064 | -0.17827 | 0.00076832 | 0.00019256
120 | 0.97409 | -0.49889 | 0.0019302 | 0.00048375
121 | 0.97436 | -0.49354 | 0.0024617 | 0.00061696
122 | 0.97393 | -0.5021 | 0 | 0
123 | 0.97439 | -0.49298 | 0.001548 | 0.00038796
124 | 0.9739 | -0.50271 | 0.0030135 | 0.00075526
125 | 0.97377 | -0.50514 | 0.002215 | 0.00055514
126 | 0.97462 | -0.48836 | 0.0014982 | 0.00037548
127 | 0.97386 | -0.50349 | 0.0011554 | 0.00028958
128 | 0.97375 | -0.50556 | 0.0015041 | 0.00037697
129 | 0.97468 | -0.48728 | 0.0013238 | 0.00033179
130 | 0.97386 | -0.50349 | 0.0011565 | 0.00028985
131 | 0.97361 | -0.50839 | 0.0023312 | 0.00058424
132 | 0.97585 | -0.46423 | 0.0024418 | 0.00061198
133 | 0.97603 | -0.46066 | 0.0020821 | 0.00052183
134 | 0.97547 | -0.47168 | 0 | 0
135 | 0.97625 | -0.45639 | 0.0014209 | 0.00035612
136 | 0.97522 | -0.47666 | 0.0018291 | 0.00045842
137 | 0.97544 | -0.47221 | 0.0037091 | 0.00092958
138 | 0.97518 | -0.47748 | 0.0027769 | 0.00069597
139 | 0.975 | -0.48101 | 0.0016188 | 0.00040572
140 | 0.97501 | -0.48079 | 0.0014815 | 0.00037129
141 | 0.97483 | -0.48431 | 0.0018574 | 0.00046552
142 | 0.97496 | -0.48178 | 0.001217 | 0.000305
143 | 0.97756 | -0.43063 | 0.0010188 | 0.00025534
144 | 0.98448 | -0.297 | 0.0017485 | 0.00043823
145 | 0.98408 | -0.30474 | 0.002965 | 0.00074309
146 | 0.98373 | -0.31155 | 0.0011838 | 0.00029668
147 | 0.98673 | -0.25334 | 0.0014276 | 0.00035778
148 | 0.97452 | -0.49039 | 0.0022627 | 0.00056707
149 | 0.97452 | -0.49052 | 0.0020582 | 0.00051584
150 | 0.97453 | -0.49029 | 0 | 0
151 | 0.9747 | -0.48686 | 0.0017724 | 0.00044422
152 | 0.97422 | -0.49645 | 0.0028526 | 0.00071492
153 | 0.97809 | -0.42197 | 0.0022243 | 0.00055747
154 | 0.97471 | -0.48666 | 0.0012151 | 0.00030453
155 | 0.97409 | -0.49901 | 0.0021735 | 0.00054474
156 | 0.97806 | -0.42252 | 0.0029914 | 0.00074971
157 | 0.97476 | -0.48562 | 0.0013029 | 0.00032655
158 | 0.97404 | -0.49994 | 0.0067374 | 0.0016885
159 | 0.9727 | -0.52644 | 0.0022894 | 0.00057379
160 | 0.97269 | -0.52653 | 0.0034931 | 0.00087546
161 | 0.97264 | -0.52748 | 0.0021044 | 0.0005274
162 | 0.97261 | -0.52817 | 0.0035972 | 0.00090153
163 | 0.97326 | -0.5153 | 0.0029972 | 0.00075117
164 | 0.98878 | -0.21316 | 0.0002297 | 5.7569e-05
165 | 0.98878 | -0.21317 | 0.00034841 | 8.7319e-05
166 | 0.98835 | -0.22136 | 0 | 0
167 | 0.99844 | -0.029406 | 0.0018197 | 0.00045607
168 | 0.99774 | -0.042553 | 0.0009279 | 0.00023255
169 | 1 | 0 | -0.36619 | -0.093894
170 | 0.99563 | -0.082595 | 0.0011244 | 0.0002818
171 | 0.99993 | -0.0013739 | 0.0020992 | 0.0005261
172 | 0.99359 | -0.12142 | 0 | 0
173 | 0.97802 | -0.42332 | 0.0016445 | 0.00041215
174 | 0.99987 | -0.0024562 | 0.0034061 | 0.00085365
175 | 0.99306 | -0.13144 | 0.00082907 | 0.00020778
176 | 0.99231 | -0.14594 | 0 | 0
177 | 0.98196 | -0.34625 | 0.0031274 | 0.00078381
178 | 0.98205 | -0.34436 | 0.0010993 | 0.00027552
179 | 0.98193 | -0.34673 | 0.001196 | 0.00029974
180 | 0.98206 | -0.34418 | 0.0020387 | 0.00051094
181 | 0.98212 | -0.34302 | 0.0011006 | 0.00027584
182 | 0.9912 | -0.16715 | 0.0014324 | 0.00035899
183 | 0.99199 | -0.15201 | 0.0014615 | 0.00036629
184 | 0.9822 | -0.34156 | 0.0024018 | 0.00060194
185 | 0.99039 | -0.18276 | 0.00094041 | 0.00023569
186 | 0.99184 | -0.15491 | 0.0013528 | 0.00033905
187 | 0.98156 | -0.35382 | 0 | 0
188 | 0.98125 | -0.36002 | 0 | 0
189 | 0.98114 | -0.36205 | 0.00028509 | 7.1449e-05
190 | 0.97214 | -0.53734 | 0.0016611 | 0.0004163
191 | 0.97211 | -0.53791 | 0.0018944 | 0.00047477
192 | 0.98039 | -0.37671 | 0.0018444 | 0.00046225
193 | 0.9749 | -0.48292 | 0.0016088 | 0.0004032
194 | 0.97493 | -0.48228 | 0.0020542 | 0.00051484
195 | 0.98927 | -0.2042 | 0.002602 | 0.00065212
196 | 0.99013 | -0.18767 | 0.0015666 | 0.00039263
197 | 0.98926 | -0.20455 | 0.0014766 | 0.00037008
198 | 0.98826 | -0.2237 | 0.0018545 | 0.00046478
199 | 0.98728 | -0.24264 | 0.0014436 | 0.0003618
200 | 0.97345 | -0.5116 | 0 | 0
201 | 0.97807 | -0.42232 | 0.0022977 | 0.00057585
202 | 0.97786 | -0.42648 | 0.0023264 | 0.00058304
203 | 0.97761 | -0.43132 | 0.0013805 | 0.000346
204 | 0.97799 | -0.42223 | 0.0023269 | 0.00058318
205 | 0.97948 | -0.39302 | 0.0021723 | 0.00054442
206 | 0.98436 | -0.29948 | 0.0019895 | 0.00049861
207 | 0.98234 | -0.33877 | 0.00089527 | 0.00022438
208 | 0.98237 | -0.33805 | 0.002398 | 0.00060101
209 | 0.98247 | -0.33623 | 0.0011924 | 0.00029885
210 | 0.9806 | -0.37267 | 0.00026506 | 6.643e-05
211 | 0.98816 | -0.22519 | 0.0046633 | 0.0011687
212 | 0.9739 | -0.50254 | 0.0011548 | 0.00028942
213 | 0.99145 | -0.16257 | 0.0012261 | 0.00030729
214 | 0.99065 | -0.17807 | 0.0017172 | 0.00043038
215 | 0.97769 | -0.42953 | 0.00038897 | 9.7486e-05
216 | 0.9774 | -0.4352 | 0.00045013 | 0.00011281
217 | 0.97706 | -0.44195 | 0 | 0
218 | 0.97673 | -0.44852 | 0.0048701 | 0.0012206
219 | 0.97176 | -0.54641 | 0.0098318 | 0.0024641
220 | 0.99068 | -0.17752 | 0.00055766 | 0.00013976
221 | 0.99086 | -0.17392 | 0.0009282 | 0.00023263
222 | 0.99119 | -0.16759 | 0.00049713 | 0.00012459
223 | 0.99127 | -0.16598 | 0.00046811 | 0.00011732
224 | 0.97115 | -0.55849 | 0.0028475 | 0.00071366
225 | 0.97099 | -0.56168 | 0.0015106 | 0.00037858
226 | 0.97137 | -0.55409 | 0.0019229 | 0.00048192
227 | 0.97089 | -0.56371 | 0 | 0
228 | 0.97076 | -0.56615 | 0 | 0
229 | 0.97063 | -0.56877 | 0.002511 | 0.00062931
230 | 0.97061 | -0.56916 | 0.0011664 | 0.00029233
231 | 0.97051 | -0.57117 | 0 | 0
232 | 0.97048 | -0.57169 | 0.0017707 | 0.00044377
233 | 0.97047 | -0.57196 | 0.00092328 | 0.0002314
234 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.025076 | -0.0062885 | 0.025076 | 0.0062891 | 9.0755e-07 | 5.5984e-07 | 0.038096 | 0.038096 | 0.038096 | 0.97948 | -0.39464 | 0.97952 | -0.39388 | 10.4659
1 | 0.023269 | 0.0058357 | -0.023262 | -0.0058317 | 6.6185e-06 | 4.0582e-06 | 0.035351 | 0.035352 | 0.035352 | 0.97948 | -0.39464 | 0.97917 | -0.40061 | 9.712
2 | -0.02688 | -0.0067411 | 0.026887 | 0.0067454 | 6.9686e-06 | 4.3196e-06 | 0.040836 | 0.040836 | 0.040836 | 0.97952 | -0.39388 | 0.97979 | -0.38844 | 11.2187
3 | 0.022243 | 0.0055764 | -0.02224 | -0.0055748 | 2.5653e-06 | 1.5665e-06 | 0.033802 | 0.033802 | 0.033802 | 0.97917 | -0.40061 | 0.97905 | -0.40303 | 9.2863
4 | 0.0010195 | 0.00025529 | -0.0010195 | -0.00025551 | 1.6771e-08 | -2.2363e-07 | 0.0015493 | 0.0015493 | 0.0015493 | 0.97917 | -0.40061 | 0.97916 | -0.40095 | 0.42564
5 | -0.028067 | -0.0070411 | 0.02807 | 0.0070431 | 3.2678e-06 | 2.031e-06 | 0.042627 | 0.042627 | 0.042627 | 0.97979 | -0.38844 | 0.97992 | -0.386 | 11.7108
6 | 0.020462 | 0.0051292 | -0.020462 | -0.0051288 | 5.633e-07 | 3.4098e-07 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.97905 | -0.40303 | 0.97902 | -0.40361 | 8.5439
7 | -0.03003 | -0.0075343 | 0.030033 | 0.0075363 | 3.1917e-06 | 1.9911e-06 | 0.045604 | 0.045604 | 0.045604 | 0.97992 | -0.386 | 0.98003 | -0.38377 | 12.5285
8 | 0.018649 | 0.0046746 | -0.018647 | -0.0046733 | 2.0758e-06 | 1.2419e-06 | 0.028345 | 0.028345 | 0.028345 | 0.97902 | -0.40361 | 0.9789 | -0.40594 | 7.7871
9 | -0.031212 | -0.0078317 | 0.031222 | 0.0078383 | 1.0507e-05 | 6.5673e-06 | 0.047393 | 0.047393 | 0.047393 | 0.98003 | -0.38377 | 0.98039 | -0.37671 | 13.0202
10 | 0.016889 | 0.0042328 | -0.016887 | -0.0042316 | 2.0832e-06 | 1.2273e-06 | 0.025673 | 0.025673 | 0.025673 | 0.9789 | -0.40594 | 0.97877 | -0.40853 | 7.0531
11 | -0.017833 | -0.0044649 | 0.017833 | 0.004465 | 3.5229e-07 | 7.7347e-08 | 0.026947 | 0.026947 | 0.026947 | 0.98467 | -0.29334 | 0.9847 | -0.29293 | 2.4676
12 | 0.016137 | 0.0040399 | -0.016137 | -0.0040399 | 3.5048e-07 | 4.436e-08 | 0.024384 | 0.024384 | 0.024384 | 0.98467 | -0.29334 | 0.98465 | -0.2938 | 2.233
13 | -0.019542 | -0.0048933 | 0.019543 | 0.0048936 | 1.0203e-06 | 2.9575e-07 | 0.029529 | 0.029529 | 0.029529 | 0.9847 | -0.29293 | 0.98475 | -0.29183 | 2.7041
14 | 0.013826 | 0.0034607 | -0.013826 | -0.0034607 | 1.1112e-07 | -6.599e-09 | 0.020892 | 0.020892 | 0.020892 | 0.98465 | -0.2938 | 0.98464 | -0.29397 | 1.9132
15 | -0.02215 | -0.0055469 | 0.022151 | 0.0055475 | 1.4347e-06 | 5.271e-07 | 0.033468 | 0.033468 | 0.033468 | 0.98475 | -0.29183 | 0.98482 | -0.29047 | 3.0648
16 | 0.012135 | 0.003037 | -0.012133 | -0.0030376 | 2.3512e-06 | -6.2924e-07 | 0.018337 | 0.018338 | 0.018338 | 0.98464 | -0.29397 | 0.98443 | -0.29804 | 1.6793
17 | -0.022151 | -0.0055475 | 0.022152 | 0.0055477 | 7.5545e-07 | 2.7752e-07 | 0.033468 | 0.033468 | 0.033468 | 0.98482 | -0.29047 | 0.98486 | -0.28976 | 3.0648
18 | 0.0039655 | 0.00099362 | -0.0039653 | -0.00099369 | 2.1057e-07 | -6.3934e-08 | 0.0059939 | 0.005994 | 0.005994 | 0.98443 | -0.29804 | 0.98438 | -0.29916 | 1.6467
19 | 0.0081671 | 0.002044 | -0.0081668 | -0.0020445 | 3.4095e-07 | -4.6452e-07 | 0.012344 | 0.012344 | 0.012344 | 0.98443 | -0.29804 | 0.98439 | -0.29892 | 1.1304
20 | -0.02342 | -0.0058656 | 0.023425 | 0.0058674 | 4.6241e-06 | 1.8312e-06 | 0.035384 | 0.035384 | 0.035384 | 0.98486 | -0.28976 | 0.98507 | -0.28561 | 3.2403
21 | 0.0019895 | 0.00049852 | -0.0019895 | -0.00049861 | 3.07e-08 | -9.5418e-08 | 0.0030074 | 0.0030074 | 0.0030074 | 0.98438 | -0.29916 | 0.98436 | -0.29948 | 0.82621
22 | 0.0062758 | 0.0015705 | -0.0062754 | -0.0015714 | 3.2478e-07 | -8.9333e-07 | 0.0094857 | 0.0094861 | 0.0094861 | 0.98439 | -0.29892 | 0.98433 | -0.3 | 0.86869
23 | 0.003988 | 0.00099916 | -0.003988 | -0.00099918 | 4.9228e-08 | -1.5521e-08 | 0.0059926 | 0.0059926 | 0.0059926 | 0.99024 | -0.18591 | 0.99023 | -0.18617 | 1.6463
24 | -0.0045516 | -0.0011404 | 0.0045517 | 0.0011404 | 2.1791e-08 | -2.0343e-09 | 0.0068395 | 0.0068395 | 0.0068395 | 0.99024 | -0.18591 | 0.99025 | -0.18581 | 1.879
25 | 0.0028096 | 0.00070386 | -0.0028095 | -0.00070396 | 8.296e-08 | -1.0656e-07 | 0.0042219 | 0.004222 | 0.004222 | 0.99023 | -0.18617 | 0.9902 | -0.18679 | 1.1599
26 | -0.0053536 | -0.0013414 | 0.0053541 | 0.0013415 | 4.7531e-07 | 5.2209e-08 | 0.0080446 | 0.0080445 | 0.0080446 | 0.99025 | -0.18581 | 0.99034 | -0.18394 | 2.2101
27 | 0.0013589 | 0.00034039 | -0.0013588 | -0.00034056 | 2.1826e-08 | -1.6558e-07 | 0.002042 | 0.002042 | 0.002042 | 0.9902 | -0.18679 | 0.99018 | -0.18713 | 0.561
28 | -0.0059171 | -0.0014826 | 0.0059171 | 0.0014826 | 5.5892e-09 | 1.1508e-09 | 0.0088905 | 0.0088905 | 0.0088905 | 0.99034 | -0.18394 | 0.99035 | -0.18393 | 2.4424
29 | -0.0066009 | -0.0016539 | 0.0066009 | 0.0016539 | 2.5455e-08 | 7.4114e-09 | 0.0099178 | 0.0099178 | 0.0099178 | 0.99035 | -0.18393 | 0.99035 | -0.18384 | 2.7247
30 | -0.0071651 | -0.0017953 | 0.0071657 | 0.0017955 | 5.8352e-07 | 2.0068e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.99035 | -0.18384 | 0.99044 | -0.18213 | 2.9576
31 | -0.026642 | -0.0066741 | 0.026643 | 0.0066748 | 1.4988e-06 | 6.763e-07 | 0.040238 | 0.040238 | 0.040238 | 0.9852 | -0.28311 | 0.98526 | -0.28193 | 3.6848
32 | 0.02503 | 0.0062703 | -0.025027 | -0.0062691 | 2.9789e-06 | 1.2696e-06 | 0.037804 | 0.037804 | 0.037804 | 0.9852 | -0.28311 | 0.98507 | -0.28561 | 3.462
33 | -0.02773 | -0.0069471 | 0.027736 | 0.00695 | 6.0942e-06 | 2.8379e-06 | 0.041879 | 0.041878 | 0.041879 | 0.98526 | -0.28193 | 0.9855 | -0.27732 | 3.8351
34 | -0.027736 | -0.00695 | 0.027738 | 0.0069509 | 2.0675e-06 | 9.6268e-07 | 0.041878 | 0.041878 | 0.041878 | 0.9855 | -0.27732 | 0.98558 | -0.27575 | 3.835
35 | -0.13158 | -0.03317 | 0.13168 | 0.033236 | 0.00010512 | 6.6461e-05 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.98558 | -0.27575 | 0.98644 | -0.25907 | 18.198
36 | 0.10384 | 0.026219 | -0.1038 | -0.026195 | 3.8787e-05 | 2.4342e-05 | 0.15684 | 0.15684 | 0.15684 | 0.98558 | -0.27575 | 0.98517 | -0.28355 | 14.363
37 | -0.13323 | -0.033625 | 0.13327 | 0.033648 | 3.6567e-05 | 2.3126e-05 | 0.20106 | 0.20106 | 0.20106 | 0.98644 | -0.25907 | 0.98673 | -0.25334 | 18.4121
38 | 0.10202 | 0.025748 | -0.10195 | -0.025707 | 6.5669e-05 | 4.1184e-05 | 0.15415 | 0.15415 | 0.15415 | 0.98517 | -0.28355 | 0.98448 | -0.297 | 14.1165
39 | 0.011194 | 0.0028056 | -0.011192 | -0.002805 | 1.1398e-06 | 6.0094e-07 | 0.017128 | 0.017128 | 0.017128 | 0.97247 | -0.53083 | 0.97236 | -0.53297 | 4.7054
40 | -0.012877 | -0.0032276 | 0.012878 | 0.0032278 | 4.1439e-07 | 2.299e-07 | 0.019704 | 0.019704 | 0.019704 | 0.97247 | -0.53083 | 0.9725 | -0.53016 | 5.4133
41 | 0.0085889 | 0.0021525 | -0.0085879 | -0.002152 | 1.0126e-06 | 4.542e-07 | 0.013144 | 0.013144 | 0.013144 | 0.97236 | -0.53297 | 0.97224 | -0.53544 | 3.6109
42 | -0.014846 | -0.0037211 | 0.014847 | 0.0037219 | 1.3138e-06 | 7.5656e-07 | 0.022716 | 0.022716 | 0.022716 | 0.9725 | -0.53016 | 0.9726 | -0.5283 | 6.2406
43 | 0.0062782 | 0.0015731 | -0.006278 | -0.0015731 | 1.6159e-07 | 4.5542e-08 | 0.0096087 | 0.0096087 | 0.0096087 | 0.97224 | -0.53544 | 0.97221 | -0.53599 | 2.6398
44 | -0.016889 | -0.0042336 | 0.016897 | 0.0042381 | 7.6064e-06 | 4.4909e-06 | 0.02584 | 0.02584 | 0.02584 | 0.9726 | -0.5283 | 0.97307 | -0.51885 | 7.0988
45 | 0.0049145 | 0.0012314 | -0.0049144 | -0.0012314 | 9.7264e-08 | 5.4029e-09 | 0.0075218 | 0.0075218 | 0.0075218 | 0.97221 | -0.53599 | 0.97219 | -0.5364 | 2.0664
46 | -0.01814 | -0.0045496 | 0.018147 | 0.0045538 | 7.1187e-06 | 4.2494e-06 | 0.02774 | 0.02774 | 0.02774 | 0.97307 | -0.51885 | 0.97349 | -0.51062 | 7.6209
47 | 0.0035556 | 0.00089083 | -0.0035555 | -0.00089091 | 1.5857e-07 | -7.5543e-08 | 0.0054421 | 0.0054422 | 0.0054422 | 0.97219 | -0.5364 | 0.97214 | -0.53734 | 1.4951
48 | -0.019908 | -0.0049952 | 0.019912 | 0.0049978 | 4.3591e-06 | 2.6337e-06 | 0.030432 | 0.030432 | 0.030432 | 0.97349 | -0.51062 | 0.97372 | -0.50603 | 8.3604
49 | -0.043082 | -0.010819 | 0.043102 | 0.010832 | 1.9888e-05 | 1.2575e-05 | 0.065749 | 0.065748 | 0.065749 | 0.97515 | -0.47797 | 0.97564 | -0.4683 | 18.0628
50 | 0.034241 | 0.0086031 | -0.034211 | -0.0085846 | 2.9449e-05 | 1.8489e-05 | 0.052257 | 0.052257 | 0.052257 | 0.97515 | -0.47797 | 0.97423 | -0.49601 | 14.3564
51 | -0.044857 | -0.011271 | 0.044879 | 0.011285 | 2.1796e-05 | 1.3794e-05 | 0.068425 | 0.068425 | 0.068425 | 0.97564 | -0.4683 | 0.97616 | -0.45813 | 18.7981
52 | 0.0083359 | 0.002089 | -0.0083351 | -0.0020886 | 8.2145e-07 | 3.5748e-07 | 0.012732 | 0.012732 | 0.012732 | 0.97423 | -0.49601 | 0.97413 | -0.49808 | 3.4978
53 | 0.022343 | 0.005611 | -0.022333 | -0.0056045 | 1.0677e-05 | 6.529e-06 | 0.034131 | 0.034131 | 0.034131 | 0.97423 | -0.49601 | 0.97372 | -0.50603 | 9.3766
54 | 0.0035321 | 0.00088468 | -0.0035317 | -0.00088487 | 3.8676e-07 | -1.937e-07 | 0.0053946 | 0.0053948 | 0.0053948 | 0.97423 | -0.49601 | 0.97412 | -0.49831 | 1.4821
55 | -0.04562 | -0.011471 | 0.045639 | 0.011483 | 1.8469e-05 | 1.1693e-05 | 0.069555 | 0.069555 | 0.069555 | 0.97616 | -0.45813 | 0.97659 | -0.44966 | 19.1085
56 | 0.0059192 | 0.0014832 | -0.0059181 | -0.001483 | 1.102e-06 | 2.5787e-07 | 0.0090417 | 0.0090418 | 0.0090418 | 0.97413 | -0.49808 | 0.97393 | -0.50199 | 2.484
57 | 0.002416 | 0.00060535 | -0.0024159 | -0.00060548 | 6.9393e-08 | -1.2473e-07 | 0.0036904 | 0.0036905 | 0.0036905 | 0.97413 | -0.49808 | 0.9741 | -0.49868 | 1.0139
58 | 0.0013499 | 0.00033805 | -0.0013498 | -0.0003383 | 3.4643e-08 | -2.4832e-07 | 0.0020619 | 0.002062 | 0.002062 | 0.97412 | -0.49831 | 0.97409 | -0.49885 | 0.56648
59 | -0.046435 | -0.011682 | 0.046481 | 0.011711 | 4.5728e-05 | 2.8961e-05 | 0.070769 | 0.070768 | 0.070769 | 0.97659 | -0.44966 | 0.97764 | -0.42907 | 19.4419
60 | 0.0028351 | 0.00071039 | -0.0028351 | -0.00071046 | 5.4635e-08 | -6.1661e-08 | 0.0043316 | 0.0043316 | 0.0043316 | 0.97393 | -0.50199 | 0.97391 | -0.50239 | 1.19
61 | 0.0030829 | 0.0007726 | -0.0030829 | -0.00077265 | 5.5439e-08 | -4.7437e-08 | 0.0047102 | 0.0047103 | 0.0047103 | 0.97393 | -0.50199 | 0.97391 | -0.50237 | 1.294
62 | -0.048848 | -0.012304 | 0.048864 | 0.012314 | 1.5988e-05 | 9.362e-06 | 0.074371 | 0.074371 | 0.074371 | 0.97764 | -0.42907 | 0.97799 | -0.42223 | 6.8105
63 | 0.0011548 | 0.00028934 | -0.0011548 | -0.00028942 | 7.8603e-09 | -7.8752e-08 | 0.0017644 | 0.0017644 | 0.0017644 | 0.97391 | -0.50239 | 0.9739 | -0.50254 | 0.48473
64 | 0.070939 | 0.017873 | -0.070937 | -0.017871 | 2.3864e-06 | 1.4645e-06 | 0.10746 | 0.10746 | 0.10746 | 0.98266 | -0.33246 | 0.98262 | -0.33316 | 9.8402
65 | -0.072207 | -0.01819 | 0.072208 | 0.018191 | 7.7844e-07 | 4.7842e-07 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.98266 | -0.33246 | 0.98267 | -0.33223 | 10.016
66 | 0.06799 | 0.017132 | -0.06796 | -0.017114 | 2.9822e-05 | 1.8232e-05 | 0.10299 | 0.10299 | 0.10299 | 0.98262 | -0.33316 | 0.98215 | -0.34233 | 9.4316
67 | -0.074915 | -0.018869 | 0.074943 | 0.018886 | 2.7925e-05 | 1.7212e-05 | 0.11347 | 0.11347 | 0.11347 | 0.98267 | -0.33223 | 0.98307 | -0.32444 | 10.3914
68 | 0.066116 | 0.016652 | -0.066114 | -0.016651 | 1.932e-06 | 1.178e-06 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.98215 | -0.34233 | 0.98212 | -0.34294 | 9.1757
69 | 0.017588 | 0.0044119 | -0.017583 | -0.0044086 | 5.4744e-06 | 3.2426e-06 | 0.026624 | 0.026624 | 0.026624 | 0.98307 | -0.32444 | 0.98274 | -0.33097 | 7.3142
70 | -0.092531 | -0.023298 | 0.092561 | 0.023317 | 3.0067e-05 | 1.8777e-05 | 0.1401 | 0.1401 | 0.1401 | 0.98307 | -0.32444 | 0.98342 | -0.31764 | 12.8295
71 | 0.064264 | 0.016187 | -0.064243 | -0.016175 | 2.0311e-05 | 1.2349e-05 | 0.097395 | 0.097395 | 0.097395 | 0.98212 | -0.34294 | 0.98178 | -0.34955 | 8.919
72 | 0.016649 | 0.0041746 | -0.016647 | -0.0041732 | 2.369e-06 | 1.3902e-06 | 0.02521 | 0.02521 | 0.02521 | 0.98274 | -0.33097 | 0.98258 | -0.33396 | 6.9258
73 | -0.094772 | -0.023871 | 0.094789 | 0.023882 | 1.7656e-05 | 1.1039e-05 | 0.14344 | 0.14344 | 0.14344 | 0.98342 | -0.31764 | 0.98362 | -0.31375 | 13.1357
74 | 0.063846 | 0.016075 | -0.063845 | -0.016075 | 1.0326e-06 | 6.2743e-07 | 0.096794 | 0.096794 | 0.096794 | 0.98178 | -0.34955 | 0.98177 | -0.34989 | 8.8639
75 | 0.015456 | 0.0038748 | -0.015454 | -0.0038738 | 1.6718e-06 | 9.6688e-07 | 0.023407 | 0.023407 | 0.023407 | 0.98258 | -0.33396 | 0.98247 | -0.33623 | 6.4304
76 | -0.095975 | -0.024179 | 0.095986 | 0.024186 | 1.0093e-05 | 6.3135e-06 | 0.14524 | 0.14524 | 0.14524 | 0.98362 | -0.31375 | 0.98373 | -0.31155 | 13.3
77 | -0.18298 | -0.046747 | 0.1831 | 0.046825 | 0.00012239 | 7.783e-05 | 0.27528 | 0.27528 | 0.27528 | 0.99024 | -0.18528 | 0.99096 | -0.17145 | 25.2087
78 | 0.18212 | 0.046531 | -0.18203 | -0.046479 | 8.1905e-05 | 5.2083e-05 | 0.27398 | 0.27398 | 0.27398 | 0.99024 | -0.18528 | 0.98975 | -0.19458 | 25.0898
79 | -0.18344 | -0.046909 | 0.18351 | 0.046955 | 7.15e-05 | 4.5469e-05 | 0.27578 | 0.27578 | 0.27578 | 0.99096 | -0.17145 | 0.99138 | -0.1634 | 25.2548
80 | 0.17961 | 0.045871 | -0.17947 | -0.04578 | 0.00014425 | 9.1709e-05 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.98975 | -0.19458 | 0.98888 | -0.21121 | 24.7562
81 | -0.18381 | -0.047031 | 0.18384 | 0.047049 | 2.8294e-05 | 1.7993e-05 | 0.27624 | 0.27624 | 0.27624 | 0.99138 | -0.1634 | 0.99155 | -0.16022 | 25.2967
82 | 0.17576 | 0.044851 | -0.1757 | -0.044813 | 5.9661e-05 | 3.7921e-05 | 0.26476 | 0.26476 | 0.26476 | 0.98888 | -0.21121 | 0.98851 | -0.21824 | 24.2453
83 | 0.0037079 | 0.00092869 | -0.0037076 | -0.00092881 | 2.5915e-07 | -1.1894e-07 | 0.0055792 | 0.0055793 | 0.0055793 | 0.98888 | -0.21121 | 0.98881 | -0.21268 | 1.5328
84 | -0.18443 | -0.047197 | 0.18451 | 0.047246 | 7.6839e-05 | 4.8867e-05 | 0.27712 | 0.27712 | 0.27712 | 0.99155 | -0.16022 | 0.992 | -0.15162 | 25.3777
85 | 0.16867 | 0.043051 | -0.16852 | -0.042958 | 0.0001462 | 9.2875e-05 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.98851 | -0.21824 | 0.98758 | -0.2362 | 23.2759
86 | 0.0070326 | 0.0017623 | -0.007032 | -0.001762 | 6.5582e-07 | 2.1969e-07 | 0.010586 | 0.010586 | 0.010586 | 0.98851 | -0.21824 | 0.98841 | -0.2202 | 2.9083
87 | 0.00088123 | 0.00022045 | -0.00088121 | -0.00022082 | 1.9775e-08 | -3.7201e-07 | 0.001326 | 0.0013261 | 0.0013261 | 0.98881 | -0.21268 | 0.98878 | -0.21315 | 0.36432
88 | -0.18661 | -0.047773 | 0.1868 | 0.04789 | 0.00018263 | 0.00011616 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.992 | -0.15162 | 0.99306 | -0.13144 | 25.6669
89 | 0.16784 | 0.042787 | -0.16762 | -0.042648 | 0.00021885 | 0.00013902 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.98758 | -0.2362 | 0.98617 | -0.26325 | 23.182
90 | 0.0046644 | 0.0011687 | -0.0046642 | -0.0011687 | 2.586e-07 | -1.3736e-08 | 0.007022 | 0.0070221 | 0.0070221 | 0.98841 | -0.2202 | 0.98835 | -0.22136 | 1.9291
91 | 0.00057811 | 0.00014486 | -0.00057811 | -0.00014487 | 2.7674e-10 | -1.2328e-08 | 0.00086999 | 0.00086999 | 0.00086999 | 0.98878 | -0.21315 | 0.98878 | -0.21316 | 0.23901
92 | 0.015009 | 0.0037608 | -0.015002 | -0.003757 | 6.6076e-06 | 3.8037e-06 | 0.022817 | 0.022818 | 0.022818 | 0.97877 | -0.40853 | 0.9783 | -0.41778 | 6.2685
93 | 0.0068618 | 0.0017195 | -0.0068612 | -0.0017193 | 5.1836e-07 | 1.7242e-07 | 0.010437 | 0.010437 | 0.010437 | 0.9783 | -0.41778 | 0.97822 | -0.41937 | 2.8673
94 | 0.0081404 | 0.0020375 | -0.0081397 | -0.0020372 | 7.0255e-07 | 2.9618e-07 | 0.012381 | 0.012381 | 0.012381 | 0.9783 | -0.41778 | 0.97821 | -0.41959 | 3.4013
95 | 0.0068612 | 0.0017193 | -0.0068604 | -0.001719 | 8.5215e-07 | 2.8352e-07 | 0.010437 | 0.010437 | 0.010437 | 0.97822 | -0.41937 | 0.97809 | -0.42197 | 2.8673
96 | 0.0060064 | 0.0015026 | -0.0060056 | -0.0015024 | 7.7972e-07 | 1.8632e-07 | 0.0091358 | 0.0091359 | 0.0091359 | 0.97821 | -0.41959 | 0.97807 | -0.42232 | 2.5099
97 | -0.16573 | -0.042045 | 0.16596 | 0.042191 | 0.00023006 | 0.00014612 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.98399 | -0.30538 | 0.98548 | -0.27656 | 22.9676
98 | 0.16497 | 0.041853 | -0.1647 | -0.041684 | 0.00026656 | 0.0001693 | 0.24965 | 0.24965 | 0.24965 | 0.98399 | -0.30538 | 0.98225 | -0.33904 | 22.8615
99 | -0.16672 | -0.042382 | 0.16683 | 0.04245 | 0.00010696 | 6.7939e-05 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.98548 | -0.27656 | 0.98617 | -0.26325 | 23.0725
100 | 0.16274 | 0.041194 | -0.16264 | -0.041128 | 0.00010395 | 6.6008e-05 | 0.24669 | 0.24669 | 0.24669 | 0.98225 | -0.33904 | 0.98157 | -0.35236 | 22.5903
101 | 0.16196 | 0.040958 | -0.16191 | -0.040924 | 5.2831e-05 | 3.3547e-05 | 0.24566 | 0.24566 | 0.24566 | 0.98157 | -0.35236 | 0.98122 | -0.35916 | 22.496
102 | 0.15985 | 0.040408 | -0.15977 | -0.040357 | 8.1157e-05 | 5.1522e-05 | 0.24254 | 0.24254 | 0.24254 | 0.98122 | -0.35916 | 0.98067 | -0.36975 | 22.2102
103 | 0.15741 | 0.039765 | -0.15723 | -0.039653 | 0.00017531 | 0.00011127 | 0.23895 | 0.23895 | 0.23895 | 0.98067 | -0.36975 | 0.97948 | -0.39302 | 21.8819
104 | -0.0032826 | -0.00082229 | 0.0032828 | 0.00082217 | 1.8136e-07 | -1.2204e-07 | 0.0050214 | 0.0050213 | 0.0050214 | 0.97272 | -0.52606 | 0.97277 | -0.5249 | 1.3795
105 | 0.001999 | 0.0005006 | -0.001999 | -0.0005007 | 3.72e-08 | -1.0788e-07 | 0.0030579 | 0.0030579 | 0.0030579 | 0.97272 | -0.52606 | 0.9727 | -0.52645 | 0.84008
106 | -0.0046203 | -0.0011574 | 0.0046203 | 0.0011574 | 5.7638e-09 | -1.3155e-10 | 0.0070672 | 0.0070672 | 0.0070672 | 0.97277 | -0.5249 | 0.97278 | -0.52488 | 1.9415
107 | 0.0010708 | 0.00026809 | -0.0010708 | -0.00026829 | 1.6788e-08 | -1.9634e-07 | 0.0016381 | 0.0016381 | 0.0016381 | 0.9727 | -0.52645 | 0.97268 | -0.52678 | 0.45004
108 | -0.0055359 | -0.0013869 | 0.0055363 | 0.0013869 | 4.5067e-07 | 8.0334e-08 | 0.0084678 | 0.0084677 | 0.0084678 | 0.97278 | -0.52488 | 0.97286 | -0.52317 | 2.3263
109 | 0.0010708 | 0.00026829 | -0.0010708 | -0.00026837 | 7.1271e-09 | -8.3345e-08 | 0.0016381 | 0.0016382 | 0.0016382 | 0.97268 | -0.52678 | 0.97267 | -0.52692 | 0.45005
110 | -0.018314 | -0.0045864 | 0.018315 | 0.0045866 | 9.9342e-07 | 2.5844e-07 | 0.028011 | 0.02801 | 0.028011 | 0.97286 | -0.52317 | 0.97292 | -0.52203 | 2.5651
111 | 0.012778 | 0.0031994 | -0.012777 | -0.0031996 | 1.1485e-06 | -1.6101e-07 | 0.019543 | 0.019543 | 0.019543 | 0.97286 | -0.52317 | 0.97277 | -0.52506 | 1.7897
112 | -0.019535 | -0.0048925 | 0.019542 | 0.0048944 | 6.2589e-06 | 1.9151e-06 | 0.029877 | 0.029876 | 0.029877 | 0.97292 | -0.52203 | 0.97326 | -0.5153 | 2.736
113 | 0.011485 | 0.002876 | -0.011484 | -0.0028762 | 7.5623e-07 | -2.4601e-07 | 0.017568 | 0.017568 | 0.017568 | 0.97277 | -0.52506 | 0.9727 | -0.52644 | 1.6088
114 | 0.0013041 | 0.00032638 | -0.0013041 | -0.00032683 | 5.5607e-08 | -4.4925e-07 | 0.0019714 | 0.0019716 | 0.0019716 | 0.98425 | -0.30172 | 0.9842 | -0.30261 | 0.54165
115 | -0.0023102 | -0.00057853 | 0.0023103 | 0.00057833 | 9.6061e-08 | -2.0545e-07 | 0.0034925 | 0.0034924 | 0.0034925 | 0.98425 | -0.30172 | 0.98429 | -0.30084 | 0.95948
116 | -0.0034025 | -0.00085205 | 0.0034026 | 0.00085144 | 1.3601e-07 | -6.1003e-07 | 0.0051435 | 0.0051433 | 0.0051435 | 0.98429 | -0.30084 | 0.98433 | -0.3 | 0.70652
117 | -0.0086262 | -0.0021605 | 0.0086264 | 0.0021604 | 1.5514e-07 | -1.7161e-07 | 0.013129 | 0.013129 | 0.013129 | 0.97767 | -0.42841 | 0.97769 | -0.42803 | 1.2023
118 | 0.0065783 | 0.0016473 | -0.0065782 | -0.0016477 | 1.5983e-07 | -3.7759e-07 | 0.010012 | 0.010012 | 0.010012 | 0.97767 | -0.42841 | 0.97765 | -0.42892 | 0.91684
119 | -0.01161 | -0.0029081 | 0.01161 | 0.0029079 | 6.0523e-07 | -1.9615e-07 | 0.017669 | 0.017669 | 0.017669 | 0.97769 | -0.42803 | 0.97775 | -0.42694 | 1.6181
120 | 0.005401 | 0.0013526 | -0.0054008 | -0.0013533 | 1.6435e-07 | -6.2674e-07 | 0.0082202 | 0.0082204 | 0.0082204 | 0.97765 | -0.42892 | 0.97762 | -0.42956 | 0.75279
121 | -0.013705 | -0.0034328 | 0.013705 | 0.0034327 | 5.9964e-07 | -3.1204e-08 | 0.020856 | 0.020856 | 0.020856 | 0.97775 | -0.42694 | 0.9778 | -0.42602 | 1.9099
122 | 0.0038632 | 0.00096789 | -0.0038631 | -0.00096791 | 5.7454e-08 | -1.8791e-08 | 0.00588 | 0.00588 | 0.00588 | 0.97762 | -0.42956 | 0.9776 | -0.42987 | 1.6154
123 | 0.089926 | 0.02263 | -0.089806 | -0.022556 | 0.00011991 | 7.4818e-05 | 0.13688 | 0.13688 | 0.13688 | 0.9778 | -0.42602 | 0.97637 | -0.45396 | 12.5352
124 | -0.10363 | -0.026063 | 0.10366 | 0.026082 | 3.0256e-05 | 1.8998e-05 | 0.15774 | 0.15774 | 0.15774 | 0.9778 | -0.42602 | 0.97811 | -0.41991 | 14.445
125 | 0.0020374 | 0.00051035 | -0.0020374 | -0.00051051 | 5.8458e-08 | -1.6582e-07 | 0.0031011 | 0.0031012 | 0.0031012 | 0.9776 | -0.42987 | 0.97757 | -0.43047 | 0.85197
126 | 0.087322 | 0.021933 | -0.087312 | -0.021927 | 1.0113e-05 | 6.3007e-06 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | 0.97637 | -0.45396 | 0.97625 | -0.45639 | 12.1885
127 | -0.15486 | -0.038983 | 0.15506 | 0.039109 | 0.00019932 | 0.00012648 | 0.23565 | 0.23565 | 0.23565 | 0.97811 | -0.41991 | 0.97948 | -0.39302 | 21.5797
128 | 0.051196 | 0.0129 | -0.051191 | -0.012897 | 5.6768e-06 | 3.3515e-06 | 0.077911 | 0.077911 | 0.077911 | 0.97811 | -0.41991 | 0.97799 | -0.42223 | 7.1347
129 | 0.0010188 | 0.00025524 | -0.0010188 | -0.00025534 | 7.7078e-09 | -1.0222e-07 | 0.0015508 | 0.0015508 | 0.0015508 | 0.97757 | -0.43047 | 0.97756 | -0.43063 | 0.42604
130 | 0.062102 | 0.015638 | -0.062091 | -0.015631 | 1.1667e-05 | 7.0674e-06 | 0.094152 | 0.094152 | 0.094152 | 0.98177 | -0.34989 | 0.98156 | -0.35382 | 8.622
131 | -0.0079515 | -0.0019925 | 0.0079516 | 0.0019925 | 1.4433e-07 | 5.7662e-08 | 0.011946 | 0.011946 | 0.011946 | 0.99044 | -0.18213 | 0.99046 | -0.18175 | 3.2819
132 | -0.0086859 | -0.0021766 | 0.008686 | 0.0021766 | 5.0029e-08 | 2.1935e-08 | 0.013049 | 0.013049 | 0.013049 | 0.99046 | -0.18175 | 0.99046 | -0.18163 | 3.5849
133 | -0.0094131 | -0.0023588 | 0.0094146 | 0.0023595 | 1.5079e-06 | 7.062e-07 | 0.014142 | 0.014141 | 0.014142 | 0.99046 | -0.18163 | 0.99064 | -0.17827 | 3.885
134 | -0.010183 | -0.0025521 | 0.010183 | 0.0025521 | 9.4895e-08 | 4.6807e-08 | 0.015296 | 0.015296 | 0.015296 | 0.99064 | -0.17827 | 0.99065 | -0.17807 | 4.2021
135 | -0.035866 | -0.0089895 | 0.035875 | 0.0089945 | 9.152e-06 | 4.9462e-06 | 0.054789 | 0.054788 | 0.054789 | 0.97409 | -0.49889 | 0.97436 | -0.49354 | 5.0173
136 | 0.033935 | 0.0085058 | -0.03393 | -0.008503 | 5.186e-06 | 2.7426e-06 | 0.05184 | 0.05184 | 0.05184 | 0.97409 | -0.49889 | 0.97393 | -0.5021 | 4.7473
137 | -0.038337 | -0.0096114 | 0.038338 | 0.009612 | 1.0138e-06 | 5.6044e-07 | 0.058548 | 0.058548 | 0.058548 | 0.97436 | -0.49354 | 0.97439 | -0.49298 | 5.3615
138 | 0.0053257 | 0.0013345 | -0.0053256 | -0.0013345 | 1.5448e-07 | 2.1442e-08 | 0.0081368 | 0.0081369 | 0.0081369 | 0.97393 | -0.5021 | 0.9739 | -0.50271 | 2.2354
139 | 0.028605 | 0.0071685 | -0.0286 | -0.0071665 | 4.1462e-06 | 2.0054e-06 | 0.043703 | 0.043704 | 0.043704 | 0.97393 | -0.5021 | 0.97377 | -0.50514 | 4.0022
140 | -0.039886 | -0.01 | 0.039894 | 0.010005 | 8.7942e-06 | 4.9196e-06 | 0.060912 | 0.060911 | 0.060912 | 0.97439 | -0.49298 | 0.97462 | -0.48836 | 5.578
141 | 0.002312 | 0.00057926 | -0.002312 | -0.00057943 | 8.5611e-08 | -1.7285e-07 | 0.0035325 | 0.0035326 | 0.0035326 | 0.9739 | -0.50271 | 0.97386 | -0.50349 | 0.97049
142 | 0.026385 | 0.0066113 | -0.026385 | -0.0066111 | 5.2437e-07 | 2.3929e-07 | 0.040319 | 0.040319 | 0.040319 | 0.97377 | -0.50514 | 0.97375 | -0.50556 | 3.6922
143 | -0.041393 | -0.01038 | 0.041395 | 0.010382 | 2.1312e-06 | 1.2044e-06 | 0.063199 | 0.063199 | 0.063199 | 0.97462 | -0.48836 | 0.97468 | -0.48728 | 5.7874
144 | 0.0011565 | 0.00028985 | -0.0011565 | -0.00028985 | 1.8227e-10 | -1.8221e-09 | 0.0017671 | 0.0017671 | 0.0017671 | 0.97386 | -0.50349 | 0.97386 | -0.50349 | 0.48548
145 | 0.024881 | 0.0062341 | -0.024877 | -0.0062327 | 3.3561e-06 | 1.4549e-06 | 0.03802 | 0.038021 | 0.038021 | 0.97375 | -0.50556 | 0.97361 | -0.50839 | 3.4817
146 | -0.042718 | -0.010713 | 0.042725 | 0.010717 | 6.0374e-06 | 3.4393e-06 | 0.06522 | 0.06522 | 0.06522 | 0.97468 | -0.48728 | 0.97483 | -0.48431 | 5.9725
147 | 0.022546 | 0.0056484 | -0.022543 | -0.0056471 | 3.4479e-06 | 1.3401e-06 | 0.034458 | 0.034458 | 0.034458 | 0.97361 | -0.50839 | 0.97345 | -0.5116 | 3.1555
148 | -0.083777 | -0.021029 | 0.083791 | 0.021038 | 1.4248e-05 | 8.8569e-06 | 0.12776 | 0.12776 | 0.12776 | 0.97585 | -0.46423 | 0.97603 | -0.46066 | 11.6995
149 | 0.081335 | 0.020417 | -0.081306 | -0.020399 | 2.8922e-05 | 1.7946e-05 | 0.12404 | 0.12404 | 0.12404 | 0.97585 | -0.46423 | 0.97547 | -0.47168 | 11.3586
150 | -0.085874 | -0.02156 | 0.085891 | 0.021571 | 1.7513e-05 | 1.0902e-05 | 0.13093 | 0.13093 | 0.13093 | 0.97603 | -0.46066 | 0.97625 | -0.45639 | 11.9902
151 | 0.048058 | 0.012063 | -0.048047 | -0.012056 | 1.1412e-05 | 6.6676e-06 | 0.073316 | 0.073316 | 0.073316 | 0.97547 | -0.47168 | 0.97522 | -0.47666 | 6.7139
152 | 0.0037092 | 0.00092926 | -0.0037091 | -0.00092958 | 9.2362e-08 | -3.2505e-07 | 0.005658 | 0.0056581 | 0.0056581 | 0.97547 | -0.47168 | 0.97544 | -0.47221 | 0.77721
153 | 0.029539 | 0.0074072 | -0.029531 | -0.0074032 | 8.1607e-06 | 4.0191e-06 | 0.045062 | 0.045062 | 0.045062 | 0.97547 | -0.47168 | 0.97518 | -0.47748 | 4.1266
154 | 0.046217 | 0.011598 | -0.046208 | -0.011592 | 9.575e-06 | 5.5517e-06 | 0.070525 | 0.070525 | 0.070525 | 0.97522 | -0.47666 | 0.975 | -0.48101 | 6.4584
155 | 0.026754 | 0.0067072 | -0.02675 | -0.0067053 | 4.2207e-06 | 1.9431e-06 | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825 | 0.97518 | -0.47748 | 0.97501 | -0.48079 | 3.7386
156 | 0.044589 | 0.011186 | -0.044582 | -0.011182 | 7.0167e-06 | 4.0373e-06 | 0.068055 | 0.068055 | 0.068055 | 0.975 | -0.48101 | 0.97483 | -0.48431 | 6.2321
157 | 0.025269 | 0.006334 | -0.025267 | -0.0063334 | 1.1814e-06 | 5.1835e-07 | 0.038564 | 0.038564 | 0.038564 | 0.97501 | -0.48079 | 0.97496 | -0.48178 | 3.5315
158 | 0.02405 | 0.0060284 | -0.02405 | -0.0060282 | 5.8e-07 | 2.4237e-07 | 0.036707 | 0.036707 | 0.036707 | 0.97496 | -0.48178 | 0.97493 | -0.48228 | 3.3614
159 | 0.1002 | 0.025268 | -0.10017 | -0.025245 | 3.7102e-05 | 2.3252e-05 | 0.15151 | 0.15151 | 0.15151 | 0.98448 | -0.297 | 0.98408 | -0.30474 | 13.8745
160 | 0.097201 | 0.024502 | -0.097169 | -0.024482 | 3.168e-05 | 1.9828e-05 | 0.14703 | 0.14703 | 0.14703 | 0.98408 | -0.30474 | 0.98373 | -0.31155 | 13.464
161 | -0.1347 | -0.034006 | 0.13476 | 0.034049 | 6.9067e-05 | 4.369e-05 | 0.20321 | 0.20321 | 0.20321 | 0.98673 | -0.25334 | 0.98728 | -0.24264 | 18.6092
162 | 0.0020582 | 0.00051545 | -0.0020582 | -0.00051584 | 1.3203e-08 | -3.913e-07 | 0.0031426 | 0.0031428 | 0.0031428 | 0.97452 | -0.49039 | 0.97452 | -0.49052 | 0.2878
163 | -0.0043209 | -0.0010825 | 0.0043209 | 0.0010824 | 2.1237e-08 | -1.3231e-07 | 0.0065975 | 0.0065975 | 0.0065975 | 0.97452 | -0.49039 | 0.97453 | -0.49029 | 0.60417
164 | -0.016089 | -0.004033 | 0.016092 | 0.0040334 | 2.6299e-06 | 3.7988e-07 | 0.024567 | 0.024567 | 0.024567 | 0.97453 | -0.49029 | 0.9747 | -0.48686 | 2.2497
165 | 0.011768 | 0.0029507 | -0.011765 | -0.0029488 | 3.4549e-06 | 1.8558e-06 | 0.01797 | 0.01797 | 0.01797 | 0.97453 | -0.49029 | 0.97422 | -0.49645 | 4.9367
166 | -0.017864 | -0.0044776 | 0.017864 | 0.0044777 | 1.7021e-07 | 4.0478e-08 | 0.027272 | 0.027272 | 0.027272 | 0.9747 | -0.48686 | 0.97471 | -0.48666 | 2.4975
167 | 0.0089123 | 0.0022339 | -0.0089112 | -0.0022334 | 1.0885e-06 | 5.0164e-07 | 0.013613 | 0.013613 | 0.013613 | 0.97422 | -0.49645 | 0.97409 | -0.49901 | 3.7398
168 | 0.0046361 | 0.0011616 | -0.0046359 | -0.0011616 | 1.2156e-07 | -3.9859e-09 | 0.0070529 | 0.007053 | 0.007053 | 0.97809 | -0.42197 | 0.97806 | -0.42252 | 1.9376
169 | -0.01908 | -0.0047822 | 0.019081 | 0.0047825 | 9.373e-07 | 2.6937e-07 | 0.029127 | 0.029127 | 0.029127 | 0.97471 | -0.48666 | 0.97476 | -0.48562 | 2.6673
170 | 0.0067377 | 0.0016886 | -0.0067374 | -0.0016885 | 2.9719e-07 | 9.7083e-08 | 0.010292 | 0.010293 | 0.010293 | 0.97409 | -0.49901 | 0.97404 | -0.49994 | 2.8276
171 | 0.0016446 | 0.00041186 | -0.0016445 | -0.00041215 | 6.2379e-08 | -2.9355e-07 | 0.0025019 | 0.002502 | 0.002502 | 0.97806 | -0.42252 | 0.97802 | -0.42332 | 0.68738
172 | -0.020383 | -0.005109 | 0.020386 | 0.0051099 | 2.626e-06 | 8.6912e-07 | 0.031116 | 0.031116 | 0.031116 | 0.97476 | -0.48562 | 0.9749 | -0.48292 | 2.8495
173 | 0.009195 | 0.0023024 | -0.009195 | -0.0023025 | 3.7567e-08 | -3.2524e-08 | 0.014066 | 0.014066 | 0.014066 | 0.9727 | -0.52644 | 0.97269 | -0.52653 | 1.2881
174 | 0.0057019 | 0.001427 | -0.0057016 | -0.0014278 | 2.5955e-07 | -8.5018e-07 | 0.008722 | 0.0087223 | 0.0087223 | 0.97269 | -0.52653 | 0.97264 | -0.52748 | 0.79875
175 | 0.0035973 | 0.00090045 | -0.0035972 | -0.00090153 | 1.1775e-07 | -1.0828e-06 | 0.005503 | 0.0055034 | 0.0055034 | 0.97264 | -0.52748 | 0.97261 | -0.52817 | 0.50397
176 | -0.022539 | -0.0056456 | 0.022543 | 0.0056471 | 3.9687e-06 | 1.5429e-06 | 0.034458 | 0.034458 | 0.034458 | 0.97326 | -0.5153 | 0.97345 | -0.5116 | 3.1555
177 | 0.00034841 | 8.7302e-05 | -0.00034841 | -8.7319e-05 | 1.4357e-10 | -1.7777e-08 | 0.00052431 | 0.00052432 | 0.00052432 | 0.98878 | -0.21316 | 0.98878 | -0.21317 | 0.14404
178 | 0.0046642 | 0.0011687 | -0.0046633 | -0.0011687 | 8.5141e-07 | -4.5047e-08 | 0.0070221 | 0.0070223 | 0.0070223 | 0.98835 | -0.22136 | 0.98816 | -0.22519 | 1.9292
179 | 0.3567 | 0.09173 | -0.35647 | -0.091584 | 0.00022776 | 0.00014552 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.99844 | -0.029406 | 0.99774 | -0.042553 | 48.7579
180 | -0.35852 | -0.092186 | 0.35903 | 0.092514 | 0.00051317 | 0.00032786 | 0.53515 | 0.53515 | 0.53515 | 0.99844 | -0.029406 | 1 | 0 | 49.0062
181 | 0.35554 | 0.091352 | -0.35485 | -0.090911 | 0.00069002 | 0.00044085 | 0.53105 | 0.53105 | 0.53105 | 0.99774 | -0.042553 | 0.99563 | -0.082595 | 48.6312
182 | 0.0055058 | 0.0013797 | -0.0055054 | -0.0013796 | 3.6032e-07 | 4.281e-08 | 0.0081926 | 0.0081927 | 0.0081927 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.0013739 | 2.2507
183 | 0.35373 | 0.090629 | -0.35307 | -0.090205 | 0.00066412 | 0.0004243 | 0.52937 | 0.52937 | 0.52937 | 0.99563 | -0.082595 | 0.99359 | -0.12142 | 48.4773
184 | 0.0034063 | 0.00085352 | -0.0034061 | -0.00085365 | 1.756e-07 | -1.2666e-07 | 0.0050689 | 0.005069 | 0.005069 | 0.99993 | -0.0013739 | 0.99987 | -0.0024562 | 1.3926
185 | 0.18772 | 0.048155 | -0.18763 | -0.048097 | 9.119e-05 | 5.8004e-05 | 0.28152 | 0.28152 | 0.28152 | 0.99359 | -0.12142 | 0.99306 | -0.13144 | 25.7806
186 | 0.16535 | 0.042049 | -0.16515 | -0.041926 | 0.00019511 | 0.00012388 | 0.24785 | 0.24785 | 0.24785 | 0.99359 | -0.12142 | 0.99231 | -0.14594 | 22.6968
187 | 0.14674 | 0.037303 | -0.14659 | -0.037208 | 0.00014973 | 9.4871e-05 | 0.22023 | 0.22023 | 0.22023 | 0.99231 | -0.14594 | 0.9912 | -0.16715 | 20.1678
188 | 0.018415 | 0.0046228 | -0.01841 | -0.0046196 | 5.3339e-06 | 3.1728e-06 | 0.027617 | 0.027617 | 0.027617 | 0.99231 | -0.14594 | 0.99199 | -0.15201 | 7.5871
189 | -0.0043235 | -0.0010833 | 0.0043239 | 0.0010832 | 3.8913e-07 | -5.6819e-08 | 0.0065515 | 0.0065514 | 0.0065515 | 0.98196 | -0.34625 | 0.98205 | -0.34436 | 1.7999
190 | 0.001196 | 0.00029948 | -0.001196 | -0.00029974 | 2.7522e-08 | -2.6504e-07 | 0.0018123 | 0.0018124 | 0.0018124 | 0.98196 | -0.34625 | 0.98193 | -0.34673 | 0.49791
191 | -0.0054232 | -0.0013588 | 0.0054232 | 0.0013588 | 4.6154e-08 | 6.475e-09 | 0.0082171 | 0.0082171 | 0.0082171 | 0.98205 | -0.34436 | 0.98206 | -0.34418 | 2.2574
192 | -0.0074619 | -0.0018697 | 0.0074623 | 0.0018699 | 4.1138e-07 | 1.5469e-07 | 0.011306 | 0.011306 | 0.011306 | 0.98206 | -0.34418 | 0.98212 | -0.34302 | 3.1061
193 | -0.0085629 | -0.0021457 | 0.0085635 | 0.002146 | 5.9362e-07 | 2.6089e-07 | 0.012974 | 0.012974 | 0.012974 | 0.98212 | -0.34302 | 0.9822 | -0.34156 | 3.5642
194 | 0.14516 | 0.036849 | -0.14505 | -0.03678 | 0.00010894 | 6.9011e-05 | 0.21808 | 0.21808 | 0.21808 | 0.9912 | -0.16715 | 0.99039 | -0.18276 | 19.9709
195 | 0.016948 | 0.0042533 | -0.016946 | -0.0042519 | 2.3407e-06 | 1.3734e-06 | 0.025425 | 0.025425 | 0.025425 | 0.99199 | -0.15201 | 0.99184 | -0.15491 | 6.9849
196 | -0.010965 | -0.0027479 | 0.010967 | 0.0027486 | 1.4608e-06 | 7.5625e-07 | 0.016612 | 0.016612 | 0.016612 | 0.9822 | -0.34156 | 0.98234 | -0.33877 | 4.5638
197 | 0.14411 | 0.036544 | -0.14407 | -0.036523 | 3.4011e-05 | 2.1543e-05 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0.99039 | -0.18276 | 0.99013 | -0.18767 | 19.8415
198 | 0.015593 | 0.0039129 | -0.015587 | -0.0039096 | 5.6911e-06 | 3.2846e-06 | 0.023395 | 0.023395 | 0.023395 | 0.99184 | -0.15491 | 0.99145 | -0.16257 | 6.4273
199 | 0.028437 | 0.0071694 | -0.028429 | -0.0071653 | 8.4326e-06 | 4.0218e-06 | 0.043125 | 0.043125 | 0.043125 | 0.98156 | -0.35382 | 0.98125 | -0.36002 | 3.9492
200 | 0.033654 | 0.0084613 | -0.03364 | -0.008453 | 1.322e-05 | 8.2897e-06 | 0.051027 | 0.051027 | 0.051027 | 0.98156 | -0.35382 | 0.98114 | -0.36205 | 14.0185
201 | 0.028429 | 0.0071653 | -0.028334 | -0.0071203 | 9.4275e-05 | 4.5026e-05 | 0.043125 | 0.043131 | 0.043131 | 0.98125 | -0.36002 | 0.97769 | -0.42953 | 3.9497
202 | 0.033355 | 0.0083816 | -0.033338 | -0.008371 | 1.6899e-05 | 1.0593e-05 | 0.050595 | 0.050595 | 0.050595 | 0.98114 | -0.36205 | 0.9806 | -0.37267 | 13.8997
203 | 0.0018944 | 0.0004746 | -0.0018944 | -0.00047477 | 5.156e-08 | -1.6974e-07 | 0.0028997 | 0.0028997 | 0.0028997 | 0.97214 | -0.53734 | 0.97211 | -0.53791 | 0.79663
204 | -0.033067 | -0.0083006 | 0.033073 | 0.0083046 | 6.3783e-06 | 3.997e-06 | 0.050193 | 0.050193 | 0.050193 | 0.98039 | -0.37671 | 0.9806 | -0.37267 | 13.7892
205 | -0.021995 | -0.0055131 | 0.021996 | 0.0055134 | 6.7033e-07 | 2.5102e-07 | 0.033572 | 0.033571 | 0.033572 | 0.9749 | -0.48292 | 0.97493 | -0.48228 | 3.0743
206 | -0.14239 | -0.036058 | 0.14251 | 0.03613 | 0.00011316 | 7.166e-05 | 0.21431 | 0.21431 | 0.21431 | 0.98927 | -0.2042 | 0.99013 | -0.18767 | 19.6259
207 | 0.13979 | 0.035406 | -0.13979 | -0.035405 | 2.3323e-06 | 1.4765e-06 | 0.2104 | 0.2104 | 0.2104 | 0.98927 | -0.2042 | 0.98926 | -0.20455 | 19.2675
208 | 0.13831 | 0.035035 | -0.13819 | -0.034954 | 0.00012706 | 8.0414e-05 | 0.20818 | 0.20818 | 0.20818 | 0.98926 | -0.20455 | 0.98826 | -0.2237 | 19.0641
209 | 0.13633 | 0.03449 | -0.13621 | -0.034411 | 0.00012382 | 7.8343e-05 | 0.20539 | 0.20539 | 0.20539 | 0.98826 | -0.2237 | 0.98728 | -0.24264 | 18.8085
210 | 0.003708 | 0.00092654 | -0.0037072 | -0.00092684 | 7.3328e-07 | -3.0192e-07 | 0.0056402 | 0.0056405 | 0.0056405 | 0.97807 | -0.42232 | 0.97786 | -0.42648 | 1.5496
211 | 0.0013809 | 0.0003438 | -0.0013805 | -0.000346 | 3.1733e-07 | -2.2014e-06 | 0.0021005 | 0.0021013 | 0.0021013 | 0.97786 | -0.42648 | 0.97761 | -0.43132 | 0.57728
212 | -0.011862 | -0.002973 | 0.011862 | 0.0029732 | 4.0304e-07 | 2.158e-07 | 0.017968 | 0.017968 | 0.017968 | 0.98234 | -0.33877 | 0.98237 | -0.33805 | 4.9363
213 | -0.01426 | -0.0035742 | 0.014262 | 0.003575 | 1.242e-06 | 7.0502e-07 | 0.021601 | 0.021601 | 0.021601 | 0.98237 | -0.33805 | 0.98247 | -0.33623 | 5.9342
214 | 0.014361 | 0.0036023 | -0.014359 | -0.003601 | 2.3358e-06 | 1.3221e-06 | 0.021555 | 0.021555 | 0.021555 | 0.99145 | -0.16257 | 0.99127 | -0.16598 | 5.9218
215 | -0.0119 | -0.0029825 | 0.011901 | 0.0029827 | 3.1435e-07 | 1.674e-07 | 0.017875 | 0.017875 | 0.017875 | 0.99065 | -0.17807 | 0.99068 | -0.17752 | 4.9107
216 | 0.027945 | 0.0070228 | -0.027938 | -0.0070192 | 7.5652e-06 | 3.5838e-06 | 0.042539 | 0.042539 | 0.042539 | 0.97769 | -0.42953 | 0.9774 | -0.4352 | 3.8955
217 | 0.027488 | 0.0069064 | -0.027479 | -0.0069023 | 8.8559e-06 | 4.1477e-06 | 0.041854 | 0.041854 | 0.041854 | 0.9774 | -0.4352 | 0.97706 | -0.44195 | 3.8328
218 | 0.022607 | 0.0056816 | -0.022495 | -0.0056381 | 0.00011234 | 4.3584e-05 | 0.034435 | 0.034445 | 0.034445 | 0.97706 | -0.44195 | 0.97176 | -0.54641 | 3.1543
219 | 0.0048717 | 0.0012206 | -0.0048701 | -0.0012206 | 1.5237e-06 | 5.1024e-08 | 0.0074192 | 0.0074195 | 0.0074195 | 0.97706 | -0.44195 | 0.97673 | -0.44852 | 2.0383
220 | 0.012663 | 0.003174 | -0.012658 | -0.0031726 | 4.6322e-06 | 1.3372e-06 | 0.01939 | 0.019391 | 0.019391 | 0.97176 | -0.54641 | 0.97137 | -0.55409 | 2.6636
221 | -0.012458 | -0.0031225 | 0.01246 | 0.0031236 | 2.138e-06 | 1.1586e-06 | 0.018713 | 0.018712 | 0.018713 | 0.99068 | -0.17752 | 0.99086 | -0.17392 | 5.1408
222 | -0.013389 | -0.0033562 | 0.013393 | 0.0033585 | 4.037e-06 | 2.2406e-06 | 0.020106 | 0.020106 | 0.020106 | 0.99086 | -0.17392 | 0.99119 | -0.16759 | 5.5237
223 | -0.01389 | -0.0034831 | 0.013891 | 0.0034837 | 1.0678e-06 | 5.9895e-07 | 0.020853 | 0.020853 | 0.020853 | 0.99119 | -0.16759 | 0.99127 | -0.16598 | 5.7287
224 | 0.0078857 | 0.0019759 | -0.0078845 | -0.0019754 | 1.1972e-06 | 4.9565e-07 | 0.012082 | 0.012083 | 0.012083 | 0.97115 | -0.55849 | 0.97099 | -0.56168 | 3.3194
225 | -0.010733 | -0.0026896 | 0.010735 | 0.0026907 | 2.253e-06 | 1.167e-06 | 0.016445 | 0.016445 | 0.016445 | 0.97115 | -0.55849 | 0.97137 | -0.55409 | 4.518
226 | 0.0063739 | 0.0015968 | -0.0063733 | -0.0015966 | 6.1681e-07 | 1.8154e-07 | 0.0097676 | 0.0097677 | 0.0097677 | 0.97099 | -0.56168 | 0.97089 | -0.56371 | 2.6834
227 | 0.0063733 | 0.0015966 | -0.0063725 | -0.0015964 | 7.3929e-07 | 2.1765e-07 | 0.0097677 | 0.0097678 | 0.0097678 | 0.97089 | -0.56371 | 0.97076 | -0.56615 | 2.6835
228 | 0.0063725 | 0.0015964 | -0.0063717 | -0.0015962 | 7.9643e-07 | 2.3455e-07 | 0.0097678 | 0.0097679 | 0.0097679 | 0.97076 | -0.56615 | 0.97063 | -0.56877 | 2.6835
229 | 0.0038608 | 0.00096687 | -0.0038607 | -0.00096689 | 7.1097e-08 | -2.1396e-08 | 0.0059184 | 0.0059185 | 0.0059185 | 0.97063 | -0.56877 | 0.97061 | -0.56916 | 1.626
230 | 0.0026943 | 0.00067456 | -0.002694 | -0.00067489 | 2.5786e-07 | -3.3309e-07 | 0.0041303 | 0.0041304 | 0.0041304 | 0.97061 | -0.56916 | 0.97051 | -0.57117 | 1.1347
231 | 0.002694 | 0.00067489 | -0.0026939 | -0.00067498 | 6.7356e-08 | -8.6982e-08 | 0.0041304 | 0.0041305 | 0.0041305 | 0.97051 | -0.57117 | 0.97048 | -0.57169 | 1.1347
232 | 0.00092329 | 0.00023121 | -0.00092328 | -0.0002314 | 1.1796e-08 | -1.864e-07 | 0.0014156 | 0.0014157 | 0.0014157 | 0.97048 | -0.57169 | 0.97047 | -0.57196 | 0.38892

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36619 | 0.093894

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018066 | 0.00045277
1 | 0.0018036 | 0.00045203
2 | 0.0011797 | 0.00029566
3 | 0.0017782 | 0.00044565
4 | 0.0010195 | 0.00025551
5 | 0.00196 | 0.00049122
6 | 0.0018124 | 0.00045424
7 | 0.0011788 | 0.00029543
8 | 0.0017577 | 0.00044052
9 | 0.0016957 | 0.00042498
10 | 0.001709 | 0.00042831
11 | 0.0023108 | 0.00057914
12 | 0.0026069 | 0.00065335
13 | 0.0016907 | 0.00042372
14 | 0.0012682 | 0.00031784
15 | 0.0019758 | 0.00049517
16 | 0.001891 | 0.00047394
17 | 0.00056363 | 0.00014126
18 | 0.0011783 | 0.00029532
19 | 0.00080197 | 0.00020099
20 | 0.0014507 | 0.00036357
21 | 0.00056304 | 0.00014111
22 | 0.0013588 | 0.00034056
23 | 0.00068372 | 0.00017136
24 | 0.00056418 | 0.0001414
25 | 0.0016112 | 0.00040381
26 | 0.0010866 | 0.00027232
27 | 0.0016026 | 0.00040165
28 | 0.0015499 | 0.00038844
29 | 0.0017825 | 0.00044673
30 | 0.001684 | 0.00042204
31 | 0.0026034 | 0.00065249
32 | 0.0019681 | 0.00049326
33 | 0.0023097 | 0.00057888
34 | 0.0020418 | 0.00051173
35 | 0.0013635 | 0.00034174
36 | 0.0012429 | 0.00031151
37 | 0.0013587 | 0.00034053
38 | 0.0017609 | 0.00044133
39 | 0.0088413 | 0.0022158
40 | 0.001755 | 0.00043984
41 | 0.00074121 | 0.00018576
42 | 0.0024207 | 0.00060668
43 | 0.0021818 | 0.00054682
44 | 0.00079653 | 0.00019963
45 | 0.0024159 | 0.00060548
46 | 0.0013498 | 0.0003383
47 | 0.0023669 | 0.00059321
48 | 0.0016803 | 0.00042111
49 | 0.0030829 | 0.00077265
50 | 0.0012676 | 0.00031769
51 | 0.0029472 | 0.00073863
52 | 0.0027073 | 0.0006785
53 | 0.0018443 | 0.00046223
54 | 0.0018502 | 0.00046369
55 | 0.00093372 | 0.00023401
56 | 0.0022102 | 0.00055393
57 | 0.0003969 | 9.9472e-05
58 | 0.0011909 | 0.00029846
59 | 0.0011862 | 0.00029729
60 | 0.00086442 | 0.00021664
61 | 0.00033492 | 8.3939e-05
62 | 0.0024235 | 0.0006074
63 | 0.00030532 | 7.6521e-05
64 | 0.00058947 | 0.00014773
65 | 0.0028264 | 0.00070836
66 | 0.0021051 | 0.00052758
67 | 0.00068081 | 0.00017063
68 | 0.0023675 | 0.00059336
69 | 0.0003031 | 7.5963e-05
70 | 0.0018785 | 0.00047079
71 | 0.0021332 | 0.00053464
72 | 0.00076579 | 0.00019193
73 | 0.000759 | 0.00019022
74 | 0.0019555 | 0.0004901
75 | 0.00079259 | 0.00019864
76 | 0.00067894 | 0.00017016
77 | 0.0020582 | 0.00051584
78 | 0.002363 | 0.00059222
79 | 0.0012836 | 0.0003217
80 | 0.0013375 | 0.0003352
81 | 0.00092813 | 0.00023261
82 | 0.00091562 | 0.00022948
83 | 0.0010708 | 0.00026837
84 | 0.0012203 | 0.00030584
85 | 0.0012913 | 0.00032364
86 | 0.0010061 | 0.00025215
87 | 0.0013041 | 0.00032683
88 | 0.0010922 | 0.00027372
89 | 0.0028728 | 0.00072
90 | 0.0020479 | 0.00051325
91 | 0.0029835 | 0.00074773
92 | 0.0011772 | 0.00029503
93 | 0.0020942 | 0.00052486
94 | 0.0015376 | 0.00038537
95 | 0.0018257 | 0.00045756
96 | 0.0024842 | 0.0006226
97 | 0.0010186 | 0.00025528
98 | 0.0017432 | 0.00043689
99 | 0.00078585 | 0.00019695
100 | 0.00073426 | 0.00018402
101 | 0.00072714 | 0.00018224
102 | 0.00076832 | 0.00019256
103 | 0.0019302 | 0.00048375
104 | 0.0024617 | 0.00061696
105 | 0.001548 | 0.00038796
106 | 0.0030135 | 0.00075526
107 | 0.002215 | 0.00055514
108 | 0.0014982 | 0.00037548
109 | 0.0011554 | 0.00028958
110 | 0.0015041 | 0.00037697
111 | 0.0013238 | 0.00033179
112 | 0.0011565 | 0.00028985
113 | 0.0023312 | 0.00058424
114 | 0.0024418 | 0.00061198
115 | 0.0020821 | 0.00052183
116 | 0.0014209 | 0.00035612
117 | 0.0018291 | 0.00045842
118 | 0.0037091 | 0.00092958
119 | 0.0027769 | 0.00069597
120 | 0.0016188 | 0.00040572
121 | 0.0014815 | 0.00037129
122 | 0.0018574 | 0.00046552
123 | 0.001217 | 0.000305
124 | 0.0010188 | 0.00025534
125 | 0.0017485 | 0.00043823
126 | 0.002965 | 0.00074309
127 | 0.0011838 | 0.00029668
128 | 0.0014276 | 0.00035778
129 | 0.0022627 | 0.00056707
130 | 0.0020582 | 0.00051584
131 | 0.0017724 | 0.00044422
132 | 0.0028526 | 0.00071492
133 | 0.0022243 | 0.00055747
134 | 0.0012151 | 0.00030453
135 | 0.0021735 | 0.00054474
136 | 0.0029914 | 0.00074971
137 | 0.0013029 | 0.00032655
138 | 0.0067374 | 0.0016885
139 | 0.0022894 | 0.00057379
140 | 0.0034931 | 0.00087546
141 | 0.0021044 | 0.0005274
142 | 0.0035972 | 0.00090153
143 | 0.0029972 | 0.00075117
144 | 0.0002297 | 5.7569e-05
145 | 0.00034841 | 8.7319e-05
146 | 0.0018197 | 0.00045607
147 | 0.0009279 | 0.00023255
148 | 0.0011244 | 0.0002818
149 | 0.0020992 | 0.0005261
150 | 0.0016445 | 0.00041215
151 | 0.0034061 | 0.00085365
152 | 0.00082907 | 0.00020778
153 | 0.0031274 | 0.00078381
154 | 0.0010993 | 0.00027552
155 | 0.001196 | 0.00029974
156 | 0.0020387 | 0.00051094
157 | 0.0011006 | 0.00027584
158 | 0.0014324 | 0.00035899
159 | 0.0014615 | 0.00036629
160 | 0.0024018 | 0.00060194
161 | 0.00094041 | 0.00023569
162 | 0.0013528 | 0.00033905
163 | 0.00028509 | 7.1449e-05
164 | 0.0016611 | 0.0004163
165 | 0.0018944 | 0.00047477
166 | 0.0018444 | 0.00046225
167 | 0.0016088 | 0.0004032
168 | 0.0020542 | 0.00051484
169 | 0.002602 | 0.00065212
170 | 0.0015666 | 0.00039263
171 | 0.0014766 | 0.00037008
172 | 0.0018545 | 0.00046478
173 | 0.0014436 | 0.0003618
174 | 0.0022977 | 0.00057585
175 | 0.0023264 | 0.00058304
176 | 0.0013805 | 0.000346
177 | 0.0023269 | 0.00058318
178 | 0.0021723 | 0.00054442
179 | 0.0019895 | 0.00049861
180 | 0.00089527 | 0.00022438
181 | 0.002398 | 0.00060101
182 | 0.0011924 | 0.00029885
183 | 0.00026506 | 6.643e-05
184 | 0.0046633 | 0.0011687
185 | 0.0011548 | 0.00028942
186 | 0.0012261 | 0.00030729
187 | 0.0017172 | 0.00043038
188 | 0.00038897 | 9.7486e-05
189 | 0.00045013 | 0.00011281
190 | 0.0048701 | 0.0012206
191 | 0.0098318 | 0.0024641
192 | 0.00055766 | 0.00013976
193 | 0.0009282 | 0.00023263
194 | 0.00049713 | 0.00012459
195 | 0.00046811 | 0.00011732
196 | 0.0028475 | 0.00071366
197 | 0.0015106 | 0.00037858
198 | 0.0019229 | 0.00048192
199 | 0.002511 | 0.00062931
200 | 0.0011664 | 0.00029233
201 | 0.0017707 | 0.00044377
202 | 0.00092328 | 0.0002314

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1