## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2479-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2479-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2479-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2479-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2479-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2479-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2479-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2479-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2479-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2479-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2479-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2479-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2479-3_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2479-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2479-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2479-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2479-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2479-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2479-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2479-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2479-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2479-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2479-3_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2479-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2479-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2479-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2479-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2479-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2479-3_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2479-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2479-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2479-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2479-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2479-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2479-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2479-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2479-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2479-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2479-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2479-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2479-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2479-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2479-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2479-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2479-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2479-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2479-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2479-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2479-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2479-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2479-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2479-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2479-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2479-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2479-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2479-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2479-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2479-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2479-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2479-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2479-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2479-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2479-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2479-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2479-3_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2479-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2479-3_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2479-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2479-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2479-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2479-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2479-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2479-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2479-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2479-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2479-3_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2479-3_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2479-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2479-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2479-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2479-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2479-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2479-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2479-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2479-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2479-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2479-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2479-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2479-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2479-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2479-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2479-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2479-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2479-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2479-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2479-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2479-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2479-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2479-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2479-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2479-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2479-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2479-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2479-3_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2479-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2479-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2479-3_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2479-3_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2479-3_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2479-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2479-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2479-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2479-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2479-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2479-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2479-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2479-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2479-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2479-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2479-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2479-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2479-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2479-3_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2479-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2479-3_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2479-3_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2479-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2479-3_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2479-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2479-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2479-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2479-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2479-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2479-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2479-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2479-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2479-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2479-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2479-3_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2479-3_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2479-3_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2479-3_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2479-3_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2479-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2479-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2479-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2479-3_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2479-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2479-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2479-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2479-3_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2479-3_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2479-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2479-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2479-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2479-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2479-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2479-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2479-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2479-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2479-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2479-3_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2479-3_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2479-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2479-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2479-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2479-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2479-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2479-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2479-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2479-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2479-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2479-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2479-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2479-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2479-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2479-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2479-3_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2479-3_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2479-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2479-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2479-3_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2479-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2479-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2479-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2479-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2479-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2479-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2479-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2479-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2479-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2479-3_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2479-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2479-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2479-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2479-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2479-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2479-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2479-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2479-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2479-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2479-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2479-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2479-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2479-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2479-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2479-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2479-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2479-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2479-3_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2479-3_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2479-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2479-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2479-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2479-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2479-3_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2479-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2479-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2479-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2479-3_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2479-3_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_288_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2479-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0018305 | 0.00045876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2479-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0018729 | 0.00046939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2479-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0015155 | 0.00037983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2479-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0018788 | 0.00047088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2479-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0012035 | 0.00030163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2479-3_0_4_load_103 | 5 | 0.0013712 | 0.00034367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2479-3_0_4_load_148 | 6 | 0.0019648 | 0.00049243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2479-3_0_4_load_196 | 8 | 0.0011577 | 0.00029016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2479-3_0_4_load_192 | 9 | 0.0014829 | 0.00037165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2479-3_0_4_load_64 | 10 | 0.0031835 | 0.00079786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2479-3_0_4_load_147 | 11 | 0.0020269 | 0.000508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2479-3_0_4_load_195 | 12 | 0.002534 | 0.00063509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2479-3_0_4_load_26 | 14 | 0.0013632 | 0.00034164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2479-3_0_4_load_191 | 15 | 0.0012006 | 0.00030091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2479-3_0_4_load_5 | 16 | 0.0019439 | 0.00048718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2479-3_0_4_load_6 | 17 | 0.0018306 | 0.00045879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2479-3_0_4_load_10 | 21 | 0.0024959 | 0.00062554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2479-3_0_4_load_214 | 22 | 0.0015993 | 0.00040081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2479-3_0_4_load_47 | 23 | 0.0031954 | 0.00080085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2479-3_0_4_load_126 | 24 | 0.0046758 | 0.0011719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2479-3_0_4_load_127 | 25 | 0.0014991 | 0.00037571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2479-3_0_4_load_124 | 26 | 0.0014903 | 0.00037349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2479-3_0_4_load_170 | 27 | 0.00398 | 0.00099748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2479-3_0_4_load_226 | 28 | 0.0026524 | 0.00066477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2479-3_0_4_load_45 | 29 | 0.0022612 | 0.00056672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2479-3_0_4_load_138 | 30 | 0.0046748 | 0.0011716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2479-3_0_4_load_177 | 31 | 0.0014992 | 0.00037574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2479-3_0_4_load_125 | 32 | 0.0033679 | 0.00084408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2479-3_0_4_load_171 | 33 | 0.0026036 | 0.00065254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2479-3_0_4_load_11 | 34 | 0.0013563 | 0.00033991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2479-3_0_4_load_12 | 35 | 0.0017367 | 0.00043527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2479-3_0_4_load_13 | 36 | 0.0015945 | 0.00039962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2479-3_0_4_load_14 | 37 | 0.0013546 | 0.00033949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2479-3_0_4_load_15 | 38 | 0.0016086 | 0.00040316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2479-3_0_4_load_167 | 39 | 0.0025055 | 0.00062795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2479-3_0_4_load_165 | 40 | 0.0013447 | 0.00033702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2479-3_0_4_load_16 | 41 | 0.0023549 | 0.00059019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2479-3_0_4_load_17 | 42 | 0.0021507 | 0.00053902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2479-3_0_4_load_18 | 43 | 0.0015846 | 0.00039713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2479-3_0_4_load_19 | 44 | 0.0024279 | 0.0006085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2479-3_0_4_load_20 | 45 | 0.0012918 | 0.00032374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2479-3_0_4_load_140 | 46 | 0.0039162 | 0.0009815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2479-3_0_4_load_168 | 47 | 0.0011192 | 0.0002805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2479-3_0_4_load_141 | 48 | 0.0016767 | 0.00042023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2479-3_0_4_load_169 | 49 | 0.0018612 | 0.00046645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2479-3_0_4_load_21 | 50 | 0.0034976 | 0.00087657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2479-3_0_4_load_22 | 51 | 0.0031506 | 0.00078961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2479-3_0_4_load_23 | 52 | 0.0021105 | 0.00052895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2479-3_0_4_load_24 | 53 | 0.0023017 | 0.00057685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2479-3_0_4_load_128 | 54 | 0.0025849 | 0.00064784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2479-3_0_4_load_25 | 55 | 0.0033352 | 0.00083588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2479-3_0_4_load_30 | 57 | 0.004463 | 0.0011185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2479-3_0_4_load_160 | 58 | 0.0009733 | 0.00024393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2479-3_0_4_load_158 | 59 | 0.00080939 | 0.00020285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2479-3_0_4_load_27 | 60 | 0.0014244 | 0.00035698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2479-3_0_4_load_28 | 61 | 0.0030582 | 0.00076645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2479-3_0_4_load_29 | 62 | 0.0011554 | 0.00028956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2479-3_0_4_load_217 | 64 | 0.0015168 | 0.00038015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2479-3_0_4_load_108 | 65 | 0.0020409 | 0.00051151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2479-3_0_4_load_107 | 67 | 0.0016203 | 0.00040607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2479-3_0_4_load_32 | 68 | 0.0019489 | 0.00048843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2479-3_0_4_load_33 | 69 | 0.0036783 | 0.00092188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2479-3_0_4_load_34 | 70 | 0.0012039 | 0.00030174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2479-3_0_4_load_35 | 71 | 0.0013029 | 0.00032655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2479-3_0_4_load_36 | 72 | 0.0015803 | 0.00039606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2479-3_0_4_load_113 | 73 | 0.0013121 | 0.00032884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2479-3_0_4_load_190 | 74 | 0.0012437 | 0.0003117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2479-3_0_4_load_215 | 75 | 0.0014145 | 0.0003545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2479-3_0_4_load_37 | 77 | 0.0019029 | 0.00047692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2479-3_0_4_load_38 | 78 | 0.0017417 | 0.0004365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2479-3_0_4_load_39 | 79 | 0.0023702 | 0.00059403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2479-3_0_4_load_40 | 80 | 0.001904 | 0.00047718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2479-3_0_4_load_41 | 81 | 0.0024352 | 0.00061033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2479-3_0_4_load_98 | 82 | 0.0024996 | 0.00062645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2479-3_0_4_load_79 | 83 | 0.00208 | 0.0005213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2479-3_0_4_load_82 | 84 | 0.0020579 | 0.00051575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2479-3_0_4_load_77 | 85 | 0.0032308 | 0.0008097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2479-3_0_4_load_99 | 86 | 0.0023445 | 0.00058758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2479-3_0_4_load_83 | 87 | 0.0018382 | 0.00046068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2479-3_0_4_load_76 | 88 | 0.0022064 | 0.00055296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2479-3_0_4_load_42 | 89 | 0.0043856 | 0.0010991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2479-3_0_4_load_43 | 90 | 0.0010908 | 0.00027337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2479-3_0_4_load_180 | 92 | 0.002321 | 0.00058169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2479-3_0_4_load_181 | 93 | 0.0012105 | 0.00030337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2479-3_0_4_load_149 | 95 | 0.0013155 | 0.00032968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2479-3_0_4_load_151 | 96 | 0.0013804 | 0.00034596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2479-3_0_4_load_60 | 97 | 0.0011022 | 0.00027623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2479-3_0_4_load_75 | 98 | 0.0008139 | 0.00020398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2479-3_0_4_load_73 | 99 | 0.00095211 | 0.00023862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2479-3_0_4_load_96 | 100 | 0.0015517 | 0.0003889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2479-3_0_4_load_97 | 101 | 0.0010373 | 0.00025998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2479-3_0_4_load_193 | 102 | 0.0015024 | 0.00037653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2479-3_0_4_load_194 | 103 | 0.0016686 | 0.00041819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2479-3_0_4_load_46 | 104 | 0.0022933 | 0.00057475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2479-3_0_4_load_225 | 106 | 0.003627 | 0.000909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2479-3_0_4_load_211 | 108 | 0.0016294 | 0.00040837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2479-3_0_4_load_49 | 109 | 0.0021061 | 0.00052783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2479-3_0_4_load_50 | 110 | 0.0022402 | 0.00056145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2479-3_0_4_load_51 | 111 | 0.002557 | 0.00064084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2479-3_0_4_load_52 | 112 | 0.0021076 | 0.00052822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2479-3_0_4_load_53 | 113 | 0.0044751 | 0.0011216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2479-3_0_4_load_84 | 114 | 0.0021729 | 0.00054457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2479-3_0_4_load_90 | 115 | 0.0010064 | 0.00025223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2479-3_0_4_load_54 | 116 | 0.0034757 | 0.00087109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2479-3_0_4_load_55 | 117 | 0.0017631 | 0.00044188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2479-3_0_4_load_57 | 119 | 0.0035553 | 0.00089104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2479-3_0_4_load_59 | 121 | 0.0034462 | 0.00086371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2479-3_0_4_load_204 | 122 | 0.0019024 | 0.0004768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2479-3_0_4_load_219 | 124 | 0.0028314 | 0.00070961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2479-3_0_4_load_205 | 125 | 0.0019523 | 0.00048929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2479-3_0_4_load_173 | 126 | 0.0027455 | 0.00068809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2479-3_0_4_load_218 | 127 | 0.0025398 | 0.00063654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2479-3_0_4_load_61 | 128 | 0.001997 | 0.00050049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2479-3_0_4_load_63 | 129 | 0.0020538 | 0.00051473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2479-3_0_4_load_185 | 130 | 0.0028422 | 0.00071232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2479-3_0_4_load_133 | 131 | 0.0028323 | 0.00070984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2479-3_0_4_load_65 | 132 | 0.0060423 | 0.0015143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2479-3_0_4_load_70 | 137 | 0.0023897 | 0.00059892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2479-3_0_4_load_227 | 138 | 0.0029533 | 0.00074016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2479-3_0_4_load_197 | 140 | 0.0011347 | 0.00028439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2479-3_0_4_load_209 | 141 | 0.0035241 | 0.00088321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2479-3_0_4_load_71 | 143 | 0.0016126 | 0.00040417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2479-3_0_4_load_72 | 144 | 0.00078088 | 0.00019571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2479-3_0_4_load_74 | 145 | 0.00077064 | 0.00019314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2479-3_0_4_load_182 | 148 | 0.0062179 | 0.0015584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2479-3_0_4_load_93 | 149 | 0.0023528 | 0.00058966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2479-3_0_4_load_202 | 150 | 0.0032264 | 0.00080862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2479-3_0_4_load_199 | 151 | 0.0020556 | 0.00051517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2479-3_0_4_load_81 | 154 | 0.0058672 | 0.0014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2479-3_0_4_load_89 | 155 | 0.0023333 | 0.00058479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2479-3_0_4_load_179 | 156 | 0.0017642 | 0.00044216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2479-3_0_4_load_121 | 157 | 0.0017498 | 0.00043853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2479-3_0_4_load_119 | 158 | 0.0017482 | 0.00043814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2479-3_0_4_load_87 | 159 | 0.0010315 | 0.00025851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2479-3_0_4_load_178 | 160 | 0.0050586 | 0.0012678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2479-3_0_4_load_206 | 161 | 0.0012071 | 0.00030252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2479-3_0_4_load_207 | 162 | 0.001346 | 0.00033734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2479-3_0_4_load_153 | 163 | 0.0011176 | 0.00028009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2479-3_0_4_load_85 | 164 | 0.0014362 | 0.00035994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2479-3_0_4_load_86 | 165 | 0.001703 | 0.0004268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2479-3_0_4_load_88 | 166 | 0.001454 | 0.00036441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2479-3_0_4_load_109 | 167 | 0.0011928 | 0.00029896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2479-3_0_4_load_123 | 168 | 0.0011975 | 0.00030012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2479-3_0_4_load_152 | 169 | 0.0017822 | 0.00044666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2479-3_0_4_load_91 | 170 | 0.0032242 | 0.00080806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2479-3_0_4_load_92 | 171 | 0.0018937 | 0.00047462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2479-3_0_4_load_94 | 172 | 0.0018953 | 0.00047501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2479-3_0_4_load_110 | 173 | 0.001894 | 0.00047468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2479-3_0_4_load_111 | 174 | 0.001894 | 0.00047469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2479-3_0_4_load_183 | 175 | 0.00093125 | 0.00023339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2479-3_0_4_load_100 | 176 | 0.0011802 | 0.00029578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2479-3_0_4_load_188 | 177 | 0.003005 | 0.00075313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2479-3_0_4_load_187 | 178 | 0.0011736 | 0.00029413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2479-3_0_4_load_150 | 179 | 0.0015347 | 0.00038462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2479-3_0_4_load_189 | 180 | 0.0021161 | 0.00053035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2479-3_0_4_load_198 | 181 | 0.0011457 | 0.00028713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2479-3_0_4_load_135 | 182 | 0.0019417 | 0.00048664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2479-3_0_4_load_134 | 183 | 0.0017443 | 0.00043717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2479-3_0_4_load_117 | 184 | 0.0020179 | 0.00050572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2479-3_0_4_load_112 | 185 | 0.0014899 | 0.00037341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2479-3_0_4_load_137 | 186 | 0.0012179 | 0.00030523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2479-3_0_4_load_114 | 187 | 0.0015254 | 0.00038231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2479-3_0_4_load_115 | 188 | 0.0012219 | 0.00030623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2479-3_0_4_load_116 | 189 | 0.001178 | 0.00029523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2479-3_0_4_load_118 | 190 | 0.0011631 | 0.0002915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2479-3_0_4_load_224 | 191 | 0.0044008 | 0.001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2479-3_0_4_load_120 | 193 | 0.001746 | 0.0004376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2479-3_0_4_load_122 | 194 | 0.0021586 | 0.000541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2479-3_0_4_load_162 | 195 | 0.0042625 | 0.0010683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2479-3_0_4_load_163 | 196 | 0.0037764 | 0.00094646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2479-3_0_4_load_161 | 197 | 0.0010215 | 0.00025602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2479-3_0_4_load_139 | 198 | 0.0039027 | 0.0009781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2479-3_0_4_load_129 | 199 | 0.0023229 | 0.00058218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2479-3_0_4_load_130 | 200 | 0.0020488 | 0.00051348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2479-3_0_4_load_131 | 201 | 0.0019406 | 0.00048636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2479-3_0_4_load_132 | 202 | 0.0030649 | 0.00076813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2479-3_0_4_load_136 | 203 | 0.0013195 | 0.00033069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2479-3_0_4_load_184 | 204 | 0.0070607 | 0.0017696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2479-3_0_4_load_156 | 205 | 0.002228 | 0.0005584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2479-3_0_4_load_142 | 206 | 0.0034218 | 0.00085757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2479-3_0_4_load_154 | 211 | 0.0013654 | 0.0003422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2479-3_0_4_load_155 | 212 | 0.0013915 | 0.00034874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2479-3_0_4_load_166 | 213 | 0.0013933 | 0.0003492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2479-3_0_4_load_164 | 214 | 0.0017839 | 0.00044708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2479-3_0_4_load_203 | 215 | 0.0021122 | 0.00052937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2479-3_0_4_load_172 | 216 | 0.0030409 | 0.00076211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2479-3_0_4_load_174 | 217 | 0.0031935 | 0.00080035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2479-3_0_4_load_176 | 218 | 0.0031643 | 0.00079306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2479-3_0_4_load_216 | 219 | 0.0063403 | 0.001589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2479-3_0_4_load_220 | 220 | 0.0039169 | 0.00098166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2479-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2479-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0085752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2479-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0073137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2479-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2479-3_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.022001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2479-3_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.0094985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2479-3_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.012594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2479-3_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.01267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2479-3_0_4_line_8 |  | 6 | 11 | 0.021132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2479-3_0_4_line_9 |  | 6 | 179 | 0.010118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2479-3_0_4_line_10 |  | 7 | 13 | 0.025466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2479-3_0_4_line_11 |  | 7 | 14 | 0.016528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2479-3_0_4_line_12 |  | 8 | 12 | 0.017668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2479-3_0_4_line_13 |  | 9 | 15 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2479-3_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.012331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2479-3_0_4_line_15 |  | 11 | 95 | 0.011195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2479-3_0_4_line_16 |  | 12 | 140 | 0.0096683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2479-3_0_4_line_17 |  | 13 | 75 | 0.016864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2479-3_0_4_line_18 |  | 13 | 76 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2479-3_0_4_line_19 |  | 13 | 72 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2479-3_0_4_line_20 |  | 14 | 37 | 0.014575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2479-3_0_4_line_21 |  | 15 | 102 | 0.010098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2479-3_0_4_line_22 |  | 16 | 17 | 0.042622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2479-3_0_4_line_23 |  | 16 | 18 | 0.017583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2479-3_0_4_line_24 |  | 17 | 19 | 0.014176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2479-3_0_4_line_25 |  | 18 | 20 | 0.02235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2479-3_0_4_line_26 |  | 18 | 21 | 0.039113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2479-3_0_4_line_27 |  | 19 | 22 | 0.015976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2479-3_0_4_line_28 |  | 19 | 23 | 0.010042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2479-3_0_4_line_29 |  | 20 | 24 | 0.017787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2479-3_0_4_line_30 |  | 20 | 25 | 0.017964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2479-3_0_4_line_31 |  | 20 | 26 | 0.022002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2479-3_0_4_line_32 |  | 21 | 27 | 0.037294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2479-3_0_4_line_33 |  | 22 | 28 | 0.011512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2479-3_0_4_line_34 |  | 23 | 29 | 0.029178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2479-3_0_4_line_35 |  | 24 | 30 | 0.024977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2479-3_0_4_line_36 |  | 25 | 31 | 0.00428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2479-3_0_4_line_37 |  | 26 | 32 | 0.0068314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2479-3_0_4_line_38 |  | 27 | 33 | 0.019476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2479-3_0_4_line_39 |  | 29 | 104 | 0.0011995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2479-3_0_4_line_40 |  | 30 | 198 | 0.014549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2479-3_0_4_line_41 |  | 31 | 123 | 0.023944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2479-3_0_4_line_42 |  | 32 | 185 | 0.00044482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2479-3_0_4_line_43 |  | 33 | 216 | 0.021106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2479-3_0_4_line_44 |  | 34 | 35 | 0.0010419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2479-3_0_4_line_45 |  | 34 | 36 | 0.014452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2479-3_0_4_line_46 |  | 35 | 37 | 0.0056745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2479-3_0_4_line_47 |  | 36 | 38 | 0.0080129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2479-3_0_4_line_48 |  | 38 | 39 | 0.00074582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2479-3_0_4_line_49 |  | 39 | 40 | 0.013471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2479-3_0_4_line_50 |  | 40 | 214 | 0.0063808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2479-3_0_4_line_51 |  | 41 | 42 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2479-3_0_4_line_52 |  | 41 | 43 | 0.021217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2479-3_0_4_line_53 |  | 42 | 44 | 0.022306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2479-3_0_4_line_54 |  | 43 | 45 | 0.017187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2479-3_0_4_line_55 |  | 44 | 46 | 0.02936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2479-3_0_4_line_56 |  | 45 | 47 | 0.0036277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2479-3_0_4_line_57 |  | 46 | 48 | 0.006548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2479-3_0_4_line_58 |  | 47 | 49 | 0.027054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2479-3_0_4_line_59 |  | 48 | 205 | 0.017716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2479-3_0_4_line_60 |  | 49 | 215 | 0.0091964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2479-3_0_4_line_61 |  | 50 | 51 | 0.019998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2479-3_0_4_line_62 |  | 50 | 52 | 0.038169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2479-3_0_4_line_63 |  | 51 | 53 | 0.015318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2479-3_0_4_line_64 |  | 53 | 54 | 0.007724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2479-3_0_4_line_65 |  | 54 | 57 | 0.019635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2479-3_0_4_line_66 |  | 55 | 56 | 0.034504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2479-3_0_4_line_67 |  | 56 | 58 | 0.013043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2479-3_0_4_line_68 |  | 56 | 59 | 0.025881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2479-3_0_4_line_69 |  | 57 | 61 | 0.0027777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2479-3_0_4_line_70 |  | 58 | 178 | 0.021575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2479-3_0_4_line_71 |  | 59 | 135 | 0.019744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2479-3_0_4_line_72 |  | 60 | 61 | 0.020263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2479-3_0_4_line_73 |  | 60 | 62 | 0.0017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2479-3_0_4_line_74 |  | 62 | 63 | 0.0057586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2479-3_0_4_line_75 |  | 63 | 64 | 0.0096508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2479-3_0_4_line_76 |  | 63 | 65 | 0.039951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2479-3_0_4_line_77 |  | 64 | 66 | 0.022346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2479-3_0_4_line_78 |  | 65 | 67 | 0.028825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2479-3_0_4_line_79 |  | 66 | 194 | 0.023735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2479-3_0_4_line_80 |  | 67 | 81 | 0.015588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2479-3_0_4_line_81 |  | 68 | 69 | 0.022421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2479-3_0_4_line_82 |  | 68 | 70 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2479-3_0_4_line_83 |  | 69 | 71 | 0.018958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2479-3_0_4_line_84 |  | 70 | 72 | 0.026949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2479-3_0_4_line_85 |  | 71 | 73 | 0.021757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2479-3_0_4_line_86 |  | 73 | 74 | 0.00018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2479-3_0_4_line_87 |  | 74 | 186 | 0.021677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2479-3_0_4_line_88 |  | 75 | 142 | 0.042145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2479-3_0_4_line_89 |  | 76 | 180 | 0.018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2479-3_0_4_line_90 |  | 77 | 78 | 0.0074692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2479-3_0_4_line_91 |  | 77 | 79 | 0.016104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2479-3_0_4_line_92 |  | 78 | 80 | 0.020222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2479-3_0_4_line_93 |  | 79 | 81 | 0.0018918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2479-3_0_4_line_94 |  | 80 | 82 | 0.0094647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2479-3_0_4_line_95 |  | 81 | 85 | 0.037351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2479-3_0_4_line_96 |  | 82 | 86 | 0.01179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2479-3_0_4_line_97 |  | 83 | 84 | 0.0091463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2479-3_0_4_line_98 |  | 83 | 85 | 0.030376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2479-3_0_4_line_99 |  | 84 | 87 | 0.019533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2479-3_0_4_line_100 |  | 85 | 88 | 0.018425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2479-3_0_4_line_101 |  | 86 | 176 | 0.0076703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_2479-3_0_4_line_102 |  | 87 | 161 | 0.0091441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2479-3_0_4_line_103 |  | 88 | 152 | 0.027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2479-3_0_4_line_104 |  | 89 | 90 | 0.022038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2479-3_0_4_line_105 |  | 90 | 91 | 0.02153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2479-3_0_4_line_106 |  | 91 | 92 | 0.014175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2479-3_0_4_line_107 |  | 91 | 93 | 0.021764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2479-3_0_4_line_108 |  | 93 | 96 | 0.010021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2479-3_0_4_line_109 |  | 94 | 95 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2479-3_0_4_line_110 |  | 94 | 96 | 0.018444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2479-3_0_4_line_111 |  | 94 | 97 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_2479-3_0_4_line_112 |  | 97 | 128 | 0.018049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2479-3_0_4_line_113 |  | 98 | 99 | 0.022775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2479-3_0_4_line_114 |  | 99 | 143 | 0.04335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2479-3_0_4_line_115 |  | 100 | 101 | 0.032684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2479-3_0_4_line_116 |  | 101 | 153 | 0.013102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2479-3_0_4_line_117 |  | 102 | 103 | 0.0071712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2479-3_0_4_line_118 |  | 104 | 105 | 0.021599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2479-3_0_4_line_119 |  | 105 | 106 | 0.027611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2479-3_0_4_line_120 |  | 105 | 107 | 0.003318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2479-3_0_4_line_121 |  | 107 | 108 | 0.037047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2479-3_0_4_line_122 |  | 108 | 209 | 0.038543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2479-3_0_4_line_123 |  | 109 | 110 | 0.014986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2479-3_0_4_line_124 |  | 109 | 111 | 0.0074939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2479-3_0_4_line_125 |  | 110 | 112 | 0.0070048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2479-3_0_4_line_126 |  | 111 | 113 | 0.00281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2479-3_0_4_line_127 |  | 112 | 114 | 0.015004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2479-3_0_4_line_128 |  | 114 | 115 | 0.0070969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2479-3_0_4_line_129 |  | 115 | 163 | 0.014578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2479-3_0_4_line_130 |  | 116 | 117 | 0.012534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_2479-3_0_4_line_131 |  | 116 | 118 | 0.0068404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2479-3_0_4_line_132 |  | 117 | 119 | 0.0084599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_2479-3_0_4_line_133 |  | 118 | 120 | 0.033651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2479-3_0_4_line_134 |  | 118 | 121 | 0.002643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2479-3_0_4_line_135 |  | 119 | 122 | 0.021104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2479-3_0_4_line_136 |  | 120 | 123 | 0.028452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2479-3_0_4_line_137 |  | 120 | 124 | 0.021103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2479-3_0_4_line_138 |  | 122 | 125 | 0.010472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2479-3_0_4_line_139 |  | 123 | 126 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2479-3_0_4_line_140 |  | 124 | 127 | 0.0033754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2479-3_0_4_line_141 |  | 125 | 202 | 0.01385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2479-3_0_4_line_142 |  | 126 | 217 | 0.024944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2479-3_0_4_line_143 |  | 127 | 220 | 0.034554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2479-3_0_4_line_144 |  | 128 | 129 | 0.0091325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2479-3_0_4_line_145 |  | 129 | 130 | 0.014763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2479-3_0_4_line_146 |  | 130 | 131 | 0.0027974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2479-3_0_4_line_147 |  | 131 | 201 | 0.017712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2479-3_0_4_line_148 |  | 132 | 133 | 0.035058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2479-3_0_4_line_149 |  | 132 | 134 | 0.0047952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2479-3_0_4_line_150 |  | 133 | 135 | 0.031141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2479-3_0_4_line_151 |  | 133 | 136 | 0.056075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2479-3_0_4_line_152 |  | 134 | 137 | 0.036609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2479-3_0_4_line_153 |  | 136 | 138 | 0.052947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2479-3_0_4_line_154 |  | 137 | 139 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2479-3_0_4_line_155 |  | 139 | 141 | 0.042984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2479-3_0_4_line_156 |  | 139 | 142 | 0.021574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2479-3_0_4_line_157 |  | 140 | 181 | 0.0052913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2479-3_0_4_line_158 |  | 142 | 215 | 0.019914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2479-3_0_4_line_159 |  | 143 | 144 | 0.0085686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2479-3_0_4_line_160 |  | 144 | 145 | 0.00064652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2479-3_0_4_line_161 |  | 145 | 146 | 0.014758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2479-3_0_4_line_162 |  | 146 | 150 | 0.045912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2479-3_0_4_line_163 |  | 146 | 151 | 0.015746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2479-3_0_4_line_164 |  | 147 | 148 | 0.028216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2479-3_0_4_line_165 |  | 147 | 149 | 0.01385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2479-3_0_4_line_166 |  | 148 | 175 | 0.021768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2479-3_0_4_line_167 |  | 149 | 170 | 0.0073303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2479-3_0_4_line_168 |  | 151 | 210 | 0.034072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2479-3_0_4_line_169 |  | 152 | 153 | 0.016847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2479-3_0_4_line_170 |  | 152 | 154 | 0.019497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2479-3_0_4_line_171 |  | 153 | 155 | 0.029184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2479-3_0_4_line_172 |  | 154 | 156 | 0.0018244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2479-3_0_4_line_173 |  | 155 | 159 | 0.0046006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2479-3_0_4_line_174 |  | 156 | 160 | 0.030122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2479-3_0_4_line_175 |  | 157 | 158 | 0.005798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2479-3_0_4_line_176 |  | 158 | 193 | 0.01616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2479-3_0_4_line_177 |  | 159 | 164 | 0.0079377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2479-3_0_4_line_178 |  | 160 | 196 | 0.00021538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2479-3_0_4_line_179 |  | 161 | 162 | 0.0092886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2479-3_0_4_line_180 |  | 163 | 169 | 0.0075198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2479-3_0_4_line_181 |  | 164 | 165 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2479-3_0_4_line_182 |  | 165 | 166 | 0.021792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2479-3_0_4_line_183 |  | 166 | 167 | 0.0068632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2479-3_0_4_line_184 |  | 167 | 168 | 8.1345e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2479-3_0_4_line_185 |  | 168 | 184 | 0.01088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2479-3_0_4_line_186 |  | 169 | 211 | 0.014441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2479-3_0_4_line_187 |  | 170 | 171 | 0.03143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2479-3_0_4_line_188 |  | 171 | 172 | 0.0073124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2479-3_0_4_line_189 |  | 172 | 173 | 0.015691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2479-3_0_4_line_190 |  | 173 | 174 | 0.0073175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2479-3_0_4_line_191 |  | 174 | 185 | 0.015671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2479-3_0_4_line_192 |  | 175 | 210 | 0.022747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2479-3_0_4_line_193 |  | 176 | 177 | 0.011472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_2479-3_0_4_line_194 |  | 177 | 178 | 0.010263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_2479-3_0_4_line_195 |  | 180 | 181 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2479-3_0_4_line_196 |  | 182 | 183 | 0.023746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2479-3_0_4_line_197 |  | 183 | 203 | 0.021162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2479-3_0_4_line_198 |  | 184 | 188 | 0.0011107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2479-3_0_4_line_199 |  | 186 | 203 | 0.0018634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2479-3_0_4_line_200 |  | 187 | 188 | 0.011693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2479-3_0_4_line_201 |  | 187 | 189 | 0.0093112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2479-3_0_4_line_202 |  | 189 | 190 | 0.010042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2479-3_0_4_line_203 |  | 191 | 192 | 0.0285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2479-3_0_4_line_204 |  | 192 | 207 | 0.026645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2479-3_0_4_line_205 |  | 193 | 194 | 0.0077546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2479-3_0_4_line_206 |  | 195 | 196 | 0.026877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2479-3_0_4_line_207 |  | 195 | 197 | 0.026521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2479-3_0_4_line_208 |  | 198 | 204 | 0.0016677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2479-3_0_4_line_209 |  | 199 | 200 | 0.015873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
210 | LV_2479-3_0_4_line_210 |  | 199 | 201 | 0.0032022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
211 | LV_2479-3_0_4_line_211 |  | 200 | 202 | 0.0070632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
212 | LV_2479-3_0_4_line_212 |  | 206 | 207 | 0.0096044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2479-3_0_4_line_213 |  | 207 | 208 | 0.044359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2479-3_0_4_line_214 |  | 208 | 209 | 0.06014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2479-3_0_4_line_215 |  | 211 | 212 | 0.0067628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2479-3_0_4_line_216 |  | 212 | 213 | 0.015089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2479-3_0_4_line_217 |  | 213 | 214 | 0.00035131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2479-3_0_4_line_218 |  | 217 | 218 | 0.0025508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2479-3_0_4_line_219 |  | 218 | 219 | 0.00016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2479-3_0_4_trafo_181 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 221 | 93 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2601642.653 | 1259122.0627 | 2601649.3872 | 1259129.9614
1 | 2601642.653 | 1259122.0627 | 2601637.0894 | 1259115.5373
2 | 2601654.1668 | 1259135.4972 | 2601651.2025 | 1259132.0906 | 2601649.3872 | 1259129.9614
3 | 2601630.8235 | 1259108.1879 | 2601637.0894 | 1259115.5373
4 | 2601654.1668 | 1259135.4972 | 2601668.6087 | 1259152.0944
5 | 2601630.8235 | 1259108.1879 | 2601624.661 | 1259100.9598
6 | 2601700.0944 | 1259084.4324 | 2601689.8099 | 1259091.7017
7 | 2601708.5107 | 1259093.9027 | 2601700.0944 | 1259084.4324
8 | 2601675.9368 | 1259075.7618 | 2601689.8099 | 1259091.7017
9 | 2601689.8099 | 1259091.7017 | 2601696.0579 | 1259098.8804 | 2601696.4731 | 1259099.3153
10 | 2601708.5107 | 1259093.9027 | 2601725.5094 | 1259112.9091
11 | 2601708.5107 | 1259093.9027 | 2601721.5181 | 1259083.705
12 | 2601668.6087 | 1259152.0944 | 2601672.7823 | 1259156.8909 | 2601675.9098 | 1259158.604 | 2601679.8214 | 1259159.072 | 2601683.417 | 1259157.8277
13 | 2601624.661 | 1259100.9598 | 2601618.3581 | 1259093.5671 | 2601614.4306 | 1259087.6622
14 | 2601684.5267 | 1259066.915 | 2601675.9368 | 1259075.7618
15 | 2601668.587 | 1259067.317 | 2601675.9368 | 1259075.7618
16 | 2601690.7127 | 1259151.4836 | 2601683.417 | 1259157.8277 | 2601683.417 | 1259157.8277
17 | 2601725.5094 | 1259112.9091 | 2601736.8639 | 1259125.3777
18 | 2601725.5094 | 1259112.9091 | 2601721.0741 | 1259125.0827
19 | 2601725.5094 | 1259112.9091 | 2601732.3848 | 1259107.5741 | 2601734.5452 | 1259106.0352
20 | 2601721.5181 | 1259083.705 | 2601728.7979 | 1259077.9977 | 2601733.1125 | 1259074.8772
21 | 2601608.838 | 1259079.2537 | 2601614.4306 | 1259087.6622
22 | 2601695.1375 | 1258878.8794 | 2601696.5037 | 1258875.1969 | 2601698.2013 | 1258869.4046 | 2601698.6021 | 1258864.4013 | 2601698.0001 | 1258860.8988 | 2601697.1039 | 1258858.1967 | 2601695.8005 | 1258855.906 | 2601691.6035 | 1258850.8014 | 2601683.3267 | 1258842.1206
23 | 2601691.2444 | 1258895.9538 | 2601693.1999 | 1258884.102 | 2601695.1375 | 1258878.8794
24 | 2601673.3979 | 1258832.006 | 2601677.2034 | 1258835.6984 | 2601683.3267 | 1258842.1206
25 | 2601712.2643 | 1258903.7204 | 2601691.2444 | 1258895.9538
26 | 2601691.2444 | 1258895.9538 | 2601654.7277 | 1258881.94
27 | 2601673.3979 | 1258832.006 | 2601686.302 | 1258822.5878
28 | 2601673.3979 | 1258832.006 | 2601666.3611 | 1258824.8413
29 | 2601712.2643 | 1258903.7204 | 2601715.8233 | 1258899.0071 | 2601725.7725 | 1258892.5128
30 | 2601712.2643 | 1258903.7204 | 2601729.0311 | 1258910.1685
31 | 2601712.2643 | 1258903.7204 | 2601709.3161 | 1258907.2775 | 2601694.8266 | 1258916.8795
32 | 2601654.7277 | 1258881.94 | 2601619.9098 | 1258868.578
33 | 2601695.6005 | 1258815.8012 | 2601686.302 | 1258822.5878
34 | 2601645.8582 | 1258804.0809 | 2601650.8969 | 1258809.0957 | 2601666.3611 | 1258824.8413
35 | 2601725.7725 | 1258892.5128 | 2601746.6878 | 1258878.8603
36 | 2601729.0311 | 1258910.1685 | 2601733.0258 | 1258911.7047
37 | 2601689.1321 | 1258920.6532 | 2601694.8266 | 1258916.8795
38 | 2601601.7266 | 1258861.5999 | 2601619.9098 | 1258868.578
39 | 2601645.8582 | 1258804.0809 | 2601645.0081 | 1258803.2347
40 | 2601758.0822 | 1258869.8883 | 2601752.1229 | 1258875.3125 | 2601746.6878 | 1258878.8603
41 | 2601755.3739 | 1258920.2992 | 2601733.0258 | 1258911.7047
42 | 2601688.7613 | 1258920.8989 | 2601689.1321 | 1258920.6532
43 | 2601581.999 | 1258854.0973 | 2601587.5389 | 1258856.1552 | 2601601.7266 | 1258861.5999
44 | 2601738.5546 | 1259070.9412 | 2601737.7104 | 1259071.5517
45 | 2601750.2646 | 1259062.472 | 2601738.5546 | 1259070.9412
46 | 2601737.7104 | 1259071.5517 | 2601733.1125 | 1259074.8772
47 | 2601750.2646 | 1259062.472 | 2601756.7574 | 1259057.7761
48 | 2601757.3617 | 1259057.3391 | 2601756.7574 | 1259057.7761
49 | 2601768.2923 | 1259049.4657 | 2601766.4014 | 1259050.8012 | 2601757.3617 | 1259057.3391
50 | 2601768.2923 | 1259049.4657 | 2601773.5042 | 1259045.7845
51 | 2601839.8905 | 1259092.8788 | 2601850.4011 | 1259085.4473
52 | 2601822.805 | 1259105.448 | 2601829.3984 | 1259100.2972 | 2601839.8905 | 1259092.8788
53 | 2601868.614 | 1259072.5699 | 2601850.4011 | 1259085.4473
54 | 2601822.805 | 1259105.448 | 2601821.2035 | 1259106.6991 | 2601810.2039 | 1259116.5025 | 2601809.8861 | 1259116.7786
55 | 2601892.3712 | 1259055.3195 | 2601869.701 | 1259071.8013 | 2601868.614 | 1259072.5699
56 | 2601809.8861 | 1259116.7786 | 2601807.1478 | 1259119.1581
57 | 2601892.3712 | 1259055.3195 | 2601897.6674 | 1259051.469
58 | 2601786.7271 | 1259136.9035 | 2601807.1478 | 1259119.1581
59 | 2601911.9968 | 1259041.0513 | 2601897.6674 | 1259051.469
60 | 2601786.7271 | 1259136.9035 | 2601780.4018 | 1259142.4001 | 2601779.8047 | 1259142.957
61 | 2601532.2847 | 1259250.7874 | 2601517.2777 | 1259237.5691
62 | 2601560.927 | 1259276.016 | 2601532.2847 | 1259250.7874
63 | 2601506.0469 | 1259227.1534 | 2601515.5005 | 1259236.0036 | 2601517.2777 | 1259237.5691
64 | 2601506.0469 | 1259227.1534 | 2601500.4082 | 1259221.8747
65 | 2601486.0746 | 1259208.4559 | 2601500.4082 | 1259221.8747
66 | 2601633.3176 | 1259243.4052 | 2601605.8764 | 1259264.3217
67 | 2601633.3176 | 1259243.4052 | 2601625.3733 | 1259233.0605
68 | 2601633.3176 | 1259243.4052 | 2601654.092 | 1259227.9697
69 | 2601486.0746 | 1259208.4559 | 2601484.0469 | 1259206.5575
70 | 2601612.0438 | 1259216.1112 | 2601613.6149 | 1259217.7494 | 2601625.3733 | 1259233.0605
71 | 2601668.9 | 1259215.0956 | 2601664.8212 | 1259219.9978 | 2601654.092 | 1259227.9697
72 | 2601469.2542 | 1259192.709 | 2601484.0469 | 1259206.5575
73 | 2601468.0041 | 1259191.5387 | 2601469.2542 | 1259192.709
74 | 2601463.8002 | 1259187.6031 | 2601468.0041 | 1259191.5387
75 | 2601463.8002 | 1259187.6031 | 2601456.5681 | 1259181.213
76 | 2601463.8002 | 1259187.6031 | 2601471.0748 | 1259182.3457 | 2601496.9434 | 1259165.3081
77 | 2601439.822 | 1259166.4166 | 2601456.5681 | 1259181.213
78 | 2601496.9434 | 1259165.3081 | 2601516.3349 | 1259152.5366 | 2601520.8726 | 1259150.9811 | 2601521.6757 | 1259151.0771
79 | 2601439.822 | 1259166.4166 | 2601442.5738 | 1259163.3485 | 2601459.0087 | 1259152.6446
80 | 2601535.3373 | 1259158.0104 | 2601529.63 | 1259153.9519 | 2601524.7843 | 1259151.449 | 2601521.6757 | 1259151.0771
81 | 2601792.5997 | 1259064.6826 | 2601774.3378 | 1259077.6907
82 | 2601756.4953 | 1259090.4 | 2601774.3378 | 1259077.6907
83 | 2601792.5997 | 1259064.6826 | 2601808.0407 | 1259053.6839
84 | 2601734.5452 | 1259106.0352 | 2601756.4953 | 1259090.4
85 | 2601825.762 | 1259041.0609 | 2601808.0407 | 1259053.6839
86 | 2601825.9145 | 1259040.9523 | 2601825.762 | 1259041.0609
87 | 2601843.5703 | 1259028.376 | 2601825.9145 | 1259040.9523
88 | 2601765.2406 | 1259156.5386 | 2601736.8639 | 1259125.3777
89 | 2601721.0741 | 1259125.0827 | 2601706.8231 | 1259137.4748
90 | 2601555.9278 | 1259172.9829 | 2601552.1998 | 1259170.0016 | 2601550.0029 | 1259168.4394
91 | 2601536.8791 | 1259159.1068 | 2601550.0029 | 1259168.4394
92 | 2601571.9974 | 1259185.2498 | 2601563.7293 | 1259179.2218 | 2601555.9278 | 1259172.9829
93 | 2601536.8791 | 1259159.1068 | 2601535.3373 | 1259158.0104
94 | 2601571.9974 | 1259185.2498 | 2601579.6453 | 1259190.8256
95 | 2601535.3373 | 1259158.0104 | 2601556.1322 | 1259126.984
96 | 2601589.172 | 1259197.7712 | 2601579.6453 | 1259190.8256
97 | 2601588.4252 | 1259149.764 | 2601581.0374 | 1259144.3718
98 | 2601556.1322 | 1259126.984 | 2601576.3863 | 1259140.9771 | 2601581.0374 | 1259144.3718
99 | 2601588.4252 | 1259149.764 | 2601604.2024 | 1259161.2794
100 | 2601556.1322 | 1259126.984 | 2601554.0726 | 1259125.5611 | 2601550.4553 | 1259123.4143 | 2601540.3709 | 1259117.4507
101 | 2601589.172 | 1259197.7712 | 2601595.37 | 1259202.2899
102 | 2601611.5884 | 1259166.6702 | 2601604.2024 | 1259161.2794
103 | 2601516.1431 | 1259104.293 | 2601539.0004 | 1259116.6402 | 2601540.3709 | 1259117.4507
104 | 2601663.2172 | 1259012.4001 | 2601681.4491 | 1259000.0207
105 | 2601645.4049 | 1259024.4945 | 2601663.2172 | 1259012.4001
106 | 2601645.4049 | 1259024.4945 | 2601631.2693 | 1259025.5455
107 | 2601645.4049 | 1259024.4945 | 2601649.8582 | 1259045.7981
108 | 2601656.4371 | 1259053.357 | 2601649.8582 | 1259045.7981
109 | 2601674.709 | 1259055.8679 | 2601668.587 | 1259067.317
110 | 2601674.709 | 1259055.8679 | 2601656.4371 | 1259053.357
111 | 2601674.709 | 1259055.8679 | 2601684.8871 | 1259045.7194 | 2601687.4876 | 1259043.3877
112 | 2601700.9259 | 1259031.3383 | 2601687.4876 | 1259043.3877
113 | 2601570.5177 | 1259043.0314 | 2601554.4916 | 1259026.8491
114 | 2601526.0027 | 1258994.244 | 2601528.9675 | 1258998.1247 | 2601543.1485 | 1259015.3954 | 2601554.4916 | 1259026.8491
115 | 2601561.9933 | 1259064.8741 | 2601535.2023 | 1259083.5948
116 | 2601523.3148 | 1259089.04 | 2601527.6943 | 1259087.4734 | 2601535.2023 | 1259083.5948 | 2601535.2023 | 1259083.5948
117 | 2601608.838 | 1259079.2537 | 2601606.6347 | 1259075.9411 | 2601604.1328 | 1259074.0614 | 2601604.0698 | 1259074.0539
118 | 2601629.6992 | 1258787.9981 | 2601645.0081 | 1258803.2347
119 | 2601629.6992 | 1258787.9981 | 2601635.9039 | 1258783.0965 | 2601651.9019 | 1258771.5041
120 | 2601627.3028 | 1258785.696 | 2601629.6992 | 1258787.9981
121 | 2601627.3028 | 1258785.696 | 2601624.2041 | 1258788.497 | 2601621.7011 | 1258790.5978 | 2601597.6735 | 1258807.8877
122 | 2601568.4998 | 1258793.7974 | 2601573.6993 | 1258799.7026 | 2601585.1007 | 1258811.4023 | 2601586.3969 | 1258812.2032 | 2601587.3013 | 1258812.7037 | 2601588.3038 | 1258812.804 | 2601589.8038 | 1258812.7044 | 2601591.1004 | 1258812.2044 | 2601593.2036 | 1258811.1042 | 2601597.6735 | 1258807.8877
123 | 2601857.3888 | 1258986.3043 | 2601845.2235 | 1258995.0561
124 | 2601857.3888 | 1258986.3043 | 2601863.472 | 1258981.928
125 | 2601845.2235 | 1258995.0561 | 2601839.6039 | 1258999.0989 | 2601839.5368 | 1258999.1463
126 | 2601865.7531 | 1258980.287 | 2601863.472 | 1258981.928
127 | 2601839.5368 | 1258999.1463 | 2601827.2815 | 1259007.8021
128 | 2601827.2815 | 1259007.8021 | 2601821.4846 | 1259011.8964
129 | 2601809.5773 | 1259020.3064 | 2601821.4846 | 1259011.8964
130 | 2601809.7523 | 1258948.4194 | 2601805.6998 | 1258951.5792 | 2601799.6656 | 1258955.8544
131 | 2601813.4433 | 1258942.7644 | 2601810.7887 | 1258947.6113 | 2601809.7523 | 1258948.4194
132 | 2601799.6656 | 1258955.8544 | 2601792.7627 | 1258960.7452
133 | 2601781.9781 | 1258930.5915 | 2601813.4433 | 1258942.7644
134 | 2601813.4433 | 1258942.7644 | 2601815.9522 | 1258943.5956
135 | 2601775.5429 | 1258972.9455 | 2601792.7627 | 1258960.7452
136 | 2601781.9781 | 1258930.5915 | 2601755.3739 | 1258920.2992
137 | 2601781.9781 | 1258930.5915 | 2601764.8345 | 1258942.8981
138 | 2601766.9992 | 1258979.0007 | 2601767.4246 | 1258978.6974 | 2601775.5429 | 1258972.9455
139 | 2601755.3739 | 1258920.2992 | 2601757.9979 | 1258916.7976 | 2601764.9341 | 1258912.1484
140 | 2601762.0924 | 1258944.8665 | 2601764.8345 | 1258942.8981
141 | 2601755.7208 | 1258987.0402 | 2601766.9992 | 1258979.0007
142 | 2601785.7052 | 1258898.3361 | 2601773.7994 | 1258906.2061 | 2601764.9341 | 1258912.1484
143 | 2601762.0924 | 1258944.8665 | 2601734.0221 | 1258965.017
144 | 2601700.9259 | 1259031.3383 | 2601707.7254 | 1259025.2415
145 | 2601718.7172 | 1259015.3857 | 2601707.7254 | 1259025.2415
146 | 2601720.8 | 1259013.5182 | 2601718.7172 | 1259015.3857
147 | 2601720.8 | 1259013.5182 | 2601724.7166 | 1259010.0064 | 2601734.5887 | 1259002.4175
148 | 2601691.3018 | 1259236.7941 | 2601698.2076 | 1259229.8246 | 2601717.6512 | 1259213.7212
149 | 2601721.3442 | 1259210.6626 | 2601717.6512 | 1259213.7212
150 | 2601691.3018 | 1259236.7941 | 2601668.9 | 1259215.0956
151 | 2601691.3018 | 1259236.7941 | 2601726.8645 | 1259280.2332
152 | 2601721.3442 | 1259210.6626 | 2601749.5461 | 1259187.3194
153 | 2601726.8645 | 1259280.2332 | 2601703.6146 | 1259301.4299 | 2601692.111 | 1259309.3654 | 2601686.6452 | 1259314.5153
154 | 2601766.3365 | 1259172.0604 | 2601757.0633 | 1259181.0972 | 2601749.5461 | 1259187.3194
155 | 2601766.3365 | 1259172.0604 | 2601773.6228 | 1259179.3675 | 2601796.0993 | 1259203.0703
156 | 2601765.2406 | 1259156.5386 | 2601773.2575 | 1259165.458 | 2601769.7745 | 1259168.4034 | 2601766.3365 | 1259172.0604
157 | 2601690.7127 | 1259151.4836 | 2601694.7056 | 1259148.0116
158 | 2601765.2406 | 1259156.5386 | 2601779.8047 | 1259142.957
159 | 2601526.0027 | 1258994.244 | 2601520.8008 | 1258987.4351
160 | 2601520.8008 | 1258987.4351 | 2601520.4083 | 1258986.9214
161 | 2601511.4487 | 1258975.1939 | 2601520.4083 | 1258986.9214
162 | 2601511.4487 | 1258975.1939 | 2601483.5777 | 1258938.7096
163 | 2601511.4487 | 1258975.1939 | 2601524.8657 | 1258966.9528
164 | 2601605.9827 | 1258974.4616 | 2601579.9086 | 1258985.245
165 | 2601605.9827 | 1258974.4616 | 2601617.683 | 1258967.0497
166 | 2601579.9086 | 1258985.245 | 2601567.1895 | 1258967.58
167 | 2601617.683 | 1258967.0497 | 2601623.8754 | 1258963.127
168 | 2601553.8982 | 1258949.1202 | 2601524.8657 | 1258966.9528
169 | 2601516.1431 | 1259104.293 | 2601523.3148 | 1259089.04
170 | 2601516.1431 | 1259104.293 | 2601498.5492 | 1259095.8906
171 | 2601523.3148 | 1259089.04 | 2601524.4085 | 1259085.6158 | 2601523.701 | 1259081.7018 | 2601515.3379 | 1259068.4576 | 2601511.9715 | 1259063.5541
172 | 2601496.9028 | 1259095.1043 | 2601498.5492 | 1259095.8906
173 | 2601511.9715 | 1259063.5541 | 2601509.3676 | 1259059.7612
174 | 2601496.9028 | 1259095.1043 | 2601496.9028 | 1259095.1043 | 2601484.0983 | 1259090.298 | 2601471.3007 | 1259087.4042 | 2601467.9816 | 1259087.2174
175 | 2601483.9063 | 1259136.429 | 2601479.0479 | 1259139.5933
176 | 2601465.5067 | 1259148.4125 | 2601479.0479 | 1259139.5933
177 | 2601504.8749 | 1259053.2173 | 2601509.3676 | 1259059.7612
178 | 2601467.7666 | 1259087.2053 | 2601467.9816 | 1259087.2174
179 | 2601619.0912 | 1259172.1463 | 2601611.5884 | 1259166.6702
180 | 2601803.435 | 1259024.6447 | 2601809.5773 | 1259020.3064
181 | 2601504.8749 | 1259053.2173 | 2601494.655 | 1259038.331
182 | 2601482.8179 | 1259020.0467 | 2601487.7008 | 1259028.2016 | 2601494.655 | 1259038.331
183 | 2601482.8179 | 1259020.0467 | 2601479.2922 | 1259014.1584
184 | 2601479.2922 | 1259014.1584 | 2601479.2504 | 1259014.0886
185 | 2601479.2504 | 1259014.0886 | 2601475.9021 | 1259008.4967 | 2601473.6315 | 1259004.7721
186 | 2601791.6396 | 1259032.9757 | 2601803.435 | 1259024.6447
187 | 2601650.4238 | 1258946.3045 | 2601650.2647 | 1258946.41 | 2601623.8754 | 1258963.127
188 | 2601650.4238 | 1258946.3045 | 2601656.5193 | 1258942.2652
189 | 2601656.5193 | 1258942.2652 | 2601669.5988 | 1258933.5976
190 | 2601669.5988 | 1258933.5976 | 2601675.6985 | 1258929.5554
191 | 2601688.7613 | 1258920.8989 | 2601675.6985 | 1258929.5554
192 | 2601553.8982 | 1258949.1202 | 2601567.1895 | 1258967.58
193 | 2601595.37 | 1259202.2899 | 2601604.6396 | 1259209.0481
194 | 2601612.0438 | 1259216.1112 | 2601606.7354 | 1259210.5761 | 2601604.6396 | 1259209.0481
195 | 2601706.8231 | 1259137.4748 | 2601694.7056 | 1259148.0116
196 | 2601862.3245 | 1259015.0172 | 2601881.6652 | 1259001.2406
197 | 2601845.088 | 1259027.2949 | 2601862.3245 | 1259015.0172
198 | 2601473.0533 | 1259003.8237 | 2601473.6315 | 1259004.7721
199 | 2601843.5703 | 1259028.376 | 2601845.088 | 1259027.2949
200 | 2601466.9667 | 1258993.8396 | 2601473.0533 | 1259003.8237
201 | 2601462.1199 | 1258985.8892 | 2601466.9667 | 1258993.8396
202 | 2601462.1199 | 1258985.8892 | 2601456.8927 | 1258977.315
203 | 2601512.0477 | 1258867.7775 | 2601516.3429 | 1258872.8597 | 2601529.552 | 1258890.2602
204 | 2601530.6144 | 1258860.5994 | 2601525.7443 | 1258864.0895 | 2601528.1404 | 1258867.5034 | 2601526.4744 | 1258868.4704 | 2601523.4445 | 1258867.5801 | 2601519.7963 | 1258867.6459 | 2601512.0477 | 1258867.7775
205 | 2601465.5067 | 1259148.4125 | 2601459.0087 | 1259152.6446
206 | 2601467.7666 | 1259087.2053 | 2601456.6184 | 1259086.5779 | 2601446.7977 | 1259085.2859 | 2601441.2806 | 1259083.4774
207 | 2601419.7854 | 1259068.6608 | 2601420.7977 | 1259069.8028 | 2601425.7862 | 1259075.1298 | 2601430.7977 | 1259078.5999 | 2601437.7009 | 1259082.304 | 2601441.2806 | 1259083.4774
208 | 2601759.3156 | 1258868.7657 | 2601758.0822 | 1258869.8883
209 | 2601749.9693 | 1258991.14 | 2601740.2016 | 1258998.1027 | 2601737.1275 | 1259000.4659
210 | 2601734.5887 | 1259002.4175 | 2601737.1275 | 1259000.4659
211 | 2601755.7208 | 1258987.0402 | 2601749.9693 | 1258991.14
212 | 2601530.6144 | 1258860.5994 | 2601532.5508 | 1258863.7131 | 2601535.9521 | 1258868.5801
213 | 2601521.7347 | 1258831.7112 | 2601513.9039 | 1258828.7962 | 2601522.1004 | 1258846.9104 | 2601530.6144 | 1258860.5994
214 | 2601568.4998 | 1258793.7974 | 2601561.1036 | 1258800.9003 | 2601521.7347 | 1258831.7112
215 | 2601791.6396 | 1259032.9757 | 2601786.1156 | 1259036.8772
216 | 2601786.1156 | 1259036.8772 | 2601773.7912 | 1259045.5819
217 | 2601773.7912 | 1259045.5819 | 2601773.5042 | 1259045.7845
218 | 2601785.7052 | 1258898.3361 | 2601787.8331 | 1258896.9295
219 | 2601787.9726 | 1258896.8372 | 2601787.8331 | 1258896.9295

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601642.653 | 1259122.0627
1 | 2601649.3872 | 1259129.9614
2 | 2601637.0894 | 1259115.5373
3 | 2601654.1668 | 1259135.4972
4 | 2601630.8235 | 1259108.1879
5 | 2601700.0944 | 1259084.4324
6 | 2601689.8099 | 1259091.7017
7 | 2601708.5107 | 1259093.9027
8 | 2601668.6087 | 1259152.0944
9 | 2601624.661 | 1259100.9598
10 | 2601684.5267 | 1259066.915
11 | 2601675.9368 | 1259075.7618
12 | 2601683.417 | 1259157.8277
13 | 2601725.5094 | 1259112.9091
14 | 2601721.5181 | 1259083.705
15 | 2601614.4306 | 1259087.6622
16 | 2601695.1375 | 1258878.8794
17 | 2601683.3267 | 1258842.1206
18 | 2601691.2444 | 1258895.9538
19 | 2601673.3979 | 1258832.006
20 | 2601712.2643 | 1258903.7204
21 | 2601654.7277 | 1258881.94
22 | 2601686.302 | 1258822.5878
23 | 2601666.3611 | 1258824.8413
24 | 2601725.7725 | 1258892.5128
25 | 2601729.0311 | 1258910.1685
26 | 2601694.8266 | 1258916.8795
27 | 2601619.9098 | 1258868.578
28 | 2601695.6005 | 1258815.8012
29 | 2601645.8582 | 1258804.0809
30 | 2601746.6878 | 1258878.8603
31 | 2601733.0258 | 1258911.7047
32 | 2601689.1321 | 1258920.6532
33 | 2601601.7266 | 1258861.5999
34 | 2601738.5546 | 1259070.9412
35 | 2601737.7104 | 1259071.5517
36 | 2601750.2646 | 1259062.472
37 | 2601733.1125 | 1259074.8772
38 | 2601756.7574 | 1259057.7761
39 | 2601757.3617 | 1259057.3391
40 | 2601768.2923 | 1259049.4657
41 | 2601839.8905 | 1259092.8788
42 | 2601850.4011 | 1259085.4473
43 | 2601822.805 | 1259105.448
44 | 2601868.614 | 1259072.5699
45 | 2601809.8861 | 1259116.7786
46 | 2601892.3712 | 1259055.3195
47 | 2601807.1478 | 1259119.1581
48 | 2601897.6674 | 1259051.469
49 | 2601786.7271 | 1259136.9035
50 | 2601532.2847 | 1259250.7874
51 | 2601517.2777 | 1259237.5691
52 | 2601560.927 | 1259276.016
53 | 2601506.0469 | 1259227.1534
54 | 2601500.4082 | 1259221.8747
55 | 2601605.8764 | 1259264.3217
56 | 2601633.3176 | 1259243.4052
57 | 2601486.0746 | 1259208.4559
58 | 2601625.3733 | 1259233.0605
59 | 2601654.092 | 1259227.9697
60 | 2601469.2542 | 1259192.709
61 | 2601484.0469 | 1259206.5575
62 | 2601468.0041 | 1259191.5387
63 | 2601463.8002 | 1259187.6031
64 | 2601456.5681 | 1259181.213
65 | 2601496.9434 | 1259165.3081
66 | 2601439.822 | 1259166.4166
67 | 2601521.6757 | 1259151.0771
68 | 2601774.3378 | 1259077.6907
69 | 2601792.5997 | 1259064.6826
70 | 2601756.4953 | 1259090.4
71 | 2601808.0407 | 1259053.6839
72 | 2601734.5452 | 1259106.0352
73 | 2601825.762 | 1259041.0609
74 | 2601825.9145 | 1259040.9523
75 | 2601736.8639 | 1259125.3777
76 | 2601721.0741 | 1259125.0827
77 | 2601550.0029 | 1259168.4394
78 | 2601555.9278 | 1259172.9829
79 | 2601536.8791 | 1259159.1068
80 | 2601571.9974 | 1259185.2498
81 | 2601535.3373 | 1259158.0104
82 | 2601579.6453 | 1259190.8256
83 | 2601581.0374 | 1259144.3718
84 | 2601588.4252 | 1259149.764
85 | 2601556.1322 | 1259126.984
86 | 2601589.172 | 1259197.7712
87 | 2601604.2024 | 1259161.2794
88 | 2601540.3709 | 1259117.4507
89 | 2601681.4491 | 1259000.0207
90 | 2601663.2172 | 1259012.4001
91 | 2601645.4049 | 1259024.4945
92 | 2601631.2693 | 1259025.5455
93 | 2601649.8582 | 1259045.7981
94 | 2601674.709 | 1259055.8679
95 | 2601668.587 | 1259067.317
96 | 2601656.4371 | 1259053.357
97 | 2601687.4876 | 1259043.3877
98 | 2601570.5177 | 1259043.0314
99 | 2601554.4916 | 1259026.8491
100 | 2601561.9933 | 1259064.8741
101 | 2601535.2023 | 1259083.5948
102 | 2601608.838 | 1259079.2537
103 | 2601604.0698 | 1259074.0539
104 | 2601645.0081 | 1258803.2347
105 | 2601629.6992 | 1258787.9981
106 | 2601651.9019 | 1258771.5041
107 | 2601627.3028 | 1258785.696
108 | 2601597.6735 | 1258807.8877
109 | 2601857.3888 | 1258986.3043
110 | 2601845.2235 | 1258995.0561
111 | 2601863.472 | 1258981.928
112 | 2601839.5368 | 1258999.1463
113 | 2601865.7531 | 1258980.287
114 | 2601827.2815 | 1259007.8021
115 | 2601821.4846 | 1259011.8964
116 | 2601809.7523 | 1258948.4194
117 | 2601799.6656 | 1258955.8544
118 | 2601813.4433 | 1258942.7644
119 | 2601792.7627 | 1258960.7452
120 | 2601781.9781 | 1258930.5915
121 | 2601815.9522 | 1258943.5956
122 | 2601775.5429 | 1258972.9455
123 | 2601755.3739 | 1258920.2992
124 | 2601764.8345 | 1258942.8981
125 | 2601766.9992 | 1258979.0007
126 | 2601764.9341 | 1258912.1484
127 | 2601762.0924 | 1258944.8665
128 | 2601700.9259 | 1259031.3383
129 | 2601707.7254 | 1259025.2415
130 | 2601718.7172 | 1259015.3857
131 | 2601720.8 | 1259013.5182
132 | 2601717.6512 | 1259213.7212
133 | 2601691.3018 | 1259236.7941
134 | 2601721.3442 | 1259210.6626
135 | 2601668.9 | 1259215.0956
136 | 2601726.8645 | 1259280.2332
137 | 2601749.5461 | 1259187.3194
138 | 2601686.6452 | 1259314.5153
139 | 2601766.3365 | 1259172.0604
140 | 2601690.7127 | 1259151.4836
141 | 2601796.0993 | 1259203.0703
142 | 2601765.2406 | 1259156.5386
143 | 2601526.0027 | 1258994.244
144 | 2601520.8008 | 1258987.4351
145 | 2601520.4083 | 1258986.9214
146 | 2601511.4487 | 1258975.1939
147 | 2601605.9827 | 1258974.4616
148 | 2601579.9086 | 1258985.245
149 | 2601617.683 | 1258967.0497
150 | 2601483.5777 | 1258938.7096
151 | 2601524.8657 | 1258966.9528
152 | 2601516.1431 | 1259104.293
153 | 2601523.3148 | 1259089.04
154 | 2601498.5492 | 1259095.8906
155 | 2601511.9715 | 1259063.5541
156 | 2601496.9028 | 1259095.1043
157 | 2601483.9063 | 1259136.429
158 | 2601479.0479 | 1259139.5933
159 | 2601509.3676 | 1259059.7612
160 | 2601467.9816 | 1259087.2174
161 | 2601611.5884 | 1259166.6702
162 | 2601619.0912 | 1259172.1463
163 | 2601809.5773 | 1259020.3064
164 | 2601504.8749 | 1259053.2173
165 | 2601494.655 | 1259038.331
166 | 2601482.8179 | 1259020.0467
167 | 2601479.2922 | 1259014.1584
168 | 2601479.2504 | 1259014.0886
169 | 2601803.435 | 1259024.6447
170 | 2601623.8754 | 1258963.127
171 | 2601650.4239 | 1258946.3045
172 | 2601656.5193 | 1258942.2652
173 | 2601669.5988 | 1258933.5976
174 | 2601675.6985 | 1258929.5554
175 | 2601567.1895 | 1258967.58
176 | 2601595.37 | 1259202.2899
177 | 2601604.6396 | 1259209.0481
178 | 2601612.0438 | 1259216.1112
179 | 2601696.4731 | 1259099.3153
180 | 2601706.8231 | 1259137.4748
181 | 2601694.7056 | 1259148.0116
182 | 2601881.6652 | 1259001.2406
183 | 2601862.3245 | 1259015.0172
184 | 2601473.6315 | 1259004.7721
185 | 2601688.7613 | 1258920.8989
186 | 2601843.5703 | 1259028.376
187 | 2601466.9667 | 1258993.8396
188 | 2601473.0533 | 1259003.8237
189 | 2601462.1199 | 1258985.8892
190 | 2601456.8927 | 1258977.315
191 | 2601529.552 | 1258890.2602
192 | 2601512.0477 | 1258867.7775
193 | 2601465.5067 | 1259148.4125
194 | 2601459.0087 | 1259152.6446
195 | 2601441.2806 | 1259083.4774
196 | 2601467.7666 | 1259087.2053
197 | 2601419.7854 | 1259068.6608
198 | 2601758.0822 | 1258869.8883
199 | 2601737.1275 | 1259000.4659
200 | 2601749.9693 | 1258991.14
201 | 2601734.5887 | 1259002.4175
202 | 2601755.7208 | 1258987.0402
203 | 2601845.088 | 1259027.2949
204 | 2601759.3156 | 1258868.7657
205 | 2601911.9968 | 1259041.0513
206 | 2601535.9521 | 1258868.5801
207 | 2601530.6144 | 1258860.5994
208 | 2601521.7347 | 1258831.7112
209 | 2601568.4998 | 1258793.7974
210 | 2601553.8982 | 1258949.1202
211 | 2601791.6396 | 1259032.9757
212 | 2601786.1156 | 1259036.8772
213 | 2601773.7912 | 1259045.5819
214 | 2601773.5042 | 1259045.7845
215 | 2601779.8047 | 1259142.957
216 | 2601581.999 | 1258854.0973
217 | 2601785.7052 | 1258898.3361
218 | 2601787.8331 | 1258896.9295
219 | 2601787.9726 | 1258896.8372
220 | 2601734.0221 | 1258965.017
221 | 2601721.0741 | 1259125.0827

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98767 | -0.23529 | 0.0018305 | 0.00045876
1 | 0.98777 | -0.23336 | 0.0018729 | 0.00046939
2 | 0.9876 | -0.23661 | 0.0015155 | 0.00037983
3 | 0.98785 | -0.23176 | 0.0018788 | 0.00047088
4 | 0.98754 | -0.23782 | 0.0012035 | 0.00030163
5 | 0.99206 | -0.15063 | 0.0013712 | 0.00034367
6 | 0.99298 | -0.133 | 0.0019648 | 0.00049243
7 | 0.99114 | -0.1683 | 0 | 0
8 | 0.98814 | -0.2262 | 0.0011577 | 0.00029016
9 | 0.98749 | -0.23882 | 0.0014829 | 0.00037165
10 | 0.99452 | -0.10375 | 0.0031835 | 0.00079786
11 | 0.99455 | -0.10306 | 0.0020269 | 0.000508
12 | 0.98838 | -0.22137 | 0.002534 | 0.00063509
13 | 0.98958 | -0.19811 | 0 | 0
14 | 0.99055 | -0.17956 | 0.0013632 | 0.00034164
15 | 0.98742 | -0.24013 | 0.0012006 | 0.00030091
16 | 0.97453 | -0.49 | 0.0019439 | 0.00048718
17 | 0.97346 | -0.51109 | 0.0018306 | 0.00045879
18 | 0.975 | -0.48069 | 0 | 0
19 | 0.97312 | -0.51763 | 0 | 0
20 | 0.97585 | -0.46391 | 0 | 0
21 | 0.97456 | -0.48939 | 0.0024959 | 0.00062554
22 | 0.97306 | -0.51888 | 0.0015993 | 0.00040081
23 | 0.97293 | -0.52148 | 0.0031954 | 0.00080085
24 | 0.97552 | -0.47052 | 0.0046758 | 0.0011719
25 | 0.9775 | -0.43168 | 0.0014991 | 0.00037571
26 | 0.9751 | -0.47877 | 0.0014903 | 0.00037349
27 | 0.97422 | -0.49598 | 0.00398 | 0.00099748
28 | 0.97303 | -0.51944 | 0.0026524 | 0.00066477
29 | 0.97245 | -0.53097 | 0.0022612 | 0.00056672
30 | 0.97515 | -0.47768 | 0.0046748 | 0.0011716
31 | 0.97789 | -0.4239 | 0.0014992 | 0.00037574
32 | 0.97487 | -0.4832 | 0.0033679 | 0.00084408
33 | 0.97412 | -0.498 | 0.0026036 | 0.00065254
34 | 0.98984 | -0.19337 | 0.0013563 | 0.00033991
35 | 0.98987 | -0.19274 | 0.0017367 | 0.00043527
36 | 0.98941 | -0.20175 | 0.0015945 | 0.00039962
37 | 0.99006 | -0.18915 | 0.0013546 | 0.00033949
38 | 0.98918 | -0.20616 | 0.0016086 | 0.00040316
39 | 0.98916 | -0.20655 | 0.0025055 | 0.00062795
40 | 0.98883 | -0.213 | 0.0013447 | 0.00033702
41 | 0.98507 | -0.28525 | 0.0023549 | 0.00059019
42 | 0.98492 | -0.28812 | 0.0021507 | 0.00053902
43 | 0.98535 | -0.27963 | 0.0015846 | 0.00039713
44 | 0.98471 | -0.29223 | 0.0024279 | 0.0006085
45 | 0.98561 | -0.27459 | 0.0012918 | 0.00032374
46 | 0.9845 | -0.29636 | 0.0039162 | 0.0009815
47 | 0.98567 | -0.27344 | 0.0011192 | 0.0002805
48 | 0.98447 | -0.29682 | 0.0016767 | 0.00042023
49 | 0.98614 | -0.26434 | 0.0018612 | 0.00046645
50 | 0.97103 | -0.55923 | 0.0034976 | 0.00087657
51 | 0.97113 | -0.55716 | 0.0031506 | 0.00078961
52 | 0.97095 | -0.56072 | 0.0021105 | 0.00052895
53 | 0.97126 | -0.55468 | 0.0023017 | 0.00057685
54 | 0.97134 | -0.5531 | 0.0025849 | 0.00064784
55 | 0.97907 | -0.40108 | 0.0033352 | 0.00083588
56 | 0.97918 | -0.39899 | 0 | 0
57 | 0.97159 | -0.54815 | 0.004463 | 0.0011185
58 | 0.97872 | -0.40797 | 0.0009733 | 0.00024393
59 | 0.98012 | -0.38066 | 0.00080939 | 0.00020285
60 | 0.97203 | -0.53931 | 0.0014244 | 0.00035698
61 | 0.97163 | -0.54722 | 0.0030582 | 0.00076645
62 | 0.97207 | -0.53859 | 0.0011554 | 0.00028956
63 | 0.9722 | -0.53607 | 0 | 0
64 | 0.97212 | -0.53766 | 0.0015168 | 0.00038015
65 | 0.97342 | -0.51203 | 0.0020409 | 0.00051151
66 | 0.97196 | -0.54071 | 0 | 0
67 | 0.97435 | -0.49364 | 0.0016203 | 0.00040607
68 | 0.98865 | -0.21611 | 0.0019489 | 0.00048843
69 | 0.98837 | -0.22162 | 0.0036783 | 0.00092188
70 | 0.98897 | -0.20998 | 0.0012039 | 0.00030174
71 | 0.9882 | -0.22503 | 0.0013029 | 0.00032655
72 | 0.98939 | -0.20185 | 0.0015803 | 0.00039606
73 | 0.98802 | -0.22844 | 0.0013121 | 0.00032884
74 | 0.98802 | -0.22846 | 0.0012437 | 0.0003117
75 | 0.98876 | -0.21382 | 0.0014145 | 0.0003545
76 | 0.98932 | -0.20325 | 0 | 0
77 | 0.97542 | -0.47262 | 0.0019029 | 0.00047692
78 | 0.97565 | -0.46811 | 0.0017417 | 0.0004365
79 | 0.97493 | -0.48215 | 0.0023702 | 0.00059403
80 | 0.97628 | -0.45571 | 0.001904 | 0.00047718
81 | 0.97488 | -0.48325 | 0.0024352 | 0.00061033
82 | 0.97658 | -0.4498 | 0.0024996 | 0.00062645
83 | 0.97367 | -0.50713 | 0.00208 | 0.0005213
84 | 0.97361 | -0.50822 | 0.0020579 | 0.00051575
85 | 0.97391 | -0.50237 | 0.0032308 | 0.0008097
86 | 0.97697 | -0.44226 | 0.0023445 | 0.00058758
87 | 0.97353 | -0.50979 | 0.0018382 | 0.00046068
88 | 0.97353 | -0.50982 | 0.0022064 | 0.00055296
89 | 0.99965 | -0.0067011 | 0.0043856 | 0.0010991
90 | 0.99974 | -0.0050154 | 0.0010908 | 0.00027337
91 | 0.99985 | -0.0029591 | 0 | 0
92 | 0.99982 | -0.0035328 | 0.002321 | 0.00058169
93 | 1 | 0 | -0.42806 | -0.10982
94 | 0.99639 | -0.068072 | 0 | 0
95 | 0.9954 | -0.086888 | 0.0013155 | 0.00032968
96 | 0.99873 | -0.023961 | 0.0013804 | 0.00034596
97 | 0.9955 | -0.085049 | 0.0011022 | 0.00027623
98 | 0.97109 | -0.55779 | 0.0008139 | 0.00020398
99 | 0.97111 | -0.55745 | 0.00095211 | 0.00023862
100 | 0.97206 | -0.53883 | 0.0015517 | 0.0003889
101 | 0.97211 | -0.53789 | 0.0010373 | 0.00025998
102 | 0.98739 | -0.2407 | 0.0015024 | 0.00037653
103 | 0.98738 | -0.24092 | 0.0016686 | 0.00041819
104 | 0.97243 | -0.53131 | 0.0022933 | 0.00057475
105 | 0.97217 | -0.53652 | 0 | 0
106 | 0.97207 | -0.53837 | 0.003627 | 0.000909
107 | 0.97214 | -0.5371 | 0 | 0
108 | 0.97181 | -0.54356 | 0.0016294 | 0.00040837
109 | 0.98714 | -0.24583 | 0.0021061 | 0.00052783
110 | 0.98727 | -0.24338 | 0.0022402 | 0.00056145
111 | 0.98709 | -0.24678 | 0.002557 | 0.00064084
112 | 0.98734 | -0.24196 | 0.0021076 | 0.00052822
113 | 0.98708 | -0.247 | 0.0044751 | 0.0011216
114 | 0.98753 | -0.23834 | 0.0021729 | 0.00054457
115 | 0.98763 | -0.23636 | 0.0010064 | 0.00025223
116 | 0.98801 | -0.22793 | 0.0034757 | 0.00087109
117 | 0.98878 | -0.21307 | 0.0017631 | 0.00044188
118 | 0.98718 | -0.24374 | 0 | 0
119 | 0.98931 | -0.20293 | 0.0035553 | 0.00089104
120 | 0.98324 | -0.31983 | 0 | 0
121 | 0.98717 | -0.2439 | 0.0034462 | 0.00086371
122 | 0.99021 | -0.18564 | 0.0019024 | 0.0004768
123 | 0.98015 | -0.37984 | 0 | 0
124 | 0.98306 | -0.32336 | 0.0028314 | 0.00070961
125 | 0.99067 | -0.17695 | 0.0019523 | 0.00048929
126 | 0.97997 | -0.38341 | 0.0027455 | 0.00068809
127 | 0.98304 | -0.32376 | 0.0025398 | 0.00063654
128 | 0.9946 | -0.10211 | 0.001997 | 0.00050049
129 | 0.99415 | -0.11065 | 0.0020538 | 0.00051473
130 | 0.99343 | -0.1243 | 0.0028422 | 0.00071232
131 | 0.9933 | -0.12684 | 0.0028323 | 0.00070984
132 | 0.9833 | -0.319 | 0.0060423 | 0.0015143
133 | 0.98198 | -0.34447 | 0 | 0
134 | 0.98349 | -0.31534 | 0 | 0
135 | 0.98084 | -0.3666 | 0 | 0
136 | 0.98183 | -0.34747 | 0 | 0
137 | 0.98493 | -0.2875 | 0.0023897 | 0.00059892
138 | 0.98169 | -0.35029 | 0.0029533 | 0.00074016
139 | 0.98584 | -0.26994 | 0 | 0
140 | 0.98854 | -0.21829 | 0.0011347 | 0.00028439
141 | 0.9857 | -0.27266 | 0.0035241 | 0.00088321
142 | 0.98673 | -0.25284 | 0 | 0
143 | 0.97118 | -0.55603 | 0.0016126 | 0.00040417
144 | 0.97121 | -0.55549 | 0.00078088 | 0.00019571
145 | 0.97121 | -0.55544 | 0.00077064 | 0.00019314
146 | 0.97128 | -0.5541 | 0 | 0
147 | 0.97262 | -0.5275 | 0 | 0
148 | 0.97217 | -0.53653 | 0.0062179 | 0.0015584
149 | 0.97285 | -0.52307 | 0.0023528 | 0.00058966
150 | 0.97114 | -0.55684 | 0.0032264 | 0.00080862
151 | 0.9714 | -0.55173 | 0.0020556 | 0.00051517
152 | 0.97245 | -0.53104 | 0 | 0
153 | 0.97214 | -0.53727 | 0 | 0
154 | 0.97206 | -0.53886 | 0.0058672 | 0.0014705
155 | 0.97166 | -0.54667 | 0.0023333 | 0.00058479
156 | 0.97203 | -0.5394 | 0.0017642 | 0.00044216
157 | 0.9717 | -0.54593 | 0.0017498 | 0.00043853
158 | 0.97171 | -0.54575 | 0.0017482 | 0.00043814
159 | 0.9716 | -0.54795 | 0.0010315 | 0.00025851
160 | 0.97163 | -0.54725 | 0.0050586 | 0.0012678
161 | 0.97351 | -0.51022 | 0.0012071 | 0.00030252
162 | 0.9735 | -0.51045 | 0.001346 | 0.00033734
163 | 0.98785 | -0.23202 | 0.0011176 | 0.00028009
164 | 0.97149 | -0.55002 | 0.0014362 | 0.00035994
165 | 0.97128 | -0.55424 | 0.001703 | 0.0004268
166 | 0.97106 | -0.55865 | 0.001454 | 0.00036441
167 | 0.971 | -0.55986 | 0.0011928 | 0.00029896
168 | 0.97099 | -0.55987 | 0.0011975 | 0.00030012
169 | 0.98797 | -0.22963 | 0.0017822 | 0.00044666
170 | 0.97298 | -0.5204 | 0.0032242 | 0.00080806
171 | 0.97366 | -0.50713 | 0.0018937 | 0.00047462
172 | 0.97383 | -0.50379 | 0.0018953 | 0.00047501
173 | 0.97422 | -0.49609 | 0.001894 | 0.00047468
174 | 0.97441 | -0.49224 | 0.001894 | 0.00047469
175 | 0.97194 | -0.54101 | 0.00093125 | 0.00023339
176 | 0.97722 | -0.43725 | 0.0011802 | 0.00029578
177 | 0.97761 | -0.42968 | 0.003005 | 0.00075313
178 | 0.97796 | -0.42273 | 0.0011736 | 0.00029413
179 | 0.99297 | -0.13328 | 0.0015347 | 0.00038462
180 | 0.98893 | -0.21073 | 0.0021161 | 0.00053035
181 | 0.98863 | -0.21649 | 0.0011457 | 0.00028713
182 | 0.98777 | -0.23326 | 0.0019417 | 0.00048664
183 | 0.98782 | -0.23243 | 0.0017443 | 0.00043717
184 | 0.97092 | -0.5613 | 0.0020179 | 0.00050572
185 | 0.97486 | -0.48346 | 0.0014899 | 0.00037341
186 | 0.9879 | -0.23087 | 0.0012179 | 0.00030523
187 | 0.97088 | -0.56224 | 0.0015254 | 0.00038231
188 | 0.97092 | -0.5614 | 0.0012219 | 0.00030623
189 | 0.97085 | -0.56264 | 0.001178 | 0.00029523
190 | 0.97084 | -0.56286 | 0.0011631 | 0.0002915
191 | 0.97054 | -0.56874 | 0.0044008 | 0.001103
192 | 0.97066 | -0.56642 | 0 | 0
193 | 0.97176 | -0.5447 | 0.001746 | 0.0004376
194 | 0.9718 | -0.54395 | 0.0021586 | 0.000541
195 | 0.9715 | -0.54991 | 0.0042625 | 0.0010683
196 | 0.97163 | -0.54728 | 0.0037764 | 0.00094646
197 | 0.97147 | -0.55041 | 0.0010215 | 0.00025602
198 | 0.97501 | -0.48061 | 0.0039027 | 0.0009781
199 | 0.99232 | -0.14546 | 0.0023229 | 0.00058218
200 | 0.9916 | -0.15925 | 0.0020488 | 0.00051348
201 | 0.99247 | -0.14264 | 0.0019406 | 0.00048636
202 | 0.99128 | -0.16531 | 0.0030649 | 0.00076813
203 | 0.98789 | -0.23104 | 0.0013195 | 0.00033069
204 | 0.97499 | -0.48082 | 0.0070607 | 0.0017696
205 | 0.98444 | -0.29753 | 0.002228 | 0.0005584
206 | 0.97074 | -0.56486 | 0.0034218 | 0.00085757
207 | 0.97077 | -0.56425 | 0 | 0
208 | 0.97109 | -0.55783 | 0 | 0
209 | 0.97153 | -0.54913 | 0 | 0
210 | 0.97172 | -0.5453 | 0 | 0
211 | 0.98823 | -0.22458 | 0.0013654 | 0.0003422
212 | 0.98836 | -0.22206 | 0.0013915 | 0.00034874
213 | 0.98867 | -0.21605 | 0.0013933 | 0.0003492
214 | 0.98868 | -0.2159 | 0.0017839 | 0.00044708
215 | 0.98631 | -0.26095 | 0.0021122 | 0.00052937
216 | 0.97406 | -0.49918 | 0.0030409 | 0.00076211
217 | 0.97967 | -0.38916 | 0.0031935 | 0.00080035
218 | 0.97965 | -0.3896 | 0.0031643 | 0.00079306
219 | 0.97965 | -0.38962 | 0.0063403 | 0.001589
220 | 0.98291 | -0.3262 | 0.0039169 | 0.00098166
221 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010406 | -0.0026077 | 0.010407 | 0.0026082 | 9.5663e-07 | 4.7939e-07 | 0.015677 | 0.015677 | 0.015677 | 0.98767 | -0.23529 | 0.98777 | -0.23336 | 4.3069
1 | 0.0085751 | 0.002149 | -0.0085746 | -0.0021487 | 5.3672e-07 | 2.3377e-07 | 0.012919 | 0.012919 | 0.012919 | 0.98767 | -0.23529 | 0.9876 | -0.23661 | 3.5492
2 | -0.012279 | -0.0030776 | 0.01228 | 0.0030781 | 9.385e-07 | 5.0701e-07 | 0.018498 | 0.018498 | 0.018498 | 0.98777 | -0.23336 | 0.98785 | -0.23176 | 5.082
3 | 0.0070591 | 0.0017689 | -0.0070587 | -0.0017688 | 4.0969e-07 | 1.3863e-07 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.9876 | -0.23661 | 0.98754 | -0.23782 | 2.9219
4 | -0.014159 | -0.003549 | 0.014163 | 0.0035511 | 3.7531e-06 | 2.1202e-06 | 0.021328 | 0.021328 | 0.021328 | 0.98785 | -0.23176 | 0.98814 | -0.2262 | 5.8595
5 | 0.0058551 | 0.0014671 | -0.0058549 | -0.0014671 | 2.7724e-07 | 5.5915e-08 | 0.0088224 | 0.0088224 | 0.0088224 | 0.98754 | -0.23782 | 0.98749 | -0.23882 | 2.4237
6 | -0.23994 | -0.061133 | 0.24015 | 0.061263 | 0.00020431 | 0.00013027 | 0.36025 | 0.36025 | 0.36025 | 0.99206 | -0.15063 | 0.99298 | -0.133 | 32.9901
7 | 0.23857 | 0.060789 | -0.23837 | -0.06066 | 0.0002032 | 0.00012956 | 0.3582 | 0.3582 | 0.3582 | 0.99206 | -0.15063 | 0.99114 | -0.1683 | 32.8018
8 | -0.24365 | -0.06214 | 0.244 | 0.062365 | 0.00035286 | 0.00022501 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.99298 | -0.133 | 0.99455 | -0.10306 | 33.4703
9 | 0.0015347 | 0.0003845 | -0.0015347 | -0.00038462 | 2.0067e-08 | -1.1804e-07 | 0.0022997 | 0.0022998 | 0.0022998 | 0.99298 | -0.133 | 0.99297 | -0.13328 | 0.6318
10 | 0.1999 | 0.050982 | -0.19962 | -0.0508 | 0.00028732 | 0.0001829 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.99114 | -0.1683 | 0.98958 | -0.19811 | 27.5123
11 | 0.038465 | 0.0096775 | -0.038444 | -0.0096645 | 2.068e-05 | 1.3022e-05 | 0.057762 | 0.057762 | 0.057762 | 0.99114 | -0.1683 | 0.99055 | -0.17956 | 15.8687
12 | -0.015321 | -0.0038413 | 0.015324 | 0.0038433 | 3.5268e-06 | 2.0308e-06 | 0.023072 | 0.023072 | 0.023072 | 0.98814 | -0.2262 | 0.98838 | -0.22137 | 6.3384
13 | 0.004372 | 0.0010954 | -0.0043717 | -0.0010955 | 2.7354e-07 | -3.993e-08 | 0.0065879 | 0.006588 | 0.006588 | 0.98749 | -0.23882 | 0.98742 | -0.24013 | 1.8099
14 | -0.0031835 | -0.00079786 | 0.0031836 | 0.00079777 | 1.0491e-07 | -9.2866e-08 | 0.0047632 | 0.0047632 | 0.0047632 | 0.99452 | -0.10375 | 0.99455 | -0.10306 | 1.3086
15 | -0.24921 | -0.063671 | 0.2494 | 0.063796 | 0.000195 | 0.00012437 | 0.37329 | 0.37329 | 0.37329 | 0.99455 | -0.10306 | 0.9954 | -0.086888 | 34.1842
16 | -0.017858 | -0.0044784 | 0.017861 | 0.0044799 | 2.6209e-06 | 1.5535e-06 | 0.026887 | 0.026887 | 0.026887 | 0.98838 | -0.22137 | 0.98854 | -0.21829 | 7.3865
17 | 0.15882 | 0.040559 | -0.1587 | -0.040482 | 0.0001205 | 7.647e-05 | 0.23909 | 0.23909 | 0.23909 | 0.98958 | -0.19811 | 0.98876 | -0.21382 | 21.8945
18 | 0.022278 | 0.0055943 | -0.022273 | -0.005591 | 5.4536e-06 | 3.3239e-06 | 0.033503 | 0.033503 | 0.033503 | 0.98958 | -0.19811 | 0.98932 | -0.20325 | 9.2041
19 | 0.018516 | 0.0046467 | -0.018512 | -0.0046447 | 3.3013e-06 | 1.967e-06 | 0.027844 | 0.027844 | 0.027844 | 0.98958 | -0.19811 | 0.98939 | -0.20185 | 7.6495
20 | 0.037081 | 0.0093228 | -0.037064 | -0.0093122 | 1.6966e-05 | 1.0671e-05 | 0.055714 | 0.055714 | 0.055714 | 0.99055 | -0.17956 | 0.99006 | -0.18915 | 15.3061
21 | 0.0031711 | 0.00079456 | -0.003171 | -0.00079464 | 8.6477e-08 | -7.3823e-08 | 0.0047787 | 0.0047787 | 0.0047787 | 0.98742 | -0.24013 | 0.98739 | -0.2407 | 1.3128
22 | 0.026974 | 0.0067796 | -0.026947 | -0.0067627 | 2.7123e-05 | 1.6828e-05 | 0.041194 | 0.041194 | 0.041194 | 0.97453 | -0.49 | 0.97346 | -0.51109 | 11.3171
23 | -0.028918 | -0.0072667 | 0.028931 | 0.0072748 | 1.2859e-05 | 8.0106e-06 | 0.044162 | 0.044162 | 0.044162 | 0.97453 | -0.49 | 0.975 | -0.48069 | 12.1324
24 | 0.025116 | 0.006304 | -0.025108 | -0.0062991 | 7.8371e-06 | 4.8395e-06 | 0.038396 | 0.038396 | 0.038396 | 0.97346 | -0.51109 | 0.97312 | -0.51763 | 10.5483
25 | -0.04106 | -0.010317 | 0.041093 | 0.010337 | 3.2922e-05 | 2.0791e-05 | 0.062674 | 0.062674 | 0.062674 | 0.975 | -0.48069 | 0.97585 | -0.46391 | 17.2181
26 | 0.012129 | 0.0030418 | -0.012124 | -0.0030391 | 5.0265e-06 | 2.7294e-06 | 0.018512 | 0.018512 | 0.018512 | 0.975 | -0.48069 | 0.97456 | -0.48939 | 5.0858
27 | 0.004252 | 0.0010654 | -0.0042518 | -0.0010655 | 2.5325e-07 | -3.6379e-08 | 0.0065018 | 0.0065018 | 0.0065018 | 0.97312 | -0.51763 | 0.97306 | -0.51888 | 1.7862
28 | 0.020856 | 0.0052337 | -0.020853 | -0.0052313 | 3.8308e-06 | 2.327e-06 | 0.031894 | 0.031894 | 0.031894 | 0.97312 | -0.51763 | 0.97293 | -0.52148 | 8.7622
29 | 0.020327 | 0.005099 | -0.020321 | -0.0050951 | 6.4091e-06 | 3.8797e-06 | 0.030998 | 0.030998 | 0.030998 | 0.97585 | -0.46391 | 0.97552 | -0.47052 | 8.5158
30 | -0.098387 | -0.024737 | 0.098539 | 0.024834 | 0.00015168 | 9.6849e-05 | 0.15005 | 0.15005 | 0.15005 | 0.97585 | -0.46391 | 0.9775 | -0.43168 | 41.2234
31 | 0.036967 | 0.0093004 | -0.036941 | -0.0092839 | 2.6229e-05 | 1.6512e-05 | 0.056382 | 0.056382 | 0.056382 | 0.97585 | -0.46391 | 0.9751 | -0.47877 | 15.4895
32 | 0.0096283 | 0.0024136 | -0.0096252 | -0.0024121 | 3.0226e-06 | 1.4699e-06 | 0.014701 | 0.014701 | 0.014701 | 0.97456 | -0.48939 | 0.97422 | -0.49598 | 4.0388
33 | 0.0026525 | 0.00066467 | -0.0026524 | -0.00066477 | 7.1027e-08 | -9.7537e-08 | 0.0040562 | 0.0040563 | 0.0040563 | 0.97306 | -0.51888 | 0.97303 | -0.51944 | 1.1144
34 | 0.017657 | 0.0044305 | -0.017649 | -0.0044257 | 7.9809e-06 | 4.7456e-06 | 0.027007 | 0.027007 | 0.027007 | 0.97293 | -0.52148 | 0.97245 | -0.53097 | 7.4196
35 | 0.015645 | 0.0039232 | -0.01564 | -0.0039201 | 5.3346e-06 | 3.1025e-06 | 0.023865 | 0.023865 | 0.023865 | 0.97552 | -0.47052 | 0.97515 | -0.47768 | 6.5565
36 | -0.10004 | -0.025209 | 0.10008 | 0.025233 | 3.7246e-05 | 2.3783e-05 | 0.15234 | 0.15234 | 0.15234 | 0.9775 | -0.43168 | 0.97789 | -0.4239 | 41.8503
37 | 0.035451 | 0.0089104 | -0.035443 | -0.0089057 | 7.5e-06 | 4.7148e-06 | 0.054108 | 0.054108 | 0.054108 | 0.9751 | -0.47877 | 0.97487 | -0.4832 | 14.8648
38 | 0.0056452 | 0.0014146 | -0.0056447 | -0.0014145 | 5.4299e-07 | 1.0503e-07 | 0.0086224 | 0.0086225 | 0.0086225 | 0.97422 | -0.49598 | 0.97412 | -0.498 | 2.3688
39 | 0.015388 | 0.003859 | -0.015388 | -0.0038589 | 2.494e-07 | 1.4473e-07 | 0.023547 | 0.023547 | 0.023547 | 0.97245 | -0.53097 | 0.97243 | -0.53131 | 6.469
40 | 0.010965 | 0.0027485 | -0.010963 | -0.0027477 | 1.5274e-06 | 7.9607e-07 | 0.016732 | 0.016732 | 0.016732 | 0.97515 | -0.47768 | 0.97501 | -0.48061 | 4.5967
41 | -0.10157 | -0.025609 | 0.10179 | 0.025746 | 0.00021465 | 0.00013708 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.97789 | -0.4239 | 0.98015 | -0.37984 | 42.477
42 | 0.032075 | 0.0080616 | -0.032075 | -0.0080614 | 3.9996e-07 | 2.5043e-07 | 0.048967 | 0.048967 | 0.048967 | 0.97487 | -0.4832 | 0.97486 | -0.48346 | 13.4525
43 | 0.003041 | 0.00076196 | -0.0030409 | -0.00076211 | 1.7079e-07 | -1.5343e-07 | 0.0046453 | 0.0046454 | 0.0046454 | 0.97412 | -0.498 | 0.97406 | -0.49918 | 1.2762
44 | -0.033966 | -0.0085329 | 0.033967 | 0.0085336 | 1.0189e-06 | 6.3871e-07 | 0.051068 | 0.051068 | 0.051068 | 0.98984 | -0.19337 | 0.98987 | -0.19274 | 14.0296
45 | 0.03261 | 0.008193 | -0.032597 | -0.0081849 | 1.3027e-05 | 8.1518e-06 | 0.049029 | 0.049029 | 0.049029 | 0.98984 | -0.19337 | 0.98941 | -0.20175 | 13.4695
46 | -0.035704 | -0.0089688 | 0.03571 | 0.0089727 | 6.1314e-06 | 3.8511e-06 | 0.053678 | 0.053678 | 0.053678 | 0.98987 | -0.19274 | 0.99006 | -0.18915 | 14.7468
47 | 0.031002 | 0.0077852 | -0.030996 | -0.0077812 | 6.5339e-06 | 4.0788e-06 | 0.046631 | 0.046631 | 0.046631 | 0.98941 | -0.20175 | 0.98918 | -0.20616 | 12.8107
48 | 0.029387 | 0.007378 | -0.029386 | -0.0073777 | 5.4667e-07 | 3.403e-07 | 0.044211 | 0.044211 | 0.044211 | 0.98918 | -0.20616 | 0.98916 | -0.20655 | 12.1459
49 | 0.026881 | 0.0067497 | -0.026873 | -0.0067446 | 8.2623e-06 | 5.115e-06 | 0.040442 | 0.040442 | 0.040442 | 0.98916 | -0.20655 | 0.98883 | -0.213 | 11.1105
50 | 0.025528 | 0.0064076 | -0.025524 | -0.0064054 | 3.5317e-06 | 2.1785e-06 | 0.038418 | 0.038418 | 0.038418 | 0.98883 | -0.213 | 0.98868 | -0.2159 | 10.5545
51 | 0.012405 | 0.00311 | -0.012403 | -0.0031091 | 1.6951e-06 | 9.2101e-07 | 0.018739 | 0.018739 | 0.018739 | 0.98507 | -0.28525 | 0.98492 | -0.28812 | 5.1481
52 | -0.01476 | -0.0037002 | 0.014764 | 0.0037024 | 3.9552e-06 | 2.2612e-06 | 0.022296 | 0.022296 | 0.022296 | 0.98507 | -0.28525 | 0.98535 | -0.27963 | 6.1254
53 | 0.010253 | 0.00257 | -0.010251 | -0.002569 | 2.007e-06 | 1.0007e-06 | 0.01549 | 0.01549 | 0.01549 | 0.98492 | -0.28812 | 0.98471 | -0.29223 | 4.2555
54 | -0.016349 | -0.0040996 | 0.016352 | 0.0041019 | 3.9288e-06 | 2.2954e-06 | 0.024689 | 0.024689 | 0.024689 | 0.98535 | -0.27963 | 0.98561 | -0.27459 | 6.7828
55 | 0.0078227 | 0.0019605 | -0.0078212 | -0.0019599 | 1.5385e-06 | 6.1124e-07 | 0.011821 | 0.011821 | 0.011821 | 0.98471 | -0.29223 | 0.9845 | -0.29636 | 3.2476
56 | -0.017644 | -0.0044256 | 0.017645 | 0.0044262 | 9.6542e-07 | 5.7163e-07 | 0.026639 | 0.026639 | 0.026639 | 0.98561 | -0.27459 | 0.98567 | -0.27344 | 7.3185
57 | 0.0039049 | 0.00097842 | -0.0039048 | -0.00097845 | 8.5534e-08 | -2.8518e-08 | 0.005902 | 0.005902 | 0.005902 | 0.9845 | -0.29636 | 0.98447 | -0.29682 | 1.6214
58 | -0.018764 | -0.0047067 | 0.018773 | 0.0047115 | 8.1417e-06 | 4.8657e-06 | 0.028329 | 0.028329 | 0.028329 | 0.98567 | -0.27344 | 0.98614 | -0.26434 | 7.7827
59 | 0.0022281 | 0.00055822 | -0.002228 | -0.0005584 | 7.5347e-08 | -1.7703e-07 | 0.0033677 | 0.0033677 | 0.0033677 | 0.98447 | -0.29682 | 0.98444 | -0.29753 | 0.92521
60 | -0.020634 | -0.005178 | 0.020637 | 0.00518 | 3.3435e-06 | 2.0225e-06 | 0.031137 | 0.031137 | 0.031137 | 0.98614 | -0.26434 | 0.98631 | -0.26095 | 8.5542
61 | -0.0056083 | -0.0014051 | 0.0056088 | 0.0014053 | 5.5388e-07 | 1.0707e-07 | 0.008594 | 0.0085939 | 0.008594 | 0.97103 | -0.55923 | 0.97113 | -0.55716 | 2.361
62 | 0.0021107 | 0.00052858 | -0.0021105 | -0.00052895 | 1.4974e-07 | -3.7629e-07 | 0.0032343 | 0.0032345 | 0.0032345 | 0.97103 | -0.55923 | 0.97095 | -0.56072 | 0.88859
63 | -0.0087594 | -0.0021949 | 0.0087604 | 0.0021953 | 1.0347e-06 | 4.7268e-07 | 0.013421 | 0.013421 | 0.013421 | 0.97113 | -0.55716 | 0.97126 | -0.55468 | 3.6872
64 | -0.011062 | -0.0027722 | 0.011063 | 0.0027726 | 8.3194e-07 | 4.3684e-07 | 0.016948 | 0.016948 | 0.016948 | 0.97126 | -0.55468 | 0.97134 | -0.5531 | 4.6559
65 | -0.013648 | -0.0034205 | 0.013651 | 0.0034223 | 3.2185e-06 | 1.8167e-06 | 0.020907 | 0.020907 | 0.020907 | 0.97134 | -0.5531 | 0.97159 | -0.54815 | 5.7438
66 | -0.0033352 | -0.00083588 | 0.0033355 | 0.00083566 | 3.3244e-07 | -2.2121e-07 | 0.0050689 | 0.0050687 | 0.0050689 | 0.97907 | -0.40108 | 0.97918 | -0.39899 | 1.3926
67 | 0.1143 | 0.028899 | -0.11425 | -0.028868 | 4.9244e-05 | 3.1024e-05 | 0.17379 | 0.17379 | 0.17379 | 0.97918 | -0.39899 | 0.97872 | -0.40797 | 15.915
68 | -0.11764 | -0.029735 | 0.11774 | 0.0298 | 0.0001035 | 6.5259e-05 | 0.17886 | 0.17886 | 0.17886 | 0.97918 | -0.39899 | 0.98012 | -0.38066 | 16.3791
69 | -0.018114 | -0.0045408 | 0.018115 | 0.0045413 | 8.017e-07 | 4.7869e-07 | 0.027743 | 0.027743 | 0.027743 | 0.97159 | -0.54815 | 0.97163 | -0.54722 | 7.6216
70 | 0.11328 | 0.028624 | -0.1132 | -0.028574 | 8.0074e-05 | 5.0435e-05 | 0.17231 | 0.17231 | 0.17231 | 0.97872 | -0.40797 | 0.97796 | -0.42273 | 15.7795
71 | -0.11855 | -0.030003 | 0.11863 | 0.030053 | 8.0041e-05 | 5.0479e-05 | 0.18009 | 0.18009 | 0.18009 | 0.98012 | -0.38066 | 0.98084 | -0.3666 | 16.4916
72 | 0.021181 | 0.0053126 | -0.021173 | -0.0053078 | 7.9897e-06 | 4.8623e-06 | 0.032426 | 0.032426 | 0.032426 | 0.97203 | -0.53931 | 0.97163 | -0.54722 | 8.9083
73 | -0.022605 | -0.0056696 | 0.022606 | 0.0056701 | 7.6904e-07 | 4.7096e-07 | 0.034606 | 0.034606 | 0.034606 | 0.97203 | -0.53931 | 0.97207 | -0.53859 | 9.5073
74 | -0.023762 | -0.0059596 | 0.023764 | 0.0059614 | 2.8573e-06 | 1.7573e-06 | 0.036375 | 0.036375 | 0.036375 | 0.97207 | -0.53859 | 0.9722 | -0.53607 | 9.9931
75 | 0.0089227 | 0.0022365 | -0.008922 | -0.0022361 | 6.7499e-07 | 3.1234e-07 | 0.013657 | 0.013657 | 0.013657 | 0.9722 | -0.53607 | 0.97212 | -0.53766 | 3.7519
76 | -0.032687 | -0.0081978 | 0.032725 | 0.0082213 | 3.7501e-05 | 2.3505e-05 | 0.050032 | 0.050032 | 0.050032 | 0.9722 | -0.53607 | 0.97342 | -0.51203 | 13.745
77 | 0.0074052 | 0.001856 | -0.0074041 | -0.0018556 | 1.0767e-06 | 4.1209e-07 | 0.011335 | 0.011335 | 0.011335 | 0.97212 | -0.53766 | 0.97196 | -0.54071 | 3.1141
78 | -0.034765 | -0.0087328 | 0.034796 | 0.008752 | 3.0538e-05 | 1.9185e-05 | 0.053152 | 0.053151 | 0.053152 | 0.97342 | -0.51203 | 0.97435 | -0.49364 | 14.6021
79 | 0.0074041 | 0.0018556 | -0.007403 | -0.0018551 | 1.1436e-06 | 4.378e-07 | 0.011335 | 0.011335 | 0.011335 | 0.97196 | -0.54071 | 0.9718 | -0.54395 | 3.1141
80 | -0.036416 | -0.0091581 | 0.036434 | 0.0091695 | 1.8087e-05 | 1.1382e-05 | 0.055626 | 0.055626 | 0.055626 | 0.97435 | -0.49364 | 0.97488 | -0.48325 | 15.2818
81 | 0.013768 | 0.003452 | -0.013765 | -0.0034499 | 3.6107e-06 | 2.0234e-06 | 0.020723 | 0.020723 | 0.020723 | 0.98865 | -0.21611 | 0.98837 | -0.22162 | 5.6931
82 | -0.015717 | -0.0039404 | 0.015722 | 0.0039431 | 4.5971e-06 | 2.6611e-06 | 0.023656 | 0.023656 | 0.023656 | 0.98865 | -0.21611 | 0.98897 | -0.20998 | 6.4989
83 | 0.010086 | 0.0025281 | -0.010085 | -0.0025273 | 1.6393e-06 | 8.0624e-07 | 0.015185 | 0.015185 | 0.015185 | 0.98837 | -0.22162 | 0.9882 | -0.22503 | 4.1718
84 | -0.016926 | -0.0042448 | 0.016932 | 0.0042487 | 6.5547e-06 | 3.849e-06 | 0.025468 | 0.025467 | 0.025468 | 0.98897 | -0.20998 | 0.98939 | -0.20185 | 6.9966
85 | 0.0087817 | 0.0022007 | -0.0087802 | -0.0022001 | 1.4267e-06 | 6.3437e-07 | 0.013223 | 0.013223 | 0.013223 | 0.9882 | -0.22503 | 0.98802 | -0.22844 | 3.6328
86 | 0.0074682 | 0.0018712 | -0.0074681 | -0.0018712 | 8.8766e-09 | 3.2847e-09 | 0.011247 | 0.011247 | 0.011247 | 0.98802 | -0.22844 | 0.98802 | -0.22846 | 3.0899
87 | 0.0062244 | 0.0015595 | -0.0062237 | -0.0015594 | 7.1434e-07 | 1.796e-07 | 0.0093742 | 0.0093743 | 0.0093743 | 0.98802 | -0.22846 | 0.9879 | -0.23087 | 2.5754
88 | 0.15729 | 0.040128 | -0.15699 | -0.03994 | 0.00029581 | 0.0001877 | 0.23696 | 0.23696 | 0.23696 | 0.98876 | -0.21382 | 0.98673 | -0.25284 | 21.6996
89 | 0.022273 | 0.005591 | -0.022265 | -0.0055861 | 7.9492e-06 | 4.8451e-06 | 0.033503 | 0.033503 | 0.033503 | 0.98932 | -0.20325 | 0.98893 | -0.21073 | 9.2041
90 | -0.099101 | -0.024945 | 0.099122 | 0.024959 | 2.135e-05 | 1.3384e-05 | 0.15122 | 0.15122 | 0.15122 | 0.97542 | -0.47262 | 0.97565 | -0.46811 | 13.8479
91 | 0.097198 | 0.024468 | -0.097154 | -0.02444 | 4.4281e-05 | 2.7737e-05 | 0.14832 | 0.14832 | 0.14832 | 0.97542 | -0.47262 | 0.97493 | -0.48215 | 13.5821
92 | -0.10086 | -0.025395 | 0.10092 | 0.025433 | 5.985e-05 | 3.7546e-05 | 0.15388 | 0.15387 | 0.15388 | 0.97565 | -0.46811 | 0.97628 | -0.45571 | 14.0911
93 | 0.094783 | 0.023846 | -0.094779 | -0.023843 | 4.9514e-06 | 3.0981e-06 | 0.1447 | 0.1447 | 0.1447 | 0.97493 | -0.48215 | 0.97488 | -0.48325 | 13.2508
94 | -0.10283 | -0.02591 | 0.10286 | 0.025928 | 2.9079e-05 | 1.8255e-05 | 0.15678 | 0.15678 | 0.15678 | 0.97628 | -0.45571 | 0.97658 | -0.4498 | 14.3568
95 | 0.055909 | 0.014064 | -0.055858 | -0.014032 | 5.1023e-05 | 3.1724e-05 | 0.085356 | 0.085356 | 0.085356 | 0.97488 | -0.48325 | 0.97391 | -0.50237 | 11.7247
96 | -0.10536 | -0.026554 | 0.10539 | 0.026578 | 3.8004e-05 | 2.388e-05 | 0.16059 | 0.16059 | 0.16059 | 0.97658 | -0.4498 | 0.97697 | -0.44226 | 14.7056
97 | 0.0064498 | 0.0016162 | -0.0064495 | -0.0016161 | 3.3324e-07 | 9.9525e-08 | 0.0098569 | 0.0098569 | 0.0098569 | 0.97367 | -0.50713 | 0.97361 | -0.50822 | 2.708
98 | -0.0085298 | -0.0021375 | 0.0085318 | 0.0021383 | 1.9356e-06 | 8.6092e-07 | 0.013036 | 0.013036 | 0.013036 | 0.97367 | -0.50713 | 0.97391 | -0.50237 | 3.5812
99 | 0.0043916 | 0.0011003 | -0.0043913 | -0.0011004 | 3.2997e-07 | -3.1706e-08 | 0.0067118 | 0.0067119 | 0.0067119 | 0.97361 | -0.50822 | 0.97353 | -0.50979 | 1.8439
100 | 0.044095 | 0.011084 | -0.04408 | -0.011074 | 1.5687e-05 | 9.5813e-06 | 0.067384 | 0.067384 | 0.067384 | 0.97391 | -0.50237 | 0.97353 | -0.50982 | 9.2561
101 | -0.10774 | -0.027166 | 0.10776 | 0.027182 | 2.5837e-05 | 1.6247e-05 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.97697 | -0.44226 | 0.97722 | -0.43725 | 15.0326
102 | 0.0025531 | 0.00063967 | -0.0025531 | -0.00063975 | 5.2218e-08 | -8.0275e-08 | 0.0039023 | 0.0039024 | 0.0039024 | 0.97353 | -0.50979 | 0.97351 | -0.51022 | 1.0721
103 | 0.041873 | 0.010521 | -0.041831 | -0.010494 | 4.2365e-05 | 2.6771e-05 | 0.064012 | 0.064012 | 0.064012 | 0.97353 | -0.50982 | 0.97245 | -0.53104 | 17.5858
104 | -0.0043856 | -0.0010991 | 0.004386 | 0.0010991 | 3.5218e-07 | -6.3546e-08 | 0.0065281 | 0.006528 | 0.0065281 | 0.99965 | -0.0067011 | 0.99974 | -0.0050154 | 1.7934
105 | -0.0054767 | -0.0013724 | 0.0054772 | 0.0013725 | 5.3648e-07 | 6.1001e-08 | 0.0081515 | 0.0081514 | 0.0081515 | 0.99974 | -0.0050154 | 0.99985 | -0.0029591 | 2.2394
106 | 0.002321 | 0.00058154 | -0.002321 | -0.00058169 | 6.3423e-08 | -1.4531e-07 | 0.0034542 | 0.0034543 | 0.0034543 | 0.99985 | -0.0029591 | 0.99982 | -0.0035328 | 0.94897
107 | -0.0077983 | -0.001954 | 0.0077994 | 0.0019545 | 1.0993e-06 | 4.1805e-07 | 0.011606 | 0.011606 | 0.011606 | 0.99985 | -0.0029591 | 1 | 0 | 3.1884
108 | 0.41861 | 0.10786 | -0.41812 | -0.10755 | 0.00048765 | 0.0003117 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 1 | 0 | 0.99873 | -0.023961 | 57.1374
109 | 0.25095 | 0.064271 | -0.25072 | -0.064125 | 0.00022853 | 0.00014575 | 0.37526 | 0.37526 | 0.37526 | 0.99639 | -0.068072 | 0.9954 | -0.086888 | 34.3642
110 | -0.41585 | -0.10663 | 0.41674 | 0.1072 | 0.00089161 | 0.00056991 | 0.62188 | 0.62188 | 0.62188 | 0.99639 | -0.068072 | 0.99873 | -0.023961 | 56.9491
111 | 0.1649 | 0.042363 | -0.16476 | -0.042276 | 0.00013584 | 8.6238e-05 | 0.24663 | 0.24663 | 0.24663 | 0.99639 | -0.068072 | 0.9955 | -0.085049 | 22.5849
112 | 0.16366 | 0.042 | -0.16352 | -0.041914 | 0.0001354 | 8.5955e-05 | 0.24498 | 0.24498 | 0.24498 | 0.9955 | -0.085049 | 0.9946 | -0.10211 | 22.4341
113 | -0.0008139 | -0.00020398 | 0.00081392 | 0.00020371 | 1.3283e-08 | -2.7327e-07 | 0.0012472 | 0.0012471 | 0.0012472 | 0.97109 | -0.55779 | 0.97111 | -0.55745 | 0.34262
114 | -0.001766 | -0.00044233 | 0.0017661 | 0.00044187 | 1.1902e-07 | -4.6021e-07 | 0.002706 | 0.0027058 | 0.002706 | 0.97111 | -0.55745 | 0.97118 | -0.55603 | 0.74339
115 | -0.0015517 | -0.0003889 | 0.0015518 | 0.00038854 | 6.915e-08 | -3.6092e-07 | 0.0023754 | 0.0023752 | 0.0023754 | 0.97206 | -0.53883 | 0.97211 | -0.53789 | 0.65257
116 | -0.0025891 | -0.00064851 | 0.0025892 | 0.0006484 | 7.7165e-08 | -1.1305e-07 | 0.0039631 | 0.003963 | 0.0039631 | 0.97211 | -0.53789 | 0.97214 | -0.53727 | 1.0888
117 | 0.0016686 | 0.0004181 | -0.0016686 | -0.00041819 | 1.7004e-08 | -8.0839e-08 | 0.0025146 | 0.0025146 | 0.0025146 | 0.98739 | -0.2407 | 0.98738 | -0.24092 | 0.69083
118 | 0.013094 | 0.0032841 | -0.013091 | -0.0032823 | 3.2522e-06 | 1.8135e-06 | 0.020038 | 0.020038 | 0.020038 | 0.97243 | -0.53131 | 0.97217 | -0.53652 | 5.505
119 | 0.0036273 | 0.00090886 | -0.003627 | -0.000909 | 3.1916e-07 | -1.3806e-07 | 0.0055519 | 0.005552 | 0.005552 | 0.97217 | -0.53652 | 0.97207 | -0.53837 | 1.5253
120 | 0.0094639 | 0.0023735 | -0.0094637 | -0.0023733 | 2.6111e-07 | 1.2597e-07 | 0.014486 | 0.014486 | 0.014486 | 0.97217 | -0.53652 | 0.97214 | -0.5371 | 3.9797
121 | 0.0094637 | 0.0023733 | -0.0094608 | -0.0023719 | 2.9154e-06 | 1.4067e-06 | 0.014486 | 0.014486 | 0.014486 | 0.97214 | -0.5371 | 0.97181 | -0.54356 | 3.9798
122 | 0.0078313 | 0.0019636 | -0.0078293 | -0.0019627 | 2.0784e-06 | 8.5275e-07 | 0.011991 | 0.011992 | 0.011992 | 0.97181 | -0.54356 | 0.97153 | -0.54913 | 3.2944
123 | -0.0091385 | -0.0022903 | 0.0091396 | 0.0022908 | 1.0664e-06 | 4.909e-07 | 0.013775 | 0.013775 | 0.013775 | 0.98714 | -0.24583 | 0.98727 | -0.24338 | 3.7844
124 | 0.0070324 | 0.0017625 | -0.0070321 | -0.0017624 | 3.158e-07 | 1.0631e-07 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010601 | 0.98714 | -0.24583 | 0.98709 | -0.24678 | 2.9123
125 | -0.01138 | -0.0028523 | 0.011381 | 0.0028527 | 7.7276e-07 | 4.0499e-07 | 0.017152 | 0.017152 | 0.017152 | 0.98727 | -0.24338 | 0.98734 | -0.24196 | 4.712
126 | 0.0044751 | 0.0011216 | -0.0044751 | -0.0011216 | 4.7957e-08 | -5.2272e-09 | 0.0067461 | 0.0067461 | 0.0067461 | 0.98709 | -0.24678 | 0.98708 | -0.247 | 1.8533
127 | -0.013488 | -0.0033809 | 0.013491 | 0.0033822 | 2.325e-06 | 1.2961e-06 | 0.020328 | 0.020328 | 0.020328 | 0.98734 | -0.24196 | 0.98753 | -0.23834 | 5.5846
128 | -0.015663 | -0.0039268 | 0.015665 | 0.0039276 | 1.4825e-06 | 8.5801e-07 | 0.023602 | 0.023602 | 0.023602 | 0.98753 | -0.23834 | 0.98763 | -0.23636 | 6.4841
129 | -0.016671 | -0.0041799 | 0.016675 | 0.0041819 | 3.4491e-06 | 2.0208e-06 | 0.025118 | 0.025118 | 0.025118 | 0.98763 | -0.23636 | 0.98785 | -0.23202 | 6.9007
130 | -0.13436 | -0.034261 | 0.13445 | 0.034322 | 9.6428e-05 | 6.1392e-05 | 0.20256 | 0.20256 | 0.20256 | 0.98801 | -0.22793 | 0.98878 | -0.21307 | 27.8243
131 | 0.13088 | 0.03339 | -0.13078 | -0.033326 | 9.988e-05 | 6.3836e-05 | 0.19733 | 0.19733 | 0.19733 | 0.98801 | -0.22793 | 0.98718 | -0.24374 | 54.2105
132 | -0.13621 | -0.034764 | 0.13628 | 0.034807 | 6.6801e-05 | 4.2535e-05 | 0.20521 | 0.20521 | 0.20521 | 0.98878 | -0.21307 | 0.98931 | -0.20293 | 28.1887
133 | 0.12733 | 0.032462 | -0.12687 | -0.032165 | 0.00046583 | 0.0002977 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.98718 | -0.24374 | 0.98324 | -0.31983 | 52.7834
134 | 0.0034463 | 0.00086369 | -0.0034462 | -0.00086371 | 2.6745e-08 | -1.6674e-08 | 0.0051947 | 0.0051947 | 0.0051947 | 0.98718 | -0.24374 | 0.98717 | -0.2439 | 1.4271
135 | -0.13984 | -0.035698 | 0.13995 | 0.035772 | 0.00011696 | 7.4039e-05 | 0.21056 | 0.21056 | 0.21056 | 0.98931 | -0.20293 | 0.99021 | -0.18564 | 19.2822
136 | 0.11758 | 0.029836 | -0.11724 | -0.02962 | 0.00033833 | 0.00021617 | 0.17807 | 0.17807 | 0.17807 | 0.98324 | -0.31983 | 0.98015 | -0.37984 | 48.9209
137 | 0.0092902 | 0.0023284 | -0.0092886 | -0.0023277 | 1.5644e-06 | 7.3358e-07 | 0.01406 | 0.01406 | 0.01406 | 0.98324 | -0.31983 | 0.98306 | -0.32336 | 3.8626
138 | -0.14186 | -0.036249 | 0.14192 | 0.036286 | 5.9622e-05 | 3.7754e-05 | 0.21342 | 0.21342 | 0.21342 | 0.99021 | -0.18564 | 0.99067 | -0.17695 | 19.5439
139 | 0.01545 | 0.0038741 | -0.015447 | -0.0038725 | 2.6256e-06 | 1.52e-06 | 0.023456 | 0.023456 | 0.023456 | 0.98015 | -0.37984 | 0.97997 | -0.38341 | 6.444
140 | 0.0064573 | 0.0016181 | -0.0064572 | -0.0016181 | 1.2092e-07 | 3.4596e-08 | 0.009774 | 0.0097741 | 0.0097741 | 0.98306 | -0.32336 | 0.98304 | -0.32376 | 2.6852
141 | -0.14387 | -0.036776 | 0.14395 | 0.036827 | 8.104e-05 | 5.133e-05 | 0.21635 | 0.21635 | 0.21635 | 0.99067 | -0.17695 | 0.99128 | -0.16531 | 19.8125
142 | 0.012702 | 0.0031844 | -0.012698 | -0.0031825 | 3.4797e-06 | 1.9128e-06 | 0.019287 | 0.019287 | 0.019287 | 0.97997 | -0.38341 | 0.97967 | -0.38916 | 5.2987
143 | 0.0039173 | 0.00098152 | -0.0039169 | -0.00098166 | 4.556e-07 | -1.4644e-07 | 0.0059295 | 0.0059297 | 0.0059297 | 0.98304 | -0.32376 | 0.98291 | -0.3262 | 1.629
144 | 0.16153 | 0.041414 | -0.16146 | -0.041371 | 6.685e-05 | 4.2429e-05 | 0.24199 | 0.24199 | 0.24199 | 0.9946 | -0.10211 | 0.99415 | -0.11065 | 22.1605
145 | 0.15941 | 0.040856 | -0.1593 | -0.04079 | 0.00010534 | 6.6844e-05 | 0.23892 | 0.23892 | 0.23892 | 0.99415 | -0.11065 | 0.99343 | -0.1243 | 21.879
146 | 0.15646 | 0.040077 | -0.15644 | -0.040065 | 1.9255e-05 | 1.2215e-05 | 0.23466 | 0.23466 | 0.23466 | 0.99343 | -0.1243 | 0.9933 | -0.12684 | 21.4892
147 | 0.15361 | 0.039355 | -0.15349 | -0.039281 | 0.00011755 | 7.4545e-05 | 0.23042 | 0.23042 | 0.23042 | 0.9933 | -0.12684 | 0.99247 | -0.14264 | 21.1007
148 | 0.12186 | 0.030966 | -0.12171 | -0.030872 | 0.00014927 | 9.4203e-05 | 0.18456 | 0.18456 | 0.18456 | 0.9833 | -0.319 | 0.98198 | -0.34447 | 16.9015
149 | -0.1279 | -0.032481 | 0.12793 | 0.032495 | 2.2491e-05 | 1.4212e-05 | 0.19371 | 0.19371 | 0.19371 | 0.9833 | -0.319 | 0.98349 | -0.31534 | 17.7388
150 | 0.11876 | 0.030133 | -0.11863 | -0.030053 | 0.00012624 | 7.9616e-05 | 0.18009 | 0.18009 | 0.18009 | 0.98198 | -0.34447 | 0.98084 | -0.3666 | 16.4916
151 | 0.0029541 | 0.00073931 | -0.0029537 | -0.00073975 | 4.2132e-07 | -4.3964e-07 | 0.004476 | 0.0044763 | 0.0044763 | 0.98198 | -0.34447 | 0.98183 | -0.34747 | 1.2297
152 | -0.12793 | -0.032495 | 0.1281 | 0.032603 | 0.00017171 | 0.0001085 | 0.19371 | 0.19371 | 0.19371 | 0.98349 | -0.31534 | 0.98493 | -0.2875 | 17.7388
153 | 0.0029537 | 0.00073975 | -0.0029533 | -0.00074016 | 3.9786e-07 | -4.1488e-07 | 0.0044763 | 0.0044765 | 0.0044765 | 0.98183 | -0.34747 | 0.98169 | -0.35029 | 1.2298
154 | -0.13049 | -0.033202 | 0.1306 | 0.033272 | 0.00011051 | 6.9857e-05 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.98493 | -0.2875 | 0.98584 | -0.26994 | 18.0693
155 | 0.0035245 | 0.00088295 | -0.0035241 | -0.00088321 | 4.5618e-07 | -2.5604e-07 | 0.0053197 | 0.0053199 | 0.0053199 | 0.98584 | -0.26994 | 0.9857 | -0.27266 | 1.4615
156 | -0.13412 | -0.034155 | 0.13423 | 0.034225 | 0.00011073 | 7.0041e-05 | 0.20264 | 0.20264 | 0.20264 | 0.98584 | -0.26994 | 0.98673 | -0.25284 | 18.5564
157 | -0.018996 | -0.0047643 | 0.018997 | 0.0047653 | 1.6224e-06 | 9.7051e-07 | 0.028595 | 0.028595 | 0.028595 | 0.98854 | -0.21829 | 0.98863 | -0.21649 | 7.8557
158 | 0.022758 | 0.0057148 | -0.022749 | -0.0057094 | 8.798e-06 | 5.3764e-06 | 0.034324 | 0.034324 | 0.034324 | 0.98673 | -0.25284 | 0.98631 | -0.26095 | 9.4296
159 | -0.0033788 | -0.00084604 | 0.0033789 | 0.00084599 | 8.6104e-08 | -5.0924e-08 | 0.0051766 | 0.0051766 | 0.0051766 | 0.97118 | -0.55603 | 0.97121 | -0.55549 | 1.4221
160 | -0.0041597 | -0.0010417 | 0.0041598 | 0.0010417 | 9.8467e-09 | -1.6985e-09 | 0.006373 | 0.006373 | 0.006373 | 0.97121 | -0.55549 | 0.97121 | -0.55544 | 1.7508
161 | -0.0049304 | -0.0012348 | 0.0049307 | 0.0012349 | 3.1578e-07 | 1.9454e-08 | 0.0075537 | 0.0075536 | 0.0075537 | 0.97121 | -0.55544 | 0.97128 | -0.5541 | 2.0752
162 | 0.0032268 | 0.00080832 | -0.0032264 | -0.00080862 | 4.2076e-07 | -2.9886e-07 | 0.0049434 | 0.0049436 | 0.0049436 | 0.97128 | -0.5541 | 0.97114 | -0.55684 | 1.3581
163 | -0.0081576 | -0.0020432 | 0.0081585 | 0.0020436 | 9.2217e-07 | 3.9528e-07 | 0.012497 | 0.012497 | 0.012497 | 0.97128 | -0.5541 | 0.9714 | -0.55173 | 3.4333
164 | 0.017378 | 0.0043588 | -0.017371 | -0.0043544 | 7.4801e-06 | 4.4373e-06 | 0.026588 | 0.026588 | 0.026588 | 0.97262 | -0.5275 | 0.97217 | -0.53653 | 7.3045
165 | -0.017378 | -0.0043588 | 0.017382 | 0.004361 | 3.6717e-06 | 2.178e-06 | 0.026588 | 0.026588 | 0.026588 | 0.97262 | -0.5275 | 0.97285 | -0.52307 | 7.3045
166 | 0.011153 | 0.002796 | -0.011151 | -0.0027948 | 2.3789e-06 | 1.2526e-06 | 0.017071 | 0.017071 | 0.017071 | 0.97217 | -0.53653 | 0.97194 | -0.54101 | 4.6899
167 | -0.019735 | -0.0049507 | 0.019737 | 0.0049522 | 2.5049e-06 | 1.5121e-06 | 0.030187 | 0.030187 | 0.030187 | 0.97285 | -0.52307 | 0.97298 | -0.5204 | 8.2931
168 | -0.010214 | -0.0025587 | 0.010217 | 0.0025603 | 3.1276e-06 | 1.5797e-06 | 0.015646 | 0.015646 | 0.015646 | 0.9714 | -0.55173 | 0.97172 | -0.5453 | 4.2983
169 | 0.020066 | 0.0050353 | -0.02006 | -0.0050317 | 5.9568e-06 | 3.6034e-06 | 0.030706 | 0.030707 | 0.030707 | 0.97245 | -0.53104 | 0.97214 | -0.53727 | 8.4359
170 | 0.021765 | 0.0054592 | -0.021757 | -0.0054542 | 8.1105e-06 | 4.9489e-06 | 0.033306 | 0.033306 | 0.033306 | 0.97245 | -0.53104 | 0.97206 | -0.53886 | 9.15
171 | 0.017471 | 0.0043833 | -0.017463 | -0.0043786 | 7.8273e-06 | 4.6478e-06 | 0.026744 | 0.026744 | 0.026744 | 0.97214 | -0.53727 | 0.97166 | -0.54667 | 7.3472
172 | 0.01589 | 0.0039838 | -0.015889 | -0.0039835 | 4.048e-07 | 2.3646e-07 | 0.024324 | 0.024324 | 0.024324 | 0.97206 | -0.53886 | 0.97203 | -0.5394 | 6.6825
173 | 0.01513 | 0.0037938 | -0.015129 | -0.0037933 | 9.2622e-07 | 5.358e-07 | 0.02317 | 0.02317 | 0.02317 | 0.97166 | -0.54667 | 0.9716 | -0.54795 | 6.3655
174 | 0.014125 | 0.0035414 | -0.01412 | -0.0035384 | 5.2817e-06 | 3.0071e-06 | 0.021624 | 0.021624 | 0.021624 | 0.97203 | -0.5394 | 0.97163 | -0.54725 | 5.9406
175 | -0.0017498 | -0.00043853 | 0.0017498 | 0.00043847 | 1.561e-08 | -6.1831e-08 | 0.0026795 | 0.0026795 | 0.0026795 | 0.9717 | -0.54593 | 0.97171 | -0.54575 | 0.73613
176 | -0.003498 | -0.00087661 | 0.0034982 | 0.00087652 | 1.7388e-07 | -8.8911e-08 | 0.0053566 | 0.0053565 | 0.0053566 | 0.97171 | -0.54575 | 0.97176 | -0.5447 | 1.4716
177 | 0.014097 | 0.0035348 | -0.014096 | -0.003534 | 1.3876e-06 | 7.8975e-07 | 0.021591 | 0.021591 | 0.021591 | 0.9716 | -0.54795 | 0.97149 | -0.55002 | 5.9315
178 | 0.0090612 | 0.0022706 | -0.0090612 | -0.0022705 | 1.5553e-08 | 7.2858e-09 | 0.013877 | 0.013877 | 0.013877 | 0.97163 | -0.54725 | 0.97163 | -0.54728 | 3.8123
179 | 0.001346 | 0.00033723 | -0.001346 | -0.00033734 | 1.4744e-08 | -1.0605e-07 | 0.0020574 | 0.0020574 | 0.0020574 | 0.97351 | -0.51022 | 0.9735 | -0.51045 | 0.56522
180 | -0.017792 | -0.004462 | 0.017794 | 0.0044632 | 2.0257e-06 | 1.2001e-06 | 0.026802 | 0.026802 | 0.026802 | 0.98785 | -0.23202 | 0.98797 | -0.22963 | 7.3631
181 | 0.01266 | 0.0031741 | -0.012657 | -0.0031727 | 2.5461e-06 | 1.406e-06 | 0.019391 | 0.019391 | 0.019391 | 0.97149 | -0.55002 | 0.97128 | -0.55424 | 5.3272
182 | 0.010954 | 0.0027459 | -0.010952 | -0.0027447 | 2.3015e-06 | 1.2033e-06 | 0.016782 | 0.016782 | 0.016782 | 0.97128 | -0.55424 | 0.97106 | -0.55865 | 4.6105
183 | 0.0094978 | 0.0023803 | -0.0094973 | -0.00238 | 5.4516e-07 | 2.6401e-07 | 0.014554 | 0.014554 | 0.014554 | 0.97106 | -0.55865 | 0.971 | -0.55986 | 3.9984
184 | 0.0083044 | 0.002081 | -0.0083044 | -0.002081 | 4.9411e-09 | 2.155e-09 | 0.012726 | 0.012726 | 0.012726 | 0.971 | -0.55986 | 0.97099 | -0.55987 | 3.4962
185 | 0.0071069 | 0.0017809 | -0.0071065 | -0.0017807 | 4.8395e-07 | 1.7516e-07 | 0.010891 | 0.010891 | 0.010891 | 0.97099 | -0.55987 | 0.97092 | -0.5613 | 2.9921
186 | -0.019576 | -0.0049098 | 0.019581 | 0.0049127 | 4.7082e-06 | 2.8283e-06 | 0.029486 | 0.029486 | 0.029486 | 0.98797 | -0.22963 | 0.98823 | -0.22458 | 8.1005
187 | -0.022961 | -0.0057602 | 0.022976 | 0.0057691 | 1.4535e-05 | 8.9119e-06 | 0.035118 | 0.035118 | 0.035118 | 0.97298 | -0.5204 | 0.97366 | -0.50713 | 9.6477
188 | -0.02487 | -0.0062438 | 0.024874 | 0.0062462 | 3.9621e-06 | 2.4448e-06 | 0.038012 | 0.038012 | 0.038012 | 0.97366 | -0.50713 | 0.97383 | -0.50379 | 10.4428
189 | -0.026769 | -0.0067212 | 0.026779 | 0.0067273 | 9.8466e-06 | 6.1065e-06 | 0.040908 | 0.040908 | 0.040908 | 0.97383 | -0.50379 | 0.97422 | -0.49609 | 11.2384
190 | -0.028673 | -0.007202 | 0.028678 | 0.0072053 | 5.2644e-06 | 3.2781e-06 | 0.043801 | 0.043801 | 0.043801 | 0.97422 | -0.49609 | 0.97441 | -0.49224 | 12.0331
191 | -0.030572 | -0.00768 | 0.030585 | 0.007688 | 1.2812e-05 | 8.0045e-06 | 0.046693 | 0.046693 | 0.046693 | 0.97441 | -0.49224 | 0.97486 | -0.48346 | 12.8277
192 | 0.010219 | 0.0025614 | -0.010217 | -0.0025603 | 2.088e-06 | 1.0545e-06 | 0.015646 | 0.015646 | 0.015646 | 0.97194 | -0.54101 | 0.97172 | -0.5453 | 4.2982
193 | -0.10894 | -0.027478 | 0.10898 | 0.027503 | 3.9492e-05 | 2.4843e-05 | 0.16595 | 0.16595 | 0.16595 | 0.97722 | -0.43725 | 0.97761 | -0.42968 | 15.1972
194 | -0.11199 | -0.028256 | 0.11203 | 0.028279 | 3.7305e-05 | 2.3489e-05 | 0.17053 | 0.17053 | 0.17053 | 0.97761 | -0.42968 | 0.97796 | -0.42273 | 15.616
195 | 0.020148 | 0.0050558 | -0.020143 | -0.0050524 | 5.5355e-06 | 3.3367e-06 | 0.030319 | 0.030319 | 0.030319 | 0.98893 | -0.21073 | 0.98863 | -0.21649 | 8.3294
196 | -0.0019417 | -0.00048664 | 0.0019418 | 0.00048638 | 7.6184e-08 | -2.5521e-07 | 0.0029251 | 0.0029249 | 0.0029251 | 0.98777 | -0.23326 | 0.98782 | -0.23243 | 0.80359
197 | -0.0036861 | -0.00092355 | 0.0036864 | 0.00092344 | 2.4467e-07 | -1.1434e-07 | 0.0055526 | 0.0055525 | 0.0055526 | 0.98782 | -0.23243 | 0.98789 | -0.23104 | 1.5254
198 | 0.0050886 | 0.001275 | -0.0050886 | -0.001275 | 2.5332e-08 | 2.4757e-09 | 0.0077986 | 0.0077986 | 0.0077986 | 0.97092 | -0.5613 | 0.97092 | -0.5614 | 2.1425
199 | 0.0050059 | 0.0012541 | -0.0050058 | -0.0012541 | 3.9725e-08 | 1.5663e-09 | 0.0075399 | 0.0075399 | 0.0075399 | 0.9879 | -0.23087 | 0.98789 | -0.23104 | 2.0714
200 | -0.0038665 | -0.00096883 | 0.0038667 | 0.00096878 | 1.5399e-07 | -4.6055e-08 | 0.005926 | 0.0059259 | 0.005926 | 0.97088 | -0.56224 | 0.97092 | -0.5614 | 1.628
201 | 0.0023411 | 0.00058652 | -0.0023411 | -0.00058661 | 4.4953e-08 | -8.6372e-08 | 0.003588 | 0.0035881 | 0.0035881 | 0.97088 | -0.56224 | 0.97085 | -0.56264 | 0.98574
202 | 0.0011631 | 0.00029138 | -0.0011631 | -0.0002915 | 1.1967e-08 | -1.1652e-07 | 0.0017826 | 0.0017827 | 0.0017827 | 0.97085 | -0.56264 | 0.97084 | -0.56286 | 0.48974
203 | -0.0044008 | -0.001103 | 0.0044013 | 0.0011029 | 4.8655e-07 | -4.0848e-08 | 0.0067473 | 0.0067471 | 0.0067473 | 0.97054 | -0.56874 | 0.97066 | -0.56642 | 1.8536
204 | -0.0044013 | -0.0011029 | 0.0044018 | 0.0011029 | 4.5486e-07 | -3.8276e-08 | 0.0067471 | 0.006747 | 0.0067471 | 0.97066 | -0.56642 | 0.97077 | -0.56425 | 1.8536
205 | -0.0052442 | -0.0013141 | 0.0052444 | 0.0013141 | 1.8752e-07 | 2.3935e-08 | 0.0080301 | 0.0080301 | 0.0080301 | 0.97176 | -0.5447 | 0.9718 | -0.54395 | 2.2061
206 | -0.0052841 | -0.001324 | 0.0052847 | 0.0013241 | 6.6018e-07 | 8.9675e-08 | 0.0080933 | 0.0080932 | 0.0080933 | 0.9715 | -0.54991 | 0.97163 | -0.54728 | 2.2234
207 | 0.0010216 | 0.00025571 | -0.0010215 | -0.00025602 | 2.4347e-08 | -3.128e-07 | 0.0015646 | 0.0015647 | 0.0015647 | 0.9715 | -0.54991 | 0.97147 | -0.55041 | 0.42986
208 | 0.0070608 | 0.0017696 | -0.0070607 | -0.0017696 | 7.2623e-08 | 2.5679e-08 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010776 | 0.97501 | -0.48061 | 0.97499 | -0.48082 | 2.9604
209 | 0.14921 | 0.038199 | -0.14911 | -0.038136 | 9.9578e-05 | 6.3115e-05 | 0.22403 | 0.22403 | 0.22403 | 0.99232 | -0.14546 | 0.9916 | -0.15925 | 20.5153
210 | -0.15153 | -0.038781 | 0.15155 | 0.038794 | 2.0719e-05 | 1.3136e-05 | 0.22751 | 0.22751 | 0.22751 | 0.99232 | -0.14546 | 0.99247 | -0.14264 | 20.8342
211 | 0.14706 | 0.037622 | -0.14701 | -0.037595 | 4.3103e-05 | 2.7313e-05 | 0.22095 | 0.22095 | 0.22095 | 0.9916 | -0.15925 | 0.99128 | -0.16531 | 20.2337
212 | -0.0034218 | -0.00085757 | 0.0034219 | 0.00085752 | 9.9086e-08 | -5.5325e-08 | 0.0052451 | 0.0052451 | 0.0052451 | 0.97074 | -0.56486 | 0.97077 | -0.56425 | 1.441
213 | -0.0078236 | -0.0019604 | 0.007826 | 0.0019614 | 2.3922e-06 | 9.8239e-07 | 0.011992 | 0.011992 | 0.011992 | 0.97077 | -0.56425 | 0.97109 | -0.55783 | 3.2945
214 | -0.007826 | -0.0019614 | 0.0078293 | 0.0019627 | 3.2431e-06 | 1.3312e-06 | 0.011992 | 0.011992 | 0.011992 | 0.97109 | -0.55783 | 0.97153 | -0.54913 | 3.2945
215 | -0.020947 | -0.0052549 | 0.020949 | 0.0052564 | 2.5231e-06 | 1.5281e-06 | 0.031542 | 0.031542 | 0.031542 | 0.98823 | -0.22458 | 0.98836 | -0.22206 | 8.6653
216 | -0.022341 | -0.0056051 | 0.022347 | 0.005609 | 6.4018e-06 | 3.9037e-06 | 0.033637 | 0.033637 | 0.033637 | 0.98836 | -0.22206 | 0.98867 | -0.21605 | 9.2409
217 | -0.02374 | -0.0059582 | 0.023741 | 0.0059583 | 1.6822e-07 | 1.0316e-07 | 0.035734 | 0.035734 | 0.035734 | 0.98867 | -0.21605 | 0.98868 | -0.2159 | 9.8169
218 | 0.0095048 | 0.0023822 | -0.0095046 | -0.0023821 | 1.9937e-07 | 9.5478e-08 | 0.014437 | 0.014437 | 0.014437 | 0.97967 | -0.38916 | 0.97965 | -0.3896 | 3.9662
219 | 0.0063403 | 0.001589 | -0.0063403 | -0.001589 | 5.8157e-09 | 1.6166e-09 | 0.0096304 | 0.0096304 | 0.0096304 | 0.97965 | -0.3896 | 0.97965 | -0.38962 | 2.6457

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42927 | 0.11012

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018305 | 0.00045876
1 | 0.0018729 | 0.00046939
2 | 0.0015155 | 0.00037983
3 | 0.0018788 | 0.00047088
4 | 0.0012035 | 0.00030163
5 | 0.0013712 | 0.00034367
6 | 0.0019648 | 0.00049243
7 | 0.0011577 | 0.00029016
8 | 0.0014829 | 0.00037165
9 | 0.0031835 | 0.00079786
10 | 0.0020269 | 0.000508
11 | 0.002534 | 0.00063509
12 | 0.0013632 | 0.00034164
13 | 0.0012006 | 0.00030091
14 | 0.0019439 | 0.00048718
15 | 0.0018306 | 0.00045879
16 | 0.0024959 | 0.00062554
17 | 0.0015993 | 0.00040081
18 | 0.0031954 | 0.00080085
19 | 0.0046758 | 0.0011719
20 | 0.0014991 | 0.00037571
21 | 0.0014903 | 0.00037349
22 | 0.00398 | 0.00099748
23 | 0.0026524 | 0.00066477
24 | 0.0022612 | 0.00056672
25 | 0.0046748 | 0.0011716
26 | 0.0014992 | 0.00037574
27 | 0.0033679 | 0.00084408
28 | 0.0026036 | 0.00065254
29 | 0.0013563 | 0.00033991
30 | 0.0017367 | 0.00043527
31 | 0.0015945 | 0.00039962
32 | 0.0013546 | 0.00033949
33 | 0.0016086 | 0.00040316
34 | 0.0025055 | 0.00062795
35 | 0.0013447 | 0.00033702
36 | 0.0023549 | 0.00059019
37 | 0.0021507 | 0.00053902
38 | 0.0015846 | 0.00039713
39 | 0.0024279 | 0.0006085
40 | 0.0012918 | 0.00032374
41 | 0.0039162 | 0.0009815
42 | 0.0011192 | 0.0002805
43 | 0.0016767 | 0.00042023
44 | 0.0018612 | 0.00046645
45 | 0.0034976 | 0.00087657
46 | 0.0031506 | 0.00078961
47 | 0.0021105 | 0.00052895
48 | 0.0023017 | 0.00057685
49 | 0.0025849 | 0.00064784
50 | 0.0033352 | 0.00083588
51 | 0.004463 | 0.0011185
52 | 0.0009733 | 0.00024393
53 | 0.00080939 | 0.00020285
54 | 0.0014244 | 0.00035698
55 | 0.0030582 | 0.00076645
56 | 0.0011554 | 0.00028956
57 | 0.0015168 | 0.00038015
58 | 0.0020409 | 0.00051151
59 | 0.0016203 | 0.00040607
60 | 0.0019489 | 0.00048843
61 | 0.0036783 | 0.00092188
62 | 0.0012039 | 0.00030174
63 | 0.0013029 | 0.00032655
64 | 0.0015803 | 0.00039606
65 | 0.0013121 | 0.00032884
66 | 0.0012437 | 0.0003117
67 | 0.0014145 | 0.0003545
68 | 0.0019029 | 0.00047692
69 | 0.0017417 | 0.0004365
70 | 0.0023702 | 0.00059403
71 | 0.001904 | 0.00047718
72 | 0.0024352 | 0.00061033
73 | 0.0024996 | 0.00062645
74 | 0.00208 | 0.0005213
75 | 0.0020579 | 0.00051575
76 | 0.0032308 | 0.0008097
77 | 0.0023445 | 0.00058758
78 | 0.0018382 | 0.00046068
79 | 0.0022064 | 0.00055296
80 | 0.0043856 | 0.0010991
81 | 0.0010908 | 0.00027337
82 | 0.002321 | 0.00058169
83 | 0.0012105 | 0.00030337
84 | 0.0013155 | 0.00032968
85 | 0.0013804 | 0.00034596
86 | 0.0011022 | 0.00027623
87 | 0.0008139 | 0.00020398
88 | 0.00095211 | 0.00023862
89 | 0.0015517 | 0.0003889
90 | 0.0010373 | 0.00025998
91 | 0.0015024 | 0.00037653
92 | 0.0016686 | 0.00041819
93 | 0.0022933 | 0.00057475
94 | 0.003627 | 0.000909
95 | 0.0016294 | 0.00040837
96 | 0.0021061 | 0.00052783
97 | 0.0022402 | 0.00056145
98 | 0.002557 | 0.00064084
99 | 0.0021076 | 0.00052822
100 | 0.0044751 | 0.0011216
101 | 0.0021729 | 0.00054457
102 | 0.0010064 | 0.00025223
103 | 0.0034757 | 0.00087109
104 | 0.0017631 | 0.00044188
105 | 0.0035553 | 0.00089104
106 | 0.0034462 | 0.00086371
107 | 0.0019024 | 0.0004768
108 | 0.0028314 | 0.00070961
109 | 0.0019523 | 0.00048929
110 | 0.0027455 | 0.00068809
111 | 0.0025398 | 0.00063654
112 | 0.001997 | 0.00050049
113 | 0.0020538 | 0.00051473
114 | 0.0028422 | 0.00071232
115 | 0.0028323 | 0.00070984
116 | 0.0060423 | 0.0015143
117 | 0.0023897 | 0.00059892
118 | 0.0029533 | 0.00074016
119 | 0.0011347 | 0.00028439
120 | 0.0035241 | 0.00088321
121 | 0.0016126 | 0.00040417
122 | 0.00078088 | 0.00019571
123 | 0.00077064 | 0.00019314
124 | 0.0062179 | 0.0015584
125 | 0.0023528 | 0.00058966
126 | 0.0032264 | 0.00080862
127 | 0.0020556 | 0.00051517
128 | 0.0058672 | 0.0014705
129 | 0.0023333 | 0.00058479
130 | 0.0017642 | 0.00044216
131 | 0.0017498 | 0.00043853
132 | 0.0017482 | 0.00043814
133 | 0.0010315 | 0.00025851
134 | 0.0050586 | 0.0012678
135 | 0.0012071 | 0.00030252
136 | 0.001346 | 0.00033734
137 | 0.0011176 | 0.00028009
138 | 0.0014362 | 0.00035994
139 | 0.001703 | 0.0004268
140 | 0.001454 | 0.00036441
141 | 0.0011928 | 0.00029896
142 | 0.0011975 | 0.00030012
143 | 0.0017822 | 0.00044666
144 | 0.0032242 | 0.00080806
145 | 0.0018937 | 0.00047462
146 | 0.0018953 | 0.00047501
147 | 0.001894 | 0.00047468
148 | 0.001894 | 0.00047469
149 | 0.00093125 | 0.00023339
150 | 0.0011802 | 0.00029578
151 | 0.003005 | 0.00075313
152 | 0.0011736 | 0.00029413
153 | 0.0015347 | 0.00038462
154 | 0.0021161 | 0.00053035
155 | 0.0011457 | 0.00028713
156 | 0.0019417 | 0.00048664
157 | 0.0017443 | 0.00043717
158 | 0.0020179 | 0.00050572
159 | 0.0014899 | 0.00037341
160 | 0.0012179 | 0.00030523
161 | 0.0015254 | 0.00038231
162 | 0.0012219 | 0.00030623
163 | 0.001178 | 0.00029523
164 | 0.0011631 | 0.0002915
165 | 0.0044008 | 0.001103
166 | 0.001746 | 0.0004376
167 | 0.0021586 | 0.000541
168 | 0.0042625 | 0.0010683
169 | 0.0037764 | 0.00094646
170 | 0.0010215 | 0.00025602
171 | 0.0039027 | 0.0009781
172 | 0.0023229 | 0.00058218
173 | 0.0020488 | 0.00051348
174 | 0.0019406 | 0.00048636
175 | 0.0030649 | 0.00076813
176 | 0.0013195 | 0.00033069
177 | 0.0070607 | 0.0017696
178 | 0.002228 | 0.0005584
179 | 0.0034218 | 0.00085757
180 | 0.0013654 | 0.0003422
181 | 0.0013915 | 0.00034874
182 | 0.0013933 | 0.0003492
183 | 0.0017839 | 0.00044708
184 | 0.0021122 | 0.00052937
185 | 0.0030409 | 0.00076211
186 | 0.0031935 | 0.00080035
187 | 0.0031643 | 0.00079306
188 | 0.0063403 | 0.001589
189 | 0.0039169 | 0.00098166

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1