## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2480-1_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2480-1_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2480-1_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2480-1_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2480-1_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2480-1_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2480-1_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2480-1_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2480-1_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2480-1_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2480-1_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2480-1_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2480-1_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2480-1_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2480-1_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2480-1_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2480-1_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2480-1_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2480-1_0_9_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2480-1_0_9_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2480-1_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2480-1_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2480-1_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2480-1_0_9_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2480-1_0_9_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2480-1_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2480-1_0_9_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2480-1_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2480-1_0_9_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2480-1_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2480-1_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2480-1_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2480-1_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2480-1_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2480-1_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2480-1_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2480-1_0_9_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2480-1_0_9_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2480-1_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2480-1_0_9_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2480-1_0_9_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2480-1_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2480-1_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2480-1_0_9_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2480-1_0_9_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2480-1_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2480-1_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2480-1_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2480-1_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2480-1_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2480-1_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2480-1_0_9_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2480-1_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2480-1_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2480-1_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2480-1_0_9_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2480-1_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2480-1_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2480-1_0_9_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2480-1_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2480-1_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2480-1_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2480-1_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2480-1_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2480-1_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2480-1_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2480-1_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2480-1_0_9_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2480-1_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2480-1_0_9_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2480-1_0_9_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2480-1_0_9_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2480-1_0_9_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2480-1_0_9_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2480-1_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2480-1_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2480-1_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2480-1_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2480-1_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2480-1_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2480-1_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2480-1_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2480-1_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2480-1_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2480-1_0_9_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2480-1_0_9_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2480-1_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2480-1_0_9_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2480-1_0_9_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2480-1_0_9_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2480-1_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2480-1_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2480-1_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2480-1_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2480-1_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2480-1_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2480-1_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2480-1_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2480-1_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2480-1_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2480-1_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2480-1_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2480-1_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2480-1_0_9_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2480-1_0_9_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2480-1_0_9_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2480-1_0_9_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2480-1_0_9_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2480-1_0_9_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2480-1_0_9_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2480-1_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2480-1_0_9_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2480-1_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2480-1_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2480-1_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2480-1_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2480-1_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2480-1_0_9_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2480-1_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2480-1_0_9_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2480-1_0_9_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2480-1_0_9_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2480-1_0_9_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2480-1_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2480-1_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2480-1_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2480-1_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2480-1_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2480-1_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2480-1_0_9_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2480-1_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2480-1_0_9_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2480-1_0_9_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2480-1_0_9_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2480-1_0_9_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2480-1_0_9_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2480-1_0_9_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2480-1_0_9_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2480-1_0_9_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2480-1_0_9_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2480-1_0_9_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2480-1_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2480-1_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2480-1_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2480-1_0_9_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2480-1_0_9_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2480-1_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2480-1_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2480-1_0_9_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2480-1_0_9_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2480-1_0_9_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2480-1_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2480-1_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2480-1_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2480-1_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2480-1_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2480-1_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2480-1_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2480-1_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2480-1_0_9_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2480-1_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2480-1_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2480-1_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2480-1_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2480-1_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2480-1_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2480-1_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2480-1_0_9_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2480-1_0_9_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2480-1_0_9_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2480-1_0_9_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2480-1_0_9_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2480-1_0_9_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2480-1_0_9_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2480-1_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2480-1_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2480-1_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2480-1_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2480-1_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2480-1_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2480-1_0_9_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2480-1_0_9_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2480-1_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2480-1_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2480-1_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2480-1_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2480-1_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2480-1_0_9_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2480-1_0_9_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2480-1_0_9_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2480-1_0_9_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2480-1_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2480-1_0_9_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2480-1_0_9_node_386 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2480-1_0_9_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2480-1_0_9_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2480-1_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2480-1_0_9_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2480-1_0_9_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2480-1_0_9_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2480-1_0_9_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2480-1_0_9_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2480-1_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2480-1_0_9_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2480-1_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2480-1_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2480-1_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2480-1_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2480-1_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2480-1_0_9_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2480-1_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2480-1_0_9_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2480-1_0_9_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2480-1_0_9_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2480-1_0_9_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2480-1_0_9_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2480-1_0_9_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2480-1_0_9_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2480-1_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2480-1_0_9_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2480-1_0_9_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2480-1_0_9_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2480-1_0_9_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2480-1_0_9_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2480-1_0_9_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2480-1_0_9_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2480-1_0_9_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2480-1_0_9_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2480-1_0_9_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2480-1_0_9_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2480-1_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2480-1_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2480-1_0_9_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2480-1_0_9_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2480-1_0_9_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2480-1_0_9_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2480-1_0_9_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2480-1_0_9_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2480-1_0_9_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2480-1_0_9_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2480-1_0_9_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_2480-1_0_9_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_2480-1_0_9_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_2480-1_0_9_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_2480-1_0_9_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_2480-1_0_9_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_2480-1_0_9_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_2480-1_0_9_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_2480-1_0_9_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_2480-1_0_9_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_2480-1_0_9_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_2480-1_0_9_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_2480-1_0_9_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_2480-1_0_9_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_2480-1_0_9_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_2480-1_0_9_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_2480-1_0_9_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_2480-1_0_9_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_2480-1_0_9_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_2480-1_0_9_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_2480-1_0_9_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_2480-1_0_9_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_2480-1_0_9_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_2480-1_0_9_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_2480-1_0_9_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_2480-1_0_9_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_2480-1_0_9_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_2480-1_0_9_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_2480-1_0_9_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_2480-1_0_9_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_2480-1_0_9_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_2480-1_0_9_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_2480-1_0_9_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_2480-1_0_9_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_2480-1_0_9_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_2480-1_0_9_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_2480-1_0_9_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_2480-1_0_9_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_2480-1_0_9_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_2480-1_0_9_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_2480-1_0_9_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_2480-1_0_9_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_2480-1_0_9_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_2480-1_0_9_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_2480-1_0_9_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_2480-1_0_9_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_2480-1_0_9_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_2480-1_0_9_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_2480-1_0_9_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_2480-1_0_9_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_2480-1_0_9_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_2480-1_0_9_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_2480-1_0_9_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_2480-1_0_9_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_2480-1_0_9_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_2480-1_0_9_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_LV_2480-1_0_9_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
297 | bus_LV_2480-1_0_9_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
298 | bus_LV_2480-1_0_9_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
299 | bus_LV_2480-1_0_9_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
300 | bus_LV_2480-1_0_9_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
301 | bus_LV_2480-1_0_9_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
302 | bus_LV_2480-1_0_9_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
303 | bus_LV_2480-1_0_9_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
304 | bus_LV_2480-1_0_9_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
305 | bus_LV_2480-1_0_9_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
306 | bus_LV_2480-1_0_9_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
307 | bus_LV_2480-1_0_9_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
308 | bus_LV_2480-1_0_9_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
309 | bus_LV_2480-1_0_9_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
310 | bus_LV_2480-1_0_9_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
311 | bus_LV_2480-1_0_9_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
312 | bus_LV_2480-1_0_9_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
313 | bus_LV_2480-1_0_9_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
314 | bus_LV_2480-1_0_9_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
315 | bus_LV_2480-1_0_9_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
316 | bus_LV_2480-1_0_9_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
317 | bus_LV_2480-1_0_9_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
318 | bus_LV_2480-1_0_9_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
319 | bus_LV_2480-1_0_9_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
320 | bus_LV_2480-1_0_9_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
321 | bus_LV_2480-1_0_9_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
322 | bus_LV_2480-1_0_9_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
323 | bus_LV_2480-1_0_9_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
324 | bus_LV_2480-1_0_9_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
325 | bus_LV_2480-1_0_9_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
326 | bus_LV_2480-1_0_9_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
327 | bus_LV_2480-1_0_9_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
328 | bus_LV_2480-1_0_9_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
329 | bus_LV_2480-1_0_9_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
330 | bus_LV_2480-1_0_9_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
331 | bus_LV_2480-1_0_9_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
332 | bus_LV_2480-1_0_9_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
333 | bus_LV_2480-1_0_9_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
334 | bus_LV_2480-1_0_9_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
335 | bus_LV_2480-1_0_9_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
336 | bus_LV_2480-1_0_9_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
337 | bus_LV_2480-1_0_9_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
338 | bus_LV_2480-1_0_9_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
339 | bus_LV_2480-1_0_9_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
340 | bus_LV_2480-1_0_9_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
341 | bus_LV_2480-1_0_9_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
342 | bus_LV_2480-1_0_9_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
343 | bus_LV_2480-1_0_9_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
344 | bus_LV_2480-1_0_9_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
345 | bus_LV_2480-1_0_9_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
346 | bus_LV_2480-1_0_9_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
347 | bus_LV_2480-1_0_9_node_388 | 0.4 | n |  | TRUE
348 | bus_LV_2480-1_0_9_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
349 | bus_LV_2480-1_0_9_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
350 | bus_LV_2480-1_0_9_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
351 | bus_LV_2480-1_0_9_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
352 | bus_LV_2480-1_0_9_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
353 | bus_LV_2480-1_0_9_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
354 | bus_LV_2480-1_0_9_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
355 | bus_LV_2480-1_0_9_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
356 | bus_LV_2480-1_0_9_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
357 | bus_LV_2480-1_0_9_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
358 | bus_LV_2480-1_0_9_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
359 | bus_LV_2480-1_0_9_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
360 | bus_LV_2480-1_0_9_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
361 | bus_LV_2480-1_0_9_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
362 | bus_LV_2480-1_0_9_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
363 | bus_LV_2480-1_0_9_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
364 | bus_LV_2480-1_0_9_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
365 | bus_LV_2480-1_0_9_node_380 | 0.4 | n |  | TRUE
366 | bus_LV_2480-1_0_9_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
367 | bus_LV_2480-1_0_9_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
368 | bus_LV_2480-1_0_9_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
369 | bus_LV_2480-1_0_9_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
370 | bus_LV_2480-1_0_9_node_379 | 0.4 | n |  | TRUE
371 | bus_LV_2480-1_0_9_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
372 | bus_LV_2480-1_0_9_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
373 | bus_LV_2480-1_0_9_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
374 | bus_LV_2480-1_0_9_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
375 | bus_LV_2480-1_0_9_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
376 | bus_LV_2480-1_0_9_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
377 | bus_LV_2480-1_0_9_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
378 | bus_LV_2480-1_0_9_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
379 | bus_LV_2480-1_0_9_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
380 | bus_LV_2480-1_0_9_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
381 | bus_LV_2480-1_0_9_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
382 | bus_LV_2480-1_0_9_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
383 | bus_LV_2480-1_0_9_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
384 | bus_MV_287_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2480-1_0_9_load_0 | 0 | 0.00075807 | 0.00018999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2480-1_0_9_load_1 | 1 | 0.00063682 | 0.0001596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2480-1_0_9_load_2 | 2 | 0.00072568 | 0.00018187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2480-1_0_9_load_3 | 3 | 0.0017074 | 0.00042792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2480-1_0_9_load_4 | 4 | 0.0014133 | 0.00035421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2480-1_0_9_load_5 | 5 | 0.00074103 | 0.00018572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2480-1_0_9_load_54 | 7 | 0.00074103 | 0.00018572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2480-1_0_9_load_137 | 9 | 0.0010316 | 0.00025853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2480-1_0_9_load_138 | 11 | 0.00098856 | 0.00024776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2480-1_0_9_load_139 | 12 | 0.0016462 | 0.00041258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2480-1_0_9_load_7 | 14 | 0.0024696 | 0.00061895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2480-1_0_9_load_8 | 15 | 0.0010235 | 0.00025652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2480-1_0_9_load_9 | 16 | 0.00164 | 0.00041102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2480-1_0_9_load_11 | 18 | 0.0026381 | 0.00066118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2480-1_0_9_load_12 | 19 | 0.0020732 | 0.00051959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2480-1_0_9_load_13 | 20 | 0.0018211 | 0.00045641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2480-1_0_9_load_215 | 23 | 0.0016365 | 0.00041015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2480-1_0_9_load_289 | 24 | 0.0020492 | 0.00051357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2480-1_0_9_load_314 | 26 | 0.0027084 | 0.0006788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2480-1_0_9_load_203 | 28 | 0.0013469 | 0.00033758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2480-1_0_9_load_14 | 29 | 0.0001672 | 4.1905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2480-1_0_9_load_15 | 30 | 0.00016183 | 4.0558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2480-1_0_9_load_16 | 31 | 0.0015123 | 0.00037901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2480-1_0_9_load_17 | 32 | 7.3393e-05 | 1.8394e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2480-1_0_9_load_18 | 33 | 0.00047266 | 0.00011846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2480-1_0_9_load_20 | 35 | 0.00011755 | 2.946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2480-1_0_9_load_162 | 36 | 0.00010354 | 2.5948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2480-1_0_9_load_163 | 37 | 0.00034552 | 8.6595e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2480-1_0_9_load_21 | 38 | 0.00033959 | 8.511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2480-1_0_9_load_339 | 39 | 0.00022416 | 5.6179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2480-1_0_9_load_22 | 41 | 0.0017985 | 0.00045075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2480-1_0_9_load_23 | 42 | 0.000242 | 6.0651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2480-1_0_9_load_261 | 43 | 0.00022051 | 5.5264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2480-1_0_9_load_262 | 44 | 0.00024937 | 6.2499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2480-1_0_9_load_24 | 45 | 0.0031579 | 0.00079144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2480-1_0_9_load_25 | 46 | 0.0008379 | 0.00021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2480-1_0_9_load_26 | 47 | 0.0027907 | 0.00069943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2480-1_0_9_load_28 | 49 | 0.0022999 | 0.0005764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2480-1_0_9_load_29 | 50 | 0.0026727 | 0.00066985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2480-1_0_9_load_30 | 51 | 0.0013018 | 0.00032626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2480-1_0_9_load_31 | 52 | 0.0024347 | 0.00061019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2480-1_0_9_load_81 | 53 | 0.0011709 | 0.00029345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2480-1_0_9_load_85 | 54 | 0.0030224 | 0.00075749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2480-1_0_9_load_216 | 55 | 0.0027763 | 0.00069581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2480-1_0_9_load_80 | 56 | 0.0026597 | 0.00066657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2480-1_0_9_load_217 | 58 | 0.0060621 | 0.0015193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2480-1_0_9_load_32 | 59 | 0.0041207 | 0.0010328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2480-1_0_9_load_33 | 60 | 0.0030738 | 0.00077037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2480-1_0_9_load_34 | 61 | 0.00095659 | 0.00023974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2480-1_0_9_load_35 | 62 | 0.0012748 | 0.00031948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2480-1_0_9_load_37 | 64 | 0.0012659 | 0.00031727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2480-1_0_9_load_39 | 66 | 0.0045397 | 0.0011378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2480-1_0_9_load_184 | 67 | 0.0022227 | 0.00055706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2480-1_0_9_load_88 | 68 | 0.0048072 | 0.0012048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2480-1_0_9_load_269 | 69 | 0.010701 | 0.0026818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2480-1_0_9_load_185 | 71 | 0.0041741 | 0.0010461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2480-1_0_9_load_268 | 72 | 0.0058382 | 0.0014632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2480-1_0_9_load_40 | 74 | 0.0033284 | 0.00083419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2480-1_0_9_load_41 | 75 | 0.0005147 | 0.000129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2480-1_0_9_load_42 | 76 | 0.0020832 | 0.0005221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2480-1_0_9_load_43 | 77 | 0.0027785 | 0.00069637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2480-1_0_9_load_44 | 78 | 0.0020473 | 0.00051311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2480-1_0_9_load_53 | 81 | 0.00095908 | 0.00024037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2480-1_0_9_load_229 | 84 | 0.0037926 | 0.00095052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2480-1_0_9_load_320 | 85 | 0.0014929 | 0.00037415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2480-1_0_9_load_47 | 86 | 0.00064046 | 0.00016051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2480-1_0_9_load_109 | 87 | 0.0028941 | 0.00072533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2480-1_0_9_load_48 | 89 | 0.0017143 | 0.00042965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2480-1_0_9_load_50 | 90 | 0.0017326 | 0.00043422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2480-1_0_9_load_52 | 91 | 0.0010274 | 0.00025749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2480-1_0_9_load_55 | 92 | 0.0018647 | 0.00046734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2480-1_0_9_load_71 | 93 | 0.00041487 | 0.00010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2480-1_0_9_load_72 | 94 | 0.00043752 | 0.00010965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2480-1_0_9_load_56 | 95 | 0.00094553 | 0.00023697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2480-1_0_9_load_58 | 97 | 0.002796 | 0.00070074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2480-1_0_9_load_60 | 98 | 0.0034522 | 0.00086521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2480-1_0_9_load_61 | 100 | 0.0013968 | 0.00035007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2480-1_0_9_load_62 | 101 | 0.0023843 | 0.00059756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2480-1_0_9_load_149 | 104 | 0.0004712 | 0.00011809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2480-1_0_9_load_160 | 105 | 0.0015543 | 0.00038955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2480-1_0_9_load_157 | 106 | 0.0018971 | 0.00047545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2480-1_0_9_load_249 | 107 | 0.0021214 | 0.00053167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2480-1_0_9_load_250 | 108 | 0.0030478 | 0.00076386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2480-1_0_9_load_150 | 109 | 0.0023633 | 0.00059229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2480-1_0_9_load_156 | 111 | 0.0010633 | 0.00026648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2480-1_0_9_load_64 | 112 | 0.0015746 | 0.00039463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2480-1_0_9_load_65 | 113 | 0.0020763 | 0.00052037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2480-1_0_9_load_67 | 115 | 0.0012392 | 0.00031058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2480-1_0_9_load_68 | 116 | 0.001232 | 0.00030877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2480-1_0_9_load_70 | 118 | 0.0010731 | 0.00026895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2480-1_0_9_load_168 | 119 | 0.0015547 | 0.00038965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2480-1_0_9_load_169 | 121 | 0.0014557 | 0.00036484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2480-1_0_9_load_292 | 122 | 0.00096342 | 0.00024146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2480-1_0_9_load_73 | 123 | 0.00045084 | 0.00011299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2480-1_0_9_load_78 | 125 | 0.0001229 | 3.0802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2480-1_0_9_load_74 | 126 | 0.00010985 | 2.7531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2480-1_0_9_load_75 | 127 | 8.8608e-05 | 2.2207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2480-1_0_9_load_295 | 129 | 0.0017932 | 0.00044943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2480-1_0_9_load_79 | 130 | 0.00036372 | 9.1157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2480-1_0_9_load_352 | 132 | 0.0008723 | 0.00021862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2480-1_0_9_load_373 | 133 | 0.00098351 | 0.00024649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2480-1_0_9_load_340 | 135 | 0.00016231 | 4.0679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2480-1_0_9_load_390 | 136 | 0.00019841 | 4.9726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2480-1_0_9_load_294 | 138 | 0.0004732 | 0.0001186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2480-1_0_9_load_361 | 139 | 0.0010434 | 0.0002615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2480-1_0_9_load_392 | 140 | 0.00046374 | 0.00011622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2480-1_0_9_load_82 | 141 | 0.0034992 | 0.00087697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2480-1_0_9_load_83 | 142 | 0.0019191 | 0.00048097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2480-1_0_9_load_84 | 143 | 0.00064996 | 0.00016289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2480-1_0_9_load_182 | 144 | 0.0015954 | 0.00039984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2480-1_0_9_load_87 | 146 | 0.0032366 | 0.00081116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2480-1_0_9_load_89 | 147 | 0.0034866 | 0.00087383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2480-1_0_9_load_221 | 149 | 0.0031945 | 0.00080063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2480-1_0_9_load_90 | 151 | 0.0017156 | 0.00042997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2480-1_0_9_load_91 | 152 | 0.001575 | 0.00039472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2480-1_0_9_load_92 | 153 | 0.00075806 | 0.00018999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2480-1_0_9_load_93 | 154 | 0.003091 | 0.00077468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2480-1_0_9_load_94 | 155 | 0.00073488 | 0.00018418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2480-1_0_9_load_95 | 156 | 0.0016822 | 0.00042161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2480-1_0_9_load_96 | 157 | 0.00076195 | 0.00019096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2480-1_0_9_load_122 | 158 | 0.0017217 | 0.00043151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2480-1_0_9_load_283 | 159 | 0.0023814 | 0.00059684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2480-1_0_9_load_97 | 160 | 0.0030731 | 0.0007702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2480-1_0_9_load_98 | 161 | 0.0029379 | 0.0007363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2480-1_0_9_load_102 | 163 | 0.0020705 | 0.00051892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2480-1_0_9_load_103 | 164 | 0.0028396 | 0.00071167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2480-1_0_9_load_106 | 165 | 0.0016915 | 0.00042393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2480-1_0_9_load_107 | 166 | 0.0024307 | 0.0006092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2480-1_0_9_load_236 | 167 | 0.0034657 | 0.00086858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2480-1_0_9_load_197 | 170 | 0.0018623 | 0.00046673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2480-1_0_9_load_288 | 171 | 0.00069424 | 0.00017399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2480-1_0_9_load_235 | 172 | 0.0011257 | 0.00028213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2480-1_0_9_load_108 | 173 | 0.0011034 | 0.00027655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2480-1_0_9_load_110 | 174 | 0.0036072 | 0.00090404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2480-1_0_9_load_112 | 175 | 0.00040754 | 0.00010214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2480-1_0_9_load_114 | 176 | 0.001716 | 0.00043006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2480-1_0_9_load_113 | 177 | 0.0023741 | 0.000595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2480-1_0_9_load_132 | 179 | 0.0014053 | 0.0003522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2480-1_0_9_load_115 | 182 | 0.00069309 | 0.0001737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2480-1_0_9_load_116 | 183 | 0.00024517 | 6.1446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2480-1_0_9_load_117 | 184 | 0.00035776 | 8.9663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2480-1_0_9_load_118 | 185 | 0.00061532 | 0.00015421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2480-1_0_9_load_120 | 191 | 0.00094453 | 0.00023672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2480-1_0_9_load_386 | 193 | 0.0015893 | 0.00039833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2480-1_0_9_load_344 | 195 | 0.0006075 | 0.00015225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2480-1_0_9_load_143 | 196 | 0.00035898 | 8.9969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2480-1_0_9_load_382 | 197 | 0.00031372 | 7.8625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2480-1_0_9_load_383 | 198 | 0.00031486 | 7.8911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2480-1_0_9_load_384 | 199 | 0.00054137 | 0.00013568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2480-1_0_9_load_148 | 200 | 0.0002612 | 6.5463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2480-1_0_9_load_146 | 201 | 0.0012613 | 0.0003161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2480-1_0_9_load_141 | 202 | 0.00078623 | 0.00019705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2480-1_0_9_load_315 | 203 | 0.0013008 | 0.00032602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2480-1_0_9_load_123 | 204 | 0.0021072 | 0.00052812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2480-1_0_9_load_126 | 207 | 0.00071942 | 0.0001803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2480-1_0_9_load_127 | 208 | 0.00098486 | 0.00024683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2480-1_0_9_load_128 | 209 | 0.0026813 | 0.000672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2480-1_0_9_load_129 | 210 | 0.001058 | 0.00026516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2480-1_0_9_load_131 | 211 | 0.00092898 | 0.00023283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2480-1_0_9_load_237 | 212 | 0.00095745 | 0.00023996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2480-1_0_9_load_238 | 214 | 0.0016931 | 0.00042434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2480-1_0_9_load_192 | 215 | 0.00087792 | 0.00022003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2480-1_0_9_load_193 | 216 | 0.0036505 | 0.0009149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2480-1_0_9_load_188 | 217 | 0.00051277 | 0.00012851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2480-1_0_9_load_135 | 218 | 0.00097269 | 0.00024378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2480-1_0_9_load_304 | 219 | 0.00021789 | 5.4609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2480-1_0_9_load_205 | 221 | 0.0029132 | 0.00073012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2480-1_0_9_load_303 | 222 | 0.0015916 | 0.00039888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2480-1_0_9_load_152 | 223 | 0.0005868 | 0.00014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2480-1_0_9_load_167 | 224 | 0.0014701 | 0.00036845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2480-1_0_9_load_228 | 225 | 0.0014733 | 0.00036924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2480-1_0_9_load_153 | 226 | 0.00058704 | 0.00014712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2480-1_0_9_load_165 | 227 | 0.0011707 | 0.00029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2480-1_0_9_load_142 | 229 | 0.00051778 | 0.00012977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2480-1_0_9_load_144 | 230 | 0.0009359 | 0.00023456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2480-1_0_9_load_145 | 231 | 0.00095815 | 0.00024013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2480-1_0_9_load_327 | 232 | 0.0011561 | 0.00028975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2480-1_0_9_load_325 | 233 | 0.0044011 | 0.001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2480-1_0_9_load_246 | 234 | 0.000261 | 6.5412e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2480-1_0_9_load_251 | 235 | 0.0010908 | 0.00027337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2480-1_0_9_load_154 | 236 | 0.00093675 | 0.00023477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2480-1_0_9_load_260 | 237 | 0.00063172 | 0.00015832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2480-1_0_9_load_259 | 238 | 0.00063095 | 0.00015813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2480-1_0_9_load_319 | 239 | 0.00031822 | 7.9753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2480-1_0_9_load_158 | 240 | 0.00064422 | 0.00016146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2480-1_0_9_load_159 | 241 | 0.00048886 | 0.00012252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2480-1_0_9_load_161 | 242 | 0.00022523 | 5.6448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2480-1_0_9_load_348 | 243 | 0.00026652 | 6.6795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2480-1_0_9_load_338 | 244 | 0.00051643 | 0.00012943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2480-1_0_9_load_164 | 245 | 0.0018886 | 0.00047334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2480-1_0_9_load_166 | 246 | 0.0018922 | 0.00047424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2480-1_0_9_load_170 | 247 | 0.0019712 | 0.00049403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2480-1_0_9_load_172 | 248 | 0.0017122 | 0.00042913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2480-1_0_9_load_341 | 249 | 0.001562 | 0.00039148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2480-1_0_9_load_173 | 250 | 0.00080074 | 0.00020068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2480-1_0_9_load_174 | 251 | 0.00080128 | 0.00020082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2480-1_0_9_load_176 | 253 | 0.0044009 | 0.001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2480-1_0_9_load_177 | 254 | 0.0034002 | 0.00085217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2480-1_0_9_load_178 | 255 | 0.0012008 | 0.00030095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2480-1_0_9_load_179 | 256 | 0.0010609 | 0.00026589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2480-1_0_9_load_180 | 257 | 0.0028084 | 0.00070384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2480-1_0_9_load_286 | 259 | 0.0013491 | 0.00033811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_2480-1_0_9_load_281 | 261 | 0.0010254 | 0.00025698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_2480-1_0_9_load_278 | 262 | 0.00090321 | 0.00022637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_2480-1_0_9_load_287 | 263 | 0.0055862 | 0.0014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_2480-1_0_9_load_279 | 265 | 0.00044827 | 0.00011235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_2480-1_0_9_load_239 | 267 | 0.0037164 | 0.00093143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_2480-1_0_9_load_244 | 268 | 0.0028014 | 0.0007021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_2480-1_0_9_load_245 | 269 | 0.002718 | 0.00068118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_2480-1_0_9_load_240 | 270 | 0.0010094 | 0.00025297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_2480-1_0_9_load_316 | 271 | 0.0020011 | 0.00050151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_2480-1_0_9_load_186 | 272 | 0.00074402 | 0.00018647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_2480-1_0_9_load_187 | 273 | 0.003434 | 0.00086065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_2480-1_0_9_load_189 | 274 | 0.00097282 | 0.00024381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_2480-1_0_9_load_220 | 275 | 0.0034454 | 0.0008635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_2480-1_0_9_load_291 | 276 | 0.0008769 | 0.00021977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_2480-1_0_9_load_222 | 277 | 0.0057287 | 0.0014358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_2480-1_0_9_load_243 | 278 | 0.0018654 | 0.0004675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_2480-1_0_9_load_194 | 279 | 0.0013427 | 0.00033652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_2480-1_0_9_load_198 | 282 | 0.0012455 | 0.00031215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_2480-1_0_9_load_199 | 283 | 0.0010862 | 0.00027223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_2480-1_0_9_load_200 | 284 | 0.0017748 | 0.00044482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_2480-1_0_9_load_202 | 285 | 0.0012421 | 0.0003113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
223 | LV_2480-1_0_9_load_204 | 286 | 0.0015902 | 0.00039854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
224 | LV_2480-1_0_9_load_264 | 287 | 0.00071482 | 0.00017915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
225 | LV_2480-1_0_9_load_265 | 289 | 0.0010101 | 0.00025314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
226 | LV_2480-1_0_9_load_209 | 291 | 0.00024863 | 6.2313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
227 | LV_2480-1_0_9_load_210 | 292 | 0.0016595 | 0.00041592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
228 | LV_2480-1_0_9_load_213 | 294 | 0.00023722 | 5.9454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
229 | LV_2480-1_0_9_load_214 | 295 | 0.00094189 | 0.00023606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
230 | LV_2480-1_0_9_load_211 | 296 | 0.0023666 | 0.00059313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
231 | LV_2480-1_0_9_load_301 | 298 | 0.00090499 | 0.00022681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
232 | LV_2480-1_0_9_load_298 | 299 | 0.0011455 | 0.00028709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
233 | LV_2480-1_0_9_load_263 | 300 | 0.00081529 | 0.00020433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
234 | LV_2480-1_0_9_load_302 | 301 | 0.0010931 | 0.00027396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
235 | LV_2480-1_0_9_load_271 | 302 | 0.0025029 | 0.00062729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
236 | LV_2480-1_0_9_load_297 | 303 | 0.0010856 | 0.00027207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
237 | LV_2480-1_0_9_load_218 | 304 | 0.0092018 | 0.0023062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
238 | LV_2480-1_0_9_load_223 | 305 | 0.0042145 | 0.0010563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
239 | LV_2480-1_0_9_load_224 | 306 | 0.00086025 | 0.0002156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
240 | LV_2480-1_0_9_load_225 | 307 | 0.0011113 | 0.00027851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
241 | LV_2480-1_0_9_load_227 | 308 | 0.0037147 | 0.000931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
242 | LV_2480-1_0_9_load_285 | 309 | 0.0039865 | 0.00099912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
243 | LV_2480-1_0_9_load_389 | 310 | 0.0021945 | 0.00055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
244 | LV_2480-1_0_9_load_231 | 311 | 0.0021626 | 0.000542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
245 | LV_2480-1_0_9_load_232 | 312 | 0.0014843 | 0.00037201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
246 | LV_2480-1_0_9_load_234 | 314 | 0.0040578 | 0.001017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
247 | LV_2480-1_0_9_load_270 | 315 | 0.00078256 | 0.00019613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
248 | LV_2480-1_0_9_load_310 | 318 | 0.0018126 | 0.00045428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
249 | LV_2480-1_0_9_load_241 | 319 | 0.00054168 | 0.00013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
250 | LV_2480-1_0_9_load_258 | 320 | 0.001547 | 0.00038773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
251 | LV_2480-1_0_9_load_252 | 321 | 0.0020545 | 0.00051491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
252 | LV_2480-1_0_9_load_248 | 323 | 0.0008612 | 0.00021584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
253 | LV_2480-1_0_9_load_313 | 328 | 0.0010507 | 0.00026332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
254 | LV_2480-1_0_9_load_272 | 329 | 0.0050461 | 0.0012647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
255 | LV_2480-1_0_9_load_274 | 331 | 0.0010929 | 0.00027391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
256 | LV_2480-1_0_9_load_323 | 333 | 0.00069485 | 0.00017415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
257 | LV_2480-1_0_9_load_350 | 334 | 0.00086908 | 0.00021781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
258 | LV_2480-1_0_9_load_351 | 335 | 0.0003558 | 8.9172e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
259 | LV_2480-1_0_9_load_266 | 336 | 0.00096222 | 0.00024115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
260 | LV_2480-1_0_9_load_267 | 337 | 0.0011523 | 0.0002888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
261 | LV_2480-1_0_9_load_345 | 338 | 0.003605 | 0.0009035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
262 | LV_2480-1_0_9_load_321 | 339 | 0.0010971 | 0.00027496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
263 | LV_2480-1_0_9_load_329 | 340 | 0.0034969 | 0.0008764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
264 | LV_2480-1_0_9_load_336 | 341 | 0.002236 | 0.0005604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
265 | LV_2480-1_0_9_load_280 | 342 | 0.0055138 | 0.0013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
266 | LV_2480-1_0_9_load_282 | 343 | 0.0010081 | 0.00025266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
267 | LV_2480-1_0_9_load_299 | 344 | 0.0019904 | 0.00049885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
268 | LV_2480-1_0_9_load_300 | 345 | 0.00090822 | 0.00022762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
269 | LV_2480-1_0_9_load_305 | 346 | 0.00038423 | 9.6297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
270 | LV_2480-1_0_9_load_388 | 347 | 0.0029834 | 0.0007477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
271 | LV_2480-1_0_9_load_387 | 352 | 0.0067684 | 0.0016963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
272 | LV_2480-1_0_9_load_353 | 353 | 8.5407e-05 | 2.1405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
273 | LV_2480-1_0_9_load_332 | 354 | 0.0040158 | 0.0010064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
274 | LV_2480-1_0_9_load_333 | 355 | 0.0017831 | 0.0004469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
275 | LV_2480-1_0_9_load_335 | 357 | 0.0046338 | 0.0011613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
276 | LV_2480-1_0_9_load_334 | 358 | 0.00020725 | 5.1943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
277 | LV_2480-1_0_9_load_331 | 359 | 0.00076453 | 0.00019161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
278 | LV_2480-1_0_9_load_322 | 360 | 0.0012516 | 0.00031367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
279 | LV_2480-1_0_9_load_346 | 361 | 0.00019997 | 5.0116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
280 | LV_2480-1_0_9_load_349 | 362 | 0.00098656 | 0.00024726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
281 | LV_2480-1_0_9_load_355 | 363 | 0.0039059 | 0.0009789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
282 | LV_2480-1_0_9_load_380 | 365 | 0.00041529 | 0.00010408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
283 | LV_2480-1_0_9_load_358 | 367 | 0.00051849 | 0.00012995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
284 | LV_2480-1_0_9_load_360 | 368 | 0.0019508 | 0.00048893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
285 | LV_2480-1_0_9_load_359 | 369 | 0.001928 | 0.0004832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
286 | LV_2480-1_0_9_load_379 | 370 | 0.00049197 | 0.0001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
287 | LV_2480-1_0_9_load_362 | 371 | 0.0020864 | 0.0005229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
288 | LV_2480-1_0_9_load_363 | 372 | 0.00027666 | 6.9337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
289 | LV_2480-1_0_9_load_365 | 374 | 0.00052686 | 0.00013204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
290 | LV_2480-1_0_9_load_366 | 375 | 0.0011758 | 0.00029469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
291 | LV_2480-1_0_9_load_368 | 377 | 0.0010834 | 0.00027151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
292 | LV_2480-1_0_9_load_371 | 380 | 0.0015752 | 0.00039479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
293 | LV_2480-1_0_9_load_372 | 381 | 0.00093471 | 0.00023426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
294 | LV_2480-1_0_9_load_374 | 382 | 0.00070562 | 0.00017684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
295 | LV_2480-1_0_9_load_378 | 383 | 0.00029979 | 7.5135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2480-1_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0037462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2480-1_0_9_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2480-1_0_9_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2480-1_0_9_line_3 |  | 2 | 4 | 0.058627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2480-1_0_9_line_4 |  | 3 | 5 | 0.026137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2480-1_0_9_line_5 |  | 4 | 6 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2480-1_0_9_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0097099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2480-1_0_9_line_7 |  | 6 | 8 | 0.01256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2480-1_0_9_line_8 |  | 6 | 9 | 0.014219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2480-1_0_9_line_9 |  | 7 | 10 | 0.023917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2480-1_0_9_line_10 |  | 8 | 11 | 0.022024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2480-1_0_9_line_11 |  | 8 | 12 | 0.03313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2480-1_0_9_line_12 |  | 9 | 13 | 0.020586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2480-1_0_9_line_13 |  | 10 | 92 | 0.0069417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2480-1_0_9_line_14 |  | 10 | 82 | 0.005895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2480-1_0_9_line_15 |  | 11 | 120 | 0.015548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2480-1_0_9_line_16 |  | 12 | 223 | 0.022724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2480-1_0_9_line_17 |  | 13 | 224 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2480-1_0_9_line_18 |  | 13 | 225 | 0.01591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2480-1_0_9_line_19 |  | 14 | 15 | 0.021043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2480-1_0_9_line_20 |  | 14 | 16 | 0.023601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2480-1_0_9_line_21 |  | 15 | 17 | 0.012905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2480-1_0_9_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0060981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2480-1_0_9_line_23 |  | 17 | 19 | 0.027649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2480-1_0_9_line_24 |  | 17 | 20 | 0.0019165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2480-1_0_9_line_25 |  | 18 | 21 | 0.013281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2480-1_0_9_line_26 |  | 19 | 22 | 0.012348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2480-1_0_9_line_27 |  | 20 | 23 | 0.035579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2480-1_0_9_line_28 |  | 21 | 24 | 0.014873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2480-1_0_9_line_29 |  | 21 | 25 | 0.014249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2480-1_0_9_line_30 |  | 22 | 26 | 0.063289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2480-1_0_9_line_31 |  | 22 | 27 | 0.007367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2480-1_0_9_line_32 |  | 23 | 28 | 0.026224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2480-1_0_9_line_33 |  | 24 | 171 | 0.011578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2480-1_0_9_line_34 |  | 25 | 165 | 0.012923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2480-1_0_9_line_35 |  | 27 | 164 | 0.0088038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2480-1_0_9_line_36 |  | 28 | 283 | 0.0023055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2480-1_0_9_line_37 |  | 29 | 30 | 0.018404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2480-1_0_9_line_38 |  | 29 | 31 | 0.0079523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2480-1_0_9_line_39 |  | 30 | 32 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2480-1_0_9_line_40 |  | 31 | 33 | 0.0027284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2480-1_0_9_line_41 |  | 32 | 34 | 0.0075694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2480-1_0_9_line_42 |  | 33 | 35 | 0.01186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2480-1_0_9_line_43 |  | 34 | 36 | 0.011374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2480-1_0_9_line_44 |  | 34 | 37 | 0.038766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2480-1_0_9_line_45 |  | 35 | 38 | 0.041243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2480-1_0_9_line_46 |  | 36 | 39 | 0.018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2480-1_0_9_line_47 |  | 37 | 40 | 0.0073467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2480-1_0_9_line_48 |  | 38 | 41 | 0.0075284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2480-1_0_9_line_49 |  | 39 | 243 | 0.0018761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2480-1_0_9_line_50 |  | 40 | 244 | 0.041441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2480-1_0_9_line_51 |  | 41 | 42 | 0.0079133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2480-1_0_9_line_52 |  | 42 | 43 | 0.013609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2480-1_0_9_line_53 |  | 43 | 44 | 0.0044426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2480-1_0_9_line_54 |  | 44 | 300 | 0.0040338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2480-1_0_9_line_55 |  | 45 | 46 | 0.011621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2480-1_0_9_line_56 |  | 45 | 47 | 0.0019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2480-1_0_9_line_57 |  | 46 | 48 | 0.005165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2480-1_0_9_line_58 |  | 47 | 49 | 0.0075013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2480-1_0_9_line_59 |  | 48 | 50 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2480-1_0_9_line_60 |  | 48 | 51 | 0.010861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2480-1_0_9_line_61 |  | 49 | 52 | 0.0049043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2480-1_0_9_line_62 |  | 50 | 53 | 0.0005618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2480-1_0_9_line_63 |  | 51 | 54 | 0.00021641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2480-1_0_9_line_64 |  | 52 | 55 | 0.0030826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2480-1_0_9_line_65 |  | 53 | 56 | 0.02011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2480-1_0_9_line_66 |  | 54 | 57 | 0.028662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2480-1_0_9_line_67 |  | 55 | 58 | 0.014785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2480-1_0_9_line_68 |  | 56 | 141 | 0.0091653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2480-1_0_9_line_69 |  | 57 | 146 | 0.0093533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_2480-1_0_9_line_70 |  | 57 | 68 | 0.025715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2480-1_0_9_line_71 |  | 58 | 304 | 0.00095514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2480-1_0_9_line_72 |  | 59 | 60 | 0.014855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2480-1_0_9_line_73 |  | 59 | 61 | 0.0071505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2480-1_0_9_line_74 |  | 60 | 62 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2480-1_0_9_line_75 |  | 61 | 63 | 0.025117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2480-1_0_9_line_76 |  | 62 | 64 | 0.027913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2480-1_0_9_line_77 |  | 63 | 65 | 0.039243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2480-1_0_9_line_78 |  | 63 | 66 | 0.07465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2480-1_0_9_line_79 |  | 64 | 67 | 0.0037999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2480-1_0_9_line_80 |  | 65 | 68 | 0.028021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2480-1_0_9_line_81 |  | 65 | 69 | 0.026239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2480-1_0_9_line_82 |  | 66 | 70 | 0.034255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2480-1_0_9_line_83 |  | 67 | 71 | 0.059723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2480-1_0_9_line_84 |  | 69 | 72 | 0.010032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2480-1_0_9_line_85 |  | 70 | 73 | 0.034565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2480-1_0_9_line_86 |  | 72 | 313 | 0.0069274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2480-1_0_9_line_87 |  | 73 | 340 | 0.0091129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2480-1_0_9_line_88 |  | 74 | 75 | 0.011845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2480-1_0_9_line_89 |  | 74 | 76 | 0.01596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2480-1_0_9_line_90 |  | 75 | 77 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2480-1_0_9_line_91 |  | 76 | 78 | 0.019868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2480-1_0_9_line_92 |  | 77 | 79 | 0.014924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2480-1_0_9_line_93 |  | 78 | 80 | 0.028714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2480-1_0_9_line_94 |  | 79 | 81 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2480-1_0_9_line_95 |  | 79 | 82 | 0.009566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2480-1_0_9_line_96 |  | 80 | 83 | 0.007976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2480-1_0_9_line_97 |  | 80 | 84 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2480-1_0_9_line_98 |  | 81 | 85 | 0.029849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2480-1_0_9_line_99 |  | 82 | 86 | 0.046804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2480-1_0_9_line_100 |  | 83 | 87 | 0.026667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2480-1_0_9_line_101 |  | 84 | 88 | 0.0053795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2480-1_0_9_line_102 |  | 86 | 89 | 0.053857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2480-1_0_9_line_103 |  | 87 | 173 | 0.0318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2480-1_0_9_line_104 |  | 88 | 311 | 0.013454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2480-1_0_9_line_105 |  | 88 | 312 | 0.010302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2480-1_0_9_line_106 |  | 89 | 90 | 0.00064826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2480-1_0_9_line_107 |  | 90 | 91 | 0.0010741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2480-1_0_9_line_108 |  | 91 | 93 | 0.030737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2480-1_0_9_line_109 |  | 93 | 94 | 0.039289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2480-1_0_9_line_110 |  | 94 | 123 | 0.025279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2480-1_0_9_line_111 |  | 95 | 96 | 0.054392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2480-1_0_9_line_112 |  | 95 | 97 | 0.017376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2480-1_0_9_line_113 |  | 96 | 98 | 0.022462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2480-1_0_9_line_114 |  | 98 | 102 | 0.039966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2480-1_0_9_line_115 |  | 99 | 100 | 0.028281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2480-1_0_9_line_116 |  | 99 | 101 | 0.012974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2480-1_0_9_line_117 |  | 100 | 103 | 0.030692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2480-1_0_9_line_118 |  | 101 | 104 | 0.0083231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2480-1_0_9_line_119 |  | 102 | 105 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2480-1_0_9_line_120 |  | 102 | 106 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2480-1_0_9_line_121 |  | 103 | 107 | 0.0042606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2480-1_0_9_line_122 |  | 103 | 108 | 0.032908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2480-1_0_9_line_123 |  | 104 | 109 | 0.008959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_2480-1_0_9_line_124 |  | 105 | 110 | 0.038646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2480-1_0_9_line_125 |  | 106 | 111 | 0.0038037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2480-1_0_9_line_126 |  | 107 | 210 | 0.010626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2480-1_0_9_line_127 |  | 108 | 235 | 0.022504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2480-1_0_9_line_128 |  | 109 | 165 | 0.0064192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2480-1_0_9_line_129 |  | 110 | 212 | 0.017251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2480-1_0_9_line_130 |  | 110 | 208 | 0.0030792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2480-1_0_9_line_131 |  | 111 | 240 | 0.028402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2480-1_0_9_line_132 |  | 112 | 113 | 0.0058917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2480-1_0_9_line_133 |  | 112 | 114 | 0.015857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2480-1_0_9_line_134 |  | 114 | 115 | 0.0071542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2480-1_0_9_line_135 |  | 114 | 116 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2480-1_0_9_line_136 |  | 115 | 117 | 0.017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2480-1_0_9_line_137 |  | 116 | 118 | 0.033922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2480-1_0_9_line_138 |  | 117 | 119 | 0.048727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2480-1_0_9_line_139 |  | 118 | 120 | 0.0066684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2480-1_0_9_line_140 |  | 119 | 121 | 0.023865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2480-1_0_9_line_141 |  | 120 | 122 | 0.020673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2480-1_0_9_line_142 |  | 121 | 247 | 0.034727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2480-1_0_9_line_143 |  | 122 | 239 | 0.036607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2480-1_0_9_line_144 |  | 123 | 124 | 0.031627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2480-1_0_9_line_145 |  | 124 | 125 | 0.095312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2480-1_0_9_line_146 |  | 124 | 126 | 0.030851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2480-1_0_9_line_147 |  | 125 | 130 | 0.046258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2480-1_0_9_line_148 |  | 126 | 127 | 0.0099874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2480-1_0_9_line_149 |  | 127 | 128 | 0.037047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2480-1_0_9_line_150 |  | 128 | 129 | 0.14444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2480-1_0_9_line_151 |  | 129 | 131 | 0.044094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2480-1_0_9_line_152 |  | 130 | 135 | 0.078958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2480-1_0_9_line_153 |  | 131 | 132 | 0.038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2480-1_0_9_line_154 |  | 131 | 133 | 0.023798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2480-1_0_9_line_155 |  | 132 | 335 | 0.031081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2480-1_0_9_line_156 |  | 133 | 134 | 0.11153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2480-1_0_9_line_157 |  | 134 | 140 | 0.075172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2480-1_0_9_line_158 |  | 135 | 136 | 0.090622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2480-1_0_9_line_159 |  | 137 | 138 | 0.059712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2480-1_0_9_line_160 |  | 137 | 139 | 0.11019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2480-1_0_9_line_161 |  | 138 | 140 | 0.11951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2480-1_0_9_line_162 |  | 139 | 323 | 0.14064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2480-1_0_9_line_163 |  | 141 | 142 | 0.012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2480-1_0_9_line_164 |  | 142 | 143 | 0.0065328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2480-1_0_9_line_165 |  | 143 | 144 | 0.01659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2480-1_0_9_line_166 |  | 144 | 145 | 0.019531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2480-1_0_9_line_167 |  | 145 | 266 | 0.00458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2480-1_0_9_line_168 |  | 145 | 267 | 0.022238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_2480-1_0_9_line_169 |  | 146 | 147 | 0.015763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2480-1_0_9_line_170 |  | 147 | 148 | 0.017987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2480-1_0_9_line_171 |  | 148 | 149 | 0.040356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2480-1_0_9_line_172 |  | 148 | 150 | 0.009566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2480-1_0_9_line_173 |  | 149 | 172 | 0.01732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2480-1_0_9_line_174 |  | 150 | 275 | 0.03287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2480-1_0_9_line_175 |  | 150 | 274 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2480-1_0_9_line_176 |  | 151 | 152 | 0.019053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2480-1_0_9_line_177 |  | 151 | 153 | 0.01053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2480-1_0_9_line_178 |  | 152 | 154 | 0.02116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2480-1_0_9_line_179 |  | 153 | 155 | 0.0053288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2480-1_0_9_line_180 |  | 154 | 156 | 0.023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2480-1_0_9_line_181 |  | 155 | 157 | 0.0053344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2480-1_0_9_line_182 |  | 157 | 158 | 0.0086488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2480-1_0_9_line_183 |  | 158 | 159 | 0.0025093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2480-1_0_9_line_184 |  | 159 | 203 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2480-1_0_9_line_185 |  | 160 | 161 | 0.011926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2480-1_0_9_line_186 |  | 160 | 162 | 0.016704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2480-1_0_9_line_187 |  | 162 | 163 | 0.011496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2480-1_0_9_line_188 |  | 163 | 166 | 0.018893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2480-1_0_9_line_189 |  | 166 | 167 | 0.0031709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2480-1_0_9_line_190 |  | 167 | 172 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2480-1_0_9_line_191 |  | 168 | 169 | 0.019662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_2480-1_0_9_line_192 |  | 168 | 170 | 0.019578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_2480-1_0_9_line_193 |  | 169 | 288 | 0.066006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
194 | LV_2480-1_0_9_line_194 |  | 169 | 271 | 0.034751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2480-1_0_9_line_195 |  | 170 | 280 | 0.013759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
196 | LV_2480-1_0_9_line_196 |  | 171 | 343 | 0.010531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_2480-1_0_9_line_197 |  | 173 | 174 | 0.0032745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2480-1_0_9_line_198 |  | 174 | 175 | 0.0062608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2480-1_0_9_line_199 |  | 175 | 176 | 0.0060606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2480-1_0_9_line_200 |  | 176 | 179 | 0.0047928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2480-1_0_9_line_201 |  | 177 | 178 | 0.019443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2480-1_0_9_line_202 |  | 178 | 180 | 0.01214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2480-1_0_9_line_203 |  | 178 | 181 | 0.025316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2480-1_0_9_line_204 |  | 179 | 181 | 0.009037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2480-1_0_9_line_205 |  | 180 | 220 | 0.013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2480-1_0_9_line_206 |  | 180 | 221 | 0.0124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2480-1_0_9_line_207 |  | 181 | 218 | 0.011004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2480-1_0_9_line_208 |  | 182 | 183 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2480-1_0_9_line_209 |  | 182 | 184 | 0.058355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2480-1_0_9_line_210 |  | 183 | 185 | 0.017822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2480-1_0_9_line_211 |  | 184 | 186 | 0.026407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2480-1_0_9_line_212 |  | 184 | 187 | 0.045916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2480-1_0_9_line_213 |  | 185 | 191 | 0.018635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2480-1_0_9_line_214 |  | 186 | 192 | 0.022147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2480-1_0_9_line_215 |  | 187 | 193 | 0.043929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2480-1_0_9_line_216 |  | 188 | 189 | 0.13289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
217 | LV_2480-1_0_9_line_217 |  | 188 | 190 | 0.025682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
218 | LV_2480-1_0_9_line_218 |  | 189 | 361 | 0.092952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
219 | LV_2480-1_0_9_line_219 |  | 190 | 233 | 0.026768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2480-1_0_9_line_220 |  | 191 | 194 | 0.053745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2480-1_0_9_line_221 |  | 191 | 195 | 0.064449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2480-1_0_9_line_222 |  | 192 | 196 | 0.02071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2480-1_0_9_line_223 |  | 193 | 197 | 0.035504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2480-1_0_9_line_224 |  | 194 | 200 | 0.00040344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2480-1_0_9_line_225 |  | 194 | 201 | 0.072262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2480-1_0_9_line_226 |  | 196 | 202 | 0.032133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2480-1_0_9_line_227 |  | 197 | 198 | 0.10947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2480-1_0_9_line_228 |  | 198 | 199 | 0.051864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2480-1_0_9_line_229 |  | 200 | 234 | 0.016968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2480-1_0_9_line_230 |  | 201 | 231 | 0.01216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2480-1_0_9_line_231 |  | 202 | 229 | 0.0024201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2480-1_0_9_line_232 |  | 203 | 298 | 0.0019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2480-1_0_9_line_233 |  | 204 | 205 | 0.0031419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
234 | LV_2480-1_0_9_line_234 |  | 204 | 206 | 0.039075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
235 | LV_2480-1_0_9_line_235 |  | 205 | 207 | 0.01935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
236 | LV_2480-1_0_9_line_236 |  | 205 | 208 | 0.030868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2480-1_0_9_line_237 |  | 206 | 209 | 0.021235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
238 | LV_2480-1_0_9_line_238 |  | 207 | 210 | 0.03181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
239 | LV_2480-1_0_9_line_239 |  | 209 | 211 | 0.0057978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
240 | LV_2480-1_0_9_line_240 |  | 211 | 213 | 0.019635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
241 | LV_2480-1_0_9_line_241 |  | 212 | 214 | 0.0071611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_2480-1_0_9_line_242 |  | 213 | 215 | 0.026662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
243 | LV_2480-1_0_9_line_243 |  | 213 | 216 | 0.024382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_2480-1_0_9_line_244 |  | 213 | 217 | 0.032972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_2480-1_0_9_line_245 |  | 215 | 276 | 0.00024601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
246 | LV_2480-1_0_9_line_246 |  | 217 | 272 | 0.028116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_2480-1_0_9_line_247 |  | 218 | 219 | 0.015233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_2480-1_0_9_line_248 |  | 219 | 222 | 0.0034495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_2480-1_0_9_line_249 |  | 220 | 293 | 0.012283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_2480-1_0_9_line_250 |  | 222 | 301 | 0.0008496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_2480-1_0_9_line_251 |  | 223 | 226 | 0.0086807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_2480-1_0_9_line_252 |  | 224 | 227 | 0.013174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_2480-1_0_9_line_253 |  | 225 | 228 | 0.046418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_2480-1_0_9_line_254 |  | 226 | 236 | 0.0082453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_2480-1_0_9_line_255 |  | 227 | 245 | 0.010895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_2480-1_0_9_line_256 |  | 228 | 308 | 0.026267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_2480-1_0_9_line_257 |  | 228 | 307 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_2480-1_0_9_line_258 |  | 229 | 230 | 0.0012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | LV_2480-1_0_9_line_259 |  | 231 | 232 | 0.10479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | LV_2480-1_0_9_line_260 |  | 232 | 233 | 0.029401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
261 | LV_2480-1_0_9_line_261 |  | 236 | 237 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
262 | LV_2480-1_0_9_line_262 |  | 237 | 238 | 0.0080968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
263 | LV_2480-1_0_9_line_263 |  | 240 | 241 | 0.02003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
264 | LV_2480-1_0_9_line_264 |  | 241 | 242 | 0.026465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
265 | LV_2480-1_0_9_line_265 |  | 243 | 362 | 0.043968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
266 | LV_2480-1_0_9_line_266 |  | 244 | 346 | 0.080598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
267 | LV_2480-1_0_9_line_267 |  | 245 | 246 | 0.0066321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
268 | LV_2480-1_0_9_line_268 |  | 247 | 248 | 0.01623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
269 | LV_2480-1_0_9_line_269 |  | 248 | 249 | 0.015284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
270 | LV_2480-1_0_9_line_270 |  | 250 | 251 | 0.015137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
271 | LV_2480-1_0_9_line_271 |  | 250 | 252 | 0.051702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
272 | LV_2480-1_0_9_line_272 |  | 251 | 253 | 0.012225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
273 | LV_2480-1_0_9_line_273 |  | 252 | 254 | 0.0091821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
274 | LV_2480-1_0_9_line_274 |  | 252 | 255 | 0.032149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
275 | LV_2480-1_0_9_line_275 |  | 253 | 256 | 0.038458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
276 | LV_2480-1_0_9_line_276 |  | 254 | 257 | 0.037184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
277 | LV_2480-1_0_9_line_277 |  | 255 | 258 | 0.0094495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
278 | LV_2480-1_0_9_line_278 |  | 256 | 259 | 0.0080325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_2480-1_0_9_line_279 |  | 257 | 260 | 0.0074896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
280 | LV_2480-1_0_9_line_280 |  | 258 | 261 | 0.026376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
281 | LV_2480-1_0_9_line_281 |  | 258 | 262 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
282 | LV_2480-1_0_9_line_282 |  | 259 | 263 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
283 | LV_2480-1_0_9_line_283 |  | 260 | 264 | 0.038405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_2480-1_0_9_line_284 |  | 262 | 265 | 0.038941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
285 | LV_2480-1_0_9_line_285 |  | 264 | 363 | 0.02815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
286 | LV_2480-1_0_9_line_286 |  | 265 | 342 | 0.002042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
287 | LV_2480-1_0_9_line_287 |  | 266 | 268 | 0.036168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
288 | LV_2480-1_0_9_line_288 |  | 266 | 269 | 0.017895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
289 | LV_2480-1_0_9_line_289 |  | 267 | 270 | 0.0017516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
290 | LV_2480-1_0_9_line_290 |  | 268 | 320 | 0.0057562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
291 | LV_2480-1_0_9_line_291 |  | 269 | 321 | 0.014875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
292 | LV_2480-1_0_9_line_292 |  | 270 | 319 | 0.0060359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
293 | LV_2480-1_0_9_line_293 |  | 273 | 274 | 0.025478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
294 | LV_2480-1_0_9_line_294 |  | 275 | 277 | 0.0025949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
295 | LV_2480-1_0_9_line_295 |  | 276 | 278 | 0.01882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
296 | LV_2480-1_0_9_line_296 |  | 278 | 319 | 0.0043142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
297 | LV_2480-1_0_9_line_297 |  | 279 | 280 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
298 | LV_2480-1_0_9_line_298 |  | 279 | 281 | 0.0093777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
299 | LV_2480-1_0_9_line_299 |  | 280 | 282 | 0.026622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
300 | LV_2480-1_0_9_line_300 |  | 281 | 283 | 0.017899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
301 | LV_2480-1_0_9_line_301 |  | 281 | 284 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
302 | LV_2480-1_0_9_line_302 |  | 282 | 285 | 0.017487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
303 | LV_2480-1_0_9_line_303 |  | 284 | 286 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
304 | LV_2480-1_0_9_line_304 |  | 286 | 287 | 0.019895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
305 | LV_2480-1_0_9_line_305 |  | 287 | 289 | 0.062194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
306 | LV_2480-1_0_9_line_306 |  | 288 | 354 | 0.027319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
307 | LV_2480-1_0_9_line_307 |  | 288 | 355 | 0.078057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
308 | LV_2480-1_0_9_line_308 |  | 288 | 356 | 0.049495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
309 | LV_2480-1_0_9_line_309 |  | 289 | 336 | 0.025221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
310 | LV_2480-1_0_9_line_310 |  | 290 | 291 | 0.0077681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
311 | LV_2480-1_0_9_line_311 |  | 290 | 292 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
312 | LV_2480-1_0_9_line_312 |  | 291 | 294 | 0.0019752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
313 | LV_2480-1_0_9_line_313 |  | 292 | 295 | 0.00073336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
314 | LV_2480-1_0_9_line_314 |  | 293 | 298 | 0.0084234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
315 | LV_2480-1_0_9_line_315 |  | 293 | 299 | 0.013326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
316 | LV_2480-1_0_9_line_316 |  | 294 | 300 | 0.027086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
317 | LV_2480-1_0_9_line_317 |  | 295 | 301 | 0.0095574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
318 | LV_2480-1_0_9_line_318 |  | 296 | 297 | 0.0012288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
319 | LV_2480-1_0_9_line_319 |  | 297 | 302 | 0.025435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
320 | LV_2480-1_0_9_line_320 |  | 299 | 303 | 0.001573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
321 | LV_2480-1_0_9_line_321 |  | 302 | 315 | 0.018206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
322 | LV_2480-1_0_9_line_322 |  | 303 | 344 | 0.020375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
323 | LV_2480-1_0_9_line_323 |  | 305 | 306 | 0.04652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
324 | LV_2480-1_0_9_line_324 |  | 305 | 307 | 0.01387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
325 | LV_2480-1_0_9_line_325 |  | 308 | 309 | 0.019836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
326 | LV_2480-1_0_9_line_326 |  | 309 | 310 | 0.039844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
327 | LV_2480-1_0_9_line_327 |  | 311 | 313 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
328 | LV_2480-1_0_9_line_328 |  | 312 | 314 | 0.017219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
329 | LV_2480-1_0_9_line_329 |  | 313 | 315 | 0.025053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
330 | LV_2480-1_0_9_line_330 |  | 314 | 316 | 0.022684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
331 | LV_2480-1_0_9_line_331 |  | 316 | 317 | 0.029345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
332 | LV_2480-1_0_9_line_332 |  | 316 | 318 | 0.010832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
333 | LV_2480-1_0_9_line_333 |  | 317 | 328 | 0.033114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
334 | LV_2480-1_0_9_line_334 |  | 317 | 326 | 0.068423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
335 | LV_2480-1_0_9_line_335 |  | 322 | 323 | 0.017911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
336 | LV_2480-1_0_9_line_336 |  | 322 | 324 | 0.25808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
337 | LV_2480-1_0_9_line_337 |  | 324 | 325 | 0.022797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
338 | LV_2480-1_0_9_line_338 |  | 325 | 383 | 0.019596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
339 | LV_2480-1_0_9_line_339 |  | 325 | 381 | 0.025505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
340 | LV_2480-1_0_9_line_340 |  | 326 | 327 | 0.024135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
341 | LV_2480-1_0_9_line_341 |  | 327 | 329 | 0.020351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
342 | LV_2480-1_0_9_line_342 |  | 329 | 332 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
343 | LV_2480-1_0_9_line_343 |  | 330 | 331 | 0.036011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
344 | LV_2480-1_0_9_line_344 |  | 330 | 332 | 0.023872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
345 | LV_2480-1_0_9_line_345 |  | 331 | 333 | 0.026834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
346 | LV_2480-1_0_9_line_346 |  | 333 | 339 | 0.0050248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
347 | LV_2480-1_0_9_line_347 |  | 334 | 335 | 0.038125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
348 | LV_2480-1_0_9_line_348 |  | 336 | 337 | 0.0019749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
349 | LV_2480-1_0_9_line_349 |  | 337 | 338 | 0.01031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
350 | LV_2480-1_0_9_line_350 |  | 339 | 360 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
351 | LV_2480-1_0_9_line_351 |  | 340 | 341 | 0.051562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
352 | LV_2480-1_0_9_line_352 |  | 342 | 343 | 0.010151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
353 | LV_2480-1_0_9_line_353 |  | 344 | 345 | 0.00026189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
354 | LV_2480-1_0_9_line_354 |  | 346 | 347 | 0.072446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
355 | LV_2480-1_0_9_line_355 |  | 347 | 348 | 0.045012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
356 | LV_2480-1_0_9_line_356 |  | 348 | 349 | 0.052289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
357 | LV_2480-1_0_9_line_357 |  | 349 | 350 | 0.059327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
358 | LV_2480-1_0_9_line_358 |  | 350 | 351 | 0.074022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
359 | LV_2480-1_0_9_line_359 |  | 351 | 352 | 0.1067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
360 | LV_2480-1_0_9_line_360 |  | 351 | 353 | 0.18092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
361 | LV_2480-1_0_9_line_361 |  | 353 | 366 | 0.1432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
362 | LV_2480-1_0_9_line_362 |  | 354 | 357 | 0.0029671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
363 | LV_2480-1_0_9_line_363 |  | 355 | 358 | 0.022448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
364 | LV_2480-1_0_9_line_364 |  | 356 | 359 | 0.048911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
365 | LV_2480-1_0_9_line_365 |  | 358 | 361 | 0.082581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
366 | LV_2480-1_0_9_line_366 |  | 363 | 364 | 0.076519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
367 | LV_2480-1_0_9_line_367 |  | 364 | 367 | 0.022348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
368 | LV_2480-1_0_9_line_368 |  | 365 | 366 | 0.066953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
369 | LV_2480-1_0_9_line_369 |  | 367 | 368 | 0.0028424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
370 | LV_2480-1_0_9_line_370 |  | 368 | 370 | 0.028704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
371 | LV_2480-1_0_9_line_371 |  | 369 | 370 | 0.03004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
372 | LV_2480-1_0_9_line_372 |  | 371 | 372 | 0.028334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
373 | LV_2480-1_0_9_line_373 |  | 371 | 373 | 0.038091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
374 | LV_2480-1_0_9_line_374 |  | 372 | 374 | 0.040043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
375 | LV_2480-1_0_9_line_375 |  | 373 | 375 | 0.022554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
376 | LV_2480-1_0_9_line_376 |  | 374 | 376 | 0.017889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
377 | LV_2480-1_0_9_line_377 |  | 375 | 377 | 0.023482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
378 | LV_2480-1_0_9_line_378 |  | 376 | 378 | 0.021978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
379 | LV_2480-1_0_9_line_379 |  | 377 | 379 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
380 | LV_2480-1_0_9_line_380 |  | 378 | 380 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
381 | LV_2480-1_0_9_line_381 |  | 378 | 381 | 0.0047492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
382 | LV_2480-1_0_9_line_382 |  | 379 | 382 | 0.0097098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2480-1_0_9_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 384 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2616889.66 | 1253641.0725 | 2616885.917 | 1253641.2272
1 | 2616889.66 | 1253641.0725 | 2616896.3036 | 1253640.798 | 2616912.4043 | 1253643.0008 | 2616920.4295 | 1253644.3735
2 | 2616885.917 | 1253641.2272 | 2616881.7038 | 1253641.4013 | 2616866.9837 | 1253641.9604
3 | 2616978.557 | 1253651.7082 | 2616968.3971 | 1253651.099 | 2616956.9034 | 1253649.7987 | 2616936.3984 | 1253647.1051 | 2616920.4295 | 1253644.3735
4 | 2616840.8557 | 1253642.259 | 2616855.0094 | 1253642.4151 | 2616866.9837 | 1253641.9604
5 | 2617000.6023 | 1253651.5024 | 2616996.9042 | 1253652.0033 | 2616990.2038 | 1253652.4066 | 2616978.557 | 1253651.7082
6 | 2616831.1464 | 1253642.152 | 2616840.8557 | 1253642.259
7 | 2617013.0259 | 1253649.4588 | 2617004.7983 | 1253651.003 | 2617000.6023 | 1253651.5024
8 | 2617000.6023 | 1253651.5024 | 2617001.2038 | 1253657.497 | 2617001.2482 | 1253665.6914
9 | 2616807.2388 | 1253642.5689 | 2616822.4419 | 1253642.056 | 2616831.1464 | 1253642.152
10 | 2617013.0259 | 1253649.4588 | 2617033.796 | 1253642.1343
11 | 2617013.0259 | 1253649.4588 | 2617005.6978 | 1253617.1493
12 | 2616997.652 | 1253685.9612 | 2617001.2482 | 1253665.6914
13 | 2616807.2388 | 1253642.5689 | 2616802.6582 | 1253647.7847
14 | 2616804.039 | 1253637.6121 | 2616806.2023 | 1253640.9649 | 2616807.2388 | 1253642.5689
15 | 2617048.4593 | 1253636.9632 | 2617033.796 | 1253642.1343
16 | 2617005.6978 | 1253617.1493 | 2617000.964 | 1253596.2781 | 2617000.8766 | 1253594.9582
17 | 2616997.652 | 1253685.9612 | 2617016.6961 | 1253691.2226
18 | 2616997.652 | 1253685.9612 | 2616992.8385 | 1253701.1257
19 | 2616412.4182 | 1253858.4972 | 2616409.5158 | 1253855.0313 | 2616393.8412 | 1253849.8066
20 | 2616428.8401 | 1253874.0477 | 2616428.7457 | 1253874.0303 | 2616426.402 | 1253867.6641 | 2616412.4182 | 1253858.4972 | 2616412.4182 | 1253858.4972
21 | 2616381.5986 | 1253845.7259 | 2616393.8412 | 1253849.8066
22 | 2616428.8401 | 1253874.0477 | 2616434.8371 | 1253875.154
23 | 2616381.5986 | 1253845.7259 | 2616382.5904 | 1253841.7038 | 2616387.2572 | 1253818.6654
24 | 2616381.5986 | 1253845.7259 | 2616380.7133 | 1253847.4257
25 | 2616447.8975 | 1253877.5634 | 2616434.8371 | 1253875.154
26 | 2616389.6128 | 1253806.5444 | 2616388.8007 | 1253811.0451 | 2616387.2572 | 1253818.6654
27 | 2616350.257 | 1253853.8792 | 2616359.8021 | 1253857.3959 | 2616363.5873 | 1253858.0956 | 2616367.2163 | 1253857.95 | 2616371.0136 | 1253856.9709 | 2616374.398 | 1253855.2791 | 2616377.1956 | 1253852.9853 | 2616379.1641 | 1253850.4001 | 2616380.7133 | 1253847.4257
28 | 2616447.8975 | 1253877.5634 | 2616444.4021 | 1253881.2006 | 2616436.7459 | 1253887.3642
29 | 2616460.0884 | 1253872.1491 | 2616456.4458 | 1253871.7499 | 2616453.7734 | 1253872.4207 | 2616451.3248 | 1253873.9927 | 2616447.8975 | 1253877.5634
30 | 2616389.6128 | 1253806.5444 | 2616393.3062 | 1253807.6998 | 2616398.1955 | 1253810.1371 | 2616401.1389 | 1253812.4467 | 2616403.6586 | 1253815.1888 | 2616405.3572 | 1253817.4839 | 2616406.6548 | 1253820.2004 | 2616407.4375 | 1253823.5937 | 2616408.4822 | 1253830.5011 | 2616409.6407 | 1253834.3958 | 2616410.5792 | 1253836.0217 | 2616412.2569 | 1253837.6941 | 2616414.298 | 1253838.9005 | 2616418.2172 | 1253840.2122 | 2616422.6738 | 1253840.925 | 2616433.5335 | 1253842.2225
31 | 2616390.8173 | 1253799.2762 | 2616389.6128 | 1253806.5444
32 | 2616325.6495 | 1253844.8134 | 2616350.257 | 1253853.8792
33 | 2616436.7459 | 1253887.3642 | 2616433.5978 | 1253889.8986 | 2616427.3802 | 1253894.1568
34 | 2616460.0884 | 1253872.1491 | 2616461.9402 | 1253873.5996 | 2616465.8438 | 1253877.8243 | 2616469.1977 | 1253881.2847
35 | 2616390.8173 | 1253799.2762 | 2616382.1558 | 1253797.6995
36 | 2616325.6495 | 1253844.8134 | 2616323.4861 | 1253844.0163
37 | 2616775.0209 | 1253434.3902 | 2616775.199 | 1253433.9963 | 2616777.8018 | 1253425.9984 | 2616779.9024 | 1253419.5 | 2616780.5501 | 1253416.8465
38 | 2616771.7451 | 1253441.6364 | 2616775.0209 | 1253434.3902
39 | 2616783.0793 | 1253406.8491 | 2616782.0015 | 1253410.9003 | 2616780.5501 | 1253416.8465
40 | 2616771.7451 | 1253441.6364 | 2616770.9019 | 1253443.5016 | 2616770.5649 | 1253444.0939
41 | 2616783.2112 | 1253399.3072 | 2616783.4024 | 1253403.6995 | 2616783.1987 | 1253406.4007 | 2616783.0793 | 1253406.8491
42 | 2616770.5649 | 1253444.0939 | 2616764.6998 | 1253454.4024
43 | 2616783.2112 | 1253399.3072 | 2616791.4989 | 1253392.6039 | 2616791.9824 | 1253392.0773
44 | 2616783.2112 | 1253399.3072 | 2616782.4085 | 1253395.002 | 2616781.5036 | 1253389.4959 | 2616779.3016 | 1253383.797 | 2616775.8473 | 1253378.0724 | 2616772.3422 | 1253371.6138 | 2616769.1418 | 1253366.8016 | 2616767.6126 | 1253364.3575
45 | 2616764.6998 | 1253454.4024 | 2616764.6998 | 1253454.4024 | 2616752.5969 | 1253471.0014 | 2616744.9442 | 1253482.632 | 2616741.9268 | 1253488.7009
46 | 2616804.2653 | 1253378.6977 | 2616791.9824 | 1253392.0773
47 | 2616762.4636 | 1253359.2333 | 2616766.4379 | 1253362.48 | 2616767.6126 | 1253364.3575
48 | 2616738.8182 | 1253495.5424 | 2616739.413 | 1253493.7571 | 2616741.9268 | 1253488.7009
49 | 2616804.2653 | 1253378.6977 | 2616805.5341 | 1253377.3156
50 | 2616762.4636 | 1253359.2333 | 2616725.6321 | 1253340.028
51 | 2616736.3171 | 1253503.0501 | 2616738.8182 | 1253495.5424
52 | 2616732.743 | 1253516.1693 | 2616734.8021 | 1253507.5977 | 2616736.3171 | 1253503.0501
53 | 2616731.7053 | 1253520.4889 | 2616732.743 | 1253516.1693
54 | 2616730.7427 | 1253524.4061 | 2616731.1989 | 1253522.5974 | 2616731.7053 | 1253520.4889
55 | 2616647.3135 | 1253793.0429 | 2616647.5703 | 1253794.153 | 2616646.9528 | 1253801.823 | 2616646.1575 | 1253804.4938
56 | 2616646.872 | 1253791.1345 | 2616647.3135 | 1253793.0429
57 | 2616644.6833 | 1253809.4439 | 2616646.1575 | 1253804.4938
58 | 2616646.872 | 1253791.1345 | 2616645.2 | 1253783.9063 | 2616645.1947 | 1253783.8242
59 | 2616644.6833 | 1253809.4439 | 2616655.2622 | 1253819.4357 | 2616657.0206 | 1253821.2706
60 | 2616644.6833 | 1253809.4439 | 2616639.0029 | 1253803.9799 | 2616636.9126 | 1253801.8569
61 | 2616645.1947 | 1253783.8242 | 2616644.8801 | 1253778.93
62 | 2616657.4093 | 1253821.6762 | 2616657.0206 | 1253821.2706
63 | 2616636.9126 | 1253801.8569 | 2616636.7608 | 1253801.7026
64 | 2616644.6824 | 1253775.8538 | 2616644.8801 | 1253778.93
65 | 2616670.6035 | 1253836.8316 | 2616663.1678 | 1253827.6855 | 2616657.4093 | 1253821.6762
66 | 2616611.3344 | 1253789.4152 | 2616620.9526 | 1253792.2884 | 2616633.218 | 1253798.1043 | 2616636.7608 | 1253801.7026
67 | 2616644.6824 | 1253775.8538 | 2616644.4988 | 1253772.9971 | 2616644.1996 | 1253764.0014 | 2616644.3224 | 1253761.0827
68 | 2616670.6035 | 1253836.8316 | 2616672.7984 | 1253839.5315 | 2616676.9495 | 1253843.4169
69 | 2616611.3344 | 1253789.4152 | 2616608.9351 | 1253794.901 | 2616606.6042 | 1253797.329
70 | 2616611.3344 | 1253789.4152 | 2616612.3634 | 1253785.6489 | 2616613.0888 | 1253777.1231 | 2616613.0679 | 1253763.8687
71 | 2616644.3224 | 1253761.0827 | 2616644.3625 | 1253760.1284
72 | 2616549.0981 | 1253773.5693 | 2616550.0984 | 1253773.5005 | 2616555.6011 | 1253772.404 | 2616559.8984 | 1253770.7037 | 2616563.199 | 1253769.2159
73 | 2616569.1212 | 1253765.2767 | 2616569.1022 | 1253765.3036 | 2616564.9971 | 1253768.4053 | 2616563.199 | 1253769.2159
74 | 2616549.0981 | 1253773.5693 | 2616541.3984 | 1253774.0989 | 2616526.8232 | 1253774.0584
75 | 2616583.8022 | 1253744.8978 | 2616574.1994 | 1253758.1019 | 2616569.1212 | 1253765.2767
76 | 2616498.9335 | 1253772.9745 | 2616524.2132 | 1253774.0511 | 2616526.8232 | 1253774.0584
77 | 2616620.8791 | 1253737.641 | 2616612.3651 | 1253736.472 | 2616606.6994 | 1253736.5006 | 2616595.4022 | 1253737.8032 | 2616589.3971 | 1253740.4994 | 2616586.1998 | 1253742.703 | 2616583.8022 | 1253744.8978
78 | 2616583.8022 | 1253744.8978 | 2616549.676 | 1253722.032 | 2616545.4634 | 1253688.726
79 | 2616495.137 | 1253772.8128 | 2616498.9335 | 1253772.9745
80 | 2616620.8791 | 1253737.641 | 2616617.0085 | 1253743.2116 | 2616613.952 | 1253751.7309 | 2616613.0616 | 1253759.8894 | 2616613.0679 | 1253763.8687
81 | 2616620.8791 | 1253737.641 | 2616624.2826 | 1253734.5596 | 2616630.2562 | 1253729.6619 | 2616641.6701 | 1253721.6886
82 | 2616541.165 | 1253654.7417 | 2616545.4634 | 1253688.726
83 | 2616435.4603 | 1253770.4647 | 2616469.1932 | 1253771.708 | 2616495.137 | 1253772.8128
84 | 2616641.6701 | 1253721.6886 | 2616641.6701 | 1253721.6886 | 2616650.5858 | 1253717.0901
85 | 2616506.4983 | 1253655.1011 | 2616541.165 | 1253654.7417
86 | 2616656.7425 | 1253713.9146 | 2616650.5858 | 1253717.0901
87 | 2616506.4983 | 1253655.1011 | 2616497.3865 | 1253655.2481
88 | 2616761.2488 | 1253664.2246 | 2616769.7686 | 1253660.5638 | 2616771.9575 | 1253659.2131
89 | 2616746.5848 | 1253670.5254 | 2616761.2488 | 1253664.2246
90 | 2616784.0412 | 1253651.7563 | 2616771.9575 | 1253659.2131
91 | 2616746.5848 | 1253670.5254 | 2616744.4724 | 1253671.433 | 2616731.9546 | 1253677.4907 | 2616728.6588 | 1253679.0882
92 | 2616796.3128 | 1253643.2829 | 2616788.6545 | 1253648.9094 | 2616784.0412 | 1253651.7563
93 | 2616702.8095 | 1253691.5847 | 2616709.0196 | 1253688.4667 | 2616712.5244 | 1253686.9089 | 2616728.6588 | 1253679.0882
94 | 2616796.3128 | 1253643.2829 | 2616789.3843 | 1253626.99
95 | 2616804.039 | 1253637.6121 | 2616796.3128 | 1253643.2829
96 | 2616702.8095 | 1253691.5847 | 2616699.4954 | 1253684.3261
97 | 2616702.8095 | 1253691.5847 | 2616684.5168 | 1253700.256
98 | 2616797.7389 | 1253600.5143 | 2616795.5644 | 1253606.4676 | 2616787.2304 | 1253618.9523 | 2616787.1246 | 1253621.676 | 2616789.3843 | 1253626.99
99 | 2616804.039 | 1253637.6121 | 2616815.6892 | 1253628.9616 | 2616827.2938 | 1253617.7759 | 2616835.9269 | 1253606.2594 | 2616836.6691 | 1253604.6394
100 | 2616699.4954 | 1253684.3261 | 2616706.0514 | 1253678.8965 | 2616712.9118 | 1253672.5894 | 2616716.8977 | 1253668.9982 | 2616719.2096 | 1253666.4099
101 | 2616679.6558 | 1253702.5602 | 2616684.5168 | 1253700.256
102 | 2616850.4178 | 1253552.9346 | 2616849.1076 | 1253566.0702 | 2616845.7611 | 1253580.8928 | 2616840.7549 | 1253595.7217 | 2616836.6691 | 1253604.6394
103 | 2616730.3988 | 1253637.9046 | 2616730.3988 | 1253637.9046 | 2616731.0981 | 1253644.0995 | 2616730.0974 | 1253648.4996 | 2616728.2976 | 1253652.6973 | 2616724.5005 | 1253658.9018 | 2616721.0979 | 1253664.2958 | 2616719.2096 | 1253666.4099
104 | 2616679.6558 | 1253702.5602 | 2616667.6003 | 1253708.5342
105 | 2616679.6558 | 1253702.5602 | 2616684.1684 | 1253710.1779 | 2616685.484 | 1253710.7824
106 | 2616850.4821 | 1253552.2896 | 2616850.4178 | 1253552.9346
107 | 2616850.5887 | 1253551.2208 | 2616850.4821 | 1253552.2896
108 | 2616850.5887 | 1253551.2208 | 2616853.0212 | 1253526.8332 | 2616853.8791 | 1253520.6638
109 | 2616860.4846 | 1253481.955 | 2616856.7334 | 1253500.1372 | 2616853.8791 | 1253520.6638
110 | 2616866.0192 | 1253457.2912 | 2616861.9351 | 1253474.9243 | 2616860.4846 | 1253481.955
111 | 2616491.578 | 1253953.2566 | 2616484.9895 | 1253954.2279 | 2616479.6867 | 1253954.0464 | 2616472.5983 | 1253953.015 | 2616463.3482 | 1253950.7879 | 2616457.6811 | 1253948.6597 | 2616449.4687 | 1253944.9122 | 2616444.3491 | 1253943.9641 | 2616440.9232 | 1253944.3104 | 2616439.1626 | 1253945.2983
112 | 2616427.9619 | 1253958.2949 | 2616436.5259 | 1253946.7777 | 2616439.1626 | 1253945.2983
113 | 2616491.578 | 1253953.2566 | 2616496.7988 | 1253961.2431 | 2616503.6555 | 1253972.1942
114 | 2616525.3188 | 1254005.7739 | 2616515.5299 | 1253991.1593 | 2616503.6555 | 1253972.1942
115 | 2616486.6583 | 1253912.883 | 2616507.6585 | 1253921.7249 | 2616512.7993 | 1253923.6674
116 | 2616486.6583 | 1253912.883 | 2616484.7898 | 1253906.5847 | 2616482.5955 | 1253900.5683
117 | 2616541.51 | 1253934.5163 | 2616512.7993 | 1253923.6674
118 | 2616482.5955 | 1253900.5683 | 2616482.0945 | 1253899.1946 | 2616479.5592 | 1253893.9508 | 2616478.9931 | 1253893.0827
119 | 2616525.3188 | 1254005.7739 | 2616532.5697 | 1254002.592 | 2616541.5118 | 1253997.6343
120 | 2616525.3188 | 1254005.7739 | 2616516.799 | 1254009.5416 | 2616511.6902 | 1254012.6094
121 | 2616541.51 | 1253934.5163 | 2616545.4953 | 1253936.0231
122 | 2616541.51 | 1253934.5163 | 2616555.3517 | 1253904.6614
123 | 2616473.6126 | 1253885.9419 | 2616476.7121 | 1253889.5844 | 2616478.9931 | 1253893.0827
124 | 2616575.3109 | 1253978.8954 | 2616541.5118 | 1253997.6343
125 | 2616511.6902 | 1254012.6094 | 2616508.4293 | 1254014.5676
126 | 2616555.3347 | 1253940.0353 | 2616546.2501 | 1253936.3085 | 2616545.4953 | 1253936.0231
127 | 2616554.251 | 1253887.0872 | 2616550.8586 | 1253898.7076 | 2616556.9546 | 1253901.204 | 2616555.3517 | 1253904.6614
128 | 2616473.6126 | 1253885.9419 | 2616472.8998 | 1253885.1043 | 2616469.1977 | 1253881.2847
129 | 2616575.3109 | 1253978.8954 | 2616581.3307 | 1253995.0623
130 | 2616575.3109 | 1253978.8954 | 2616577.9595 | 1253977.3247
131 | 2616484.0803 | 1254029.1891 | 2616508.4293 | 1254014.5676
132 | 2617102.7137 | 1253604.7058 | 2617101.9022 | 1253603.1055 | 2617099.8481 | 1253599.5601
133 | 2617109.0983 | 1253619.2035 | 2617105.6005 | 1253610.3987 | 2617102.7137 | 1253604.7058
134 | 2617109.0983 | 1253619.2035 | 2617115.9643 | 1253617.1934
135 | 2617109.0983 | 1253619.2035 | 2617087.3811 | 1253625.445
136 | 2617132.377 | 1253612.3883 | 2617115.9643 | 1253617.1934
137 | 2617054.8533 | 1253635.0698 | 2617086.4997 | 1253625.6984 | 2617087.3811 | 1253625.445
138 | 2617132.377 | 1253612.3883 | 2617134.8523 | 1253619.956 | 2617136.1537 | 1253629.1102 | 2617136.0075 | 1253637.9378 | 2617132.6371 | 1253660.3759
139 | 2617048.4593 | 1253636.9632 | 2617054.8533 | 1253635.0698
140 | 2617129.1492 | 1253683.985 | 2617131.7923 | 1253665.9998 | 2617132.6371 | 1253660.3759
141 | 2617048.4593 | 1253636.9632 | 2617040.8572 | 1253617.7383
142 | 2617124.0999 | 1253718.3425 | 2617129.1492 | 1253683.985
143 | 2617029.3997 | 1253583.0852 | 2617032.1912 | 1253595.8228 | 2617040.8572 | 1253617.7383
144 | 2616873.1555 | 1253426.4797 | 2616866.0192 | 1253457.2912
145 | 2616873.1555 | 1253426.4797 | 2616877.7636 | 1253405.8125 | 2616878.737 | 1253397.7877 | 2616879.17 | 1253378.176 | 2616878.9631 | 1253339.4721 | 2616879.5364 | 1253331.761
146 | 2616873.1555 | 1253426.4797 | 2616879.2485 | 1253422.2275 | 2616883.3994 | 1253405.8063 | 2616885.0297 | 1253399.5313
147 | 2616879.5364 | 1253331.761 | 2616882.2028 | 1253295.8971 | 2616883.0893 | 1253285.6402
148 | 2616885.0297 | 1253399.5313 | 2616885.2988 | 1253398.4957 | 2616887.5985 | 1253390.9973 | 2616887.8844 | 1253389.9617
149 | 2616901.0384 | 1253355.4565 | 2616891.8145 | 1253375.5658 | 2616889.1994 | 1253385.198 | 2616887.8844 | 1253389.9617
150 | 2616901.0384 | 1253355.4565 | 2617045.4786 | 1253355.7728
151 | 2617089.2042 | 1253354.3048 | 2617079.6037 | 1253352.9986 | 2617073.6977 | 1253352.5035 | 2617066.0022 | 1253352.5037 | 2617049.102 | 1253355.2014 | 2617045.4786 | 1253355.7728
152 | 2616883.0893 | 1253285.6402 | 2616806.5369 | 1253266.2986
153 | 2617089.2042 | 1253354.3048 | 2617090.4005 | 1253360.7014 | 2617092.2035 | 1253368.6007 | 2617093.2025 | 1253375.3969 | 2617091.8029 | 1253381.9972 | 2617089.3002 | 1253386.5041 | 2617086.3417 | 1253390.0506
154 | 2617089.2042 | 1253354.3048 | 2617088.8037 | 1253351.9021 | 2617087.302 | 1253338.9003 | 2617086.5407 | 1253330.6616
155 | 2617080.4249 | 1253416.2049 | 2617077.3015 | 1253411.097 | 2617076.2008 | 1253408.203 | 2617075.8014 | 1253405.4 | 2617076.3019 | 1253401.8991 | 2617078.1978 | 1253398.5023 | 2617085.8025 | 1253390.6968 | 2617086.3417 | 1253390.0506
156 | 2617086.5407 | 1253330.6616 | 2617158.356 | 1253245.3322
157 | 2617158.356 | 1253245.3322 | 2617149.8475 | 1253236.802 | 2617140.4181 | 1253225.8009 | 2617125.0822 | 1253211.7919 | 2617123.4122 | 1253183.9132
158 | 2616806.5369 | 1253266.2986 | 2616732.4449 | 1253214.1198
159 | 2617112.5385 | 1253014.2256 | 2617103.8507 | 1253023.3066 | 2617098.2368 | 1253033.8974 | 2617095.2401 | 1253044.8516 | 2617094.1599 | 1253053.1651 | 2617093.6616 | 1253055.9099 | 2617093.1728 | 1253060.6005 | 2617092.4713 | 1253068.4815
160 | 2617112.5385 | 1253014.2256 | 2617063.1978 | 1252915.6967
161 | 2617092.4713 | 1253068.4815 | 2617123.4122 | 1253183.9132
162 | 2617063.1978 | 1252915.6967 | 2616986.7152 | 1252797.6752
163 | 2616686.337 | 1253852.2039 | 2616676.9495 | 1253843.4169
164 | 2616686.337 | 1253852.2039 | 2616690.5029 | 1253856.1032 | 2616691.2482 | 1253856.461
165 | 2616704.575 | 1253865.8998 | 2616699.0763 | 1253860.2189 | 2616691.2482 | 1253856.461
166 | 2616718.3188 | 1253879.7748 | 2616711.3675 | 1253872.9174 | 2616704.575 | 1253865.8998
167 | 2616722.1667 | 1253882.2761 | 2616718.3188 | 1253879.7748
168 | 2616718.3188 | 1253879.7748 | 2616711.4752 | 1253888.25 | 2616707.2027 | 1253894.5533 | 2616704.8215 | 1253897.4239
169 | 2616594.2367 | 1253806.9681 | 2616595.5125 | 1253806.3377 | 2616603.4422 | 1253800.6227 | 2616606.6042 | 1253797.329
170 | 2616577.8072 | 1253814.2491 | 2616586.0921 | 1253810.9923 | 2616594.2367 | 1253806.9681
171 | 2616577.8072 | 1253814.2491 | 2616571.1207 | 1253815.1533 | 2616565.2506 | 1253815.4704 | 2616550.1115 | 1253814.839 | 2616541.5107 | 1253815.0485 | 2616537.5462 | 1253815.3288
172 | 2616577.8072 | 1253814.2491 | 2616579.584 | 1253823.6491
173 | 2616520.3722 | 1253817.4672 | 2616525.6792 | 1253816.5388 | 2616533.0371 | 1253815.6475 | 2616537.5462 | 1253815.3288
174 | 2616579.584 | 1253823.6491 | 2616559.3698 | 1253830.4306 | 2616558.3324 | 1253841.9323
175 | 2616579.584 | 1253823.6491 | 2616580.4559 | 1253830.2003 | 2616580.6868 | 1253836.6608 | 2616580.5888 | 1253840.2003
176 | 2616674.2689 | 1253557.6027 | 2616677.2752 | 1253538.7886
177 | 2616674.2689 | 1253557.6027 | 2616674.0767 | 1253558.8052 | 2616671.9174 | 1253567.8637
178 | 2616681.2972 | 1253518.0221 | 2616678.5998 | 1253530.4993 | 2616677.2752 | 1253538.7886
179 | 2616671.9174 | 1253567.8637 | 2616670.6818 | 1253573.0473
180 | 2616681.2972 | 1253518.0221 | 2616686.1902 | 1253495.3885
181 | 2616669.4448 | 1253578.2364 | 2616670.6818 | 1253573.0473
182 | 2616667.4393 | 1253586.6494 | 2616669.4448 | 1253578.2364
183 | 2616667.4393 | 1253586.6494 | 2616667.3281 | 1253587.1161 | 2616666.9668 | 1253589.1133
184 | 2616665.0667 | 1253599.6182 | 2616666.9668 | 1253589.1133
185 | 2616449.0724 | 1253811.2932 | 2616453.5096 | 1253812.3914 | 2616459.8481 | 1253814.5548 | 2616460.4545 | 1253814.8099
186 | 2616476.2866 | 1253819.9929 | 2616473.1499 | 1253819.3949 | 2616469.7202 | 1253818.3736 | 2616464.957 | 1253816.7037 | 2616460.4545 | 1253814.8099
187 | 2616476.2866 | 1253819.9929 | 2616481.1732 | 1253820.6735 | 2616486.657 | 1253820.9 | 2616487.731 | 1253820.8941
188 | 2616506.5643 | 1253819.7023 | 2616504.2671 | 1253820.0483 | 2616494.7066 | 1253820.8556 | 2616487.731 | 1253820.8941
189 | 2616506.5643 | 1253819.7023 | 2616509.6998 | 1253819.2301
190 | 2616509.6998 | 1253819.2301 | 2616513.9803 | 1253818.5854 | 2616520.3722 | 1253817.4672
191 | 2616325.0113 | 1253774.3454 | 2616324.5567 | 1253780.5482 | 2616323.6485 | 1253784.3594 | 2616332.6095 | 1253787.5861
192 | 2616332.6095 | 1253787.5861 | 2616328.4691 | 1253792.6003 | 2616325.8307 | 1253797.3517 | 2616322.6475 | 1253804.2974
193 | 2616324.242 | 1253708.3775 | 2616325.0971 | 1253718.3976 | 2616324.9034 | 1253747.7053 | 2616325.0823 | 1253762.2042 | 2616325.0113 | 1253774.3454
194 | 2616325.0113 | 1253774.3454 | 2616329.6979 | 1253773.7023 | 2616336.3014 | 1253772.7976 | 2616359.598 | 1253771.1367
195 | 2616314.2937 | 1253814.6426 | 2616318.3061 | 1253812.252 | 2616320.5939 | 1253808.7782 | 2616322.6475 | 1253804.2974
196 | 2616418.9318 | 1253900.4029 | 2616420.5976 | 1253898.8019 | 2616427.3802 | 1253894.1568
197 | 2616729.6772 | 1253634.7106 | 2616730.3988 | 1253637.9046
198 | 2616729.6772 | 1253634.7106 | 2616728.2975 | 1253628.6036 | 2616728.2975 | 1253628.6036
199 | 2616725.8694 | 1253623.0507 | 2616728.2975 | 1253628.6036
200 | 2616723.5581 | 1253618.8676 | 2616725.1042 | 1253621.3009 | 2616725.8694 | 1253623.0507
201 | 2616694.602 | 1253618.9025 | 2616697.1559 | 1253633.586 | 2616696.7457 | 1253638.1065
202 | 2616694.602 | 1253618.9025 | 2616688.1277 | 1253608.622
203 | 2616694.602 | 1253618.9025 | 2616701.6768 | 1253616.8321 | 2616711.4915 | 1253614.2691 | 2616716.7094 | 1253612.5827 | 2616718.6897 | 1253611.2541
204 | 2616718.6897 | 1253611.2541 | 2616721.1835 | 1253615.1303 | 2616723.5581 | 1253618.8676
205 | 2616677.0021 | 1253615.9067 | 2616688.1277 | 1253608.622
206 | 2616688.1277 | 1253608.622 | 2616691.8175 | 1253597.6362 | 2616692.0304 | 1253596.8533
207 | 2616718.6897 | 1253611.2541 | 2616720.88 | 1253607.7134 | 2616722.9042 | 1253601.5039 | 2616722.9625 | 1253601.1997
208 | 2615807.2312 | 1253774.5709 | 2615822.5722 | 1253778.3705
209 | 2615750.8807 | 1253759.4516 | 2615774.7229 | 1253766.4324 | 2615788.7982 | 1253770.0055 | 2615807.2312 | 1253774.5709
210 | 2615839.8716 | 1253782.6551 | 2615822.5722 | 1253778.3705
211 | 2615727.0584 | 1253761.1471 | 2615727.9614 | 1253759.1593 | 2615729.2476 | 1253757.7395 | 2615731.974 | 1253756.6349 | 2615735.6116 | 1253756.1109 | 2615739.4735 | 1253756.3546 | 2615746.2887 | 1253758.1071 | 2615750.8807 | 1253759.4516
212 | 2615750.8807 | 1253759.4516 | 2615750.0356 | 1253713.5432
213 | 2615857.9604 | 1253787.1353 | 2615839.8716 | 1253782.6551
214 | 2615737.1262 | 1253779.5748 | 2615732.678 | 1253775.6604 | 2615729.3237 | 1253771.7379 | 2615727.2013 | 1253766.9958 | 2615726.8239 | 1253764.2152 | 2615727.0584 | 1253761.1471
215 | 2615715.6473 | 1253688.658 | 2615725.7345 | 1253691.253 | 2615749.0791 | 1253710.0717 | 2615749.6333 | 1253711.5964 | 2615750.0356 | 1253713.5432
216 | 2616084.9792 | 1253772.501 | 2616067.5692 | 1253640.7559
217 | 2616110.4877 | 1253768.9566 | 2616093.4689 | 1253771.5122 | 2616084.9792 | 1253772.501
218 | 2616067.5692 | 1253640.7559 | 2616079.7406 | 1253642.6011 | 2616086.1657 | 1253643.5524 | 2616093.3975 | 1253644.7061 | 2616109.3026 | 1253646.8061 | 2616120.2972 | 1253648.6038 | 2616131.1042 | 1253650.0007 | 2616142.999 | 1253650.9002 | 2616159.7933 | 1253651.6987
219 | 2616110.4877 | 1253768.9566 | 2616109.8615 | 1253777.316 | 2616108.4927 | 1253781.3372 | 2616100.9734 | 1253793.3088
220 | 2615910.6746 | 1253797.4485 | 2615899.4156 | 1253795.8729 | 2615869.1648 | 1253789.9103 | 2615857.9604 | 1253787.1353
221 | 2615857.9604 | 1253787.1353 | 2615840.8597 | 1253849.274
222 | 2615737.1262 | 1253779.5748 | 2615743.4331 | 1253782.3822 | 2615756.518 | 1253786.7866
223 | 2615715.6473 | 1253688.658 | 2615700.0698 | 1253656.7544
224 | 2615911.0741 | 1253797.5044 | 2615910.6746 | 1253797.4485
225 | 2615910.6746 | 1253797.4485 | 2615912.396 | 1253802.5787 | 2615917.6142 | 1253806.2284 | 2615937.7188 | 1253811.9638 | 2615947.5325 | 1253815.1478 | 2615969.7062 | 1253817.2643 | 2615976.6638 | 1253817.8782
226 | 2615756.518 | 1253786.7866 | 2615773.198 | 1253792.4011 | 2615786.8296 | 1253797.4404
227 | 2615700.0698 | 1253656.7544 | 2615591.4796 | 1253670.6177
228 | 2615591.4796 | 1253670.6177 | 2615583.2908 | 1253666.2393 | 2615574.8817 | 1253662.348 | 2615566.5066 | 1253659.8356 | 2615555.9872 | 1253658.0402 | 2615546.1136 | 1253657.3584 | 2615542.1195 | 1253657.5744
229 | 2615927.8779 | 1253799.8565 | 2615911.0741 | 1253797.5044
230 | 2615988.777 | 1253818.9471 | 2615976.6638 | 1253817.8782
231 | 2615789.0996 | 1253798.2796 | 2615786.8296 | 1253797.4404
232 | 2616664.715 | 1253601.5628 | 2616665.0667 | 1253599.6182
233 | 2616602.636 | 1253959.4921 | 2616605.5632 | 1253960.6338
234 | 2616640.2496 | 1253978.3431 | 2616633.2539 | 1253973.8761 | 2616625.0376 | 1253968.8609 | 2616615.3562 | 1253964.4532 | 2616605.5632 | 1253960.6338
235 | 2616602.636 | 1253959.4921 | 2616595.0244 | 1253956.7691 | 2616587.6021 | 1253953.7575 | 2616584.6144 | 1253952.4643
236 | 2616602.636 | 1253959.4921 | 2616598.32 | 1253965.2505 | 2616577.9595 | 1253977.3247
237 | 2616640.2496 | 1253978.3431 | 2616644.1132 | 1253972.5278 | 2616646.7974 | 1253967.6544 | 2616650.6333 | 1253959.8577
238 | 2616555.3347 | 1253940.0353 | 2616566.1432 | 1253944.4693 | 2616584.6144 | 1253952.4643
239 | 2616650.6333 | 1253959.8577 | 2616651.5772 | 1253957.9391 | 2616653.3099 | 1253954.7157
240 | 2616664.4181 | 1253938.6512 | 2616661.6947 | 1253941.3787 | 2616656.5064 | 1253948.7691 | 2616653.3099 | 1253954.7157
241 | 2616581.3307 | 1253995.0623 | 2616583.8295 | 1254001.7733
242 | 2616664.4181 | 1253938.6512 | 2616680.099 | 1253920.8612 | 2616682.3104 | 1253918.9128
243 | 2616664.4181 | 1253938.6512 | 2616682.4567 | 1253955.0554
244 | 2616664.4181 | 1253938.6512 | 2616639.9621 | 1253916.537
245 | 2616682.495 | 1253918.7502 | 2616682.3104 | 1253918.9128
246 | 2616639.9621 | 1253916.537 | 2616635.6057 | 1253912.5977 | 2616618.9009 | 1253897.9118
247 | 2616722.9625 | 1253601.1997 | 2616725.8261 | 1253586.2384
248 | 2616725.8261 | 1253586.2384 | 2616726.4745 | 1253582.8504
249 | 2616666.3968 | 1253609.8063 | 2616667.9018 | 1253611.2003 | 2616670.1008 | 1253612.5963 | 2616677.0021 | 1253615.9067
250 | 2616726.6079 | 1253582.0114 | 2616726.503 | 1253582.7016 | 2616726.4745 | 1253582.8504
251 | 2617000.3026 | 1253586.2965 | 2617000.8766 | 1253594.9582
252 | 2617016.6961 | 1253691.2226 | 2617029.3943 | 1253694.7308
253 | 2616978.7952 | 1253745.3687 | 2616992.8385 | 1253701.1257
254 | 2617000.3026 | 1253586.2965 | 2617000.0673 | 1253582.7444 | 2617000.3278 | 1253578.0662
255 | 2617029.3943 | 1253694.7308 | 2617039.8959 | 1253697.6321
256 | 2616974.2554 | 1253771.1728 | 2616974.7375 | 1253763.5025 | 2616978.7952 | 1253745.3687
257 | 2616978.7952 | 1253745.3687 | 2616971.201 | 1253744.4131 | 2616956.7972 | 1253742.4141
258 | 2615790.3137 | 1253798.7284 | 2615789.0996 | 1253798.2796
259 | 2616093.5371 | 1253821.5454 | 2615988.777 | 1253818.9471
260 | 2616093.5371 | 1253821.5454 | 2616095.8478 | 1253806.7975 | 2616099.9386 | 1253794.9563 | 2616100.9734 | 1253793.3088
261 | 2617001.9242 | 1253560.6635 | 2617001.0535 | 1253565.0355 | 2617000.3278 | 1253578.0662
262 | 2617001.9242 | 1253560.6635 | 2617003.5056 | 1253552.7226
263 | 2616466.9086 | 1254039.5006 | 2616484.0803 | 1254029.1891
264 | 2616466.9086 | 1254039.5006 | 2616444.2204 | 1254053.1248
265 | 2616846.4193 | 1253372.7462 | 2616830.6002 | 1253369.3881 | 2616822.9663 | 1253368.9662 | 2616816.1815 | 1253369.7364 | 2616809.7224 | 1253372.7534 | 2616805.5341 | 1253377.3156
266 | 2616725.6321 | 1253340.028 | 2616655.2958 | 1253379.3825
267 | 2617046.2885 | 1253699.3982 | 2617039.8959 | 1253697.6321
268 | 2617124.0999 | 1253718.3425 | 2617123.8202 | 1253720.246 | 2617120.7066 | 1253734.2095
269 | 2617117.2498 | 1253749.0973 | 2617119.6777 | 1253738.8241 | 2617120.7066 | 1253734.2095
270 | 2616259.5804 | 1253891.0123 | 2616271.765 | 1253895.6462 | 2616273.7687 | 1253896.2782
271 | 2616322.2893 | 1253913.8523 | 2616312.8875 | 1253909.1345 | 2616300 | 1253904.5516 | 2616273.7687 | 1253896.2782
272 | 2616247.8834 | 1253887.5001 | 2616256.4818 | 1253889.8339 | 2616259.5804 | 1253891.0123
273 | 2616322.2893 | 1253913.8523 | 2616313.1224 | 1253914.3786
274 | 2616322.2893 | 1253913.8523 | 2616333.1328 | 1253915.5276 | 2616349.6424 | 1253919.7313 | 2616353.5364 | 1253921.1376
275 | 2616247.8834 | 1253887.5001 | 2616242.7018 | 1253886.0937 | 2616227.7529 | 1253884.9299 | 2616214.0969 | 1253885.4819 | 2616210.1428 | 1253887.4742
276 | 2616278.4509 | 1253925.184 | 2616285.5872 | 1253919.7444 | 2616297.4566 | 1253915.9633 | 2616307.6896 | 1253914.6905 | 2616313.1224 | 1253914.3786
277 | 2616362.4241 | 1253924.3473 | 2616353.5364 | 1253921.1376
278 | 2616210.1428 | 1253887.4742 | 2616202.9694 | 1253891.0886
279 | 2616274.4956 | 1253931.544 | 2616278.4509 | 1253925.184
280 | 2616349.0577 | 1253901.9068 | 2616353.7517 | 1253906.7896 | 2616358.2418 | 1253914.4848 | 2616362.4241 | 1253924.3473
281 | 2616362.4241 | 1253924.3473 | 2616369.0486 | 1253926.7338 | 2616375.5257 | 1253927.8301 | 2616378.4626 | 1253927.9495
282 | 2616199.7986 | 1253902.9989 | 2616199.0965 | 1253897.6824 | 2616202.9694 | 1253891.0886 | 2616202.9694 | 1253891.0886
283 | 2616274.4956 | 1253931.544 | 2616272.9029 | 1253937.3991 | 2616278.0003 | 1253938.2025 | 2616287.8306 | 1253946.2236 | 2616294.5186 | 1253955.726 | 2616295.3031 | 1253958.4855
284 | 2616378.4626 | 1253927.9495 | 2616381.9826 | 1253928.0925 | 2616389.4007 | 1253927.2013 | 2616394.5002 | 1253924.5024 | 2616403.098 | 1253917.0991 | 2616410.3351 | 1253909.0403
285 | 2616295.3031 | 1253958.4855 | 2616297.1037 | 1253964.8391 | 2616296.367 | 1253986.3728
286 | 2616411.6994 | 1253907.5211 | 2616410.3351 | 1253909.0403
287 | 2616722.1667 | 1253882.2761 | 2616732.6051 | 1253888.4652 | 2616747.6057 | 1253895.3453 | 2616754.278 | 1253898.8336
288 | 2616722.1667 | 1253882.2761 | 2616723.802 | 1253880.2016 | 2616728.9043 | 1253876.6025 | 2616733.2038 | 1253874.1018 | 2616736.1989 | 1253871.3973
289 | 2616703.7033 | 1253898.772 | 2616704.8215 | 1253897.4239
290 | 2616754.278 | 1253898.8336 | 2616759.3791 | 1253901.5005
291 | 2616736.1989 | 1253871.3973 | 2616737.3978 | 1253868.8991 | 2616737.8 | 1253865.3979 | 2616735.604 | 1253857.5977 | 2616735.4581 | 1253857.1445
292 | 2616703.7033 | 1253898.772 | 2616702.5928 | 1253900.1107 | 2616699.6104 | 1253903.2035
293 | 2616586.3309 | 1253864.5645 | 2616584.923 | 1253862.2562 | 2616583.0415 | 1253857.9481 | 2616581.6641 | 1253854.1306 | 2616580.98 | 1253850.5597 | 2616580.4855 | 1253843.9317 | 2616580.5888 | 1253840.2003
294 | 2616558.0993 | 1253844.5167 | 2616558.3324 | 1253841.9323
295 | 2616696.6157 | 1253906.3091 | 2616682.495 | 1253918.7502
296 | 2616696.6157 | 1253906.3091 | 2616696.6157 | 1253906.3091 | 2616699.6104 | 1253903.2035
297 | 2616314.2937 | 1253814.6426 | 2616309.8211 | 1253828.397
298 | 2616306.9213 | 1253837.3151 | 2616309.8211 | 1253828.397
299 | 2616314.2937 | 1253814.6426 | 2616307.3841 | 1253814.379 | 2616296.1824 | 1253811.1795 | 2616288.3613 | 1253809.2432
300 | 2616306.9213 | 1253837.3151 | 2616310.5145 | 1253839.2373 | 2616323.4861 | 1253844.0163
301 | 2616306.9213 | 1253837.3151 | 2616302.6193 | 1253835.2686 | 2616293.6942 | 1253832.4868
302 | 2616271.387 | 1253805.0409 | 2616288.3613 | 1253809.2432
303 | 2616293.6942 | 1253832.4868 | 2616289.0517 | 1253831.0397 | 2616283.5111 | 1253829.6584
304 | 2616283.5111 | 1253829.6584 | 2616264.2068 | 1253824.8457
305 | 2616202.6506 | 1253819.2521 | 2616204.1995 | 1253818.9999 | 2616224.1014 | 1253818.6984 | 2616236.6833 | 1253819.2665 | 2616239.7005 | 1253819.397 | 2616262.4019 | 1253824.3957 | 2616264.2068 | 1253824.8457
306 | 2616324.242 | 1253708.3775 | 2616351.5602 | 1253708.1118
307 | 2616324.242 | 1253708.3775 | 2616305.5972 | 1253701.2883 | 2616247.4917 | 1253702.0275
308 | 2616322.8238 | 1253658.9076 | 2616323.0625 | 1253668.1143 | 2616324.242 | 1253708.3775
309 | 2616202.6506 | 1253819.2521 | 2616186.4028 | 1253821.8978 | 2616178.0245 | 1253824.4527
310 | 2616717.9025 | 1253558.5615 | 2616722.1373 | 1253552.0492
311 | 2616717.9025 | 1253558.5615 | 2616722.1 | 1253562.8984 | 2616724.0017 | 1253565.4054 | 2616725.6977 | 1253568.6012 | 2616726.9033 | 1253571.8067
312 | 2616722.1373 | 1253552.0492 | 2616723.2141 | 1253550.3933 | 2616723.2141 | 1253550.3933
313 | 2616726.9033 | 1253571.8067 | 2616727.0035 | 1253572.5332
314 | 2616666.3968 | 1253609.8063 | 2616665.6351 | 1253607.0467 | 2616664.715 | 1253601.5628
315 | 2616666.3968 | 1253609.8063 | 2616659.8824 | 1253613.8462 | 2616654.7447 | 1253616.2226
316 | 2616730.7427 | 1253524.4061 | 2616726.438 | 1253541.4742 | 2616723.2141 | 1253550.3933
317 | 2616727.0035 | 1253572.5332 | 2616727.3987 | 1253575.3993 | 2616727.2025 | 1253578.1006 | 2616726.6079 | 1253582.0114
318 | 2616666.217 | 1253647.0081 | 2616666.5098 | 1253645.8147
319 | 2616666.217 | 1253647.0081 | 2616662.9238 | 1253667.2567 | 2616661.6832 | 1253672.0179
320 | 2616654.7447 | 1253616.2226 | 2616653.317 | 1253616.883
321 | 2616657.116 | 1253689.6419 | 2616657.4786 | 1253688.1552 | 2616661.6832 | 1253672.0179
322 | 2616634.7004 | 1253625.1552 | 2616642.1303 | 1253622.0575 | 2616653.317 | 1253616.883
323 | 2616943.0678 | 1253740.4471 | 2616922.0108 | 1253737.3793 | 2616898.0097 | 1253733.2305 | 2616897.1524 | 1253733.0152
324 | 2616956.7972 | 1253742.4141 | 2616951.9787 | 1253741.7454 | 2616943.0678 | 1253740.4471
325 | 2616974.2554 | 1253771.1728 | 2616978.3791 | 1253774.8092 | 2616991.8445 | 1253779.7348
326 | 2617029.2633 | 1253793.4226 | 2616991.8445 | 1253779.7348
327 | 2616656.7425 | 1253713.9146 | 2616667.6003 | 1253708.5342
328 | 2616701.7599 | 1253716.2156 | 2616691.3261 | 1253713.4669 | 2616685.484 | 1253710.7824
329 | 2616656.7425 | 1253713.9146 | 2616654.4517 | 1253707.5818 | 2616654.0748 | 1253702.1104 | 2616657.116 | 1253689.6419
330 | 2616724.0028 | 1253715.0931 | 2616714.9896 | 1253717.0468 | 2616707.5793 | 1253717.7487 | 2616701.7599 | 1253716.2156
331 | 2616724.0028 | 1253715.0931 | 2616725.67 | 1253717.7996 | 2616728.4551 | 1253719.9866 | 2616736.9542 | 1253721.1002 | 2616744.8481 | 1253720.1551 | 2616750.8125 | 1253718.5486
332 | 2616724.0028 | 1253715.0931 | 2616714.3054 | 1253719.9186
333 | 2616750.8125 | 1253718.5486 | 2616762.398 | 1253703.3046 | 2616771.0111 | 1253692.31
334 | 2616707.5211 | 1253770.6056 | 2616709.3154 | 1253765.6852 | 2616711.1973 | 1253761.7657 | 2616715.0598 | 1253759.1304 | 2616717.6688 | 1253756.8807 | 2616719.7182 | 1253755.1186 | 2616737.7989 | 1253734.6004 | 2616749.1011 | 1253720.8009 | 2616750.8125 | 1253718.5486
335 | 2616974.1612 | 1252784.9002 | 2616986.7152 | 1252797.6752
336 | 2616999.2827 | 1252528.0476 | 2616974.1612 | 1252784.9002
337 | 2616999.2827 | 1252528.0476 | 2616990.5371 | 1252506.9865
338 | 2616990.5371 | 1252506.9865 | 2616971.957 | 1252513.2154
339 | 2616990.5371 | 1252506.9865 | 2616980.3815 | 1252483.5904
340 | 2616707.5211 | 1253770.6056 | 2616721.3247 | 1253776.7152 | 2616724.9164 | 1253768.4198
341 | 2616724.9164 | 1253768.4198 | 2616743.7152 | 1253776.2142
342 | 2616757.8391 | 1253778.9861 | 2616751.2226 | 1253776.4436 | 2616750.1068 | 1253778.8643 | 2616743.7152 | 1253776.2142
343 | 2616757.7908 | 1253801.4564 | 2616766.4244 | 1253805.6613 | 2616792.1767 | 1253811.511
344 | 2616757.7908 | 1253801.4564 | 2616760.1777 | 1253795.0367 | 2616761.1493 | 1253790.2474 | 2616761.0116 | 1253785.5995 | 2616759.8615 | 1253781.4601 | 2616757.8391 | 1253778.9861
345 | 2616792.1767 | 1253811.511 | 2616792.4949 | 1253811.5833 | 2616803.4995 | 1253815.0055 | 2616810.2002 | 1253817.1036 | 2616814.1009 | 1253819.6052 | 2616816.7169 | 1253821.6623
346 | 2616820.2981 | 1253825.1431 | 2616818.7979 | 1253823.2987 | 2616816.7169 | 1253821.6623
347 | 2617103.6139 | 1253446.1632 | 2617095.9993 | 1253439.1025 | 2617091.9013 | 1253434.2987 | 2617081.4016 | 1253417.8021 | 2617080.4249 | 1253416.2049
348 | 2616176.1354 | 1253825.0287 | 2616178.0245 | 1253824.4527
349 | 2616166.2738 | 1253828.0359 | 2616176.1354 | 1253825.0287
350 | 2616820.2981 | 1253825.1431 | 2616823.6018 | 1253829.2051 | 2616828.0092 | 1253835.5061
351 | 2616497.3865 | 1253655.2481 | 2616490.0004 | 1253706.278
352 | 2616411.6994 | 1253907.5211 | 2616412.7991 | 1253906.2965 | 2616418.9318 | 1253900.4029
353 | 2616634.7004 | 1253625.1552 | 2616634.4587 | 1253625.256
354 | 2616583.0417 | 1253374.1066 | 2616655.2958 | 1253379.3825
355 | 2616551.27 | 1253342.1414 | 2616559.3065 | 1253349.7132 | 2616583.0417 | 1253374.1066
356 | 2616551.27 | 1253342.1414 | 2616550.4759 | 1253334.6787 | 2616550.1007 | 1253314.998 | 2616549.9 | 1253303.1007 | 2616552.3575 | 1253295.7138 | 2616555.2724 | 1253297.4675 | 2616557.0655 | 1253298.3843
357 | 2616499.7503 | 1253284.16 | 2616508.1581 | 1253285.7955 | 2616526.7373 | 1253289.7386 | 2616544.6689 | 1253293.1908 | 2616552.3575 | 1253295.7138 | 2616555.2724 | 1253297.4675 | 2616557.0655 | 1253298.3843
358 | 2616499.7503 | 1253284.16 | 2616490.9852 | 1253283.5241 | 2616435.9482 | 1253274.766 | 2616426.3634 | 1253273.1495
359 | 2616426.3634 | 1253273.1495 | 2616405.8826 | 1253377.8674
360 | 2616426.3634 | 1253273.1495 | 2616318.9744 | 1253127.5521
361 | 2616195.9114 | 1253200.7807 | 2616318.9744 | 1253127.5521
362 | 2616354.5271 | 1253708.0829 | 2616351.5602 | 1253708.1118
363 | 2616225.0454 | 1253702.313 | 2616247.4917 | 1253702.0275
364 | 2616322.8238 | 1253658.9076 | 2616312.6915 | 1253659.0577 | 2616273.9143 | 1253658.9768
365 | 2616225.0454 | 1253702.313 | 2616159.7933 | 1253651.6987
366 | 2616313.9012 | 1254059.2031 | 2616314.0212 | 1254053.9555 | 2616311.9857 | 1254048.0015 | 2616301.5949 | 1254027.1481 | 2616297.5217 | 1254015.974 | 2616295.6849 | 1254006.307 | 2616296.367 | 1253986.3728
367 | 2616313.9012 | 1254059.2031 | 2616320.1028 | 1254061.6995 | 2616333.2053 | 1254070.282
368 | 2616195.9114 | 1253200.7807 | 2616168.9601 | 1253262.0694
369 | 2616335.5831 | 1254071.8394 | 2616333.2053 | 1254070.282
370 | 2616335.5831 | 1254071.8394 | 2616341.3077 | 1254075.5892 | 2616355.748 | 1254085.9135 | 2616354.0688 | 1254089.664
371 | 2616354.0688 | 1254089.664 | 2616353.1825 | 1254091.6436 | 2616348.7732 | 1254095.7786 | 2616338.3089 | 1254098.9519 | 2616327.8454 | 1254101.8807 | 2616327.8194 | 1254101.879
372 | 2616889.9483 | 1252488.4942 | 2616917.2969 | 1252481.1051 | 2616917.3019 | 1252481.1034
373 | 2616852.7008 | 1252496.0871 | 2616860.3239 | 1252495.3749 | 2616866.3038 | 1252494.1021 | 2616872.4035 | 1252493.0965 | 2616885.0444 | 1252489.8192 | 2616889.9483 | 1252488.4942
374 | 2616954.1793 | 1252465.5715 | 2616944.1536 | 1252469.9854 | 2616928.3626 | 1252477.1785 | 2616917.3019 | 1252481.1034
375 | 2616852.7008 | 1252496.0871 | 2616855.6003 | 1252513.9959 | 2616856.716 | 1252518.2649
376 | 2616970.6941 | 1252458.6981 | 2616957.126 | 1252464.2742 | 2616954.1793 | 1252465.5715
377 | 2616856.716 | 1252518.2649 | 2616859.4969 | 1252528.9057 | 2616864.1018 | 1252533.4995 | 2616870.0195 | 1252534.3572
378 | 2616970.6941 | 1252458.6981 | 2616972.4661 | 1252464.3958 | 2616976.0167 | 1252473.5342 | 2616978.4905 | 1252479.2339
379 | 2616884.4051 | 1252534.2132 | 2616873.1 | 1252534.8037 | 2616870.0195 | 1252534.3572
380 | 2616978.4905 | 1252479.2339 | 2616986.527 | 1252473.8422 | 2616989.6568 | 1252471.8054 | 2616992.0942 | 1252469.1217
381 | 2616978.4905 | 1252479.2339 | 2616980.3815 | 1252483.5904
382 | 2616884.4051 | 1252534.2132 | 2616893.8078 | 1252531.7907

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616889.66 | 1253641.0725
1 | 2616885.917 | 1253641.2272
2 | 2616920.4295 | 1253644.3735
3 | 2616866.9837 | 1253641.9604
4 | 2616978.557 | 1253651.7082
5 | 2616840.8557 | 1253642.2591
6 | 2617000.6023 | 1253651.5024
7 | 2616831.1464 | 1253642.152
8 | 2617013.0259 | 1253649.4588
9 | 2617001.2482 | 1253665.6914
10 | 2616807.2388 | 1253642.5689
11 | 2617033.796 | 1253642.1343
12 | 2617005.6978 | 1253617.1493
13 | 2616997.652 | 1253685.9612
14 | 2616412.4182 | 1253858.4972
15 | 2616393.8412 | 1253849.8066
16 | 2616428.8401 | 1253874.0477
17 | 2616381.5986 | 1253845.7259
18 | 2616434.8371 | 1253875.154
19 | 2616387.2572 | 1253818.6654
20 | 2616380.7133 | 1253847.4257
21 | 2616447.8975 | 1253877.5634
22 | 2616389.6128 | 1253806.5444
23 | 2616350.257 | 1253853.8792
24 | 2616436.7459 | 1253887.3642
25 | 2616460.0884 | 1253872.1491
26 | 2616433.5335 | 1253842.2225
27 | 2616390.8173 | 1253799.2762
28 | 2616325.6495 | 1253844.8134
29 | 2616775.0209 | 1253434.3902
30 | 2616780.5501 | 1253416.8465
31 | 2616771.7451 | 1253441.6364
32 | 2616783.0793 | 1253406.8491
33 | 2616770.5649 | 1253444.0939
34 | 2616783.2112 | 1253399.3072
35 | 2616764.6998 | 1253454.4024
36 | 2616791.9824 | 1253392.0773
37 | 2616767.6126 | 1253364.3575
38 | 2616741.9268 | 1253488.7009
39 | 2616804.2653 | 1253378.6977
40 | 2616762.4636 | 1253359.2333
41 | 2616738.8182 | 1253495.5424
42 | 2616736.3171 | 1253503.0501
43 | 2616732.743 | 1253516.1693
44 | 2616731.7054 | 1253520.4889
45 | 2616647.3135 | 1253793.0429
46 | 2616646.1575 | 1253804.4938
47 | 2616646.872 | 1253791.1345
48 | 2616644.6833 | 1253809.4439
49 | 2616645.1947 | 1253783.8242
50 | 2616657.0206 | 1253821.2706
51 | 2616636.9126 | 1253801.8569
52 | 2616644.8801 | 1253778.93
53 | 2616657.4093 | 1253821.6762
54 | 2616636.7608 | 1253801.7026
55 | 2616644.6824 | 1253775.8538
56 | 2616670.6035 | 1253836.8316
57 | 2616611.3344 | 1253789.4152
58 | 2616644.3224 | 1253761.0827
59 | 2616563.199 | 1253769.2159
60 | 2616549.098 | 1253773.5693
61 | 2616569.1212 | 1253765.2767
62 | 2616526.8232 | 1253774.0584
63 | 2616583.8022 | 1253744.8978
64 | 2616498.9335 | 1253772.9745
65 | 2616620.8791 | 1253737.641
66 | 2616545.4634 | 1253688.726
67 | 2616495.137 | 1253772.8128
68 | 2616613.0679 | 1253763.8687
69 | 2616641.6701 | 1253721.6886
70 | 2616541.165 | 1253654.7417
71 | 2616435.4603 | 1253770.4647
72 | 2616650.5858 | 1253717.0901
73 | 2616506.4983 | 1253655.1011
74 | 2616761.2488 | 1253664.2246
75 | 2616771.9575 | 1253659.2131
76 | 2616746.5848 | 1253670.5254
77 | 2616784.0412 | 1253651.7563
78 | 2616728.6588 | 1253679.0882
79 | 2616796.3128 | 1253643.2829
80 | 2616702.8095 | 1253691.5847
81 | 2616789.3843 | 1253626.99
82 | 2616804.039 | 1253637.6121
83 | 2616699.4954 | 1253684.3261
84 | 2616684.5168 | 1253700.256
85 | 2616797.7389 | 1253600.5143
86 | 2616836.6691 | 1253604.6394
87 | 2616719.2096 | 1253666.4099
88 | 2616679.6558 | 1253702.5602
89 | 2616850.4178 | 1253552.9346
90 | 2616850.4821 | 1253552.2896
91 | 2616850.5887 | 1253551.2208
92 | 2616802.6582 | 1253647.7847
93 | 2616853.8791 | 1253520.6638
94 | 2616860.4846 | 1253481.955
95 | 2616439.1626 | 1253945.2983
96 | 2616491.578 | 1253953.2566
97 | 2616427.9619 | 1253958.2949
98 | 2616503.6555 | 1253972.1942
99 | 2616486.6583 | 1253912.883
100 | 2616512.7993 | 1253923.6674
101 | 2616482.5955 | 1253900.5683
102 | 2616525.3188 | 1254005.7739
103 | 2616541.51 | 1253934.5163
104 | 2616478.9931 | 1253893.0827
105 | 2616541.5118 | 1253997.6343
106 | 2616511.6902 | 1254012.6094
107 | 2616545.4953 | 1253936.0231
108 | 2616555.3517 | 1253904.6614
109 | 2616473.6126 | 1253885.9419
110 | 2616575.3109 | 1253978.8954
111 | 2616508.4293 | 1254014.5676
112 | 2617102.7137 | 1253604.7058
113 | 2617099.8481 | 1253599.5601
114 | 2617109.0983 | 1253619.2035
115 | 2617115.9643 | 1253617.1934
116 | 2617087.3811 | 1253625.445
117 | 2617132.377 | 1253612.3883
118 | 2617054.8533 | 1253635.0698
119 | 2617132.6371 | 1253660.3759
120 | 2617048.4593 | 1253636.9632
121 | 2617129.1492 | 1253683.985
122 | 2617040.8572 | 1253617.7383
123 | 2616866.0192 | 1253457.2912
124 | 2616873.1555 | 1253426.4797
125 | 2616879.5364 | 1253331.761
126 | 2616885.0297 | 1253399.5313
127 | 2616887.8844 | 1253389.9617
128 | 2616901.0384 | 1253355.4565
129 | 2617045.4786 | 1253355.7728
130 | 2616883.0893 | 1253285.6402
131 | 2617089.2042 | 1253354.3048
132 | 2617086.3417 | 1253390.0506
133 | 2617086.5407 | 1253330.6616
134 | 2617158.356 | 1253245.3322
135 | 2616806.5369 | 1253266.2986
136 | 2616732.4449 | 1253214.1198
137 | 2617112.5385 | 1253014.2256
138 | 2617092.4713 | 1253068.4815
139 | 2617063.1978 | 1252915.6967
140 | 2617123.4122 | 1253183.9132
141 | 2616676.9495 | 1253843.4169
142 | 2616686.337 | 1253852.2039
143 | 2616691.2482 | 1253856.461
144 | 2616704.575 | 1253865.8998
145 | 2616718.3188 | 1253879.7748
146 | 2616606.6042 | 1253797.329
147 | 2616594.2367 | 1253806.9681
148 | 2616577.8072 | 1253814.2491
149 | 2616537.5462 | 1253815.3288
150 | 2616579.584 | 1253823.6491
151 | 2616674.2689 | 1253557.6027
152 | 2616677.2752 | 1253538.7886
153 | 2616671.9174 | 1253567.8637
154 | 2616681.2972 | 1253518.0221
155 | 2616670.6818 | 1253573.0473
156 | 2616686.1902 | 1253495.3885
157 | 2616669.4448 | 1253578.2364
158 | 2616667.4393 | 1253586.6494
159 | 2616666.9668 | 1253589.1133
160 | 2616460.4545 | 1253814.8099
161 | 2616449.0724 | 1253811.2932
162 | 2616476.2866 | 1253819.9929
163 | 2616487.731 | 1253820.8941
164 | 2616382.1558 | 1253797.6995
165 | 2616469.1977 | 1253881.2847
166 | 2616506.5643 | 1253819.7023
167 | 2616509.6998 | 1253819.2301
168 | 2616332.6095 | 1253787.5861
169 | 2616325.0113 | 1253774.3454
170 | 2616322.6475 | 1253804.2974
171 | 2616427.3802 | 1253894.1568
172 | 2616520.3722 | 1253817.4672
173 | 2616730.3988 | 1253637.9046
174 | 2616729.6772 | 1253634.7106
175 | 2616728.2975 | 1253628.6036
176 | 2616725.8694 | 1253623.0507
177 | 2616696.7457 | 1253638.1065
178 | 2616694.602 | 1253618.9025
179 | 2616723.5581 | 1253618.8676
180 | 2616688.1277 | 1253608.622
181 | 2616718.6897 | 1253611.2541
182 | 2615807.2312 | 1253774.5709
183 | 2615822.5722 | 1253778.3705
184 | 2615750.8807 | 1253759.4516
185 | 2615839.8716 | 1253782.6551
186 | 2615727.0584 | 1253761.1471
187 | 2615750.0356 | 1253713.5432
188 | 2616084.9792 | 1253772.501
189 | 2616067.5692 | 1253640.7559
190 | 2616110.4877 | 1253768.9566
191 | 2615857.9604 | 1253787.1353
192 | 2615737.1262 | 1253779.5748
193 | 2615715.6473 | 1253688.658
194 | 2615910.6746 | 1253797.4485
195 | 2615840.8597 | 1253849.274
196 | 2615756.518 | 1253786.7866
197 | 2615700.0698 | 1253656.7544
198 | 2615591.4796 | 1253670.6177
199 | 2615542.1195 | 1253657.5744
200 | 2615911.0741 | 1253797.5044
201 | 2615976.6638 | 1253817.8782
202 | 2615786.8296 | 1253797.4404
203 | 2616665.0667 | 1253599.6182
204 | 2616605.5632 | 1253960.6338
205 | 2616602.636 | 1253959.4921
206 | 2616640.2496 | 1253978.3431
207 | 2616584.6144 | 1253952.4643
208 | 2616577.9595 | 1253977.3247
209 | 2616650.6333 | 1253959.8577
210 | 2616555.3347 | 1253940.0353
211 | 2616653.3099 | 1253954.7157
212 | 2616581.3307 | 1253995.0623
213 | 2616664.4181 | 1253938.6512
214 | 2616583.8295 | 1254001.7733
215 | 2616682.3104 | 1253918.9128
216 | 2616682.4567 | 1253955.0554
217 | 2616639.9621 | 1253916.537
218 | 2616722.9625 | 1253601.1997
219 | 2616725.8261 | 1253586.2384
220 | 2616677.0021 | 1253615.9067
221 | 2616692.0304 | 1253596.8533
222 | 2616726.4745 | 1253582.8504
223 | 2617000.8766 | 1253594.9582
224 | 2617016.6961 | 1253691.2226
225 | 2616992.8385 | 1253701.1257
226 | 2617000.3026 | 1253586.2965
227 | 2617029.3943 | 1253694.7308
228 | 2616978.7952 | 1253745.3687
229 | 2615789.0996 | 1253798.2796
230 | 2615790.3137 | 1253798.7284
231 | 2615988.777 | 1253818.9471
232 | 2616093.5371 | 1253821.5454
233 | 2616100.9734 | 1253793.3088
234 | 2615927.8779 | 1253799.8565
235 | 2616554.251 | 1253887.0872
236 | 2617000.3278 | 1253578.0662
237 | 2617001.9242 | 1253560.6635
238 | 2617003.5056 | 1253552.7226
239 | 2617029.3997 | 1253583.0852
240 | 2616484.0803 | 1254029.1891
241 | 2616466.9086 | 1254039.5006
242 | 2616444.2204 | 1254053.1248
243 | 2616805.5341 | 1253377.3156
244 | 2616725.6321 | 1253340.028
245 | 2617039.8959 | 1253697.6321
246 | 2617046.2885 | 1253699.3982
247 | 2617124.0999 | 1253718.3425
248 | 2617120.7066 | 1253734.2095
249 | 2617117.2498 | 1253749.0973
250 | 2616273.7687 | 1253896.2782
251 | 2616259.5804 | 1253891.0123
252 | 2616322.2893 | 1253913.8523
253 | 2616247.8834 | 1253887.5001
254 | 2616313.1224 | 1253914.3786
255 | 2616353.5364 | 1253921.1376
256 | 2616210.1428 | 1253887.4742
257 | 2616278.4509 | 1253925.184
258 | 2616362.4241 | 1253924.3473
259 | 2616202.9694 | 1253891.0886
260 | 2616274.4956 | 1253931.544
261 | 2616349.0577 | 1253901.9068
262 | 2616378.4626 | 1253927.9495
263 | 2616199.7986 | 1253902.9989
264 | 2616295.3031 | 1253958.4855
265 | 2616410.3351 | 1253909.0403
266 | 2616722.1667 | 1253882.2761
267 | 2616704.8215 | 1253897.4239
268 | 2616754.278 | 1253898.8336
269 | 2616736.1989 | 1253871.3973
270 | 2616703.7033 | 1253898.772
271 | 2616359.598 | 1253771.1367
272 | 2616618.9009 | 1253897.9118
273 | 2616586.3309 | 1253864.5645
274 | 2616580.5888 | 1253840.2003
275 | 2616558.3324 | 1253841.9323
276 | 2616682.495 | 1253918.7502
277 | 2616558.0993 | 1253844.5167
278 | 2616696.6157 | 1253906.3091
279 | 2616309.8211 | 1253828.397
280 | 2616314.2937 | 1253814.6426
281 | 2616306.9213 | 1253837.3151
282 | 2616288.3613 | 1253809.2432
283 | 2616323.4861 | 1253844.0163
284 | 2616293.6942 | 1253832.4868
285 | 2616271.387 | 1253805.0409
286 | 2616283.5111 | 1253829.6584
287 | 2616264.2068 | 1253824.8457
288 | 2616324.242 | 1253708.3775
289 | 2616202.6506 | 1253819.2521
290 | 2616717.9025 | 1253558.5615
291 | 2616722.1373 | 1253552.0492
292 | 2616726.9033 | 1253571.8067
293 | 2616666.3968 | 1253609.8063
294 | 2616723.2141 | 1253550.3933
295 | 2616727.0035 | 1253572.5332
296 | 2616666.5098 | 1253645.8147
297 | 2616666.217 | 1253647.0081
298 | 2616664.715 | 1253601.5628
299 | 2616654.7447 | 1253616.2226
300 | 2616730.7427 | 1253524.4061
301 | 2616726.6079 | 1253582.0114
302 | 2616661.6832 | 1253672.0179
303 | 2616653.317 | 1253616.883
304 | 2616644.3625 | 1253760.1284
305 | 2616943.0678 | 1253740.4471
306 | 2616897.1524 | 1253733.0152
307 | 2616956.7972 | 1253742.4141
308 | 2616974.2554 | 1253771.1728
309 | 2616991.8445 | 1253779.7348
310 | 2617029.2633 | 1253793.4226
311 | 2616667.6003 | 1253708.5342
312 | 2616685.484 | 1253710.7824
313 | 2616656.7425 | 1253713.9146
314 | 2616701.7599 | 1253716.2156
315 | 2616657.116 | 1253689.6419
316 | 2616724.0028 | 1253715.0931
317 | 2616750.8125 | 1253718.5486
318 | 2616714.3054 | 1253719.9186
319 | 2616699.6104 | 1253903.2035
320 | 2616759.3791 | 1253901.5005
321 | 2616735.4581 | 1253857.1445
322 | 2616974.1612 | 1252784.9002
323 | 2616986.7152 | 1252797.6752
324 | 2616999.2827 | 1252528.0476
325 | 2616990.5371 | 1252506.9865
326 | 2616707.5211 | 1253770.6056
327 | 2616724.9164 | 1253768.4198
328 | 2616771.0111 | 1253692.31
329 | 2616743.7152 | 1253776.2142
330 | 2616757.7908 | 1253801.4564
331 | 2616792.1767 | 1253811.511
332 | 2616757.8391 | 1253778.9861
333 | 2616816.7169 | 1253821.6623
334 | 2617103.6139 | 1253446.1632
335 | 2617080.4249 | 1253416.2049
336 | 2616178.0245 | 1253824.4527
337 | 2616176.1354 | 1253825.0287
338 | 2616166.2738 | 1253828.0359
339 | 2616820.2981 | 1253825.1431
340 | 2616497.3865 | 1253655.2481
341 | 2616490.0004 | 1253706.278
342 | 2616411.6994 | 1253907.5211
343 | 2616418.9318 | 1253900.4029
344 | 2616634.7004 | 1253625.1552
345 | 2616634.4587 | 1253625.256
346 | 2616655.2958 | 1253379.3825
347 | 2616583.0417 | 1253374.1066
348 | 2616551.27 | 1253342.1414
349 | 2616557.0655 | 1253298.3843
350 | 2616499.7503 | 1253284.16
351 | 2616426.3634 | 1253273.1495
352 | 2616405.8826 | 1253377.8674
353 | 2616318.9744 | 1253127.5521
354 | 2616351.5602 | 1253708.1118
355 | 2616247.4917 | 1253702.0275
356 | 2616322.8238 | 1253658.9076
357 | 2616354.5271 | 1253708.0829
358 | 2616225.0454 | 1253702.313
359 | 2616273.9143 | 1253658.9768
360 | 2616828.0092 | 1253835.5061
361 | 2616159.7933 | 1253651.6987
362 | 2616846.4193 | 1253372.7462
363 | 2616296.367 | 1253986.3728
364 | 2616313.9012 | 1254059.2031
365 | 2616168.9601 | 1253262.0694
366 | 2616195.9114 | 1253200.7807
367 | 2616333.2053 | 1254070.282
368 | 2616335.5831 | 1254071.8394
369 | 2616327.8194 | 1254101.879
370 | 2616354.0688 | 1254089.664
371 | 2616889.9483 | 1252488.4942
372 | 2616917.3019 | 1252481.1034
373 | 2616852.7008 | 1252496.0871
374 | 2616954.1793 | 1252465.5715
375 | 2616856.716 | 1252518.2649
376 | 2616970.6941 | 1252458.6981
377 | 2616870.0195 | 1252534.3572
378 | 2616978.4905 | 1252479.2339
379 | 2616884.4051 | 1252534.2132
380 | 2616992.0942 | 1252469.1217
381 | 2616980.3815 | 1252483.5904
382 | 2616893.8078 | 1252531.7907
383 | 2616971.957 | 1252513.2154
384 | 2616583.8022 | 1253744.8978

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98497 | -0.28775 | 0.00075807 | 0.00018999
1 | 0.98515 | -0.28434 | 0.00063682 | 0.0001596
2 | 0.98354 | -0.31563 | 0.00072568 | 0.00018187
3 | 0.98605 | -0.26689 | 0.0017074 | 0.00042792
4 | 0.98087 | -0.36773 | 0.0014133 | 0.00035421
5 | 0.98734 | -0.24209 | 0.00074103 | 0.00018572
6 | 0.97989 | -0.38688 | 0 | 0
7 | 0.98782 | -0.23276 | 0.00074103 | 0.00018572
8 | 0.97962 | -0.39207 | 0 | 0
9 | 0.97956 | -0.39334 | 0.0010316 | 0.00025853
10 | 0.98903 | -0.2095 | 0 | 0
11 | 0.97926 | -0.39917 | 0.00098856 | 0.00024776
12 | 0.97947 | -0.3951 | 0.0016462 | 0.00041258
13 | 0.9791 | -0.40232 | 0 | 0
14 | 0.97872 | -0.40983 | 0.0024696 | 0.00061895
15 | 0.97841 | -0.41576 | 0.0010235 | 0.00025652
16 | 0.97907 | -0.40293 | 0.00164 | 0.00041102
17 | 0.97823 | -0.41934 | 0 | 0
18 | 0.97916 | -0.4011 | 0.0026381 | 0.00066118
19 | 0.97804 | -0.42318 | 0.0020732 | 0.00051959
20 | 0.97821 | -0.4198 | 0.0018211 | 0.00045641
21 | 0.97937 | -0.39695 | 0 | 0
22 | 0.97797 | -0.42443 | 0 | 0
23 | 0.97778 | -0.42814 | 0.0016365 | 0.00041015
24 | 0.97923 | -0.39978 | 0.0020492 | 0.00051357
25 | 0.97974 | -0.3898 | 0 | 0
26 | 0.97781 | -0.42755 | 0.0027084 | 0.0006788
27 | 0.97795 | -0.42481 | 0 | 0
28 | 0.97748 | -0.43409 | 0.0013469 | 0.00033758
29 | 0.9873 | -0.24409 | 0.0001672 | 4.1905e-05
30 | 0.98708 | -0.24849 | 0.00016183 | 4.0558e-05
31 | 0.9874 | -0.24217 | 0.0015123 | 0.00037901
32 | 0.98695 | -0.25092 | 7.3393e-05 | 1.8394e-05
33 | 0.98744 | -0.24144 | 0.00047266 | 0.00011846
34 | 0.98686 | -0.2527 | 0 | 0
35 | 0.98761 | -0.23815 | 0.00011755 | 2.946e-05
36 | 0.98685 | -0.25302 | 0.00010354 | 2.5948e-05
37 | 0.98645 | -0.2607 | 0.00034552 | 8.6595e-05
38 | 0.9882 | -0.22665 | 0.00033959 | 8.511e-05
39 | 0.98682 | -0.2535 | 0.00022416 | 5.6179e-05
40 | 0.98638 | -0.26217 | 0 | 0
41 | 0.98831 | -0.2245 | 0.0017985 | 0.00045075
42 | 0.98844 | -0.222 | 0.000242 | 6.0651e-05
43 | 0.98867 | -0.21763 | 0.00022051 | 5.5264e-05
44 | 0.98874 | -0.21618 | 0.00024937 | 6.2499e-05
45 | 0.99465 | -0.10184 | 0.0031579 | 0.00079144
46 | 0.99472 | -0.10037 | 0.0008379 | 0.00021
47 | 0.9946 | -0.10272 | 0.0027907 | 0.00069943
48 | 0.99476 | -0.099697 | 0 | 0
49 | 0.99444 | -0.10573 | 0.0022999 | 0.0005764
50 | 0.99402 | -0.11374 | 0.0026727 | 0.00066985
51 | 0.9953 | -0.089371 | 0.0013018 | 0.00032626
52 | 0.99435 | -0.1075 | 0.0024347 | 0.00061019
53 | 0.994 | -0.1142 | 0.0011709 | 0.00029345
54 | 0.99531 | -0.089164 | 0.0030224 | 0.00075749
55 | 0.9943 | -0.10848 | 0.0027763 | 0.00069581
56 | 0.99315 | -0.13041 | 0.0026597 | 0.00066657
57 | 0.99677 | -0.061424 | 0 | 0
58 | 0.9941 | -0.11246 | 0.0060621 | 0.0015193
59 | 0.99853 | -0.028259 | 0.0041207 | 0.0010328
60 | 0.99837 | -0.03138 | 0.0030738 | 0.00077037
61 | 0.99863 | -0.026242 | 0.00095659 | 0.00023974
62 | 0.99819 | -0.034866 | 0.0012748 | 0.00031948
63 | 0.99902 | -0.018742 | 0 | 0
64 | 0.99799 | -0.038609 | 0.0012659 | 0.00031727
65 | 1 | 0 | -0.50224 | -0.12769
66 | 0.99833 | -0.03215 | 0.0045397 | 0.0011378
67 | 0.99797 | -0.039035 | 0.0022227 | 0.00055706
68 | 0.9983 | -0.032262 | 0.0048072 | 0.0012048
69 | 0.99877 | -0.023318 | 0.010701 | 0.0026818
70 | 0.99815 | -0.035587 | 0 | 0
71 | 0.99774 | -0.0434 | 0.0041741 | 0.0010461
72 | 0.99833 | -0.031778 | 0.0058382 | 0.0014632
73 | 0.99797 | -0.039056 | 0 | 0
74 | 0.99325 | -0.12845 | 0.0033284 | 0.00083419
75 | 0.99231 | -0.14647 | 0.0005147 | 0.000129
76 | 0.99457 | -0.10328 | 0.0020832 | 0.0005221
77 | 0.99119 | -0.16799 | 0.0027785 | 0.00069637
78 | 0.99541 | -0.087292 | 0.0020473 | 0.00051311
79 | 0.99004 | -0.18992 | 0 | 0
80 | 0.99603 | -0.075494 | 0 | 0
81 | 0.99 | -0.19069 | 0.00095908 | 0.00024037
82 | 0.98933 | -0.20358 | 0 | 0
83 | 0.99556 | -0.084528 | 0 | 0
84 | 0.99677 | -0.061461 | 0.0037926 | 0.00095052
85 | 0.98996 | -0.19148 | 0.0014929 | 0.00037415
86 | 0.9883 | -0.22353 | 0.00064046 | 0.00016051
87 | 0.99398 | -0.1148 | 0.0028941 | 0.00072533
88 | 0.99697 | -0.057646 | 0 | 0
89 | 0.98714 | -0.24592 | 0.0017143 | 0.00042965
90 | 0.98713 | -0.24617 | 0.0017326 | 0.00043422
91 | 0.98711 | -0.24655 | 0.0010274 | 0.00025749
92 | 0.98901 | -0.20973 | 0.0018647 | 0.00046734
93 | 0.98657 | -0.25689 | 0.00041487 | 0.00010398
94 | 0.98591 | -0.26983 | 0.00043752 | 0.00010965
95 | 0.98288 | -0.32856 | 0.00094553 | 0.00023697
96 | 0.98307 | -0.32488 | 0 | 0
97 | 0.98284 | -0.32943 | 0.002796 | 0.00070074
98 | 0.98315 | -0.32337 | 0.0034522 | 0.00086521
99 | 0.98105 | -0.36415 | 0 | 0
100 | 0.98182 | -0.34913 | 0.0013968 | 0.00035007
101 | 0.98069 | -0.37105 | 0.0023843 | 0.00059756
102 | 0.98341 | -0.31818 | 0 | 0
103 | 0.98266 | -0.33265 | 0 | 0
104 | 0.98047 | -0.37539 | 0.0004712 | 0.00011809
105 | 0.98361 | -0.31442 | 0.0015543 | 0.00038955
106 | 0.98335 | -0.31937 | 0.0018971 | 0.00047545
107 | 0.98278 | -0.33029 | 0.0021214 | 0.00053167
108 | 0.98254 | -0.33511 | 0.0030478 | 0.00076386
109 | 0.98023 | -0.38005 | 0.0023633 | 0.00059229
110 | 0.98407 | -0.30532 | 0 | 0
111 | 0.98334 | -0.31954 | 0.0010633 | 0.00026648
112 | 0.97814 | -0.42112 | 0.0015746 | 0.00039463
113 | 0.97813 | -0.42134 | 0.0020763 | 0.00052037
114 | 0.9782 | -0.42007 | 0 | 0
115 | 0.97813 | -0.42131 | 0.0012392 | 0.00031058
116 | 0.97847 | -0.41466 | 0.001232 | 0.00030877
117 | 0.978 | -0.42388 | 0 | 0
118 | 0.97893 | -0.40578 | 0.0010731 | 0.00026895
119 | 0.97763 | -0.43122 | 0.0015547 | 0.00038965
120 | 0.97902 | -0.4039 | 0 | 0
121 | 0.97748 | -0.43413 | 0.0014557 | 0.00036484
122 | 0.979 | -0.40438 | 0.00096342 | 0.00024146
123 | 0.98549 | -0.27796 | 0.00045084 | 0.00011299
124 | 0.98497 | -0.2879 | 0 | 0
125 | 0.9849 | -0.28936 | 0.0001229 | 3.0802e-05
126 | 0.9845 | -0.29712 | 0.00010985 | 2.7531e-05
127 | 0.98434 | -0.30008 | 8.8608e-05 | 2.2207e-05
128 | 0.98378 | -0.31104 | 0 | 0
129 | 0.98158 | -0.35386 | 0.0017932 | 0.00044943
130 | 0.98487 | -0.28997 | 0.00036372 | 9.1157e-05
131 | 0.98098 | -0.36554 | 0 | 0
132 | 0.98091 | -0.36699 | 0.0008723 | 0.00021862
133 | 0.9807 | -0.37094 | 0.00098351 | 0.00024649
134 | 0.97951 | -0.3943 | 0 | 0
135 | 0.98484 | -0.29049 | 0.00016231 | 4.0679e-05
136 | 0.98483 | -0.29081 | 0.00019841 | 4.9726e-05
137 | 0.97688 | -0.44573 | 0 | 0
138 | 0.97747 | -0.43418 | 0.0004732 | 0.0001186
139 | 0.9758 | -0.46707 | 0.0010434 | 0.0002615
140 | 0.9787 | -0.41007 | 0.00046374 | 0.00011622
141 | 0.99277 | -0.1377 | 0.0034992 | 0.00087697
142 | 0.99224 | -0.14773 | 0.0019191 | 0.00048097
143 | 0.99198 | -0.15278 | 0.00064996 | 0.00016289
144 | 0.99131 | -0.16556 | 0.0015954 | 0.00039984
145 | 0.99053 | -0.1805 | 0 | 0
146 | 0.9966 | -0.064592 | 0.0032366 | 0.00081116
147 | 0.99609 | -0.074382 | 0.0034866 | 0.00087383
148 | 0.99557 | -0.084462 | 0 | 0
149 | 0.9949 | -0.097459 | 0.0031945 | 0.00080063
150 | 0.99545 | -0.086748 | 0 | 0
151 | 0.9887 | -0.21704 | 0.0017156 | 0.00042997
152 | 0.98859 | -0.2192 | 0.001575 | 0.00039472
153 | 0.98878 | -0.21553 | 0.00075806 | 0.00018999
154 | 0.9885 | -0.221 | 0.003091 | 0.00077468
155 | 0.98882 | -0.21469 | 0.00073488 | 0.00018418
156 | 0.98846 | -0.2217 | 0.0016822 | 0.00042161
157 | 0.98887 | -0.21378 | 0.00076195 | 0.00019096
158 | 0.98895 | -0.21219 | 0.0017217 | 0.00043151
159 | 0.98898 | -0.21165 | 0.0023814 | 0.00059684
160 | 0.9942 | -0.111 | 0.0030731 | 0.0007702
161 | 0.99416 | -0.11162 | 0.0029379 | 0.0007363
162 | 0.99429 | -0.10923 | 0 | 0
163 | 0.99435 | -0.10801 | 0.0020705 | 0.00051892
164 | 0.97793 | -0.42527 | 0.0028396 | 0.00071167
165 | 0.98007 | -0.38332 | 0.0016915 | 0.00042393
166 | 0.99449 | -0.10532 | 0.0024307 | 0.0006092
167 | 0.99452 | -0.10473 | 0.0034657 | 0.00086858
168 | 0.97682 | -0.44716 | 0 | 0
169 | 0.97668 | -0.44993 | 0 | 0
170 | 0.97696 | -0.44441 | 0.0018623 | 0.00046673
171 | 0.97912 | -0.40188 | 0.00069424 | 0.00017399
172 | 0.99466 | -0.10207 | 0.0011257 | 0.00028213
173 | 0.99219 | -0.14939 | 0.0011034 | 0.00027655
174 | 0.99201 | -0.15289 | 0.0036072 | 0.00090404
175 | 0.99168 | -0.1592 | 0.00040754 | 0.00010214
176 | 0.99137 | -0.16526 | 0.001716 | 0.00043006
177 | 0.99002 | -0.19145 | 0.0023741 | 0.000595
178 | 0.99006 | -0.19063 | 0 | 0
179 | 0.99113 | -0.16991 | 0.0014053 | 0.0003522
180 | 0.98978 | -0.19596 | 0 | 0
181 | 0.99069 | -0.17846 | 0 | 0
182 | 0.97102 | -0.5616 | 0.00069309 | 0.0001737
183 | 0.97112 | -0.55973 | 0.00024517 | 6.1446e-05
184 | 0.97071 | -0.56778 | 0.00035776 | 8.9663e-05
185 | 0.97123 | -0.55753 | 0.00061532 | 0.00015421
186 | 0.97065 | -0.56906 | 0 | 0
187 | 0.97059 | -0.57014 | 0 | 0
188 | 0.97456 | -0.4917 | 0 | 0
189 | 0.97509 | -0.48124 | 0 | 0
190 | 0.97446 | -0.49372 | 0 | 0
191 | 0.97135 | -0.55502 | 0.00094453 | 0.00023672
192 | 0.97059 | -0.57012 | 0 | 0
193 | 0.97048 | -0.57238 | 0.0015893 | 0.00039833
194 | 0.9718 | -0.54625 | 0 | 0
195 | 0.97132 | -0.55575 | 0.0006075 | 0.00015225
196 | 0.97054 | -0.57112 | 0.00035898 | 8.9969e-05
197 | 0.97044 | -0.57316 | 0.00031372 | 7.8625e-05
198 | 0.97035 | -0.5749 | 0.00031486 | 7.8911e-05
199 | 0.97033 | -0.57542 | 0.00054137 | 0.00013568
200 | 0.9718 | -0.54625 | 0.0002612 | 6.5463e-05
201 | 0.97243 | -0.53377 | 0.0012613 | 0.0003161
202 | 0.97048 | -0.57245 | 0.00078623 | 0.00019705
203 | 0.98912 | -0.20891 | 0.0013008 | 0.00032602
204 | 0.9847 | -0.29314 | 0.0021072 | 0.00052812
205 | 0.98459 | -0.29517 | 0 | 0
206 | 0.98601 | -0.26758 | 0 | 0
207 | 0.98402 | -0.30621 | 0.00071942 | 0.0001803
208 | 0.98412 | -0.30445 | 0.00098486 | 0.00024683
209 | 0.98673 | -0.25372 | 0.0026813 | 0.000672
210 | 0.98309 | -0.32429 | 0.001058 | 0.00026516
211 | 0.98693 | -0.24987 | 0.00092898 | 0.00023283
212 | 0.98403 | -0.30614 | 0.00095745 | 0.00023996
213 | 0.98761 | -0.23676 | 0 | 0
214 | 0.98402 | -0.30636 | 0.0016931 | 0.00042434
215 | 0.98856 | -0.21841 | 0.00087792 | 0.00022003
216 | 0.98753 | -0.23835 | 0.0036505 | 0.0009149
217 | 0.98757 | -0.2375 | 0.00051277 | 0.00012851
218 | 0.99042 | -0.18359 | 0.00097269 | 0.00024378
219 | 0.99007 | -0.19044 | 0.00021789 | 5.4609e-05
220 | 0.98952 | -0.2011 | 0 | 0
221 | 0.98975 | -0.1966 | 0.0029132 | 0.00073012
222 | 0.98999 | -0.19198 | 0.0015916 | 0.00039888
223 | 0.9794 | -0.39649 | 0.0005868 | 0.00014706
224 | 0.97898 | -0.40462 | 0.0014701 | 0.00036845
225 | 0.97884 | -0.4074 | 0.0014733 | 0.00036924
226 | 0.97938 | -0.39693 | 0.00058704 | 0.00014712
227 | 0.97892 | -0.40581 | 0.0011707 | 0.00029339
228 | 0.97815 | -0.42099 | 0 | 0
229 | 0.97047 | -0.57251 | 0.00051778 | 0.00012977
230 | 0.97047 | -0.57254 | 0.0009359 | 0.00023456
231 | 0.97255 | -0.53138 | 0.00095815 | 0.00024013
232 | 0.97368 | -0.50903 | 0.0011561 | 0.00028975
233 | 0.97403 | -0.50215 | 0.0044011 | 0.001103
234 | 0.97179 | -0.54633 | 0.000261 | 6.5412e-05
235 | 0.98251 | -0.33555 | 0.0010908 | 0.00027337
236 | 0.97936 | -0.39726 | 0.00093675 | 0.00023477
237 | 0.97934 | -0.39766 | 0.00063172 | 0.00015832
238 | 0.97933 | -0.39775 | 0.00063095 | 0.00015813
239 | 0.97899 | -0.4046 | 0.00031822 | 7.9753e-05
240 | 0.98331 | -0.32023 | 0.00064422 | 0.00016146
241 | 0.9833 | -0.32049 | 0.00048886 | 0.00012252
242 | 0.98329 | -0.3206 | 0.00022523 | 5.6448e-05
243 | 0.98682 | -0.25354 | 0.00026652 | 6.6795e-05
244 | 0.98595 | -0.27048 | 0.00051643 | 0.00012943
245 | 0.97889 | -0.40656 | 0.0018886 | 0.00047334
246 | 0.97887 | -0.40679 | 0.0018922 | 0.00047424
247 | 0.97731 | -0.43746 | 0.0019712 | 0.00049403
248 | 0.97726 | -0.43843 | 0.0017122 | 0.00042913
249 | 0.97724 | -0.43886 | 0.001562 | 0.00039148
250 | 0.97671 | -0.44928 | 0.00080074 | 0.00020068
251 | 0.97652 | -0.45293 | 0.00080128 | 0.00020082
252 | 0.97738 | -0.43606 | 0 | 0
253 | 0.97638 | -0.45571 | 0.0044009 | 0.001103
254 | 0.97725 | -0.43858 | 0.0034002 | 0.00085217
255 | 0.97824 | -0.41906 | 0.0012008 | 0.00030095
256 | 0.97609 | -0.46133 | 0.0010609 | 0.00026589
257 | 0.97685 | -0.44646 | 0.0028084 | 0.00070384
258 | 0.97851 | -0.41386 | 0 | 0
259 | 0.97604 | -0.46235 | 0.0013491 | 0.00033811
260 | 0.97679 | -0.44767 | 0 | 0
261 | 0.97848 | -0.41435 | 0.0010254 | 0.00025698
262 | 0.97863 | -0.41151 | 0.00090321 | 0.00022637
263 | 0.97598 | -0.46368 | 0.0055862 | 0.0014
264 | 0.97647 | -0.45384 | 0 | 0
265 | 0.97892 | -0.40581 | 0.00044827 | 0.00011235
266 | 0.99052 | -0.18068 | 0 | 0
267 | 0.98969 | -0.19662 | 0.0037164 | 0.00093143
268 | 0.99045 | -0.18208 | 0.0028014 | 0.0007021
269 | 0.99048 | -0.18144 | 0.002718 | 0.00068118
270 | 0.98963 | -0.19786 | 0.0010094 | 0.00025297
271 | 0.97661 | -0.4512 | 0.0020011 | 0.00050151
272 | 0.98755 | -0.23788 | 0.00074402 | 0.00018647
273 | 0.99531 | -0.089575 | 0.003434 | 0.00086065
274 | 0.99539 | -0.088036 | 0.00097282 | 0.00024381
275 | 0.99518 | -0.092053 | 0.0034454 | 0.0008635
276 | 0.98857 | -0.21824 | 0.0008769 | 0.00021977
277 | 0.99516 | -0.092315 | 0.0057287 | 0.0014358
278 | 0.98925 | -0.20515 | 0.0018654 | 0.0004675
279 | 0.97718 | -0.44003 | 0.0013427 | 0.00033652
280 | 0.97706 | -0.44236 | 0 | 0
281 | 0.97726 | -0.43847 | 0 | 0
282 | 0.977 | -0.44356 | 0.0012455 | 0.00031215
283 | 0.97745 | -0.4346 | 0.0010862 | 0.00027223
284 | 0.97722 | -0.43917 | 0.0017748 | 0.00044482
285 | 0.97698 | -0.44396 | 0.0012421 | 0.0003113
286 | 0.9772 | -0.4396 | 0.0015902 | 0.00039854
287 | 0.97717 | -0.44028 | 0.00071482 | 0.00017915
288 | 0.97624 | -0.45862 | 0 | 0
289 | 0.97707 | -0.44219 | 0.0010101 | 0.00025314
290 | 0.98946 | -0.20212 | 0 | 0
291 | 0.98932 | -0.20486 | 0.00024863 | 6.2313e-05
292 | 0.98976 | -0.19641 | 0.0016595 | 0.00041592
293 | 0.98927 | -0.20586 | 0 | 0
294 | 0.98929 | -0.20555 | 0.00023722 | 5.9454e-05
295 | 0.98977 | -0.19613 | 0.00094189 | 0.00023606
296 | 0.99776 | -0.042584 | 0.0023666 | 0.00059313
297 | 0.99777 | -0.042533 | 0 | 0
298 | 0.98915 | -0.20835 | 0.00090499 | 0.00022681
299 | 0.98921 | -0.20708 | 0.0011455 | 0.00028709
300 | 0.98881 | -0.21485 | 0.00081529 | 0.00020433
301 | 0.98997 | -0.19233 | 0.0010931 | 0.00027396
302 | 0.99782 | -0.041479 | 0.0025029 | 0.00062729
303 | 0.98921 | -0.20719 | 0.0010856 | 0.00027207
304 | 0.99409 | -0.11262 | 0.0092018 | 0.0023062
305 | 0.97796 | -0.42478 | 0.0042145 | 0.0010563
306 | 0.97792 | -0.42551 | 0.00086025 | 0.0002156
307 | 0.97802 | -0.4235 | 0.0011113 | 0.00027851
308 | 0.97791 | -0.42573 | 0.0037147 | 0.000931
309 | 0.9778 | -0.42797 | 0.0039865 | 0.00099912
310 | 0.97772 | -0.42956 | 0.0021945 | 0.00055
311 | 0.99752 | -0.047074 | 0.0021626 | 0.000542
312 | 0.9968 | -0.060826 | 0.0014843 | 0.00037201
313 | 0.99803 | -0.037448 | 0 | 0
314 | 0.99655 | -0.065695 | 0.0040578 | 0.001017
315 | 0.9979 | -0.039927 | 0.00078256 | 0.00019613
316 | 0.9963 | -0.070496 | 0 | 0
317 | 0.99603 | -0.075775 | 0 | 0
318 | 0.99628 | -0.070841 | 0.0018126 | 0.00045428
319 | 0.98941 | -0.20212 | 0.00054168 | 0.00013576
320 | 0.99044 | -0.18224 | 0.001547 | 0.00038773
321 | 0.99046 | -0.18198 | 0.0020545 | 0.00051491
322 | 0.9744 | -0.49453 | 0 | 0
323 | 0.97455 | -0.49168 | 0.0008612 | 0.00021584
324 | 0.97232 | -0.53574 | 0 | 0
325 | 0.97213 | -0.53938 | 0 | 0
326 | 0.99546 | -0.086828 | 0 | 0
327 | 0.99525 | -0.090729 | 0 | 0
328 | 0.996 | -0.076386 | 0.0010507 | 0.00026332
329 | 0.99508 | -0.094019 | 0.0050461 | 0.0012647
330 | 0.99493 | -0.096974 | 0 | 0
331 | 0.9948 | -0.099598 | 0.0010929 | 0.00027391
332 | 0.99502 | -0.095234 | 0 | 0
333 | 0.99472 | -0.10104 | 0.00069485 | 0.00017415
334 | 0.98084 | -0.36828 | 0.00086908 | 0.00021781
335 | 0.98087 | -0.36768 | 0.0003558 | 8.9172e-05
336 | 0.97704 | -0.44285 | 0.00096222 | 0.00024115
337 | 0.97703 | -0.44289 | 0.0011523 | 0.0002888
338 | 0.97702 | -0.44312 | 0.003605 | 0.0009035
339 | 0.99471 | -0.10125 | 0.0010971 | 0.00027496
340 | 0.99792 | -0.039971 | 0.0034969 | 0.0008764
341 | 0.99782 | -0.04199 | 0.002236 | 0.0005604
342 | 0.97894 | -0.40551 | 0.0055138 | 0.0013819
343 | 0.97902 | -0.40375 | 0.0010081 | 0.00025266
344 | 0.98915 | -0.20824 | 0.0019904 | 0.00049885
345 | 0.98915 | -0.20824 | 0.00090822 | 0.00022762
346 | 0.98516 | -0.2859 | 0.00038423 | 9.6297e-05
347 | 0.98447 | -0.29928 | 0.0029834 | 0.0007477
348 | 0.98417 | -0.30519 | 0 | 0
349 | 0.98382 | -0.31205 | 0 | 0
350 | 0.98342 | -0.31984 | 0 | 0
351 | 0.98293 | -0.32956 | 0 | 0
352 | 0.98226 | -0.3426 | 0.0067684 | 0.0016963
353 | 0.98284 | -0.33123 | 8.5407e-05 | 2.1405e-05
354 | 0.97602 | -0.46295 | 0.0040158 | 0.0010064
355 | 0.97588 | -0.46555 | 0.0017831 | 0.0004469
356 | 0.9762 | -0.45932 | 0 | 0
357 | 0.976 | -0.4632 | 0.0046338 | 0.0011613
358 | 0.97579 | -0.46736 | 0.00020725 | 5.1943e-05
359 | 0.97617 | -0.46 | 0.00076453 | 0.00019161
360 | 0.9947 | -0.10153 | 0.0012516 | 0.00031367
361 | 0.97546 | -0.47393 | 0.00019997 | 5.0116e-05
362 | 0.98678 | -0.25432 | 0.00098656 | 0.00024726
363 | 0.97625 | -0.45837 | 0.0039059 | 0.0009789
364 | 0.9759 | -0.46522 | 0 | 0
365 | 0.98276 | -0.33282 | 0.00041529 | 0.00010408
366 | 0.98279 | -0.33231 | 0 | 0
367 | 0.9758 | -0.46722 | 0.00051849 | 0.00012995
368 | 0.97578 | -0.46745 | 0.0019508 | 0.00048893
369 | 0.97567 | -0.46979 | 0.001928 | 0.0004832
370 | 0.97572 | -0.46872 | 0.00049197 | 0.0001233
371 | 0.97135 | -0.55487 | 0.0020864 | 0.0005229
372 | 0.97148 | -0.55223 | 0.00027666 | 6.9337e-05
373 | 0.97124 | -0.55696 | 0 | 0
374 | 0.97168 | -0.54829 | 0.00052686 | 0.00013204
375 | 0.97118 | -0.5582 | 0.0011758 | 0.00029469
376 | 0.97178 | -0.54635 | 0 | 0
377 | 0.97114 | -0.55898 | 0.0010834 | 0.00027151
378 | 0.9719 | -0.54397 | 0 | 0
379 | 0.97113 | -0.55916 | 0 | 0
380 | 0.97188 | -0.54447 | 0.0015752 | 0.00039479
381 | 0.97193 | -0.54332 | 0.00093471 | 0.00023426
382 | 0.97113 | -0.55929 | 0.00070562 | 0.00017684
383 | 0.97213 | -0.53949 | 0.00029979 | 7.5135e-05
384 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.050952 | -0.012878 | 0.05096 | 0.012883 | 8.3319e-06 | 5.2847e-06 | 0.077012 | 0.077012 | 0.077012 | 0.98497 | -0.28775 | 0.98515 | -0.28434 | 21.1572
1 | 0.050194 | 0.012688 | -0.050127 | -0.012645 | 6.7001e-05 | 4.2486e-05 | 0.075867 | 0.075867 | 0.075867 | 0.98497 | -0.28775 | 0.98354 | -0.31563 | 20.8426
2 | -0.051597 | -0.013042 | 0.05164 | 0.01307 | 4.32e-05 | 2.7406e-05 | 0.077974 | 0.077974 | 0.077974 | 0.98515 | -0.28434 | 0.98605 | -0.26689 | 21.4214
3 | 0.049401 | 0.012463 | -0.049278 | -0.012385 | 0.00012291 | 7.7918e-05 | 0.074769 | 0.074769 | 0.074769 | 0.98354 | -0.31563 | 0.98087 | -0.36773 | 20.5411
4 | -0.053348 | -0.013498 | 0.053411 | 0.013538 | 6.3596e-05 | 4.0368e-05 | 0.080551 | 0.08055 | 0.080551 | 0.98605 | -0.26689 | 0.98734 | -0.24209 | 22.1293
5 | 0.047865 | 0.012031 | -0.047821 | -0.012003 | 4.3736e-05 | 2.7712e-05 | 0.072625 | 0.072625 | 0.072625 | 0.98087 | -0.36773 | 0.97989 | -0.38688 | 19.9521
6 | -0.054152 | -0.013724 | 0.054176 | 0.013739 | 2.4285e-05 | 1.5418e-05 | 0.081667 | 0.081667 | 0.081667 | 0.98734 | -0.24209 | 0.98782 | -0.23276 | 22.4361
7 | 0.022775 | 0.0057154 | -0.022769 | -0.005712 | 5.6346e-06 | 3.4479e-06 | 0.034588 | 0.034588 | 0.034588 | 0.97989 | -0.38688 | 0.97962 | -0.39207 | 9.5021
8 | 0.025046 | 0.006288 | -0.025039 | -0.0062832 | 7.7151e-06 | 4.7586e-06 | 0.038038 | 0.038038 | 0.038038 | 0.97989 | -0.38688 | 0.97956 | -0.39334 | 10.45
9 | -0.054917 | -0.013925 | 0.054979 | 0.013964 | 6.1464e-05 | 3.903e-05 | 0.082783 | 0.082783 | 0.082783 | 0.98782 | -0.23276 | 0.98903 | -0.2095 | 22.7427
10 | 0.017749 | 0.0044545 | -0.017743 | -0.004451 | 6.0037e-06 | 3.5652e-06 | 0.026962 | 0.026962 | 0.026962 | 0.97962 | -0.39207 | 0.97926 | -0.39917 | 7.4071
11 | 0.0050205 | 0.0012574 | -0.0050198 | -0.0012574 | 7.2248e-07 | 4.5343e-08 | 0.0076257 | 0.0076259 | 0.0076259 | 0.97962 | -0.39207 | 0.97947 | -0.3951 | 2.095
12 | 0.024007 | 0.0060247 | -0.023997 | -0.0060184 | 1.0269e-05 | 6.3128e-06 | 0.036471 | 0.036471 | 0.036471 | 0.97956 | -0.39334 | 0.9791 | -0.40232 | 10.0195
13 | 0.0018647 | 0.00046726 | -0.0018647 | -0.00046734 | 2.0489e-08 | -7.5968e-08 | 0.0028055 | 0.0028055 | 0.0028055 | 0.98903 | -0.2095 | 0.98901 | -0.20973 | 0.77075
14 | -0.056844 | -0.014431 | 0.05686 | 0.014442 | 1.6194e-05 | 1.0288e-05 | 0.085589 | 0.085589 | 0.085589 | 0.98903 | -0.2095 | 0.98933 | -0.20358 | 23.5134
15 | 0.016754 | 0.0042032 | -0.01675 | -0.004201 | 3.7794e-06 | 2.2233e-06 | 0.02546 | 0.02546 | 0.02546 | 0.97926 | -0.39917 | 0.97902 | -0.4039 | 6.9945
16 | 0.0033736 | 0.00084482 | -0.0033734 | -0.00084496 | 2.2382e-07 | -1.4274e-07 | 0.0051249 | 0.005125 | 0.005125 | 0.97947 | -0.3951 | 0.9794 | -0.39649 | 1.408
17 | 0.0064228 | 0.0016095 | -0.0064221 | -0.0016093 | 7.0594e-07 | 2.0335e-07 | 0.0097611 | 0.0097612 | 0.0097612 | 0.9791 | -0.40232 | 0.97898 | -0.40462 | 2.6817
18 | 0.017574 | 0.0044089 | -0.01757 | -0.0044063 | 4.2565e-06 | 2.5241e-06 | 0.02671 | 0.02671 | 0.02671 | 0.9791 | -0.40232 | 0.97884 | -0.4074 | 7.3379
19 | 0.061941 | 0.015536 | -0.061924 | -0.015526 | 1.7498e-05 | 1.0141e-05 | 0.094179 | 0.094179 | 0.094179 | 0.97872 | -0.40983 | 0.97841 | -0.41576 | 6.4683
20 | -0.064411 | -0.016155 | 0.064432 | 0.016168 | 2.122e-05 | 1.2394e-05 | 0.097933 | 0.097933 | 0.097933 | 0.97872 | -0.40983 | 0.97907 | -0.40293 | 6.7262
21 | 0.0609 | 0.01527 | -0.06089 | -0.015264 | 1.0379e-05 | 5.9944e-06 | 0.092622 | 0.092623 | 0.092623 | 0.97841 | -0.41576 | 0.97823 | -0.41934 | 6.3614
22 | -0.066072 | -0.016579 | 0.066078 | 0.016582 | 5.7657e-06 | 3.3833e-06 | 0.10043 | 0.10043 | 0.10043 | 0.97907 | -0.40293 | 0.97916 | -0.4011 | 6.8974
23 | 0.0076234 | 0.00191 | -0.007622 | -0.0019094 | 1.3942e-06 | 5.4526e-07 | 0.011596 | 0.011596 | 0.011596 | 0.97823 | -0.41934 | 0.97804 | -0.42318 | 3.1858
24 | 0.053267 | 0.013354 | -0.053265 | -0.013353 | 1.1796e-06 | 6.5872e-07 | 0.081027 | 0.081027 | 0.081027 | 0.97823 | -0.41934 | 0.97821 | -0.4198 | 5.565
25 | -0.068716 | -0.017243 | 0.06873 | 0.017251 | 1.3579e-05 | 8.0225e-06 | 0.10443 | 0.10443 | 0.10443 | 0.97916 | -0.4011 | 0.97937 | -0.39695 | 7.1727
26 | 0.0055489 | 0.0013899 | -0.0055485 | -0.0013898 | 3.3001e-07 | 5.6254e-08 | 0.0084419 | 0.008442 | 0.008442 | 0.97804 | -0.42318 | 0.97797 | -0.42443 | 2.3192
27 | 0.051444 | 0.012897 | -0.051424 | -0.012885 | 2.0427e-05 | 1.1288e-05 | 0.078257 | 0.078257 | 0.078257 | 0.97821 | -0.4198 | 0.97778 | -0.42814 | 5.3748
28 | 0.041935 | 0.010533 | -0.041929 | -0.01053 | 5.662e-06 | 2.8751e-06 | 0.063723 | 0.063723 | 0.063723 | 0.97937 | -0.39695 | 0.97923 | -0.39978 | 4.3766
29 | -0.11066 | -0.027785 | 0.1107 | 0.027808 | 3.7773e-05 | 2.3457e-05 | 0.16816 | 0.16816 | 0.16816 | 0.97937 | -0.39695 | 0.97974 | -0.3898 | 11.5492
30 | 0.0027088 | 0.00067826 | -0.0027084 | -0.0006788 | 4.0315e-07 | -5.3598e-07 | 0.0041214 | 0.0041216 | 0.0041216 | 0.97797 | -0.42443 | 0.97781 | -0.42755 | 1.1323
31 | 0.0028397 | 0.00071154 | -0.0028396 | -0.0007116 | 5.1573e-08 | -5.943e-08 | 0.0043206 | 0.0043207 | 0.0043207 | 0.97797 | -0.42443 | 0.97795 | -0.42481 | 1.187
32 | 0.049787 | 0.012475 | -0.049773 | -0.012467 | 1.4114e-05 | 7.7174e-06 | 0.075767 | 0.075767 | 0.075767 | 0.97778 | -0.42814 | 0.97748 | -0.43409 | 5.2038
33 | 0.03988 | 0.010017 | -0.039876 | -0.010015 | 3.9872e-06 | 1.9693e-06 | 0.060609 | 0.060609 | 0.060609 | 0.97923 | -0.39978 | 0.97912 | -0.40188 | 4.1627
34 | -0.1107 | -0.027808 | 0.11074 | 0.027829 | 3.4259e-05 | 2.1274e-05 | 0.16816 | 0.16816 | 0.16816 | 0.97974 | -0.3898 | 0.98007 | -0.38332 | 11.5492
35 | 0.0028396 | 0.0007116 | -0.0028396 | -0.00071167 | 6.1633e-08 | -7.1016e-08 | 0.0043207 | 0.0043207 | 0.0043207 | 0.97795 | -0.42481 | 0.97793 | -0.42527 | 1.187
36 | 0.048426 | 0.01213 | -0.048425 | -0.012129 | 1.1745e-06 | 6.3611e-07 | 0.073717 | 0.073717 | 0.073717 | 0.97748 | -0.43409 | 0.97745 | -0.4346 | 5.063
37 | 0.013359 | 0.0033516 | -0.013356 | -0.00335 | 2.798e-06 | 1.5554e-06 | 0.020135 | 0.020135 | 0.020135 | 0.9873 | -0.24409 | 0.98708 | -0.24849 | 5.5317
38 | -0.013526 | -0.0033935 | 0.013527 | 0.0033942 | 1.2395e-06 | 6.9155e-07 | 0.020387 | 0.020387 | 0.020387 | 0.9873 | -0.24409 | 0.9874 | -0.24217 | 5.6009
39 | 0.013194 | 0.0033095 | -0.013193 | -0.0033086 | 1.5302e-06 | 8.4749e-07 | 0.019891 | 0.019891 | 0.019891 | 0.98708 | -0.24849 | 0.98695 | -0.25092 | 5.4646
40 | -0.01504 | -0.0037732 | 0.01504 | 0.0037735 | 5.2565e-07 | 3.0152e-07 | 0.022666 | 0.022666 | 0.022666 | 0.9874 | -0.24217 | 0.98744 | -0.24144 | 6.2269
41 | 0.013119 | 0.0032902 | -0.013118 | -0.0032896 | 1.1107e-06 | 6.1409e-07 | 0.019781 | 0.019781 | 0.019781 | 0.98695 | -0.25092 | 0.98686 | -0.2527 | 5.4343
42 | -0.015513 | -0.0038919 | 0.015515 | 0.0038933 | 2.4308e-06 | 1.404e-06 | 0.023378 | 0.023378 | 0.023378 | 0.98744 | -0.24144 | 0.98761 | -0.23815 | 6.4226
43 | 0.0015809 | 0.00039528 | -0.0015808 | -0.00039541 | 2.4229e-08 | -1.2982e-07 | 0.0023833 | 0.0023834 | 0.0023834 | 0.98686 | -0.2527 | 0.98685 | -0.25302 | 0.65478
44 | 0.011537 | 0.0028943 | -0.011533 | -0.002892 | 4.4e-06 | 2.3209e-06 | 0.017397 | 0.017398 | 0.017398 | 0.98686 | -0.2527 | 0.98645 | -0.2607 | 4.7795
45 | -0.015633 | -0.0039228 | 0.015641 | 0.0039278 | 8.5814e-06 | 4.964e-06 | 0.023555 | 0.023555 | 0.023555 | 0.98761 | -0.23815 | 0.9882 | -0.22665 | 6.4713
46 | 0.0014773 | 0.00036946 | -0.0014773 | -0.00036967 | 3.3789e-08 | -2.1042e-07 | 0.0022273 | 0.0022274 | 0.0022274 | 0.98685 | -0.25302 | 0.98682 | -0.2535 | 0.61191
47 | 0.011187 | 0.0028054 | -0.011187 | -0.002805 | 7.8465e-07 | 4.084e-07 | 0.016876 | 0.016876 | 0.016876 | 0.98645 | -0.2607 | 0.98638 | -0.26217 | 4.6364
48 | -0.015981 | -0.0040129 | 0.015983 | 0.0040138 | 1.6352e-06 | 9.5005e-07 | 0.024067 | 0.024067 | 0.024067 | 0.9882 | -0.22665 | 0.98831 | -0.2245 | 6.6117
49 | 0.0012531 | 0.00031349 | -0.0012531 | -0.00031351 | 2.5115e-09 | -2.2362e-08 | 0.0018894 | 0.0018894 | 0.0018894 | 0.98682 | -0.2535 | 0.98682 | -0.25354 | 0.51906
50 | 0.011187 | 0.002805 | -0.011182 | -0.0028027 | 4.4261e-06 | 2.304e-06 | 0.016876 | 0.016877 | 0.016877 | 0.98638 | -0.26217 | 0.98595 | -0.27048 | 4.6364
51 | -0.017781 | -0.0044646 | 0.017783 | 0.0044658 | 2.1273e-06 | 1.26e-06 | 0.026774 | 0.026774 | 0.026774 | 0.98831 | -0.2245 | 0.98844 | -0.222 | 7.3556
52 | -0.018025 | -0.0045265 | 0.018029 | 0.0045287 | 3.7586e-06 | 2.231e-06 | 0.027139 | 0.027139 | 0.027139 | 0.98844 | -0.222 | 0.98867 | -0.21763 | 7.4557
53 | -0.018249 | -0.004584 | 0.018251 | 0.0045847 | 1.2572e-06 | 7.4762e-07 | 0.02747 | 0.02747 | 0.02747 | 0.98867 | -0.21763 | 0.98874 | -0.21618 | 7.5468
54 | -0.0185 | -0.0046472 | 0.018501 | 0.0046479 | 1.1729e-06 | 6.9892e-07 | 0.027846 | 0.027846 | 0.027846 | 0.98874 | -0.21618 | 0.98881 | -0.21485 | 7.6499
55 | -0.028733 | -0.0072046 | 0.028735 | 0.0072053 | 2.0132e-06 | 6.8506e-07 | 0.042987 | 0.042987 | 0.042987 | 0.99465 | -0.10184 | 0.99472 | -0.10037 | 2.9524
56 | 0.025575 | 0.0064132 | -0.025574 | -0.0064125 | 1.0754e-06 | 6.6284e-07 | 0.038263 | 0.038263 | 0.038263 | 0.99465 | -0.10184 | 0.9946 | -0.10272 | 10.5117
57 | -0.029573 | -0.0074153 | 0.029574 | 0.0074157 | 9.477e-07 | 3.3833e-07 | 0.04424 | 0.04424 | 0.04424 | 0.99472 | -0.10037 | 0.99476 | -0.099697 | 3.0385
58 | 0.022784 | 0.0057131 | -0.02278 | -0.0057111 | 3.2686e-06 | 1.9945e-06 | 0.034087 | 0.034087 | 0.034087 | 0.9946 | -0.10272 | 0.99444 | -0.10573 | 9.3647
59 | 0.18866 | 0.048139 | -0.18853 | -0.048058 | 0.0001279 | 8.0971e-05 | 0.28252 | 0.28252 | 0.28252 | 0.99476 | -0.099697 | 0.99402 | -0.11374 | 19.4037
60 | -0.21824 | -0.055554 | 0.21835 | 0.055623 | 0.00010872 | 6.9014e-05 | 0.32676 | 0.32676 | 0.32676 | 0.99476 | -0.099697 | 0.9953 | -0.089371 | 22.4421
61 | 0.02048 | 0.0051347 | -0.020479 | -0.0051337 | 1.7273e-06 | 1.0418e-06 | 0.030646 | 0.030646 | 0.030646 | 0.99444 | -0.10573 | 0.99435 | -0.1075 | 8.4193
62 | 0.18586 | 0.047388 | -0.18586 | -0.047385 | 4.0856e-06 | 2.5857e-06 | 0.27852 | 0.27852 | 0.27852 | 0.99402 | -0.11374 | 0.994 | -0.1142 | 19.1289
63 | -0.21965 | -0.05595 | 0.21965 | 0.055951 | 2.1921e-06 | 1.3917e-06 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.9953 | -0.089371 | 0.99531 | -0.089164 | 22.5757
64 | 0.018044 | 0.0045235 | -0.018043 | -0.004523 | 8.4288e-07 | 4.9946e-07 | 0.027003 | 0.027003 | 0.027003 | 0.99435 | -0.1075 | 0.9943 | -0.10848 | 7.4183
65 | 0.18469 | 0.047092 | -0.18454 | -0.047001 | 0.00014441 | 9.1383e-05 | 0.27676 | 0.27676 | 0.27676 | 0.994 | -0.1142 | 0.99315 | -0.13041 | 19.0085
66 | -0.22267 | -0.056709 | 0.22297 | 0.056898 | 0.00029836 | 0.00018946 | 0.33322 | 0.33322 | 0.33322 | 0.99531 | -0.089164 | 0.99677 | -0.061424 | 22.8861
67 | 0.015267 | 0.0038272 | -0.015264 | -0.0038255 | 2.8942e-06 | 1.6606e-06 | 0.022848 | 0.022848 | 0.022848 | 0.9943 | -0.10848 | 0.9941 | -0.11246 | 6.2769
68 | 0.18188 | 0.046334 | -0.18182 | -0.046293 | 6.3935e-05 | 4.0444e-05 | 0.27278 | 0.27278 | 0.27278 | 0.99315 | -0.13041 | 0.99277 | -0.1377 | 18.7348
69 | 0.038663 | 0.0097101 | -0.038657 | -0.0097066 | 5.8438e-06 | 3.4963e-06 | 0.057725 | 0.057725 | 0.057725 | 0.99677 | -0.061424 | 0.9966 | -0.064592 | 7.9293
70 | -0.26163 | -0.066608 | 0.262 | 0.066843 | 0.00036846 | 0.00023447 | 0.39095 | 0.39095 | 0.39095 | 0.99677 | -0.061424 | 0.9983 | -0.032262 | 26.8507
71 | 0.0092019 | 0.0023062 | -0.0092018 | -0.0023062 | 6.7953e-08 | 3.1107e-08 | 0.013774 | 0.013774 | 0.013774 | 0.9941 | -0.11246 | 0.99409 | -0.11262 | 3.784
72 | 0.012017 | 0.0030122 | -0.012015 | -0.0030113 | 1.7865e-06 | 9.4908e-07 | 0.017908 | 0.017908 | 0.017908 | 0.99853 | -0.028259 | 0.99837 | -0.03138 | 4.9198
73 | -0.016138 | -0.004045 | 0.016139 | 0.0040459 | 1.5508e-06 | 8.9894e-07 | 0.024049 | 0.024049 | 0.024049 | 0.99853 | -0.028259 | 0.99863 | -0.026242 | 6.6068
74 | 0.0089413 | 0.0022409 | -0.0089398 | -0.0022403 | 1.4847e-06 | 6.5875e-07 | 0.013327 | 0.013327 | 0.013327 | 0.99837 | -0.03138 | 0.99819 | -0.034866 | 3.6612
75 | -0.017096 | -0.0042856 | 0.017102 | 0.0042892 | 6.1121e-06 | 3.583e-06 | 0.025474 | 0.025474 | 0.025474 | 0.99863 | -0.026242 | 0.99902 | -0.018742 | 6.9983
76 | 0.0076651 | 0.0019208 | -0.0076637 | -0.0019203 | 1.3666e-06 | 5.0985e-07 | 0.011426 | 0.011427 | 0.011427 | 0.99819 | -0.034866 | 0.99799 | -0.038609 | 3.1392
77 | -0.027383 | -0.0068668 | 0.027408 | 0.006882 | 2.4483e-05 | 1.5155e-05 | 0.040788 | 0.040788 | 0.040788 | 0.99902 | -0.018742 | 1 | 0 | 11.2055
78 | 0.010282 | 0.0025776 | -0.010275 | -0.0025744 | 6.5655e-06 | 3.2251e-06 | 0.015314 | 0.015315 | 0.015315 | 0.99902 | -0.018742 | 0.99833 | -0.03215 | 4.2073
79 | 0.0063978 | 0.001603 | -0.0063977 | -0.001603 | 1.2966e-07 | 3.3332e-08 | 0.009539 | 0.009539 | 0.009539 | 0.99799 | -0.038609 | 0.99797 | -0.039035 | 2.6206
80 | 0.26723 | 0.068312 | -0.26681 | -0.068047 | 0.00041635 | 0.00026499 | 0.39811 | 0.39811 | 0.39811 | 1 | 0 | 0.9983 | -0.032262 | 27.3428
81 | 0.20596 | 0.052498 | -0.20573 | -0.052352 | 0.00023151 | 0.00014679 | 0.30678 | 0.30678 | 0.30678 | 1 | 0 | 0.99877 | -0.023318 | 21.0702
82 | 0.0057353 | 0.0014366 | -0.0057343 | -0.0014365 | 9.3866e-07 | 1.5292e-07 | 0.0085482 | 0.0085483 | 0.0085483 | 0.99833 | -0.03215 | 0.99815 | -0.035587 | 2.3484
83 | 0.0041749 | 0.0010459 | -0.0041741 | -0.0010461 | 8.6787e-07 | -2.2474e-07 | 0.0062249 | 0.0062251 | 0.0062251 | 0.99797 | -0.039035 | 0.99774 | -0.0434 | 1.7102
84 | 0.19503 | 0.04967 | -0.19495 | -0.049619 | 7.9553e-05 | 5.0389e-05 | 0.29084 | 0.29084 | 0.29084 | 0.99877 | -0.023318 | 0.99833 | -0.031778 | 19.9753
85 | 0.0057343 | 0.0014365 | -0.0057334 | -0.0014363 | 9.4719e-07 | 1.5449e-07 | 0.0085483 | 0.0085485 | 0.0085485 | 0.99815 | -0.035587 | 0.99797 | -0.039056 | 2.3485
86 | 0.18911 | 0.048156 | -0.18906 | -0.048123 | 5.1697e-05 | 3.2724e-05 | 0.28214 | 0.28214 | 0.28214 | 0.99833 | -0.031778 | 0.99803 | -0.037448 | 19.3777
87 | 0.0057334 | 0.0014363 | -0.0057331 | -0.0014363 | 2.4973e-07 | 4.0762e-08 | 0.0085485 | 0.0085485 | 0.0085485 | 0.99797 | -0.039056 | 0.99792 | -0.039971 | 2.3485
88 | 0.086992 | 0.022177 | -0.086916 | -0.022129 | 7.5598e-05 | 4.823e-05 | 0.13046 | 0.13046 | 0.13046 | 0.99325 | -0.12845 | 0.99231 | -0.14647 | 35.8401
89 | -0.09032 | -0.023011 | 0.09043 | 0.023081 | 0.0001098 | 7.0064e-05 | 0.13544 | 0.13544 | 0.13544 | 0.99325 | -0.12845 | 0.99457 | -0.10328 | 37.21
90 | 0.086402 | 0.022 | -0.086312 | -0.021942 | 8.9554e-05 | 5.7132e-05 | 0.12969 | 0.12969 | 0.12969 | 0.99231 | -0.14647 | 0.99119 | -0.16799 | 35.6281
91 | -0.092513 | -0.023603 | 0.092585 | 0.023648 | 7.1522e-05 | 4.5258e-05 | 0.13856 | 0.13856 | 0.13856 | 0.99457 | -0.10328 | 0.99541 | -0.087292 | 19.0331
92 | 0.083533 | 0.021246 | -0.083445 | -0.02119 | 8.8167e-05 | 5.6235e-05 | 0.12552 | 0.12552 | 0.12552 | 0.99119 | -0.16799 | 0.99004 | -0.18992 | 34.4822
93 | -0.094632 | -0.024161 | 0.094686 | 0.024195 | 5.3991e-05 | 3.306e-05 | 0.14162 | 0.14162 | 0.14162 | 0.99541 | -0.087292 | 0.99603 | -0.075494 | 9.7267
94 | 0.0024521 | 0.000614 | -0.002452 | -0.00061417 | 9.0172e-08 | -1.6995e-07 | 0.0036853 | 0.0036854 | 0.0036854 | 0.99004 | -0.18992 | 0.99 | -0.19069 | 1.0125
95 | 0.080993 | 0.020576 | -0.08094 | -0.020542 | 5.3244e-05 | 3.3953e-05 | 0.12183 | 0.12183 | 0.12183 | 0.99004 | -0.18992 | 0.98933 | -0.20358 | 33.4698
96 | 0.064839 | 0.016404 | -0.06481 | -0.016386 | 2.8096e-05 | 1.7878e-05 | 0.09692 | 0.09692 | 0.09692 | 0.99603 | -0.075494 | 0.99556 | -0.084528 | 26.6263
97 | -0.15952 | -0.040599 | 0.15963 | 0.040667 | 0.00010799 | 6.806e-05 | 0.23854 | 0.23854 | 0.23854 | 0.99603 | -0.075494 | 0.99677 | -0.061461 | 16.3833
98 | 0.0014929 | 0.00037381 | -0.0014929 | -0.00037415 | 5.636e-08 | -3.4772e-07 | 0.0022438 | 0.002244 | 0.002244 | 0.99 | -0.19069 | 0.98996 | -0.19148 | 0.61647
99 | 0.02408 | 0.0061002 | -0.024057 | -0.0060861 | 2.3052e-05 | 1.4153e-05 | 0.036241 | 0.036241 | 0.036241 | 0.98933 | -0.20358 | 0.9883 | -0.22353 | 9.9564
100 | 0.06481 | 0.016386 | -0.064717 | -0.016326 | 9.3936e-05 | 5.9773e-05 | 0.09692 | 0.09692 | 0.09692 | 0.99556 | -0.084528 | 0.99398 | -0.1148 | 26.6263
101 | -0.16343 | -0.041617 | 0.16346 | 0.041636 | 3.0075e-05 | 1.8968e-05 | 0.2442 | 0.2442 | 0.2442 | 0.99677 | -0.061461 | 0.99697 | -0.057646 | 16.7721
102 | 0.023417 | 0.0059255 | -0.023391 | -0.0059101 | 2.5134e-05 | 1.5396e-05 | 0.035277 | 0.035277 | 0.035277 | 0.9883 | -0.22353 | 0.98714 | -0.24592 | 9.6916
103 | 0.061822 | 0.015601 | -0.06172 | -0.015536 | 0.00010223 | 6.5014e-05 | 0.092587 | 0.092587 | 0.092587 | 0.99398 | -0.1148 | 0.99219 | -0.14939 | 25.4361
104 | -0.18106 | -0.046053 | 0.18116 | 0.046111 | 9.2283e-05 | 5.8359e-05 | 0.27048 | 0.27048 | 0.27048 | 0.99697 | -0.057646 | 0.99752 | -0.047074 | 18.5773
105 | 0.017609 | 0.0044168 | -0.017606 | -0.0044152 | 2.6688e-06 | 1.5737e-06 | 0.026283 | 0.026283 | 0.026283 | 0.99697 | -0.057646 | 0.9968 | -0.060826 | 7.2207
106 | 0.021677 | 0.0054805 | -0.021677 | -0.0054803 | 2.5983e-07 | 1.5801e-07 | 0.032693 | 0.032693 | 0.032693 | 0.98714 | -0.24592 | 0.98713 | -0.24617 | 8.9816
107 | 0.019944 | 0.0050461 | -0.019944 | -0.0050459 | 3.6446e-07 | 2.1953e-07 | 0.030081 | 0.030081 | 0.030081 | 0.98713 | -0.24617 | 0.98711 | -0.24655 | 8.2641
108 | 0.018917 | 0.0047884 | -0.018907 | -0.0047828 | 9.384e-06 | 5.613e-06 | 0.028533 | 0.028533 | 0.028533 | 0.98711 | -0.24655 | 0.98657 | -0.25689 | 7.8387
109 | 0.018492 | 0.0046788 | -0.018481 | -0.004672 | 1.1475e-05 | 6.8424e-06 | 0.027907 | 0.027907 | 0.027907 | 0.98657 | -0.25689 | 0.98591 | -0.26983 | 7.6668
110 | 0.018043 | 0.0045623 | -0.018036 | -0.0045581 | 7.0376e-06 | 4.1818e-06 | 0.027247 | 0.027247 | 0.027247 | 0.98591 | -0.26983 | 0.98549 | -0.27796 | 7.4854
111 | -0.0037416 | -0.00093757 | 0.0037423 | 0.00093729 | 6.5445e-07 | -2.7066e-07 | 0.0056645 | 0.0056643 | 0.0056645 | 0.98288 | -0.32856 | 0.98307 | -0.32488 | 1.5562
112 | 0.0027961 | 0.00070059 | -0.002796 | -0.00070074 | 1.1676e-07 | -1.4549e-07 | 0.004233 | 0.0042331 | 0.0042331 | 0.98288 | -0.32856 | 0.98284 | -0.32943 | 1.1629
113 | -0.0037423 | -0.00093729 | 0.0037426 | 0.00093718 | 2.7025e-07 | -1.1186e-07 | 0.0056643 | 0.0056642 | 0.0056643 | 0.98307 | -0.32488 | 0.98315 | -0.32337 | 1.5561
114 | -0.0071948 | -0.0018024 | 0.0071966 | 0.001803 | 1.7771e-06 | 6.3039e-07 | 0.010889 | 0.010889 | 0.010889 | 0.98315 | -0.32337 | 0.98341 | -0.31818 | 2.9915
115 | -0.11775 | -0.029627 | 0.11784 | 0.02968 | 8.4615e-05 | 5.2724e-05 | 0.17864 | 0.17864 | 0.17864 | 0.98105 | -0.36415 | 0.98182 | -0.34913 | 12.2695
116 | 0.11775 | 0.029627 | -0.11771 | -0.029603 | 3.8816e-05 | 2.4187e-05 | 0.17864 | 0.17864 | 0.17864 | 0.98105 | -0.36415 | 0.98069 | -0.37105 | 12.2695
117 | -0.11923 | -0.03003 | 0.11933 | 0.030088 | 9.4017e-05 | 5.8617e-05 | 0.18076 | 0.18076 | 0.18076 | 0.98182 | -0.34913 | 0.98266 | -0.33265 | 12.4149
118 | 0.11533 | 0.029005 | -0.11531 | -0.02899 | 2.3904e-05 | 1.4878e-05 | 0.17503 | 0.17503 | 0.17503 | 0.98069 | -0.37105 | 0.98047 | -0.37539 | 12.0211
119 | -0.011515 | -0.0028844 | 0.011518 | 0.0028855 | 2.0654e-06 | 1.0916e-06 | 0.017424 | 0.017424 | 0.017424 | 0.98341 | -0.31818 | 0.98361 | -0.31442 | 4.7867
120 | 0.0043189 | 0.0010814 | -0.0043187 | -0.0010814 | 2.446e-07 | -3.7246e-08 | 0.0065347 | 0.0065347 | 0.0065347 | 0.98341 | -0.31818 | 0.98335 | -0.31937 | 1.7953
121 | -0.12347 | -0.031125 | 0.12348 | 0.031134 | 1.3972e-05 | 8.726e-06 | 0.18703 | 0.18703 | 0.18703 | 0.98266 | -0.33265 | 0.98278 | -0.33029 | 12.8453
122 | 0.0041391 | 0.0010369 | -0.0041386 | -0.001037 | 4.8476e-07 | -1.0658e-07 | 0.0062675 | 0.0062677 | 0.0062677 | 0.98266 | -0.33265 | 0.98254 | -0.33511 | 1.7219
123 | 0.11483 | 0.028872 | -0.11481 | -0.028856 | 2.552e-05 | 1.5881e-05 | 0.17431 | 0.17431 | 0.17431 | 0.98047 | -0.37539 | 0.98023 | -0.38005 | 11.972
124 | -0.013072 | -0.003275 | 0.013078 | 0.0032782 | 5.6672e-06 | 3.1362e-06 | 0.019775 | 0.019775 | 0.019775 | 0.98361 | -0.31442 | 0.98407 | -0.30532 | 5.4327
125 | 0.0024216 | 0.00060595 | -0.0024216 | -0.00060598 | 1.915e-08 | -3.5998e-08 | 0.0036641 | 0.0036641 | 0.0036641 | 0.98335 | -0.31937 | 0.98334 | -0.31954 | 1.0066
126 | -0.1256 | -0.031666 | 0.12564 | 0.031688 | 3.6054e-05 | 2.2536e-05 | 0.19024 | 0.19024 | 0.19024 | 0.98278 | -0.33029 | 0.98309 | -0.32429 | 13.0659
127 | 0.0010908 | 0.0002731 | -0.0010908 | -0.00027337 | 2.3028e-08 | -2.7027e-07 | 0.0016518 | 0.0016519 | 0.0016519 | 0.98254 | -0.33511 | 0.98251 | -0.33555 | 0.45383
128 | 0.11245 | 0.028264 | -0.11243 | -0.028253 | 1.7541e-05 | 1.0902e-05 | 0.17072 | 0.17072 | 0.17072 | 0.98023 | -0.38005 | 0.98007 | -0.38332 | 11.7256
129 | 0.0026507 | 0.00066407 | -0.0026506 | -0.00066422 | 1.0393e-07 | -1.5265e-07 | 0.004008 | 0.0040081 | 0.0040081 | 0.98407 | -0.30532 | 0.98403 | -0.30614 | 1.1011
130 | -0.015728 | -0.0039422 | 0.015729 | 0.0039426 | 6.5312e-07 | 3.7888e-07 | 0.023783 | 0.023783 | 0.023783 | 0.98407 | -0.30532 | 0.98412 | -0.30445 | 6.5337
131 | 0.0013584 | 0.00033951 | -0.0013583 | -0.00033984 | 4.4988e-08 | -3.315e-07 | 0.0020552 | 0.0020553 | 0.0020553 | 0.98334 | -0.31954 | 0.98331 | -0.32023 | 0.56464
132 | 0.0020763 | 0.00052031 | -0.0020763 | -0.00052037 | 2.2043e-08 | -5.9846e-08 | 0.0031586 | 0.0031586 | 0.0031586 | 0.97814 | -0.42112 | 0.97813 | -0.42134 | 0.86775
133 | -0.0036509 | -0.00091493 | 0.0036511 | 0.00091485 | 1.8342e-07 | -8.1661e-08 | 0.0055539 | 0.0055539 | 0.0055539 | 0.97814 | -0.42112 | 0.9782 | -0.42007 | 1.5258
134 | 0.0095015 | 0.0023818 | -0.009501 | -0.0023815 | 5.6047e-07 | 2.689e-07 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.9782 | -0.42007 | 0.97813 | -0.42131 | 3.9708
135 | -0.013153 | -0.0032966 | 0.013156 | 0.0032985 | 3.392e-06 | 1.8871e-06 | 0.020008 | 0.020007 | 0.020008 | 0.9782 | -0.42007 | 0.97847 | -0.41466 | 5.4966
136 | 0.0082618 | 0.0020709 | -0.0082607 | -0.0020705 | 1.0131e-06 | 4.3374e-07 | 0.012569 | 0.012569 | 0.012569 | 0.97813 | -0.42131 | 0.978 | -0.42388 | 3.4529
137 | -0.014388 | -0.0036073 | 0.014394 | 0.0036107 | 6.0904e-06 | 3.4716e-06 | 0.021881 | 0.021881 | 0.021881 | 0.97847 | -0.41466 | 0.97893 | -0.40578 | 6.0113
138 | 0.0082607 | 0.0020705 | -0.0082579 | -0.0020692 | 2.8866e-06 | 1.2362e-06 | 0.012569 | 0.012569 | 0.012569 | 0.978 | -0.42388 | 0.97763 | -0.43122 | 3.453
139 | -0.015467 | -0.0038797 | 0.015469 | 0.0038805 | 1.3824e-06 | 8.009e-07 | 0.023512 | 0.023512 | 0.023512 | 0.97893 | -0.40578 | 0.97902 | -0.4039 | 6.4594
140 | 0.0067032 | 0.0016796 | -0.0067022 | -0.0016793 | 9.3157e-07 | 2.97e-07 | 0.010202 | 0.010203 | 0.010203 | 0.97763 | -0.43122 | 0.97748 | -0.43413 | 2.8029
141 | 0.0012817 | 0.00032051 | -0.0012816 | -0.00032075 | 2.9413e-08 | -2.4113e-07 | 0.0019478 | 0.0019479 | 0.0019479 | 0.97902 | -0.4039 | 0.979 | -0.40438 | 0.53513
142 | 0.0052465 | 0.0013145 | -0.0052456 | -0.0013144 | 8.3065e-07 | 9.6389e-08 | 0.0079865 | 0.0079867 | 0.0079867 | 0.97748 | -0.43413 | 0.97731 | -0.43746 | 2.1941
143 | 0.00031822 | 7.9294e-05 | -0.00031822 | -7.9753e-05 | 3.2103e-09 | -4.5823e-07 | 0.00048351 | 0.00048368 | 0.00048368 | 0.979 | -0.40438 | 0.97899 | -0.4046 | 0.13288
144 | 0.017585 | 0.0044452 | -0.017577 | -0.0044402 | 8.3706e-06 | 4.9544e-06 | 0.026566 | 0.026566 | 0.026566 | 0.98549 | -0.27796 | 0.98497 | -0.2879 | 7.2985
145 | 0.00084743 | 0.00020846 | -0.00084737 | -0.00020964 | 5.8473e-08 | -1.1756e-06 | 0.0012788 | 0.0012793 | 0.0012793 | 0.98497 | -0.2879 | 0.9849 | -0.28936 | 0.35145
146 | 0.01673 | 0.0042317 | -0.016722 | -0.0042274 | 7.3981e-06 | 4.3423e-06 | 0.025288 | 0.025288 | 0.025288 | 0.98497 | -0.2879 | 0.9845 | -0.29712 | 6.9472
147 | 0.00072447 | 0.00017884 | -0.00072445 | -0.00017941 | 2.075e-08 | -5.7538e-07 | 0.0010936 | 0.0010938 | 0.0010938 | 0.9849 | -0.28936 | 0.98487 | -0.28997 | 0.30049
148 | 0.016612 | 0.0041999 | -0.01661 | -0.0041985 | 2.3637e-06 | 1.3858e-06 | 0.025122 | 0.025122 | 0.025122 | 0.9845 | -0.29712 | 0.98434 | -0.30008 | 6.9016
149 | 0.016521 | 0.0041763 | -0.016513 | -0.0041712 | 8.6744e-06 | 5.081e-06 | 0.024988 | 0.024988 | 0.024988 | 0.98434 | -0.30008 | 0.98378 | -0.31104 | 6.8648
150 | 0.016513 | 0.0041712 | -0.016479 | -0.0041514 | 3.3822e-05 | 1.9816e-05 | 0.024988 | 0.024989 | 0.024989 | 0.98378 | -0.31104 | 0.98158 | -0.35386 | 6.865
151 | 0.014686 | 0.0037019 | -0.014677 | -0.0036973 | 8.2009e-06 | 4.6915e-06 | 0.02227 | 0.02227 | 0.02227 | 0.98158 | -0.35386 | 0.98098 | -0.36554 | 6.1183
152 | 0.00036073 | 8.8254e-05 | -0.00036072 | -8.9253e-05 | 8.7765e-09 | -9.9912e-07 | 0.00054426 | 0.00054461 | 0.00054461 | 0.98487 | -0.28997 | 0.98484 | -0.29049 | 0.14962
153 | 0.0020974 | 0.00052438 | -0.0020972 | -0.00052477 | 1.442e-07 | -3.8742e-07 | 0.003181 | 0.0031812 | 0.0031812 | 0.98098 | -0.36554 | 0.98091 | -0.36699 | 0.87395
154 | 0.01258 | 0.0031729 | -0.012577 | -0.0031711 | 3.2521e-06 | 1.781e-06 | 0.019089 | 0.01909 | 0.01909 | 0.98098 | -0.36554 | 0.9807 | -0.37094 | 5.2444
155 | 0.0012249 | 0.00030615 | -0.0012249 | -0.00030652 | 4.0235e-08 | -3.6657e-07 | 0.0018579 | 0.0018581 | 0.0018581 | 0.98091 | -0.36699 | 0.98087 | -0.36768 | 0.51046
156 | 0.011593 | 0.0029246 | -0.01158 | -0.0029177 | 1.2951e-05 | 6.8834e-06 | 0.017597 | 0.017598 | 0.017598 | 0.9807 | -0.37094 | 0.97951 | -0.3943 | 4.8346
157 | 0.01158 | 0.0029177 | -0.011572 | -0.0029131 | 8.7299e-06 | 4.6417e-06 | 0.017598 | 0.017598 | 0.017598 | 0.97951 | -0.3943 | 0.9787 | -0.41007 | 4.8346
158 | 0.00019841 | 4.8575e-05 | -0.00019841 | -4.9726e-05 | 3.0499e-09 | -1.1511e-06 | 0.00029938 | 0.00029978 | 0.00029978 | 0.98484 | -0.29049 | 0.98483 | -0.29081 | 0.082358
159 | -0.010616 | -0.0026686 | 0.010622 | 0.0026716 | 5.8573e-06 | 3.0006e-06 | 0.016173 | 0.016173 | 0.016173 | 0.97688 | -0.44573 | 0.97747 | -0.43418 | 4.4433
160 | 0.010616 | 0.0026686 | -0.010605 | -0.002663 | 1.0809e-05 | 5.54e-06 | 0.016173 | 0.016174 | 0.016174 | 0.97688 | -0.44573 | 0.9758 | -0.46707 | 4.4434
161 | -0.011095 | -0.0027902 | 0.011108 | 0.0027968 | 1.2789e-05 | 6.6854e-06 | 0.016894 | 0.016893 | 0.016894 | 0.97747 | -0.43418 | 0.9787 | -0.41007 | 4.6411
162 | 0.0095618 | 0.0024015 | -0.0095506 | -0.0023961 | 1.1216e-05 | 5.4236e-06 | 0.014583 | 0.014584 | 0.014584 | 0.9758 | -0.46707 | 0.97455 | -0.49168 | 4.0065
163 | 0.17832 | 0.045417 | -0.17823 | -0.045362 | 8.6281e-05 | 5.4555e-05 | 0.26753 | 0.26753 | 0.26753 | 0.99277 | -0.1377 | 0.99224 | -0.14773 | 18.3746
164 | 0.17631 | 0.044881 | -0.17627 | -0.044854 | 4.2898e-05 | 2.7117e-05 | 0.26466 | 0.26466 | 0.26466 | 0.99224 | -0.14773 | 0.99198 | -0.15278 | 18.177
165 | 0.17562 | 0.044691 | -0.17551 | -0.044623 | 0.00010814 | 6.8351e-05 | 0.26368 | 0.26368 | 0.26368 | 0.99198 | -0.15278 | 0.99131 | -0.16556 | 18.1101
166 | 0.17392 | 0.044223 | -0.17379 | -0.044144 | 0.00012501 | 7.8998e-05 | 0.26129 | 0.26129 | 0.26129 | 0.99131 | -0.16556 | 0.99053 | -0.1805 | 17.9456
167 | 0.0091215 | 0.0022844 | -0.0091214 | -0.0022846 | 8.0615e-08 | -1.8422e-07 | 0.013702 | 0.013702 | 0.013702 | 0.99053 | -0.1805 | 0.99052 | -0.18068 | 0.94109
168 | 0.16467 | 0.041859 | -0.16454 | -0.041779 | 0.0001278 | 8.0645e-05 | 0.24759 | 0.24759 | 0.24759 | 0.99053 | -0.1805 | 0.98969 | -0.19662 | 17.0046
169 | 0.035421 | 0.0088954 | -0.035404 | -0.008885 | 1.6538e-05 | 1.0379e-05 | 0.052893 | 0.052893 | 0.052893 | 0.9966 | -0.064592 | 0.99609 | -0.074382 | 14.531
170 | 0.031918 | 0.0080112 | -0.031902 | -0.0080016 | 1.5337e-05 | 9.5815e-06 | 0.047684 | 0.047685 | 0.047685 | 0.99609 | -0.074382 | 0.99557 | -0.084462 | 13.1001
171 | 0.018317 | 0.0045962 | -0.018306 | -0.0045895 | 1.1344e-05 | 6.736e-06 | 0.027379 | 0.027379 | 0.027379 | 0.99557 | -0.084462 | 0.9949 | -0.097459 | 7.5218
172 | 0.013585 | 0.0034054 | -0.013584 | -0.0034046 | 1.4791e-06 | 8.2223e-07 | 0.020305 | 0.020305 | 0.020305 | 0.99557 | -0.084462 | 0.99545 | -0.086748 | 5.5784
173 | 0.015111 | 0.0037889 | -0.015108 | -0.003787 | 3.3177e-06 | 1.8985e-06 | 0.022601 | 0.022601 | 0.022601 | 0.9949 | -0.097459 | 0.99466 | -0.10207 | 6.2092
174 | 0.0091765 | 0.0023003 | -0.0091742 | -0.0022993 | 2.3194e-06 | 1.0572e-06 | 0.013717 | 0.013718 | 0.013718 | 0.99545 | -0.086748 | 0.99518 | -0.092053 | 3.7685
175 | 0.0044074 | 0.0011043 | -0.0044071 | -0.0011043 | 2.7042e-07 | -4.2906e-08 | 0.0065881 | 0.0065882 | 0.0065882 | 0.99545 | -0.086748 | 0.99539 | -0.088036 | 1.8099
176 | 0.0063493 | 0.0015909 | -0.0063487 | -0.0015907 | 6.5241e-07 | 1.7323e-07 | 0.0095557 | 0.0095558 | 0.0095558 | 0.9887 | -0.21704 | 0.98859 | -0.2192 | 2.6252
177 | -0.0080649 | -0.0020209 | 0.0080655 | 0.0020211 | 5.8176e-07 | 2.3727e-07 | 0.012138 | 0.012138 | 0.012138 | 0.9887 | -0.21704 | 0.98878 | -0.21553 | 3.3346
178 | 0.0047737 | 0.001196 | -0.0047733 | -0.001196 | 4.0967e-07 | -9.0911e-09 | 0.0071852 | 0.0071853 | 0.0071853 | 0.98859 | -0.2192 | 0.9885 | -0.221 | 1.974
179 | -0.0088236 | -0.0022111 | 0.0088239 | 0.0022113 | 3.5234e-07 | 1.5714e-07 | 0.013279 | 0.013279 | 0.013279 | 0.98878 | -0.21553 | 0.98882 | -0.21469 | 3.648
180 | 0.0016823 | 0.00042135 | -0.0016822 | -0.00042161 | 5.5688e-08 | -2.612e-07 | 0.0025323 | 0.0025324 | 0.0025324 | 0.9885 | -0.221 | 0.98846 | -0.2217 | 0.69572
181 | -0.0095588 | -0.0023954 | 0.0095592 | 0.0023956 | 4.1391e-07 | 1.9647e-07 | 0.014384 | 0.014384 | 0.014384 | 0.98882 | -0.21469 | 0.98887 | -0.21378 | 3.9518
182 | -0.010321 | -0.0025866 | 0.010322 | 0.002587 | 7.8231e-07 | 3.8972e-07 | 0.015531 | 0.015531 | 0.015531 | 0.98887 | -0.21378 | 0.98895 | -0.21219 | 4.2667
183 | -0.012044 | -0.0030185 | 0.012044 | 0.0030187 | 3.0901e-07 | 1.6557e-07 | 0.018122 | 0.018121 | 0.018122 | 0.98895 | -0.21219 | 0.98898 | -0.21165 | 4.9784
184 | -0.014425 | -0.0036155 | 0.014427 | 0.0036166 | 1.8859e-06 | 1.07e-06 | 0.021705 | 0.021705 | 0.021705 | 0.98898 | -0.21165 | 0.98912 | -0.20891 | 5.9628
185 | 0.002938 | 0.0007362 | -0.0029379 | -0.0007363 | 8.6477e-08 | -9.9305e-08 | 0.0043972 | 0.0043973 | 0.0043973 | 0.9942 | -0.111 | 0.99416 | -0.11162 | 1.208
186 | -0.0060111 | -0.0015064 | 0.0060116 | 0.0015065 | 5.0701e-07 | 1.0786e-07 | 0.0089968 | 0.0089967 | 0.0089968 | 0.9942 | -0.111 | 0.99429 | -0.10923 | 2.4716
187 | -0.0060116 | -0.0015065 | 0.006012 | 0.0015066 | 3.4895e-07 | 7.421e-08 | 0.0089967 | 0.0089967 | 0.0089967 | 0.99429 | -0.10923 | 0.99435 | -0.10801 | 2.4716
188 | -0.0080825 | -0.0020255 | 0.0080835 | 0.0020259 | 1.0365e-06 | 4.1823e-07 | 0.012095 | 0.012095 | 0.012095 | 0.99435 | -0.10801 | 0.99449 | -0.10532 | 3.3228
189 | -0.010514 | -0.0026351 | 0.010515 | 0.0026353 | 2.943e-07 | 1.4721e-07 | 0.015732 | 0.015732 | 0.015732 | 0.99449 | -0.10532 | 0.99452 | -0.10473 | 4.322
190 | -0.01398 | -0.0035038 | 0.013982 | 0.0035048 | 1.7749e-06 | 9.9557e-07 | 0.020917 | 0.020917 | 0.020917 | 0.99452 | -0.10473 | 0.99466 | -0.10207 | 5.7465
191 | 0.030812 | 0.007717 | -0.030808 | -0.0077154 | 4.0607e-06 | 1.6145e-06 | 0.046936 | 0.046936 | 0.046936 | 0.97682 | -0.44716 | 0.97668 | -0.44993 | 3.2236
192 | -0.030812 | -0.007717 | 0.030816 | 0.0077186 | 4.0433e-06 | 1.6073e-06 | 0.046936 | 0.046935 | 0.046936 | 0.97682 | -0.44716 | 0.97696 | -0.44441 | 3.2236
193 | 0.028807 | 0.0072143 | -0.028795 | -0.0072099 | 1.1919e-05 | 4.3256e-06 | 0.043887 | 0.043888 | 0.043888 | 0.97668 | -0.44993 | 0.97624 | -0.45862 | 3.0143
194 | 0.0020012 | 0.00050115 | -0.0020011 | -0.00050151 | 1.2114e-07 | -3.5734e-07 | 0.0030488 | 0.0030489 | 0.0030489 | 0.97668 | -0.44993 | 0.97661 | -0.4512 | 0.83761
195 | -0.032679 | -0.0081854 | 0.032682 | 0.0081867 | 3.1954e-06 | 1.3558e-06 | 0.049772 | 0.049772 | 0.049772 | 0.97696 | -0.44441 | 0.97706 | -0.44236 | 3.4184
196 | 0.039182 | 0.0098409 | -0.039178 | -0.0098392 | 3.5016e-06 | 1.7113e-06 | 0.059554 | 0.059554 | 0.059554 | 0.97912 | -0.40188 | 0.97902 | -0.40375 | 4.0903
197 | 0.060617 | 0.015259 | -0.060607 | -0.015253 | 1.0154e-05 | 6.456e-06 | 0.090933 | 0.090933 | 0.090933 | 0.99219 | -0.14939 | 0.99201 | -0.15289 | 24.9815
198 | 0.056999 | 0.014349 | -0.056982 | -0.014338 | 1.7172e-05 | 1.0909e-05 | 0.085522 | 0.085522 | 0.085522 | 0.99201 | -0.15289 | 0.99168 | -0.1592 | 23.495
199 | 0.056575 | 0.014236 | -0.056558 | -0.014225 | 1.6386e-05 | 1.0409e-05 | 0.08491 | 0.08491 | 0.08491 | 0.99168 | -0.1592 | 0.99137 | -0.16526 | 23.327
200 | 0.054842 | 0.013795 | -0.05483 | -0.013788 | 1.2184e-05 | 7.7359e-06 | 0.082335 | 0.082335 | 0.082335 | 0.99137 | -0.16526 | 0.99113 | -0.16991 | 22.6194
201 | -0.0023741 | -0.000595 | 0.0023742 | 0.00059481 | 9.2835e-08 | -1.9061e-07 | 0.0035683 | 0.0035682 | 0.0035683 | 0.99002 | -0.19145 | 0.99006 | -0.19063 | 0.98031
202 | 0.024696 | 0.0061964 | -0.024689 | -0.0061925 | 6.2725e-06 | 3.8583e-06 | 0.037119 | 0.037119 | 0.037119 | 0.99006 | -0.19063 | 0.98978 | -0.19596 | 10.1975
203 | -0.02707 | -0.0067912 | 0.027085 | 0.0068009 | 1.5716e-05 | 9.7324e-06 | 0.040687 | 0.040687 | 0.040687 | 0.99006 | -0.19063 | 0.99069 | -0.17846 | 11.1778
204 | 0.053425 | 0.013435 | -0.053403 | -0.013422 | 2.1811e-05 | 1.3843e-05 | 0.080225 | 0.080225 | 0.080225 | 0.99113 | -0.16991 | 0.99069 | -0.17846 | 22.0398
205 | 0.021776 | 0.0054625 | -0.021771 | -0.0054593 | 5.3342e-06 | 3.2434e-06 | 0.032739 | 0.032739 | 0.032739 | 0.98978 | -0.19596 | 0.98952 | -0.2011 | 8.9943
206 | 0.0029133 | 0.00073001 | -0.0029132 | -0.00073012 | 8.9199e-08 | -1.0228e-07 | 0.0043797 | 0.0043798 | 0.0043798 | 0.98978 | -0.19596 | 0.98975 | -0.1966 | 1.2032
207 | 0.026318 | 0.0066207 | -0.026311 | -0.0066167 | 6.4509e-06 | 3.9869e-06 | 0.039538 | 0.039538 | 0.039538 | 0.99069 | -0.17846 | 0.99042 | -0.18359 | 10.8621
208 | -0.006412 | -0.0016026 | 0.0064126 | 0.0016028 | 5.7202e-07 | 1.7057e-07 | 0.0098243 | 0.0098242 | 0.0098243 | 0.97102 | -0.5616 | 0.97112 | -0.55973 | 2.699
209 | 0.0057189 | 0.0014289 | -0.0057172 | -0.0014285 | 1.6801e-06 | 3.5367e-07 | 0.0087622 | 0.0087624 | 0.0087624 | 0.97102 | -0.5616 | 0.97071 | -0.56778 | 2.4073
210 | -0.0066577 | -0.0016642 | 0.0066584 | 0.0016644 | 6.9531e-07 | 2.2447e-07 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.97112 | -0.55973 | 0.97123 | -0.55753 | 2.8022
211 | 0.0025994 | 0.0006504 | -0.0025993 | -0.00065063 | 1.5721e-07 | -2.2581e-07 | 0.0039843 | 0.0039845 | 0.0039845 | 0.97071 | -0.56778 | 0.97065 | -0.56906 | 1.0946
212 | 0.00276 | 0.00068847 | -0.0027597 | -0.00068884 | 3.0806e-07 | -3.7039e-07 | 0.0042297 | 0.0042299 | 0.0042299 | 0.97071 | -0.56778 | 0.97059 | -0.57014 | 1.1621
213 | -0.0072738 | -0.0018186 | 0.0072746 | 0.001819 | 8.6763e-07 | 3.2464e-07 | 0.011143 | 0.011142 | 0.011143 | 0.97123 | -0.55753 | 0.97135 | -0.55502 | 3.0611
214 | 0.0025993 | 0.00065063 | -0.0025992 | -0.00065082 | 1.3185e-07 | -1.8934e-07 | 0.0039845 | 0.0039846 | 0.0039846 | 0.97065 | -0.56906 | 0.97059 | -0.57012 | 1.0947
215 | 0.0027597 | 0.00068884 | -0.0027594 | -0.00068919 | 2.9476e-07 | -3.5421e-07 | 0.0042299 | 0.0042301 | 0.0042301 | 0.97059 | -0.57014 | 0.97048 | -0.57238 | 1.1621
216 | -0.017161 | -0.0043046 | 0.01717 | 0.0043034 | 8.5537e-06 | -1.1526e-06 | 0.026204 | 0.026201 | 0.026204 | 0.97456 | -0.4917 | 0.97509 | -0.48124 | 1.7997
217 | 0.017161 | 0.0043046 | -0.017159 | -0.0043048 | 1.6532e-06 | -2.218e-07 | 0.026204 | 0.026204 | 0.026204 | 0.97456 | -0.4917 | 0.97446 | -0.49372 | 1.7997
218 | -0.01717 | -0.0043034 | 0.017176 | 0.0043026 | 5.9821e-06 | -8.1107e-07 | 0.026201 | 0.0262 | 0.026201 | 0.97509 | -0.48124 | 0.97546 | -0.47393 | 1.7996
219 | 0.017159 | 0.0043048 | -0.017152 | -0.0043007 | 6.8927e-06 | 4.078e-06 | 0.026204 | 0.026204 | 0.026204 | 0.97446 | -0.49372 | 0.97403 | -0.50215 | 7.199
220 | -0.0088267 | -0.0022072 | 0.0088304 | 0.0022089 | 3.6838e-06 | 1.6921e-06 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01352 | 0.97135 | -0.55502 | 0.9718 | -0.54625 | 3.7142
221 | 0.00060752 | 0.00015147 | -0.0006075 | -0.00015225 | 2.0927e-08 | -7.8435e-07 | 0.00093038 | 0.00093066 | 0.00093066 | 0.97135 | -0.55502 | 0.97132 | -0.55575 | 0.25568
222 | 0.0025992 | 0.00065082 | -0.002599 | -0.00065099 | 1.233e-07 | -1.7703e-07 | 0.0039846 | 0.0039846 | 0.0039846 | 0.97059 | -0.57012 | 0.97054 | -0.57112 | 1.0947
223 | 0.0011701 | 0.00029087 | -0.00117 | -0.00029128 | 4.2815e-08 | -4.1127e-07 | 0.0017932 | 0.0017933 | 0.0017933 | 0.97048 | -0.57238 | 0.97044 | -0.57316 | 0.49268
224 | 0.0005222 | 0.00013066 | -0.0005222 | -0.00013067 | 9.678e-11 | -4.9367e-09 | 0.00079951 | 0.00079952 | 0.00079952 | 0.9718 | -0.54625 | 0.9718 | -0.54625 | 0.21965
225 | -0.0093526 | -0.0023395 | 0.0093581 | 0.0023422 | 5.556e-06 | 2.6599e-06 | 0.014319 | 0.014319 | 0.014319 | 0.9718 | -0.54625 | 0.97243 | -0.53377 | 3.9338
226 | 0.0022401 | 0.00056102 | -0.0022399 | -0.00056133 | 1.4212e-07 | -3.061e-07 | 0.0034343 | 0.0034344 | 0.0034344 | 0.97054 | -0.57112 | 0.97048 | -0.57245 | 0.94352
227 | 0.00085631 | 0.00021265 | -0.00085624 | -0.00021396 | 7.0724e-08 | -1.3072e-06 | 0.0013123 | 0.0013128 | 0.0013128 | 0.97044 | -0.57316 | 0.97035 | -0.5749 | 0.36066
228 | 0.00054138 | 0.00013505 | -0.00054137 | -0.00013568 | 1.3401e-08 | -6.3208e-07 | 0.00082997 | 0.0008302 | 0.0008302 | 0.97035 | -0.5749 | 0.97033 | -0.57542 | 0.22808
229 | 0.000261 | 6.5203e-05 | -0.000261 | -6.5412e-05 | 1.016e-09 | -2.0957e-07 | 0.00039957 | 0.00039964 | 0.00039964 | 0.9718 | -0.54625 | 0.97179 | -0.54633 | 0.10979
230 | -0.010619 | -0.0026583 | 0.010621 | 0.0026589 | 1.204e-06 | 6.1966e-07 | 0.016249 | 0.016249 | 0.016249 | 0.97243 | -0.53377 | 0.97255 | -0.53138 | 4.4639
231 | 0.0014537 | 0.00036428 | -0.0014537 | -0.00036431 | 4.5086e-09 | -2.7017e-08 | 0.0022289 | 0.0022289 | 0.0022289 | 0.97048 | -0.57245 | 0.97047 | -0.57251 | 0.61234
232 | -0.015728 | -0.0039426 | 0.015729 | 0.0039428 | 4.1488e-07 | 2.4016e-07 | 0.023661 | 0.023661 | 0.023661 | 0.98912 | -0.20891 | 0.98915 | -0.20835 | 6.5004
233 | 0.14433 | 0.036447 | -0.14431 | -0.036438 | 1.4024e-05 | 8.8155e-06 | 0.2182 | 0.2182 | 0.2182 | 0.9847 | -0.29314 | 0.98459 | -0.29517 | 14.9862
234 | -0.14644 | -0.036975 | 0.14662 | 0.037088 | 0.00017954 | 0.00011292 | 0.22138 | 0.22138 | 0.22138 | 0.9847 | -0.29314 | 0.98601 | -0.26758 | 15.2049
235 | 0.12759 | 0.032245 | -0.12753 | -0.032202 | 6.752e-05 | 4.2229e-05 | 0.19293 | 0.19293 | 0.19293 | 0.98459 | -0.29517 | 0.98402 | -0.30621 | 13.2506
236 | 0.016721 | 0.0041938 | -0.016714 | -0.0041894 | 7.3929e-06 | 4.339e-06 | 0.025272 | 0.025272 | 0.025272 | 0.98459 | -0.29517 | 0.98412 | -0.30445 | 6.9428
237 | -0.14662 | -0.037088 | 0.14671 | 0.03715 | 9.7568e-05 | 6.1359e-05 | 0.22138 | 0.22138 | 0.22138 | 0.98601 | -0.26758 | 0.98673 | -0.25372 | 15.2049
238 | 0.12681 | 0.032022 | -0.1267 | -0.031953 | 0.00010975 | 6.8627e-05 | 0.19184 | 0.19184 | 0.19184 | 0.98402 | -0.30621 | 0.98309 | -0.32429 | 13.1759
239 | -0.14939 | -0.037822 | 0.14942 | 0.037839 | 2.7621e-05 | 1.7381e-05 | 0.22543 | 0.22543 | 0.22543 | 0.98673 | -0.25372 | 0.98693 | -0.24987 | 15.4826
240 | -0.15035 | -0.038072 | 0.15045 | 0.038131 | 9.4711e-05 | 5.961e-05 | 0.22683 | 0.22683 | 0.22683 | 0.98693 | -0.24987 | 0.98761 | -0.23676 | 15.5788
241 | 0.0016932 | 0.00042426 | -0.0016931 | -0.00042434 | 1.7604e-08 | -7.9705e-08 | 0.0025603 | 0.0025603 | 0.0025603 | 0.98403 | -0.30614 | 0.98402 | -0.30636 | 0.70339
242 | -0.15535 | -0.03936 | 0.15549 | 0.039447 | 0.00013712 | 8.6392e-05 | 0.23422 | 0.23422 | 0.23422 | 0.98761 | -0.23676 | 0.98856 | -0.21841 | 16.0865
243 | 0.0036508 | 0.00091477 | -0.0036505 | -0.0009149 | 2.7664e-07 | -1.3492e-07 | 0.0055005 | 0.0055006 | 0.0055006 | 0.98761 | -0.23676 | 0.98753 | -0.23835 | 1.5112
244 | 0.0012568 | 0.00031424 | -0.0012568 | -0.00031463 | 4.4329e-08 | -3.9353e-07 | 0.0018934 | 0.0018935 | 0.0018935 | 0.98761 | -0.23676 | 0.98757 | -0.2375 | 0.52021
245 | -0.15637 | -0.039667 | 0.15637 | 0.039668 | 1.2795e-06 | 8.0628e-07 | 0.23554 | 0.23554 | 0.23554 | 0.98856 | -0.21841 | 0.98857 | -0.21824 | 16.1773
246 | 0.00074403 | 0.00018612 | -0.00074402 | -0.00018647 | 1.3249e-08 | -3.5126e-07 | 0.0011209 | 0.0011211 | 0.0011211 | 0.98757 | -0.2375 | 0.98755 | -0.23788 | 0.30799
247 | 0.025339 | 0.0063729 | -0.02533 | -0.0063678 | 8.282e-06 | 5.1045e-06 | 0.038077 | 0.038077 | 0.038077 | 0.99042 | -0.18359 | 0.99007 | -0.19044 | 10.4607
248 | 0.025112 | 0.0063132 | -0.02511 | -0.0063121 | 1.8433e-06 | 1.1354e-06 | 0.037749 | 0.037749 | 0.037749 | 0.99007 | -0.19044 | 0.98999 | -0.19198 | 10.3707
249 | 0.021771 | 0.0054593 | -0.021766 | -0.0054563 | 4.9371e-06 | 3.002e-06 | 0.032739 | 0.032739 | 0.032739 | 0.98952 | -0.2011 | 0.98927 | -0.20586 | 8.9943
250 | 0.023519 | 0.0059132 | -0.023519 | -0.005913 | 3.9829e-07 | 2.4398e-07 | 0.035357 | 0.035357 | 0.035357 | 0.98999 | -0.19198 | 0.98997 | -0.19233 | 9.7135
251 | 0.0027866 | 0.00069789 | -0.0027865 | -0.00069797 | 5.8343e-08 | -7.1899e-08 | 0.0042335 | 0.0042336 | 0.0042336 | 0.9794 | -0.39649 | 0.97938 | -0.39693 | 1.1631
252 | 0.004952 | 0.0012409 | -0.0049517 | -0.0012408 | 2.7987e-07 | 1.3484e-08 | 0.0075267 | 0.0075268 | 0.0075268 | 0.97898 | -0.40462 | 0.97892 | -0.40581 | 2.0678
253 | 0.016096 | 0.0040371 | -0.016086 | -0.004031 | 1.0423e-05 | 6.0879e-06 | 0.02447 | 0.024471 | 0.024471 | 0.97884 | -0.4074 | 0.97815 | -0.42099 | 6.7227
254 | 0.0021995 | 0.00055084 | -0.0021994 | -0.00055092 | 3.4527e-08 | -8.1657e-08 | 0.0033416 | 0.0033417 | 0.0033417 | 0.97938 | -0.39693 | 0.97936 | -0.39726 | 0.91804
255 | 0.003781 | 0.00094746 | -0.0037809 | -0.00094751 | 1.3496e-07 | -5.0596e-08 | 0.0057473 | 0.0057474 | 0.0057474 | 0.97892 | -0.40581 | 0.97889 | -0.40656 | 1.5789
256 | 0.0098988 | 0.002481 | -0.0098966 | -0.0024799 | 2.2337e-06 | 1.0999e-06 | 0.015059 | 0.015059 | 0.015059 | 0.97815 | -0.42099 | 0.97791 | -0.42573 | 4.137
257 | 0.0061871 | 0.00155 | -0.0061864 | -0.0015498 | 7.3734e-07 | 1.9332e-07 | 0.0094119 | 0.009412 | 0.009412 | 0.97815 | -0.42099 | 0.97802 | -0.4235 | 2.5857
258 | 0.0009359 | 0.00023454 | -0.0009359 | -0.00023456 | 9.9951e-10 | -1.5354e-08 | 0.001435 | 0.001435 | 0.001435 | 0.97047 | -0.57251 | 0.97047 | -0.57254 | 0.39423
259 | -0.011579 | -0.002899 | 0.011591 | 0.0029056 | 1.2331e-05 | 6.5903e-06 | 0.017715 | 0.017714 | 0.017715 | 0.97255 | -0.53138 | 0.97368 | -0.50903 | 4.8667
260 | -0.012747 | -0.0031954 | 0.012751 | 0.0031977 | 4.1842e-06 | 2.3121e-06 | 0.019481 | 0.019481 | 0.019481 | 0.97368 | -0.50903 | 0.97403 | -0.50215 | 5.3519
261 | 0.0012627 | 0.00031615 | -0.0012627 | -0.00031635 | 2.4165e-08 | -2.0485e-07 | 0.0019184 | 0.0019185 | 0.0019185 | 0.97936 | -0.39726 | 0.97934 | -0.39766 | 0.52705
262 | 0.00063095 | 0.00015803 | -0.00063095 | -0.00015813 | 2.7904e-09 | -1.0009e-07 | 0.00095863 | 0.00095867 | 0.00095867 | 0.97934 | -0.39766 | 0.97933 | -0.39775 | 0.26337
263 | 0.0007141 | 0.00017838 | -0.00071409 | -0.00017863 | 8.7686e-09 | -2.4846e-07 | 0.0010804 | 0.0010805 | 0.0010805 | 0.98331 | -0.32023 | 0.9833 | -0.32049 | 0.29684
264 | 0.00022523 | 5.6113e-05 | -0.00022523 | -5.6448e-05 | 1.1525e-09 | -3.3495e-07 | 0.00034072 | 0.00034084 | 0.00034084 | 0.9833 | -0.32049 | 0.98329 | -0.3206 | 0.093639
265 | 0.0009866 | 0.00024672 | -0.00098656 | -0.00024726 | 3.6486e-08 | -5.3834e-07 | 0.0014875 | 0.0014877 | 0.0014877 | 0.98682 | -0.25354 | 0.98678 | -0.25432 | 0.40871
266 | 0.010666 | 0.0026733 | -0.010658 | -0.0026693 | 7.8318e-06 | 3.9853e-06 | 0.016097 | 0.016098 | 0.016098 | 0.98595 | -0.27048 | 0.98516 | -0.2859 | 4.4224
267 | 0.0018922 | 0.00047417 | -0.0018922 | -0.00047424 | 2.0577e-08 | -7.0203e-08 | 0.0028764 | 0.0028764 | 0.0028764 | 0.97889 | -0.40656 | 0.97887 | -0.40679 | 0.79023
268 | 0.0032744 | 0.00082033 | -0.0032743 | -0.00082044 | 1.5127e-07 | -1.0655e-07 | 0.0049854 | 0.0049855 | 0.0049855 | 0.97731 | -0.43746 | 0.97726 | -0.43843 | 1.3696
269 | 0.0015621 | 0.00039131 | -0.001562 | -0.00039148 | 3.2423e-08 | -1.7075e-07 | 0.0023784 | 0.0023784 | 0.0023784 | 0.97726 | -0.43843 | 0.97724 | -0.43886 | 0.65342
270 | 0.013205 | 0.003311 | -0.013203 | -0.0033098 | 2.2975e-06 | 1.281e-06 | 0.020118 | 0.020119 | 0.020119 | 0.97671 | -0.44928 | 0.97652 | -0.45293 | 5.5271
271 | -0.014006 | -0.0035117 | 0.014015 | 0.0035167 | 8.8279e-06 | 5.0024e-06 | 0.021338 | 0.021338 | 0.021338 | 0.97671 | -0.44928 | 0.97738 | -0.43606 | 5.8622
272 | 0.012401 | 0.0031089 | -0.0124 | -0.003108 | 1.6371e-06 | 8.9484e-07 | 0.018898 | 0.018898 | 0.018898 | 0.97652 | -0.45293 | 0.97638 | -0.45571 | 5.1916
273 | 0.015017 | 0.0037654 | -0.015015 | -0.0037644 | 1.8e-06 | 1.0369e-06 | 0.022864 | 0.022864 | 0.022864 | 0.97738 | -0.43606 | 0.97725 | -0.43858 | 6.2813
274 | -0.029032 | -0.0072821 | 0.029055 | 0.0072968 | 2.3555e-05 | 1.4672e-05 | 0.044202 | 0.044202 | 0.044202 | 0.97738 | -0.43606 | 0.97824 | -0.41906 | 12.1434
275 | 0.007999 | 0.0020051 | -0.0079968 | -0.0020042 | 2.1433e-06 | 8.9085e-07 | 0.012191 | 0.012191 | 0.012191 | 0.97638 | -0.45571 | 0.97609 | -0.46133 | 3.3491
276 | 0.011615 | 0.0029122 | -0.011611 | -0.0029099 | 4.3618e-06 | 2.3259e-06 | 0.017686 | 0.017687 | 0.017687 | 0.97725 | -0.43858 | 0.97685 | -0.44646 | 4.859
277 | -0.030256 | -0.0075978 | 0.030264 | 0.0076025 | 7.5074e-06 | 4.6861e-06 | 0.046028 | 0.046028 | 0.046028 | 0.97824 | -0.41906 | 0.97851 | -0.41386 | 12.6451
278 | 0.0069359 | 0.0017383 | -0.0069356 | -0.0017382 | 3.3676e-07 | 1.1513e-07 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.97609 | -0.46133 | 0.97604 | -0.46235 | 2.9048
279 | 0.0088025 | 0.002206 | -0.008802 | -0.0022058 | 5.0497e-07 | 2.2942e-07 | 0.013409 | 0.013409 | 0.013409 | 0.97685 | -0.44646 | 0.97679 | -0.44767 | 3.6837
280 | 0.0010254 | 0.00025666 | -0.0010254 | -0.00025698 | 2.4047e-08 | -3.1592e-07 | 0.0015592 | 0.0015593 | 0.0015593 | 0.97851 | -0.41386 | 0.97848 | -0.41435 | 0.42838
281 | -0.031289 | -0.0078591 | 0.031293 | 0.0078605 | 3.5136e-06 | 1.417e-06 | 0.047587 | 0.047587 | 0.047587 | 0.97851 | -0.41386 | 0.97863 | -0.41151 | 3.2684
282 | 0.0055865 | 0.0014001 | -0.0055862 | -0.0014 | 3.5388e-07 | 6.3898e-08 | 0.0085168 | 0.0085169 | 0.0085169 | 0.97604 | -0.46235 | 0.97598 | -0.46368 | 2.3398
283 | 0.008802 | 0.0022058 | -0.0087994 | -0.0022046 | 2.5894e-06 | 1.1766e-06 | 0.013409 | 0.013409 | 0.013409 | 0.97679 | -0.44767 | 0.97647 | -0.45384 | 3.6838
284 | -0.032196 | -0.0080869 | 0.032205 | 0.0080905 | 8.7512e-06 | 3.6431e-06 | 0.04896 | 0.04896 | 0.04896 | 0.97863 | -0.41151 | 0.97892 | -0.40581 | 3.3627
285 | 0.0087994 | 0.0022046 | -0.0087975 | -0.0022038 | 1.898e-06 | 8.6267e-07 | 0.013409 | 0.013409 | 0.013409 | 0.97647 | -0.45384 | 0.97625 | -0.45837 | 3.6838
286 | -0.032653 | -0.0082029 | 0.032653 | 0.0082031 | 4.7175e-07 | 1.9923e-07 | 0.049641 | 0.049641 | 0.049641 | 0.97892 | -0.40581 | 0.97894 | -0.40551 | 3.4094
287 | 0.0043488 | 0.001089 | -0.0043485 | -0.0010898 | 2.8941e-07 | -7.4579e-07 | 0.0065326 | 0.006533 | 0.006533 | 0.99052 | -0.18068 | 0.99045 | -0.18208 | 0.89739
288 | 0.0047727 | 0.0011956 | -0.0047725 | -0.0011959 | 1.7247e-07 | -3.5028e-07 | 0.0071696 | 0.0071697 | 0.0071697 | 0.99052 | -0.18068 | 0.99048 | -0.18144 | 0.98485
289 | 0.16083 | 0.040847 | -0.16082 | -0.040841 | 9.6166e-06 | 6.0646e-06 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.98969 | -0.19662 | 0.98963 | -0.19786 | 16.6208
290 | 0.0015471 | 0.00038766 | -0.001547 | -0.00038773 | 1.1661e-08 | -6.6619e-08 | 0.0023242 | 0.0023242 | 0.0023242 | 0.99045 | -0.18208 | 0.99044 | -0.18224 | 0.63853
291 | 0.0020546 | 0.00051475 | -0.0020545 | -0.00051491 | 5.3141e-08 | -1.5743e-07 | 0.0030865 | 0.0030866 | 0.0030866 | 0.99048 | -0.18144 | 0.99046 | -0.18198 | 0.84796
292 | 0.15981 | 0.040588 | -0.15978 | -0.040568 | 3.2724e-05 | 2.0633e-05 | 0.24048 | 0.24048 | 0.24048 | 0.98963 | -0.19786 | 0.98941 | -0.20212 | 16.5166
293 | -0.003434 | -0.00086065 | 0.0034343 | 0.00086048 | 2.5183e-07 | -1.6998e-07 | 0.005134 | 0.0051339 | 0.005134 | 0.99531 | -0.089575 | 0.99539 | -0.088036 | 1.4104
294 | 0.0057288 | 0.0014358 | -0.0057287 | -0.0014358 | 7.1399e-08 | 1.198e-08 | 0.0085658 | 0.0085659 | 0.0085659 | 0.99518 | -0.092053 | 0.99516 | -0.092315 | 2.3533
295 | -0.15725 | -0.039887 | 0.15735 | 0.03995 | 9.8985e-05 | 6.2384e-05 | 0.23686 | 0.23686 | 0.23686 | 0.98857 | -0.21824 | 0.98925 | -0.20515 | 16.2679
296 | -0.15921 | -0.040417 | 0.15923 | 0.040432 | 2.3232e-05 | 1.4647e-05 | 0.23967 | 0.23967 | 0.23967 | 0.98925 | -0.20515 | 0.98941 | -0.20212 | 16.4606
297 | 0.035174 | 0.0088115 | -0.03517 | -0.0088097 | 3.8897e-06 | 1.7648e-06 | 0.05356 | 0.05356 | 0.05356 | 0.97718 | -0.44003 | 0.97706 | -0.44236 | 3.6786
298 | -0.036516 | -0.009148 | 0.036519 | 0.0091493 | 2.7182e-06 | 1.2697e-06 | 0.055605 | 0.055604 | 0.055605 | 0.97718 | -0.44003 | 0.97726 | -0.43847 | 3.819
299 | 0.0024878 | 0.00062301 | -0.0024876 | -0.00062325 | 1.4329e-07 | -2.4169e-07 | 0.0037886 | 0.0037887 | 0.0037887 | 0.97706 | -0.44236 | 0.977 | -0.44356 | 1.0409
300 | -0.04733 | -0.011852 | 0.047339 | 0.011857 | 8.7142e-06 | 4.6799e-06 | 0.072063 | 0.072063 | 0.072063 | 0.97726 | -0.43847 | 0.97745 | -0.4346 | 4.9494
301 | 0.010811 | 0.002703 | -0.010811 | -0.0027035 | 3.5842e-07 | -4.7787e-07 | 0.016459 | 0.016459 | 0.016459 | 0.97726 | -0.43847 | 0.97722 | -0.43917 | 1.1304
302 | 0.0012421 | 0.00031109 | -0.0012421 | -0.0003113 | 2.3468e-08 | -2.0396e-07 | 0.0018917 | 0.0018918 | 0.0018918 | 0.977 | -0.44356 | 0.97698 | -0.44396 | 0.51973
303 | 0.0090359 | 0.0022587 | -0.0090357 | -0.0022591 | 1.8759e-07 | -4.0979e-07 | 0.013757 | 0.013757 | 0.013757 | 0.97722 | -0.43917 | 0.9772 | -0.4396 | 0.94485
304 | 0.0074455 | 0.0018606 | -0.0074452 | -0.0018614 | 2.3967e-07 | -8.4355e-07 | 0.011336 | 0.011336 | 0.011336 | 0.9772 | -0.4396 | 0.97717 | -0.44028 | 0.77856
305 | 0.0067304 | 0.0016823 | -0.0067298 | -0.001685 | 6.1233e-07 | -2.7242e-06 | 0.010247 | 0.010248 | 0.010248 | 0.97717 | -0.44028 | 0.97707 | -0.44219 | 0.70388
306 | 0.0086514 | 0.0021686 | -0.0086496 | -0.0021678 | 1.7815e-06 | 7.9869e-07 | 0.013187 | 0.013187 | 0.013187 | 0.97624 | -0.45862 | 0.97602 | -0.46295 | 3.6228
307 | 0.019379 | 0.0048509 | -0.019373 | -0.0048508 | 6.3844e-06 | 1.8361e-07 | 0.029537 | 0.029538 | 0.029538 | 0.97624 | -0.45862 | 0.97588 | -0.46555 | 2.0287
308 | 0.00076458 | 0.00019041 | -0.00076456 | -0.00019101 | 2.5194e-08 | -6.027e-07 | 0.001165 | 0.0011652 | 0.0011652 | 0.97624 | -0.45862 | 0.9762 | -0.45932 | 0.32011
309 | 0.0057198 | 0.0014318 | -0.0057196 | -0.001433 | 1.794e-07 | -1.1487e-06 | 0.0087102 | 0.0087107 | 0.0087107 | 0.97707 | -0.44219 | 0.97704 | -0.44285 | 0.59826
310 | 0.019814 | 0.0049811 | -0.019812 | -0.0049796 | 2.5875e-06 | 1.5562e-06 | 0.029803 | 0.029803 | 0.029803 | 0.98946 | -0.20212 | 0.98932 | -0.20486 | 8.1877
311 | -0.019814 | -0.0049811 | 0.01982 | 0.0049844 | 5.4043e-06 | 3.2503e-06 | 0.029803 | 0.029803 | 0.029803 | 0.98946 | -0.20212 | 0.98976 | -0.19641 | 8.1877
312 | 0.019563 | 0.0049172 | -0.019562 | -0.0049169 | 6.4152e-07 | 3.8521e-07 | 0.029429 | 0.029429 | 0.029429 | 0.98932 | -0.20486 | 0.98929 | -0.20555 | 8.085
313 | -0.021479 | -0.0054003 | 0.021479 | 0.0054005 | 2.8688e-07 | 1.7418e-07 | 0.032298 | 0.032298 | 0.032298 | 0.98976 | -0.19641 | 0.98977 | -0.19613 | 8.8731
314 | 0.016636 | 0.0041708 | -0.016634 | -0.0041697 | 1.9778e-06 | 1.1577e-06 | 0.025023 | 0.025023 | 0.025023 | 0.98927 | -0.20586 | 0.98915 | -0.20835 | 6.8744
315 | 0.0051302 | 0.0012855 | -0.0051299 | -0.0012855 | 2.9756e-07 | 1.935e-08 | 0.0077165 | 0.0077165 | 0.0077165 | 0.98927 | -0.20586 | 0.98921 | -0.20708 | 2.1199
316 | 0.019325 | 0.0048574 | -0.019317 | -0.0048523 | 8.5852e-06 | 5.1469e-06 | 0.029073 | 0.029073 | 0.029073 | 0.98929 | -0.20555 | 0.98881 | -0.21485 | 7.987
317 | -0.022421 | -0.0056365 | 0.022425 | 0.005639 | 4.0738e-06 | 2.4843e-06 | 0.033714 | 0.033714 | 0.033714 | 0.98977 | -0.19613 | 0.98997 | -0.19233 | 9.2621
318 | -0.0023666 | -0.00059313 | 0.0023666 | 0.00059312 | 5.7402e-09 | -1.2375e-08 | 0.0035295 | 0.0035295 | 0.0035295 | 0.99776 | -0.042584 | 0.99777 | -0.042533 | 0.96964
319 | -0.0023666 | -0.00059312 | 0.0023668 | 0.00059287 | 1.1881e-07 | -2.5617e-07 | 0.0035295 | 0.0035294 | 0.0035295 | 0.99777 | -0.042533 | 0.99782 | -0.041479 | 0.96964
320 | 0.0039844 | 0.00099836 | -0.0039844 | -0.00099836 | 2.1189e-08 | -6.633e-09 | 0.0059934 | 0.0059934 | 0.0059934 | 0.98921 | -0.20708 | 0.98921 | -0.20719 | 1.6465
321 | -0.0048697 | -0.0012202 | 0.00487 | 0.0012201 | 3.6004e-07 | -7.4103e-09 | 0.0072619 | 0.0072618 | 0.0072619 | 0.99782 | -0.041479 | 0.9979 | -0.039927 | 1.995
322 | 0.0028988 | 0.0007263 | -0.0028986 | -0.00072647 | 1.4528e-07 | -1.6858e-07 | 0.0043604 | 0.0043605 | 0.0043605 | 0.98921 | -0.20719 | 0.98915 | -0.20824 | 1.198
323 | 0.00086028 | 0.00021503 | -0.00086025 | -0.0002156 | 2.9885e-08 | -5.6456e-07 | 0.0013088 | 0.001309 | 0.001309 | 0.97796 | -0.42478 | 0.97792 | -0.42551 | 0.3596
324 | -0.0050748 | -0.0012713 | 0.0050751 | 0.0012713 | 3.1009e-07 | 2.4416e-08 | 0.0077214 | 0.0077213 | 0.0077214 | 0.97796 | -0.42478 | 0.97802 | -0.4235 | 2.1213
325 | 0.0061819 | 0.0015489 | -0.0061812 | -0.0015487 | 6.5817e-07 | 1.7239e-07 | 0.0094064 | 0.0094065 | 0.0094065 | 0.97791 | -0.42573 | 0.9778 | -0.42797 | 2.5842
326 | 0.0021947 | 0.0005496 | -0.0021945 | -0.00055 | 1.6666e-07 | -3.9306e-07 | 0.0033397 | 0.0033399 | 0.0033399 | 0.9778 | -0.42797 | 0.97772 | -0.42956 | 0.91755
327 | -0.18332 | -0.046653 | 0.1834 | 0.046707 | 8.5109e-05 | 5.3837e-05 | 0.27371 | 0.27371 | 0.27371 | 0.99752 | -0.047074 | 0.99803 | -0.037448 | 18.7988
328 | 0.016122 | 0.0040432 | -0.016118 | -0.0040411 | 3.7404e-06 | 2.1694e-06 | 0.024068 | 0.024068 | 0.024068 | 0.9968 | -0.060826 | 0.99655 | -0.065695 | 6.612
329 | 0.0056533 | 0.0014164 | -0.0056526 | -0.0014163 | 6.6742e-07 | 9.9813e-08 | 0.0084286 | 0.0084287 | 0.0084287 | 0.99803 | -0.037448 | 0.9979 | -0.039927 | 2.3156
330 | 0.012061 | 0.0030241 | -0.012058 | -0.0030226 | 2.7588e-06 | 1.4702e-06 | 0.018009 | 0.018009 | 0.018009 | 0.99655 | -0.065695 | 0.9963 | -0.070496 | 4.9475
331 | 0.010245 | 0.0025685 | -0.010243 | -0.0025672 | 2.5766e-06 | 1.267e-06 | 0.015302 | 0.015302 | 0.015302 | 0.9963 | -0.070496 | 0.99603 | -0.075775 | 4.2038
332 | 0.0018126 | 0.00045416 | -0.0018126 | -0.00045428 | 2.9769e-08 | -1.22e-07 | 0.0027072 | 0.0027072 | 0.0027072 | 0.9963 | -0.070496 | 0.99628 | -0.070841 | 0.74374
333 | 0.0010507 | 0.00026291 | -0.0010507 | -0.00026332 | 3.0592e-08 | -4.1139e-07 | 0.0015695 | 0.0015697 | 0.0015697 | 0.99603 | -0.075775 | 0.996 | -0.076386 | 0.43123
334 | 0.0091919 | 0.0023043 | -0.009187 | -0.0023021 | 4.8388e-06 | 2.2068e-06 | 0.013732 | 0.013733 | 0.013733 | 0.99603 | -0.075775 | 0.99546 | -0.086828 | 3.7727
335 | -0.0086882 | -0.0021797 | 0.0086894 | 0.0021803 | 1.1825e-06 | 5.3366e-07 | 0.013269 | 0.013269 | 0.013269 | 0.9744 | -0.49453 | 0.97455 | -0.49168 | 3.6452
336 | 0.0086882 | 0.0021797 | -0.0086712 | -0.002172 | 1.704e-05 | 7.6979e-06 | 0.013269 | 0.01327 | 0.01327 | 0.9744 | -0.49453 | 0.97232 | -0.53574 | 3.6456
337 | 0.0086712 | 0.002172 | -0.0086697 | -0.0021714 | 1.5054e-06 | 6.8074e-07 | 0.01327 | 0.01327 | 0.01327 | 0.97232 | -0.53574 | 0.97213 | -0.53938 | 3.6456
338 | 0.0002998 | 7.4893e-05 | -0.00029979 | -7.5135e-05 | 1.5472e-09 | -2.4197e-07 | 0.0004588 | 0.00045889 | 0.00045889 | 0.97213 | -0.53938 | 0.97213 | -0.53949 | 0.12607
339 | 0.0083699 | 0.0020965 | -0.0083683 | -0.0020958 | 1.5698e-06 | 6.885e-07 | 0.012811 | 0.012811 | 0.012811 | 0.97213 | -0.53938 | 0.97193 | -0.54332 | 3.5196
340 | 0.009187 | 0.0023021 | -0.0091853 | -0.0023013 | 1.7068e-06 | 7.7867e-07 | 0.013733 | 0.013733 | 0.013733 | 0.99546 | -0.086828 | 0.99525 | -0.090729 | 3.7728
341 | 0.0091853 | 0.0023013 | -0.0091839 | -0.0023006 | 1.4392e-06 | 6.567e-07 | 0.013733 | 0.013733 | 0.013733 | 0.99525 | -0.090729 | 0.99508 | -0.094019 | 3.7728
342 | 0.0041378 | 0.001036 | -0.0041375 | -0.001036 | 2.3934e-07 | -6.3397e-08 | 0.0061871 | 0.0061872 | 0.0061872 | 0.99508 | -0.094019 | 0.99502 | -0.095234 | 1.6998
343 | 0.0041372 | 0.0010361 | -0.0041367 | -0.0010363 | 5.1699e-07 | -1.3673e-07 | 0.0061873 | 0.0061874 | 0.0061874 | 0.99493 | -0.096974 | 0.9948 | -0.099598 | 1.6998
344 | -0.0041372 | -0.0010361 | 0.0041375 | 0.001036 | 3.427e-07 | -9.0718e-08 | 0.0061873 | 0.0061872 | 0.0061873 | 0.99493 | -0.096974 | 0.99502 | -0.095234 | 1.6998
345 | 0.0030438 | 0.00076235 | -0.0030436 | -0.00076257 | 2.0858e-07 | -2.1487e-07 | 0.0045527 | 0.0045528 | 0.0045528 | 0.9948 | -0.099598 | 0.99472 | -0.10104 | 1.2508
346 | 0.0023487 | 0.00058842 | -0.0023487 | -0.00058847 | 2.326e-08 | -5.0341e-08 | 0.0035134 | 0.0035134 | 0.0035134 | 0.99472 | -0.10104 | 0.99471 | -0.10125 | 0.96522
347 | -0.00086908 | -0.00021781 | 0.00086911 | 0.00021735 | 2.485e-08 | -4.6531e-07 | 0.0013185 | 0.0013183 | 0.0013185 | 0.98084 | -0.36828 | 0.98087 | -0.36768 | 0.36222
348 | 0.0047574 | 0.0011918 | -0.0047573 | -0.0011919 | 9.719e-09 | -9.2712e-08 | 0.0072452 | 0.0072453 | 0.0072453 | 0.97704 | -0.44285 | 0.97703 | -0.44289 | 0.49761
349 | 0.003605 | 0.00090313 | -0.003605 | -0.0009035 | 3.8848e-08 | -3.6249e-07 | 0.0054903 | 0.0054905 | 0.0054905 | 0.97703 | -0.44289 | 0.97702 | -0.44312 | 0.50279
350 | 0.0012516 | 0.00031352 | -0.0012516 | -0.00031367 | 1.699e-08 | -1.569e-07 | 0.0018722 | 0.0018723 | 0.0018723 | 0.99471 | -0.10125 | 0.9947 | -0.10153 | 0.51437
351 | 0.0022362 | 0.00055987 | -0.002236 | -0.0005604 | 2.1498e-07 | -5.3599e-07 | 0.0033343 | 0.0033345 | 0.0033345 | 0.99792 | -0.039971 | 0.99782 | -0.04199 | 0.91608
352 | -0.038167 | -0.009585 | 0.03817 | 0.0095865 | 3.204e-06 | 1.54e-06 | 0.058022 | 0.058022 | 0.058022 | 0.97894 | -0.40551 | 0.97902 | -0.40375 | 3.985
353 | 0.00090822 | 0.00022762 | -0.00090822 | -0.00022762 | 1.828e-10 | -3.2446e-09 | 0.0013663 | 0.0013663 | 0.0013663 | 0.98915 | -0.20824 | 0.98915 | -0.20824 | 0.37535
354 | 0.010274 | 0.002573 | -0.010267 | -0.0025697 | 6.5416e-06 | 3.2648e-06 | 0.015517 | 0.015518 | 0.015518 | 0.98516 | -0.2859 | 0.98447 | -0.29928 | 4.263
355 | 0.0072839 | 0.001822 | -0.0072818 | -0.0018213 | 2.0455e-06 | 7.3697e-07 | 0.011008 | 0.011008 | 0.011008 | 0.98447 | -0.29928 | 0.98417 | -0.30519 | 3.0243
356 | 0.0072818 | 0.0018213 | -0.0072794 | -0.0018204 | 2.3763e-06 | 8.5661e-07 | 0.011008 | 0.011009 | 0.011009 | 0.98417 | -0.30519 | 0.98382 | -0.31205 | 3.0244
357 | 0.0072794 | 0.0018204 | -0.0072767 | -0.0018195 | 2.6963e-06 | 9.7256e-07 | 0.011009 | 0.011009 | 0.011009 | 0.98382 | -0.31205 | 0.98342 | -0.31984 | 3.0244
358 | 0.0072767 | 0.0018195 | -0.0072734 | -0.0018182 | 3.3643e-06 | 1.2144e-06 | 0.011009 | 0.011009 | 0.011009 | 0.98342 | -0.31984 | 0.98293 | -0.32956 | 3.0245
359 | 0.0067726 | 0.0016977 | -0.0067684 | -0.0016963 | 4.2065e-06 | 1.3406e-06 | 0.010253 | 0.010253 | 0.010253 | 0.98293 | -0.32956 | 0.98226 | -0.3426 | 2.8169
360 | 0.00050077 | 0.00012058 | -0.00050073 | -0.00012284 | 3.8853e-08 | -2.2681e-06 | 0.00075636 | 0.00075716 | 0.00075716 | 0.98293 | -0.32956 | 0.98284 | -0.33123 | 0.20801
361 | 0.00041532 | 0.00010144 | -0.0004153 | -0.00010324 | 2.119e-08 | -1.8011e-06 | 0.00062786 | 0.00062849 | 0.00062849 | 0.98284 | -0.33123 | 0.98279 | -0.33231 | 0.17266
362 | 0.0046339 | 0.0011613 | -0.0046338 | -0.0011613 | 5.5533e-08 | -1.5394e-09 | 0.0070647 | 0.0070647 | 0.0070647 | 0.97602 | -0.46295 | 0.976 | -0.4632 | 1.9409
363 | 0.01759 | 0.0044039 | -0.017588 | -0.004404 | 1.5137e-06 | -1.53e-07 | 0.026819 | 0.026819 | 0.026819 | 0.97588 | -0.46555 | 0.97579 | -0.46736 | 1.842
364 | 0.00076456 | 0.00019101 | -0.00076453 | -0.00019161 | 2.4906e-08 | -5.9553e-07 | 0.0011652 | 0.0011654 | 0.0011654 | 0.9762 | -0.45932 | 0.97617 | -0.46 | 0.32017
365 | 0.017381 | 0.0043521 | -0.017376 | -0.0043527 | 5.4385e-06 | -6.4431e-07 | 0.026503 | 0.026505 | 0.026505 | 0.97579 | -0.46736 | 0.97546 | -0.47393 | 1.8204
366 | 0.0048916 | 0.0012249 | -0.0048901 | -0.0012248 | 1.5951e-06 | 6.4446e-08 | 0.0074556 | 0.0074559 | 0.0074559 | 0.97625 | -0.45837 | 0.9759 | -0.46522 | 2.0483
367 | 0.0048901 | 0.0012248 | -0.0048896 | -0.0012248 | 4.6589e-07 | 1.8969e-08 | 0.0074559 | 0.007456 | 0.007456 | 0.9759 | -0.46522 | 0.9758 | -0.46722 | 2.0484
368 | -0.00041529 | -0.00010408 | 0.0004153 | 0.00010324 | 9.9222e-09 | -8.4203e-07 | 0.0006288 | 0.00062849 | 0.0006288 | 0.98276 | -0.33282 | 0.98279 | -0.33231 | 0.17275
369 | 0.0043711 | 0.0010948 | -0.004371 | -0.0010948 | 4.7355e-08 | -5.1995e-09 | 0.0066654 | 0.0066654 | 0.0066654 | 0.9758 | -0.46722 | 0.97578 | -0.46745 | 1.8311
370 | 0.0024202 | 0.00060592 | -0.0024201 | -0.00060619 | 1.466e-07 | -2.6471e-07 | 0.0036904 | 0.0036906 | 0.0036906 | 0.97578 | -0.46745 | 0.97572 | -0.46872 | 1.0139
371 | -0.001928 | -0.0004832 | 0.0019281 | 0.00048289 | 9.7396e-08 | -3.1285e-07 | 0.0029404 | 0.0029403 | 0.0029404 | 0.97567 | -0.46979 | 0.97572 | -0.46872 | 0.80781
372 | -0.0050518 | -0.001265 | 0.0050524 | 0.001265 | 6.3627e-07 | 5.6433e-08 | 0.0077384 | 0.0077383 | 0.0077384 | 0.97135 | -0.55487 | 0.97148 | -0.55223 | 2.1259
373 | 0.0029654 | 0.00074206 | -0.0029651 | -0.00074234 | 2.9472e-07 | -2.8283e-07 | 0.0045422 | 0.0045424 | 0.0045424 | 0.97135 | -0.55487 | 0.97124 | -0.55696 | 1.2479
374 | -0.0053291 | -0.0013344 | 0.0053301 | 0.0013345 | 1.0003e-06 | 1.4431e-07 | 0.008162 | 0.0081619 | 0.008162 | 0.97148 | -0.55223 | 0.97168 | -0.54829 | 2.2423
375 | 0.0029651 | 0.00074234 | -0.0029649 | -0.00074251 | 1.7452e-07 | -1.6741e-07 | 0.0045424 | 0.0045425 | 0.0045425 | 0.97124 | -0.55696 | 0.97118 | -0.5582 | 1.2479
376 | -0.0058569 | -0.0014665 | 0.0058575 | 0.0014667 | 5.3959e-07 | 1.2373e-07 | 0.0089687 | 0.0089686 | 0.0089687 | 0.97168 | -0.54829 | 0.97178 | -0.54635 | 2.4639
377 | 0.001789 | 0.00044782 | -0.001789 | -0.00044807 | 6.6158e-08 | -2.4822e-07 | 0.0027409 | 0.002741 | 0.002741 | 0.97118 | -0.5582 | 0.97114 | -0.55898 | 0.75303
378 | -0.0058575 | -0.0014667 | 0.0058581 | 0.0014668 | 6.6293e-07 | 1.5195e-07 | 0.0089686 | 0.0089685 | 0.0089686 | 0.97178 | -0.54635 | 0.9719 | -0.54397 | 2.4639
379 | 0.00070563 | 0.00017655 | -0.00070562 | -0.00017673 | 6.3261e-09 | -1.7453e-07 | 0.0010811 | 0.0010811 | 0.0010811 | 0.97114 | -0.55898 | 0.97113 | -0.55916 | 0.29702
380 | 0.0015753 | 0.0003946 | -0.0015752 | -0.00039479 | 3.7161e-08 | -1.8734e-07 | 0.0024117 | 0.0024118 | 0.0024118 | 0.9719 | -0.54397 | 0.97188 | -0.54447 | 0.66258
381 | -0.0074334 | -0.0018614 | 0.0074336 | 0.0018615 | 2.3065e-07 | 8.8759e-08 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.9719 | -0.54397 | 0.97193 | -0.54332 | 3.1264
382 | 0.00070562 | 0.00017673 | -0.00070562 | -0.00017684 | 4.2562e-09 | -1.1741e-07 | 0.0010811 | 0.0010812 | 0.0010812 | 0.97113 | -0.55916 | 0.97113 | -0.55929 | 0.29703

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50224 | 0.12769

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00075807 | 0.00018999
1 | 0.00063682 | 0.0001596
2 | 0.00072568 | 0.00018187
3 | 0.0017074 | 0.00042792
4 | 0.0014133 | 0.00035421
5 | 0.00074103 | 0.00018572
6 | 0.00074103 | 0.00018572
7 | 0.0010316 | 0.00025853
8 | 0.00098856 | 0.00024776
9 | 0.0016462 | 0.00041258
10 | 0.0024696 | 0.00061895
11 | 0.0010235 | 0.00025652
12 | 0.00164 | 0.00041102
13 | 0.0026381 | 0.00066118
14 | 0.0020732 | 0.00051959
15 | 0.0018211 | 0.00045641
16 | 0.0016365 | 0.00041015
17 | 0.0020492 | 0.00051357
18 | 0.0027084 | 0.0006788
19 | 0.0013469 | 0.00033758
20 | 0.0001672 | 4.1905e-05
21 | 0.00016183 | 4.0558e-05
22 | 0.0015123 | 0.00037901
23 | 7.3393e-05 | 1.8394e-05
24 | 0.00047266 | 0.00011846
25 | 0.00011755 | 2.946e-05
26 | 0.00010354 | 2.5948e-05
27 | 0.00034552 | 8.6595e-05
28 | 0.00033959 | 8.511e-05
29 | 0.00022416 | 5.6179e-05
30 | 0.0017985 | 0.00045075
31 | 0.000242 | 6.0651e-05
32 | 0.00022051 | 5.5264e-05
33 | 0.00024937 | 6.2499e-05
34 | 0.0031579 | 0.00079144
35 | 0.0008379 | 0.00021
36 | 0.0027907 | 0.00069943
37 | 0.0022999 | 0.0005764
38 | 0.0026727 | 0.00066985
39 | 0.0013018 | 0.00032626
40 | 0.0024347 | 0.00061019
41 | 0.0011709 | 0.00029345
42 | 0.0030224 | 0.00075749
43 | 0.0027763 | 0.00069581
44 | 0.0026597 | 0.00066657
45 | 0.0060621 | 0.0015193
46 | 0.0041207 | 0.0010328
47 | 0.0030738 | 0.00077037
48 | 0.00095659 | 0.00023974
49 | 0.0012748 | 0.00031948
50 | 0.0012659 | 0.00031727
51 | 0.0045397 | 0.0011378
52 | 0.0022227 | 0.00055706
53 | 0.0048072 | 0.0012048
54 | 0.010701 | 0.0026818
55 | 0.0041741 | 0.0010461
56 | 0.0058382 | 0.0014632
57 | 0.0033284 | 0.00083419
58 | 0.0005147 | 0.000129
59 | 0.0020832 | 0.0005221
60 | 0.0027785 | 0.00069637
61 | 0.0020473 | 0.00051311
62 | 0.00095908 | 0.00024037
63 | 0.0037926 | 0.00095052
64 | 0.0014929 | 0.00037415
65 | 0.00064046 | 0.00016051
66 | 0.0028941 | 0.00072533
67 | 0.0017143 | 0.00042965
68 | 0.0017326 | 0.00043422
69 | 0.0010274 | 0.00025749
70 | 0.0018647 | 0.00046734
71 | 0.00041487 | 0.00010398
72 | 0.00043752 | 0.00010965
73 | 0.00094553 | 0.00023697
74 | 0.002796 | 0.00070074
75 | 0.0034522 | 0.00086521
76 | 0.0013968 | 0.00035007
77 | 0.0023843 | 0.00059756
78 | 0.0004712 | 0.00011809
79 | 0.0015543 | 0.00038955
80 | 0.0018971 | 0.00047545
81 | 0.0021214 | 0.00053167
82 | 0.0030478 | 0.00076386
83 | 0.0023633 | 0.00059229
84 | 0.0010633 | 0.00026648
85 | 0.0015746 | 0.00039463
86 | 0.0020763 | 0.00052037
87 | 0.0012392 | 0.00031058
88 | 0.001232 | 0.00030877
89 | 0.0010731 | 0.00026895
90 | 0.0015547 | 0.00038965
91 | 0.0014557 | 0.00036484
92 | 0.00096342 | 0.00024146
93 | 0.00045084 | 0.00011299
94 | 0.0001229 | 3.0802e-05
95 | 0.00010985 | 2.7531e-05
96 | 8.8608e-05 | 2.2207e-05
97 | 0.0017932 | 0.00044943
98 | 0.00036372 | 9.1157e-05
99 | 0.0008723 | 0.00021862
100 | 0.00098351 | 0.00024649
101 | 0.00016231 | 4.0679e-05
102 | 0.00019841 | 4.9726e-05
103 | 0.0004732 | 0.0001186
104 | 0.0010434 | 0.0002615
105 | 0.00046374 | 0.00011622
106 | 0.0034992 | 0.00087697
107 | 0.0019191 | 0.00048097
108 | 0.00064996 | 0.00016289
109 | 0.0015954 | 0.00039984
110 | 0.0032366 | 0.00081116
111 | 0.0034866 | 0.00087383
112 | 0.0031945 | 0.00080063
113 | 0.0017156 | 0.00042997
114 | 0.001575 | 0.00039472
115 | 0.00075806 | 0.00018999
116 | 0.003091 | 0.00077468
117 | 0.00073488 | 0.00018418
118 | 0.0016822 | 0.00042161
119 | 0.00076195 | 0.00019096
120 | 0.0017217 | 0.00043151
121 | 0.0023814 | 0.00059684
122 | 0.0030731 | 0.0007702
123 | 0.0029379 | 0.0007363
124 | 0.0020705 | 0.00051892
125 | 0.0028396 | 0.00071167
126 | 0.0016915 | 0.00042393
127 | 0.0024307 | 0.0006092
128 | 0.0034657 | 0.00086858
129 | 0.0018623 | 0.00046673
130 | 0.00069424 | 0.00017399
131 | 0.0011257 | 0.00028213
132 | 0.0011034 | 0.00027655
133 | 0.0036072 | 0.00090404
134 | 0.00040754 | 0.00010214
135 | 0.001716 | 0.00043006
136 | 0.0023741 | 0.000595
137 | 0.0014053 | 0.0003522
138 | 0.00069309 | 0.0001737
139 | 0.00024517 | 6.1446e-05
140 | 0.00035776 | 8.9663e-05
141 | 0.00061532 | 0.00015421
142 | 0.00094453 | 0.00023672
143 | 0.0015893 | 0.00039833
144 | 0.0006075 | 0.00015225
145 | 0.00035898 | 8.9969e-05
146 | 0.00031372 | 7.8625e-05
147 | 0.00031486 | 7.8911e-05
148 | 0.00054137 | 0.00013568
149 | 0.0002612 | 6.5463e-05
150 | 0.0012613 | 0.0003161
151 | 0.00078623 | 0.00019705
152 | 0.0013008 | 0.00032602
153 | 0.0021072 | 0.00052812
154 | 0.00071942 | 0.0001803
155 | 0.00098486 | 0.00024683
156 | 0.0026813 | 0.000672
157 | 0.001058 | 0.00026516
158 | 0.00092898 | 0.00023283
159 | 0.00095745 | 0.00023996
160 | 0.0016931 | 0.00042434
161 | 0.00087792 | 0.00022003
162 | 0.0036505 | 0.0009149
163 | 0.00051277 | 0.00012851
164 | 0.00097269 | 0.00024378
165 | 0.00021789 | 5.4609e-05
166 | 0.0029132 | 0.00073012
167 | 0.0015916 | 0.00039888
168 | 0.0005868 | 0.00014706
169 | 0.0014701 | 0.00036845
170 | 0.0014733 | 0.00036924
171 | 0.00058704 | 0.00014712
172 | 0.0011707 | 0.00029339
173 | 0.00051778 | 0.00012977
174 | 0.0009359 | 0.00023456
175 | 0.00095815 | 0.00024013
176 | 0.0011561 | 0.00028975
177 | 0.0044011 | 0.001103
178 | 0.000261 | 6.5412e-05
179 | 0.0010908 | 0.00027337
180 | 0.00093675 | 0.00023477
181 | 0.00063172 | 0.00015832
182 | 0.00063095 | 0.00015813
183 | 0.00031822 | 7.9753e-05
184 | 0.00064422 | 0.00016146
185 | 0.00048886 | 0.00012252
186 | 0.00022523 | 5.6448e-05
187 | 0.00026652 | 6.6795e-05
188 | 0.00051643 | 0.00012943
189 | 0.0018886 | 0.00047334
190 | 0.0018922 | 0.00047424
191 | 0.0019712 | 0.00049403
192 | 0.0017122 | 0.00042913
193 | 0.001562 | 0.00039148
194 | 0.00080074 | 0.00020068
195 | 0.00080128 | 0.00020082
196 | 0.0044009 | 0.001103
197 | 0.0034002 | 0.00085217
198 | 0.0012008 | 0.00030095
199 | 0.0010609 | 0.00026589
200 | 0.0028084 | 0.00070384
201 | 0.0013491 | 0.00033811
202 | 0.0010254 | 0.00025698
203 | 0.00090321 | 0.00022637
204 | 0.0055862 | 0.0014
205 | 0.00044827 | 0.00011235
206 | 0.0037164 | 0.00093143
207 | 0.0028014 | 0.0007021
208 | 0.002718 | 0.00068118
209 | 0.0010094 | 0.00025297
210 | 0.0020011 | 0.00050151
211 | 0.00074402 | 0.00018647
212 | 0.003434 | 0.00086065
213 | 0.00097282 | 0.00024381
214 | 0.0034454 | 0.0008635
215 | 0.0008769 | 0.00021977
216 | 0.0057287 | 0.0014358
217 | 0.0018654 | 0.0004675
218 | 0.0013427 | 0.00033652
219 | 0.0012455 | 0.00031215
220 | 0.0010862 | 0.00027223
221 | 0.0017748 | 0.00044482
222 | 0.0012421 | 0.0003113
223 | 0.0015902 | 0.00039854
224 | 0.00071482 | 0.00017915
225 | 0.0010101 | 0.00025314
226 | 0.00024863 | 6.2313e-05
227 | 0.0016595 | 0.00041592
228 | 0.00023722 | 5.9454e-05
229 | 0.00094189 | 0.00023606
230 | 0.0023666 | 0.00059313
231 | 0.00090499 | 0.00022681
232 | 0.0011455 | 0.00028709
233 | 0.00081529 | 0.00020433
234 | 0.0010931 | 0.00027396
235 | 0.0025029 | 0.00062729
236 | 0.0010856 | 0.00027207
237 | 0.0092018 | 0.0023062
238 | 0.0042145 | 0.0010563
239 | 0.00086025 | 0.0002156
240 | 0.0011113 | 0.00027851
241 | 0.0037147 | 0.000931
242 | 0.0039865 | 0.00099912
243 | 0.0021945 | 0.00055
244 | 0.0021626 | 0.000542
245 | 0.0014843 | 0.00037201
246 | 0.0040578 | 0.001017
247 | 0.00078256 | 0.00019613
248 | 0.0018126 | 0.00045428
249 | 0.00054168 | 0.00013576
250 | 0.001547 | 0.00038773
251 | 0.0020545 | 0.00051491
252 | 0.0008612 | 0.00021584
253 | 0.0010507 | 0.00026332
254 | 0.0050461 | 0.0012647
255 | 0.0010929 | 0.00027391
256 | 0.00069485 | 0.00017415
257 | 0.00086908 | 0.00021781
258 | 0.0003558 | 8.9172e-05
259 | 0.00096222 | 0.00024115
260 | 0.0011523 | 0.0002888
261 | 0.003605 | 0.0009035
262 | 0.0010971 | 0.00027496
263 | 0.0034969 | 0.0008764
264 | 0.002236 | 0.0005604
265 | 0.0055138 | 0.0013819
266 | 0.0010081 | 0.00025266
267 | 0.0019904 | 0.00049885
268 | 0.00090822 | 0.00022762
269 | 0.00038423 | 9.6297e-05
270 | 0.0029834 | 0.0007477
271 | 0.0067684 | 0.0016963
272 | 8.5407e-05 | 2.1405e-05
273 | 0.0040158 | 0.0010064
274 | 0.0017831 | 0.0004469
275 | 0.0046338 | 0.0011613
276 | 0.00020725 | 5.1943e-05
277 | 0.00076453 | 0.00019161
278 | 0.0012516 | 0.00031367
279 | 0.00019997 | 5.0116e-05
280 | 0.00098656 | 0.00024726
281 | 0.0039059 | 0.0009789
282 | 0.00041529 | 0.00010408
283 | 0.00051849 | 0.00012995
284 | 0.0019508 | 0.00048893
285 | 0.001928 | 0.0004832
286 | 0.00049197 | 0.0001233
287 | 0.0020864 | 0.0005229
288 | 0.00027666 | 6.9337e-05
289 | 0.00052686 | 0.00013204
290 | 0.0011758 | 0.00029469
291 | 0.0010834 | 0.00027151
292 | 0.0015752 | 0.00039479
293 | 0.00093471 | 0.00023426
294 | 0.00070562 | 0.00017684
295 | 0.00029979 | 7.5135e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1