## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2480-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2480-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2480-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2480-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2480-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2480-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2480-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2480-2_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2480-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2480-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2480-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2480-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2480-2_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2480-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2480-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2480-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2480-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2480-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2480-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2480-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2480-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2480-2_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2480-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2480-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2480-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2480-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2480-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2480-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2480-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2480-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2480-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2480-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2480-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2480-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2480-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2480-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2480-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2480-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2480-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2480-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2480-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2480-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2480-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2480-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2480-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2480-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2480-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2480-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2480-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2480-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2480-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2480-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2480-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2480-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2480-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2480-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2480-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2480-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2480-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2480-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2480-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2480-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2480-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2480-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2480-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2480-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2480-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2480-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2480-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2480-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2480-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2480-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2480-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2480-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2480-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2480-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2480-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2480-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2480-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2480-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2480-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2480-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2480-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2480-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2480-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2480-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2480-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2480-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2480-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2480-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2480-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2480-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2480-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2480-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2480-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2480-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2480-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2480-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2480-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2480-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2480-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2480-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2480-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2480-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2480-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2480-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2480-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2480-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2480-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2480-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2480-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2480-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2480-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2480-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2480-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2480-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2480-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2480-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2480-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2480-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2480-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2480-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2480-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2480-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2480-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2480-2_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2480-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2480-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2480-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2480-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2480-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2480-2_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2480-2_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2480-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2480-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2480-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2480-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2480-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2480-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2480-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2480-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2480-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2480-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2480-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2480-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2480-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2480-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2480-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2480-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2480-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2480-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2480-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2480-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2480-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2480-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2480-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2480-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2480-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2480-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2480-2_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2480-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2480-2_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2480-2_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2480-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2480-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2480-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2480-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2480-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2480-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2480-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2480-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2480-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2480-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2480-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2480-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_287_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2480-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0019334 | 0.00048454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2480-2_0_5_load_1 | 1 | 0.00088359 | 0.00022145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2480-2_0_5_load_3 | 3 | 0.00096736 | 0.00024244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2480-2_0_5_load_4 | 4 | 0.00099048 | 0.00024824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2480-2_0_5_load_5 | 5 | 0.00084625 | 0.00021209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2480-2_0_5_load_28 | 6 | 0.003191 | 0.00079973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2480-2_0_5_load_172 | 7 | 0.00078848 | 0.00019761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2480-2_0_5_load_129 | 8 | 0.0021253 | 0.00053264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2480-2_0_5_load_89 | 10 | 0.0029038 | 0.00072777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2480-2_0_5_load_49 | 11 | 0.001635 | 0.00040977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2480-2_0_5_load_173 | 12 | 0.0011013 | 0.000276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2480-2_0_5_load_6 | 13 | 0.002382 | 0.00059699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2480-2_0_5_load_7 | 14 | 0.0023518 | 0.00058942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2480-2_0_5_load_10 | 17 | 0.0027069 | 0.00067841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2480-2_0_5_load_140 | 20 | 0.0027461 | 0.00068824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2480-2_0_5_load_174 | 21 | 0.0017637 | 0.00044201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2480-2_0_5_load_20 | 22 | 0.0023749 | 0.00059522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2480-2_0_5_load_12 | 24 | 0.0014978 | 0.00037539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2480-2_0_5_load_13 | 25 | 0.0014984 | 0.00037553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2480-2_0_5_load_14 | 26 | 0.0027579 | 0.0006912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2480-2_0_5_load_15 | 27 | 0.0024683 | 0.00061862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2480-2_0_5_load_16 | 28 | 0.0015041 | 0.00037696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2480-2_0_5_load_87 | 29 | 0.0012556 | 0.00031467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2480-2_0_5_load_76 | 30 | 0.001472 | 0.00036891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2480-2_0_5_load_158 | 31 | 0.0018389 | 0.00046086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2480-2_0_5_load_98 | 32 | 0.0007631 | 0.00019125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2480-2_0_5_load_96 | 34 | 0.0014601 | 0.00036592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2480-2_0_5_load_17 | 35 | 0.0023769 | 0.00059571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2480-2_0_5_load_18 | 36 | 0.0023526 | 0.00058961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2480-2_0_5_load_19 | 37 | 0.0068994 | 0.0017291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2480-2_0_5_load_21 | 38 | 0.0034263 | 0.00085872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2480-2_0_5_load_86 | 39 | 0.002374 | 0.00059498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2480-2_0_5_load_127 | 40 | 0.0023531 | 0.00058974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2480-2_0_5_load_22 | 41 | 0.0018216 | 0.00045653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2480-2_0_5_load_23 | 42 | 0.00090678 | 0.00022726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2480-2_0_5_load_25 | 43 | 0.00091828 | 0.00023014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2480-2_0_5_load_26 | 45 | 0.0017843 | 0.00044719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2480-2_0_5_load_27 | 46 | 0.0018292 | 0.00045843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2480-2_0_5_load_78 | 47 | 0.0010832 | 0.00027148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2480-2_0_5_load_95 | 48 | 0.0041867 | 0.0010493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2480-2_0_5_load_123 | 49 | 0.0016386 | 0.00041068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2480-2_0_5_load_130 | 53 | 0.002017 | 0.0005055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2480-2_0_5_load_29 | 54 | 0.00088219 | 0.0002211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2480-2_0_5_load_30 | 55 | 0.00074813 | 0.0001875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2480-2_0_5_load_31 | 56 | 0.001108 | 0.00027769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2480-2_0_5_load_33 | 58 | 0.0029387 | 0.0007365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2480-2_0_5_load_43 | 59 | 0.0012788 | 0.00032049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2480-2_0_5_load_40 | 60 | 0.0016932 | 0.00042436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2480-2_0_5_load_70 | 62 | 0.0023065 | 0.00057806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2480-2_0_5_load_41 | 63 | 0.0014601 | 0.00036593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2480-2_0_5_load_51 | 65 | 0.00093406 | 0.0002341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2480-2_0_5_load_34 | 66 | 0.0012469 | 0.00031249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2480-2_0_5_load_35 | 67 | 0.00083392 | 0.000209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2480-2_0_5_load_37 | 69 | 0.002214 | 0.00055487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2480-2_0_5_load_39 | 71 | 0.0011951 | 0.00029953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2480-2_0_5_load_152 | 72 | 0.001573 | 0.00039424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2480-2_0_5_load_134 | 73 | 0.0011141 | 0.00027922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2480-2_0_5_load_81 | 74 | 0.0014844 | 0.00037203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2480-2_0_5_load_94 | 75 | 0.0043075 | 0.0010796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2480-2_0_5_load_79 | 77 | 0.0019761 | 0.00049526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2480-2_0_5_load_42 | 78 | 0.0018194 | 0.00045599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2480-2_0_5_load_83 | 79 | 0.001526 | 0.00038246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2480-2_0_5_load_131 | 80 | 0.0017746 | 0.00044477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2480-2_0_5_load_48 | 81 | 0.0010405 | 0.00026077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2480-2_0_5_load_44 | 82 | 0.001525 | 0.00038221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2480-2_0_5_load_45 | 83 | 0.0014467 | 0.00036258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2480-2_0_5_load_47 | 85 | 0.0022093 | 0.00055371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2480-2_0_5_load_50 | 86 | 0.0010344 | 0.00025923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2480-2_0_5_load_150 | 87 | 0.0018833 | 0.00047201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2480-2_0_5_load_138 | 88 | 0.0021865 | 0.00054798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2480-2_0_5_load_148 | 89 | 0.0012609 | 0.00031601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2480-2_0_5_load_136 | 90 | 0.0022906 | 0.00057407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2480-2_0_5_load_161 | 94 | 0.00083967 | 0.00021044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2480-2_0_5_load_116 | 95 | 0.00064291 | 0.00016113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2480-2_0_5_load_115 | 97 | 0.018472 | 0.0046294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2480-2_0_5_load_56 | 98 | 0.0023116 | 0.00057933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2480-2_0_5_load_57 | 99 | 0.0030873 | 0.00077374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2480-2_0_5_load_58 | 101 | 0.0014781 | 0.00037046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2480-2_0_5_load_60 | 102 | 0.0018654 | 0.0004675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2480-2_0_5_load_62 | 103 | 0.00090265 | 0.00022623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2480-2_0_5_load_99 | 104 | 0.0015556 | 0.00038986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2480-2_0_5_load_114 | 105 | 0.0020402 | 0.00051133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2480-2_0_5_load_146 | 106 | 0.0020894 | 0.00052366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2480-2_0_5_load_61 | 107 | 0.0033372 | 0.00083639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2480-2_0_5_load_100 | 108 | 0.0010935 | 0.00027407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2480-2_0_5_load_63 | 109 | 0.0033437 | 0.000838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2480-2_0_5_load_64 | 110 | 0.0033412 | 0.00083739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2480-2_0_5_load_124 | 111 | 0.0033602 | 0.00084214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2480-2_0_5_load_125 | 112 | 0.0017253 | 0.00043241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2480-2_0_5_load_65 | 113 | 0.0064894 | 0.0016264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2480-2_0_5_load_66 | 114 | 0.0023861 | 0.00059801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2480-2_0_5_load_67 | 115 | 0.0015291 | 0.00038323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2480-2_0_5_load_68 | 116 | 0.0023441 | 0.00058749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2480-2_0_5_load_69 | 117 | 0.0014023 | 0.00035146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2480-2_0_5_load_145 | 118 | 0.0015055 | 0.00037732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2480-2_0_5_load_71 | 120 | 0.0013598 | 0.00034079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2480-2_0_5_load_72 | 121 | 0.0012395 | 0.00031065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2480-2_0_5_load_73 | 122 | 0.0012313 | 0.0003086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2480-2_0_5_load_74 | 123 | 0.0019242 | 0.00048225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2480-2_0_5_load_75 | 124 | 0.0022272 | 0.00055819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2480-2_0_5_load_105 | 126 | 0.0007722 | 0.00019353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2480-2_0_5_load_106 | 127 | 0.00066454 | 0.00016655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2480-2_0_5_load_107 | 128 | 0.00045356 | 0.00011367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2480-2_0_5_load_84 | 129 | 0.0014778 | 0.00037038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2480-2_0_5_load_85 | 130 | 0.0015495 | 0.00038834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2480-2_0_5_load_170 | 131 | 0.0043218 | 0.0010831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2480-2_0_5_load_169 | 132 | 0.0018225 | 0.00045676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2480-2_0_5_load_128 | 133 | 0.001832 | 0.00045914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2480-2_0_5_load_80 | 134 | 0.0019932 | 0.00049955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2480-2_0_5_load_82 | 135 | 0.0028542 | 0.00071534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2480-2_0_5_load_113 | 137 | 0.0011915 | 0.00029861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2480-2_0_5_load_91 | 138 | 0.0014105 | 0.00035351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2480-2_0_5_load_92 | 139 | 0.0021059 | 0.0005278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2480-2_0_5_load_109 | 141 | 0.00089527 | 0.00022438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2480-2_0_5_load_101 | 142 | 0.00055708 | 0.00013962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2480-2_0_5_load_102 | 143 | 0.0015625 | 0.0003916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2480-2_0_5_load_103 | 144 | 0.0018615 | 0.00046653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2480-2_0_5_load_104 | 145 | 0.00039579 | 9.9194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2480-2_0_5_load_156 | 146 | 0.0011555 | 0.0002896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2480-2_0_5_load_154 | 147 | 0.0024516 | 0.00061443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2480-2_0_5_load_108 | 148 | 0.0021181 | 0.00053084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2480-2_0_5_load_143 | 149 | 0.0031011 | 0.00077721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2480-2_0_5_load_144 | 150 | 0.003765 | 0.00094361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2480-2_0_5_load_110 | 151 | 0.002299 | 0.00057619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2480-2_0_5_load_153 | 152 | 0.001481 | 0.00037117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2480-2_0_5_load_166 | 153 | 0.0029198 | 0.00073177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2480-2_0_5_load_122 | 154 | 0.0015313 | 0.00038379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2480-2_0_5_load_117 | 155 | 0.001408 | 0.00035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2480-2_0_5_load_118 | 156 | 0.002133 | 0.00053458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2480-2_0_5_load_119 | 157 | 0.0022985 | 0.00057606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2480-2_0_5_load_141 | 158 | 0.004462 | 0.0011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2480-2_0_5_load_167 | 159 | 0.0013021 | 0.00032633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2480-2_0_5_load_132 | 160 | 0.0059524 | 0.0014918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2480-2_0_5_load_168 | 161 | 0.0017227 | 0.00043175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2480-2_0_5_load_137 | 163 | 0.0016697 | 0.00041846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2480-2_0_5_load_139 | 164 | 0.0012931 | 0.00032409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2480-2_0_5_load_142 | 165 | 0.001329 | 0.00033309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2480-2_0_5_load_159 | 166 | 0.0022927 | 0.0005746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2480-2_0_5_load_165 | 167 | 0.0015985 | 0.00040061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2480-2_0_5_load_160 | 168 | 0.0031194 | 0.0007818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2480-2_0_5_load_147 | 169 | 0.0011926 | 0.0002989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2480-2_0_5_load_149 | 170 | 0.0020423 | 0.00051185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2480-2_0_5_load_155 | 173 | 0.0013713 | 0.00034369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2480-2_0_5_load_164 | 174 | 0.00069379 | 0.00017388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 140 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2480-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2480-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0042649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2480-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0047941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2480-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0075799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2480-2_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.025393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2480-2_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2480-2_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.027851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2480-2_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.031645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2480-2_0_5_line_8 |  | 7 | 12 | 0.0050675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2480-2_0_5_line_9 |  | 8 | 53 | 0.0063255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2480-2_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0095163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2480-2_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.032611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2480-2_0_5_line_12 |  | 10 | 124 | 0.019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2480-2_0_5_line_13 |  | 11 | 84 | 0.032899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2480-2_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.00057226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2480-2_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.011585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2480-2_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0035976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2480-2_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.021319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2480-2_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.016596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2480-2_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.018723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2480-2_0_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.001446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2480-2_0_5_line_21 |  | 18 | 21 | 0.018202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2480-2_0_5_line_22 |  | 19 | 22 | 0.028504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2480-2_0_5_line_23 |  | 20 | 23 | 0.025837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2480-2_0_5_line_24 |  | 22 | 36 | 0.0050923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2480-2_0_5_line_25 |  | 23 | 158 | 0.024356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2480-2_0_5_line_26 |  | 23 | 112 | 0.023202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2480-2_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0063042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2480-2_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0021721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2480-2_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.019606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2480-2_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.013763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2480-2_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 2.5331e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2480-2_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.05779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2480-2_0_5_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0063753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2480-2_0_5_line_34 |  | 29 | 32 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2480-2_0_5_line_35 |  | 30 | 33 | 0.060807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2480-2_0_5_line_36 |  | 31 | 34 | 0.014473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2480-2_0_5_line_37 |  | 32 | 127 | 0.019254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2480-2_0_5_line_38 |  | 33 | 125 | 0.14005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2480-2_0_5_line_39 |  | 34 | 51 | 0.019795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2480-2_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.0034518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2480-2_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.0099537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2480-2_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.0048385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2480-2_0_5_line_43 |  | 38 | 39 | 0.017161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2480-2_0_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.0057484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2480-2_0_5_line_45 |  | 40 | 116 | 0.0057346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2480-2_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2480-2_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.035852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2480-2_0_5_line_48 |  | 43 | 47 | 0.001547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2480-2_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.018563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2480-2_0_5_line_50 |  | 44 | 46 | 0.03718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2480-2_0_5_line_51 |  | 45 | 48 | 0.02305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2480-2_0_5_line_52 |  | 46 | 49 | 0.01603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2480-2_0_5_line_53 |  | 47 | 50 | 0.024908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2480-2_0_5_line_54 |  | 48 | 51 | 0.062387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2480-2_0_5_line_55 |  | 49 | 52 | 0.0069032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2480-2_0_5_line_56 |  | 50 | 133 | 0.020348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2480-2_0_5_line_57 |  | 51 | 138 | 0.016526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2480-2_0_5_line_58 |  | 52 | 154 | 0.014077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2480-2_0_5_line_59 |  | 52 | 156 | 0.02276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2480-2_0_5_line_60 |  | 53 | 146 | 0.022693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2480-2_0_5_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0064497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2480-2_0_5_line_62 |  | 54 | 56 | 0.031131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2480-2_0_5_line_63 |  | 55 | 57 | 0.0078012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2480-2_0_5_line_64 |  | 56 | 58 | 0.0029593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2480-2_0_5_line_65 |  | 57 | 59 | 0.018215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2480-2_0_5_line_66 |  | 57 | 60 | 0.041077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2480-2_0_5_line_67 |  | 58 | 61 | 0.030875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2480-2_0_5_line_68 |  | 59 | 62 | 0.016102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2480-2_0_5_line_69 |  | 60 | 63 | 0.01959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2480-2_0_5_line_70 |  | 61 | 64 | 0.04803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2480-2_0_5_line_71 |  | 61 | 65 | 0.019302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2480-2_0_5_line_72 |  | 62 | 81 | 0.018789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2480-2_0_5_line_73 |  | 63 | 78 | 0.0030936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2480-2_0_5_line_74 |  | 64 | 93 | 0.031783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2480-2_0_5_line_75 |  | 64 | 94 | 0.048601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2480-2_0_5_line_76 |  | 65 | 91 | 0.011736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2480-2_0_5_line_77 |  | 66 | 67 | 0.0099784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2480-2_0_5_line_78 |  | 66 | 68 | 0.01903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2480-2_0_5_line_79 |  | 67 | 69 | 0.0071112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2480-2_0_5_line_80 |  | 68 | 70 | 0.039173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2480-2_0_5_line_81 |  | 68 | 71 | 0.017233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2480-2_0_5_line_82 |  | 69 | 72 | 0.0062733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2480-2_0_5_line_83 |  | 70 | 73 | 0.0093844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2480-2_0_5_line_84 |  | 71 | 74 | 0.034121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2480-2_0_5_line_85 |  | 72 | 75 | 0.036313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2480-2_0_5_line_86 |  | 73 | 76 | 0.015091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2480-2_0_5_line_87 |  | 74 | 77 | 0.0009402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2480-2_0_5_line_88 |  | 76 | 93 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2480-2_0_5_line_89 |  | 76 | 160 | 0.020298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2480-2_0_5_line_90 |  | 77 | 134 | 0.008399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2480-2_0_5_line_91 |  | 78 | 79 | 0.017085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2480-2_0_5_line_92 |  | 79 | 80 | 0.00050159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2480-2_0_5_line_93 |  | 80 | 136 | 0.046901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2480-2_0_5_line_94 |  | 81 | 84 | 0.018524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2480-2_0_5_line_95 |  | 82 | 83 | 0.023075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2480-2_0_5_line_96 |  | 82 | 84 | 0.049816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2480-2_0_5_line_97 |  | 83 | 85 | 0.0051517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2480-2_0_5_line_98 |  | 84 | 86 | 0.018464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2480-2_0_5_line_99 |  | 85 | 87 | 0.052867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2480-2_0_5_line_100 |  | 86 | 88 | 0.0029347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2480-2_0_5_line_101 |  | 87 | 89 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2480-2_0_5_line_102 |  | 88 | 90 | 0.022277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2480-2_0_5_line_103 |  | 89 | 169 | 0.0219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2480-2_0_5_line_104 |  | 90 | 163 | 0.0022153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2480-2_0_5_line_105 |  | 91 | 92 | 0.022092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2480-2_0_5_line_106 |  | 92 | 95 | 0.002464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2480-2_0_5_line_107 |  | 94 | 96 | 0.020508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2480-2_0_5_line_108 |  | 95 | 97 | 0.01423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2480-2_0_5_line_109 |  | 96 | 162 | 0.046633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2480-2_0_5_line_110 |  | 97 | 155 | 0.027036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2480-2_0_5_line_111 |  | 98 | 99 | 0.004129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2480-2_0_5_line_112 |  | 99 | 100 | 0.015464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2480-2_0_5_line_113 |  | 100 | 103 | 0.014678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2480-2_0_5_line_114 |  | 101 | 102 | 0.012897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2480-2_0_5_line_115 |  | 102 | 104 | 0.026128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2480-2_0_5_line_116 |  | 103 | 107 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2480-2_0_5_line_117 |  | 104 | 108 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2480-2_0_5_line_118 |  | 105 | 106 | 0.0031488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2480-2_0_5_line_119 |  | 106 | 154 | 0.024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2480-2_0_5_line_120 |  | 107 | 109 | 0.004805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2480-2_0_5_line_121 |  | 108 | 140 | 0.032378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2480-2_0_5_line_122 |  | 109 | 110 | 0.013107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2480-2_0_5_line_123 |  | 110 | 111 | 0.0059717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2480-2_0_5_line_124 |  | 111 | 112 | 0.0050263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2480-2_0_5_line_125 |  | 113 | 114 | 0.020576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2480-2_0_5_line_126 |  | 113 | 115 | 0.040406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2480-2_0_5_line_127 |  | 114 | 116 | 0.0057409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2480-2_0_5_line_128 |  | 115 | 117 | 0.0070633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2480-2_0_5_line_129 |  | 117 | 118 | 0.006237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_2480-2_0_5_line_130 |  | 118 | 119 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2480-2_0_5_line_131 |  | 119 | 157 | 0.015802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2480-2_0_5_line_132 |  | 120 | 121 | 0.021332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2480-2_0_5_line_133 |  | 120 | 122 | 0.030436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2480-2_0_5_line_134 |  | 121 | 123 | 0.0032032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2480-2_0_5_line_135 |  | 122 | 124 | 0.0072304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2480-2_0_5_line_136 |  | 125 | 132 | 0.024143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2480-2_0_5_line_137 |  | 126 | 127 | 0.0025654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2480-2_0_5_line_138 |  | 126 | 128 | 0.026467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2480-2_0_5_line_139 |  | 128 | 148 | 0.0063615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2480-2_0_5_line_140 |  | 129 | 130 | 0.0096207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2480-2_0_5_line_141 |  | 129 | 131 | 0.093008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2480-2_0_5_line_142 |  | 131 | 132 | 0.031593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2480-2_0_5_line_143 |  | 133 | 137 | 0.024092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2480-2_0_5_line_144 |  | 134 | 135 | 0.0074097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2480-2_0_5_line_145 |  | 136 | 152 | 0.019533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2480-2_0_5_line_146 |  | 136 | 151 | 0.017886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2480-2_0_5_line_147 |  | 137 | 140 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2480-2_0_5_line_148 |  | 138 | 139 | 0.0073838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2480-2_0_5_line_149 |  | 140 | 141 | 0.013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2480-2_0_5_line_150 |  | 141 | 151 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2480-2_0_5_line_151 |  | 142 | 143 | 0.0022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2480-2_0_5_line_152 |  | 142 | 144 | 0.0014144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2480-2_0_5_line_153 |  | 143 | 145 | 0.0022141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2480-2_0_5_line_154 |  | 144 | 146 | 0.086376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2480-2_0_5_line_155 |  | 146 | 147 | 0.00019894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2480-2_0_5_line_156 |  | 147 | 173 | 0.0077508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2480-2_0_5_line_157 |  | 148 | 149 | 0.029736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2480-2_0_5_line_158 |  | 149 | 150 | 0.016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2480-2_0_5_line_159 |  | 152 | 153 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_2480-2_0_5_line_160 |  | 153 | 174 | 0.0097577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2480-2_0_5_line_161 |  | 156 | 157 | 0.016306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_2480-2_0_5_line_162 |  | 158 | 159 | 0.027015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2480-2_0_5_line_163 |  | 159 | 167 | 0.019653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_2480-2_0_5_line_164 |  | 161 | 162 | 0.02487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2480-2_0_5_line_165 |  | 163 | 164 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2480-2_0_5_line_166 |  | 164 | 165 | 0.034701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2480-2_0_5_line_167 |  | 165 | 166 | 0.0031299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2480-2_0_5_line_168 |  | 166 | 168 | 0.012092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2480-2_0_5_line_169 |  | 167 | 174 | 0.029343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_2480-2_0_5_line_170 |  | 169 | 170 | 7.2071e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2480-2_0_5_line_171 |  | 170 | 171 | 0.047341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2480-2_0_5_line_172 |  | 171 | 172 | 0.05666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2480-2_0_5_line_173 |  | 172 | 173 | 0.049735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2480-2_0_5_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 175 | 140 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2616574.6927 | 1254153.6519 | 2616567.1852 | 1254131.9493
1 | 2616576.087 | 1254157.6824 | 2616574.6927 | 1254153.6519
2 | 2616567.1852 | 1254131.9493 | 2616565.6179 | 1254127.4187
3 | 2616576.087 | 1254157.6824 | 2616578.779 | 1254164.7682
4 | 2616576.087 | 1254157.6824 | 2616558.323 | 1254175.8277
5 | 2616562.3456 | 1254117.9593 | 2616565.6179 | 1254127.4187
6 | 2616538.8396 | 1254195.7292 | 2616558.323 | 1254175.8277
7 | 2616562.3456 | 1254117.9593 | 2616559.1897 | 1254108.8363 | 2616552.7432 | 1254087.8112
8 | 2616538.8396 | 1254195.7292 | 2616535.2946 | 1254199.3503
9 | 2616552.7432 | 1254087.8112 | 2616550.8889 | 1254081.7636
10 | 2616613.3686 | 1254216.5588 | 2616619.4384 | 1254223.888
11 | 2616613.3686 | 1254216.5588 | 2616638.4665 | 1254195.7358
12 | 2616619.4384 | 1254223.888 | 2616627.8034 | 1254233.9885 | 2616631.8974 | 1254238.7588
13 | 2616665.5746 | 1254177.1455 | 2616642.872 | 1254192.0807 | 2616638.4665 | 1254195.7358
14 | 2616903.5038 | 1254381.0572 | 2616903.9379 | 1254381.4301
15 | 2616894.9368 | 1254373.2673 | 2616898.6153 | 1254376.8579 | 2616903.5038 | 1254381.0572
16 | 2616906.6669 | 1254383.7743 | 2616903.9379 | 1254381.4301
17 | 2616894.9368 | 1254373.2673 | 2616891.3524 | 1254368.4428 | 2616883.6456 | 1254355.2155
18 | 2616881.1364 | 1254382.5453 | 2616883.9101 | 1254380.6853 | 2616894.9368 | 1254373.2673
19 | 2616920.7603 | 1254396.1448 | 2616913.3265 | 1254389.497 | 2616906.6669 | 1254383.7743
20 | 2616883.6456 | 1254355.2155 | 2616882.9177 | 1254353.9661
21 | 2616881.1364 | 1254382.5453 | 2616866.0285 | 1254392.6981
22 | 2616920.7603 | 1254396.1448 | 2616926.1517 | 1254388.922 | 2616937.0335 | 1254372.7517
23 | 2616870.2154 | 1254331.4694 | 2616877.5701 | 1254344.788 | 2616882.9177 | 1254353.9661
24 | 2616939.8765 | 1254368.527 | 2616937.0335 | 1254372.7517
25 | 2616870.2154 | 1254331.4694 | 2616860.2025 | 1254313.896 | 2616858.1277 | 1254310.3249
26 | 2616870.2154 | 1254331.4694 | 2616889.499 | 1254319.9054 | 2616890.0763 | 1254319.4797
27 | 2616890.0797 | 1254031.4772 | 2616888.8026 | 1254028.8998 | 2616887.2692 | 1254025.8342
28 | 2616890.0797 | 1254031.4772 | 2616891.044 | 1254033.4235
29 | 2616887.2692 | 1254025.8342 | 2616884.0019 | 1254019.302 | 2616877.1757 | 1254009.0678
30 | 2616891.044 | 1254033.4235 | 2616894.6006 | 1254040.6017 | 2616896.6204 | 1254045.9876
31 | 2616877.1617 | 1254009.0468 | 2616877.1757 | 1254009.0678
32 | 2616877.1757 | 1254009.0678 | 2616929.2425 | 1253983.9944
33 | 2616898.859 | 1254051.9569 | 2616896.6204 | 1254045.9876
34 | 2616877.1617 | 1254009.0468 | 2616875.7991 | 1254007.0039 | 2616863.0787 | 1253991.5095
35 | 2616901.4004 | 1253930.9041 | 2616904.204 | 1253934.5033 | 2616914.7015 | 1253948.9983 | 2616921.9994 | 1253961.205 | 2616926.2008 | 1253969.3001 | 2616929.2425 | 1253983.9944
36 | 2616898.859 | 1254051.9569 | 2616899.1003 | 1254052.6002 | 2616903.7359 | 1254065.5829
37 | 2616850.585 | 1253976.8607 | 2616860.1997 | 1253988.0026 | 2616863.0787 | 1253991.5095
38 | 2616901.4004 | 1253930.9041 | 2616987.3546 | 1253820.3316
39 | 2616911.7003 | 1254083.7011 | 2616911.3027 | 1254082.8994 | 2616904.0997 | 1254066.6015 | 2616903.7359 | 1254065.5829
40 | 2616941.9926 | 1254365.8114 | 2616940.8782 | 1254367.0384 | 2616939.8765 | 1254368.527
41 | 2616948.6848 | 1254358.4432 | 2616941.9926 | 1254365.8114
42 | 2616951.9702 | 1254354.8921 | 2616951.2225 | 1254355.6492 | 2616948.6848 | 1254358.4432
43 | 2616951.9702 | 1254354.8921 | 2616964.0296 | 1254342.6821
44 | 2616964.0296 | 1254342.6821 | 2616968.069 | 1254338.5923
45 | 2616968.069 | 1254338.5923 | 2616972.0987 | 1254334.5122
46 | 2616908.6195 | 1254177.2259 | 2616914.402 | 1254181.3289 | 2616922.5519 | 1254185.6105 | 2616925.9151 | 1254186.4881
47 | 2616880.06 | 1254155.558 | 2616880.9723 | 1254156.2618 | 2616904.2387 | 1254174.1175 | 2616908.6195 | 1254177.2259
48 | 2616880.06 | 1254155.558 | 2616878.8351 | 1254154.6131
49 | 2616965.248 | 1254172.5681 | 2616959.304 | 1254164.5013 | 2616954.3236 | 1254157.5607
50 | 2616965.248 | 1254172.5681 | 2616987.8702 | 1254202.0741
51 | 2616941.4461 | 1254138.4551 | 2616947.5676 | 1254148.1459 | 2616954.3236 | 1254157.5607
52 | 2616997.649 | 1254214.7762 | 2616992.7998 | 1254208.5039 | 2616987.8702 | 1254202.0741
53 | 2616859.1136 | 1254139.3997 | 2616878.8351 | 1254154.6131
54 | 2616911.7003 | 1254083.7011 | 2616921.8004 | 1254105.1996 | 2616928.8036 | 1254117.4832 | 2616934.4031 | 1254127.3057 | 2616941.4461 | 1254138.4551
55 | 2617001.8713 | 1254220.2376 | 2616997.649 | 1254214.7762
56 | 2616859.1136 | 1254139.3997 | 2616845.4872 | 1254154.5112
57 | 2616911.7003 | 1254083.7011 | 2616896.3102 | 1254089.722
58 | 2617001.8713 | 1254220.2376 | 2616991.4096 | 1254229.6567
59 | 2617001.8713 | 1254220.2376 | 2617007.8034 | 1254227.1035 | 2617016.3686 | 1254237.7784
60 | 2616544.2366 | 1254060.0675 | 2616550.8889 | 1254081.7636
61 | 2616699.1018 | 1254113.6057 | 2616695.1733 | 1254108.4905
62 | 2616675.924 | 1254084.0251 | 2616689.0918 | 1254100.572 | 2616695.1733 | 1254108.4905
63 | 2616703.8535 | 1254119.7928 | 2616699.1018 | 1254113.6057
64 | 2616674.0813 | 1254081.7095 | 2616675.924 | 1254084.0251
65 | 2616703.8535 | 1254119.7928 | 2616698.4475 | 1254137.1875
66 | 2616703.8535 | 1254119.7928 | 2616725.5497 | 1254146.3158 | 2616729.9979 | 1254151.473
67 | 2616667.8345 | 1254054.6152 | 2616665.5538 | 1254058.189 | 2616664.2382 | 1254064.6451 | 2616665.9251 | 1254071.043 | 2616669.5472 | 1254076.012 | 2616674.0813 | 1254081.7095
68 | 2616698.4475 | 1254137.1875 | 2616697.4286 | 1254140.4662 | 2616693.597 | 1254151.0069 | 2616692.8285 | 1254152.2403
69 | 2616742.793 | 1254166.3074 | 2616729.9979 | 1254151.473
70 | 2616697.4514 | 1254016.9624 | 2616692.8224 | 1254021.2855 | 2616687.0862 | 1254027.7181 | 2616673.424 | 1254046.6923 | 2616667.8345 | 1254054.6152
71 | 2616667.8345 | 1254054.6152 | 2616683.7732 | 1254065.5018
72 | 2616680.4985 | 1254166.1777 | 2616688.7775 | 1254158.7429 | 2616692.8285 | 1254152.2403
73 | 2616742.793 | 1254166.3074 | 2616743.9112 | 1254167.6038 | 2616744.8411 | 1254168.6256
74 | 2616725.2709 | 1254001.5304 | 2616714.5017 | 1254008.4046 | 2616697.4514 | 1254016.9624
75 | 2616697.4514 | 1254016.9624 | 2616693.3956 | 1254013.293 | 2616683.105 | 1254005.559 | 2616657.5619 | 1253989.3375
76 | 2616693.4641 | 1254072.121 | 2616683.7732 | 1254065.5018
77 | 2616787.3968 | 1254045.9015 | 2616790.2995 | 1254043.7972 | 2616793.2006 | 1254042.3044 | 2616796.198 | 1254041.4012
78 | 2616774.1041 | 1254059.5063 | 2616780.6036 | 1254052.5979 | 2616784.9981 | 1254048.4964 | 2616787.3968 | 1254045.9015
79 | 2616803.2978 | 1254040.9987 | 2616803.2978 | 1254040.9987 | 2616799.7969 | 1254041.2001 | 2616796.198 | 1254041.4012 | 2616796.198 | 1254041.4012
80 | 2616774.1041 | 1254059.5063 | 2616767.5016 | 1254052.105 | 2616751.4349 | 1254032.8692 | 2616748.7208 | 1254029.615
81 | 2616774.1041 | 1254059.5063 | 2616785.5551 | 1254072.3848
82 | 2616803.2978 | 1254040.9987 | 2616808.8037 | 1254044.0052
83 | 2616748.7208 | 1254029.615 | 2616742.7059 | 1254022.4115
84 | 2616809.1416 | 1254097.0313 | 2616790.9033 | 1254078.3996 | 2616785.5551 | 1254072.3848
85 | 2616834.9467 | 1254069.1452 | 2616815.397 | 1254049.3051 | 2616808.8037 | 1254044.0052
86 | 2616733.0375 | 1254010.825 | 2616739.992 | 1254019.1612 | 2616742.7059 | 1254022.4115
87 | 2616809.7993 | 1254097.7032 | 2616809.1416 | 1254097.0313
88 | 2616725.2709 | 1254001.5304 | 2616733.0375 | 1254010.825
89 | 2616733.0375 | 1254010.825 | 2616743.7668 | 1253999.3699 | 2616746.3154 | 1253995.5372
90 | 2616809.7993 | 1254097.7032 | 2616814.5974 | 1254102.6048 | 2616815.7568 | 1254103.6183
91 | 2616756.3409 | 1254181.2612 | 2616744.8411 | 1254168.6256
92 | 2616756.3409 | 1254181.2612 | 2616756.6785 | 1254181.6322
93 | 2616788.6815 | 1254215.9176 | 2616760.5084 | 1254185.8404 | 2616756.6785 | 1254181.6322
94 | 2616665.5746 | 1254177.1455 | 2616679.9897 | 1254166.6345 | 2616680.4985 | 1254166.1777
95 | 2616637.9481 | 1254135.7056 | 2616636.5862 | 1254133.5355 | 2616627.0491 | 1254115.3745 | 2616627.0491 | 1254115.3745
96 | 2616665.5746 | 1254177.1455 | 2616647.7837 | 1254151.3786 | 2616637.9481 | 1254135.7056
97 | 2616625.0216 | 1254110.6385 | 2616627.0491 | 1254115.3745
98 | 2616665.5746 | 1254177.1455 | 2616675.7772 | 1254192.5345
99 | 2616625.0216 | 1254110.6385 | 2616619.9816 | 1254098.8661 | 2616606.0026 | 1254061.323
100 | 2616675.7772 | 1254192.5345 | 2616677.3988 | 1254194.9805
101 | 2616606.0026 | 1254061.323 | 2616599.4969 | 1254043.8509
102 | 2616689.7084 | 1254213.5476 | 2616677.3988 | 1254194.9805
103 | 2616591.8552 | 1254023.3278 | 2616599.4969 | 1254043.8509
104 | 2616689.7084 | 1254213.5476 | 2616690.9325 | 1254215.3939
105 | 2616693.4641 | 1254072.121 | 2616708.0328 | 1254082.1908 | 2616708.986 | 1254081.2484 | 2616711.7203 | 1254082.6792
106 | 2616711.7203 | 1254082.6792 | 2616713.7665 | 1254084.052
107 | 2616640.2496 | 1253978.3431 | 2616657.5619 | 1253989.3375
108 | 2616713.7665 | 1254084.052 | 2616725.5837 | 1254091.9799
109 | 2616640.2496 | 1253978.3431 | 2616644.1132 | 1253972.5278 | 2616646.7974 | 1253967.6544 | 2616651.5772 | 1253957.9391 | 2616656.5064 | 1253948.7691 | 2616661.6947 | 1253941.3787 | 2616664.4181 | 1253938.6512
110 | 2616748.0348 | 1254107.042 | 2616725.5837 | 1254091.9799
111 | 2616920.1543 | 1254268.2969 | 2616923.1883 | 1254271.0974
112 | 2616934.5517 | 1254281.586 | 2616923.1883 | 1254271.0974
113 | 2616934.5517 | 1254281.586 | 2616924.0624 | 1254291.8537
114 | 2616879.2855 | 1254230.7242 | 2616888.8127 | 1254239.4166
115 | 2616879.2855 | 1254230.7242 | 2616859.9836 | 1254213.1138
116 | 2616913.0629 | 1254301.9751 | 2616920.5422 | 1254295.2996 | 2616924.0624 | 1254291.8537
117 | 2616846.8192 | 1254201.3155 | 2616848.9002 | 1254203.0017 | 2616859.9836 | 1254213.1138
118 | 2616973.5861 | 1254245.9613 | 2616971.2632 | 1254248.0871
119 | 2616991.4096 | 1254229.6567 | 2616990.9276 | 1254230.0906 | 2616973.5861 | 1254245.9613
120 | 2616909.4781 | 1254305.1747 | 2616909.4781 | 1254305.1747 | 2616913.0629 | 1254301.9751
121 | 2616821.6627 | 1254180.9321 | 2616846.8192 | 1254201.3155
122 | 2616909.4781 | 1254305.1747 | 2616898.9283 | 1254312.9531
123 | 2616894.1218 | 1254316.4969 | 2616898.9283 | 1254312.9531
124 | 2616890.0763 | 1254319.4797 | 2616894.1218 | 1254316.4969
125 | 2616990.4532 | 1254315.6539 | 2616983.8437 | 1254322.6205 | 2616976.1329 | 1254330.4277
126 | 2616990.4532 | 1254315.6539 | 2617018.2632 | 1254286.3411
127 | 2616972.0987 | 1254334.5122 | 2616976.1329 | 1254330.4277
128 | 2617022.9268 | 1254281.0398 | 2617019.9271 | 1254284.5874 | 2617018.2632 | 1254286.3411
129 | 2617022.9268 | 1254281.0398 | 2617026.954 | 1254276.2772
130 | 2617033.957 | 1254263.8361 | 2617033.0292 | 1254269.0925 | 2617026.954 | 1254276.2772
131 | 2617033.957 | 1254263.8361 | 2617032.1983 | 1254256.3038 | 2617026.8704 | 1254250.2464
132 | 2616654.1066 | 1254269.0566 | 2616662.5469 | 1254285.6866 | 2616663.543 | 1254288.1774
133 | 2616654.1066 | 1254269.0566 | 2616653.4996 | 1254267.8606 | 2616643.1269 | 1254251.8432 | 2616636.6064 | 1254244.2456
134 | 2616664.7324 | 1254291.1517 | 2616663.543 | 1254288.1774
135 | 2616631.8974 | 1254238.7588 | 2616636.6064 | 1254244.2456
136 | 2616987.3546 | 1253820.3316 | 2617010.6834 | 1253826.5481
137 | 2616848.909 | 1253974.9185 | 2616850.585 | 1253976.8607
138 | 2616848.909 | 1253974.9185 | 2616848.8985 | 1253974.9064 | 2616836.4006 | 1253960.8061 | 2616830.762 | 1253955.6963
139 | 2616826.0482 | 1253951.4245 | 2616830.762 | 1253955.6963
140 | 2617111.1966 | 1253773.4838 | 2617113.5809 | 1253764.1632
141 | 2617041.199 | 1253834.7283 | 2617111.1966 | 1253773.4838
142 | 2617010.6834 | 1253826.5481 | 2617036.3231 | 1253833.3804 | 2617041.199 | 1253834.7283
143 | 2616845.4872 | 1254154.5112 | 2616829.3534 | 1254172.4033
144 | 2616821.3356 | 1254108.4948 | 2616815.7568 | 1254103.6183
145 | 2616788.6815 | 1254215.9176 | 2616799.1979 | 1254229.0004 | 2616801.0257 | 1254231.0522
146 | 2616788.6815 | 1254215.9176 | 2616795.4079 | 1254208.7652 | 2616800.9422 | 1254202.8947
147 | 2616821.6627 | 1254180.9321 | 2616829.3534 | 1254172.4033
148 | 2616896.3102 | 1254089.722 | 2616891.4985 | 1254091.6044 | 2616889.4538 | 1254092.4615
149 | 2616821.6627 | 1254180.9321 | 2616812.0752 | 1254191.087
150 | 2616812.0752 | 1254191.087 | 2616811.1305 | 1254192.0875 | 2616800.9422 | 1254202.8947
151 | 2616463.2026 | 1254091.2147 | 2616461.7671 | 1254089.4747
152 | 2616464.1027 | 1254092.3057 | 2616463.2026 | 1254091.2147
153 | 2616460.3581 | 1254087.7669 | 2616461.7671 | 1254089.4747
154 | 2616544.2366 | 1254060.0675 | 2616464.1027 | 1254092.3057
155 | 2616544.1783 | 1254059.8773 | 2616544.2366 | 1254060.0675
156 | 2616541.9062 | 1254052.467 | 2616544.1783 | 1254059.8773
157 | 2616802.4536 | 1253933.4115 | 2616814.9995 | 1253941.8997 | 2616823.6992 | 1253949.2958 | 2616826.0482 | 1253951.4245
158 | 2616789.3143 | 1253924.2303 | 2616801.4013 | 1253932.6996 | 2616802.4536 | 1253933.4115
159 | 2616809.2849 | 1254240.3231 | 2616801.0257 | 1254231.0522
160 | 2616809.2849 | 1254240.3231 | 2616810.5976 | 1254241.7967 | 2616815.9479 | 1254247.4507
161 | 2617026.8704 | 1254250.2464 | 2617021.1981 | 1254243.7974 | 2617016.3686 | 1254237.7784
162 | 2616858.1277 | 1254310.3249 | 2616844.5564 | 1254286.9667
163 | 2616834.6797 | 1254269.9761 | 2616834.702 | 1254270.0058 | 2616844.5564 | 1254286.9667
164 | 2616664.4181 | 1253938.6512 | 2616682.8179 | 1253955.3838
165 | 2616700.2156 | 1254229.3961 | 2616690.9325 | 1254215.3939
166 | 2616700.2156 | 1254229.3961 | 2616719.3902 | 1254258.318
167 | 2616721.1196 | 1254260.9266 | 2616719.3902 | 1254258.318
168 | 2616727.8011 | 1254271.0046 | 2616721.1196 | 1254260.9266
169 | 2616834.6797 | 1254269.9761 | 2616824.7972 | 1254256.8023 | 2616815.9479 | 1254247.4507
170 | 2616591.8301 | 1254023.2603 | 2616591.8552 | 1254023.3278
171 | 2616575.3109 | 1253978.8954 | 2616591.8301 | 1254023.2603
172 | 2616525.3188 | 1254005.7739 | 2616532.5697 | 1254002.592 | 2616575.3109 | 1253978.8954
173 | 2616525.3188 | 1254005.7739 | 2616528.2176 | 1254010.4962 | 2616530.6247 | 1254015.673 | 2616541.9062 | 1254052.467

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616574.6927 | 1254153.6519
1 | 2616567.1852 | 1254131.9493
2 | 2616576.087 | 1254157.6824
3 | 2616565.6179 | 1254127.4187
4 | 2616578.779 | 1254164.7682
5 | 2616558.323 | 1254175.8277
6 | 2616562.3456 | 1254117.9593
7 | 2616538.8396 | 1254195.7292
8 | 2616552.7432 | 1254087.8112
9 | 2616613.3686 | 1254216.5588
10 | 2616619.4384 | 1254223.888
11 | 2616638.4665 | 1254195.7358
12 | 2616535.2946 | 1254199.3503
13 | 2616903.5038 | 1254381.0572
14 | 2616903.9379 | 1254381.4301
15 | 2616894.9368 | 1254373.2673
16 | 2616906.6669 | 1254383.7743
17 | 2616883.6456 | 1254355.2155
18 | 2616881.1364 | 1254382.5453
19 | 2616920.7603 | 1254396.1448
20 | 2616882.9177 | 1254353.9661
21 | 2616866.0285 | 1254392.6981
22 | 2616937.0335 | 1254372.7517
23 | 2616870.2154 | 1254331.4694
24 | 2616890.0797 | 1254031.4772
25 | 2616887.2692 | 1254025.8342
26 | 2616891.044 | 1254033.4235
27 | 2616877.1757 | 1254009.0678
28 | 2616896.6204 | 1254045.9876
29 | 2616877.1617 | 1254009.0468
30 | 2616929.2425 | 1253983.9944
31 | 2616898.859 | 1254051.9569
32 | 2616863.0787 | 1253991.5095
33 | 2616901.4004 | 1253930.9041
34 | 2616903.7359 | 1254065.5829
35 | 2616941.9926 | 1254365.8114
36 | 2616939.8765 | 1254368.527
37 | 2616948.6848 | 1254358.4432
38 | 2616951.9702 | 1254354.8921
39 | 2616964.0296 | 1254342.6821
40 | 2616968.069 | 1254338.5923
41 | 2616925.9151 | 1254186.4881
42 | 2616908.6195 | 1254177.2259
43 | 2616880.06 | 1254155.558
44 | 2616965.248 | 1254172.5681
45 | 2616954.3236 | 1254157.5607
46 | 2616987.8702 | 1254202.0741
47 | 2616878.8351 | 1254154.6131
48 | 2616941.4461 | 1254138.4551
49 | 2616997.649 | 1254214.7762
50 | 2616859.1136 | 1254139.3997
51 | 2616911.7003 | 1254083.7011
52 | 2617001.8713 | 1254220.2376
53 | 2616550.8889 | 1254081.7636
54 | 2616695.1733 | 1254108.4905
55 | 2616699.1018 | 1254113.6057
56 | 2616675.924 | 1254084.0251
57 | 2616703.8535 | 1254119.7928
58 | 2616674.0813 | 1254081.7095
59 | 2616698.4475 | 1254137.1875
60 | 2616729.9979 | 1254151.473
61 | 2616667.8345 | 1254054.6152
62 | 2616692.8285 | 1254152.2403
63 | 2616742.793 | 1254166.3074
64 | 2616697.4514 | 1254016.9624
65 | 2616683.7732 | 1254065.5018
66 | 2616787.3968 | 1254045.9015
67 | 2616796.198 | 1254041.4012
68 | 2616774.1041 | 1254059.5063
69 | 2616803.2978 | 1254040.9987
70 | 2616748.7208 | 1254029.615
71 | 2616785.5551 | 1254072.3848
72 | 2616808.8037 | 1254044.0052
73 | 2616742.7059 | 1254022.4115
74 | 2616809.1416 | 1254097.0313
75 | 2616834.9467 | 1254069.1452
76 | 2616733.0375 | 1254010.825
77 | 2616809.7993 | 1254097.7032
78 | 2616744.8411 | 1254168.6256
79 | 2616756.3409 | 1254181.2612
80 | 2616756.6785 | 1254181.6322
81 | 2616680.4985 | 1254166.1777
82 | 2616637.9481 | 1254135.7056
83 | 2616627.0491 | 1254115.3745
84 | 2616665.5746 | 1254177.1455
85 | 2616625.0216 | 1254110.6385
86 | 2616675.7772 | 1254192.5345
87 | 2616606.0026 | 1254061.323
88 | 2616677.3988 | 1254194.9805
89 | 2616599.4969 | 1254043.8509
90 | 2616689.7084 | 1254213.5476
91 | 2616693.4641 | 1254072.121
92 | 2616711.7203 | 1254082.6792
93 | 2616725.2709 | 1254001.5304
94 | 2616657.5619 | 1253989.3375
95 | 2616713.7665 | 1254084.052
96 | 2616640.2496 | 1253978.3431
97 | 2616725.5837 | 1254091.9799
98 | 2616920.1543 | 1254268.2969
99 | 2616923.1883 | 1254271.0974
100 | 2616934.5517 | 1254281.586
101 | 2616888.8127 | 1254239.4166
102 | 2616879.2855 | 1254230.7242
103 | 2616924.0624 | 1254291.8537
104 | 2616859.9836 | 1254213.1138
105 | 2616971.2632 | 1254248.0871
106 | 2616973.5861 | 1254245.9613
107 | 2616913.0629 | 1254301.9751
108 | 2616846.8192 | 1254201.3155
109 | 2616909.478 | 1254305.1747
110 | 2616898.9283 | 1254312.9531
111 | 2616894.1218 | 1254316.4969
112 | 2616890.0763 | 1254319.4797
113 | 2616990.4532 | 1254315.6539
114 | 2616976.1329 | 1254330.4277
115 | 2617018.2632 | 1254286.3411
116 | 2616972.0987 | 1254334.5122
117 | 2617022.9268 | 1254281.0398
118 | 2617026.954 | 1254276.2772
119 | 2617033.957 | 1254263.8361
120 | 2616654.1066 | 1254269.0566
121 | 2616663.543 | 1254288.1774
122 | 2616636.6064 | 1254244.2455
123 | 2616664.7324 | 1254291.1517
124 | 2616631.8974 | 1254238.7588
125 | 2616987.3546 | 1253820.3316
126 | 2616848.909 | 1253974.9185
127 | 2616850.585 | 1253976.8607
128 | 2616830.762 | 1253955.6963
129 | 2617111.1966 | 1253773.4838
130 | 2617113.5809 | 1253764.1632
131 | 2617041.1991 | 1253834.7283
132 | 2617010.6834 | 1253826.5481
133 | 2616845.4872 | 1254154.5112
134 | 2616815.7568 | 1254103.6183
135 | 2616821.3356 | 1254108.4948
136 | 2616788.6815 | 1254215.9176
137 | 2616829.3534 | 1254172.4033
138 | 2616896.3102 | 1254089.722
139 | 2616889.4538 | 1254092.4615
140 | 2616821.6627 | 1254180.9321
141 | 2616812.0752 | 1254191.087
142 | 2616463.2026 | 1254091.2147
143 | 2616461.7671 | 1254089.4747
144 | 2616464.1027 | 1254092.3057
145 | 2616460.3581 | 1254087.7669
146 | 2616544.2366 | 1254060.0675
147 | 2616544.1783 | 1254059.8773
148 | 2616826.0482 | 1253951.4245
149 | 2616802.4536 | 1253933.4115
150 | 2616789.3143 | 1253924.2303
151 | 2616800.9422 | 1254202.8947
152 | 2616801.0257 | 1254231.0522
153 | 2616809.2849 | 1254240.3231
154 | 2616991.4096 | 1254229.6567
155 | 2616748.0348 | 1254107.042
156 | 2617016.3686 | 1254237.7784
157 | 2617026.8704 | 1254250.2464
158 | 2616858.1277 | 1254310.3249
159 | 2616844.5564 | 1254286.9667
160 | 2616746.3154 | 1253995.5372
161 | 2616682.8179 | 1253955.3838
162 | 2616664.4181 | 1253938.6512
163 | 2616690.9325 | 1254215.3939
164 | 2616700.2156 | 1254229.3961
165 | 2616719.3902 | 1254258.318
166 | 2616721.1196 | 1254260.9266
167 | 2616834.6797 | 1254269.9761
168 | 2616727.8011 | 1254271.0046
169 | 2616591.8552 | 1254023.3278
170 | 2616591.8301 | 1254023.2603
171 | 2616575.3109 | 1253978.8954
172 | 2616525.3188 | 1254005.7739
173 | 2616541.9062 | 1254052.467
174 | 2616815.9479 | 1254247.4507
175 | 2616788.6815 | 1254215.9176

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97034 | -0.573 | 0.0019334 | 0.00048454
1 | 0.97046 | -0.57059 | 0.00088359 | 0.00022145
2 | 0.97033 | -0.57329 | 0 | 0
3 | 0.97049 | -0.57001 | 0.00096736 | 0.00024244
4 | 0.97032 | -0.57343 | 0.00099048 | 0.00024824
5 | 0.97026 | -0.57458 | 0.00084625 | 0.00021209
6 | 0.97056 | -0.56862 | 0.003191 | 0.00079973
7 | 0.97021 | -0.57556 | 0.00078848 | 0.00019761
8 | 0.97088 | -0.56235 | 0.0021253 | 0.00053264
9 | 0.97933 | -0.39643 | 0 | 0
10 | 0.97923 | -0.39832 | 0.0029038 | 0.00072777
11 | 0.97966 | -0.38998 | 0.001635 | 0.00040977
12 | 0.97021 | -0.57566 | 0.0011013 | 0.000276
13 | 0.98791 | -0.23079 | 0.002382 | 0.00059699
14 | 0.98789 | -0.23113 | 0.0023518 | 0.00058942
15 | 0.98827 | -0.22375 | 0 | 0
16 | 0.98778 | -0.23322 | 0 | 0
17 | 0.98896 | -0.21057 | 0.0027069 | 0.00067841
18 | 0.98824 | -0.22427 | 0 | 0
19 | 0.98722 | -0.24409 | 0 | 0
20 | 0.989 | -0.20965 | 0.0027461 | 0.00068824
21 | 0.98822 | -0.22484 | 0.0017637 | 0.00044201
22 | 0.98636 | -0.26067 | 0.0023749 | 0.00059522
23 | 0.98987 | -0.19287 | 0 | 0
24 | 0.97431 | -0.49568 | 0.0014978 | 0.00037539
25 | 0.97415 | -0.49887 | 0.0014984 | 0.00037553
26 | 0.97437 | -0.49453 | 0.0027579 | 0.0006912
27 | 0.97367 | -0.50824 | 0.0024683 | 0.00061862
28 | 0.97477 | -0.4865 | 0.0015041 | 0.00037696
29 | 0.97367 | -0.50825 | 0.0012556 | 0.00031467
30 | 0.9731 | -0.51957 | 0.001472 | 0.00036891
31 | 0.97497 | -0.48261 | 0.0018389 | 0.00046086
32 | 0.97343 | -0.51307 | 0.0007631 | 0.00019125
33 | 0.97257 | -0.52985 | 0 | 0
34 | 0.97544 | -0.47329 | 0.0014601 | 0.00036592
35 | 0.98611 | -0.26548 | 0.0023769 | 0.00059571
36 | 0.98621 | -0.26356 | 0.0023526 | 0.00058961
37 | 0.98583 | -0.27085 | 0.0068994 | 0.0017291
38 | 0.98571 | -0.27327 | 0.0034263 | 0.00085872
39 | 0.98528 | -0.28148 | 0.002374 | 0.00059498
40 | 0.98515 | -0.28415 | 0.0023531 | 0.00058974
41 | 0.99946 | -0.01048 | 0.0018216 | 0.00045653
42 | 0.99949 | -0.0098519 | 0.00090678 | 0.00022726
43 | 0.99958 | -0.0081446 | 0.00091828 | 0.00023014
44 | 0.9802 | -0.38029 | 0 | 0
45 | 0.9794 | -0.39582 | 0.0017843 | 0.00044719
46 | 0.98179 | -0.34926 | 0.0018292 | 0.00045843
47 | 0.99958 | -0.0080461 | 0.0010832 | 0.00027148
48 | 0.97845 | -0.41438 | 0.0041867 | 0.0010493
49 | 0.98203 | -0.34464 | 0.0016386 | 0.00041068
50 | 0.99969 | -0.0059903 | 0 | 0
51 | 0.97612 | -0.46004 | 0 | 0
52 | 0.98213 | -0.34258 | 0 | 0
53 | 0.97095 | -0.56085 | 0.002017 | 0.0005055
54 | 0.98367 | -0.31184 | 0.00088219 | 0.0002211
55 | 0.98401 | -0.30537 | 0.00074813 | 0.0001875
56 | 0.98209 | -0.34264 | 0.001108 | 0.00027769
57 | 0.98441 | -0.29745 | 0 | 0
58 | 0.98194 | -0.34551 | 0.0029387 | 0.0007365
59 | 0.98326 | -0.3198 | 0.0012788 | 0.00032049
60 | 0.98917 | -0.20582 | 0.0016932 | 0.00042436
61 | 0.98049 | -0.3739 | 0 | 0
62 | 0.98226 | -0.33923 | 0.0023065 | 0.00057806
63 | 0.99146 | -0.16185 | 0.0014601 | 0.00036593
64 | 0.97918 | -0.39946 | 0 | 0
65 | 0.98011 | -0.38141 | 0.00093406 | 0.0002341
66 | 0.97674 | -0.44752 | 0.0012469 | 0.00031249
67 | 0.97665 | -0.44915 | 0.00083392 | 0.000209
68 | 0.97692 | -0.44399 | 0 | 0
69 | 0.9766 | -0.4502 | 0.002214 | 0.00055487
70 | 0.97763 | -0.42991 | 0 | 0
71 | 0.97676 | -0.44698 | 0.0011951 | 0.00029953
72 | 0.97657 | -0.45088 | 0.001573 | 0.00039424
73 | 0.9778 | -0.42655 | 0.0011141 | 0.00027922
74 | 0.9765 | -0.45216 | 0.0014844 | 0.00037203
75 | 0.97642 | -0.45374 | 0.0043075 | 0.0010796
76 | 0.97809 | -0.42083 | 0 | 0
77 | 0.9765 | -0.45228 | 0.0019761 | 0.00049526
78 | 0.99183 | -0.15484 | 0.0018194 | 0.00045599
79 | 0.99389 | -0.1157 | 0.001526 | 0.00038246
80 | 0.99395 | -0.11454 | 0.0017746 | 0.00044477
81 | 0.98113 | -0.36117 | 0.0010405 | 0.00026077
82 | 0.97838 | -0.4149 | 0.001525 | 0.00038221
83 | 0.97764 | -0.4293 | 0.0014467 | 0.00036258
84 | 0.98004 | -0.3825 | 0 | 0
85 | 0.97748 | -0.43238 | 0.0022093 | 0.00055371
86 | 0.97978 | -0.3876 | 0.0010344 | 0.00025923
87 | 0.97597 | -0.46193 | 0.0018833 | 0.00047201
88 | 0.97974 | -0.38836 | 0.0021865 | 0.00054798
89 | 0.97547 | -0.47173 | 0.0012609 | 0.00031601
90 | 0.97949 | -0.39321 | 0.0022906 | 0.00057407
91 | 0.97988 | -0.38578 | 0 | 0
92 | 0.97946 | -0.39401 | 0 | 0
93 | 0.9784 | -0.41493 | 0 | 0
94 | 0.97907 | -0.40173 | 0.00083967 | 0.00021044
95 | 0.97942 | -0.39493 | 0.00064291 | 0.00016113
96 | 0.97904 | -0.40237 | 0 | 0
97 | 0.97916 | -0.40007 | 0.018472 | 0.0046294
98 | 0.9888 | -0.21382 | 0.0023116 | 0.00057933
99 | 0.98881 | -0.21365 | 0.0030873 | 0.00077374
100 | 0.98888 | -0.21216 | 0 | 0
101 | 0.99965 | -0.0067512 | 0.0014781 | 0.00037046
102 | 0.99967 | -0.0064186 | 0.0018654 | 0.0004675
103 | 0.98895 | -0.21075 | 0.00090265 | 0.00022623
104 | 0.99975 | -0.0048947 | 0.0015556 | 0.00038986
105 | 0.98196 | -0.34593 | 0.0020402 | 0.00051133
106 | 0.98197 | -0.34582 | 0.0020894 | 0.00052366
107 | 0.98904 | -0.20907 | 0.0033372 | 0.00083639
108 | 0.99982 | -0.0033838 | 0.0010935 | 0.00027407
109 | 0.98908 | -0.20824 | 0.0033437 | 0.000838
110 | 0.98924 | -0.20521 | 0.0033412 | 0.00083739
111 | 0.98933 | -0.20348 | 0.0033602 | 0.00084214
112 | 0.98942 | -0.20171 | 0.0017253 | 0.00043241
113 | 0.98443 | -0.29795 | 0.0064894 | 0.0016264
114 | 0.98488 | -0.28925 | 0.0023861 | 0.00059801
115 | 0.98363 | -0.31349 | 0.0015291 | 0.00038323
116 | 0.98501 | -0.28674 | 0.0023441 | 0.00058749
117 | 0.9835 | -0.31614 | 0.0014023 | 0.00035146
118 | 0.98338 | -0.31843 | 0.0015055 | 0.00037732
119 | 0.98311 | -0.32372 | 0 | 0
120 | 0.97892 | -0.40439 | 0.0013598 | 0.00034079
121 | 0.97886 | -0.40562 | 0.0012395 | 0.00031065
122 | 0.97905 | -0.40189 | 0.0012313 | 0.0003086
123 | 0.97886 | -0.40573 | 0.0019242 | 0.00048225
124 | 0.97909 | -0.40113 | 0.0022272 | 0.00055819
125 | 0.97138 | -0.55357 | 0 | 0
126 | 0.97321 | -0.5174 | 0.0007722 | 0.00019353
127 | 0.97323 | -0.51692 | 0.00066454 | 0.00016655
128 | 0.97297 | -0.522 | 0.00045356 | 0.00011367
129 | 0.97069 | -0.56717 | 0.0014778 | 0.00037038
130 | 0.97068 | -0.56744 | 0.0015495 | 0.00038834
131 | 0.97095 | -0.56196 | 0.0043218 | 0.0010831
132 | 0.97117 | -0.55766 | 0.0018225 | 0.00045676
133 | 0.99978 | -0.0043108 | 0.001832 | 0.00045914
134 | 0.97646 | -0.45302 | 0.0019932 | 0.00049955
135 | 0.97644 | -0.45341 | 0.0028542 | 0.00071534
136 | 0.99588 | -0.077955 | 0 | 0
137 | 0.99992 | -0.001553 | 0.0011915 | 0.00029861
138 | 0.97606 | -0.4611 | 0.0014105 | 0.00035351
139 | 0.97605 | -0.46139 | 0.0021059 | 0.0005278
140 | 1 | 0 | -0.29971 | -0.076607
141 | 0.9988 | -0.022698 | 0.00089527 | 0.00022438
142 | 0.97091 | -0.56168 | 0.00055708 | 0.00013962
143 | 0.97091 | -0.56176 | 0.0015625 | 0.0003916
144 | 0.97092 | -0.56161 | 0.0018615 | 0.00046653
145 | 0.97091 | -0.56178 | 0.00039579 | 9.9194e-05
146 | 0.97127 | -0.55462 | 0.0011555 | 0.0002896
147 | 0.97127 | -0.55455 | 0.0024516 | 0.00061443
148 | 0.97292 | -0.52305 | 0.0021181 | 0.00053084
149 | 0.97273 | -0.52681 | 0.0031011 | 0.00077721
150 | 0.97267 | -0.52793 | 0.003765 | 0.00094361
151 | 0.9974 | -0.049058 | 0.002299 | 0.00057619
152 | 0.99502 | -0.094368 | 0.001481 | 0.00037117
153 | 0.99447 | -0.10471 | 0.0029198 | 0.00073177
154 | 0.98206 | -0.34402 | 0.0015313 | 0.00038379
155 | 0.97912 | -0.40077 | 0.001408 | 0.00035288
156 | 0.98252 | -0.33501 | 0.002133 | 0.00053458
157 | 0.98281 | -0.32938 | 0.0022985 | 0.00057606
158 | 0.99086 | -0.174 | 0.004462 | 0.0011183
159 | 0.99198 | -0.15239 | 0.0013021 | 0.00032633
160 | 0.97798 | -0.42303 | 0.0059524 | 0.0014918
161 | 0.97892 | -0.40461 | 0.0017227 | 0.00043175
162 | 0.97896 | -0.40384 | 0 | 0
163 | 0.97947 | -0.3936 | 0.0016697 | 0.00041846
164 | 0.97935 | -0.39605 | 0.0012931 | 0.00032409
165 | 0.97913 | -0.40031 | 0.001329 | 0.00033309
166 | 0.97912 | -0.40062 | 0.0022927 | 0.0005746
167 | 0.99281 | -0.13655 | 0.0015985 | 0.00040061
168 | 0.97908 | -0.4013 | 0.0031194 | 0.0007818
169 | 0.97491 | -0.48275 | 0.0011926 | 0.0002989
170 | 0.97491 | -0.48278 | 0.0020423 | 0.00051185
171 | 0.97384 | -0.50383 | 0 | 0
172 | 0.97256 | -0.52907 | 0 | 0
173 | 0.97144 | -0.55128 | 0.0013713 | 0.00034369
174 | 0.99406 | -0.11267 | 0.00069379 | 0.00017388
175 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0056601 | -0.0014178 | 0.0056608 | 0.001418 | 6.4875e-07 | 1.3149e-07 | 0.0086796 | 0.0086795 | 0.0086796 | 0.97034 | -0.573 | 0.97046 | -0.57059 | 2.3845
1 | 0.0037268 | 0.00093328 | -0.0037267 | -0.0009333 | 5.2232e-08 | -1.9253e-08 | 0.0057148 | 0.0057148 | 0.0057148 | 0.97034 | -0.573 | 0.97033 | -0.57329 | 1.57
2 | -0.0065444 | -0.0016394 | 0.0065446 | 0.0016395 | 1.8101e-07 | 5.6612e-08 | 0.010034 | 0.010034 | 0.010034 | 0.97046 | -0.57059 | 0.97049 | -0.57001 | 2.7567
3 | 0.00099049 | 0.00024815 | -0.00099048 | -0.00024824 | 6.5579e-09 | -8.9431e-08 | 0.0015189 | 0.0015189 | 0.0015189 | 0.97033 | -0.57329 | 0.97032 | -0.57343 | 0.41729
4 | 0.0027363 | 0.00068515 | -0.0027361 | -0.00068536 | 1.6765e-07 | -2.0634e-07 | 0.0041959 | 0.004196 | 0.004196 | 0.97033 | -0.57329 | 0.97026 | -0.57458 | 1.1527
5 | -0.0075119 | -0.0018819 | 0.0075124 | 0.0018821 | 4.9791e-07 | 1.9497e-07 | 0.011517 | 0.011517 | 0.011517 | 0.97049 | -0.57001 | 0.97056 | -0.56862 | 3.1641
6 | 0.0018898 | 0.00047327 | -0.0018897 | -0.00047355 | 8.7727e-08 | -2.8781e-07 | 0.0028982 | 0.0028983 | 0.0028983 | 0.97026 | -0.57458 | 0.97021 | -0.57556 | 0.79623
7 | -0.010703 | -0.0026818 | 0.010707 | 0.0026835 | 3.1954e-06 | 1.6539e-06 | 0.01641 | 0.016409 | 0.01641 | 0.97056 | -0.56862 | 0.97088 | -0.56235 | 4.5081
8 | 0.0011013 | 0.00027594 | -0.0011013 | -0.000276 | 5.4211e-09 | -5.911e-08 | 0.001689 | 0.001689 | 0.001689 | 0.97021 | -0.57556 | 0.97021 | -0.57566 | 0.46402
9 | -0.012832 | -0.0032161 | 0.012833 | 0.0032166 | 9.1747e-07 | 5.0895e-07 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.97088 | -0.56235 | 0.97095 | -0.56085 | 5.403
10 | 0.010889 | 0.002729 | -0.010888 | -0.0027285 | 9.7683e-07 | 5.0545e-07 | 0.016545 | 0.016545 | 0.016545 | 0.97933 | -0.39643 | 0.97923 | -0.39832 | 4.5453
11 | -0.010889 | -0.002729 | 0.010892 | 0.0027308 | 3.3475e-06 | 1.7319e-06 | 0.016545 | 0.016545 | 0.016545 | 0.97933 | -0.39643 | 0.97966 | -0.38998 | 4.5453
12 | 0.007984 | 0.0020007 | -0.007983 | -0.0020003 | 1.0709e-06 | 4.4133e-07 | 0.012132 | 0.012132 | 0.012132 | 0.97923 | -0.39832 | 0.97909 | -0.40113 | 3.3331
13 | -0.012527 | -0.0031405 | 0.012532 | 0.003143 | 4.4669e-06 | 2.4444e-06 | 0.019028 | 0.019028 | 0.019028 | 0.97966 | -0.38998 | 0.98004 | -0.3825 | 5.2275
14 | 0.10055 | 0.025479 | -0.10055 | -0.025478 | 1.6429e-06 | 1.0294e-06 | 0.15155 | 0.15155 | 0.15155 | 0.98791 | -0.23079 | 0.98789 | -0.23113 | 13.8779
15 | -0.10293 | -0.026076 | 0.10296 | 0.026098 | 3.4851e-05 | 2.186e-05 | 0.15513 | 0.15513 | 0.15513 | 0.98791 | -0.23079 | 0.98827 | -0.22375 | 14.2065
16 | 0.098193 | 0.024889 | -0.098184 | -0.024882 | 9.8508e-06 | 6.1664e-06 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.98789 | -0.23113 | 0.98778 | -0.23322 | 13.5535
17 | -0.10473 | -0.026539 | 0.10479 | 0.026581 | 6.6349e-05 | 4.1643e-05 | 0.15779 | 0.15779 | 0.15779 | 0.98827 | -0.22375 | 0.98896 | -0.21057 | 14.4496
18 | 0.0017637 | 0.00044163 | -0.0017637 | -0.00044181 | 4.3887e-08 | -1.8456e-07 | 0.0026555 | 0.0026556 | 0.0026556 | 0.98827 | -0.22375 | 0.98824 | -0.22427 | 0.72955
19 | 0.098184 | 0.024882 | -0.098132 | -0.02485 | 5.1267e-05 | 3.2092e-05 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.98778 | -0.23322 | 0.98722 | -0.24409 | 13.5535
20 | -0.1075 | -0.027259 | 0.10751 | 0.027262 | 4.7355e-06 | 2.9751e-06 | 0.16186 | 0.16186 | 0.16186 | 0.98896 | -0.21057 | 0.989 | -0.20965 | 14.8226
21 | 0.0017637 | 0.00044181 | -0.0017637 | -0.00044201 | 4.8138e-08 | -2.0241e-07 | 0.0026556 | 0.0026556 | 0.0026556 | 0.98824 | -0.22427 | 0.98822 | -0.22484 | 0.72957
22 | 0.098132 | 0.02485 | -0.098054 | -0.024801 | 7.8049e-05 | 4.8859e-05 | 0.148 | 0.14801 | 0.14801 | 0.98722 | -0.24409 | 0.98636 | -0.26067 | 13.5536
23 | -0.11025 | -0.027951 | 0.11034 | 0.028007 | 8.8988e-05 | 5.5957e-05 | 0.16599 | 0.16599 | 0.16599 | 0.989 | -0.20965 | 0.98987 | -0.19287 | 15.2009
24 | 0.095679 | 0.024206 | -0.095666 | -0.024198 | 1.3277e-05 | 8.3021e-06 | 0.14442 | 0.14442 | 0.14442 | 0.98636 | -0.26067 | 0.98621 | -0.26356 | 13.2255
25 | -0.13177 | -0.033381 | 0.13188 | 0.033457 | 0.0001196 | 7.5603e-05 | 0.1982 | 0.1982 | 0.1982 | 0.98987 | -0.19287 | 0.99086 | -0.174 | 18.1504
26 | 0.021425 | 0.0053743 | -0.021416 | -0.0053688 | 9.026e-06 | 5.4785e-06 | 0.032208 | 0.032208 | 0.032208 | 0.98987 | -0.19287 | 0.98942 | -0.20171 | 8.8484
27 | 0.027553 | 0.0069176 | -0.027549 | -0.006915 | 4.187e-06 | 2.6012e-06 | 0.042085 | 0.042085 | 0.042085 | 0.97431 | -0.49568 | 0.97415 | -0.49887 | 11.5617
28 | -0.029051 | -0.007293 | 0.029052 | 0.007294 | 1.6037e-06 | 9.9932e-07 | 0.044372 | 0.044372 | 0.044372 | 0.97431 | -0.49568 | 0.97437 | -0.49453 | 12.1901
29 | 0.02605 | 0.0065395 | -0.026039 | -0.0065323 | 1.1644e-05 | 7.2079e-06 | 0.039796 | 0.039796 | 0.039796 | 0.97415 | -0.49887 | 0.97367 | -0.50824 | 10.9329
30 | -0.03181 | -0.0079852 | 0.031822 | 0.0079928 | 1.2182e-05 | 7.6253e-06 | 0.048584 | 0.048584 | 0.048584 | 0.97437 | -0.49453 | 0.97477 | -0.4865 | 13.3472
31 | 0.012902 | 0.0032355 | -0.012902 | -0.0032355 | 3.6905e-09 | 2.0449e-09 | 0.019718 | 0.019718 | 0.019718 | 0.97367 | -0.50824 | 0.97367 | -0.50825 | 5.4171
32 | 0.010668 | 0.0026782 | -0.010662 | -0.0026752 | 5.7617e-06 | 2.9692e-06 | 0.016305 | 0.016306 | 0.016306 | 0.97367 | -0.50824 | 0.9731 | -0.51957 | 4.4796
33 | -0.033326 | -0.0083698 | 0.033333 | 0.0083737 | 6.189e-06 | 3.8815e-06 | 0.05088 | 0.05088 | 0.05088 | 0.97477 | -0.4865 | 0.97497 | -0.48261 | 13.978
34 | 0.011646 | 0.0029208 | -0.011644 | -0.0029194 | 2.6735e-06 | 1.4312e-06 | 0.017799 | 0.0178 | 0.0178 | 0.97367 | -0.50825 | 0.97343 | -0.51307 | 4.89
35 | 0.0091905 | 0.0023063 | -0.009186 | -0.0023042 | 4.5045e-06 | 2.1279e-06 | 0.014055 | 0.014055 | 0.014055 | 0.9731 | -0.51957 | 0.97257 | -0.52985 | 3.8613
36 | -0.035171 | -0.0088345 | 0.035187 | 0.0088444 | 1.5642e-05 | 9.8306e-06 | 0.053686 | 0.053686 | 0.053686 | 0.97497 | -0.48261 | 0.97544 | -0.47329 | 14.749
37 | 0.010881 | 0.0027281 | -0.010879 | -0.0027271 | 1.9976e-06 | 1.0391e-06 | 0.016633 | 0.016633 | 0.016633 | 0.97343 | -0.51307 | 0.97323 | -0.51692 | 4.5695
38 | 0.009186 | 0.0023042 | -0.0091756 | -0.0022993 | 1.0375e-05 | 4.9044e-06 | 0.014055 | 0.014056 | 0.014056 | 0.97257 | -0.52985 | 0.97138 | -0.55357 | 3.8615
39 | -0.036647 | -0.0092103 | 0.03667 | 0.0092249 | 2.3207e-05 | 1.4605e-05 | 0.055914 | 0.055914 | 0.055914 | 0.97544 | -0.47329 | 0.97612 | -0.46004 | 15.3609
40 | -0.093305 | -0.023603 | 0.093313 | 0.023608 | 8.5626e-06 | 5.3479e-06 | 0.14087 | 0.14087 | 0.14087 | 0.98611 | -0.26548 | 0.98621 | -0.26356 | 12.9004
41 | 0.090928 | 0.023007 | -0.090905 | -0.022993 | 2.345e-05 | 1.4627e-05 | 0.13729 | 0.13729 | 0.13729 | 0.98611 | -0.26548 | 0.98583 | -0.27085 | 12.572
42 | 0.084005 | 0.021263 | -0.083995 | -0.021257 | 9.7354e-06 | 6.0456e-06 | 0.12687 | 0.12687 | 0.12687 | 0.98583 | -0.27085 | 0.98571 | -0.27327 | 11.6184
43 | 0.080569 | 0.020399 | -0.080537 | -0.020379 | 3.1772e-05 | 1.9678e-05 | 0.1217 | 0.1217 | 0.1217 | 0.98571 | -0.27327 | 0.98528 | -0.28148 | 11.1447
44 | 0.078163 | 0.019784 | -0.078153 | -0.019778 | 1.0025e-05 | 6.1961e-06 | 0.11812 | 0.11812 | 0.11812 | 0.98528 | -0.28148 | 0.98515 | -0.28415 | 10.8164
45 | 0.0758 | 0.019188 | -0.075791 | -0.019182 | 9.4077e-06 | 5.8019e-06 | 0.11456 | 0.11456 | 0.11456 | 0.98515 | -0.28415 | 0.98501 | -0.28674 | 10.4909
46 | -0.0018216 | -0.00045653 | 0.0018216 | 0.00045631 | 5.4533e-08 | -2.2422e-07 | 0.002712 | 0.0027119 | 0.002712 | 0.99946 | -0.01048 | 0.99949 | -0.0098519 | 0.74506
47 | -0.0027284 | -0.00068357 | 0.0027286 | 0.00068324 | 2.2182e-07 | -3.2795e-07 | 0.0040619 | 0.0040618 | 0.0040619 | 0.99949 | -0.0098519 | 0.99958 | -0.0081446 | 1.1159
48 | -0.0036469 | -0.00091339 | 0.0036469 | 0.00091338 | 1.7098e-08 | -9.3364e-09 | 0.0054288 | 0.0054288 | 0.0054288 | 0.99958 | -0.0081446 | 0.99958 | -0.0080461 | 1.4914
49 | 0.04632 | 0.011705 | -0.046285 | -0.011683 | 3.4453e-05 | 2.1816e-05 | 0.070352 | 0.070352 | 0.070352 | 0.9802 | -0.38029 | 0.9794 | -0.39582 | 19.3275
50 | -0.04632 | -0.011705 | 0.046389 | 0.011748 | 6.9007e-05 | 4.3695e-05 | 0.070352 | 0.070352 | 0.070352 | 0.9802 | -0.38029 | 0.98179 | -0.34926 | 19.3274
51 | 0.044501 | 0.011236 | -0.044462 | -0.011211 | 3.9548e-05 | 2.5021e-05 | 0.067641 | 0.067641 | 0.067641 | 0.9794 | -0.39582 | 0.97845 | -0.41438 | 18.5827
52 | -0.048218 | -0.012207 | 0.048229 | 0.012213 | 1.0714e-05 | 6.249e-06 | 0.073124 | 0.073124 | 0.073124 | 0.98179 | -0.34926 | 0.98203 | -0.34464 | 6.6963
53 | -0.0047302 | -0.0011849 | 0.0047306 | 0.0011848 | 4.6308e-07 | -3.0159e-08 | 0.0070413 | 0.0070412 | 0.0070413 | 0.99958 | -0.0080461 | 0.99969 | -0.0059903 | 1.9344
54 | 0.040275 | 0.010161 | -0.040187 | -0.010106 | 8.7837e-05 | 5.5434e-05 | 0.061274 | 0.061274 | 0.061274 | 0.97845 | -0.41438 | 0.97612 | -0.46004 | 16.8336
55 | -0.049867 | -0.012624 | 0.049872 | 0.012627 | 4.9326e-06 | 2.8948e-06 | 0.075607 | 0.075607 | 0.075607 | 0.98203 | -0.34464 | 0.98213 | -0.34258 | 6.9237
56 | -0.0047306 | -0.0011848 | 0.004731 | 0.0011848 | 3.783e-07 | -2.4697e-08 | 0.0070412 | 0.0070411 | 0.0070412 | 0.99969 | -0.0059903 | 0.99978 | -0.0043108 | 1.9344
57 | 0.0035166 | 0.00088114 | -0.0035165 | -0.00088123 | 1.781e-07 | -9.2583e-08 | 0.0053608 | 0.0053608 | 0.0053608 | 0.97612 | -0.46004 | 0.97606 | -0.4611 | 1.4728
58 | 0.0056617 | 0.0014187 | -0.0056613 | -0.0014187 | 3.8843e-07 | 7.0465e-08 | 0.0085779 | 0.0085779 | 0.0085779 | 0.98213 | -0.34258 | 0.98206 | -0.34402 | 2.3566
59 | -0.055534 | -0.014045 | 0.055554 | 0.014057 | 2.0162e-05 | 1.204e-05 | 0.084184 | 0.084184 | 0.084184 | 0.98213 | -0.34258 | 0.98252 | -0.33501 | 7.7092
60 | -0.01485 | -0.0037221 | 0.014854 | 0.0037247 | 4.4074e-06 | 2.54e-06 | 0.022758 | 0.022758 | 0.022758 | 0.97095 | -0.56085 | 0.97127 | -0.55462 | 6.2522
61 | -0.05597 | -0.014127 | 0.055987 | 0.014138 | 1.7352e-05 | 1.1024e-05 | 0.084702 | 0.084702 | 0.084702 | 0.98367 | -0.31184 | 0.98401 | -0.30537 | 23.2698
62 | 0.055088 | 0.013906 | -0.055006 | -0.013855 | 8.1138e-05 | 5.1534e-05 | 0.083368 | 0.083368 | 0.083368 | 0.98367 | -0.31184 | 0.98209 | -0.34264 | 22.9032
63 | -0.056735 | -0.014326 | 0.056757 | 0.01434 | 2.1553e-05 | 1.3695e-05 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.98401 | -0.30537 | 0.98441 | -0.29745 | 23.5806
64 | 0.053899 | 0.013577 | -0.053891 | -0.013572 | 7.4055e-06 | 4.7021e-06 | 0.081689 | 0.081689 | 0.081689 | 0.98209 | -0.34264 | 0.98194 | -0.34551 | 22.442
65 | 0.068662 | 0.017407 | -0.068589 | -0.01736 | 7.3682e-05 | 4.6925e-05 | 0.10386 | 0.10386 | 0.10386 | 0.98441 | -0.29745 | 0.98326 | -0.3198 | 28.5329
66 | -0.12542 | -0.031747 | 0.12597 | 0.032101 | 0.00055428 | 0.00035422 | 0.18969 | 0.18969 | 0.18969 | 0.98441 | -0.29745 | 0.98917 | -0.20582 | 52.1135
67 | 0.050952 | 0.012836 | -0.050883 | -0.012792 | 6.9069e-05 | 4.3814e-05 | 0.077236 | 0.077236 | 0.077236 | 0.98194 | -0.34551 | 0.98049 | -0.3739 | 21.2187
68 | 0.06731 | 0.01704 | -0.067247 | -0.017 | 6.273e-05 | 3.9943e-05 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.98326 | -0.3198 | 0.98226 | -0.33923 | 28.0013
69 | -0.12767 | -0.032526 | 0.12794 | 0.032699 | 0.00027149 | 0.0001735 | 0.19224 | 0.19224 | 0.19224 | 0.98917 | -0.20582 | 0.99146 | -0.16185 | 52.8132
70 | 0.029401 | 0.0073992 | -0.029365 | -0.0073768 | 3.5876e-05 | 2.2356e-05 | 0.04463 | 0.044631 | 0.044631 | 0.98049 | -0.3739 | 0.97918 | -0.39946 | 12.2612
71 | 0.021482 | 0.0053929 | -0.021475 | -0.0053882 | 7.695e-06 | 4.6815e-06 | 0.032606 | 0.032606 | 0.032606 | 0.98049 | -0.3739 | 0.98011 | -0.38141 | 8.9576
72 | 0.064941 | 0.016422 | -0.064872 | -0.016378 | 6.8263e-05 | 4.3451e-05 | 0.098431 | 0.098431 | 0.098431 | 0.98226 | -0.33923 | 0.98113 | -0.36117 | 27.0414
73 | -0.1294 | -0.033065 | 0.12944 | 0.033093 | 4.3856e-05 | 2.8028e-05 | 0.19443 | 0.19443 | 0.19443 | 0.99146 | -0.16185 | 0.99183 | -0.15484 | 53.4152
74 | 0.026802 | 0.0067361 | -0.026782 | -0.0067238 | 1.9779e-05 | 1.2259e-05 | 0.040737 | 0.040737 | 0.040737 | 0.97918 | -0.39946 | 0.9784 | -0.41493 | 11.1914
75 | 0.0025629 | 0.00064075 | -0.0025626 | -0.00064118 | 2.7639e-07 | -4.3438e-07 | 0.0038941 | 0.0038943 | 0.0038943 | 0.97918 | -0.39946 | 0.97907 | -0.40173 | 1.0699
76 | 0.020541 | 0.0051541 | -0.020536 | -0.0051515 | 4.2806e-06 | 2.5917e-06 | 0.031187 | 0.031188 | 0.031188 | 0.98011 | -0.38141 | 0.97988 | -0.38578 | 8.568
77 | 0.0089303 | 0.0022381 | -0.0089296 | -0.0022378 | 6.926e-07 | 3.1839e-07 | 0.013605 | 0.013605 | 0.013605 | 0.97674 | -0.44752 | 0.97665 | -0.44915 | 3.7376
78 | -0.010177 | -0.0025506 | 0.010179 | 0.0025515 | 1.7155e-06 | 8.5967e-07 | 0.015504 | 0.015504 | 0.015504 | 0.97674 | -0.44752 | 0.97692 | -0.44399 | 4.2595
79 | 0.0080957 | 0.0020288 | -0.0080953 | -0.0020286 | 4.057e-07 | 1.7067e-07 | 0.012334 | 0.012334 | 0.012334 | 0.97665 | -0.44915 | 0.9766 | -0.4502 | 3.3886
80 | -0.019686 | -0.0049347 | 0.019699 | 0.0049426 | 1.3208e-05 | 7.9621e-06 | 0.029985 | 0.029985 | 0.029985 | 0.97692 | -0.44399 | 0.97763 | -0.42991 | 8.2377
81 | 0.0095068 | 0.0023832 | -0.0095054 | -0.0023826 | 1.3551e-06 | 6.5155e-07 | 0.014481 | 0.014481 | 0.014481 | 0.97692 | -0.44399 | 0.97676 | -0.44698 | 3.9782
82 | 0.0058813 | 0.0014738 | -0.0058811 | -0.0014737 | 1.8891e-07 | 4.2409e-08 | 0.0089611 | 0.0089611 | 0.0089611 | 0.9766 | -0.4502 | 0.97657 | -0.45088 | 2.4618
83 | -0.019699 | -0.0049426 | 0.019702 | 0.0049445 | 3.1641e-06 | 1.9073e-06 | 0.029985 | 0.029985 | 0.029985 | 0.97763 | -0.42991 | 0.9778 | -0.42655 | 8.2376
84 | 0.0083103 | 0.002083 | -0.0083083 | -0.0020821 | 2.0509e-06 | 8.8559e-07 | 0.01266 | 0.01266 | 0.01266 | 0.97676 | -0.44698 | 0.9765 | -0.45216 | 3.4781
85 | 0.0043081 | 0.0010795 | -0.0043075 | -0.0010796 | 5.8678e-07 | -7.873e-08 | 0.0065642 | 0.0065644 | 0.0065644 | 0.97657 | -0.45088 | 0.97642 | -0.45374 | 1.8034
86 | -0.020816 | -0.0052238 | 0.020822 | 0.0052272 | 5.6796e-06 | 3.4456e-06 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.9778 | -0.42655 | 0.97809 | -0.42083 | 8.7034
87 | 0.0068238 | 0.0017101 | -0.0068238 | -0.0017101 | 3.8122e-08 | 1.2636e-08 | 0.010398 | 0.010398 | 0.010398 | 0.9765 | -0.45216 | 0.9765 | -0.45228 | 2.8567
88 | -0.026775 | -0.0067192 | 0.026782 | 0.0067238 | 7.5287e-06 | 4.6665e-06 | 0.040737 | 0.040737 | 0.040737 | 0.97809 | -0.42083 | 0.9784 | -0.41493 | 11.1914
89 | 0.005953 | 0.001492 | -0.0059524 | -0.0014918 | 6.2433e-07 | 1.4484e-07 | 0.0090566 | 0.0090566 | 0.0090566 | 0.97809 | -0.42083 | 0.97798 | -0.42303 | 2.4881
90 | 0.0048477 | 0.0012148 | -0.0048475 | -0.0012148 | 1.7187e-07 | 4.9308e-09 | 0.007387 | 0.0073871 | 0.0073871 | 0.9765 | -0.45228 | 0.97646 | -0.45302 | 2.0294
91 | -0.13126 | -0.033549 | 0.13151 | 0.033708 | 0.00024905 | 0.00015917 | 0.19716 | 0.19716 | 0.19716 | 0.99183 | -0.15484 | 0.99389 | -0.1157 | 54.1651
92 | -0.13304 | -0.034091 | 0.13304 | 0.034095 | 7.4822e-06 | 4.7821e-06 | 0.19945 | 0.19945 | 0.19945 | 0.99389 | -0.1157 | 0.99395 | -0.11454 | 54.7927
93 | -0.13482 | -0.03454 | 0.13506 | 0.034692 | 0.00023946 | 0.00015143 | 0.2021 | 0.2021 | 0.2021 | 0.99395 | -0.11454 | 0.99588 | -0.077955 | 18.5075
94 | 0.063832 | 0.016118 | -0.063767 | -0.016076 | 6.5161e-05 | 4.147e-05 | 0.096853 | 0.096853 | 0.096853 | 0.98113 | -0.36117 | 0.98004 | -0.3825 | 26.6079
95 | 0.034429 | 0.0086978 | -0.034405 | -0.0086829 | 2.3749e-05 | 1.491e-05 | 0.052388 | 0.052388 | 0.052388 | 0.97838 | -0.4149 | 0.97764 | -0.4293 | 14.3924
96 | -0.035954 | -0.00908 | 0.03601 | 0.0091152 | 5.591e-05 | 3.5156e-05 | 0.054708 | 0.054708 | 0.054708 | 0.97838 | -0.4149 | 0.98004 | -0.3825 | 15.0296
97 | 0.032959 | 0.0083203 | -0.032954 | -0.0083173 | 4.8659e-06 | 3.0496e-06 | 0.050186 | 0.050186 | 0.050186 | 0.97764 | -0.4293 | 0.97748 | -0.43238 | 13.7875
98 | 0.015225 | 0.0038181 | -0.015221 | -0.0038159 | 3.7002e-06 | 2.1355e-06 | 0.023117 | 0.023117 | 0.023117 | 0.98004 | -0.3825 | 0.97978 | -0.3876 | 6.3509
99 | 0.030745 | 0.0077636 | -0.030701 | -0.0077364 | 4.3465e-05 | 2.7156e-05 | 0.046823 | 0.046823 | 0.046823 | 0.97748 | -0.43238 | 0.97597 | -0.46193 | 12.8636
100 | 0.014187 | 0.0035567 | -0.014186 | -0.0035564 | 5.1092e-07 | 2.9003e-07 | 0.021546 | 0.021546 | 0.021546 | 0.97978 | -0.3876 | 0.97974 | -0.38836 | 5.9194
101 | 0.028818 | 0.0072644 | -0.028804 | -0.007256 | 1.3506e-05 | 8.411e-06 | 0.043952 | 0.043952 | 0.043952 | 0.97597 | -0.46193 | 0.97547 | -0.47173 | 12.0748
102 | 0.012 | 0.0030084 | -0.011997 | -0.0030069 | 2.775e-06 | 1.4955e-06 | 0.018226 | 0.018226 | 0.018226 | 0.97974 | -0.38836 | 0.97949 | -0.39321 | 5.0071
103 | 0.027543 | 0.00694 | -0.027529 | -0.006931 | 1.4506e-05 | 9.0109e-06 | 0.042029 | 0.042029 | 0.042029 | 0.97547 | -0.47173 | 0.97491 | -0.48275 | 11.5464
104 | 0.0097066 | 0.0024329 | -0.0097064 | -0.0024328 | 1.8064e-07 | 8.7726e-08 | 0.014746 | 0.014746 | 0.014746 | 0.97949 | -0.39321 | 0.97947 | -0.3936 | 4.0511
105 | 0.020536 | 0.0051515 | -0.020528 | -0.0051466 | 8.0581e-06 | 4.879e-06 | 0.031188 | 0.031188 | 0.031188 | 0.97988 | -0.38578 | 0.97946 | -0.39401 | 8.568
106 | 0.020528 | 0.0051466 | -0.020527 | -0.0051461 | 8.9873e-07 | 5.4418e-07 | 0.031188 | 0.031188 | 0.031188 | 0.97946 | -0.39401 | 0.97942 | -0.39493 | 8.568
107 | 0.0017229 | 0.00043074 | -0.0017229 | -0.00043097 | 5.272e-08 | -2.2416e-07 | 0.0026182 | 0.0026183 | 0.0026183 | 0.97907 | -0.40173 | 0.97904 | -0.40237 | 0.71931
108 | 0.019885 | 0.0049849 | -0.01988 | -0.004982 | 4.8705e-06 | 2.9381e-06 | 0.030211 | 0.030211 | 0.030211 | 0.97942 | -0.39493 | 0.97916 | -0.40007 | 8.2997
109 | 0.0017229 | 0.00043097 | -0.0017228 | -0.00043148 | 1.1989e-07 | -5.0963e-07 | 0.0026183 | 0.0026185 | 0.0026185 | 0.97904 | -0.40237 | 0.97896 | -0.40384 | 0.71936
110 | 0.0014081 | 0.00035257 | -0.001408 | -0.00035288 | 4.642e-08 | -3.1033e-07 | 0.0021397 | 0.0021398 | 0.0021398 | 0.97916 | -0.40007 | 0.97912 | -0.40077 | 0.58787
111 | -0.0023116 | -0.00057933 | 0.0023116 | 0.00057929 | 1.8736e-08 | -4.0971e-08 | 0.0034786 | 0.0034786 | 0.0034786 | 0.9888 | -0.21382 | 0.98881 | -0.21365 | 0.95566
112 | -0.0053988 | -0.001353 | 0.0053992 | 0.0013531 | 3.8278e-07 | 4.6601e-08 | 0.0081245 | 0.0081244 | 0.0081245 | 0.98881 | -0.21365 | 0.98888 | -0.21216 | 2.232
113 | -0.0053992 | -0.0013531 | 0.0053996 | 0.0013531 | 3.6332e-07 | 4.4201e-08 | 0.0081244 | 0.0081244 | 0.0081244 | 0.98888 | -0.21216 | 0.98895 | -0.21075 | 2.232
114 | -0.0014781 | -0.00037046 | 0.0014782 | 0.0003703 | 2.3413e-08 | -1.541e-07 | 0.0022003 | 0.0022002 | 0.0022003 | 0.99965 | -0.0067512 | 0.99967 | -0.0064186 | 0.60447
115 | -0.0033435 | -0.00083781 | 0.0033438 | 0.00083762 | 2.4268e-07 | -1.8727e-07 | 0.0049768 | 0.0049767 | 0.0049768 | 0.99967 | -0.0064186 | 0.99975 | -0.0048947 | 1.3673
116 | -0.0063022 | -0.0015793 | 0.0063027 | 0.0015795 | 5.0414e-07 | 1.3079e-07 | 0.0094825 | 0.0094825 | 0.0094825 | 0.98895 | -0.21075 | 0.98904 | -0.20907 | 2.6051
117 | -0.0048993 | -0.0012275 | 0.0048997 | 0.0012275 | 3.5257e-07 | -6.2267e-09 | 0.007292 | 0.0072919 | 0.007292 | 0.99975 | -0.0048947 | 0.99982 | -0.0033838 | 2.0033
118 | -0.0020402 | -0.00051133 | 0.0020402 | 0.00051129 | 1.1286e-08 | -3.261e-08 | 0.0030916 | 0.0030916 | 0.0030916 | 0.98196 | -0.34593 | 0.98197 | -0.34582 | 0.84935
119 | -0.0041296 | -0.0010349 | 0.00413 | 0.0010349 | 3.5473e-07 | -7.859e-08 | 0.0062578 | 0.0062577 | 0.0062578 | 0.98197 | -0.34582 | 0.98206 | -0.34402 | 1.7192
120 | -0.00964 | -0.0024159 | 0.0096404 | 0.0024161 | 3.7902e-07 | 1.8091e-07 | 0.014503 | 0.014503 | 0.014503 | 0.98904 | -0.20907 | 0.98908 | -0.20824 | 3.9844
121 | -0.0059932 | -0.0015015 | 0.0059942 | 0.0015017 | 9.6593e-07 | 1.9349e-07 | 0.0089194 | 0.0089193 | 0.0089194 | 0.99982 | -0.0033838 | 1 | 0 | 2.4504
122 | -0.012984 | -0.0032541 | 0.012986 | 0.0032551 | 1.8755e-06 | 1.0321e-06 | 0.019534 | 0.019534 | 0.019534 | 0.98908 | -0.20824 | 0.98924 | -0.20521 | 5.3664
123 | -0.016327 | -0.0040925 | 0.016328 | 0.0040933 | 1.3507e-06 | 7.8779e-07 | 0.02456 | 0.024559 | 0.02456 | 0.98924 | -0.20521 | 0.98933 | -0.20348 | 6.7471
124 | -0.019689 | -0.0049354 | 0.01969 | 0.0049364 | 1.6529e-06 | 9.9332e-07 | 0.029613 | 0.029613 | 0.029613 | 0.98933 | -0.20348 | 0.98942 | -0.20171 | 8.1356
125 | -0.071022 | -0.017973 | 0.071052 | 0.017991 | 2.9676e-05 | 1.8207e-05 | 0.10742 | 0.10741 | 0.10742 | 0.98443 | -0.29795 | 0.98488 | -0.28925 | 9.8366
126 | 0.064533 | 0.016347 | -0.064485 | -0.016317 | 4.8118e-05 | 2.9256e-05 | 0.097606 | 0.097607 | 0.097607 | 0.98443 | -0.29795 | 0.98363 | -0.31349 | 8.9383
127 | -0.073438 | -0.018589 | 0.073447 | 0.018595 | 8.8449e-06 | 5.4415e-06 | 0.11102 | 0.11102 | 0.11102 | 0.98488 | -0.28925 | 0.98501 | -0.28674 | 10.1667
128 | 0.062955 | 0.015934 | -0.062947 | -0.015929 | 8.0176e-06 | 4.8623e-06 | 0.095294 | 0.095294 | 0.095294 | 0.98363 | -0.31349 | 0.9835 | -0.31614 | 8.7265
129 | 0.061545 | 0.015578 | -0.061538 | -0.015574 | 6.768e-06 | 4.0941e-06 | 0.093172 | 0.093172 | 0.093172 | 0.9835 | -0.31614 | 0.98338 | -0.31843 | 8.5322
130 | 0.060033 | 0.015196 | -0.060018 | -0.015187 | 1.5229e-05 | 9.1855e-06 | 0.090894 | 0.090894 | 0.090894 | 0.98338 | -0.31843 | 0.98311 | -0.32372 | 8.3236
131 | 0.060018 | 0.015187 | -0.060001 | -0.015177 | 1.6319e-05 | 9.8433e-06 | 0.090894 | 0.090894 | 0.090894 | 0.98311 | -0.32372 | 0.98281 | -0.32938 | 8.3237
132 | 0.0031639 | 0.00079272 | -0.0031637 | -0.00079287 | 1.8502e-07 | -1.4976e-07 | 0.0048092 | 0.0048093 | 0.0048093 | 0.97892 | -0.40439 | 0.97886 | -0.40562 | 1.3212
133 | -0.0045237 | -0.0011335 | 0.0045242 | 0.0011335 | 5.3964e-07 | -3.7325e-08 | 0.0068762 | 0.006876 | 0.0068762 | 0.97892 | -0.40439 | 0.97905 | -0.40189 | 1.8891
134 | 0.0019242 | 0.00048222 | -0.0019242 | -0.00048225 | 1.0278e-08 | -3.3688e-08 | 0.0029251 | 0.0029251 | 0.0029251 | 0.97886 | -0.40562 | 0.97886 | -0.40573 | 0.8036
135 | -0.0057556 | -0.0014421 | 0.0057558 | 0.0014421 | 2.0747e-07 | 4.1853e-08 | 0.0087475 | 0.0087474 | 0.0087475 | 0.97905 | -0.40189 | 0.97909 | -0.40113 | 2.4032
136 | 0.0091756 | 0.0022993 | -0.0091739 | -0.0022984 | 1.7887e-06 | 8.4594e-07 | 0.014056 | 0.014056 | 0.014056 | 0.97138 | -0.55357 | 0.97117 | -0.55766 | 3.8615
137 | -0.010214 | -0.0025604 | 0.010214 | 0.0025605 | 2.3463e-07 | 1.1829e-07 | 0.015617 | 0.015617 | 0.015617 | 0.97321 | -0.5174 | 0.97323 | -0.51692 | 4.2904
138 | 0.0094417 | 0.0023669 | -0.0094396 | -0.0023659 | 2.0685e-06 | 9.9507e-07 | 0.014436 | 0.014437 | 0.014437 | 0.97321 | -0.5174 | 0.97297 | -0.522 | 3.9661
139 | 0.0089861 | 0.0022522 | -0.0089856 | -0.002252 | 4.5056e-07 | 2.0935e-07 | 0.013743 | 0.013743 | 0.013743 | 0.97297 | -0.522 | 0.97292 | -0.52305 | 3.7755
140 | 0.0015495 | 0.00038823 | -0.0015495 | -0.00038834 | 2.0355e-08 | -1.059e-07 | 0.0023753 | 0.0023753 | 0.0023753 | 0.97069 | -0.56717 | 0.97068 | -0.56744 | 0.65256
141 | -0.0030273 | -0.00075861 | 0.0030281 | 0.00075794 | 7.5107e-07 | -6.6935e-07 | 0.0046407 | 0.0046403 | 0.0046407 | 0.97069 | -0.56717 | 0.97095 | -0.56196 | 1.2749
142 | -0.0073498 | -0.0018411 | 0.0073513 | 0.0018416 | 1.503e-06 | 5.711e-07 | 0.011264 | 0.011263 | 0.011264 | 0.97095 | -0.56196 | 0.97117 | -0.55766 | 3.0944
143 | -0.006563 | -0.0016439 | 0.0065639 | 0.0016442 | 8.6196e-07 | 2.3568e-07 | 0.0097677 | 0.0097676 | 0.0097677 | 0.99978 | -0.0043108 | 0.99992 | -0.001553 | 2.6834
144 | 0.0028543 | 0.00071528 | -0.0028542 | -0.00071534 | 5.2569e-08 | -5.904e-08 | 0.0043496 | 0.0043496 | 0.0043496 | 0.97646 | -0.45302 | 0.97644 | -0.45341 | 1.1949
145 | 0.14499 | 0.036989 | -0.14487 | -0.036916 | 0.00011484 | 7.2736e-05 | 0.21687 | 0.21687 | 0.21687 | 0.99588 | -0.077955 | 0.99502 | -0.094368 | 19.8601
146 | -0.28005 | -0.07168 | 0.28044 | 0.071931 | 0.00039247 | 0.00025048 | 0.41897 | 0.41897 | 0.41897 | 0.99588 | -0.077955 | 0.9974 | -0.049058 | 38.3675
147 | -0.0077553 | -0.0019428 | 0.0077559 | 0.001943 | 5.7358e-07 | 2.1644e-07 | 0.011541 | 0.011541 | 0.011541 | 0.99992 | -0.001553 | 1 | 0 | 3.1705
148 | 0.002106 | 0.00052772 | -0.0021059 | -0.0005278 | 2.8541e-08 | -7.4021e-08 | 0.0032105 | 0.0032105 | 0.0032105 | 0.97606 | -0.4611 | 0.97605 | -0.46139 | 0.88202
149 | 0.28431 | 0.073162 | -0.284 | -0.072962 | 0.00031345 | 0.00020006 | 0.42374 | 0.42374 | 0.42374 | 1 | 0 | 0.9988 | -0.022698 | 38.8037
150 | 0.2831 | 0.072738 | -0.28274 | -0.072507 | 0.00036195 | 0.00023101 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.9988 | -0.022698 | 0.9974 | -0.049058 | 38.6816
151 | 0.0019583 | 0.00049075 | -0.0019583 | -0.00049077 | 7.6195e-09 | -2.302e-08 | 0.0030013 | 0.0030013 | 0.0030013 | 0.97091 | -0.56168 | 0.97091 | -0.56176 | 0.82453
152 | -0.0025154 | -0.00063037 | 0.0025154 | 0.00063035 | 7.8827e-09 | -1.2447e-08 | 0.0038551 | 0.0038551 | 0.0038551 | 0.97091 | -0.56168 | 0.97092 | -0.56161 | 1.0591
153 | 0.00039579 | 9.9167e-05 | -0.00039579 | -9.9194e-05 | 3.0547e-10 | -2.7186e-08 | 0.00060658 | 0.00060659 | 0.00060659 | 0.97091 | -0.56176 | 0.97091 | -0.56178 | 0.16664
154 | -0.0043769 | -0.0010969 | 0.0043783 | 0.0010967 | 1.4574e-06 | -1.3589e-07 | 0.0067079 | 0.0067075 | 0.0067079 | 0.97092 | -0.56161 | 0.97127 | -0.55462 | 1.8428
155 | -0.020388 | -0.005111 | 0.020388 | 0.0051111 | 7.2789e-08 | 4.4123e-08 | 0.031236 | 0.031236 | 0.031236 | 0.97127 | -0.55462 | 0.97127 | -0.55455 | 8.5812
156 | -0.02284 | -0.0057255 | 0.022843 | 0.0057277 | 3.5588e-06 | 2.1817e-06 | 0.034992 | 0.034991 | 0.034992 | 0.97127 | -0.55455 | 0.97144 | -0.55128 | 9.6131
157 | 0.0068676 | 0.0017212 | -0.0068663 | -0.0017207 | 1.2302e-06 | 4.1815e-07 | 0.010503 | 0.010504 | 0.010504 | 0.97292 | -0.52305 | 0.97273 | -0.52681 | 2.8856
158 | 0.0037652 | 0.00094354 | -0.003765 | -0.00094361 | 1.9942e-07 | -7.1342e-08 | 0.0057598 | 0.0057598 | 0.0057598 | 0.97273 | -0.52681 | 0.97267 | -0.52793 | 1.5824
159 | 0.14339 | 0.036545 | -0.14332 | -0.036499 | 7.1514e-05 | 4.5285e-05 | 0.21466 | 0.21466 | 0.21466 | 0.99502 | -0.094368 | 0.99447 | -0.10471 | 19.6573
160 | 0.1404 | 0.035768 | -0.14035 | -0.035734 | 5.3937e-05 | 3.414e-05 | 0.21029 | 0.21029 | 0.21029 | 0.99447 | -0.10471 | 0.99406 | -0.11267 | 19.2572
161 | -0.057687 | -0.014592 | 0.057703 | 0.014601 | 1.5574e-05 | 9.348e-06 | 0.087415 | 0.087414 | 0.087415 | 0.98252 | -0.33501 | 0.98281 | -0.32938 | 8.005
162 | -0.13635 | -0.034575 | 0.13649 | 0.034665 | 0.00014178 | 8.9691e-05 | 0.2049 | 0.2049 | 0.2049 | 0.99086 | -0.174 | 0.99198 | -0.15239 | 18.7639
163 | -0.13779 | -0.034991 | 0.1379 | 0.035057 | 0.00010512 | 6.6513e-05 | 0.20686 | 0.20685 | 0.20686 | 0.99198 | -0.15239 | 0.99281 | -0.13655 | 18.9428
164 | -0.0017227 | -0.00043175 | 0.0017228 | 0.00043148 | 6.3949e-08 | -2.7176e-07 | 0.0026186 | 0.0026185 | 0.0026186 | 0.97892 | -0.40461 | 0.97896 | -0.40384 | 0.7194
165 | 0.0080368 | 0.0020143 | -0.0080358 | -0.0020139 | 9.3916e-07 | 3.8964e-07 | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221 | 0.97947 | -0.3936 | 0.97935 | -0.39605 | 3.3543
166 | 0.0067427 | 0.0016899 | -0.0067413 | -0.0016894 | 1.3658e-06 | 4.3756e-07 | 0.010245 | 0.010245 | 0.010245 | 0.97935 | -0.39605 | 0.97913 | -0.40031 | 2.8146
167 | 0.0054123 | 0.0013563 | -0.0054122 | -0.0013563 | 7.9405e-08 | 1.1454e-08 | 0.0082252 | 0.0082252 | 0.0082252 | 0.97913 | -0.40031 | 0.97912 | -0.40062 | 2.2597
168 | 0.0031195 | 0.00078172 | -0.0031194 | -0.0007818 | 1.0192e-07 | -8.6846e-08 | 0.0047409 | 0.0047409 | 0.0047409 | 0.97912 | -0.40062 | 0.97908 | -0.4013 | 1.3025
169 | -0.13949 | -0.035458 | 0.13965 | 0.03556 | 0.0001606 | 0.00010165 | 0.20925 | 0.20925 | 0.20925 | 0.99281 | -0.13655 | 0.99406 | -0.11267 | 19.1621
170 | 0.026336 | 0.0066321 | -0.026336 | -0.0066321 | 4.3694e-08 | 2.7066e-08 | 0.040209 | 0.040209 | 0.040209 | 0.97491 | -0.48275 | 0.97491 | -0.48278 | 11.0463
171 | 0.024294 | 0.0061202 | -0.024269 | -0.0061052 | 2.4424e-05 | 1.5042e-05 | 0.037091 | 0.037092 | 0.037092 | 0.97491 | -0.48278 | 0.97384 | -0.50383 | 10.19
172 | 0.024269 | 0.0061052 | -0.02424 | -0.0060872 | 2.9232e-05 | 1.8005e-05 | 0.037092 | 0.037092 | 0.037092 | 0.97384 | -0.50383 | 0.97256 | -0.52907 | 10.1901
173 | 0.02424 | 0.0060872 | -0.024215 | -0.0060714 | 2.566e-05 | 1.5806e-05 | 0.037092 | 0.037092 | 0.037092 | 0.97256 | -0.52907 | 0.97144 | -0.55128 | 10.1901

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29971 | 0.076607

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019334 | 0.00048454
1 | 0.00088359 | 0.00022145
2 | 0.00096736 | 0.00024244
3 | 0.00099048 | 0.00024824
4 | 0.00084625 | 0.00021209
5 | 0.003191 | 0.00079973
6 | 0.00078848 | 0.00019761
7 | 0.0021253 | 0.00053264
8 | 0.0029038 | 0.00072777
9 | 0.001635 | 0.00040977
10 | 0.0011013 | 0.000276
11 | 0.002382 | 0.00059699
12 | 0.0023518 | 0.00058942
13 | 0.0027069 | 0.00067841
14 | 0.0027461 | 0.00068824
15 | 0.0017637 | 0.00044201
16 | 0.0023749 | 0.00059522
17 | 0.0014978 | 0.00037539
18 | 0.0014984 | 0.00037553
19 | 0.0027579 | 0.0006912
20 | 0.0024683 | 0.00061862
21 | 0.0015041 | 0.00037696
22 | 0.0012556 | 0.00031467
23 | 0.001472 | 0.00036891
24 | 0.0018389 | 0.00046086
25 | 0.0007631 | 0.00019125
26 | 0.0014601 | 0.00036592
27 | 0.0023769 | 0.00059571
28 | 0.0023526 | 0.00058961
29 | 0.0068994 | 0.0017291
30 | 0.0034263 | 0.00085872
31 | 0.002374 | 0.00059498
32 | 0.0023531 | 0.00058974
33 | 0.0018216 | 0.00045653
34 | 0.00090678 | 0.00022726
35 | 0.00091828 | 0.00023014
36 | 0.0017843 | 0.00044719
37 | 0.0018292 | 0.00045843
38 | 0.0010832 | 0.00027148
39 | 0.0041867 | 0.0010493
40 | 0.0016386 | 0.00041068
41 | 0.002017 | 0.0005055
42 | 0.00088219 | 0.0002211
43 | 0.00074813 | 0.0001875
44 | 0.001108 | 0.00027769
45 | 0.0029387 | 0.0007365
46 | 0.0012788 | 0.00032049
47 | 0.0016932 | 0.00042436
48 | 0.0023065 | 0.00057806
49 | 0.0014601 | 0.00036593
50 | 0.00093406 | 0.0002341
51 | 0.0012469 | 0.00031249
52 | 0.00083392 | 0.000209
53 | 0.002214 | 0.00055487
54 | 0.0011951 | 0.00029953
55 | 0.001573 | 0.00039424
56 | 0.0011141 | 0.00027922
57 | 0.0014844 | 0.00037203
58 | 0.0043075 | 0.0010796
59 | 0.0019761 | 0.00049526
60 | 0.0018194 | 0.00045599
61 | 0.001526 | 0.00038246
62 | 0.0017746 | 0.00044477
63 | 0.0010405 | 0.00026077
64 | 0.001525 | 0.00038221
65 | 0.0014467 | 0.00036258
66 | 0.0022093 | 0.00055371
67 | 0.0010344 | 0.00025923
68 | 0.0018833 | 0.00047201
69 | 0.0021865 | 0.00054798
70 | 0.0012609 | 0.00031601
71 | 0.0022906 | 0.00057407
72 | 0.00083967 | 0.00021044
73 | 0.00064291 | 0.00016113
74 | 0.018472 | 0.0046294
75 | 0.0023116 | 0.00057933
76 | 0.0030873 | 0.00077374
77 | 0.0014781 | 0.00037046
78 | 0.0018654 | 0.0004675
79 | 0.00090265 | 0.00022623
80 | 0.0015556 | 0.00038986
81 | 0.0020402 | 0.00051133
82 | 0.0020894 | 0.00052366
83 | 0.0033372 | 0.00083639
84 | 0.0010935 | 0.00027407
85 | 0.0033437 | 0.000838
86 | 0.0033412 | 0.00083739
87 | 0.0033602 | 0.00084214
88 | 0.0017253 | 0.00043241
89 | 0.0064894 | 0.0016264
90 | 0.0023861 | 0.00059801
91 | 0.0015291 | 0.00038323
92 | 0.0023441 | 0.00058749
93 | 0.0014023 | 0.00035146
94 | 0.0015055 | 0.00037732
95 | 0.0013598 | 0.00034079
96 | 0.0012395 | 0.00031065
97 | 0.0012313 | 0.0003086
98 | 0.0019242 | 0.00048225
99 | 0.0022272 | 0.00055819
100 | 0.0007722 | 0.00019353
101 | 0.00066454 | 0.00016655
102 | 0.00045356 | 0.00011367
103 | 0.0014778 | 0.00037038
104 | 0.0015495 | 0.00038834
105 | 0.0043218 | 0.0010831
106 | 0.0018225 | 0.00045676
107 | 0.001832 | 0.00045914
108 | 0.0019932 | 0.00049955
109 | 0.0028542 | 0.00071534
110 | 0.0011915 | 0.00029861
111 | 0.0014105 | 0.00035351
112 | 0.0021059 | 0.0005278
113 | 0.00089527 | 0.00022438
114 | 0.00055708 | 0.00013962
115 | 0.0015625 | 0.0003916
116 | 0.0018615 | 0.00046653
117 | 0.00039579 | 9.9194e-05
118 | 0.0011555 | 0.0002896
119 | 0.0024516 | 0.00061443
120 | 0.0021181 | 0.00053084
121 | 0.0031011 | 0.00077721
122 | 0.003765 | 0.00094361
123 | 0.002299 | 0.00057619
124 | 0.001481 | 0.00037117
125 | 0.0029198 | 0.00073177
126 | 0.0015313 | 0.00038379
127 | 0.001408 | 0.00035288
128 | 0.002133 | 0.00053458
129 | 0.0022985 | 0.00057606
130 | 0.004462 | 0.0011183
131 | 0.0013021 | 0.00032633
132 | 0.0059524 | 0.0014918
133 | 0.0017227 | 0.00043175
134 | 0.0016697 | 0.00041846
135 | 0.0012931 | 0.00032409
136 | 0.001329 | 0.00033309
137 | 0.0022927 | 0.0005746
138 | 0.0015985 | 0.00040061
139 | 0.0031194 | 0.0007818
140 | 0.0011926 | 0.0002989
141 | 0.0020423 | 0.00051185
142 | 0.0013713 | 0.00034369
143 | 0.00069379 | 0.00017388

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1