## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2492-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2492-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2492-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2492-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2492-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2492-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2492-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2492-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2492-1_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2492-1_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2492-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2492-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2492-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2492-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2492-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2492-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2492-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2492-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2492-1_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2492-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2492-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2492-1_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2492-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2492-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2492-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2492-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2492-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2492-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2492-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2492-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2492-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2492-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2492-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2492-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2492-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2492-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2492-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2492-1_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2492-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2492-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2492-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2492-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2492-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2492-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2492-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2492-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2492-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2492-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2492-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2492-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2492-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2492-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2492-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2492-1_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2492-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2492-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2492-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2492-1_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2492-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2492-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2492-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2492-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2492-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2492-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2492-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2492-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2492-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2492-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2492-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2492-1_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2492-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2492-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2492-1_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2492-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2492-1_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2492-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2492-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2492-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2492-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2492-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2492-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2492-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2492-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2492-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2492-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2492-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2492-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2492-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2492-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2492-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2492-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2492-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2492-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2492-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2492-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2492-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2492-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2492-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2492-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2492-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2492-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2492-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2492-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2492-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2492-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2492-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2492-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2492-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2492-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2492-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2492-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2492-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2492-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2492-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2492-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2492-1_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2492-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2492-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2492-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2492-1_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2492-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2492-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2492-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2492-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2492-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2492-1_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2492-1_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2492-1_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2492-1_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2492-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2492-1_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2492-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2492-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2492-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2492-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2492-1_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2492-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2492-1_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2492-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2492-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2492-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2492-1_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2492-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2492-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2492-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2492-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2492-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2492-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2492-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2492-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2492-1_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2492-1_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2492-1_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2492-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2492-1_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2492-1_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2492-1_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2492-1_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2492-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2492-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2492-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2492-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2492-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2492-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2492-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2492-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2492-1_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2492-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2492-1_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2492-1_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2492-1_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2492-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2492-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2492-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2492-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2492-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2492-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2492-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2492-1_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2492-1_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2492-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2492-1_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2492-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2492-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2492-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2492-1_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2492-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2492-1_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2492-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2492-1_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2492-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2492-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2492-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2492-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2492-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2492-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2492-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2492-1_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2492-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2492-1_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2492-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2492-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2492-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2492-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2492-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2492-1_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2492-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2492-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2492-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2492-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2492-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2492-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2492-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2492-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2492-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2492-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2492-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2492-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2492-1_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2492-1_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2492-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2492-1_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2492-1_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2492-1_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2492-1_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2492-1_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2492-1_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2492-1_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2492-1_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2492-1_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2492-1_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_MV_291_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2492-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0019273 | 0.00048302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2492-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0015023 | 0.0003765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2492-1_0_4_load_2 | 2 | 0.0014305 | 0.00035851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2492-1_0_4_load_4 | 4 | 0.00070102 | 0.00017569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2492-1_0_4_load_24 | 6 | 0.00063814 | 0.00015993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2492-1_0_4_load_68 | 7 | 0.0025614 | 0.00064196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2492-1_0_4_load_227 | 8 | 0.0013846 | 0.000347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2492-1_0_4_load_213 | 9 | 0.00031466 | 7.8862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2492-1_0_4_load_5 | 12 | 0.00068861 | 0.00017258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2492-1_0_4_load_6 | 13 | 0.0055239 | 0.0013844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2492-1_0_4_load_7 | 14 | 0.00030107 | 7.5454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2492-1_0_4_load_8 | 15 | 0.0013584 | 0.00034045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2492-1_0_4_load_79 | 20 | 0.0021545 | 0.00053996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2492-1_0_4_load_192 | 21 | 0.0011725 | 0.00029385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2492-1_0_4_load_72 | 23 | 0.004588 | 0.0011499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2492-1_0_4_load_10 | 24 | 0.00042534 | 0.0001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2492-1_0_4_load_11 | 25 | 0.0027321 | 0.00068472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2492-1_0_4_load_12 | 26 | 0.00040382 | 0.00010121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2492-1_0_4_load_13 | 27 | 0.00060876 | 0.00015257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2492-1_0_4_load_14 | 28 | 0.00024874 | 6.2341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2492-1_0_4_load_93 | 29 | 0.00066806 | 0.00016743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2492-1_0_4_load_92 | 30 | 0.0022341 | 0.00055991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2492-1_0_4_load_15 | 31 | 0.00078186 | 0.00019595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2492-1_0_4_load_16 | 32 | 0.0014538 | 0.00036436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2492-1_0_4_load_19 | 35 | 0.0067952 | 0.001703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2492-1_0_4_load_60 | 36 | 0.002896 | 0.0007258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2492-1_0_4_load_202 | 37 | 0.00097079 | 0.0002433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2492-1_0_4_load_82 | 38 | 0.0046437 | 0.0011638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2492-1_0_4_load_20 | 39 | 0.00082949 | 0.00020789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2492-1_0_4_load_100 | 40 | 0.00093463 | 0.00023424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2492-1_0_4_load_58 | 41 | 0.0016613 | 0.00041637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2492-1_0_4_load_96 | 42 | 0.00089264 | 0.00022372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2492-1_0_4_load_21 | 44 | 0.00039716 | 9.9538e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2492-1_0_4_load_23 | 45 | 0.00041144 | 0.00010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2492-1_0_4_load_25 | 46 | 0.0019033 | 0.00047701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2492-1_0_4_load_26 | 47 | 0.00064835 | 0.00016249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2492-1_0_4_load_27 | 48 | 0.00054793 | 0.00013732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2492-1_0_4_load_28 | 49 | 0.00064404 | 0.00016141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2492-1_0_4_load_30 | 51 | 0.00098183 | 0.00024607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2492-1_0_4_load_146 | 52 | 0.0018515 | 0.00046402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2492-1_0_4_load_222 | 53 | 0.0012385 | 0.00031039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2492-1_0_4_load_145 | 54 | 0.0062907 | 0.0015766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2492-1_0_4_load_223 | 57 | 0.001109 | 0.00027795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2492-1_0_4_load_31 | 58 | 0.00075403 | 0.00018898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2492-1_0_4_load_33 | 60 | 0.0017931 | 0.00044939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2492-1_0_4_load_34 | 61 | 0.0002617 | 6.5589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2492-1_0_4_load_175 | 62 | 0.0010824 | 0.00027126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2492-1_0_4_load_35 | 64 | 0.00053819 | 0.00013488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2492-1_0_4_load_36 | 65 | 0.00051517 | 0.00012911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2492-1_0_4_load_38 | 67 | 0.00066429 | 0.00016649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2492-1_0_4_load_39 | 68 | 0.0069933 | 0.0017527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2492-1_0_4_load_183 | 72 | 0.00039716 | 9.9537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2492-1_0_4_load_97 | 73 | 0.0017182 | 0.00043063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2492-1_0_4_load_203 | 74 | 0.0028955 | 0.00072568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2492-1_0_4_load_40 | 76 | 0.0012061 | 0.00030228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2492-1_0_4_load_41 | 77 | 0.00093132 | 0.00023341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2492-1_0_4_load_43 | 79 | 0.0017398 | 0.00043604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2492-1_0_4_load_44 | 80 | 0.0013863 | 0.00034743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2492-1_0_4_load_45 | 81 | 0.0027325 | 0.00068482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2492-1_0_4_load_89 | 82 | 0.0016912 | 0.00042385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2492-1_0_4_load_108 | 84 | 0.00037124 | 9.3041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2492-1_0_4_load_46 | 85 | 0.0019268 | 0.00048291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2492-1_0_4_load_75 | 86 | 0.0041785 | 0.0010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2492-1_0_4_load_90 | 87 | 0.0042871 | 0.0010744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2492-1_0_4_load_87 | 88 | 0.0011738 | 0.00029417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2492-1_0_4_load_109 | 89 | 0.0022131 | 0.00055465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2492-1_0_4_load_73 | 90 | 0.0012641 | 0.00031682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2492-1_0_4_load_47 | 91 | 0.0025598 | 0.00064155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2492-1_0_4_load_48 | 92 | 0.0048901 | 0.0012256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2492-1_0_4_load_49 | 93 | 0.0012046 | 0.0003019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2492-1_0_4_load_50 | 94 | 0.0036958 | 0.00092627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2492-1_0_4_load_110 | 97 | 0.0022963 | 0.00057552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2492-1_0_4_load_165 | 99 | 0.0013998 | 0.00035082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2492-1_0_4_load_52 | 101 | 0.00099522 | 0.00024943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2492-1_0_4_load_53 | 102 | 0.0015357 | 0.00038489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2492-1_0_4_load_55 | 104 | 0.0011957 | 0.00029968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2492-1_0_4_load_70 | 105 | 0.0012019 | 0.00030121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2492-1_0_4_load_71 | 106 | 0.0026255 | 0.00065802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2492-1_0_4_load_56 | 107 | 0.0017676 | 0.00044299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2492-1_0_4_load_57 | 108 | 0.0038365 | 0.00096151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2492-1_0_4_load_61 | 110 | 0.0012321 | 0.0003088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2492-1_0_4_load_65 | 111 | 0.0024638 | 0.00061748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2492-1_0_4_load_66 | 113 | 0.0006506 | 0.00016306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2492-1_0_4_load_67 | 114 | 0.0025717 | 0.00064453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2492-1_0_4_load_191 | 115 | 0.00051114 | 0.0001281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2492-1_0_4_load_111 | 116 | 0.00029195 | 7.3169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2492-1_0_4_load_113 | 117 | 0.0035104 | 0.00087979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2492-1_0_4_load_130 | 118 | 0.0031932 | 0.0008003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2492-1_0_4_load_181 | 119 | 0.0024138 | 0.00060497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2492-1_0_4_load_76 | 120 | 0.0013182 | 0.00033037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2492-1_0_4_load_77 | 121 | 0.0029838 | 0.00074782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2492-1_0_4_load_80 | 123 | 0.0035898 | 0.00089968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2492-1_0_4_load_81 | 124 | 0.0017697 | 0.00044354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2492-1_0_4_load_233 | 126 | 0.0017355 | 0.00043495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2492-1_0_4_load_189 | 127 | 0.00068108 | 0.00017069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2492-1_0_4_load_190 | 128 | 0.00076509 | 0.00019175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2492-1_0_4_load_91 | 129 | 0.0022039 | 0.00055235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2492-1_0_4_load_194 | 130 | 0.0025222 | 0.00063212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2492-1_0_4_load_84 | 131 | 0.0011815 | 0.00029612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2492-1_0_4_load_85 | 132 | 0.0032513 | 0.00081485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2492-1_0_4_load_86 | 133 | 0.003924 | 0.00098346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2492-1_0_4_load_180 | 135 | 0.00067955 | 0.00017031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2492-1_0_4_load_179 | 136 | 0.0012425 | 0.0003114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2492-1_0_4_load_200 | 137 | 0.0023263 | 0.00058302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2492-1_0_4_load_150 | 138 | 0.0030284 | 0.000759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2492-1_0_4_load_163 | 139 | 0.0014317 | 0.00035881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2492-1_0_4_load_195 | 141 | 0.0055228 | 0.0013842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2492-1_0_4_load_99 | 142 | 0.0026233 | 0.00065746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2492-1_0_4_load_132 | 143 | 0.00065112 | 0.00016319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2492-1_0_4_load_102 | 144 | 0.00086336 | 0.00021638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2492-1_0_4_load_103 | 146 | 0.0014401 | 0.00036093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2492-1_0_4_load_105 | 147 | 0.002389 | 0.00059875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2492-1_0_4_load_228 | 151 | 0.0011106 | 0.00027834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2492-1_0_4_load_201 | 152 | 0.0027934 | 0.0007001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2492-1_0_4_load_147 | 153 | 0.0014892 | 0.00037322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2492-1_0_4_load_230 | 154 | 0.0016229 | 0.00040675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2492-1_0_4_load_186 | 155 | 0.0011983 | 0.00030032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2492-1_0_4_load_229 | 156 | 0.0014601 | 0.00036595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2492-1_0_4_load_199 | 157 | 0.0020441 | 0.00051229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2492-1_0_4_load_127 | 158 | 0.00077336 | 0.00019382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2492-1_0_4_load_128 | 159 | 0.0022561 | 0.00056544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2492-1_0_4_load_112 | 160 | 0.0058733 | 0.001472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2492-1_0_4_load_114 | 161 | 0.0048993 | 0.0012279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2492-1_0_4_load_143 | 162 | 0.0024852 | 0.00062284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2492-1_0_4_load_117 | 164 | 0.00074498 | 0.00018671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2492-1_0_4_load_118 | 165 | 0.0011191 | 0.00028047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2492-1_0_4_load_207 | 166 | 0.00093352 | 0.00023396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2492-1_0_4_load_120 | 167 | 0.00034707 | 8.6984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2492-1_0_4_load_208 | 168 | 0.00097749 | 0.00024498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2492-1_0_4_load_235 | 170 | 0.00019172 | 4.8049e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2492-1_0_4_load_174 | 171 | 0.0011749 | 0.00029445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2492-1_0_4_load_164 | 172 | 0.00043075 | 0.00010796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2492-1_0_4_load_122 | 173 | 0.0019415 | 0.00048657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2492-1_0_4_load_125 | 175 | 0.0024439 | 0.00061249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2492-1_0_4_load_151 | 176 | 0.017447 | 0.0043727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2492-1_0_4_load_152 | 177 | 0.00056906 | 0.00014262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2492-1_0_4_load_212 | 179 | 0.00056327 | 0.00014117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2492-1_0_4_load_178 | 181 | 0.0016567 | 0.00041521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2492-1_0_4_load_176 | 182 | 0.00069676 | 0.00017462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2492-1_0_4_load_177 | 183 | 0.001495 | 0.00037469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2492-1_0_4_load_149 | 184 | 0.0013616 | 0.00034124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2492-1_0_4_load_216 | 185 | 0.002663 | 0.00066741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2492-1_0_4_load_157 | 186 | 0.00064979 | 0.00016285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2492-1_0_4_load_182 | 187 | 0.00087461 | 0.0002192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2492-1_0_4_load_148 | 188 | 0.0013774 | 0.0003452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2492-1_0_4_load_237 | 189 | 0.00082385 | 0.00020648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2492-1_0_4_load_134 | 190 | 0.0014865 | 0.00037254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2492-1_0_4_load_138 | 194 | 0.0019776 | 0.00049563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2492-1_0_4_load_139 | 195 | 0.00045673 | 0.00011447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2492-1_0_4_load_140 | 196 | 0.00050646 | 0.00012693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2492-1_0_4_load_217 | 197 | 0.0035592 | 0.00089201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2492-1_0_4_load_169 | 198 | 0.0031928 | 0.0008002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2492-1_0_4_load_234 | 199 | 0.0013978 | 0.00035032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2492-1_0_4_load_141 | 202 | 0.0020844 | 0.00052241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2492-1_0_4_load_144 | 203 | 0.001094 | 0.00027419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2492-1_0_4_load_171 | 204 | 0.0014508 | 0.0003636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2492-1_0_4_load_218 | 205 | 0.00051215 | 0.00012836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2492-1_0_4_load_161 | 206 | 0.00089437 | 0.00022415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2492-1_0_4_load_153 | 207 | 0.00091594 | 0.00022956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2492-1_0_4_load_154 | 208 | 0.0012963 | 0.00032488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2492-1_0_4_load_155 | 209 | 0.0012605 | 0.00031591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2492-1_0_4_load_156 | 210 | 0.0010095 | 0.000253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2492-1_0_4_load_158 | 211 | 0.0031842 | 0.00079804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2492-1_0_4_load_159 | 212 | 0.00057267 | 0.00014353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2492-1_0_4_load_160 | 213 | 0.00044264 | 0.00011094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2492-1_0_4_load_162 | 214 | 0.0010296 | 0.00025803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2492-1_0_4_load_166 | 215 | 0.00085847 | 0.00021515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2492-1_0_4_load_172 | 217 | 0.00039888 | 9.997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2492-1_0_4_load_215 | 218 | 0.0023451 | 0.00058774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2492-1_0_4_load_198 | 219 | 0.0028768 | 0.000721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2492-1_0_4_load_184 | 220 | 0.00045101 | 0.00011303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2492-1_0_4_load_211 | 222 | 0.0010947 | 0.00027436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2492-1_0_4_load_196 | 223 | 0.00049723 | 0.00012462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2492-1_0_4_load_197 | 224 | 0.0018154 | 0.00045498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2492-1_0_4_load_214 | 225 | 0.0010713 | 0.00026848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2492-1_0_4_load_219 | 226 | 0.00071512 | 0.00017923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2492-1_0_4_load_220 | 227 | 0.0013992 | 0.00035068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2492-1_0_4_load_225 | 229 | 0.0005629 | 0.00014108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2492-1_0_4_load_224 | 230 | 0.0018116 | 0.00045404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2492-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2492-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2492-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0074288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2492-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.079963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2492-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2492-1_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.02127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2492-1_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.046248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2492-1_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0079731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2492-1_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.027714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2492-1_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.013835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2492-1_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.01951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2492-1_0_4_line_11 |  | 8 | 178 | 0.026891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2492-1_0_4_line_12 |  | 9 | 179 | 0.0043533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2492-1_0_4_line_13 |  | 10 | 46 | 0.049442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2492-1_0_4_line_14 |  | 10 | 44 | 0.035649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2492-1_0_4_line_15 |  | 11 | 22 | 0.029969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2492-1_0_4_line_16 |  | 11 | 16 | 0.009204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2492-1_0_4_line_17 |  | 12 | 13 | 0.035478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2492-1_0_4_line_18 |  | 12 | 14 | 0.0008479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2492-1_0_4_line_19 |  | 13 | 15 | 0.029135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2492-1_0_4_line_20 |  | 14 | 16 | 0.015467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2492-1_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.007359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2492-1_0_4_line_22 |  | 17 | 23 | 0.020976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2492-1_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.015025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2492-1_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.042082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2492-1_0_4_line_25 |  | 18 | 21 | 0.034308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2492-1_0_4_line_26 |  | 19 | 117 | 0.031523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2492-1_0_4_line_27 |  | 19 | 114 | 0.038574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2492-1_0_4_line_28 |  | 20 | 121 | 0.015262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2492-1_0_4_line_29 |  | 21 | 115 | 0.022815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2492-1_0_4_line_30 |  | 22 | 40 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2492-1_0_4_line_31 |  | 22 | 109 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2492-1_0_4_line_32 |  | 23 | 90 | 0.0057551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2492-1_0_4_line_33 |  | 24 | 25 | 0.023259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2492-1_0_4_line_34 |  | 24 | 26 | 0.03655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2492-1_0_4_line_35 |  | 25 | 27 | 0.00074628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2492-1_0_4_line_36 |  | 26 | 28 | 0.017046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2492-1_0_4_line_37 |  | 27 | 29 | 0.030587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2492-1_0_4_line_38 |  | 29 | 30 | 0.012494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2492-1_0_4_line_39 |  | 30 | 129 | 0.045161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2492-1_0_4_line_40 |  | 31 | 32 | 0.023877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2492-1_0_4_line_41 |  | 31 | 33 | 0.053652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2492-1_0_4_line_42 |  | 32 | 34 | 0.0097665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2492-1_0_4_line_43 |  | 33 | 35 | 0.021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2492-1_0_4_line_44 |  | 34 | 36 | 0.0076797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2492-1_0_4_line_45 |  | 34 | 37 | 0.025282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2492-1_0_4_line_46 |  | 35 | 38 | 0.018619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2492-1_0_4_line_47 |  | 36 | 41 | 0.020642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2492-1_0_4_line_48 |  | 37 | 42 | 0.040924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2492-1_0_4_line_49 |  | 38 | 43 | 0.0061709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2492-1_0_4_line_50 |  | 39 | 40 | 0.03283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2492-1_0_4_line_51 |  | 41 | 107 | 0.004131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2492-1_0_4_line_52 |  | 42 | 83 | 0.0092126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2492-1_0_4_line_53 |  | 43 | 55 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2492-1_0_4_line_54 |  | 43 | 129 | 0.015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2492-1_0_4_line_55 |  | 44 | 45 | 0.028212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2492-1_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.036386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2492-1_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2492-1_0_4_line_58 |  | 48 | 50 | 0.018917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2492-1_0_4_line_59 |  | 49 | 51 | 0.01728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2492-1_0_4_line_60 |  | 50 | 52 | 0.018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2492-1_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.056593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2492-1_0_4_line_62 |  | 52 | 56 | 0.063974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2492-1_0_4_line_63 |  | 53 | 57 | 0.018879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2492-1_0_4_line_64 |  | 54 | 55 | 0.027152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2492-1_0_4_line_65 |  | 55 | 130 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2492-1_0_4_line_66 |  | 56 | 152 | 0.016245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2492-1_0_4_line_67 |  | 56 | 145 | 0.017953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2492-1_0_4_line_68 |  | 58 | 59 | 0.048728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2492-1_0_4_line_69 |  | 59 | 60 | 0.081973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2492-1_0_4_line_70 |  | 59 | 61 | 0.0030566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2492-1_0_4_line_71 |  | 61 | 62 | 0.012084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2492-1_0_4_line_72 |  | 62 | 63 | 0.046239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2492-1_0_4_line_73 |  | 63 | 96 | 0.008223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2492-1_0_4_line_74 |  | 63 | 93 | 0.023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2492-1_0_4_line_75 |  | 64 | 65 | 0.020054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2492-1_0_4_line_76 |  | 64 | 66 | 0.026434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2492-1_0_4_line_77 |  | 65 | 67 | 0.019705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2492-1_0_4_line_78 |  | 66 | 68 | 0.065309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2492-1_0_4_line_79 |  | 66 | 69 | 0.21114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2492-1_0_4_line_80 |  | 68 | 73 | 0.0037271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2492-1_0_4_line_81 |  | 69 | 74 | 0.041274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2492-1_0_4_line_82 |  | 70 | 71 | 0.45508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2492-1_0_4_line_83 |  | 70 | 72 | 0.025716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2492-1_0_4_line_84 |  | 71 | 143 | 0.046288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2492-1_0_4_line_85 |  | 71 | 142 | 0.098332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2492-1_0_4_line_86 |  | 72 | 220 | 0.0010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2492-1_0_4_line_87 |  | 73 | 75 | 0.030927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2492-1_0_4_line_88 |  | 75 | 142 | 0.027549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2492-1_0_4_line_89 |  | 76 | 77 | 0.0039282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2492-1_0_4_line_90 |  | 76 | 78 | 0.026879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2492-1_0_4_line_91 |  | 77 | 79 | 0.028227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2492-1_0_4_line_92 |  | 78 | 80 | 0.031176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2492-1_0_4_line_93 |  | 78 | 81 | 0.035507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2492-1_0_4_line_94 |  | 79 | 82 | 0.011352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2492-1_0_4_line_95 |  | 80 | 83 | 0.0092864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2492-1_0_4_line_96 |  | 81 | 84 | 0.012259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2492-1_0_4_line_97 |  | 82 | 87 | 0.0090781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2492-1_0_4_line_98 |  | 83 | 88 | 0.025313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2492-1_0_4_line_99 |  | 84 | 89 | 0.019233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2492-1_0_4_line_100 |  | 85 | 86 | 0.019391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2492-1_0_4_line_101 |  | 86 | 90 | 0.0073344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2492-1_0_4_line_102 |  | 87 | 139 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2492-1_0_4_line_103 |  | 88 | 132 | 0.016952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2492-1_0_4_line_104 |  | 89 | 158 | 0.0079491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2492-1_0_4_line_105 |  | 91 | 92 | 0.023648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2492-1_0_4_line_106 |  | 91 | 93 | 0.0039701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2492-1_0_4_line_107 |  | 92 | 94 | 0.0027648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_2492-1_0_4_line_108 |  | 94 | 95 | 0.035339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_2492-1_0_4_line_109 |  | 95 | 97 | 0.023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2492-1_0_4_line_110 |  | 95 | 98 | 0.10113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_2492-1_0_4_line_111 |  | 96 | 99 | 0.0079137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_2492-1_0_4_line_112 |  | 96 | 100 | 0.044353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2492-1_0_4_line_113 |  | 98 | 111 | 0.032648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2492-1_0_4_line_114 |  | 98 | 110 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2492-1_0_4_line_115 |  | 99 | 172 | 0.021948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_2492-1_0_4_line_116 |  | 100 | 164 | 0.050852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2492-1_0_4_line_117 |  | 101 | 102 | 0.020085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2492-1_0_4_line_118 |  | 101 | 103 | 0.011294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2492-1_0_4_line_119 |  | 103 | 104 | 0.0055403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2492-1_0_4_line_120 |  | 104 | 105 | 0.024495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2492-1_0_4_line_121 |  | 105 | 106 | 0.023008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2492-1_0_4_line_122 |  | 106 | 118 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2492-1_0_4_line_123 |  | 107 | 108 | 0.023335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2492-1_0_4_line_124 |  | 108 | 109 | 0.0081448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2492-1_0_4_line_125 |  | 111 | 115 | 0.0093681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_2492-1_0_4_line_126 |  | 112 | 113 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2492-1_0_4_line_127 |  | 112 | 114 | 0.012626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2492-1_0_4_line_128 |  | 113 | 116 | 0.063025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2492-1_0_4_line_129 |  | 117 | 160 | 0.01242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_2492-1_0_4_line_130 |  | 118 | 119 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2492-1_0_4_line_131 |  | 119 | 187 | 0.010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2492-1_0_4_line_132 |  | 120 | 121 | 0.0045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2492-1_0_4_line_133 |  | 120 | 122 | 0.015132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2492-1_0_4_line_134 |  | 122 | 123 | 0.0024429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2492-1_0_4_line_135 |  | 122 | 124 | 0.024957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2492-1_0_4_line_136 |  | 123 | 125 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2492-1_0_4_line_137 |  | 124 | 126 | 0.055913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2492-1_0_4_line_138 |  | 125 | 127 | 0.0048645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2492-1_0_4_line_139 |  | 125 | 128 | 0.013979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2492-1_0_4_line_140 |  | 128 | 222 | 0.0095803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2492-1_0_4_line_141 |  | 130 | 141 | 0.035164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2492-1_0_4_line_142 |  | 131 | 132 | 0.0080658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2492-1_0_4_line_143 |  | 131 | 133 | 0.024587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2492-1_0_4_line_144 |  | 133 | 134 | 0.021633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2492-1_0_4_line_145 |  | 134 | 135 | 0.0074798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2492-1_0_4_line_146 |  | 134 | 136 | 0.016482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2492-1_0_4_line_147 |  | 135 | 137 | 0.020113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2492-1_0_4_line_148 |  | 136 | 138 | 0.046002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2492-1_0_4_line_149 |  | 137 | 219 | 0.018589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2492-1_0_4_line_150 |  | 138 | 149 | 0.050894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2492-1_0_4_line_151 |  | 139 | 140 | 0.01249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_2492-1_0_4_line_152 |  | 140 | 162 | 0.025436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2492-1_0_4_line_153 |  | 140 | 161 | 0.011563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_2492-1_0_4_line_154 |  | 141 | 223 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2492-1_0_4_line_155 |  | 143 | 189 | 0.048157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2492-1_0_4_line_156 |  | 144 | 145 | 0.017703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2492-1_0_4_line_157 |  | 145 | 148 | 0.006285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2492-1_0_4_line_158 |  | 146 | 147 | 0.048318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2492-1_0_4_line_159 |  | 147 | 149 | 0.016678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2492-1_0_4_line_160 |  | 148 | 150 | 0.018272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2492-1_0_4_line_161 |  | 148 | 151 | 0.013748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2492-1_0_4_line_162 |  | 149 | 153 | 0.038172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2492-1_0_4_line_163 |  | 150 | 154 | 0.022128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2492-1_0_4_line_164 |  | 150 | 155 | 0.0093389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2492-1_0_4_line_165 |  | 151 | 156 | 0.015244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2492-1_0_4_line_166 |  | 152 | 157 | 0.012221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2492-1_0_4_line_167 |  | 153 | 188 | 0.023299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2492-1_0_4_line_168 |  | 155 | 214 | 0.023138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2492-1_0_4_line_169 |  | 157 | 224 | 0.035905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2492-1_0_4_line_170 |  | 158 | 159 | 0.0091459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2492-1_0_4_line_171 |  | 159 | 180 | 0.021586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2492-1_0_4_line_172 |  | 160 | 161 | 0.022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
173 | LV_2492-1_0_4_line_173 |  | 162 | 163 | 0.027279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2492-1_0_4_line_174 |  | 163 | 203 | 0.031858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2492-1_0_4_line_175 |  | 163 | 202 | 0.01306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2492-1_0_4_line_176 |  | 164 | 165 | 0.023006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2492-1_0_4_line_177 |  | 164 | 166 | 0.083434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2492-1_0_4_line_178 |  | 165 | 167 | 0.0073176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2492-1_0_4_line_179 |  | 166 | 168 | 0.0061383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2492-1_0_4_line_180 |  | 169 | 170 | 0.24427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
181 | LV_2492-1_0_4_line_181 |  | 169 | 171 | 0.025892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
182 | LV_2492-1_0_4_line_182 |  | 170 | 221 | 0.053432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
183 | LV_2492-1_0_4_line_183 |  | 171 | 216 | 0.045269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
184 | LV_2492-1_0_4_line_184 |  | 172 | 215 | 0.005414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
185 | LV_2492-1_0_4_line_185 |  | 173 | 174 | 0.01684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2492-1_0_4_line_186 |  | 174 | 175 | 0.040578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2492-1_0_4_line_187 |  | 175 | 176 | 0.0037487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2492-1_0_4_line_188 |  | 176 | 177 | 0.038389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2492-1_0_4_line_189 |  | 177 | 205 | 0.00024496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2492-1_0_4_line_190 |  | 178 | 229 | 0.066215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2492-1_0_4_line_191 |  | 178 | 228 | 0.016498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2492-1_0_4_line_192 |  | 179 | 225 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2492-1_0_4_line_193 |  | 180 | 181 | 0.023152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2492-1_0_4_line_194 |  | 180 | 182 | 0.013151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2492-1_0_4_line_195 |  | 181 | 185 | 0.0010282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2492-1_0_4_line_196 |  | 182 | 186 | 0.095994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2492-1_0_4_line_197 |  | 183 | 184 | 0.0071119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2492-1_0_4_line_198 |  | 184 | 188 | 0.0067467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2492-1_0_4_line_199 |  | 185 | 218 | 0.022715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2492-1_0_4_line_200 |  | 186 | 209 | 0.019865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2492-1_0_4_line_201 |  | 187 | 218 | 0.014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2492-1_0_4_line_202 |  | 190 | 191 | 0.062171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2492-1_0_4_line_203 |  | 190 | 192 | 0.082878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2492-1_0_4_line_204 |  | 191 | 193 | 0.036264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2492-1_0_4_line_205 |  | 191 | 194 | 0.010065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2492-1_0_4_line_206 |  | 192 | 195 | 0.027567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2492-1_0_4_line_207 |  | 192 | 196 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2492-1_0_4_line_208 |  | 193 | 197 | 0.048408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2492-1_0_4_line_209 |  | 193 | 198 | 0.033535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2492-1_0_4_line_210 |  | 196 | 199 | 0.033367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2492-1_0_4_line_211 |  | 198 | 200 | 0.0071302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2492-1_0_4_line_212 |  | 200 | 201 | 0.012986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2492-1_0_4_line_213 |  | 201 | 210 | 0.033776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2492-1_0_4_line_214 |  | 203 | 204 | 0.0011502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2492-1_0_4_line_215 |  | 205 | 206 | 0.011201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2492-1_0_4_line_216 |  | 206 | 212 | 0.02693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2492-1_0_4_line_217 |  | 207 | 208 | 0.021435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2492-1_0_4_line_218 |  | 207 | 209 | 0.019495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2492-1_0_4_line_219 |  | 208 | 210 | 0.054623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2492-1_0_4_line_220 |  | 211 | 212 | 0.024999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2492-1_0_4_line_221 |  | 211 | 213 | 0.003101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2492-1_0_4_line_222 |  | 213 | 214 | 0.018539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2492-1_0_4_line_223 |  | 215 | 216 | 0.044619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
224 | LV_2492-1_0_4_line_224 |  | 216 | 217 | 0.02039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2492-1_0_4_line_225 |  | 219 | 224 | 0.0049419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2492-1_0_4_line_226 |  | 220 | 221 | 0.26016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
227 | LV_2492-1_0_4_line_227 |  | 226 | 227 | 8.1666e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2492-1_0_4_line_228 |  | 227 | 228 | 0.023293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2492-1_0_4_line_229 |  | 229 | 230 | 0.062028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2492-1_0_4_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 231 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2639625.4277 | 1254476.4698 | 2639611.989 | 1254474.8017 | 2639604.0529 | 1254474.8487 | 2639602.7591 | 1254474.8567
1 | 2639625.4277 | 1254476.4698 | 2639626.0006 | 1254476.5409 | 2639639.5025 | 1254477.7987 | 2639653.6892 | 1254478.3258
2 | 2639595.3522 | 1254475.3131 | 2639599.7304 | 1254474.8754 | 2639602.7591 | 1254474.8567
3 | 2639732.0866 | 1254465.7762 | 2639715.002 | 1254470.3545 | 2639703.9513 | 1254473.6716 | 2639687.1266 | 1254477.4615 | 2639676.0842 | 1254478.4105 | 2639665.0534 | 1254478.748 | 2639653.6892 | 1254478.3258
4 | 2639584.0824 | 1254477.5616 | 2639587.3387 | 1254476.7939 | 2639595.3522 | 1254475.3131
5 | 2639595.3522 | 1254475.3131 | 2639597.5917 | 1254454.1611
6 | 2639732.0866 | 1254465.7762 | 2639738.9654 | 1254463.9329 | 2639767.786 | 1254455.387 | 2639776.717 | 1254453.828
7 | 2639584.0824 | 1254477.5616 | 2639576.32 | 1254479.3824
8 | 2639584.0824 | 1254477.5616 | 2639575.7623 | 1254472.9918 | 2639562.5291 | 1254469.9014 | 2639558.8592 | 1254467.075
9 | 2639597.7887 | 1254440.3389 | 2639597.8402 | 1254451.8137 | 2639597.5917 | 1254454.1611
10 | 2639796.1971 | 1254453.9211 | 2639778.3971 | 1254453.5347 | 2639776.717 | 1254453.828
11 | 2639550.1513 | 1254485.5739 | 2639570.3015 | 1254480.794 | 2639576.32 | 1254479.3824
12 | 2639561.7647 | 1254463.8332 | 2639558.8592 | 1254467.075
13 | 2639597.7887 | 1254440.3389 | 2639596.3863 | 1254434.5923 | 2639594.4678 | 1254428.1862 | 2639590.9805 | 1254420.6022 | 2639585.8036 | 1254413.0069 | 2639582.5656 | 1254407.6372 | 2639578.6684 | 1254403.8308 | 2639572.2837 | 1254399.741
14 | 2639597.7887 | 1254440.3389 | 2639631.4024 | 1254443.7325 | 2639633.2544 | 1254443.9517
15 | 2639796.1971 | 1254453.9211 | 2639794.1466 | 1254460.4562 | 2639792.0198 | 1254468.2583 | 2639790.2675 | 1254483.1901
16 | 2639801.1225 | 1254446.1377 | 2639796.1971 | 1254453.9211
17 | 2639811.4647 | 1254433.5972 | 2639817.2765 | 1254427.6669 | 2639823.4452 | 1254421.2262 | 2639830.1396 | 1254410.6306 | 2639832.8923 | 1254405.6129
18 | 2639810.8713 | 1254434.2027 | 2639811.4647 | 1254433.5972
19 | 2639846.198 | 1254379.7104 | 2639840.9996 | 1254390.8346 | 2639832.8923 | 1254405.6129
20 | 2639801.1225 | 1254446.1377 | 2639805.7692 | 1254439.4088 | 2639810.8713 | 1254434.2027
21 | 2639801.1225 | 1254446.1377 | 2639807.8 | 1254449.2736
22 | 2639807.8 | 1254449.2736 | 2639821.3273 | 1254454.6125 | 2639827.6483 | 1254455.8113
23 | 2639865.0435 | 1254335.5252 | 2639868.6984 | 1254337.2065 | 2639872.5982 | 1254340.6017 | 2639876.9623 | 1254344.5115
24 | 2639865.0435 | 1254335.5252 | 2639843.904 | 1254328.0002 | 2639825.8396 | 1254320.2856
25 | 2639865.0435 | 1254335.5252 | 2639869.1818 | 1254319.1753 | 2639871.9969 | 1254301.9612
26 | 2639876.9623 | 1254344.5115 | 2639897.4051 | 1254368.5067
27 | 2639876.9623 | 1254344.5115 | 2639880.7509 | 1254342.0242 | 2639895.6134 | 1254332.8179 | 2639909.5241 | 1254323.8346
28 | 2639825.8396 | 1254320.2856 | 2639824.7002 | 1254319.7989 | 2639811.1999 | 1254316.0057
29 | 2639871.9969 | 1254301.9612 | 2639872.1478 | 1254301.0384 | 2639875.171 | 1254284.503 | 2639876.3727 | 1254279.5768
30 | 2639790.2675 | 1254483.1901 | 2639788.2769 | 1254490.9264 | 2639785.0952 | 1254499.8466
31 | 2639807.6281 | 1254484.9634 | 2639798.1473 | 1254484.7663 | 2639790.2675 | 1254483.1901
32 | 2639833.3832 | 1254455.3331 | 2639832.3733 | 1254455.3983 | 2639827.6483 | 1254455.8113
33 | 2639661.6984 | 1254736.5242 | 2639669.6009 | 1254723.4006 | 2639674.7942 | 1254717.3942
34 | 2639661.6984 | 1254736.5242 | 2639658.0979 | 1254742.5034 | 2639653.7985 | 1254756.006 | 2639650.2015 | 1254770.9797
35 | 2639675.2823 | 1254716.8297 | 2639674.7942 | 1254717.3942
36 | 2639646.22 | 1254787.5543 | 2639650.2015 | 1254770.9797
37 | 2639697.2451 | 1254695.6705 | 2639683.6038 | 1254707.2055 | 2639675.2823 | 1254716.8297
38 | 2639705.3033 | 1254686.137 | 2639697.7975 | 1254695.2035 | 2639697.2451 | 1254695.6705
39 | 2639705.3033 | 1254686.137 | 2639720.3988 | 1254667.9029 | 2639732.523 | 1254650.1607
40 | 2639820.3682 | 1254555.4101 | 2639819.3001 | 1254558.7031 | 2639812.5019 | 1254566.7963 | 2639806.0759 | 1254570.0331 | 2639803.72 | 1254571.247
41 | 2639755.2523 | 1254593.1301 | 2639762.4301 | 1254592.5222 | 2639803.72 | 1254571.247
42 | 2639821.4157 | 1254545.8419 | 2639821.6033 | 1254551.6026 | 2639820.3682 | 1254555.4101
43 | 2639755.2523 | 1254593.1301 | 2639749.2721 | 1254613.9212
44 | 2639821.4157 | 1254545.8419 | 2639821.1969 | 1254543.6056 | 2639819.0432 | 1254538.618
45 | 2639821.4157 | 1254545.8419 | 2639827.9164 | 1254544.9627 | 2639836.2035 | 1254544.2957 | 2639846.3065 | 1254541.793
46 | 2639742.9291 | 1254631.3762 | 2639746.6021 | 1254623.2037 | 2639749.2721 | 1254613.9212
47 | 2639810.0622 | 1254520.0541 | 2639814.8313 | 1254528.8639 | 2639819.0432 | 1254538.618
48 | 2639883.4302 | 1254544.3217 | 2639880.9037 | 1254541.2053 | 2639876.9005 | 1254537.498 | 2639871.1969 | 1254536.5034 | 2639860.602 | 1254537.0993 | 2639848.7011 | 1254541.1998 | 2639846.3065 | 1254541.793
49 | 2639740.3995 | 1254637.0048 | 2639742.9291 | 1254631.3762
50 | 2639785.0952 | 1254499.8466 | 2639784.6173 | 1254501.1866 | 2639773.9142 | 1254530.7144
51 | 2639808.0957 | 1254516.4213 | 2639808.0957 | 1254516.4213 | 2639810.0622 | 1254520.0541
52 | 2639889.7543 | 1254550.9603 | 2639886.9037 | 1254548.6062 | 2639883.4302 | 1254544.3217
53 | 2639740.3995 | 1254637.0048 | 2639743.7976 | 1254638.7065 | 2639750.0012 | 1254640.5049
54 | 2639740.3995 | 1254637.0048 | 2639738.3011 | 1254641.7051 | 2639732.523 | 1254650.1607
55 | 2639660.2879 | 1254450.2857 | 2639657.4886 | 1254448.1321 | 2639650.8116 | 1254446.0305 | 2639633.2544 | 1254443.9517
56 | 2639780.0452 | 1254745.58 | 2639777.7224 | 1254754.0015 | 2639770.356 | 1254780.6527
57 | 2639766.6727 | 1254794.3046 | 2639767.2007 | 1254792.068 | 2639770.356 | 1254780.6527
58 | 2639785.0749 | 1254727.3438 | 2639780.0452 | 1254745.58
59 | 2639766.3245 | 1254811.3642 | 2639765.2823 | 1254805.9312 | 2639765.7489 | 1254798.218 | 2639766.6727 | 1254794.3046
60 | 2639785.0749 | 1254727.3438 | 2639802.5578 | 1254733.9185
61 | 2639761.1276 | 1254855.6865 | 2639769.8771 | 1254849.5918 | 2639774.9368 | 1254844.211 | 2639778.1034 | 1254838.8063 | 2639779.0838 | 1254834.3432 | 2639779.1257 | 1254828.1059 | 2639777.8997 | 1254824.2061 | 2639774.9621 | 1254820.2281 | 2639771.3154 | 1254817.3573 | 2639766.3245 | 1254811.3642 | 2639766.3245 | 1254811.3642
62 | 2639860.7823 | 1254760.3081 | 2639835.416 | 1254747.8069 | 2639816.774 | 1254739.2647 | 2639802.5578 | 1254733.9185
63 | 2639761.1276 | 1254855.6865 | 2639758.1305 | 1254857.7742 | 2639751.4379 | 1254863.6889 | 2639746.2459 | 1254867.248
64 | 2639750.0012 | 1254640.5049 | 2639762.1978 | 1254644.0002 | 2639773.7993 | 1254644.0002 | 2639776.6475 | 1254644.289
65 | 2639750.0012 | 1254640.5049 | 2639748.4586 | 1254653.4367 | 2639748.1927 | 1254654.8792
66 | 2639860.7823 | 1254760.3081 | 2639861.6216 | 1254744.0848
67 | 2639860.7823 | 1254760.3081 | 2639860.7427 | 1254766.2008 | 2639860.5721 | 1254771.3809 | 2639861.0011 | 1254778.2441
68 | 2639915.2703 | 1254058.7527 | 2639898.1925 | 1254058.482 | 2639882.7096 | 1254053.2632 | 2639871.0759 | 1254050.0383 | 2639867.8488 | 1254049.7911
69 | 2639915.2703 | 1254058.7527 | 2639910.4435 | 1254065.2691 | 2639883.9602 | 1254091.6199 | 2639882.6029 | 1254094.9019 | 2639882.8901 | 1254098.1838 | 2639895.4654 | 1254110.5768 | 2639905.0871 | 1254117.9355
70 | 2639915.2703 | 1254058.7527 | 2639918.3265 | 1254058.8015
71 | 2639918.3265 | 1254058.8015 | 2639924.9029 | 1254058.9065 | 2639930.3573 | 1254059.662
72 | 2639974.5995 | 1254072.8064 | 2639967.4002 | 1254069.8002 | 2639965.3015 | 1254068.8966 | 2639953.802 | 1254065.9059 | 2639940.6991 | 1254062.4042 | 2639931.3998 | 1254059.8064 | 2639930.3573 | 1254059.662
73 | 2639977.7814 | 1254065.2227 | 2639975.9042 | 1254069.5018 | 2639974.5995 | 1254072.8064
74 | 2639974.5995 | 1254072.8064 | 2639966.5018 | 1254094.4999
75 | 2641160.8834 | 1253483.6624 | 2641161.3333 | 1253476.9766 | 2641162.5629 | 1253465.0659 | 2641162.8105 | 1253463.7091
76 | 2641170.4056 | 1253438.469 | 2641168.6487 | 1253442.6596 | 2641165.9102 | 1253450.2346 | 2641163.7707 | 1253458.4476 | 2641162.8105 | 1253463.7091
77 | 2641158.8708 | 1253503.2413 | 2641159.1531 | 1253501.9228 | 2641160.0461 | 1253496.1029 | 2641160.8834 | 1253483.6624
78 | 2641170.4056 | 1253438.469 | 2641159.0364 | 1253440.5248 | 2641150.7949 | 1253443.0693 | 2641144.3264 | 1253444.5365 | 2641139.154 | 1253445.1455 | 2641131.2693 | 1253445.1908 | 2641128.7626 | 1253445.4625 | 2641126.3435 | 1253446.1462 | 2641124.2986 | 1253447.2661 | 2641122.7285 | 1253448.4671 | 2641120.3569 | 1253451.008 | 2641118.1305 | 1253454.3726 | 2641116.2657 | 1253462.7177
79 | 2641170.4056 | 1253438.469 | 2641295.9122 | 1253268.682
80 | 2641116.2657 | 1253462.7177 | 2641115.888 | 1253464.4083 | 2641115.4519 | 1253466.3549
81 | 2641295.9122 | 1253268.682 | 2641303.8214 | 1253262.9776 | 2641309.2446 | 1253259.9689 | 2641316.2602 | 1253256.9046 | 2641324.6041 | 1253253.794 | 2641330.4523 | 1253251.5109 | 2641332.7979 | 1253250.6985
82 | 2640596.9953 | 1253710.1887 | 2641037 | 1253594.0165
83 | 2640596.9953 | 1253710.1887 | 2640589.4095 | 1253717.3306 | 2640587.4572 | 1253722.5874 | 2640588.2065 | 1253729.942 | 2640588.766 | 1253732.1702
84 | 2641037 | 1253594.0165 | 2641042.5698 | 1253591.5757 | 2641055.8404 | 1253584.0068 | 2641077.3465 | 1253571.398
85 | 2641037 | 1253594.0165 | 2641036.5562 | 1253585.1185 | 2641036.7507 | 1253580.9948 | 2641037.542 | 1253577.8537 | 2641039.0465 | 1253574.1394 | 2641043.8861 | 1253564.9222 | 2641049.4673 | 1253553.2084 | 2641054.5791 | 1253543.9042 | 2641056.5615 | 1253540.9159 | 2641058.8298 | 1253539.1192 | 2641069.1145 | 1253532.397 | 2641079.6153 | 1253526.0654 | 2641085.75 | 1253521.5827 | 2641089.8128 | 1253517.9964
86 | 2640588.766 | 1253732.1702 | 2640589.033 | 1253733.2337
87 | 2641104.4338 | 1253495.0386 | 2641109.2878 | 1253485.9438 | 2641111.5253 | 1253480.9782 | 2641113.1551 | 1253476.6087 | 2641115.4519 | 1253466.3549
88 | 2641104.4338 | 1253495.0386 | 2641100.14 | 1253504.9489 | 2641098.6345 | 1253507.7181 | 2641096.2939 | 1253511.2265 | 2641091.0866 | 1253516.872 | 2641089.8128 | 1253517.9964
89 | 2639917.9165 | 1254491.3853 | 2639918.1975 | 1254489.799 | 2639918.0343 | 1254487.4876
90 | 2639906.5988 | 1254515.1048 | 2639912.8973 | 1254507.2975 | 2639914.6011 | 1254504.0956 | 2639915.8008 | 1254501.8022 | 2639917.0997 | 1254495.9958 | 2639917.9165 | 1254491.3853
91 | 2639915.1522 | 1254459.4099 | 2639916.5985 | 1254474.0998 | 2639917.9014 | 1254485.6053 | 2639918.0343 | 1254487.4876
92 | 2639906.5988 | 1254515.1048 | 2639900.5282 | 1254521.5461 | 2639899.1605 | 1254523.0157 | 2639897.4584 | 1254525.9729 | 2639895.4807 | 1254531.7747 | 2639892.7867 | 1254542.2087
93 | 2639906.5988 | 1254515.1048 | 2639914.1006 | 1254516.8009 | 2639918.498 | 1254519.0988 | 2639921.8002 | 1254521.6005 | 2639924.7035 | 1254525.1002 | 2639927.4004 | 1254528.9988 | 2639931.8978 | 1254536.6009 | 2639932.2266 | 1254537.0922
94 | 2639915.1522 | 1254459.4099 | 2639914.6004 | 1254453.8058 | 2639914.4272 | 1254448.0879
95 | 2639889.7543 | 1254550.9603 | 2639891.7552 | 1254546.2039 | 2639892.7867 | 1254542.2087
96 | 2639932.2266 | 1254537.0922 | 2639939.0453 | 1254547.2803
97 | 2639914.1524 | 1254439.014 | 2639914.4272 | 1254448.0879
98 | 2639889.7543 | 1254550.9603 | 2639886.487 | 1254561.2009 | 2639882.4205 | 1254575.1858
99 | 2639950.5947 | 1254562.6568 | 2639939.7991 | 1254548.4066 | 2639939.0453 | 1254547.2803
100 | 2639840.7019 | 1254455.2987 | 2639843.9027 | 1254457.1993 | 2639848.404 | 1254461.9995 | 2639851.7019 | 1254467.4031 | 2639853.0257 | 1254469.8223
101 | 2639833.3832 | 1254455.3331 | 2639837.3617 | 1254455.0761 | 2639840.7019 | 1254455.2987 | 2639840.7019 | 1254455.2987
102 | 2639913.799 | 1254421.6007 | 2639913.2998 | 1254427.4013 | 2639914.1006 | 1254437.3023 | 2639914.1524 | 1254439.014
103 | 2639879.22 | 1254591.8142 | 2639879.8258 | 1254587.0403 | 2639881.9696 | 1254576.7366 | 2639882.4205 | 1254575.1858
104 | 2639950.5947 | 1254562.6568 | 2639955.3948 | 1254568.993
105 | 2639965.3829 | 1254098.3091 | 2639963.3206 | 1254105.3302 | 2639961.3287 | 1254116.5578 | 2639960.4489 | 1254121.4064
106 | 2639965.3829 | 1254098.3091 | 2639966.5018 | 1254094.4999 | 2639966.5018 | 1254094.4999
107 | 2639960.4489 | 1254121.4064 | 2639959.9553 | 1254124.1268
108 | 2639949.8781 | 1254157.8087 | 2639953.6865 | 1254150.1513 | 2639956.7862 | 1254139.098 | 2639958.9469 | 1254129.684 | 2639959.9553 | 1254124.1268
109 | 2639949.8781 | 1254157.8087 | 2639950.3 | 1254165.7169 | 2639948.5013 | 1254171.7978 | 2639946.5024 | 1254179.6007 | 2639946.1904 | 1254180.381
110 | 2639949.8781 | 1254157.8087 | 2639943.7889 | 1254168.0635 | 2639938.0936 | 1254176.9756 | 2639933.7572 | 1254182.3723 | 2639923.6023 | 1254193.7005 | 2639916.1296 | 1254203.3012 | 2639909.6712 | 1254212.3972 | 2639904.85 | 1254219.225 | 2639892.9871 | 1254241.1156
111 | 2639977.7814 | 1254065.2227 | 2639980.96 | 1254057.9754
112 | 2639977.7814 | 1254065.2227 | 2639983.4917 | 1254065.2946 | 2639988.5897 | 1254063.3165 | 2640005.0774 | 1254058.2354 | 2640020.8055 | 1254055.0616
113 | 2639892.9871 | 1254241.1156 | 2639879.0358 | 1254270.6325
114 | 2639892.9871 | 1254241.1156 | 2639898.6062 | 1254244.6225 | 2639902.724 | 1254253.7564 | 2639905.1167 | 1254258.6275
115 | 2639990.0551 | 1254038.0205 | 2639988.7992 | 1254040.1021 | 2639980.96 | 1254057.9754
116 | 2640020.8055 | 1254055.0616 | 2640046.3259 | 1254050.7309 | 2640050.4842 | 1254044.9217 | 2640060.8981 | 1254032.1723 | 2640061.7815 | 1254031.1378
117 | 2640019.6454 | 1254743.0813 | 2640032.4003 | 1254755.1054 | 2640034.2885 | 1254756.8282
118 | 2640011.1014 | 1254735.704 | 2640016.8024 | 1254740.4012 | 2640019.6454 | 1254743.0813
119 | 2640011.1014 | 1254735.704 | 2640009.4798 | 1254730.4063
120 | 2640009.4798 | 1254730.4063 | 2640007.8614 | 1254725.1193 | 2640006.5483 | 1254717.3941 | 2640005.2408 | 1254706.3417
121 | 2640005.2408 | 1254706.3417 | 2640004.9713 | 1254704.0632 | 2640004.3008 | 1254683.3602
122 | 2640003.6589 | 1254670.8641 | 2640004.216 | 1254680.7422 | 2640004.3008 | 1254683.3602
123 | 2639808.0957 | 1254516.4213 | 2639807.4834 | 1254507.6223 | 2639807.5809 | 1254493.108
124 | 2639807.6281 | 1254484.9634 | 2639807.5926 | 1254491.3675 | 2639807.5809 | 1254493.108
125 | 2639879.0358 | 1254270.6325 | 2639878.0413 | 1254272.7366 | 2639876.3727 | 1254279.5768
126 | 2639919.8174 | 1254316.5586 | 2639929.2244 | 1254332.1113
127 | 2639919.8174 | 1254316.5586 | 2639916.4188 | 1254319.3821 | 2639909.5241 | 1254323.8346
128 | 2639929.2244 | 1254332.1113 | 2639984.6918 | 1254302.186
129 | 2639904.1285 | 1254378.8259 | 2639901.4664 | 1254373.2737 | 2639897.4051 | 1254368.5067
130 | 2640002.934 | 1254658.7389 | 2640003.1314 | 1254661.5107 | 2640003.6589 | 1254670.8641
131 | 2640002.1599 | 1254647.8726 | 2640002.1599 | 1254647.8726 | 2640002.934 | 1254658.7389
132 | 2639807.1647 | 1254314.014 | 2639811.1999 | 1254316.0057 | 2639811.1999 | 1254316.0057
133 | 2639794.362 | 1254305.9747 | 2639805.1022 | 1254312.996 | 2639807.1647 | 1254314.014
134 | 2639794.362 | 1254305.9747 | 2639792.2294 | 1254304.783
135 | 2639794.362 | 1254305.9747 | 2639801.9365 | 1254293.5171 | 2639807.3941 | 1254284.6908
136 | 2639777.4549 | 1254297.2442 | 2639782.9234 | 1254299.5825 | 2639792.2294 | 1254304.783
137 | 2639825.8694 | 1254233.4036 | 2639826.5018 | 1254243.6926 | 2639824.4976 | 1254253.4302 | 2639814.3221 | 1254273.4866 | 2639807.3941 | 1254284.6908
138 | 2639777.4549 | 1254297.2442 | 2639772.8463 | 1254295.687
139 | 2639777.4549 | 1254297.2442 | 2639776.3123 | 1254291.0212 | 2639774.9295 | 1254283.4957 | 2639774.9295 | 1254283.4957
140 | 2639774.9295 | 1254283.4957 | 2639772.5703 | 1254276.4529 | 2639772.3462 | 1254274.3117
141 | 2639748.8551 | 1254689.574 | 2639746.5623 | 1254675.2388 | 2639745.6795 | 1254668.5172 | 2639748.1927 | 1254654.8792
142 | 2639879.22 | 1254591.8142 | 2639878.3202 | 1254598.905 | 2639878.2936 | 1254599.8227
143 | 2639876.6478 | 1254624.3434 | 2639876.6743 | 1254623.7775 | 2639878.0255 | 1254609.0655 | 2639878.2936 | 1254599.8227
144 | 2639875.635 | 1254645.9523 | 2639876.6478 | 1254624.3434
145 | 2639875.635 | 1254645.9523 | 2639873.9875 | 1254653.2484
146 | 2639875.635 | 1254645.9523 | 2639879.9316 | 1254646.4037 | 2639880.322 | 1254651.1651 | 2639887.6175 | 1254652.308
147 | 2639873.9875 | 1254653.2484 | 2639872.9526 | 1254657.8312 | 2639871.453 | 1254673.173
148 | 2639887.6175 | 1254652.308 | 2639915.1048 | 1254656.6141 | 2639916.5127 | 1254663.7395 | 2639925.5016 | 1254661.8765 | 2639926.9115 | 1254660.8631
149 | 2639868.8533 | 1254691.5716 | 2639870.9031 | 1254678.7984 | 2639871.453 | 1254673.173
150 | 2639948.335 | 1254701.0237 | 2639946.0652 | 1254684.1413 | 2639938.5968 | 1254666.3344 | 2639933.734 | 1254660.3532 | 2639926.9115 | 1254660.8631
151 | 2639917.7998 | 1254409.9975 | 2639915.0003 | 1254414.6041 | 2639913.799 | 1254421.6007
152 | 2639917.7998 | 1254409.9975 | 2639924.8997 | 1254410.9015 | 2639928.9003 | 1254413.8972 | 2639934.3974 | 1254419.8049 | 2639937.7413 | 1254423.8022
153 | 2639917.7998 | 1254409.9975 | 2639913.2623 | 1254399.3709 | 2639913.2593 | 1254399.3638
154 | 2639748.8612 | 1254703.6069 | 2639749.3929 | 1254692.9365 | 2639748.8551 | 1254689.574
155 | 2641077.3465 | 1253571.398 | 2641102.7905 | 1253612.2847
156 | 2639861.0011 | 1254778.2441 | 2639870.5984 | 1254778.998 | 2639878.6487 | 1254778.3471
157 | 2639860.4008 | 1254784.4998 | 2639861.0011 | 1254778.2441
158 | 2639932.9239 | 1254707.3994 | 2639914.8027 | 1254714.8962 | 2639911.3972 | 1254719.8989 | 2639908.6 | 1254725.306 | 2639908.1983 | 1254732.2969 | 2639908.6846 | 1254741.8495
159 | 2639948.335 | 1254701.0237 | 2639932.9239 | 1254707.3994
160 | 2639854.5843 | 1254801.439 | 2639857.8974 | 1254796.7024 | 2639859.0982 | 1254791.9962 | 2639860.0023 | 1254788.8001 | 2639860.4008 | 1254784.4998
161 | 2639860.4008 | 1254784.4998 | 2639851.4031 | 1254783.2051 | 2639847.6021 | 1254783.1017 | 2639846.7468 | 1254783.0761
162 | 2639948.335 | 1254701.0237 | 2639949.9184 | 1254704.4812 | 2639961.5523 | 1254701.8912 | 2639972.5471 | 1254699.0078 | 2639973.9749 | 1254698.6949 | 2639974.5704 | 1254692.05 | 2639974.5596 | 1254689.0997
163 | 2639854.5843 | 1254801.439 | 2639859.2039 | 1254808.7973 | 2639859.8 | 1254815.5058 | 2639861.4034 | 1254821.5985 | 2639861.5029 | 1254821.9907
164 | 2639854.5843 | 1254801.439 | 2639848.6005 | 1254808.609
165 | 2639831.7003 | 1254781.0046 | 2639835.2025 | 1254781.8064 | 2639840.8977 | 1254782.901 | 2639846.7468 | 1254783.0761
166 | 2639862.4179 | 1254731.8901 | 2639861.7535 | 1254741.5352 | 2639861.6216 | 1254744.0848
167 | 2639974.5596 | 1254689.0997 | 2639974.5255 | 1254679.6968 | 2639973.6745 | 1254670.5515 | 2639973.0836 | 1254665.877
168 | 2639848.6005 | 1254808.609 | 2639848.402 | 1254808.8469 | 2639839.9529 | 1254820.1978 | 2639834.5432 | 1254826.9837
169 | 2639862.4179 | 1254731.8901 | 2639862.6898 | 1254727.9433 | 2639864.8858 | 1254715.4718 | 2639867.3758 | 1254700.7786 | 2639868.0703 | 1254696.4511
170 | 2639960.9055 | 1254576.2922 | 2639957.9005 | 1254572.3004 | 2639955.3948 | 1254568.993
171 | 2639973.8014 | 1254593.5999 | 2639972.2027 | 1254591.2987 | 2639960.9055 | 1254576.2922
172 | 2639913.2593 | 1254399.3638 | 2639908.05 | 1254387.0051 | 2639904.1285 | 1254378.8259
173 | 2639958.4596 | 1254441.3039 | 2639947.797 | 1254434.0048 | 2639943.597 | 1254430.3963 | 2639938.9996 | 1254425.3063 | 2639937.7413 | 1254423.8022
174 | 2639958.4596 | 1254441.3039 | 2639960.4183 | 1254448.3997 | 2639963.6138 | 1254458.895 | 2639965.8668 | 1254472.2317
175 | 2639958.4596 | 1254441.3039 | 2639962.4841 | 1254441.8536 | 2639966.9473 | 1254442.2395 | 2639969.9012 | 1254442.7042 | 2639971.3955 | 1254443.022
176 | 2640076.721 | 1254013.6429 | 2640061.7815 | 1254031.1378
177 | 2640061.7815 | 1254031.1378 | 2640096.5013 | 1254107.0051
178 | 2640076.721 | 1254013.6429 | 2640077.3994 | 1254012.8485 | 2640080.1298 | 1254007.201
179 | 2640102.5267 | 1254105.8338 | 2640096.5013 | 1254107.0051
180 | 2640081.153 | 1253959.8045 | 2640303.2718 | 1253858.1744
181 | 2640081.153 | 1253959.8045 | 2640060.1306 | 1253974.9193
182 | 2640355.7037 | 1253848.3021 | 2640345.7351 | 1253850.9027 | 2640328.8323 | 1253855.8688 | 2640303.2718 | 1253858.1744
183 | 2640023.1993 | 1254001.0966 | 2640037.9037 | 1253990.9001 | 2640060.1306 | 1253974.9193
184 | 2639992.8521 | 1254033.3849 | 2639990.0551 | 1254038.0205
185 | 2639853.4622 | 1254968.2341 | 2639859.2977 | 1254971.9981 | 2639868.2194 | 1254976.2799
186 | 2639853.4622 | 1254968.2341 | 2639847.2509 | 1254963.1666 | 2639840.0956 | 1254957.1255 | 2639836.2352 | 1254952.4075 | 2639830.0327 | 1254946.017 | 2639825.3637 | 1254939.281
187 | 2639823.4453 | 1254936.0604 | 2639825.3637 | 1254939.281
188 | 2639823.4453 | 1254936.0604 | 2639820.5827 | 1254931.2546 | 2639815.2157 | 1254922.8795 | 2639809.1531 | 1254912.4872 | 2639805.4355 | 1254904.479 | 2639804.8851 | 1254902.5697
189 | 2639804.8851 | 1254902.5697 | 2639804.8172 | 1254902.3343
190 | 2639550.1513 | 1254485.5739 | 2639554.1038 | 1254498.0421 | 2639556.5935 | 1254502.5062 | 2639559.4741 | 1254507.162 | 2639564.7731 | 1254511.1556 | 2639569.2192 | 1254514.0873 | 2639578.9836 | 1254518.1218 | 2639586.4179 | 1254522.0297 | 2639591.8205 | 1254526.3242 | 2639594.1166 | 1254530.3979 | 2639594.1273 | 1254530.4434
191 | 2639550.1513 | 1254485.5739 | 2639543.7649 | 1254487.3993 | 2639533.9568 | 1254488.7681
192 | 2639576.5545 | 1254454.907 | 2639567.9033 | 1254456.984 | 2639561.7647 | 1254463.8332
193 | 2639973.8014 | 1254593.5999 | 2639982.1019 | 1254606.5981 | 2639986.4701 | 1254612.9755
194 | 2639973.8014 | 1254593.5999 | 2639978.6022 | 1254591.9979 | 2639986.3174 | 1254589.5632
195 | 2639987.0511 | 1254613.8238 | 2639986.4701 | 1254612.9755
196 | 2640059.5149 | 1254624.6876 | 2640058.1986 | 1254621.0994 | 2640055.9015 | 1254616.1027 | 2640052.6026 | 1254610.8991 | 2640049.3037 | 1254606.7963 | 2640041.4015 | 1254597.4031 | 2640034.5014 | 1254590.3962 | 2640029.3975 | 1254585.5029 | 2640023.6971 | 1254581.8063 | 2640020.4026 | 1254580.4053 | 2640017.0033 | 1254580.0043 | 2640013.4031 | 1254580.3025 | 2640009.6027 | 1254581.1996 | 2640004.302 | 1254583.0985 | 2639992.7002 | 1254587.6011 | 2639986.5018 | 1254589.505 | 2639986.3174 | 1254589.5632
197 | 2639971.3436 | 1254652.1282 | 2639972.2372 | 1254659.1837
198 | 2639972.2372 | 1254659.1837 | 2639972.4141 | 1254660.5807 | 2639973.0836 | 1254665.877
199 | 2639987.0511 | 1254613.8238 | 2639991.8647 | 1254620.8514 | 2639995.1602 | 1254627.6894 | 2639997.7925 | 1254633.7481
200 | 2640065.7115 | 1254643.5599 | 2640060.3984 | 1254627.0962 | 2640059.5149 | 1254624.6876
201 | 2640002.1599 | 1254647.8726 | 2639999.4238 | 1254637.5027 | 2639997.7925 | 1254633.7481
202 | 2640112.1616 | 1254654.7539 | 2640106.499 | 1254645.4982 | 2640098.1021 | 1254631.1983 | 2640096.104 | 1254626.6039 | 2640094.3972 | 1254619.0983 | 2640092.9991 | 1254612.7957 | 2640092.2002 | 1254604.896 | 2640091.2811 | 1254597.3169
203 | 2640045.9308 | 1254544.4643 | 2640049.6588 | 1254545.3345 | 2640073.398 | 1254550.8876 | 2640077.6622 | 1254551.6837 | 2640081.1006 | 1254552.9967 | 2640083.668 | 1254554.8375 | 2640085.322 | 1254557.8841 | 2640086.7461 | 1254561.4629 | 2640087.2354 | 1254568.3042 | 2640088.092 | 1254576.5934 | 2640088.8132 | 1254582.6023 | 2640090.5998 | 1254591.6984 | 2640091.2811 | 1254597.3169
204 | 2640112.1616 | 1254654.7539 | 2640118.6916 | 1254658.4562 | 2640126.6092 | 1254661.1004 | 2640137.3483 | 1254663.686 | 2640141.3128 | 1254664.1687 | 2640146.7235 | 1254664.9615
205 | 2640112.1616 | 1254654.7539 | 2640117.7206 | 1254663.1442
206 | 2640045.9308 | 1254544.4643 | 2640032.231 | 1254541.2696 | 2640024.6276 | 1254537.8715 | 2640020.4617 | 1254534.808
207 | 2640045.9308 | 1254544.4643 | 2640043.866 | 1254534.0989 | 2640041.3359 | 1254525.3188
208 | 2640144.4484 | 1254616.6465 | 2640145.6446 | 1254631.5981 | 2640146.8214 | 1254648.2841 | 2640146.7235 | 1254664.9615
209 | 2640146.7235 | 1254664.9615 | 2640146.4974 | 1254670.4971 | 2640148.7987 | 1254678.1957 | 2640152.4017 | 1254688.6049 | 2640155.2 | 1254695.3062 | 2640155.9069 | 1254696.833
210 | 2640031.662 | 1254494.8564 | 2640038.3481 | 1254502.2733 | 2640039.7471 | 1254507.3417 | 2640039.9325 | 1254512.2908 | 2640040.0017 | 1254518.7846 | 2640040.8515 | 1254523.6381 | 2640041.3359 | 1254525.3188
211 | 2640158.9023 | 1254703.3034 | 2640155.9069 | 1254696.833
212 | 2640158.2512 | 1254715.9076 | 2640159.0985 | 1254713.3116 | 2640159.9665 | 1254709.8929 | 2640159.7533 | 1254706.845 | 2640159.5032 | 1254704.7974 | 2640158.9023 | 1254703.3034
213 | 2640158.2512 | 1254715.9076 | 2640148.2059 | 1254714.4719 | 2640135.2671 | 1254710.3482 | 2640125.6262 | 1254707.5161
214 | 2639966.0584 | 1254473.3658 | 2639965.8668 | 1254472.2317
215 | 2639802.809 | 1254891.3643 | 2639803.3642 | 1254897.2935 | 2639804.8172 | 1254902.3343
216 | 2639802.809 | 1254891.3643 | 2639802.7026 | 1254890.2287 | 2639803.0966 | 1254884.3607 | 2639804.5608 | 1254876.3762 | 2639806.3854 | 1254868.6276 | 2639807.8824 | 1254865.1021
217 | 2640071.7157 | 1254662.1077 | 2640072.3977 | 1254664.2025 | 2640076.9983 | 1254677.6984 | 2640079.1025 | 1254682.2046
218 | 2640065.7115 | 1254643.5599 | 2640069.597 | 1254655.6 | 2640071.7157 | 1254662.1077
219 | 2640125.6262 | 1254707.5161 | 2640119.6536 | 1254705.7616 | 2640105.2692 | 1254701.2501 | 2640095.1513 | 1254697.1566 | 2640088.463 | 1254693.4533 | 2640084.5924 | 1254690.2361 | 2640081.7999 | 1254686.0032 | 2640079.1025 | 1254682.2046 | 2640079.1025 | 1254682.2046
220 | 2639807.8824 | 1254865.1021 | 2639809.6197 | 1254861.0108 | 2639814.9759 | 1254853.0525 | 2639821.4426 | 1254844.2016
221 | 2639823.272 | 1254841.6977 | 2639821.4426 | 1254844.2016
222 | 2639823.272 | 1254841.6977 | 2639828.3063 | 1254834.8073 | 2639834.5432 | 1254826.9837
223 | 2640023.1993 | 1254001.0966 | 2640018.4997 | 1254004.4005 | 2640007.398 | 1254015.0995 | 2639996.7032 | 1254027.0021 | 2639992.8521 | 1254033.3849
224 | 2640023.1993 | 1254001.0966 | 2640020.8002 | 1253993.2973 | 2640020.2977 | 1253989.5025 | 2640020.8005 | 1253983.2016 | 2640021.0669 | 1253981.1379
225 | 2639868.8533 | 1254691.5716 | 2639868.0703 | 1254696.4511
226 | 2640589.033 | 1253733.2337 | 2640355.7037 | 1253848.3021
227 | 2639510.7025 | 1254488.949 | 2639510.6944 | 1254488.9483
228 | 2639533.9568 | 1254488.7681 | 2639529.1114 | 1254489.1472 | 2639522.7203 | 1254489.4159 | 2639515.7128 | 1254489.3691 | 2639510.7025 | 1254488.949
229 | 2639562.7757 | 1254573.9124 | 2639572.1205 | 1254573.258 | 2639574.2715 | 1254569.6922 | 2639578.892 | 1254560.0609 | 2639582.5084 | 1254556.2158 | 2639591.2627 | 1254552.2159 | 2639594.2946 | 1254547.7887 | 2639594.8025 | 1254544.0229 | 2639595.2206 | 1254540.1675 | 2639595.3415 | 1254535.6208 | 2639594.1273 | 1254530.4434

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2639625.4277 | 1254476.4698
1 | 2639602.7591 | 1254474.8567
2 | 2639653.6892 | 1254478.3258
3 | 2639595.3522 | 1254475.3131
4 | 2639732.0866 | 1254465.7762
5 | 2639584.0824 | 1254477.5616
6 | 2639597.5917 | 1254454.1611
7 | 2639776.717 | 1254453.828
8 | 2639576.32 | 1254479.3824
9 | 2639558.8592 | 1254467.075
10 | 2639597.7887 | 1254440.3389
11 | 2639796.1971 | 1254453.9211
12 | 2639811.4647 | 1254433.5972
13 | 2639832.8923 | 1254405.6129
14 | 2639810.8713 | 1254434.2027
15 | 2639846.198 | 1254379.7104
16 | 2639801.1225 | 1254446.1377
17 | 2639807.8 | 1254449.2736
18 | 2639865.0435 | 1254335.5252
19 | 2639876.9623 | 1254344.5115
20 | 2639825.8397 | 1254320.2856
21 | 2639871.9969 | 1254301.9612
22 | 2639790.2675 | 1254483.1901
23 | 2639827.6483 | 1254455.8113
24 | 2639661.6984 | 1254736.5242
25 | 2639674.7942 | 1254717.3942
26 | 2639650.2015 | 1254770.9797
27 | 2639675.2823 | 1254716.8297
28 | 2639646.22 | 1254787.5543
29 | 2639697.2451 | 1254695.6705
30 | 2639705.3033 | 1254686.137
31 | 2639803.72 | 1254571.247
32 | 2639820.3682 | 1254555.4101
33 | 2639755.2523 | 1254593.1301
34 | 2639821.4157 | 1254545.8419
35 | 2639749.2721 | 1254613.9212
36 | 2639819.0432 | 1254538.618
37 | 2639846.3065 | 1254541.793
38 | 2639742.9291 | 1254631.3762
39 | 2639773.9142 | 1254530.7144
40 | 2639785.0952 | 1254499.8466
41 | 2639810.0622 | 1254520.0541
42 | 2639883.4302 | 1254544.3217
43 | 2639740.3995 | 1254637.0048
44 | 2639633.2544 | 1254443.9517
45 | 2639660.2879 | 1254450.2857
46 | 2639572.2837 | 1254399.741
47 | 2639770.356 | 1254780.6527
48 | 2639780.0452 | 1254745.58
49 | 2639766.6727 | 1254794.3046
50 | 2639785.0749 | 1254727.3438
51 | 2639766.3245 | 1254811.3642
52 | 2639802.5578 | 1254733.9185
53 | 2639761.1276 | 1254855.6865
54 | 2639776.6475 | 1254644.289
55 | 2639750.0012 | 1254640.5049
56 | 2639860.7823 | 1254760.3081
57 | 2639746.2459 | 1254867.248
58 | 2639867.8488 | 1254049.7911
59 | 2639915.2703 | 1254058.7527
60 | 2639905.0871 | 1254117.9355
61 | 2639918.3265 | 1254058.8015
62 | 2639930.3573 | 1254059.662
63 | 2639974.5995 | 1254072.8064
64 | 2641162.8105 | 1253463.7091
65 | 2641160.8834 | 1253483.6624
66 | 2641170.4056 | 1253438.469
67 | 2641158.8708 | 1253503.2413
68 | 2641116.2657 | 1253462.7177
69 | 2641295.9122 | 1253268.682
70 | 2640596.9953 | 1253710.1887
71 | 2641037 | 1253594.0165
72 | 2640588.766 | 1253732.1702
73 | 2641115.4519 | 1253466.3549
74 | 2641332.7979 | 1253250.6985
75 | 2641104.4338 | 1253495.0386
76 | 2639917.9165 | 1254491.3853
77 | 2639918.0343 | 1254487.4876
78 | 2639906.5988 | 1254515.1048
79 | 2639915.1522 | 1254459.4099
80 | 2639892.7867 | 1254542.2087
81 | 2639932.2266 | 1254537.0922
82 | 2639914.4272 | 1254448.0879
83 | 2639889.7543 | 1254550.9603
84 | 2639939.0453 | 1254547.2803
85 | 2639853.0257 | 1254469.8223
86 | 2639840.7019 | 1254455.2987
87 | 2639914.1524 | 1254439.014
88 | 2639882.4205 | 1254575.1858
89 | 2639950.5947 | 1254562.6568
90 | 2639833.3832 | 1254455.3331
91 | 2639965.3829 | 1254098.3091
92 | 2639960.4489 | 1254121.4064
93 | 2639966.5018 | 1254094.4999
94 | 2639959.9553 | 1254124.1268
95 | 2639949.8781 | 1254157.8087
96 | 2639977.7814 | 1254065.2227
97 | 2639946.1904 | 1254180.381
98 | 2639892.9871 | 1254241.1156
99 | 2639980.96 | 1254057.9754
100 | 2640020.8055 | 1254055.0616
101 | 2640019.6454 | 1254743.0813
102 | 2640034.2885 | 1254756.8282
103 | 2640011.1014 | 1254735.704
104 | 2640009.4798 | 1254730.4063
105 | 2640005.2408 | 1254706.3417
106 | 2640004.3008 | 1254683.3602
107 | 2639808.0957 | 1254516.4213
108 | 2639807.5809 | 1254493.108
109 | 2639807.6281 | 1254484.9634
110 | 2639905.1167 | 1254258.6275
111 | 2639879.0358 | 1254270.6325
112 | 2639919.8174 | 1254316.5586
113 | 2639929.2244 | 1254332.1113
114 | 2639909.5241 | 1254323.8346
115 | 2639876.3727 | 1254279.5768
116 | 2639984.6918 | 1254302.186
117 | 2639897.4051 | 1254368.5067
118 | 2640003.6589 | 1254670.8641
119 | 2640002.934 | 1254658.7389
120 | 2639807.1647 | 1254314.014
121 | 2639811.1999 | 1254316.0057
122 | 2639794.362 | 1254305.9747
123 | 2639792.2294 | 1254304.783
124 | 2639807.3941 | 1254284.6908
125 | 2639777.4549 | 1254297.2442
126 | 2639825.8694 | 1254233.4036
127 | 2639772.8463 | 1254295.687
128 | 2639774.9295 | 1254283.4957
129 | 2639732.523 | 1254650.1607
130 | 2639748.1927 | 1254654.8792
131 | 2639878.2936 | 1254599.8227
132 | 2639879.22 | 1254591.8142
133 | 2639876.6478 | 1254624.3434
134 | 2639875.635 | 1254645.9523
135 | 2639873.9875 | 1254653.2484
136 | 2639887.6175 | 1254652.308
137 | 2639871.453 | 1254673.173
138 | 2639926.9115 | 1254660.8631
139 | 2639913.799 | 1254421.6007
140 | 2639917.7998 | 1254409.9975
141 | 2639748.8551 | 1254689.574
142 | 2641089.8128 | 1253517.9964
143 | 2641077.3465 | 1253571.398
144 | 2639878.6487 | 1254778.3471
145 | 2639861.0011 | 1254778.2441
146 | 2639908.6846 | 1254741.8495
147 | 2639932.9239 | 1254707.3994
148 | 2639860.4008 | 1254784.4998
149 | 2639948.335 | 1254701.0237
150 | 2639854.5843 | 1254801.439
151 | 2639846.7468 | 1254783.0761
152 | 2639861.6216 | 1254744.0848
153 | 2639974.5596 | 1254689.0997
154 | 2639861.5029 | 1254821.9907
155 | 2639848.6005 | 1254808.609
156 | 2639831.7003 | 1254781.0046
157 | 2639862.4179 | 1254731.8901
158 | 2639955.3948 | 1254568.993
159 | 2639960.9055 | 1254576.2922
160 | 2639904.1285 | 1254378.8259
161 | 2639913.2593 | 1254399.3638
162 | 2639937.7413 | 1254423.8022
163 | 2639958.4596 | 1254441.3039
164 | 2640061.7815 | 1254031.1378
165 | 2640076.721 | 1254013.6429
166 | 2640096.5013 | 1254107.0051
167 | 2640080.1298 | 1254007.201
168 | 2640102.5267 | 1254105.8338
169 | 2640081.153 | 1253959.8045
170 | 2640303.2718 | 1253858.1744
171 | 2640060.1306 | 1253974.9193
172 | 2639990.0551 | 1254038.0205
173 | 2639868.2194 | 1254976.2799
174 | 2639853.4622 | 1254968.2341
175 | 2639825.3637 | 1254939.281
176 | 2639823.4453 | 1254936.0604
177 | 2639804.8851 | 1254902.5697
178 | 2639550.1513 | 1254485.5739
179 | 2639561.7647 | 1254463.8332
180 | 2639973.8014 | 1254593.5999
181 | 2639986.4701 | 1254612.9755
182 | 2639986.3173 | 1254589.5632
183 | 2639971.3436 | 1254652.1282
184 | 2639972.2372 | 1254659.1837
185 | 2639987.0511 | 1254613.8238
186 | 2640059.5149 | 1254624.6876
187 | 2640002.1599 | 1254647.8726
188 | 2639973.0836 | 1254665.877
189 | 2641102.7905 | 1253612.2847
190 | 2640091.2811 | 1254597.3169
191 | 2640112.1616 | 1254654.7539
192 | 2640045.9308 | 1254544.4643
193 | 2640146.7235 | 1254664.9615
194 | 2640117.7206 | 1254663.1442
195 | 2640020.4617 | 1254534.808
196 | 2640041.3359 | 1254525.3188
197 | 2640144.4484 | 1254616.6465
198 | 2640155.9069 | 1254696.833
199 | 2640031.662 | 1254494.8564
200 | 2640158.9023 | 1254703.3034
201 | 2640158.2512 | 1254715.9076
202 | 2639971.3955 | 1254443.022
203 | 2639965.8668 | 1254472.2317
204 | 2639966.0584 | 1254473.3658
205 | 2639804.8172 | 1254902.3343
206 | 2639802.809 | 1254891.3643
207 | 2640071.7157 | 1254662.1077
208 | 2640079.1025 | 1254682.2046
209 | 2640065.7115 | 1254643.5599
210 | 2640125.6262 | 1254707.5161
211 | 2639821.4426 | 1254844.2016
212 | 2639807.8824 | 1254865.1021
213 | 2639823.272 | 1254841.6977
214 | 2639834.5432 | 1254826.9837
215 | 2639992.8521 | 1254033.3849
216 | 2640023.1993 | 1254001.0966
217 | 2640021.0669 | 1253981.1379
218 | 2639997.7925 | 1254633.7481
219 | 2639868.8533 | 1254691.5716
220 | 2640589.033 | 1253733.2337
221 | 2640355.7037 | 1253848.3021
222 | 2639772.3462 | 1254274.3117
223 | 2639748.8612 | 1254703.6069
224 | 2639868.0703 | 1254696.4511
225 | 2639576.5545 | 1254454.907
226 | 2639510.6944 | 1254488.9483
227 | 2639510.7025 | 1254488.949
228 | 2639533.9568 | 1254488.7681
229 | 2639594.1273 | 1254530.4434
230 | 2639562.7757 | 1254573.9124
231 | 2639906.5988 | 1254515.1048

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98036 | -0.37832 | 0.0019273 | 0.00048302
1 | 0.98009 | -0.38356 | 0.0015023 | 0.0003765
2 | 0.98074 | -0.37081 | 0.0014305 | 0.00035851
3 | 0.98002 | -0.38507 | 0 | 0
4 | 0.98193 | -0.34759 | 0.00070102 | 0.00017569
5 | 0.97993 | -0.3867 | 0 | 0
6 | 0.97995 | -0.38637 | 0.00063814 | 0.00015993
7 | 0.98265 | -0.33359 | 0.0025614 | 0.00064196
8 | 0.97989 | -0.38755 | 0.0013846 | 0.000347
9 | 0.97988 | -0.38768 | 0.00031466 | 7.8862e-05
10 | 0.97992 | -0.38705 | 0 | 0
11 | 0.98299 | -0.32679 | 0 | 0
12 | 0.98271 | -0.3324 | 0.00068861 | 0.00017258
13 | 0.98248 | -0.33681 | 0.0055239 | 0.0013844
14 | 0.98271 | -0.33228 | 0.00030107 | 7.5454e-05
15 | 0.98245 | -0.33752 | 0.0013584 | 0.00034045
16 | 0.98283 | -0.33009 | 0 | 0
17 | 0.98274 | -0.33167 | 0 | 0
18 | 0.99331 | -0.12782 | 0 | 0
19 | 0.99378 | -0.11894 | 0 | 0
20 | 0.9927 | -0.1398 | 0.0021545 | 0.00053996
21 | 0.99251 | -0.14325 | 0.0011725 | 0.00029385
22 | 0.98408 | -0.30565 | 0 | 0
23 | 0.98251 | -0.3362 | 0.004588 | 0.0011499
24 | 0.98255 | -0.33566 | 0.00042534 | 0.0001066
25 | 0.98257 | -0.3352 | 0.0027321 | 0.00068472
26 | 0.98252 | -0.33609 | 0.00040382 | 0.00010121
27 | 0.98257 | -0.33515 | 0.00060876 | 0.00015257
28 | 0.98252 | -0.33617 | 0.00024874 | 6.2341e-05
29 | 0.9827 | -0.33271 | 0.00066806 | 0.00016743
30 | 0.98276 | -0.33156 | 0.0022341 | 0.00055991
31 | 0.98632 | -0.26209 | 0.00078186 | 0.00019595
32 | 0.98712 | -0.24645 | 0.0014538 | 0.00036436
33 | 0.98455 | -0.29657 | 0 | 0
34 | 0.98747 | -0.2398 | 0 | 0
35 | 0.98383 | -0.31051 | 0.0067952 | 0.001703
36 | 0.9871 | -0.24682 | 0.002896 | 0.0007258
37 | 0.98954 | -0.19961 | 0.00097079 | 0.0002433
38 | 0.98333 | -0.32024 | 0.0046437 | 0.0011638
39 | 0.98402 | -0.3067 | 0.00082949 | 0.00020789
40 | 0.98405 | -0.30621 | 0.00093463 | 0.00023424
41 | 0.98619 | -0.26462 | 0.0016613 | 0.00041637
42 | 0.99295 | -0.1342 | 0.00089264 | 0.00022372
43 | 0.9832 | -0.32295 | 0 | 0
44 | 0.97989 | -0.38757 | 0.00039716 | 9.9538e-05
45 | 0.97988 | -0.38778 | 0.00041144 | 0.00010312
46 | 0.97983 | -0.38876 | 0.0019033 | 0.00047701
47 | 0.98114 | -0.36262 | 0.00064835 | 0.00016249
48 | 0.98129 | -0.35958 | 0.00054793 | 0.00013732
49 | 0.98109 | -0.36364 | 0.00064404 | 0.00016141
50 | 0.98138 | -0.35781 | 0 | 0
51 | 0.98103 | -0.36469 | 0.00098183 | 0.00024607
52 | 0.98147 | -0.35606 | 0.0018515 | 0.00046402
53 | 0.98091 | -0.36709 | 0.0012385 | 0.00031039
54 | 0.9829 | -0.32877 | 0.0062907 | 0.0015766
55 | 0.98306 | -0.32569 | 0 | 0
56 | 0.98189 | -0.34793 | 0 | 0
57 | 0.98089 | -0.36747 | 0.001109 | 0.00027795
58 | 0.98719 | -0.24584 | 0.00075403 | 0.00018898
59 | 0.98723 | -0.24518 | 0 | 0
60 | 0.98709 | -0.24781 | 0.0017931 | 0.00044939
61 | 0.98723 | -0.24504 | 0.0002617 | 6.5589e-05
62 | 0.98726 | -0.24443 | 0.0010824 | 0.00027126
63 | 0.98743 | -0.24121 | 0 | 0
64 | 0.97074 | -0.56692 | 0.00053819 | 0.00013488
65 | 0.97072 | -0.56736 | 0.00051517 | 0.00012911
66 | 0.97078 | -0.56608 | 0 | 0
67 | 0.97071 | -0.5676 | 0.00066429 | 0.00016649
68 | 0.97106 | -0.5605 | 0.0069933 | 0.0017527
69 | 0.97021 | -0.57741 | 0 | 0
70 | 0.9807 | -0.37136 | 0 | 0
71 | 0.9733 | -0.51637 | 0 | 0
72 | 0.98112 | -0.36322 | 0.00039716 | 9.9537e-05
73 | 0.9711 | -0.5597 | 0.0017182 | 0.00043063
74 | 0.9701 | -0.57963 | 0.0028955 | 0.00072568
75 | 0.97149 | -0.55208 | 0 | 0
76 | 0.9996 | -0.0075106 | 0.0012061 | 0.00030228
77 | 1 | 0 | -0.32599 | -0.08283
78 | 0.9969 | -0.058778 | 0 | 0
79 | 0.99869 | -0.024893 | 0.0017398 | 0.00043604
80 | 0.99445 | -0.10554 | 0.0013863 | 0.00034743
81 | 0.99536 | -0.088392 | 0.0027325 | 0.00068482
82 | 0.99818 | -0.034749 | 0.0016912 | 0.00042385
83 | 0.99372 | -0.1194 | 0 | 0
84 | 0.99486 | -0.098048 | 0.00037124 | 9.3041e-05
85 | 0.9824 | -0.33845 | 0.0019268 | 0.00048291
86 | 0.98243 | -0.33778 | 0.0041785 | 0.0010472
87 | 0.99777 | -0.042504 | 0.0042871 | 0.0010744
88 | 0.99189 | -0.15442 | 0.0011738 | 0.00029417
89 | 0.99408 | -0.11309 | 0.0022131 | 0.00055465
90 | 0.98247 | -0.33697 | 0.0012641 | 0.00031682
91 | 0.98782 | -0.23369 | 0.0025598 | 0.00064155
92 | 0.9882 | -0.22639 | 0.0048901 | 0.0012256
93 | 0.98776 | -0.23483 | 0.0012046 | 0.0003019
94 | 0.98825 | -0.22541 | 0.0036958 | 0.00092627
95 | 0.98895 | -0.2118 | 0 | 0
96 | 0.98733 | -0.24319 | 0 | 0
97 | 0.9889 | -0.21275 | 0.0022963 | 0.00057552
98 | 0.99107 | -0.1709 | 0 | 0
99 | 0.98724 | -0.2448 | 0.0013998 | 0.00035082
100 | 0.98716 | -0.24646 | 0 | 0
101 | 0.9911 | -0.17065 | 0.00099522 | 0.00024943
102 | 0.99107 | -0.1712 | 0.0015357 | 0.00038489
103 | 0.99113 | -0.17014 | 0 | 0
104 | 0.99114 | -0.16989 | 0.0011957 | 0.00029968
105 | 0.99122 | -0.16827 | 0.0012019 | 0.00030121
106 | 0.99133 | -0.16626 | 0.0026255 | 0.00065802
107 | 0.98601 | -0.26807 | 0.0017676 | 0.00044299
108 | 0.98504 | -0.28681 | 0.0038365 | 0.00096151
109 | 0.98474 | -0.2928 | 0 | 0
110 | 0.99105 | -0.17138 | 0.0012321 | 0.0003088
111 | 0.99177 | -0.15737 | 0.0024638 | 0.00061748
112 | 0.99364 | -0.12154 | 0 | 0
113 | 0.99363 | -0.12185 | 0.0006506 | 0.00016306
114 | 0.99365 | -0.12133 | 0.0025717 | 0.00064453
115 | 0.99199 | -0.15329 | 0.00051114 | 0.0001281
116 | 0.99361 | -0.12217 | 0.00029195 | 7.3169e-05
117 | 0.9948 | -0.099345 | 0.0035104 | 0.00087979
118 | 0.99141 | -0.16458 | 0.0031932 | 0.0008003
119 | 0.99153 | -0.16227 | 0.0024138 | 0.00060497
120 | 0.99246 | -0.14443 | 0.0013182 | 0.00033037
121 | 0.9925 | -0.14356 | 0.0029838 | 0.00074782
122 | 0.99232 | -0.14701 | 0 | 0
123 | 0.99231 | -0.14728 | 0.0035898 | 0.00089968
124 | 0.99224 | -0.14856 | 0.0017697 | 0.00044354
125 | 0.99227 | -0.14803 | 0 | 0
126 | 0.99215 | -0.15028 | 0.0017355 | 0.00043495
127 | 0.99227 | -0.14809 | 0.00068108 | 0.00017069
128 | 0.99225 | -0.14849 | 0.00076509 | 0.00019175
129 | 0.98306 | -0.32559 | 0.0022039 | 0.00055235
130 | 0.98294 | -0.32792 | 0.0025222 | 0.00063212
131 | 0.99013 | -0.18816 | 0.0011815 | 0.00029612
132 | 0.99068 | -0.17759 | 0.0032513 | 0.00081485
133 | 0.98848 | -0.21996 | 0.003924 | 0.00098346
134 | 0.98711 | -0.24651 | 0 | 0
135 | 0.98673 | -0.25386 | 0.00067955 | 0.00017031
136 | 0.9869 | -0.25059 | 0.0012425 | 0.0003114
137 | 0.98572 | -0.27339 | 0.0023263 | 0.00058302
138 | 0.98637 | -0.26096 | 0.0030284 | 0.000759
139 | 0.99702 | -0.056787 | 0.0014317 | 0.00035881
140 | 0.9965 | -0.066856 | 0 | 0
141 | 0.98275 | -0.33174 | 0.0055228 | 0.0013842
142 | 0.97183 | -0.54529 | 0.0026233 | 0.00065746
143 | 0.97323 | -0.51763 | 0.00065112 | 0.00016319
144 | 0.98129 | -0.35967 | 0.00086336 | 0.00021638
145 | 0.9813 | -0.35939 | 0 | 0
146 | 0.9858 | -0.27207 | 0.0014401 | 0.00036093
147 | 0.98586 | -0.27082 | 0.002389 | 0.00059875
148 | 0.9811 | -0.36331 | 0 | 0
149 | 0.98592 | -0.26968 | 0 | 0
150 | 0.98056 | -0.37386 | 0 | 0
151 | 0.98107 | -0.36395 | 0.0011106 | 0.00027834
152 | 0.98253 | -0.3355 | 0.0027934 | 0.0007001
153 | 0.98572 | -0.2736 | 0.0014892 | 0.00037322
154 | 0.98053 | -0.37451 | 0.0016229 | 0.00040675
155 | 0.9803 | -0.37898 | 0.0011983 | 0.00030032
156 | 0.98105 | -0.36435 | 0.0014601 | 0.00036595
157 | 0.98304 | -0.32555 | 0.0020441 | 0.00051229
158 | 0.99377 | -0.119 | 0.00077336 | 0.00019382
159 | 0.99342 | -0.12569 | 0.0022561 | 0.00056544
160 | 0.99522 | -0.091253 | 0.0058733 | 0.001472
161 | 0.99605 | -0.075463 | 0.0048993 | 0.0012279
162 | 0.99633 | -0.070034 | 0.0024852 | 0.00062284
163 | 0.99622 | -0.072252 | 0 | 0
164 | 0.98697 | -0.25022 | 0.00074498 | 0.00018671
165 | 0.98693 | -0.25082 | 0.0011191 | 0.00028047
166 | 0.98682 | -0.25307 | 0.00093352 | 0.00023396
167 | 0.98693 | -0.25087 | 0.00034707 | 8.6984e-05
168 | 0.98681 | -0.25318 | 0.00097749 | 0.00024498
169 | 0.98592 | -0.27035 | 0 | 0
170 | 0.98381 | -0.31101 | 0.00019172 | 4.8049e-05
171 | 0.98614 | -0.26605 | 0.0011749 | 0.00029445
172 | 0.98702 | -0.24901 | 0.00043075 | 0.00010796
173 | 0.97681 | -0.44735 | 0.0019415 | 0.00048657
174 | 0.97684 | -0.44675 | 0 | 0
175 | 0.97692 | -0.44531 | 0.0024439 | 0.00061249
176 | 0.97693 | -0.44501 | 0.017447 | 0.0043727
177 | 0.97771 | -0.42971 | 0.00056906 | 0.00014262
178 | 0.97978 | -0.38975 | 0 | 0
179 | 0.97988 | -0.38781 | 0.00056327 | 0.00014117
180 | 0.99265 | -0.14062 | 0 | 0
181 | 0.99221 | -0.1491 | 0.0016567 | 0.00041521
182 | 0.99243 | -0.1449 | 0.00069676 | 0.00017462
183 | 0.9856 | -0.2759 | 0.001495 | 0.00037469
184 | 0.98561 | -0.27571 | 0.0013616 | 0.00034124
185 | 0.99219 | -0.14945 | 0.002663 | 0.00066741
186 | 0.99087 | -0.17507 | 0.00064979 | 0.00016285
187 | 0.99166 | -0.15973 | 0.00087461 | 0.0002192
188 | 0.98563 | -0.27537 | 0.0013774 | 0.0003452
189 | 0.9732 | -0.51836 | 0.00082385 | 0.00020648
190 | 0.98798 | -0.23123 | 0.0014865 | 0.00037254
191 | 0.9882 | -0.22695 | 0 | 0
192 | 0.9878 | -0.23473 | 0 | 0
193 | 0.98839 | -0.22318 | 0 | 0
194 | 0.98818 | -0.22731 | 0.0019776 | 0.00049563
195 | 0.98779 | -0.23496 | 0.00045673 | 0.00011447
196 | 0.98777 | -0.2354 | 0.00050646 | 0.00012693
197 | 0.98824 | -0.22625 | 0.0035592 | 0.00089201
198 | 0.98868 | -0.21756 | 0.0031928 | 0.0008002
199 | 0.98772 | -0.23623 | 0.0013978 | 0.00035032
200 | 0.98876 | -0.21596 | 0 | 0
201 | 0.98891 | -0.21304 | 0 | 0
202 | 0.99619 | -0.07273 | 0.0020844 | 0.00052241
203 | 0.99614 | -0.073676 | 0.001094 | 0.00027419
204 | 0.99614 | -0.073706 | 0.0014508 | 0.0003636
205 | 0.97772 | -0.42961 | 0.00051215 | 0.00012836
206 | 0.97795 | -0.42493 | 0.00089437 | 0.00022415
207 | 0.99028 | -0.18657 | 0.00091594 | 0.00022956
208 | 0.98998 | -0.19225 | 0.0012963 | 0.00032488
209 | 0.99056 | -0.18109 | 0.0012605 | 0.00031591
210 | 0.9893 | -0.20547 | 0.0010095 | 0.000253
211 | 0.97911 | -0.40217 | 0.0031842 | 0.00079804
212 | 0.97855 | -0.41326 | 0.00057267 | 0.00014353
213 | 0.97919 | -0.40061 | 0.00044264 | 0.00011094
214 | 0.97968 | -0.39118 | 0.0010296 | 0.00025803
215 | 0.98697 | -0.25002 | 0.00085847 | 0.00021515
216 | 0.98655 | -0.25805 | 0 | 0
217 | 0.98655 | -0.2582 | 0.00039888 | 9.997e-05
218 | 0.99185 | -0.15604 | 0.0023451 | 0.00058774
219 | 0.98483 | -0.2907 | 0.0028768 | 0.000721
220 | 0.98114 | -0.36287 | 0.00045101 | 0.00011303
221 | 0.98336 | -0.31983 | 0 | 0
222 | 0.99224 | -0.14867 | 0.0010947 | 0.00027436
223 | 0.98274 | -0.33187 | 0.00049723 | 0.00012462
224 | 0.9846 | -0.29505 | 0.0018154 | 0.00045498
225 | 0.97986 | -0.38816 | 0.0010713 | 0.00026848
226 | 0.9797 | -0.39127 | 0.00071512 | 0.00017923
227 | 0.9797 | -0.39127 | 0.0013992 | 0.00035068
228 | 0.97975 | -0.39038 | 0 | 0
229 | 0.97963 | -0.3926 | 0.0005629 | 0.00014108
230 | 0.97953 | -0.39465 | 0.0018116 | 0.00045404
231 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.012681 | 0.0031752 | -0.012678 | -0.0031735 | 3.1635e-06 | 1.7376e-06 | 0.019247 | 0.019247 | 0.019247 | 0.98036 | -0.37832 | 0.98009 | -0.38356 | 5.2877
1 | -0.014609 | -0.0036583 | 0.014614 | 0.0036612 | 5.2235e-06 | 2.9857e-06 | 0.022172 | 0.022172 | 0.022172 | 0.98036 | -0.37832 | 0.98074 | -0.37081 | 6.0913
2 | 0.011176 | 0.002797 | -0.011175 | -0.0027966 | 8.0192e-07 | 4.1962e-07 | 0.016966 | 0.016967 | 0.016967 | 0.98009 | -0.38356 | 0.98002 | -0.38507 | 4.6611
3 | -0.016044 | -0.0040198 | 0.016062 | 0.0040301 | 1.7768e-05 | 1.0361e-05 | 0.024343 | 0.024342 | 0.024343 | 0.98074 | -0.37081 | 0.98193 | -0.34759 | 6.6875
4 | 0.0078247 | 0.0019585 | -0.0078241 | -0.0019583 | 6.0662e-07 | 2.4382e-07 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.98002 | -0.38507 | 0.97993 | -0.3867 | 3.2637
5 | 0.0033505 | 0.00083803 | -0.0033503 | -0.00083817 | 2.0639e-07 | -1.359e-07 | 0.0050867 | 0.0050868 | 0.0050868 | 0.98002 | -0.38507 | 0.97995 | -0.38637 | 1.3975
6 | -0.016763 | -0.0042058 | 0.016774 | 0.0042124 | 1.1193e-05 | 6.5781e-06 | 0.025405 | 0.025404 | 0.025405 | 0.98193 | -0.34759 | 0.98265 | -0.33359 | 6.9793
7 | 0.0058748 | 0.0014703 | -0.0058746 | -0.0014703 | 2.379e-07 | 5.1817e-08 | 0.0089201 | 0.0089201 | 0.0089201 | 0.97993 | -0.3867 | 0.97989 | -0.38755 | 2.4506
8 | 0.0019493 | 0.00048796 | -0.0019492 | -0.00048825 | 9.1047e-08 | -2.9085e-07 | 0.0029598 | 0.0029599 | 0.0029599 | 0.97993 | -0.3867 | 0.97988 | -0.38768 | 0.81316
9 | 0.0027122 | 0.00067824 | -0.0027121 | -0.00067835 | 8.7974e-08 | -1.18e-07 | 0.0041178 | 0.0041178 | 0.0041178 | 0.97995 | -0.38637 | 0.97992 | -0.38705 | 1.1313
10 | -0.019336 | -0.0048543 | 0.019342 | 0.0048581 | 6.2736e-06 | 3.7679e-06 | 0.029283 | 0.029283 | 0.029283 | 0.98265 | -0.33359 | 0.98299 | -0.32679 | 8.0448
11 | 0.00449 | 0.0011233 | -0.0044896 | -0.0011233 | 4.6872e-07 | -3.8729e-08 | 0.0068176 | 0.0068177 | 0.0068177 | 0.97989 | -0.38755 | 0.97978 | -0.38975 | 1.873
12 | 0.0016346 | 0.00040939 | -0.0016345 | -0.00040943 | 1.0057e-08 | -4.8401e-08 | 0.0024821 | 0.0024821 | 0.0024821 | 0.97988 | -0.38768 | 0.97988 | -0.38781 | 0.68189
13 | 0.0019035 | 0.00047649 | -0.0019033 | -0.00047701 | 1.5489e-07 | -5.2367e-07 | 0.0028902 | 0.0028905 | 0.0028905 | 0.97992 | -0.38705 | 0.97983 | -0.38876 | 0.79408
14 | 0.00080862 | 0.00020186 | -0.0008086 | -0.0002023 | 2.015e-08 | -4.3619e-07 | 0.0012276 | 0.0012278 | 0.0012278 | 0.97992 | -0.38705 | 0.97989 | -0.38757 | 0.3373
15 | -0.039181 | -0.009832 | 0.039221 | 0.009857 | 3.954e-05 | 2.4925e-05 | 0.059315 | 0.059315 | 0.059315 | 0.98299 | -0.32679 | 0.98408 | -0.30565 | 16.2954
16 | 0.019839 | 0.0049739 | -0.019836 | -0.0049721 | 3.113e-06 | 1.8757e-06 | 0.030032 | 0.030032 | 0.030032 | 0.98299 | -0.32679 | 0.98283 | -0.33009 | 8.2506
17 | 0.0068838 | 0.001725 | -0.0068824 | -0.0017245 | 1.4455e-06 | 4.7573e-07 | 0.010423 | 0.010424 | 0.010424 | 0.98271 | -0.3324 | 0.98248 | -0.33681 | 2.8636
18 | -0.0075724 | -0.0018976 | 0.0075725 | 0.0018976 | 4.1803e-08 | 1.6011e-08 | 0.011466 | 0.011466 | 0.011466 | 0.98271 | -0.3324 | 0.98271 | -0.33228 | 3.15
19 | 0.0013585 | 0.00034011 | -0.0013584 | -0.00034045 | 4.6246e-08 | -3.3934e-07 | 0.0020573 | 0.0020574 | 0.0020574 | 0.98248 | -0.33681 | 0.98245 | -0.33752 | 0.56523
20 | -0.0078735 | -0.0019731 | 0.0078743 | 0.0019734 | 8.2437e-07 | 3.3162e-07 | 0.011922 | 0.011922 | 0.011922 | 0.98271 | -0.33228 | 0.98283 | -0.33009 | 3.2753
21 | 0.011962 | 0.0029987 | -0.011961 | -0.0029982 | 9.0512e-07 | 4.8602e-07 | 0.01811 | 0.01811 | 0.01811 | 0.98283 | -0.33009 | 0.98274 | -0.33167 | 4.9754
22 | 0.011961 | 0.0029982 | -0.011958 | -0.0029968 | 2.58e-06 | 1.3855e-06 | 0.01811 | 0.01811 | 0.01811 | 0.98274 | -0.33167 | 0.98251 | -0.3362 | 4.9754
23 | -0.067396 | -0.017052 | 0.067424 | 0.01707 | 2.8748e-05 | 1.801e-05 | 0.10102 | 0.10102 | 0.10102 | 0.99331 | -0.12782 | 0.99378 | -0.11894 | 13.8761
24 | 0.016106 | 0.0040394 | -0.016097 | -0.0040341 | 9.1875e-06 | 5.3356e-06 | 0.024129 | 0.024129 | 0.024129 | 0.99331 | -0.12782 | 0.9927 | -0.1398 | 6.6288
25 | 0.051289 | 0.013013 | -0.051251 | -0.012989 | 3.8031e-05 | 2.3452e-05 | 0.076889 | 0.076889 | 0.076889 | 0.99331 | -0.12782 | 0.99251 | -0.14325 | 10.5617
26 | -0.070939 | -0.017949 | 0.071006 | 0.017991 | 6.6761e-05 | 4.191e-05 | 0.10628 | 0.10628 | 0.10628 | 0.99378 | -0.11894 | 0.9948 | -0.099345 | 14.5989
27 | 0.0035147 | 0.00087932 | -0.0035143 | -0.00087956 | 4.0056e-07 | -2.4337e-07 | 0.0052621 | 0.0052623 | 0.0052623 | 0.99378 | -0.11894 | 0.99365 | -0.12133 | 1.4457
28 | 0.013943 | 0.0034941 | -0.01394 | -0.0034927 | 2.4999e-06 | 1.4026e-06 | 0.020899 | 0.0209 | 0.0209 | 0.9927 | -0.1398 | 0.9925 | -0.14356 | 5.7416
29 | 0.050079 | 0.012695 | -0.050055 | -0.012681 | 2.4148e-05 | 1.4865e-05 | 0.075132 | 0.075132 | 0.075132 | 0.99251 | -0.14325 | 0.99199 | -0.15329 | 10.3203
30 | 0.0017642 | 0.00044154 | -0.0017641 | -0.00044173 | 4.6584e-08 | -1.9199e-07 | 0.0026674 | 0.0026675 | 0.0026675 | 0.98408 | -0.30565 | 0.98405 | -0.30621 | 0.73282
31 | -0.040985 | -0.010298 | 0.04101 | 0.010314 | 2.5166e-05 | 1.5884e-05 | 0.061983 | 0.061982 | 0.061983 | 0.98408 | -0.30565 | 0.98474 | -0.2928 | 17.0282
32 | 0.00737 | 0.0018469 | -0.0073698 | -0.0018468 | 2.6888e-07 | 9.92e-08 | 0.011162 | 0.011162 | 0.011162 | 0.98251 | -0.3362 | 0.98247 | -0.33697 | 3.0665
33 | -0.0010779 | -0.00026948 | 0.0010779 | 0.0002692 | 2.3235e-08 | -2.7972e-07 | 0.0016322 | 0.0016321 | 0.0016322 | 0.98255 | -0.33566 | 0.98257 | -0.3352 | 0.44841
34 | 0.00065257 | 0.00016288 | -0.00065256 | -0.00016333 | 1.3383e-08 | -4.5434e-07 | 0.00098805 | 0.00098821 | 0.00098821 | 0.98255 | -0.33566 | 0.98252 | -0.33609 | 0.27149
35 | -0.00381 | -0.00095392 | 0.00381 | 0.00095391 | 9.3156e-09 | -3.4903e-09 | 0.0057696 | 0.0057696 | 0.0057696 | 0.98257 | -0.3352 | 0.98257 | -0.33515 | 1.585
36 | 0.00024874 | 6.2126e-05 | -0.00024874 | -6.2341e-05 | 9.0699e-10 | -2.153e-07 | 0.00037664 | 0.00037672 | 0.00037672 | 0.98252 | -0.33609 | 0.98252 | -0.33617 | 0.10349
37 | -0.0044188 | -0.0011065 | 0.0044193 | 0.0011064 | 5.1358e-07 | -5.8777e-08 | 0.0066915 | 0.0066913 | 0.0066915 | 0.98257 | -0.33515 | 0.9827 | -0.33271 | 1.8383
38 | -0.0050873 | -0.0012739 | 0.0050876 | 0.0012739 | 2.7799e-07 | 1.9619e-08 | 0.0077029 | 0.0077029 | 0.0077029 | 0.9827 | -0.33271 | 0.98276 | -0.33156 | 2.1162
39 | -0.0073217 | -0.0018338 | 0.0073238 | 0.0018345 | 2.0811e-06 | 7.5952e-07 | 0.011086 | 0.011085 | 0.011086 | 0.98276 | -0.33156 | 0.98306 | -0.32559 | 3.0455
40 | -0.036687 | -0.009232 | 0.036714 | 0.0092493 | 2.7442e-05 | 1.7258e-05 | 0.055361 | 0.055361 | 0.055361 | 0.98632 | -0.26209 | 0.98712 | -0.24645 | 15.2092
41 | 0.035905 | 0.009036 | -0.035846 | -0.0089989 | 5.9065e-05 | 3.7118e-05 | 0.054182 | 0.054182 | 0.054182 | 0.98632 | -0.26209 | 0.98455 | -0.29657 | 14.8852
42 | -0.038168 | -0.0096136 | 0.03818 | 0.0096213 | 1.2131e-05 | 7.6391e-06 | 0.057553 | 0.057553 | 0.057553 | 0.98712 | -0.24645 | 0.98747 | -0.2398 | 15.8112
43 | 0.035846 | 0.0089989 | -0.035822 | -0.008984 | 2.3817e-05 | 1.4968e-05 | 0.054182 | 0.054182 | 0.054182 | 0.98455 | -0.29657 | 0.98383 | -0.31051 | 14.8852
44 | 0.051289 | 0.012936 | -0.051272 | -0.012925 | 1.7216e-05 | 1.092e-05 | 0.077317 | 0.077317 | 0.077317 | 0.98747 | -0.2398 | 0.9871 | -0.24682 | 21.241
45 | -0.08947 | -0.022557 | 0.089642 | 0.022667 | 0.00017245 | 0.00011005 | 0.13487 | 0.13487 | 0.13487 | 0.98747 | -0.2398 | 0.98954 | -0.19961 | 37.0522
46 | 0.029027 | 0.0072809 | -0.029014 | -0.0072725 | 1.3459e-05 | 8.3773e-06 | 0.043905 | 0.043905 | 0.043905 | 0.98383 | -0.31051 | 0.98333 | -0.32024 | 12.0617
47 | 0.048376 | 0.012199 | -0.048335 | -0.012173 | 4.1197e-05 | 2.6102e-05 | 0.072952 | 0.072952 | 0.072952 | 0.9871 | -0.24682 | 0.98619 | -0.26462 | 20.0417
48 | -0.090613 | -0.02291 | 0.090898 | 0.023092 | 0.00028523 | 0.00018202 | 0.13633 | 0.13633 | 0.13633 | 0.98954 | -0.19961 | 0.99295 | -0.1342 | 37.4532
49 | 0.02437 | 0.0061087 | -0.024367 | -0.0061068 | 3.1471e-06 | 1.9359e-06 | 0.036878 | 0.036878 | 0.036878 | 0.98333 | -0.32024 | 0.9832 | -0.32295 | 10.1312
50 | -0.00082949 | -0.00020789 | 0.00082951 | 0.00020749 | 1.9368e-08 | -4.0467e-07 | 0.0012543 | 0.0012542 | 0.0012543 | 0.98402 | -0.3067 | 0.98405 | -0.30621 | 0.3446
51 | 0.046674 | 0.011757 | -0.046666 | -0.011752 | 7.6875e-06 | 4.8673e-06 | 0.070445 | 0.070445 | 0.070445 | 0.98619 | -0.26462 | 0.98601 | -0.26807 | 19.3531
52 | -0.091791 | -0.023316 | 0.091856 | 0.023358 | 6.5475e-05 | 4.1785e-05 | 0.13767 | 0.13767 | 0.13767 | 0.99295 | -0.1342 | 0.99372 | -0.1194 | 37.8207
53 | 0.014838 | 0.0037193 | -0.014836 | -0.0037182 | 1.935e-06 | 1.1086e-06 | 0.022456 | 0.022457 | 0.022457 | 0.9832 | -0.32295 | 0.98306 | -0.32569 | 6.1694
54 | 0.0095288 | 0.0023875 | -0.0095276 | -0.0023869 | 1.2002e-06 | 5.7296e-07 | 0.014421 | 0.014421 | 0.014421 | 0.9832 | -0.32295 | 0.98306 | -0.32559 | 3.9619
55 | 0.00041144 | 0.00010276 | -0.00041144 | -0.00010312 | 4.129e-09 | -3.5273e-07 | 0.00062467 | 0.00062479 | 0.00062479 | 0.97989 | -0.38757 | 0.97988 | -0.38778 | 0.17165
56 | -0.0046224 | -0.0011574 | 0.004623 | 0.0011573 | 6.705e-07 | -3.0482e-08 | 0.00701 | 0.0070098 | 0.00701 | 0.98114 | -0.36262 | 0.98129 | -0.35958 | 1.9258
57 | 0.003974 | 0.00099489 | -0.0039738 | -0.00099494 | 1.9261e-07 | -5.5311e-08 | 0.0060267 | 0.0060268 | 0.0060268 | 0.98114 | -0.36262 | 0.98109 | -0.36364 | 1.6557
58 | -0.005171 | -0.0012947 | 0.0051714 | 0.0012947 | 4.361e-07 | 4.0104e-08 | 0.0078407 | 0.0078406 | 0.0078407 | 0.98129 | -0.35958 | 0.98138 | -0.35781 | 2.154
59 | 0.0033298 | 0.00083353 | -0.0033296 | -0.00083364 | 1.6526e-07 | -1.1243e-07 | 0.0050499 | 0.00505 | 0.00505 | 0.98109 | -0.36364 | 0.98103 | -0.36469 | 1.3874
60 | -0.0051714 | -0.0012947 | 0.0051718 | 0.0012948 | 4.3059e-07 | 3.9549e-08 | 0.0078406 | 0.0078405 | 0.0078406 | 0.98138 | -0.35781 | 0.98147 | -0.35606 | 2.154
61 | 0.0023478 | 0.00058757 | -0.0023475 | -0.00058812 | 2.6911e-07 | -5.4225e-07 | 0.0035608 | 0.0035611 | 0.0035611 | 0.98103 | -0.36469 | 0.98091 | -0.36709 | 0.97831
62 | -0.0070233 | -0.0017588 | 0.007026 | 0.0017597 | 2.7197e-06 | 9.3179e-07 | 0.010648 | 0.010647 | 0.010648 | 0.98147 | -0.35606 | 0.98189 | -0.34793 | 2.9252
63 | 0.001109 | 0.00027772 | -0.001109 | -0.00027795 | 2.0038e-08 | -2.2549e-07 | 0.0016823 | 0.0016824 | 0.0016824 | 0.98091 | -0.36709 | 0.98089 | -0.36747 | 0.4622
64 | -0.0062907 | -0.0015766 | 0.0062916 | 0.0015768 | 9.2347e-07 | 2.4683e-07 | 0.0095235 | 0.0095234 | 0.0095235 | 0.9829 | -0.32877 | 0.98306 | -0.32569 | 2.6164
65 | 0.0085443 | 0.0021414 | -0.0085433 | -0.002141 | 9.089e-07 | 3.98e-07 | 0.012933 | 0.012933 | 0.012933 | 0.98306 | -0.32569 | 0.98294 | -0.32792 | 3.5531
66 | -0.042447 | -0.010683 | 0.042473 | 0.010699 | 2.5221e-05 | 1.5936e-05 | 0.064344 | 0.064344 | 0.064344 | 0.98189 | -0.34793 | 0.98253 | -0.3355 | 17.6768
67 | 0.035421 | 0.0089235 | -0.035402 | -0.0089113 | 1.9411e-05 | 1.2196e-05 | 0.053696 | 0.053696 | 0.053696 | 0.98189 | -0.34793 | 0.9813 | -0.35939 | 14.7518
68 | -0.00075403 | -0.00018898 | 0.00075405 | 0.00018837 | 2.36e-08 | -6.0792e-07 | 0.0011366 | 0.0011363 | 0.0011366 | 0.98719 | -0.24584 | 0.98723 | -0.24518 | 0.31224
69 | 0.0017933 | 0.00044849 | -0.0017931 | -0.00044939 | 2.2457e-07 | -9.0426e-07 | 0.0027027 | 0.0027031 | 0.0027031 | 0.98723 | -0.24518 | 0.98709 | -0.24781 | 0.7426
70 | -0.0025474 | -0.00063686 | 0.0025474 | 0.00063683 | 1.6893e-08 | -2.8271e-08 | 0.003839 | 0.003839 | 0.003839 | 0.98723 | -0.24518 | 0.98723 | -0.24504 | 1.0547
71 | -0.0028091 | -0.00070242 | 0.0028092 | 0.00070232 | 8.1213e-08 | -1.0254e-07 | 0.0042335 | 0.0042334 | 0.0042335 | 0.98723 | -0.24504 | 0.98726 | -0.24443 | 1.163
72 | -0.0038915 | -0.00097358 | 0.0038921 | 0.00097337 | 5.9639e-07 | -2.0968e-07 | 0.0058648 | 0.0058646 | 0.0058648 | 0.98726 | -0.24443 | 0.98743 | -0.24121 | 1.6112
73 | 0.027125 | 0.0068708 | -0.027122 | -0.0068694 | 2.5794e-06 | 1.4405e-06 | 0.040902 | 0.040902 | 0.040902 | 0.98743 | -0.24121 | 0.98733 | -0.24319 | 5.6184
74 | -0.031017 | -0.0078442 | 0.031026 | 0.0078497 | 9.4957e-06 | 5.4846e-06 | 0.046767 | 0.046766 | 0.046767 | 0.98743 | -0.24121 | 0.98776 | -0.23483 | 6.424
75 | 0.0011795 | 0.00029513 | -0.0011795 | -0.00029536 | 2.4579e-08 | -2.3219e-07 | 0.0018078 | 0.0018079 | 0.0018079 | 0.97074 | -0.56692 | 0.97072 | -0.56736 | 0.49668
76 | -0.0017177 | -0.00043001 | 0.0017178 | 0.00042973 | 6.871e-08 | -2.8284e-07 | 0.0026328 | 0.0026327 | 0.0026328 | 0.97074 | -0.56692 | 0.97078 | -0.56608 | 0.7233
77 | 0.00066429 | 0.00016625 | -0.00066429 | -0.00016649 | 7.6616e-09 | -2.3869e-07 | 0.0010182 | 0.0010183 | 0.0010183 | 0.97072 | -0.56736 | 0.97071 | -0.5676 | 0.27975
78 | -0.0046151 | -0.0011535 | 0.0046163 | 0.0011535 | 1.2251e-06 | -2.3625e-08 | 0.0070729 | 0.0070726 | 0.0070729 | 0.97078 | -0.56608 | 0.97106 | -0.5605 | 1.9431
79 | 0.0028974 | 0.00072376 | -0.0028958 | -0.00072536 | 1.5613e-06 | -1.6097e-06 | 0.0044402 | 0.0044412 | 0.0044412 | 0.97078 | -0.56608 | 0.97021 | -0.57741 | 1.2201
80 | -0.01161 | -0.0029061 | 0.01161 | 0.0029064 | 4.4228e-07 | 2.3695e-07 | 0.017789 | 0.017789 | 0.017789 | 0.97106 | -0.5605 | 0.9711 | -0.5597 | 4.887
81 | 0.0028958 | 0.00072536 | -0.0028955 | -0.00072568 | 3.053e-07 | -3.1426e-07 | 0.0044412 | 0.0044413 | 0.0044413 | 0.97021 | -0.57741 | 0.9701 | -0.57963 | 1.2201
82 | 0.017579 | 0.0044532 | -0.017458 | -0.004381 | 0.00012158 | 7.2112e-05 | 0.02669 | 0.026692 | 0.026692 | 0.9807 | -0.37136 | 0.9733 | -0.51637 | 7.3331
83 | -0.017579 | -0.0044532 | 0.017586 | 0.0044572 | 6.8698e-06 | 4.0721e-06 | 0.02669 | 0.02669 | 0.02669 | 0.9807 | -0.37136 | 0.98112 | -0.36322 | 7.3325
84 | 0.0014751 | 0.00036856 | -0.001475 | -0.00036908 | 8.8256e-08 | -5.1875e-07 | 0.0022548 | 0.002255 | 0.002255 | 0.9733 | -0.51637 | 0.97323 | -0.51763 | 0.6195
85 | 0.015983 | 0.0040125 | -0.015961 | -0.0039996 | 2.2022e-05 | 1.2874e-05 | 0.024438 | 0.024438 | 0.024438 | 0.9733 | -0.51637 | 0.97183 | -0.54529 | 6.7137
86 | -0.017983 | -0.0045568 | 0.017984 | 0.0045569 | 3.0628e-07 | 1.8217e-07 | 0.027293 | 0.027293 | 0.027293 | 0.98112 | -0.36322 | 0.98114 | -0.36287 | 7.4979
87 | -0.013328 | -0.003337 | 0.013333 | 0.0033397 | 4.8367e-06 | 2.7127e-06 | 0.020422 | 0.020421 | 0.020422 | 0.9711 | -0.5597 | 0.97149 | -0.55208 | 5.6103
88 | -0.013333 | -0.0033397 | 0.013337 | 0.0033421 | 4.3084e-06 | 2.4161e-06 | 0.020421 | 0.020421 | 0.020421 | 0.97149 | -0.55208 | 0.97183 | -0.54529 | 5.6103
89 | -0.22226 | -0.056852 | 0.22234 | 0.056904 | 8.0824e-05 | 5.1624e-05 | 0.33126 | 0.33126 | 0.33126 | 0.9996 | -0.0075106 | 1 | 0 | 45.5032
90 | 0.22105 | 0.05655 | -0.22051 | -0.0562 | 0.00054706 | 0.00034942 | 0.32947 | 0.32947 | 0.32947 | 0.9996 | -0.0075106 | 0.9969 | -0.058778 | 45.2566
91 | 0.102 | 0.025926 | -0.10187 | -0.025849 | 0.00012212 | 7.7416e-05 | 0.1519 | 0.1519 | 0.1519 | 1 | 0 | 0.99869 | -0.024893 | 20.8653
92 | 0.1728 | 0.044155 | -0.17241 | -0.043906 | 0.00038978 | 0.00024865 | 0.25822 | 0.25822 | 0.25822 | 0.9969 | -0.058778 | 0.99445 | -0.10554 | 35.4702
93 | 0.04771 | 0.012046 | -0.047643 | -0.012003 | 6.7587e-05 | 4.2794e-05 | 0.071246 | 0.071246 | 0.071246 | 0.9969 | -0.058778 | 0.99536 | -0.088392 | 19.573
94 | 0.10013 | 0.025412 | -0.10009 | -0.025382 | 4.7449e-05 | 3.007e-05 | 0.14931 | 0.14931 | 0.14931 | 0.99869 | -0.024893 | 0.99818 | -0.034749 | 20.5093
95 | 0.17102 | 0.043558 | -0.17091 | -0.043486 | 0.00011424 | 7.2875e-05 | 0.25615 | 0.25615 | 0.25615 | 0.99445 | -0.10554 | 0.99372 | -0.1194 | 35.1853
96 | 0.04491 | 0.011318 | -0.04489 | -0.011305 | 2.0736e-05 | 1.3112e-05 | 0.067161 | 0.067161 | 0.067161 | 0.99536 | -0.088392 | 0.99486 | -0.098048 | 18.4508
97 | 0.098395 | 0.024959 | -0.098358 | -0.024935 | 3.6675e-05 | 2.3235e-05 | 0.14679 | 0.14679 | 0.14679 | 0.99818 | -0.034749 | 0.99777 | -0.042504 | 20.163
98 | 0.079049 | 0.020128 | -0.078916 | -0.020043 | 0.00013325 | 8.4956e-05 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0.99372 | -0.1194 | 0.99189 | -0.15442 | 32.55
99 | 0.044518 | 0.011212 | -0.044486 | -0.011192 | 3.1996e-05 | 2.0228e-05 | 0.066606 | 0.066606 | 0.066606 | 0.99486 | -0.098048 | 0.99408 | -0.11309 | 18.2983
100 | -0.0019268 | -0.00048291 | 0.0019269 | 0.00048271 | 6.1938e-08 | -2.0589e-07 | 0.0029186 | 0.0029185 | 0.0029186 | 0.9824 | -0.33845 | 0.98243 | -0.33778 | 0.8018
101 | -0.0061054 | -0.0015299 | 0.0061057 | 0.00153 | 2.352e-07 | 5.765e-08 | 0.0092473 | 0.0092473 | 0.0092473 | 0.98243 | -0.33778 | 0.98247 | -0.33697 | 2.5405
102 | 0.094071 | 0.023861 | -0.094007 | -0.02382 | 6.4555e-05 | 4.086e-05 | 0.14039 | 0.14039 | 0.14039 | 0.99777 | -0.042504 | 0.99702 | -0.056787 | 19.2848
103 | 0.077742 | 0.019749 | -0.077655 | -0.019693 | 8.6604e-05 | 5.5208e-05 | 0.11672 | 0.11672 | 0.11672 | 0.99189 | -0.15442 | 0.99068 | -0.17759 | 32.0662
104 | 0.042273 | 0.010637 | -0.042261 | -0.01063 | 1.1942e-05 | 7.5396e-06 | 0.063293 | 0.063293 | 0.063293 | 0.99408 | -0.11309 | 0.99377 | -0.119 | 17.3882
105 | -0.034793 | -0.0087942 | 0.034805 | 0.0088014 | 1.2192e-05 | 7.1972e-06 | 0.052437 | 0.052437 | 0.052437 | 0.98782 | -0.23369 | 0.9882 | -0.22639 | 7.2029
106 | 0.032233 | 0.0081526 | -0.032231 | -0.0081516 | 1.7569e-06 | 1.0228e-06 | 0.048581 | 0.048581 | 0.048581 | 0.98782 | -0.23369 | 0.98776 | -0.23483 | 6.6732
107 | -0.039695 | -0.010027 | 0.039697 | 0.010028 | 1.8539e-06 | 1.1156e-06 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0598 | 0.9882 | -0.22639 | 0.98825 | -0.22541 | 8.2143
108 | -0.043393 | -0.010954 | 0.043421 | 0.010972 | 2.831e-05 | 1.7212e-05 | 0.065365 | 0.065365 | 0.065365 | 0.98825 | -0.22541 | 0.98895 | -0.2118 | 8.9787
109 | 0.0022965 | 0.00057529 | -0.0022963 | -0.00057552 | 1.0367e-07 | -2.3075e-07 | 0.0034552 | 0.0034554 | 0.0034554 | 0.98895 | -0.2118 | 0.9889 | -0.21275 | 0.94927
110 | -0.045717 | -0.011547 | 0.045807 | 0.011602 | 8.9805e-05 | 5.4875e-05 | 0.06882 | 0.068819 | 0.06882 | 0.98895 | -0.2118 | 0.99107 | -0.1709 | 9.4533
111 | 0.022998 | 0.005838 | -0.022997 | -0.005837 | 1.7854e-06 | 9.4026e-07 | 0.034688 | 0.034688 | 0.034688 | 0.98733 | -0.24319 | 0.98724 | -0.2448 | 4.7648
112 | 0.0041238 | 0.0010314 | -0.0041232 | -0.0010316 | 6.4233e-07 | -1.5604e-07 | 0.0062143 | 0.0062145 | 0.0062145 | 0.98733 | -0.24319 | 0.98716 | -0.24646 | 1.7073
113 | -0.047039 | -0.01191 | 0.04707 | 0.011929 | 3.0571e-05 | 1.8724e-05 | 0.070669 | 0.070669 | 0.070669 | 0.99107 | -0.1709 | 0.99177 | -0.15737 | 9.7073
114 | 0.0012322 | 0.00030853 | -0.0012321 | -0.0003088 | 2.8323e-08 | -2.6626e-07 | 0.0018499 | 0.00185 | 0.00185 | 0.99107 | -0.1709 | 0.99105 | -0.17138 | 0.50824
115 | 0.021597 | 0.0054862 | -0.021592 | -0.005484 | 4.3677e-06 | 2.2341e-06 | 0.032578 | 0.032578 | 0.032578 | 0.98724 | -0.2448 | 0.98702 | -0.24901 | 4.475
116 | 0.0041232 | 0.0010316 | -0.0041224 | -0.0010318 | 7.365e-07 | -1.7863e-07 | 0.0062145 | 0.0062148 | 0.0062148 | 0.98716 | -0.24646 | 0.98697 | -0.25022 | 1.7074
117 | 0.0015358 | 0.00038466 | -0.0015357 | -0.00038489 | 4.0043e-08 | -2.332e-07 | 0.0023057 | 0.0023058 | 0.0023058 | 0.9911 | -0.17065 | 0.99107 | -0.1712 | 0.63346
118 | -0.002531 | -0.00063409 | 0.0025311 | 0.00063398 | 6.1153e-08 | -1.0641e-07 | 0.0037999 | 0.0037999 | 0.0037999 | 0.9911 | -0.17065 | 0.99113 | -0.17014 | 1.0439
119 | -0.0025311 | -0.00063398 | 0.0025311 | 0.00063393 | 2.9998e-08 | -5.2203e-08 | 0.0037999 | 0.0037998 | 0.0037999 | 0.99113 | -0.17014 | 0.99114 | -0.16989 | 1.0439
120 | -0.0037268 | -0.0009336 | 0.0037271 | 0.00093347 | 2.8753e-07 | -1.3169e-07 | 0.005595 | 0.0055949 | 0.005595 | 0.99114 | -0.16989 | 0.99122 | -0.16827 | 1.5371
121 | -0.004929 | -0.0012347 | 0.0049294 | 0.0012347 | 4.7235e-07 | 5.696e-09 | 0.0073991 | 0.007399 | 0.0073991 | 0.99122 | -0.16827 | 0.99133 | -0.16626 | 2.0327
122 | -0.007555 | -0.0018927 | 0.0075556 | 0.0018929 | 6.0342e-07 | 2.2485e-07 | 0.01134 | 0.01134 | 0.01134 | 0.99133 | -0.16626 | 0.99141 | -0.16458 | 3.1154
123 | 0.044898 | 0.011309 | -0.044858 | -0.011283 | 4.0199e-05 | 2.543e-05 | 0.067778 | 0.067778 | 0.067778 | 0.98601 | -0.26807 | 0.98504 | -0.28681 | 18.6203
124 | 0.041022 | 0.010322 | -0.04101 | -0.010314 | 1.1734e-05 | 7.4061e-06 | 0.061982 | 0.061982 | 0.061982 | 0.98504 | -0.28681 | 0.98474 | -0.2928 | 17.0281
125 | -0.049534 | -0.012546 | 0.049543 | 0.012552 | 9.7138e-06 | 5.975e-06 | 0.074365 | 0.074365 | 0.074365 | 0.99177 | -0.15737 | 0.99199 | -0.15329 | 10.215
126 | 0.00094257 | 0.00023518 | -0.00094255 | -0.00023541 | 1.3574e-08 | -2.2675e-07 | 0.0014112 | 0.0014112 | 0.0014112 | 0.99364 | -0.12154 | 0.99363 | -0.12185 | 0.3877
127 | -0.00094257 | -0.00023518 | 0.00094258 | 0.00023503 | 9.4281e-09 | -1.5751e-07 | 0.0014112 | 0.0014111 | 0.0014112 | 0.99364 | -0.12154 | 0.99365 | -0.12133 | 0.38768
128 | 0.00029195 | 7.2356e-05 | -0.00029195 | -7.3169e-05 | 4.515e-09 | -8.1343e-07 | 0.00043693 | 0.00043722 | 0.00043722 | 0.99363 | -0.12185 | 0.99361 | -0.12217 | 0.12011
129 | -0.074516 | -0.018871 | 0.074545 | 0.018889 | 2.8967e-05 | 1.8216e-05 | 0.11153 | 0.11153 | 0.11153 | 0.9948 | -0.099345 | 0.99522 | -0.091253 | 15.3201
130 | -0.010749 | -0.0026932 | 0.01075 | 0.0026938 | 1.1855e-06 | 6.0209e-07 | 0.016133 | 0.016133 | 0.016133 | 0.99141 | -0.16458 | 0.99153 | -0.16227 | 4.4321
131 | -0.013164 | -0.0032988 | 0.013165 | 0.0032997 | 1.5943e-06 | 8.7983e-07 | 0.019755 | 0.019755 | 0.019755 | 0.99153 | -0.16227 | 0.99166 | -0.15973 | 5.4272
132 | -0.010956 | -0.0027447 | 0.010956 | 0.0027449 | 4.5531e-07 | 2.3325e-07 | 0.016426 | 0.016426 | 0.016426 | 0.99246 | -0.14443 | 0.9925 | -0.14356 | 4.5126
133 | 0.0096377 | 0.0024143 | -0.0096365 | -0.0024137 | 1.1848e-06 | 5.6274e-07 | 0.01445 | 0.01445 | 0.01445 | 0.99246 | -0.14443 | 0.99232 | -0.14701 | 3.9697
134 | 0.0061309 | 0.001536 | -0.0061308 | -0.001536 | 7.7425e-08 | 1.7993e-08 | 0.0091932 | 0.0091932 | 0.0091932 | 0.99232 | -0.14701 | 0.99231 | -0.14728 | 2.5256
135 | 0.0035056 | 0.0008777 | -0.0035054 | -0.00087786 | 2.5859e-07 | -1.5688e-07 | 0.0052564 | 0.0052566 | 0.0052566 | 0.99232 | -0.14701 | 0.99224 | -0.14856 | 1.4441
136 | 0.002541 | 0.00063631 | -0.0025409 | -0.00063647 | 9.0417e-08 | -1.5667e-07 | 0.0038102 | 0.0038103 | 0.0038103 | 0.99231 | -0.14728 | 0.99227 | -0.14803 | 1.0468
137 | 0.0017356 | 0.00043432 | -0.0017355 | -0.00043495 | 1.4203e-07 | -6.3124e-07 | 0.0026026 | 0.0026028 | 0.0026028 | 0.99224 | -0.14856 | 0.99215 | -0.15028 | 0.71506
138 | 0.00068108 | 0.00017063 | -0.00068108 | -0.00017069 | 1.9029e-09 | -6.1618e-08 | 0.0010213 | 0.0010213 | 0.0010213 | 0.99227 | -0.14803 | 0.99227 | -0.14809 | 0.28059
139 | 0.0018598 | 0.00046584 | -0.0018598 | -0.00046599 | 4.0774e-08 | -1.5446e-07 | 0.0027889 | 0.002789 | 0.002789 | 0.99227 | -0.14803 | 0.99225 | -0.14849 | 0.76621
140 | 0.0010947 | 0.00027424 | -0.0010947 | -0.00027436 | 9.6823e-09 | -1.1755e-07 | 0.0016416 | 0.0016417 | 0.0016417 | 0.99225 | -0.14849 | 0.99224 | -0.14867 | 0.45101
141 | 0.0060212 | 0.0015088 | -0.0060201 | -0.0015086 | 1.0956e-06 | 2.5555e-07 | 0.009115 | 0.0091152 | 0.0091152 | 0.98294 | -0.32792 | 0.98275 | -0.33174 | 2.5042
142 | -0.074366 | -0.018854 | 0.074404 | 0.018878 | 3.7831e-05 | 2.4108e-05 | 0.11184 | 0.11184 | 0.11184 | 0.99013 | -0.18816 | 0.99068 | -0.17759 | 30.7246
143 | 0.073185 | 0.018558 | -0.073073 | -0.018487 | 0.00011169 | 7.1166e-05 | 0.11006 | 0.11006 | 0.11006 | 0.99013 | -0.18816 | 0.98848 | -0.21996 | 30.2369
144 | 0.069149 | 0.017504 | -0.069061 | -0.017448 | 8.8004e-05 | 5.6045e-05 | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.98848 | -0.21996 | 0.98711 | -0.24651 | 28.6141
145 | 0.055223 | 0.013977 | -0.055203 | -0.013965 | 1.946e-05 | 1.2359e-05 | 0.083294 | 0.083295 | 0.083295 | 0.98711 | -0.24651 | 0.98673 | -0.25386 | 22.8831
146 | 0.013838 | 0.0034706 | -0.013835 | -0.0034691 | 2.6897e-06 | 1.5108e-06 | 0.020861 | 0.020861 | 0.020861 | 0.98711 | -0.24651 | 0.9869 | -0.25059 | 5.731
147 | 0.054524 | 0.013794 | -0.054473 | -0.013762 | 5.105e-05 | 3.2415e-05 | 0.08227 | 0.08227 | 0.08227 | 0.98673 | -0.25386 | 0.98572 | -0.27339 | 22.6016
148 | 0.012593 | 0.0031577 | -0.012586 | -0.0031543 | 6.2194e-06 | 3.3929e-06 | 0.018987 | 0.018988 | 0.018988 | 0.9869 | -0.25059 | 0.98637 | -0.26096 | 5.2164
149 | 0.052147 | 0.013179 | -0.052103 | -0.013151 | 4.3239e-05 | 2.7436e-05 | 0.078758 | 0.078758 | 0.078758 | 0.98572 | -0.27339 | 0.98483 | -0.2907 | 21.6369
150 | 0.009558 | 0.0023953 | -0.0095541 | -0.0023934 | 3.968e-06 | 1.8902e-06 | 0.014419 | 0.014419 | 0.014419 | 0.98637 | -0.26096 | 0.98592 | -0.26968 | 3.9613
151 | 0.092575 | 0.023461 | -0.09253 | -0.023433 | 4.4763e-05 | 2.8323e-05 | 0.13826 | 0.13826 | 0.13826 | 0.99702 | -0.056787 | 0.9965 | -0.066856 | 18.9913
152 | 0.0071162 | 0.0017829 | -0.0071151 | -0.0017825 | 1.077e-06 | 3.5798e-07 | 0.010626 | 0.010626 | 0.010626 | 0.9965 | -0.066856 | 0.99633 | -0.070034 | 2.9193
153 | 0.085414 | 0.02165 | -0.085379 | -0.021628 | 3.5315e-05 | 2.2301e-05 | 0.12763 | 0.12763 | 0.12763 | 0.9965 | -0.066856 | 0.99605 | -0.075463 | 17.5317
154 | 0.00049723 | 0.00012444 | -0.00049723 | -0.00012462 | 2.9945e-09 | -1.766e-07 | 0.00075281 | 0.00075287 | 0.00075287 | 0.98275 | -0.33174 | 0.98274 | -0.33187 | 0.20683
155 | 0.00082388 | 0.0002059 | -0.00082385 | -0.00020648 | 2.865e-08 | -5.8006e-07 | 0.0012594 | 0.0012597 | 0.0012597 | 0.97323 | -0.51763 | 0.9732 | -0.51836 | 0.34606
156 | -0.00086336 | -0.00021638 | 0.00086337 | 0.00021616 | 1.1378e-08 | -2.1637e-07 | 0.0013092 | 0.0013091 | 0.0013092 | 0.98129 | -0.35967 | 0.9813 | -0.35939 | 0.35967
157 | 0.034539 | 0.0086951 | -0.034532 | -0.0086911 | 6.4683e-06 | 4.0603e-06 | 0.052387 | 0.052387 | 0.052387 | 0.9813 | -0.35939 | 0.9811 | -0.36331 | 14.3921
158 | -0.0014401 | -0.00036093 | 0.0014402 | 0.00036037 | 8.5613e-08 | -5.6127e-07 | 0.0021738 | 0.0021736 | 0.0021738 | 0.9858 | -0.27207 | 0.98586 | -0.27082 | 0.5972
159 | -0.0038293 | -0.00095912 | 0.0038295 | 0.00095904 | 2.089e-07 | -7.8973e-08 | 0.0057795 | 0.0057794 | 0.0057795 | 0.98586 | -0.27082 | 0.98592 | -0.26968 | 1.5878
160 | 0.031961 | 0.0080471 | -0.031945 | -0.008037 | 1.611e-05 | 1.008e-05 | 0.048488 | 0.048488 | 0.048488 | 0.9811 | -0.36331 | 0.98056 | -0.37386 | 13.321
161 | 0.0025709 | 0.00064399 | -0.0025708 | -0.00064411 | 7.8381e-08 | -1.2345e-07 | 0.003899 | 0.0038991 | 0.0038991 | 0.9811 | -0.36331 | 0.98107 | -0.36395 | 1.0712
162 | 0.0057246 | 0.0014343 | -0.0057235 | -0.0014341 | 1.0685e-06 | 1.9718e-07 | 0.0086398 | 0.00864 | 0.00864 | 0.98592 | -0.26968 | 0.98572 | -0.2736 | 2.3736
163 | 0.001623 | 0.0004065 | -0.0016229 | -0.00040675 | 5.0334e-08 | -2.469e-07 | 0.0024628 | 0.0024629 | 0.0024629 | 0.98056 | -0.37386 | 0.98053 | -0.37451 | 0.67663
164 | 0.030322 | 0.0076305 | -0.030315 | -0.0076258 | 7.4187e-06 | 4.6302e-06 | 0.046026 | 0.046026 | 0.046026 | 0.98056 | -0.37386 | 0.9803 | -0.37898 | 12.6444
165 | 0.0014602 | 0.00036577 | -0.0014601 | -0.00036595 | 2.8038e-08 | -1.7454e-07 | 0.0022146 | 0.0022147 | 0.0022147 | 0.98107 | -0.36395 | 0.98105 | -0.36435 | 0.60843
166 | -0.045266 | -0.011399 | 0.045288 | 0.011413 | 2.155e-05 | 1.3637e-05 | 0.068574 | 0.068574 | 0.068574 | 0.98253 | -0.3355 | 0.98304 | -0.32555 | 18.8391
167 | 0.0042344 | 0.0010609 | -0.004234 | -0.001061 | 3.5699e-07 | -6.8505e-08 | 0.006392 | 0.0063921 | 0.0063921 | 0.98572 | -0.2736 | 0.98563 | -0.27537 | 1.7561
168 | 0.029117 | 0.0073255 | -0.0291 | -0.007315 | 1.6957e-05 | 1.0561e-05 | 0.044207 | 0.044207 | 0.044207 | 0.9803 | -0.37898 | 0.97968 | -0.39118 | 12.1447
169 | -0.047332 | -0.011925 | 0.047401 | 0.011969 | 6.9158e-05 | 4.3805e-05 | 0.071668 | 0.071668 | 0.071668 | 0.98304 | -0.32555 | 0.9846 | -0.29505 | 19.6891
170 | 0.041488 | 0.010436 | -0.041475 | -0.010427 | 1.3241e-05 | 8.356e-06 | 0.062135 | 0.062135 | 0.062135 | 0.99377 | -0.119 | 0.99342 | -0.12569 | 17.0701
171 | 0.039219 | 0.009862 | -0.039191 | -0.0098444 | 2.7945e-05 | 1.7605e-05 | 0.058756 | 0.058756 | 0.058756 | 0.99342 | -0.12569 | 0.99265 | -0.14062 | 16.1417
172 | -0.080418 | -0.020361 | 0.080479 | 0.0204 | 6.1018e-05 | 3.8467e-05 | 0.12031 | 0.12031 | 0.12031 | 0.99522 | -0.091253 | 0.99605 | -0.075463 | 16.5263
173 | 0.0046299 | 0.0011597 | -0.0046294 | -0.0011597 | 4.8909e-07 | -4.2198e-08 | 0.0069145 | 0.0069147 | 0.0069147 | 0.99633 | -0.070034 | 0.99622 | -0.072252 | 1.8996
174 | 0.002545 | 0.00063747 | -0.0025448 | -0.00063777 | 1.7263e-07 | -3.0428e-07 | 0.0038012 | 0.0038013 | 0.0038013 | 0.99622 | -0.072252 | 0.99614 | -0.073676 | 1.0443
175 | 0.0020845 | 0.00052227 | -0.0020844 | -0.00052241 | 4.7474e-08 | -1.3965e-07 | 0.0031135 | 0.0031135 | 0.0031135 | 0.99622 | -0.072252 | 0.99619 | -0.07273 | 0.85536
176 | 0.0014662 | 0.00036709 | -0.0014661 | -0.00036736 | 4.2153e-08 | -2.6701e-07 | 0.0022104 | 0.0022105 | 0.0022105 | 0.98697 | -0.25022 | 0.98693 | -0.25082 | 0.60728
177 | 0.0019113 | 0.00047797 | -0.001911 | -0.00047887 | 2.5976e-07 | -8.9985e-07 | 0.0028812 | 0.0028816 | 0.0028816 | 0.98697 | -0.25022 | 0.98682 | -0.25307 | 0.79164
178 | 0.00034707 | 8.6891e-05 | -0.00034707 | -8.6984e-05 | 7.5134e-10 | -9.3028e-08 | 0.00052325 | 0.00052328 | 0.00052328 | 0.98693 | -0.25082 | 0.98693 | -0.25087 | 0.14376
179 | 0.00097749 | 0.00024491 | -0.00097749 | -0.00024498 | 5.0008e-09 | -7.522e-08 | 0.0014739 | 0.001474 | 0.001474 | 0.98682 | -0.25307 | 0.98681 | -0.25318 | 0.40493
180 | 0.018709 | 0.0047567 | -0.018673 | -0.0047395 | 3.6583e-05 | 1.7197e-05 | 0.028261 | 0.028264 | 0.028264 | 0.98592 | -0.27035 | 0.98381 | -0.31101 | 3.8824
181 | -0.018709 | -0.0047567 | 0.018713 | 0.0047586 | 3.8775e-06 | 1.8211e-06 | 0.028261 | 0.028261 | 0.028261 | 0.98592 | -0.27035 | 0.98614 | -0.26605 | 3.8821
182 | 0.018481 | 0.0046915 | -0.018473 | -0.0046878 | 7.8399e-06 | 3.6612e-06 | 0.027974 | 0.027974 | 0.027974 | 0.98381 | -0.31101 | 0.98336 | -0.31983 | 3.8426
183 | -0.019888 | -0.005053 | 0.019896 | 0.0050567 | 7.6564e-06 | 3.7445e-06 | 0.030034 | 0.030034 | 0.030034 | 0.98614 | -0.26605 | 0.98655 | -0.25805 | 4.1255
184 | 0.021162 | 0.005376 | -0.021161 | -0.0053755 | 1.0349e-06 | 5.2394e-07 | 0.031929 | 0.031929 | 0.031929 | 0.98702 | -0.24901 | 0.98697 | -0.25002 | 4.3858
185 | -0.0019415 | -0.00048657 | 0.0019415 | 0.0004864 | 5.5235e-08 | -1.7546e-07 | 0.0029575 | 0.0029574 | 0.0029575 | 0.97681 | -0.44735 | 0.97684 | -0.44675 | 0.8125
186 | -0.0019415 | -0.0004864 | 0.0019416 | 0.00048598 | 1.3308e-07 | -4.2285e-07 | 0.0029574 | 0.0029572 | 0.0029574 | 0.97684 | -0.44675 | 0.97692 | -0.44531 | 0.81248
187 | -0.0043855 | -0.0010985 | 0.0043856 | 0.0010985 | 6.2722e-08 | -6.7947e-09 | 0.0066797 | 0.0066796 | 0.0066797 | 0.97692 | -0.44531 | 0.97693 | -0.44501 | 1.8351
188 | -0.021833 | -0.0054712 | 0.021849 | 0.0054809 | 1.592e-05 | 9.7075e-06 | 0.033254 | 0.033254 | 0.033254 | 0.97693 | -0.44501 | 0.97771 | -0.42971 | 9.1358
189 | -0.022418 | -0.0056235 | 0.022418 | 0.0056235 | 1.0694e-07 | 6.5372e-08 | 0.03412 | 0.03412 | 0.03412 | 0.97771 | -0.42971 | 0.97772 | -0.42961 | 9.3737
190 | 0.002375 | 0.00059382 | -0.0023747 | -0.00059445 | 3.23e-07 | -6.2708e-07 | 0.0036065 | 0.0036068 | 0.0036068 | 0.97978 | -0.38975 | 0.97963 | -0.3926 | 0.99089
191 | 0.0021145 | 0.0005295 | -0.0021144 | -0.00052967 | 6.3798e-08 | -1.6694e-07 | 0.0032112 | 0.0032113 | 0.0032113 | 0.97978 | -0.38975 | 0.97975 | -0.39038 | 0.88222
192 | 0.0010713 | 0.00026827 | -0.0010713 | -0.00026848 | 1.7957e-08 | -2.1643e-07 | 0.0016267 | 0.0016268 | 0.0016268 | 0.97988 | -0.38781 | 0.97986 | -0.38816 | 0.44693
193 | 0.020721 | 0.0051989 | -0.020713 | -0.0051938 | 8.3779e-06 | 5.0627e-06 | 0.031064 | 0.031064 | 0.031064 | 0.99265 | -0.14062 | 0.99221 | -0.1491 | 8.534
194 | 0.018469 | 0.0046455 | -0.018466 | -0.0046433 | 3.7819e-06 | 2.2505e-06 | 0.027692 | 0.027692 | 0.027692 | 0.99265 | -0.14062 | 0.99243 | -0.1449 | 7.6078
195 | 0.019056 | 0.0047786 | -0.019056 | -0.0047784 | 3.1492e-07 | 1.8827e-07 | 0.028579 | 0.028579 | 0.028579 | 0.99221 | -0.1491 | 0.99219 | -0.14945 | 7.8514
196 | 0.017769 | 0.0044687 | -0.017743 | -0.0044536 | 2.5562e-05 | 1.5121e-05 | 0.026648 | 0.026648 | 0.026648 | 0.99243 | -0.1449 | 0.99087 | -0.17507 | 7.3209
197 | -0.001495 | -0.00037469 | 0.001495 | 0.00037461 | 1.3587e-08 | -8.1941e-08 | 0.0022571 | 0.0022571 | 0.0022571 | 0.9856 | -0.2759 | 0.98561 | -0.27571 | 0.62009
198 | -0.0028566 | -0.00071585 | 0.0028566 | 0.00071579 | 4.7056e-08 | -5.5869e-08 | 0.0043127 | 0.0043127 | 0.0043127 | 0.98561 | -0.27571 | 0.98563 | -0.27537 | 1.1848
199 | 0.016393 | 0.004111 | -0.016388 | -0.004108 | 5.1487e-06 | 3.0019e-06 | 0.024586 | 0.024586 | 0.024586 | 0.99219 | -0.14945 | 0.99185 | -0.15604 | 6.7543
200 | 0.017094 | 0.0042907 | -0.017089 | -0.0042878 | 4.9097e-06 | 2.8864e-06 | 0.025672 | 0.025672 | 0.025672 | 0.99087 | -0.17507 | 0.99056 | -0.18109 | 7.0528
201 | -0.01404 | -0.0035189 | 0.014043 | 0.0035203 | 2.4664e-06 | 1.3873e-06 | 0.021067 | 0.021067 | 0.021067 | 0.99166 | -0.15973 | 0.99185 | -0.15604 | 5.7878
202 | -0.003848 | -0.0009625 | 0.0038488 | 0.00096221 | 7.8286e-07 | -2.953e-07 | 0.0057948 | 0.0057946 | 0.0057948 | 0.98798 | -0.23123 | 0.9882 | -0.22695 | 1.592
203 | 0.0023615 | 0.00058996 | -0.0023611 | -0.00059077 | 3.9305e-07 | -8.0957e-07 | 0.0035561 | 0.0035564 | 0.0035564 | 0.98798 | -0.23123 | 0.9878 | -0.23473 | 0.97704
204 | -0.0058264 | -0.0014577 | 0.0058274 | 0.0014579 | 1.0465e-06 | 2.0506e-07 | 0.0087724 | 0.0087722 | 0.0087724 | 0.9882 | -0.22695 | 0.98839 | -0.22318 | 2.41
205 | 0.0019776 | 0.00049552 | -0.0019776 | -0.00049563 | 3.3468e-08 | -1.0752e-07 | 0.0029778 | 0.0029779 | 0.0029779 | 0.9882 | -0.22695 | 0.98818 | -0.22731 | 0.81809
206 | 0.00045673 | 0.00011412 | -0.00045673 | -0.00011447 | 4.8926e-09 | -3.4975e-07 | 0.0006879 | 0.00068802 | 0.00068802 | 0.9878 | -0.23473 | 0.98779 | -0.23496 | 0.18902
207 | 0.0019044 | 0.00047665 | -0.0019043 | -0.00047686 | 6.081e-08 | -2.1334e-07 | 0.0028685 | 0.0028686 | 0.0028686 | 0.9878 | -0.23473 | 0.98777 | -0.2354 | 0.78808
208 | 0.0035597 | 0.00089172 | -0.0035592 | -0.00089201 | 5.2134e-07 | -2.8666e-07 | 0.0053589 | 0.0053591 | 0.0053591 | 0.98839 | -0.22318 | 0.98824 | -0.22625 | 1.4723
209 | -0.0093871 | -0.0023497 | 0.0093896 | 0.0023508 | 2.5112e-06 | 1.1772e-06 | 0.014131 | 0.014131 | 0.014131 | 0.98839 | -0.22318 | 0.98868 | -0.21756 | 3.8822
210 | 0.0013979 | 0.00034993 | -0.0013978 | -0.00035032 | 5.5483e-08 | -3.9158e-07 | 0.0021057 | 0.0021058 | 0.0021058 | 0.98777 | -0.2354 | 0.98772 | -0.23623 | 0.57852
211 | -0.012582 | -0.003151 | 0.012583 | 0.0031516 | 9.5879e-07 | 5.2218e-07 | 0.018936 | 0.018936 | 0.018936 | 0.98868 | -0.21756 | 0.98876 | -0.21596 | 5.2023
212 | -0.012583 | -0.0031516 | 0.012585 | 0.0031525 | 1.7462e-06 | 9.5099e-07 | 0.018936 | 0.018936 | 0.018936 | 0.98876 | -0.21596 | 0.98891 | -0.21304 | 5.2023
213 | -0.012585 | -0.0031525 | 0.01259 | 0.003155 | 4.5417e-06 | 2.4732e-06 | 0.018936 | 0.018936 | 0.018936 | 0.98891 | -0.21304 | 0.9893 | -0.20547 | 5.2023
214 | 0.0014508 | 0.00036358 | -0.0014508 | -0.0003636 | 2.0256e-09 | -1.3677e-08 | 0.0021671 | 0.0021671 | 0.0021671 | 0.99614 | -0.073676 | 0.99614 | -0.073706 | 0.59537
215 | -0.02293 | -0.0057519 | 0.022935 | 0.005755 | 5.1161e-06 | 3.1338e-06 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.97772 | -0.42961 | 0.97795 | -0.42493 | 9.5879
216 | -0.02383 | -0.0059792 | 0.023843 | 0.0059873 | 1.3278e-05 | 8.1599e-06 | 0.036261 | 0.03626 | 0.036261 | 0.97795 | -0.42493 | 0.97855 | -0.41326 | 9.9617
217 | 0.014908 | 0.00374 | -0.014904 | -0.0037376 | 4.0341e-06 | 2.3062e-06 | 0.022403 | 0.022403 | 0.022403 | 0.99028 | -0.18657 | 0.98998 | -0.19225 | 6.1546
218 | -0.015824 | -0.0039695 | 0.015828 | 0.0039719 | 4.1338e-06 | 2.3947e-06 | 0.023779 | 0.023779 | 0.023779 | 0.99028 | -0.18657 | 0.99056 | -0.18109 | 6.5327
219 | 0.013608 | 0.0034128 | -0.013599 | -0.003408 | 8.57e-06 | 4.7829e-06 | 0.020454 | 0.020455 | 0.020455 | 0.98998 | -0.19225 | 0.9893 | -0.20547 | 5.6194
220 | 0.024428 | 0.0061388 | -0.024416 | -0.0061309 | 1.2925e-05 | 7.9579e-06 | 0.037131 | 0.037131 | 0.037131 | 0.97911 | -0.40217 | 0.97855 | -0.41326 | 10.2009
221 | -0.027613 | -0.0069369 | 0.027615 | 0.0069381 | 2.0484e-06 | 1.272e-06 | 0.04197 | 0.04197 | 0.04197 | 0.97911 | -0.40217 | 0.97919 | -0.40061 | 11.5303
222 | -0.028057 | -0.0070491 | 0.02807 | 0.0070569 | 1.2642e-05 | 7.8575e-06 | 0.042643 | 0.042643 | 0.042643 | 0.97919 | -0.40061 | 0.97968 | -0.39118 | 11.7151
223 | 0.020302 | 0.0051603 | -0.020294 | -0.0051565 | 7.8515e-06 | 3.885e-06 | 0.030635 | 0.030635 | 0.030635 | 0.98697 | -0.25002 | 0.98655 | -0.25805 | 4.2081
224 | 0.00039889 | 9.9711e-05 | -0.00039888 | -9.997e-05 | 2.7672e-09 | -2.5858e-07 | 0.00060155 | 0.00060164 | 0.00060164 | 0.98655 | -0.25805 | 0.98655 | -0.2582 | 0.16529
225 | 0.049227 | 0.01243 | -0.049216 | -0.012424 | 1.0261e-05 | 6.5044e-06 | 0.074412 | 0.074412 | 0.074412 | 0.98483 | -0.2907 | 0.9846 | -0.29505 | 20.4427
226 | -0.018435 | -0.00467 | 0.018473 | 0.0046878 | 3.8176e-05 | 1.7847e-05 | 0.027977 | 0.027974 | 0.027977 | 0.98114 | -0.36287 | 0.98336 | -0.31983 | 3.8429
227 | -0.00071512 | -0.00017923 | 0.00071512 | 0.00017923 | 2.9314e-12 | -9.7481e-11 | 0.0010862 | 0.0010862 | 0.0010862 | 0.9797 | -0.39127 | 0.9797 | -0.39127 | 0.2984
228 | -0.0021143 | -0.00052991 | 0.0021144 | 0.00052967 | 9.0077e-08 | -2.3567e-07 | 0.0032114 | 0.0032113 | 0.0032114 | 0.9797 | -0.39127 | 0.97975 | -0.39038 | 0.88224
229 | 0.0018118 | 0.00045337 | -0.0018116 | -0.00045404 | 1.7616e-07 | -6.6813e-07 | 0.0027518 | 0.0027521 | 0.0027521 | 0.97963 | -0.3926 | 0.97953 | -0.39465 | 0.75607

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32692 | 0.083063

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019273 | 0.00048302
1 | 0.0015023 | 0.0003765
2 | 0.0014305 | 0.00035851
3 | 0.00070102 | 0.00017569
4 | 0.00063814 | 0.00015993
5 | 0.0025614 | 0.00064196
6 | 0.0013846 | 0.000347
7 | 0.00031466 | 7.8862e-05
8 | 0.00068861 | 0.00017258
9 | 0.0055239 | 0.0013844
10 | 0.00030107 | 7.5454e-05
11 | 0.0013584 | 0.00034045
12 | 0.0021545 | 0.00053996
13 | 0.0011725 | 0.00029385
14 | 0.004588 | 0.0011499
15 | 0.00042534 | 0.0001066
16 | 0.0027321 | 0.00068472
17 | 0.00040382 | 0.00010121
18 | 0.00060876 | 0.00015257
19 | 0.00024874 | 6.2341e-05
20 | 0.00066806 | 0.00016743
21 | 0.0022341 | 0.00055991
22 | 0.00078186 | 0.00019595
23 | 0.0014538 | 0.00036436
24 | 0.0067952 | 0.001703
25 | 0.002896 | 0.0007258
26 | 0.00097079 | 0.0002433
27 | 0.0046437 | 0.0011638
28 | 0.00082949 | 0.00020789
29 | 0.00093463 | 0.00023424
30 | 0.0016613 | 0.00041637
31 | 0.00089264 | 0.00022372
32 | 0.00039716 | 9.9538e-05
33 | 0.00041144 | 0.00010312
34 | 0.0019033 | 0.00047701
35 | 0.00064835 | 0.00016249
36 | 0.00054793 | 0.00013732
37 | 0.00064404 | 0.00016141
38 | 0.00098183 | 0.00024607
39 | 0.0018515 | 0.00046402
40 | 0.0012385 | 0.00031039
41 | 0.0062907 | 0.0015766
42 | 0.001109 | 0.00027795
43 | 0.00075403 | 0.00018898
44 | 0.0017931 | 0.00044939
45 | 0.0002617 | 6.5589e-05
46 | 0.0010824 | 0.00027126
47 | 0.00053819 | 0.00013488
48 | 0.00051517 | 0.00012911
49 | 0.00066429 | 0.00016649
50 | 0.0069933 | 0.0017527
51 | 0.00039716 | 9.9537e-05
52 | 0.0017182 | 0.00043063
53 | 0.0028955 | 0.00072568
54 | 0.0012061 | 0.00030228
55 | 0.00093132 | 0.00023341
56 | 0.0017398 | 0.00043604
57 | 0.0013863 | 0.00034743
58 | 0.0027325 | 0.00068482
59 | 0.0016912 | 0.00042385
60 | 0.00037124 | 9.3041e-05
61 | 0.0019268 | 0.00048291
62 | 0.0041785 | 0.0010472
63 | 0.0042871 | 0.0010744
64 | 0.0011738 | 0.00029417
65 | 0.0022131 | 0.00055465
66 | 0.0012641 | 0.00031682
67 | 0.0025598 | 0.00064155
68 | 0.0048901 | 0.0012256
69 | 0.0012046 | 0.0003019
70 | 0.0036958 | 0.00092627
71 | 0.0022963 | 0.00057552
72 | 0.0013998 | 0.00035082
73 | 0.00099522 | 0.00024943
74 | 0.0015357 | 0.00038489
75 | 0.0011957 | 0.00029968
76 | 0.0012019 | 0.00030121
77 | 0.0026255 | 0.00065802
78 | 0.0017676 | 0.00044299
79 | 0.0038365 | 0.00096151
80 | 0.0012321 | 0.0003088
81 | 0.0024638 | 0.00061748
82 | 0.0006506 | 0.00016306
83 | 0.0025717 | 0.00064453
84 | 0.00051114 | 0.0001281
85 | 0.00029195 | 7.3169e-05
86 | 0.0035104 | 0.00087979
87 | 0.0031932 | 0.0008003
88 | 0.0024138 | 0.00060497
89 | 0.0013182 | 0.00033037
90 | 0.0029838 | 0.00074782
91 | 0.0035898 | 0.00089968
92 | 0.0017697 | 0.00044354
93 | 0.0017355 | 0.00043495
94 | 0.00068108 | 0.00017069
95 | 0.00076509 | 0.00019175
96 | 0.0022039 | 0.00055235
97 | 0.0025222 | 0.00063212
98 | 0.0011815 | 0.00029612
99 | 0.0032513 | 0.00081485
100 | 0.003924 | 0.00098346
101 | 0.00067955 | 0.00017031
102 | 0.0012425 | 0.0003114
103 | 0.0023263 | 0.00058302
104 | 0.0030284 | 0.000759
105 | 0.0014317 | 0.00035881
106 | 0.0055228 | 0.0013842
107 | 0.0026233 | 0.00065746
108 | 0.00065112 | 0.00016319
109 | 0.00086336 | 0.00021638
110 | 0.0014401 | 0.00036093
111 | 0.002389 | 0.00059875
112 | 0.0011106 | 0.00027834
113 | 0.0027934 | 0.0007001
114 | 0.0014892 | 0.00037322
115 | 0.0016229 | 0.00040675
116 | 0.0011983 | 0.00030032
117 | 0.0014601 | 0.00036595
118 | 0.0020441 | 0.00051229
119 | 0.00077336 | 0.00019382
120 | 0.0022561 | 0.00056544
121 | 0.0058733 | 0.001472
122 | 0.0048993 | 0.0012279
123 | 0.0024852 | 0.00062284
124 | 0.00074498 | 0.00018671
125 | 0.0011191 | 0.00028047
126 | 0.00093352 | 0.00023396
127 | 0.00034707 | 8.6984e-05
128 | 0.00097749 | 0.00024498
129 | 0.00019172 | 4.8049e-05
130 | 0.0011749 | 0.00029445
131 | 0.00043075 | 0.00010796
132 | 0.0019415 | 0.00048657
133 | 0.0024439 | 0.00061249
134 | 0.017447 | 0.0043727
135 | 0.00056906 | 0.00014262
136 | 0.00056327 | 0.00014117
137 | 0.0016567 | 0.00041521
138 | 0.00069676 | 0.00017462
139 | 0.001495 | 0.00037469
140 | 0.0013616 | 0.00034124
141 | 0.002663 | 0.00066741
142 | 0.00064979 | 0.00016285
143 | 0.00087461 | 0.0002192
144 | 0.0013774 | 0.0003452
145 | 0.00082385 | 0.00020648
146 | 0.0014865 | 0.00037254
147 | 0.0019776 | 0.00049563
148 | 0.00045673 | 0.00011447
149 | 0.00050646 | 0.00012693
150 | 0.0035592 | 0.00089201
151 | 0.0031928 | 0.0008002
152 | 0.0013978 | 0.00035032
153 | 0.0020844 | 0.00052241
154 | 0.001094 | 0.00027419
155 | 0.0014508 | 0.0003636
156 | 0.00051215 | 0.00012836
157 | 0.00089437 | 0.00022415
158 | 0.00091594 | 0.00022956
159 | 0.0012963 | 0.00032488
160 | 0.0012605 | 0.00031591
161 | 0.0010095 | 0.000253
162 | 0.0031842 | 0.00079804
163 | 0.00057267 | 0.00014353
164 | 0.00044264 | 0.00011094
165 | 0.0010296 | 0.00025803
166 | 0.00085847 | 0.00021515
167 | 0.00039888 | 9.997e-05
168 | 0.0023451 | 0.00058774
169 | 0.0028768 | 0.000721
170 | 0.00045101 | 0.00011303
171 | 0.0010947 | 0.00027436
172 | 0.00049723 | 0.00012462
173 | 0.0018154 | 0.00045498
174 | 0.0010713 | 0.00026848
175 | 0.00071512 | 0.00017923
176 | 0.0013992 | 0.00035068
177 | 0.0005629 | 0.00014108
178 | 0.0018116 | 0.00045404

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1