## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2611-1_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2611-1_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2611-1_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2611-1_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2611-1_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2611-1_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2611-1_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2611-1_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2611-1_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2611-1_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2611-1_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2611-1_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2611-1_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2611-1_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2611-1_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2611-1_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2611-1_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2611-1_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2611-1_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2611-1_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2611-1_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2611-1_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2611-1_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2611-1_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2611-1_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2611-1_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2611-1_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2611-1_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2611-1_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2611-1_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2611-1_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2611-1_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2611-1_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2611-1_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2611-1_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2611-1_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2611-1_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2611-1_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2611-1_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2611-1_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2611-1_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2611-1_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2611-1_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2611-1_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2611-1_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2611-1_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2611-1_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2611-1_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2611-1_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2611-1_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2611-1_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2611-1_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2611-1_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2611-1_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2611-1_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2611-1_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2611-1_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2611-1_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2611-1_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2611-1_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2611-1_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2611-1_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2611-1_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2611-1_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2611-1_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2611-1_0_8_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2611-1_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2611-1_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2611-1_0_8_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2611-1_0_8_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2611-1_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2611-1_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2611-1_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2611-1_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2611-1_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2611-1_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2611-1_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2611-1_0_8_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2611-1_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2611-1_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2611-1_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2611-1_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2611-1_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2611-1_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2611-1_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2611-1_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2611-1_0_8_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2611-1_0_8_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2611-1_0_8_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2611-1_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2611-1_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2611-1_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2611-1_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2611-1_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2611-1_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2611-1_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2611-1_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2611-1_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2611-1_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2611-1_0_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2611-1_0_8_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2611-1_0_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2611-1_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2611-1_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2611-1_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2611-1_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2611-1_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2611-1_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2611-1_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2611-1_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2611-1_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2611-1_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2611-1_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2611-1_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2611-1_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2611-1_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2611-1_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2611-1_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2611-1_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2611-1_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2611-1_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2611-1_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2611-1_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2611-1_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2611-1_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2611-1_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2611-1_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2611-1_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2611-1_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2611-1_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2611-1_0_8_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2611-1_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2611-1_0_8_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2611-1_0_8_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2611-1_0_8_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2611-1_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2611-1_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2611-1_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2611-1_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2611-1_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2611-1_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2611-1_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2611-1_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2611-1_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2611-1_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2611-1_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2611-1_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2611-1_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2611-1_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2611-1_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2611-1_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2611-1_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2611-1_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2611-1_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2611-1_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2611-1_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2611-1_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2611-1_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2611-1_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2611-1_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2611-1_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2611-1_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2611-1_0_8_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2611-1_0_8_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2611-1_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2611-1_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2611-1_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2611-1_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2611-1_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2611-1_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2611-1_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2611-1_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2611-1_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2611-1_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2611-1_0_8_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2611-1_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2611-1_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2611-1_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2611-1_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2611-1_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2611-1_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2611-1_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2611-1_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2611-1_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2611-1_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2611-1_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2611-1_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2611-1_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2611-1_0_8_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2611-1_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2611-1_0_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2611-1_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2611-1_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2611-1_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2611-1_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2611-1_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2611-1_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2611-1_0_8_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2611-1_0_8_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2611-1_0_8_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2611-1_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2611-1_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2611-1_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2611-1_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2611-1_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2611-1_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2611-1_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2611-1_0_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2611-1_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2611-1_0_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2611-1_0_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2611-1_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2611-1_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2611-1_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2611-1_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2611-1_0_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2611-1_0_8_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2611-1_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2611-1_0_8_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2611-1_0_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2611-1_0_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2611-1_0_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2611-1_0_8_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2611-1_0_8_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2611-1_0_8_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2611-1_0_8_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2611-1_0_8_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2611-1_0_8_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2611-1_0_8_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2611-1_0_8_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2611-1_0_8_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2611-1_0_8_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2611-1_0_8_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2611-1_0_8_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2611-1_0_8_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2611-1_0_8_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2611-1_0_8_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2611-1_0_8_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2611-1_0_8_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2611-1_0_8_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_MV_293_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2611-1_0_8_load_0 | 0 | 0.0012256 | 0.00030718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2611-1_0_8_load_1 | 1 | 0.0010765 | 0.00026979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2611-1_0_8_load_3 | 3 | 0.00060353 | 0.00015126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2611-1_0_8_load_5 | 5 | 0.00038957 | 9.7636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2611-1_0_8_load_6 | 6 | 0.0011843 | 0.00029683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2611-1_0_8_load_7 | 7 | 0.0014185 | 0.0003555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2611-1_0_8_load_8 | 8 | 0.00086396 | 0.00021653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2611-1_0_8_load_36 | 9 | 0.0018421 | 0.00046167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2611-1_0_8_load_10 | 10 | 0.0015324 | 0.00038405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2611-1_0_8_load_43 | 11 | 0.00064144 | 0.00016076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2611-1_0_8_load_34 | 12 | 0.022214 | 0.0055672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2611-1_0_8_load_9 | 13 | 0.0015893 | 0.00039832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2611-1_0_8_load_44 | 14 | 0.00073359 | 0.00018385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2611-1_0_8_load_13 | 17 | 0.0027273 | 0.00068354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2611-1_0_8_load_14 | 18 | 0.0010947 | 0.00027435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2611-1_0_8_load_15 | 19 | 0.0010526 | 0.00026382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2611-1_0_8_load_16 | 20 | 0.0010294 | 0.00025798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2611-1_0_8_load_48 | 21 | 0.00090811 | 0.00022759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2611-1_0_8_load_46 | 22 | 0.00042092 | 0.00010549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2611-1_0_8_load_17 | 23 | 0.0015558 | 0.00038992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2611-1_0_8_load_18 | 24 | 0.00087166 | 0.00021846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2611-1_0_8_load_19 | 25 | 0.0012404 | 0.00031088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2611-1_0_8_load_20 | 26 | 0.00082746 | 0.00020738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2611-1_0_8_load_21 | 27 | 0.0012156 | 0.00030467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2611-1_0_8_load_24 | 30 | 0.00072164 | 0.00018086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2611-1_0_8_load_25 | 31 | 0.00090813 | 0.0002276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2611-1_0_8_load_26 | 32 | 0.0012391 | 0.00031055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2611-1_0_8_load_42 | 33 | 0.00088702 | 0.00022231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2611-1_0_8_load_51 | 34 | 0.00069837 | 0.00017503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2611-1_0_8_load_76 | 35 | 0.0025806 | 0.00064675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2611-1_0_8_load_50 | 36 | 0.0010559 | 0.00026464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2611-1_0_8_load_27 | 37 | 0.0019613 | 0.00049154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2611-1_0_8_load_28 | 38 | 0.0011152 | 0.00027948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2611-1_0_8_load_30 | 40 | 0.0037618 | 0.0009428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2611-1_0_8_load_32 | 41 | 0.00077126 | 0.0001933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2611-1_0_8_load_31 | 42 | 0.0017993 | 0.00045096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2611-1_0_8_load_35 | 44 | 0.0015742 | 0.00039454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2611-1_0_8_load_37 | 45 | 0.0016216 | 0.00040642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2611-1_0_8_load_38 | 46 | 0.0034244 | 0.00085825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2611-1_0_8_load_39 | 47 | 0.0037161 | 0.00093135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2611-1_0_8_load_40 | 48 | 0.0034421 | 0.00086268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2611-1_0_8_load_41 | 49 | 0.0023649 | 0.00059269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2611-1_0_8_load_60 | 50 | 0.006053 | 0.001517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2611-1_0_8_load_74 | 52 | 0.0014423 | 0.00036147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2611-1_0_8_load_45 | 53 | 0.0013563 | 0.00033993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2611-1_0_8_load_47 | 54 | 0.00080922 | 0.00020281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2611-1_0_8_load_49 | 55 | 0.00067484 | 0.00016913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2611-1_0_8_load_90 | 56 | 0.0012688 | 0.00031798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2611-1_0_8_load_62 | 57 | 0.00046631 | 0.00011687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2611-1_0_8_load_52 | 58 | 0.0026136 | 0.00065502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2611-1_0_8_load_53 | 59 | 0.0013531 | 0.00033912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2611-1_0_8_load_54 | 60 | 0.0029035 | 0.00072768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2611-1_0_8_load_55 | 61 | 0.0013571 | 0.00034013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2611-1_0_8_load_57 | 62 | 0.0043015 | 0.0010781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2611-1_0_8_load_61 | 66 | 0.003942 | 0.00098796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2611-1_0_8_load_83 | 67 | 0.0018135 | 0.0004545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2611-1_0_8_load_234 | 68 | 0.0043151 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2611-1_0_8_load_79 | 71 | 0.0010403 | 0.00026072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2611-1_0_8_load_81 | 73 | 0.0024567 | 0.0006157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2611-1_0_8_load_64 | 74 | 0.0031188 | 0.00078164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2611-1_0_8_load_65 | 75 | 0.0021571 | 0.00054061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2611-1_0_8_load_127 | 76 | 0.00094701 | 0.00023734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2611-1_0_8_load_238 | 77 | 0.0014321 | 0.00035892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2611-1_0_8_load_124 | 78 | 0.0015732 | 0.00039429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2611-1_0_8_load_66 | 79 | 0.0020976 | 0.0005257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2611-1_0_8_load_69 | 82 | 0.0040063 | 0.0010041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2611-1_0_8_load_224 | 86 | 0.0018959 | 0.00047516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2611-1_0_8_load_240 | 87 | 0.00052209 | 0.00013085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2611-1_0_8_load_222 | 88 | 0.001102 | 0.00027618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2611-1_0_8_load_73 | 89 | 0.00084774 | 0.00021246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2611-1_0_8_load_75 | 90 | 0.0024218 | 0.00060695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2611-1_0_8_load_102 | 92 | 0.0011727 | 0.00029392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2611-1_0_8_load_183 | 93 | 0.00099799 | 0.00025012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2611-1_0_8_load_80 | 94 | 0.0028136 | 0.00070515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2611-1_0_8_load_82 | 95 | 0.0029806 | 0.00074701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2611-1_0_8_load_84 | 96 | 0.0021529 | 0.00053957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2611-1_0_8_load_198 | 98 | 0.0040367 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2611-1_0_8_load_195 | 99 | 0.0027414 | 0.00068705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2611-1_0_8_load_227 | 100 | 0.0030398 | 0.00076185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2611-1_0_8_load_194 | 101 | 0.0015629 | 0.00039171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2611-1_0_8_load_86 | 102 | 0.0015684 | 0.00039308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2611-1_0_8_load_87 | 103 | 0.0015253 | 0.00038228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2611-1_0_8_load_88 | 104 | 0.0013658 | 0.00034231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2611-1_0_8_load_89 | 105 | 0.00084787 | 0.0002125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2611-1_0_8_load_101 | 106 | 0.0029949 | 0.00075058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2611-1_0_8_load_154 | 107 | 0.0015238 | 0.00038189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2611-1_0_8_load_155 | 108 | 0.00054866 | 0.00013751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2611-1_0_8_load_91 | 109 | 0.0025795 | 0.00064647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2611-1_0_8_load_92 | 110 | 0.001155 | 0.00028946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2611-1_0_8_load_93 | 111 | 0.0011218 | 0.00028114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2611-1_0_8_load_94 | 112 | 0.0027677 | 0.00069365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2611-1_0_8_load_97 | 115 | 0.0034231 | 0.00085791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2611-1_0_8_load_99 | 116 | 0.0023727 | 0.00059467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2611-1_0_8_load_98 | 117 | 0.0028783 | 0.00072136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2611-1_0_8_load_112 | 118 | 0.0019294 | 0.00048357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2611-1_0_8_load_111 | 119 | 0.0019937 | 0.00049966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2611-1_0_8_load_182 | 120 | 0.0011305 | 0.00028332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2611-1_0_8_load_103 | 121 | 0.0033825 | 0.00084773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2611-1_0_8_load_104 | 122 | 0.0046536 | 0.0011663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2611-1_0_8_load_106 | 124 | 0.0023205 | 0.00058158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2611-1_0_8_load_108 | 126 | 0.0028933 | 0.00072514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2611-1_0_8_load_110 | 127 | 0.0041119 | 0.0010306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2611-1_0_8_load_178 | 128 | 0.0026377 | 0.00066107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2611-1_0_8_load_109 | 129 | 0.003077 | 0.00077117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2611-1_0_8_load_179 | 131 | 0.0014056 | 0.00035228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2611-1_0_8_load_225 | 132 | 0.0020296 | 0.00050866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2611-1_0_8_load_235 | 133 | 0.0013707 | 0.00034354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2611-1_0_8_load_113 | 135 | 0.00094937 | 0.00023793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2611-1_0_8_load_114 | 136 | 0.0015871 | 0.00039777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2611-1_0_8_load_115 | 137 | 0.0015157 | 0.00037987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2611-1_0_8_load_129 | 138 | 0.0014683 | 0.00036799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2611-1_0_8_load_116 | 140 | 0.00085977 | 0.00021548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2611-1_0_8_load_121 | 143 | 0.00096898 | 0.00024285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2611-1_0_8_load_119 | 144 | 0.0015096 | 0.00037835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2611-1_0_8_load_120 | 145 | 0.0020683 | 0.00051837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2611-1_0_8_load_122 | 146 | 0.00055392 | 0.00013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2611-1_0_8_load_133 | 148 | 0.00053487 | 0.00013405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2611-1_0_8_load_160 | 149 | 0.0013573 | 0.00034017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2611-1_0_8_load_157 | 150 | 0.0015252 | 0.00038224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2611-1_0_8_load_134 | 151 | 0.00053763 | 0.00013474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2611-1_0_8_load_180 | 152 | 0.0028789 | 0.00072152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2611-1_0_8_load_156 | 153 | 0.0017169 | 0.00043031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2611-1_0_8_load_125 | 154 | 0.0016746 | 0.00041968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2611-1_0_8_load_126 | 155 | 0.000438 | 0.00010977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2611-1_0_8_load_128 | 156 | 0.00083631 | 0.0002096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2611-1_0_8_load_174 | 157 | 0.0010258 | 0.00025709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2611-1_0_8_load_161 | 158 | 0.0030666 | 0.00076856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2611-1_0_8_load_131 | 159 | 0.0014362 | 0.00035993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2611-1_0_8_load_132 | 160 | 0.002517 | 0.00063082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2611-1_0_8_load_206 | 162 | 0.0010752 | 0.00026947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2611-1_0_8_load_135 | 164 | 0.0025451 | 0.00063785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2611-1_0_8_load_137 | 165 | 0.00097331 | 0.00024393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2611-1_0_8_load_136 | 166 | 0.0020772 | 0.00052059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2611-1_0_8_load_138 | 167 | 0.002422 | 0.000607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2611-1_0_8_load_139 | 168 | 0.0023947 | 0.00060017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2611-1_0_8_load_140 | 169 | 0.001592 | 0.000399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2611-1_0_8_load_141 | 170 | 0.0018065 | 0.00045275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2611-1_0_8_load_175 | 171 | 0.001111 | 0.00027844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2611-1_0_8_load_187 | 172 | 0.00331 | 0.00082957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2611-1_0_8_load_176 | 173 | 0.001636 | 0.00041001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2611-1_0_8_load_229 | 174 | 0.0039825 | 0.00099811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2611-1_0_8_load_142 | 175 | 0.0012467 | 0.00031246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2611-1_0_8_load_147 | 180 | 0.00059082 | 0.00014807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2611-1_0_8_load_148 | 181 | 0.0035546 | 0.00089086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2611-1_0_8_load_149 | 182 | 0.005947 | 0.0014904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2611-1_0_8_load_150 | 183 | 0.0028243 | 0.00070784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2611-1_0_8_load_153 | 185 | 0.00075998 | 0.00019047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2611-1_0_8_load_181 | 186 | 0.0033222 | 0.00083261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2611-1_0_8_load_172 | 187 | 0.0034776 | 0.00087157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2611-1_0_8_load_239 | 188 | 0.0015242 | 0.00038201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2611-1_0_8_load_177 | 189 | 0.00041016 | 0.0001028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2611-1_0_8_load_193 | 190 | 0.0014606 | 0.00036605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2611-1_0_8_load_170 | 191 | 0.0013742 | 0.00034442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2611-1_0_8_load_152 | 192 | 0.0021179 | 0.00053081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2611-1_0_8_load_173 | 193 | 0.0030491 | 0.00076418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2611-1_0_8_load_171 | 194 | 0.0033886 | 0.00084926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2611-1_0_8_load_158 | 195 | 0.0014125 | 0.00035401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2611-1_0_8_load_159 | 196 | 0.00064792 | 0.00016238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2611-1_0_8_load_212 | 197 | 0.0018735 | 0.00046955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2611-1_0_8_load_205 | 198 | 0.0015637 | 0.0003919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2611-1_0_8_load_203 | 199 | 0.0015805 | 0.00039611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2611-1_0_8_load_163 | 200 | 0.0014844 | 0.00037203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2611-1_0_8_load_164 | 201 | 0.00098178 | 0.00024606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2611-1_0_8_load_165 | 202 | 0.0031836 | 0.00079789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2611-1_0_8_load_166 | 203 | 0.0015002 | 0.00037599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2611-1_0_8_load_167 | 204 | 0.0034634 | 0.00086802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2611-1_0_8_load_168 | 205 | 0.0024988 | 0.00062625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2611-1_0_8_load_191 | 207 | 0.001925 | 0.00048246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2611-1_0_8_load_201 | 209 | 0.0031421 | 0.00078748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2611-1_0_8_load_190 | 210 | 0.0017686 | 0.00044325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2611-1_0_8_load_188 | 211 | 0.0014598 | 0.00036585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2611-1_0_8_load_184 | 212 | 0.00092354 | 0.00023146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2611-1_0_8_load_185 | 213 | 0.00087734 | 0.00021988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2611-1_0_8_load_186 | 214 | 0.00090503 | 0.00022682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2611-1_0_8_load_192 | 215 | 0.0012165 | 0.00030487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2611-1_0_8_load_230 | 216 | 0.0012558 | 0.00031473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2611-1_0_8_load_202 | 217 | 0.0021613 | 0.00054168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2611-1_0_8_load_199 | 218 | 0.00074633 | 0.00018705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2611-1_0_8_load_196 | 219 | 0.0024291 | 0.00060879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2611-1_0_8_load_197 | 220 | 0.00081764 | 0.00020492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2611-1_0_8_load_200 | 221 | 0.0020641 | 0.00051731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2611-1_0_8_load_231 | 222 | 0.001105 | 0.00027694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2611-1_0_8_load_218 | 223 | 0.00084017 | 0.00021057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2611-1_0_8_load_232 | 224 | 0.0039893 | 0.00099982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2611-1_0_8_load_211 | 225 | 0.0012764 | 0.00031991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2611-1_0_8_load_207 | 226 | 0.00052344 | 0.00013119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2611-1_0_8_load_208 | 227 | 0.0017139 | 0.00042954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2611-1_0_8_load_209 | 228 | 0.0014277 | 0.00035782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2611-1_0_8_load_210 | 229 | 0.001504 | 0.00037694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2611-1_0_8_load_213 | 230 | 0.0014299 | 0.00035837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2611-1_0_8_load_214 | 231 | 0.0016679 | 0.00041802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2611-1_0_8_load_215 | 232 | 0.0013085 | 0.00032793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2611-1_0_8_load_216 | 233 | 0.00072474 | 0.00018164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2611-1_0_8_load_217 | 234 | 0.003447 | 0.00086391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2611-1_0_8_load_220 | 235 | 0.0010687 | 0.00026783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2611-1_0_8_load_221 | 236 | 0.002593 | 0.00064986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2611-1_0_8_load_223 | 237 | 0.0024754 | 0.00062038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2611-1_0_8_load_236 | 238 | 0.0062722 | 0.0015719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2611-1_0_8_load_237 | 239 | 0.0038499 | 0.00096488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 232 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2611-1_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2611-1_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2611-1_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2611-1_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2611-1_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0067514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2611-1_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2611-1_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.030269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2611-1_0_8_line_7 |  | 5 | 8 | 0.025461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2611-1_0_8_line_8 |  | 6 | 9 | 0.021387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2611-1_0_8_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0028607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2611-1_0_8_line_10 |  | 8 | 11 | 0.021828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2611-1_0_8_line_11 |  | 9 | 12 | 0.004888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2611-1_0_8_line_12 |  | 10 | 13 | 0.014553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2611-1_0_8_line_13 |  | 11 | 14 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2611-1_0_8_line_14 |  | 12 | 43 | 0.032706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2611-1_0_8_line_15 |  | 13 | 15 | 0.010623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2611-1_0_8_line_16 |  | 15 | 16 | 0.007371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2611-1_0_8_line_17 |  | 16 | 17 | 0.03699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2611-1_0_8_line_18 |  | 17 | 18 | 0.013516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2611-1_0_8_line_19 |  | 18 | 19 | 0.012626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2611-1_0_8_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0080394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2611-1_0_8_line_21 |  | 20 | 21 | 0.023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2611-1_0_8_line_22 |  | 21 | 22 | 0.0034661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2611-1_0_8_line_23 |  | 22 | 53 | 0.025635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2611-1_0_8_line_24 |  | 23 | 24 | 0.021879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2611-1_0_8_line_25 |  | 24 | 25 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2611-1_0_8_line_26 |  | 25 | 26 | 0.023395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2611-1_0_8_line_27 |  | 26 | 27 | 0.0039603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2611-1_0_8_line_28 |  | 27 | 28 | 0.050271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2611-1_0_8_line_29 |  | 28 | 29 | 0.006965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2611-1_0_8_line_30 |  | 28 | 30 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2611-1_0_8_line_31 |  | 29 | 31 | 0.00222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2611-1_0_8_line_32 |  | 30 | 32 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2611-1_0_8_line_33 |  | 31 | 33 | 0.0085697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2611-1_0_8_line_34 |  | 32 | 34 | 0.00023357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2611-1_0_8_line_35 |  | 33 | 35 | 0.016751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2611-1_0_8_line_36 |  | 34 | 36 | 0.022302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2611-1_0_8_line_37 |  | 35 | 52 | 0.0057652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2611-1_0_8_line_38 |  | 37 | 38 | 0.006026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2611-1_0_8_line_39 |  | 38 | 39 | 0.014654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2611-1_0_8_line_40 |  | 39 | 40 | 0.0086297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2611-1_0_8_line_41 |  | 40 | 41 | 0.020816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2611-1_0_8_line_42 |  | 41 | 42 | 0.0084962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2611-1_0_8_line_43 |  | 42 | 43 | 0.0029821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2611-1_0_8_line_44 |  | 43 | 44 | 0.051817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2611-1_0_8_line_45 |  | 44 | 45 | 0.0085539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2611-1_0_8_line_46 |  | 46 | 47 | 0.0097298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2611-1_0_8_line_47 |  | 47 | 48 | 0.0074445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2611-1_0_8_line_48 |  | 48 | 49 | 0.0091448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2611-1_0_8_line_49 |  | 49 | 50 | 0.026489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2611-1_0_8_line_50 |  | 50 | 51 | 0.04284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2611-1_0_8_line_51 |  | 51 | 66 | 0.015542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2611-1_0_8_line_52 |  | 51 | 63 | 0.004239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2611-1_0_8_line_53 |  | 52 | 89 | 0.026613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2611-1_0_8_line_54 |  | 53 | 54 | 0.030687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2611-1_0_8_line_55 |  | 54 | 55 | 0.032216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2611-1_0_8_line_56 |  | 55 | 56 | 0.06403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2611-1_0_8_line_57 |  | 56 | 57 | 0.21441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2611-1_0_8_line_58 |  | 57 | 76 | 0.21166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2611-1_0_8_line_59 |  | 58 | 59 | 0.027864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2611-1_0_8_line_60 |  | 58 | 60 | 0.031834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2611-1_0_8_line_61 |  | 59 | 61 | 0.0058255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2611-1_0_8_line_62 |  | 61 | 62 | 0.028573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2611-1_0_8_line_63 |  | 62 | 65 | 0.012562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2611-1_0_8_line_64 |  | 63 | 64 | 0.028298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2611-1_0_8_line_65 |  | 64 | 67 | 0.0022011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2611-1_0_8_line_66 |  | 65 | 68 | 0.014244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2611-1_0_8_line_67 |  | 65 | 69 | 0.013968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2611-1_0_8_line_68 |  | 66 | 70 | 0.0098951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2611-1_0_8_line_69 |  | 67 | 73 | 0.026011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2611-1_0_8_line_70 |  | 68 | 239 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2611-1_0_8_line_71 |  | 69 | 132 | 0.020599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2611-1_0_8_line_72 |  | 69 | 129 | 0.0054488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2611-1_0_8_line_73 |  | 70 | 74 | 0.009252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2611-1_0_8_line_74 |  | 70 | 75 | 0.046302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2611-1_0_8_line_75 |  | 71 | 72 | 0.021192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2611-1_0_8_line_76 |  | 72 | 91 | 0.004529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2611-1_0_8_line_77 |  | 72 | 90 | 0.022635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2611-1_0_8_line_78 |  | 73 | 94 | 0.028517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2611-1_0_8_line_79 |  | 76 | 77 | 0.39607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2611-1_0_8_line_80 |  | 76 | 78 | 0.33708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2611-1_0_8_line_81 |  | 78 | 154 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2611-1_0_8_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0070799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2611-1_0_8_line_83 |  | 79 | 81 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2611-1_0_8_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0093576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2611-1_0_8_line_85 |  | 81 | 83 | 0.021444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2611-1_0_8_line_86 |  | 82 | 84 | 0.027581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2611-1_0_8_line_87 |  | 83 | 87 | 0.02082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2611-1_0_8_line_88 |  | 84 | 85 | 0.024097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2611-1_0_8_line_89 |  | 85 | 86 | 0.022588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2611-1_0_8_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2611-1_0_8_line_91 |  | 88 | 235 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2611-1_0_8_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0078668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2611-1_0_8_line_93 |  | 91 | 92 | 0.030206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2611-1_0_8_line_94 |  | 92 | 93 | 0.013583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2611-1_0_8_line_95 |  | 93 | 120 | 0.036109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2611-1_0_8_line_96 |  | 94 | 95 | 0.00074598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2611-1_0_8_line_97 |  | 95 | 96 | 0.026711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2611-1_0_8_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0089974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2611-1_0_8_line_99 |  | 97 | 98 | 0.021426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2611-1_0_8_line_100 |  | 97 | 99 | 0.01166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2611-1_0_8_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0037448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2611-1_0_8_line_102 |  | 99 | 101 | 0.0048216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2611-1_0_8_line_103 |  | 100 | 223 | 0.0050877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2611-1_0_8_line_104 |  | 101 | 219 | 0.02133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2611-1_0_8_line_105 |  | 102 | 103 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2611-1_0_8_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0060411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2611-1_0_8_line_107 |  | 103 | 105 | 0.024513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2611-1_0_8_line_108 |  | 105 | 106 | 0.047684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2611-1_0_8_line_109 |  | 105 | 107 | 0.050146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2611-1_0_8_line_110 |  | 107 | 108 | 0.016403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2611-1_0_8_line_111 |  | 108 | 150 | 0.047239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2611-1_0_8_line_112 |  | 109 | 110 | 0.01042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2611-1_0_8_line_113 |  | 109 | 111 | 0.0037463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2611-1_0_8_line_114 |  | 110 | 112 | 0.0039967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2611-1_0_8_line_115 |  | 111 | 113 | 0.028561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2611-1_0_8_line_116 |  | 113 | 114 | 0.008753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2611-1_0_8_line_117 |  | 113 | 115 | 0.042152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2611-1_0_8_line_118 |  | 114 | 116 | 0.029512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2611-1_0_8_line_119 |  | 115 | 117 | 0.018154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2611-1_0_8_line_120 |  | 116 | 118 | 0.027438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2611-1_0_8_line_121 |  | 118 | 119 | 0.022416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2611-1_0_8_line_122 |  | 119 | 135 | 0.0073326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2611-1_0_8_line_123 |  | 120 | 212 | 0.026227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2611-1_0_8_line_124 |  | 121 | 122 | 0.00077154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_2611-1_0_8_line_125 |  | 121 | 123 | 0.032946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_2611-1_0_8_line_126 |  | 122 | 124 | 0.034323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2611-1_0_8_line_127 |  | 123 | 125 | 0.008095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2611-1_0_8_line_128 |  | 124 | 126 | 0.0037555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2611-1_0_8_line_129 |  | 125 | 127 | 0.012099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2611-1_0_8_line_130 |  | 126 | 128 | 0.026255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2611-1_0_8_line_131 |  | 127 | 130 | 0.012629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2611-1_0_8_line_132 |  | 128 | 131 | 0.028491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2611-1_0_8_line_133 |  | 130 | 133 | 0.011806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2611-1_0_8_line_134 |  | 130 | 134 | 0.00174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2611-1_0_8_line_135 |  | 131 | 152 | 0.0015634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2611-1_0_8_line_136 |  | 132 | 237 | 0.0088438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2611-1_0_8_line_137 |  | 133 | 238 | 0.0081196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2611-1_0_8_line_138 |  | 134 | 174 | 0.013008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2611-1_0_8_line_139 |  | 134 | 234 | 0.024751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2611-1_0_8_line_140 |  | 135 | 136 | 0.023235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2611-1_0_8_line_141 |  | 136 | 137 | 0.02108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2611-1_0_8_line_142 |  | 137 | 138 | 0.017906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2611-1_0_8_line_143 |  | 138 | 139 | 0.025496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2611-1_0_8_line_144 |  | 139 | 159 | 0.0238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2611-1_0_8_line_145 |  | 139 | 160 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2611-1_0_8_line_146 |  | 140 | 141 | 0.020463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2611-1_0_8_line_147 |  | 140 | 142 | 0.046194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2611-1_0_8_line_148 |  | 141 | 143 | 0.071092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2611-1_0_8_line_149 |  | 142 | 144 | 0.015234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2611-1_0_8_line_150 |  | 142 | 145 | 0.024384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2611-1_0_8_line_151 |  | 144 | 146 | 0.0098893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2611-1_0_8_line_152 |  | 145 | 147 | 0.031501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2611-1_0_8_line_153 |  | 146 | 148 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2611-1_0_8_line_154 |  | 147 | 149 | 0.0098379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2611-1_0_8_line_155 |  | 147 | 150 | 0.010242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2611-1_0_8_line_156 |  | 148 | 151 | 0.019406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2611-1_0_8_line_157 |  | 149 | 152 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2611-1_0_8_line_158 |  | 150 | 153 | 0.022167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2611-1_0_8_line_159 |  | 153 | 195 | 0.022699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2611-1_0_8_line_160 |  | 154 | 155 | 0.014176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2611-1_0_8_line_161 |  | 155 | 156 | 0.0033642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2611-1_0_8_line_162 |  | 156 | 157 | 0.015052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2611-1_0_8_line_163 |  | 157 | 158 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2611-1_0_8_line_164 |  | 158 | 196 | 0.0057052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2611-1_0_8_line_165 |  | 160 | 161 | 0.014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2611-1_0_8_line_166 |  | 161 | 162 | 0.038008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2611-1_0_8_line_167 |  | 161 | 163 | 0.002558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2611-1_0_8_line_168 |  | 162 | 197 | 0.0055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2611-1_0_8_line_169 |  | 163 | 198 | 0.047728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2611-1_0_8_line_170 |  | 163 | 199 | 0.0090994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2611-1_0_8_line_171 |  | 164 | 165 | 0.021316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2611-1_0_8_line_172 |  | 165 | 168 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2611-1_0_8_line_173 |  | 166 | 167 | 0.00044859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2611-1_0_8_line_174 |  | 167 | 169 | 0.0087076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2611-1_0_8_line_175 |  | 168 | 170 | 0.012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2611-1_0_8_line_176 |  | 169 | 171 | 0.0043621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2611-1_0_8_line_177 |  | 170 | 172 | 0.0070036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2611-1_0_8_line_178 |  | 171 | 173 | 0.0047998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2611-1_0_8_line_179 |  | 172 | 174 | 0.008173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2611-1_0_8_line_180 |  | 173 | 189 | 0.017525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2611-1_0_8_line_181 |  | 173 | 205 | 0.030621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2611-1_0_8_line_182 |  | 175 | 176 | 0.025358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2611-1_0_8_line_183 |  | 175 | 177 | 0.050522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2611-1_0_8_line_184 |  | 176 | 178 | 0.041948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2611-1_0_8_line_185 |  | 176 | 179 | 0.047161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2611-1_0_8_line_186 |  | 177 | 180 | 0.0019615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2611-1_0_8_line_187 |  | 178 | 181 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2611-1_0_8_line_188 |  | 178 | 182 | 0.021401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2611-1_0_8_line_189 |  | 179 | 183 | 0.036633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2611-1_0_8_line_190 |  | 179 | 184 | 0.007288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2611-1_0_8_line_191 |  | 180 | 185 | 0.0093452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2611-1_0_8_line_192 |  | 181 | 186 | 0.010334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2611-1_0_8_line_193 |  | 182 | 187 | 0.017389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2611-1_0_8_line_194 |  | 184 | 188 | 0.054432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2611-1_0_8_line_195 |  | 185 | 189 | 0.014866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2611-1_0_8_line_196 |  | 186 | 190 | 0.010547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2611-1_0_8_line_197 |  | 187 | 191 | 0.0048541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2611-1_0_8_line_198 |  | 191 | 194 | 0.019693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2611-1_0_8_line_199 |  | 192 | 193 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2611-1_0_8_line_200 |  | 193 | 194 | 0.007535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2611-1_0_8_line_201 |  | 195 | 196 | 0.00093249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
202 | LV_2611-1_0_8_line_202 |  | 197 | 225 | 0.019424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2611-1_0_8_line_203 |  | 199 | 217 | 0.020671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2611-1_0_8_line_204 |  | 200 | 201 | 0.0056588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2611-1_0_8_line_205 |  | 200 | 202 | 0.0091868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2611-1_0_8_line_206 |  | 201 | 203 | 0.0011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2611-1_0_8_line_207 |  | 202 | 204 | 0.020863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2611-1_0_8_line_208 |  | 203 | 205 | 0.011028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2611-1_0_8_line_209 |  | 204 | 206 | 0.020268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2611-1_0_8_line_210 |  | 206 | 207 | 0.017552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2611-1_0_8_line_211 |  | 206 | 208 | 0.010769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2611-1_0_8_line_212 |  | 207 | 209 | 0.0054849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2611-1_0_8_line_213 |  | 208 | 210 | 0.016447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2611-1_0_8_line_214 |  | 208 | 211 | 0.0033332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2611-1_0_8_line_215 |  | 209 | 217 | 0.028703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2611-1_0_8_line_216 |  | 210 | 215 | 0.0007905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2611-1_0_8_line_217 |  | 211 | 214 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2611-1_0_8_line_218 |  | 212 | 213 | 0.0063582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2611-1_0_8_line_219 |  | 213 | 214 | 0.0062682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2611-1_0_8_line_220 |  | 215 | 216 | 0.010305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2611-1_0_8_line_221 |  | 216 | 218 | 0.0034208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2611-1_0_8_line_222 |  | 218 | 220 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2611-1_0_8_line_223 |  | 219 | 220 | 0.0028232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
224 | LV_2611-1_0_8_line_224 |  | 220 | 221 | 0.011948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2611-1_0_8_line_225 |  | 221 | 222 | 0.014467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2611-1_0_8_line_226 |  | 222 | 224 | 0.0027912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2611-1_0_8_line_227 |  | 223 | 233 | 0.0017109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
228 | LV_2611-1_0_8_line_228 |  | 225 | 229 | 0.0042969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2611-1_0_8_line_229 |  | 226 | 227 | 0.025944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2611-1_0_8_line_230 |  | 227 | 228 | 0.0030129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2611-1_0_8_line_231 |  | 228 | 229 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2611-1_0_8_line_232 |  | 230 | 231 | 0.00095693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
233 | LV_2611-1_0_8_line_233 |  | 230 | 232 | 0.0043335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
234 | LV_2611-1_0_8_line_234 |  | 231 | 233 | 0.0039343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
235 | LV_2611-1_0_8_line_235 |  | 232 | 234 | 0.0028304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
236 | LV_2611-1_0_8_line_236 |  | 235 | 236 | 0.013981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2611-1_0_8_line_237 |  | 236 | 237 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_2611-1_0_8_line_238 |  | 238 | 239 | 0.004844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2611-1_0_8_trafo_215 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 240 | 232 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2602642.9824 | 1248178.0191 | 2602642.6563 | 1248178.7925 | 2602634.3427 | 1248195.8443 | 2602632.516 | 1248200.9601
1 | 2602660.3897 | 1248136.7288 | 2602642.9824 | 1248178.0191
2 | 2602623.9012 | 1248226.8374 | 2602629.9804 | 1248208.0614 | 2602632.516 | 1248200.9601
3 | 2602668.8496 | 1248113.6289 | 2602666.0366 | 1248122.7335 | 2602663.5341 | 1248129.7146 | 2602660.8356 | 1248135.8173 | 2602660.3897 | 1248136.7288
4 | 2602660.3897 | 1248136.7288 | 2602659.2343 | 1248136.9174 | 2602657.633 | 1248137.8172 | 2602655.5331 | 1248139.4173 | 2602654.8871 | 1248140.3124
5 | 2602668.8496 | 1248113.6289 | 2602674.694 | 1248114.3319 | 2602680.4252 | 1248114.6124 | 2602684.5997 | 1248114.9147
6 | 2602668.8496 | 1248113.6289 | 2602654.0049 | 1248111.4098 | 2602638.8352 | 1248109.7599
7 | 2602654.8871 | 1248140.3124 | 2602654.2335 | 1248141.2179 | 2602653.0318 | 1248143.6189 | 2602650.2352 | 1248149.7105 | 2602647.0078 | 1248156.7914 | 2602643.5161 | 1248163.059
8 | 2602705.8584 | 1248117.1988 | 2602701.0015 | 1248116.5004 | 2602689.9999 | 1248115.3059 | 2602684.5997 | 1248114.9147
9 | 2602636.007 | 1248109.3327 | 2602638.4048 | 1248109.7131 | 2602638.8352 | 1248109.7599
10 | 2602643.5161 | 1248163.059 | 2602642.0352 | 1248165.7172 | 2602638.4375 | 1248173.5095 | 2602635.5356 | 1248178.7116 | 2602633.0163 | 1248182.1285
11 | 2602710.6966 | 1248117.8945 | 2602710.6966 | 1248117.8945 | 2602705.8584 | 1248117.1988
12 | 2602621.6342 | 1248107.0527 | 2602636.007 | 1248109.3327
13 | 2602617.9367 | 1248189.8111 | 2602620.7385 | 1248189.0118 | 2602624.5372 | 1248187.9128 | 2602627.2334 | 1248186.9133 | 2602629.8317 | 1248185.2133 | 2602632.4378 | 1248182.913 | 2602633.0163 | 1248182.1285
14 | 2602743.2875 | 1248118.3983 | 2602737.0423 | 1248119.1627 | 2602730.6991 | 1248119.46 | 2602720.1278 | 1248118.6103 | 2602710.6966 | 1248117.8945
15 | 2602611.1239 | 1248105.5098 | 2602617.6025 | 1248106.4131 | 2602621.6342 | 1248107.0527
16 | 2602604.0099 | 1248107.2412 | 2602605.9812 | 1248106.3748 | 2602607.62 | 1248105.864 | 2602611.1239 | 1248105.5098
17 | 2602604.0099 | 1248107.2412 | 2602606.5453 | 1248111.5116 | 2602607.1831 | 1248121.1181 | 2602607.7626 | 1248125.6101 | 2602607.2164 | 1248131.5247 | 2602605.771 | 1248138.6176 | 2602604.7158 | 1248143.1852
18 | 2602604.7158 | 1248143.1852 | 2602604.5228 | 1248144.0205 | 2602600.0488 | 1248152.6352 | 2602598.8095 | 1248155.3145
19 | 2602593.5088 | 1248166.7738 | 2602598.8095 | 1248155.3145
20 | 2602593.5088 | 1248166.7738 | 2602592.7628 | 1248168.3866 | 2602589.845 | 1248173.9278
21 | 2602589.845 | 1248173.9278 | 2602585.4171 | 1248182.3369 | 2602578.166 | 1248193.7775
22 | 2602576.3105 | 1248196.7051 | 2602578.166 | 1248193.7775
23 | 2602561.9636 | 1248217.9403 | 2602570.8413 | 1248205.3344 | 2602576.3105 | 1248196.7051
24 | 2602871.0319 | 1247798.7043 | 2602886.5991 | 1247807.1987 | 2602890.183 | 1247809.2806
25 | 2602871.0319 | 1247798.7043 | 2602868.1024 | 1247797.1058 | 2602854.3356 | 1247791.2283
26 | 2602854.3356 | 1247791.2283 | 2602845.603 | 1247787.5001 | 2602832.724 | 1247782.2707
27 | 2602829.0547 | 1247780.7808 | 2602832.724 | 1247782.2707
28 | 2602789.3977 | 1247751.0063 | 2602790.1 | 1247751.1067 | 2602793.0974 | 1247752.4979 | 2602794.3807 | 1247753.5769 | 2602796.117 | 1247754.8897 | 2602814.7989 | 1247773.2989 | 2602819.2 | 1247776.403 | 2602823.6998 | 1247778.6065 | 2602829.0547 | 1247780.7808
29 | 2602782.503 | 1247751.0032 | 2602784.6026 | 1247750.6039 | 2602787.9027 | 1247750.6054 | 2602789.3977 | 1247751.0063
30 | 2602789.3977 | 1247751.0063 | 2602791.8009 | 1247747.205 | 2602792.3981 | 1247746.0045 | 2602794.0981 | 1247743.9039 | 2602796.5989 | 1247741.4035 | 2602796.9417 | 1247741.1538
31 | 2602782.503 | 1247751.0032 | 2602780.3226 | 1247751.4208
32 | 2602796.9417 | 1247741.1538 | 2602801.4034 | 1247737.9035 | 2602805.3013 | 1247735.3036 | 2602811.2006 | 1247732.2043 | 2602812.3688 | 1247731.6966
33 | 2602771.9277 | 1247753.1425 | 2602779.8975 | 1247751.5023 | 2602780.3226 | 1247751.4208
34 | 2602812.583 | 1247731.6035 | 2602812.3688 | 1247731.6966
35 | 2602771.9277 | 1247753.1425 | 2602763.403 | 1247754.8969 | 2602755.5346 | 1247756.5844
36 | 2602829.0438 | 1247717.1451 | 2602826.6039 | 1247720.7041 | 2602822.199 | 1247725.6052 | 2602819.6002 | 1247727.7053 | 2602815.8005 | 1247730.2052 | 2602812.583 | 1247731.6035
37 | 2602755.5346 | 1247756.5844 | 2602749.8976 | 1247757.7934
38 | 2602780.5897 | 1248082.9319 | 2602780.7306 | 1248088.9563
39 | 2602781.0731 | 1248103.606 | 2602780.7306 | 1248088.9563
40 | 2602781.0731 | 1248103.606 | 2602773.2389 | 1248107.2251
41 | 2602773.2389 | 1248107.2251 | 2602771.2393 | 1248108.1489 | 2602762.0019 | 1248112.9255 | 2602754.5716 | 1248116.4268
42 | 2602754.5716 | 1248116.4268 | 2602754.011 | 1248116.691 | 2602746.2325 | 1248117.9294
43 | 2602743.2875 | 1248118.3983 | 2602746.2325 | 1248117.9294
44 | 2602743.2875 | 1248118.3983 | 2602742.5339 | 1248115.0292 | 2602740.6215 | 1248085.754 | 2602741.3282 | 1248066.7404
45 | 2602741.6458 | 1248058.1924 | 2602741.3282 | 1248066.7404
46 | 2602758.0329 | 1247815.5461 | 2602760.4991 | 1247813.9 | 2602763.4 | 1247811.4998 | 2602765.1983 | 1247809.0991 | 2602765.1983 | 1247809.0991
47 | 2602758.0329 | 1247815.5461 | 2602757.8023 | 1247815.7 | 2602752.9003 | 1247817.8992 | 2602751.2316 | 1247818.5597
48 | 2602742.7228 | 1247821.9102 | 2602747.5981 | 1247819.9981 | 2602751.2316 | 1247818.5597
49 | 2602742.7228 | 1247821.9102 | 2602739.6978 | 1247823.0965 | 2602726.2993 | 1247827.5044 | 2602717.7145 | 1247830.6252
50 | 2602680.2015 | 1247851.0991 | 2602686.1992 | 1247846.9991 | 2602691.8039 | 1247843.7995 | 2602697.9977 | 1247840.3 | 2602703.7989 | 1247836.8004 | 2602715.3023 | 1247831.5021 | 2602717.7145 | 1247830.6252
51 | 2602680.2015 | 1247851.0991 | 2602684.2999 | 1247855.7038 | 2602688.3977 | 1247861.8985 | 2602689.4791 | 1247863.5208
52 | 2602676.3569 | 1247852.9097 | 2602680.2015 | 1247851.0991
53 | 2602723.5968 | 1247761.7114 | 2602735.3989 | 1247760.2989 | 2602742.3998 | 1247759.4014 | 2602749.8976 | 1247757.7934
54 | 2602561.9636 | 1248217.9403 | 2602553.4482 | 1248230.0318 | 2602544.9485 | 1248243.4668
55 | 2602544.9485 | 1248243.4668 | 2602533.7723 | 1248261.1324 | 2602527.9244 | 1248270.8155
56 | 2602527.9244 | 1248270.8155 | 2602463.9587 | 1248267.9438
57 | 2602463.9587 | 1248267.9438 | 2602359.8892 | 1248455.4019
58 | 2602152.1219 | 1248415.0152 | 2602359.8892 | 1248455.4019
59 | 2602631.9513 | 1247899.5595 | 2602620.1932 | 1247911.9119 | 2602611.8921 | 1247918.836
60 | 2602631.9513 | 1247899.5595 | 2602653.8997 | 1247876.5019
61 | 2602611.8921 | 1247918.836 | 2602609.6551 | 1247920.7019 | 2602607.3332 | 1247922.4601
62 | 2602607.3332 | 1247922.4601 | 2602587.1294 | 1247937.7588 | 2602585.1616 | 1247940.3214
63 | 2602577.5111 | 1247950.2849 | 2602585.1616 | 1247940.3214
64 | 2602659.9725 | 1247829.9545 | 2602661.7013 | 1247831.2004 | 2602676.3569 | 1247852.9097
65 | 2602659.9725 | 1247829.9545 | 2602658.2964 | 1247831.3812
66 | 2602577.5111 | 1247950.2849 | 2602565.9948 | 1247941.9026
67 | 2602571.291 | 1247962.7792 | 2602573.6871 | 1247957.1766 | 2602577.5111 | 1247950.2849
68 | 2602694.9028 | 1247871.7966 | 2602692.6011 | 1247868.2044 | 2602689.4791 | 1247863.5208
69 | 2602658.2964 | 1247831.3812 | 2602655.9385 | 1247833.3882 | 2602648.4608 | 1247836.9762 | 2602634.9697 | 1247842.6125
70 | 2602565.9948 | 1247941.9026 | 2602557.7538 | 1247935.9043
71 | 2602571.291 | 1247962.7792 | 2602582.1084 | 1247971.6228 | 2602586.3199 | 1247976.7389
72 | 2602571.291 | 1247962.7792 | 2602566.4898 | 1247960.2026
73 | 2602694.9028 | 1247871.7966 | 2602703.1886 | 1247867.6309
74 | 2602694.9028 | 1247871.7966 | 2602668.5387 | 1247909.9094
75 | 2602693.6275 | 1247767.1846 | 2602691.6183 | 1247768.3734 | 2602689.284 | 1247770.1402 | 2602686.1863 | 1247773.5187 | 2602683.0574 | 1247779.2655 | 2602681.4748 | 1247783.8002
76 | 2602693.6275 | 1247767.1846 | 2602690.2986 | 1247764.1034
77 | 2602693.6275 | 1247767.1846 | 2602698.1365 | 1247765.908 | 2602707.8185 | 1247764.0111 | 2602710.2202 | 1247763.6119 | 2602715.7883 | 1247762.6642
78 | 2602608.8804 | 1247854.0905 | 2602617.9693 | 1247850.5383 | 2602633.015 | 1247843.4291 | 2602634.9697 | 1247842.6125
79 | 2602152.1219 | 1248415.0152 | 2601782.5006 | 1248272.6976
80 | 2602409.7118 | 1248197.5909 | 2602152.1219 | 1248415.0152
81 | 2602409.7118 | 1248197.5909 | 2602410.7175 | 1248192.3162 | 2602412.2118 | 1248185.4103
82 | 2602612.0361 | 1248038.5784 | 2602616.3854 | 1248039.2585 | 2602618.9984 | 1248039.8441
83 | 2602633.9971 | 1248052.0854 | 2602633.1906 | 1248048.5494 | 2602630.8663 | 1248045.1129 | 2602624.4872 | 1248041.0742 | 2602618.9984 | 1248039.8441
84 | 2602612.0361 | 1248038.5784 | 2602610.6082 | 1248040.2566 | 2602605.3436 | 1248043.4898 | 2602604.401 | 1248043.7427
85 | 2602650.9287 | 1248048.5905 | 2602637.2622 | 1248045.427 | 2602633.9971 | 1248052.0854
86 | 2602583.8693 | 1248057.4118 | 2602583.9691 | 1248053.476 | 2602585.2919 | 1248050.4524 | 2602591.4702 | 1248047.3196 | 2602597.444 | 1248045.61 | 2602604.401 | 1248043.7427
87 | 2602647.0535 | 1248069.0463 | 2602650.9287 | 1248048.5905
88 | 2602571.1623 | 1248052.9369 | 2602578.5046 | 1248047.2141 | 2602579.3083 | 1248057.4098 | 2602583.8693 | 1248057.4118
89 | 2602571.1623 | 1248052.9369 | 2602570.8783 | 1248045.9767 | 2602574.4461 | 1248037.5173 | 2602577.3073 | 1248031.7461
90 | 2602577.3073 | 1248031.7461 | 2602578.0518 | 1248030.2443
91 | 2602585.9811 | 1248014.2504 | 2602578.0518 | 1248030.2443
92 | 2602715.7883 | 1247762.6642 | 2602716.1487 | 1247762.6028 | 2602723.5968 | 1247761.7114
93 | 2602690.2986 | 1247764.1034 | 2602687.7994 | 1247763.1017 | 2602685.2999 | 1247763.0005 | 2602682.0979 | 1247763.0992 | 2602677.5968 | 1247763.7976 | 2602671.6987 | 1247764.5066 | 2602663.3991 | 1247765.2034 | 2602660.4886 | 1247765.8623
94 | 2602647.5051 | 1247769.7856 | 2602649.0038 | 1247769.1997 | 2602655.8995 | 1247766.9012 | 2602660.4886 | 1247765.8623
95 | 2602647.5051 | 1247769.7856 | 2602642.1004 | 1247771.8984 | 2602633.6034 | 1247775.0968 | 2602626.1039 | 1247776.8058 | 2602616.8979 | 1247778.0026 | 2602612.659 | 1247778.3273
96 | 2602608.1856 | 1247854.362 | 2602608.8804 | 1247854.0905
97 | 2602608.1856 | 1247854.362 | 2602601.9422 | 1247856.8021 | 2602587.0946 | 1247859.7088 | 2602582.2946 | 1247860.5805
98 | 2602573.7494 | 1247863.2832 | 2602579.3989 | 1247861.1064 | 2602582.2946 | 1247860.5805
99 | 2602573.7494 | 1247863.2832 | 2602567.1028 | 1247866.3046 | 2602562.797 | 1247869.6049 | 2602557.9006 | 1247876.7963
100 | 2602573.7494 | 1247863.2832 | 2602570.6559 | 1247857.1113 | 2602569.7209 | 1247852.4478
101 | 2602556.7799 | 1247880.3695 | 2602557.9006 | 1247876.7963
102 | 2602569.7209 | 1247852.4478 | 2602568.773 | 1247847.7203
103 | 2602555.2572 | 1247885.224 | 2602556.7799 | 1247880.3695
104 | 2602565.0179 | 1247826.7402 | 2602565.5015 | 1247831.4038 | 2602568.773 | 1247847.7203
105 | 2602493.9031 | 1248198.4766 | 2602498.3027 | 1248192.9963 | 2602503.1992 | 1248184.9043 | 2602503.1992 | 1248184.9043
106 | 2602493.9031 | 1248198.4766 | 2602491.7979 | 1248201.0989 | 2602489.9631 | 1248203.0501
107 | 2602503.1992 | 1248184.9043 | 2602506.1999 | 1248177.8009 | 2602508.597 | 1248169.6967 | 2602511.0388 | 1248161.7113
108 | 2602511.0388 | 1248161.7113 | 2602509.6013 | 1248114.0491
109 | 2602511.0388 | 1248161.7113 | 2602487.7767 | 1248117.2869
110 | 2602488.884 | 1248101.24 | 2602487.4428 | 1248104.0126 | 2602487.7767 | 1248117.2869
111 | 2602444.2667 | 1248085.7225 | 2602488.884 | 1248101.24
112 | 2602742.1639 | 1247696.2707 | 2602752.3118 | 1247693.9057
113 | 2602742.1639 | 1247696.2707 | 2602738.5154 | 1247697.121
114 | 2602756.2041 | 1247692.9985 | 2602752.3118 | 1247693.9057
115 | 2602710.2033 | 1247699.8044 | 2602713.2994 | 1247700.006 | 2602716.2974 | 1247700.0962 | 2602720.2017 | 1247699.9979 | 2602734.3017 | 1247698.103 | 2602738.5154 | 1247697.121
116 | 2602707.3979 | 1247708.0974 | 2602708.9026 | 1247703.7064 | 2602710.2033 | 1247699.8044
117 | 2602710.2033 | 1247699.8044 | 2602711.8968 | 1247695.4024 | 2602715.299 | 1247686.7984 | 2602718.7994 | 1247678.0055 | 2602723.1002 | 1247669.3018 | 2602727.1283 | 1247661.2415
118 | 2602707.3979 | 1247708.0974 | 2602700.8826 | 1247703.7695 | 2602696.9417 | 1247701.3773 | 2602692.5019 | 1247699.7966 | 2602689.3984 | 1247699.206 | 2602681.8012 | 1247699.5028 | 2602680.2185 | 1247699.7682
119 | 2602736.1684 | 1247645.5186 | 2602730.0995 | 1247655.296 | 2602727.1283 | 1247661.2415
120 | 2602653.0759 | 1247703.7541 | 2602669.3022 | 1247701.5986 | 2602680.2185 | 1247699.7682
121 | 2602630.6799 | 1247703.6331 | 2602651.1995 | 1247704.0034 | 2602653.0759 | 1247703.7541
122 | 2602630.6799 | 1247703.6331 | 2602629.1033 | 1247703.6047 | 2602623.3635 | 1247703.177
123 | 2602586.459 | 1247778.7455 | 2602589.9005 | 1247778.4024 | 2602596.4025 | 1247778.4052 | 2602603.4028 | 1247778.5972 | 2602610.4032 | 1247778.5001 | 2602612.659 | 1247778.3273
124 | 2602526.6237 | 1247982.0917 | 2602526.4079 | 1247982.8324
125 | 2602539.1789 | 1247952.8816 | 2602535.7043 | 1247955.2039 | 2602534.2009 | 1247956.6042 | 2602533.0977 | 1247958.3048 | 2602532.1982 | 1247960.4058 | 2602531.1995 | 1247965.0972 | 2602529.0059 | 1247973.9131 | 2602526.6237 | 1247982.0917
126 | 2602526.4079 | 1247982.8324 | 2602523.9998 | 1247991.0998 | 2602523.0986 | 1247997.2033 | 2602522.1001 | 1248001.4056 | 2602520.6036 | 1248004.5959 | 2602518.2991 | 1248007.8971 | 2602516.0024 | 1248010.3977 | 2602512.9773 | 1248013.4221
127 | 2602539.1789 | 1247952.8816 | 2602538.0174 | 1247949.4345 | 2602536.9846 | 1247945.0979
128 | 2602510.1119 | 1248015.8426 | 2602512.3007 | 1248014.0986 | 2602512.9773 | 1248013.4221
129 | 2602536.9846 | 1247945.0979 | 2602535.1069 | 1247938.8265 | 2602534.263 | 1247934.5567 | 2602534.3262 | 1247933.3586
130 | 2602510.1119 | 1248015.8426 | 2602506.4012 | 1248018.7992 | 2602495.1991 | 1248027.1999 | 2602490.1052 | 1248032.7159
131 | 2602537.727 | 1247921.3275 | 2602536.5404 | 1247923.8508 | 2602535.3082 | 1247926.9301 | 2602534.4609 | 1247930.81 | 2602534.3262 | 1247933.3586
132 | 2602469.6762 | 1248052.5411 | 2602478.1107 | 1248045.1267 | 2602487.6142 | 1248035.4132 | 2602490.1052 | 1248032.7159
133 | 2602537.727 | 1247921.3275 | 2602547.2726 | 1247928.2754
134 | 2602538.4375 | 1247919.7379 | 2602537.727 | 1247921.3275
135 | 2602469.6762 | 1248052.5411 | 2602468.5021 | 1248053.5733
136 | 2602590.396 | 1247984.5802 | 2602589.8738 | 1247983.3113 | 2602586.3199 | 1247976.7389 | 2602586.3199 | 1247976.7389
137 | 2602547.2726 | 1247928.2754 | 2602553.8373 | 1247933.0536
138 | 2602538.4375 | 1247919.7379 | 2602532.5869 | 1247915.4883 | 2602528.9864 | 1247910.97
139 | 2602538.4375 | 1247919.7379 | 2602541.2866 | 1247914.469 | 2602550.2167 | 1247897.9699
140 | 2602600.7317 | 1247698.3599 | 2602603.6028 | 1247699.5022 | 2602610.3004 | 1247701.2062 | 2602618.2971 | 1247702.7995 | 2602623.3635 | 1247703.177
141 | 2602600.7317 | 1247698.3599 | 2602596.3015 | 1247696.5972 | 2602589.5968 | 1247693.5035 | 2602581.614 | 1247689.5059
142 | 2602581.614 | 1247689.5059 | 2602581.3973 | 1247689.3974 | 2602573.5975 | 1247686.7035 | 2602565.6007 | 1247685.3993 | 2602564.3018 | 1247685.2361
143 | 2602539.1015 | 1247685.5105 | 2602544.4337 | 1247683.9339 | 2602556.1011 | 1247684.2057 | 2602564.3018 | 1247685.2361
144 | 2602539.1015 | 1247685.5105 | 2602539.5029 | 1247682.6978 | 2602542.3977 | 1247676.7062 | 2602548.7946 | 1247663.9113
145 | 2602539.1015 | 1247685.5105 | 2602534.4033 | 1247687.899 | 2602530.0976 | 1247690.699
146 | 2602324.188 | 1248075.8414 | 2602330.0028 | 1248075.0209 | 2602336.4065 | 1248074.523 | 2602344.5732 | 1248074.6035
147 | 2602390.7297 | 1248076.3897 | 2602377.9003 | 1248075.7176 | 2602360.2985 | 1248075.2104 | 2602345.8003 | 1248074.6156 | 2602344.5732 | 1248074.6035
148 | 2602324.188 | 1248075.8414 | 2602254.3588 | 1248089.1833
149 | 2602390.7297 | 1248076.3897 | 2602387.3399 | 1248091.2416
150 | 2602390.7297 | 1248076.3897 | 2602410.4983 | 1248078.1096 | 2602415.0386 | 1248078.0251
151 | 2602385.1393 | 1248100.883 | 2602387.3399 | 1248091.2416
152 | 2602446.4282 | 1248075.7113 | 2602440.6889 | 1248076.4205 | 2602425.6991 | 1248077.8266 | 2602415.0386 | 1248078.0251
153 | 2602385.1393 | 1248100.883 | 2602383.5361 | 1248107.907 | 2602383.8183 | 1248117.7912
154 | 2602446.4282 | 1248075.7113 | 2602453.1895 | 1248068.565 | 2602453.1895 | 1248068.565
155 | 2602446.4282 | 1248075.7113 | 2602444.2667 | 1248085.7225
156 | 2602383.8183 | 1248117.7912 | 2602383.9309 | 1248121.7383 | 2602388.3008 | 1248136.5646
157 | 2602453.1895 | 1248068.565 | 2602464.0149 | 1248057.5178 | 2602468.5021 | 1248053.5733
158 | 2602436.9938 | 1248106.6471 | 2602443.8863 | 1248087.4845 | 2602444.2667 | 1248085.7225
159 | 2602429.3114 | 1248128.0061 | 2602436.9938 | 1248106.6471
160 | 2602415.2098 | 1248171.5551 | 2602412.2118 | 1248185.4103
161 | 2602415.2098 | 1248171.5551 | 2602415.9213 | 1248168.2669
162 | 2602419.61 | 1248153.6835 | 2602417.5108 | 1248160.921 | 2602415.9213 | 1248168.2669
163 | 2602419.61 | 1248153.6835 | 2602421.8058 | 1248146.1132 | 2602426.8957 | 1248134.1856
164 | 2602428.9958 | 1248128.8835 | 2602428.1244 | 1248131.3063 | 2602426.8957 | 1248134.1856
165 | 2602519.9586 | 1247701.5573 | 2602521.9985 | 1247699.3011 | 2602530.0976 | 1247690.699
166 | 2602519.9586 | 1247701.5573 | 2602518.5998 | 1247700.4004 | 2602515.2028 | 1247697.197 | 2602511.1037 | 1247693.7042 | 2602503.1009 | 1247688.5976 | 2602489.1225 | 1247679.5056
167 | 2602519.9586 | 1247701.5573 | 2602520.1992 | 1247704.1034
168 | 2602489.1225 | 1247679.5056 | 2602488.8016 | 1247679.2969 | 2602484.6053 | 1247676.3682
169 | 2602520.1992 | 1247704.1034 | 2602489.5174 | 1247720.2567 | 2602495.4437 | 1247731.8876
170 | 2602520.1992 | 1247704.1034 | 2602520.9004 | 1247706.8055 | 2602522.0011 | 1247711.3977 | 2602522.2708 | 1247712.9602
171 | 2602490.3561 | 1247853.8259 | 2602499.6873 | 1247872.9906
172 | 2602511.7931 | 1247889.394 | 2602501.204 | 1247876.1057 | 2602499.6873 | 1247872.9906
173 | 2602460.7502 | 1247819.6979 | 2602460.4292 | 1247819.3846
174 | 2602454.1983 | 1247813.302 | 2602460.4292 | 1247819.3846
175 | 2602511.7931 | 1247889.394 | 2602519.5284 | 1247899.1011
176 | 2602454.3813 | 1247808.9437 | 2602454.1983 | 1247813.302 | 2602454.1983 | 1247813.302
177 | 2602519.5284 | 1247899.1011 | 2602523.893 | 1247904.5783
178 | 2602456.7995 | 1247804.7976 | 2602454.3813 | 1247808.9437 | 2602454.3813 | 1247808.9437
179 | 2602528.9864 | 1247910.97 | 2602523.893 | 1247904.5783
180 | 2602456.7995 | 1247804.7976 | 2602453.5995 | 1247800.1044 | 2602451.1023 | 1247793.9995 | 2602449.1773 | 1247789.116
181 | 2602456.7995 | 1247804.7976 | 2602458.3013 | 1247807.0996 | 2602461.004 | 1247809.0019 | 2602464.8018 | 1247810.8046 | 2602468.9999 | 1247812.2962 | 2602474.1041 | 1247813.7992 | 2602478.1968 | 1247814.5013 | 2602482.0028 | 1247814.5029 | 2602484.6008 | 1247814.1037
182 | 2602398.7078 | 1247701.0303 | 2602402.745 | 1247708.7479 | 2602406.8121 | 1247716.9659 | 2602410.7707 | 1247723.3114
183 | 2602439.1974 | 1247764.9984 | 2602434.3972 | 1247758.5034 | 2602424.5022 | 1247745.102 | 2602418.2002 | 1247736.0048 | 2602414.653 | 1247730.511 | 2602411.0233 | 1247723.7163 | 2602410.7707 | 1247723.3114
184 | 2602398.7078 | 1247701.0303 | 2602395.0826 | 1247702.0518 | 2602388.1418 | 1247703.9391 | 2602380.7626 | 1247706.8159 | 2602375.0228 | 1247707.9032 | 2602368.845 | 1247709.3462 | 2602357.8726 | 1247708.5637
185 | 2602398.7078 | 1247701.0303 | 2602395.5998 | 1247692.6015 | 2602390.4833 | 1247683.4603 | 2602381.8949 | 1247669.359 | 2602375.9553 | 1247659.8395
186 | 2602439.1974 | 1247764.9984 | 2602440.1699 | 1247766.7018
187 | 2602357.8726 | 1247708.5637 | 2602346.1476 | 1247706.4519
188 | 2602357.8726 | 1247708.5637 | 2602357.1332 | 1247726.2858 | 2602357.5103 | 1247729.9294
189 | 2602375.9553 | 1247659.8395 | 2602360.9239 | 1247648.7266 | 2602356.6722 | 1247648.825 | 2602354.5418 | 1247650.9478 | 2602351.502 | 1247661.2421
190 | 2602373.5867 | 1247652.9453 | 2602375.9553 | 1247659.8395
191 | 2602444.208 | 1247775.1102 | 2602443.7023 | 1247773.6057 | 2602441.1972 | 1247768.5014 | 2602440.1699 | 1247766.7018
192 | 2602346.1476 | 1247706.4519 | 2602345.0053 | 1247706.2461 | 2602335.8794 | 1247705.3105
193 | 2602359.3002 | 1247747.2261 | 2602357.5103 | 1247729.9294
194 | 2602373.5867 | 1247652.9453 | 2602375.4188 | 1247621.8706 | 2602376.9375 | 1247619.7587 | 2602378.5614 | 1247619.1034 | 2602381.2423 | 1247619.3046 | 2602383.8773 | 1247620.8733 | 2602385.8472 | 1247623.6425 | 2602387.7258 | 1247628.2906 | 2602388.4791 | 1247633.0384
195 | 2602449.1773 | 1247789.116 | 2602447.3982 | 1247784.6031 | 2602444.208 | 1247775.1102
196 | 2602325.3901 | 1247704.2102 | 2602326.6099 | 1247704.3601 | 2602335.8794 | 1247705.3105
197 | 2602359.3002 | 1247747.2261 | 2602359.3677 | 1247747.8783 | 2602360.0906 | 1247752.0141
198 | 2602368.8824 | 1247768.6731 | 2602368.8824 | 1247768.6731 | 2602361.6961 | 1247761.1988 | 2602360.0906 | 1247752.0141
199 | 2602370.0003 | 1247776.1247 | 2602380.4469 | 1247794.1699
200 | 2602368.8824 | 1247768.6731 | 2602370.0003 | 1247776.1247
201 | 2602429.3114 | 1248128.0061 | 2602428.9958 | 1248128.8835
202 | 2602471.4016 | 1247662.4013 | 2602474.1035 | 1247666.505 | 2602478.3002 | 1247671.5988 | 2602481.5011 | 1247674.2018 | 2602484.6053 | 1247676.3682
203 | 2602522.2708 | 1247712.9602 | 2602523.0031 | 1247717.2019 | 2602524.6991 | 1247724.6963 | 2602527.0549 | 1247733.0531
204 | 2602494.1182 | 1247806.6845 | 2602495.9017 | 1247804.9024 | 2602498.2735 | 1247802.8485
205 | 2602505.7425 | 1247797.5502 | 2602501.0991 | 1247800.4016 | 2602498.2735 | 1247802.8485
206 | 2602494.1182 | 1247806.6845 | 2602493.3109 | 1247807.4913
207 | 2602524.2671 | 1247788.025 | 2602517.8979 | 1247790.7023 | 2602508.1012 | 1247796.1017 | 2602505.7425 | 1247797.5502
208 | 2602493.3109 | 1247807.4913 | 2602491.4974 | 1247809.3034 | 2602488.8004 | 1247811.7038 | 2602486.3984 | 1247813.3039 | 2602484.6008 | 1247814.1037
209 | 2602543.102 | 1247780.6063 | 2602541.0024 | 1247781.1058 | 2602536.803 | 1247782.8051 | 2602526.6971 | 1247787.0036 | 2602524.2671 | 1247788.025
210 | 2602543.102 | 1247780.6063 | 2602544.0023 | 1247776.5041 | 2602544.2007 | 1247771.8012 | 2602543.8024 | 1247766.9979 | 2602542.7996 | 1247763.3062
211 | 2602543.102 | 1247780.6063 | 2602549.2038 | 1247780.4977 | 2602553.9009 | 1247780.5997
212 | 2602542.7996 | 1247763.3062 | 2602542.7996 | 1247763.3062 | 2602540.0719 | 1247758.5477
213 | 2602553.9009 | 1247780.5997 | 2602557.0992 | 1247789.0064 | 2602559.4927 | 1247796.0638
214 | 2602553.9009 | 1247780.5997 | 2602554.8977 | 1247780.6001 | 2602557.2338 | 1247780.6303
215 | 2602527.0549 | 1247733.0531 | 2602527.097 | 1247733.2027 | 2602528.8018 | 1247737.8063 | 2602532.0989 | 1247745.1013 | 2602536.3324 | 1247752.2076 | 2602538.8982 | 1247756.5003 | 2602540.0719 | 1247758.5477
216 | 2602559.7465 | 1247796.8124 | 2602559.4927 | 1247796.0638
217 | 2602573.9117 | 1247780.1462 | 2602570.1974 | 1247780.5065 | 2602562.9024 | 1247780.7036 | 2602557.2338 | 1247780.6303
218 | 2602586.459 | 1247778.7455 | 2602583.9043 | 1247779.0002 | 2602580.1426 | 1247779.4688
219 | 2602573.9117 | 1247780.1462 | 2602577.5001 | 1247779.798 | 2602580.1426 | 1247779.4688
220 | 2602562.1845 | 1247806.8001 | 2602560.9986 | 1247800.5043 | 2602559.7465 | 1247796.8124
221 | 2602562.1845 | 1247806.8001 | 2602562.8178 | 1247810.1618
222 | 2602564.7268 | 1247823.932 | 2602563.8995 | 1247815.9043 | 2602562.8178 | 1247810.1618
223 | 2602564.7268 | 1247823.932 | 2602565.0179 | 1247826.7402
224 | 2602564.7268 | 1247823.932 | 2602552.7973 | 1247823.264
225 | 2602552.7973 | 1247823.264 | 2602548.9217 | 1247823.047 | 2602546.6114 | 1247821.8453 | 2602544.0129 | 1247814.2987
226 | 2602543.1041 | 1247811.6595 | 2602544.0129 | 1247814.2987
227 | 2602555.2572 | 1247885.224 | 2602554.7452 | 1247886.8565
228 | 2602469.4019 | 1247658.598 | 2602469.4019 | 1247658.598 | 2602471.4016 | 1247662.4013 | 2602471.4016 | 1247662.4013
229 | 2602461.5413 | 1247610.9761 | 2602461.899 | 1247612.2987 | 2602462.998 | 1247621.0047 | 2602465.198 | 1247633.7026 | 2602465.5974 | 1247636.5866
230 | 2602465.5974 | 1247636.5866 | 2602466.0106 | 1247639.5711
231 | 2602466.0106 | 1247639.5711 | 2602466.9977 | 1247646.7006 | 2602467.8031 | 1247653.105 | 2602469.4019 | 1247658.598
232 | 2602553.5677 | 1247890.6104 | 2602553.2813 | 1247891.5235
233 | 2602553.2813 | 1247891.5235 | 2602552.6982 | 1247893.3825 | 2602551.5634 | 1247895.4804
234 | 2602553.5677 | 1247890.6104 | 2602554.7452 | 1247886.8565
235 | 2602551.5634 | 1247895.4804 | 2602550.227 | 1247897.9511 | 2602550.2167 | 1247897.9699
236 | 2602585.9811 | 1248014.2504 | 2602590.257 | 1248005.6258 | 2602591.2093 | 1248001.3766
237 | 2602591.2093 | 1248001.3766 | 2602592.1106 | 1247997.3546 | 2602592.8988 | 1247990.6617 | 2602590.396 | 1247984.5802
238 | 2602557.7538 | 1247935.9043 | 2602553.8373 | 1247933.0536

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602642.9824 | 1248178.0191
1 | 2602632.516 | 1248200.9601
2 | 2602660.3897 | 1248136.7288
3 | 2602623.9012 | 1248226.8374
4 | 2602668.8496 | 1248113.6289
5 | 2602654.8871 | 1248140.3124
6 | 2602684.5997 | 1248114.9147
7 | 2602638.8352 | 1248109.7599
8 | 2602643.5161 | 1248163.059
9 | 2602705.8584 | 1248117.1988
10 | 2602636.007 | 1248109.3327
11 | 2602633.0163 | 1248182.1285
12 | 2602710.6966 | 1248117.8945
13 | 2602621.6342 | 1248107.0527
14 | 2602617.9367 | 1248189.8111
15 | 2602611.1239 | 1248105.5098
16 | 2602604.0099 | 1248107.2412
17 | 2602604.7158 | 1248143.1852
18 | 2602598.8095 | 1248155.3145
19 | 2602593.5088 | 1248166.7738
20 | 2602589.845 | 1248173.9278
21 | 2602578.166 | 1248193.7775
22 | 2602576.3105 | 1248196.7051
23 | 2602890.183 | 1247809.2806
24 | 2602871.0319 | 1247798.7043
25 | 2602854.3356 | 1247791.2283
26 | 2602832.724 | 1247782.2707
27 | 2602829.0547 | 1247780.7808
28 | 2602789.3977 | 1247751.0063
29 | 2602782.503 | 1247751.0032
30 | 2602796.9417 | 1247741.1538
31 | 2602780.3226 | 1247751.4208
32 | 2602812.3688 | 1247731.6966
33 | 2602771.9277 | 1247753.1425
34 | 2602812.583 | 1247731.6035
35 | 2602755.5346 | 1247756.5845
36 | 2602829.0438 | 1247717.1451
37 | 2602780.5897 | 1248082.9319
38 | 2602780.7306 | 1248088.9563
39 | 2602781.0731 | 1248103.606
40 | 2602773.2389 | 1248107.2251
41 | 2602754.5716 | 1248116.4268
42 | 2602746.2325 | 1248117.9294
43 | 2602743.2875 | 1248118.3983
44 | 2602741.3282 | 1248066.7404
45 | 2602741.6458 | 1248058.1924
46 | 2602765.1983 | 1247809.0991
47 | 2602758.0329 | 1247815.5461
48 | 2602751.2316 | 1247818.5597
49 | 2602742.7228 | 1247821.9102
50 | 2602717.7145 | 1247830.6252
51 | 2602680.2015 | 1247851.0991
52 | 2602749.8976 | 1247757.7934
53 | 2602561.9636 | 1248217.9403
54 | 2602544.9485 | 1248243.4668
55 | 2602527.9244 | 1248270.8155
56 | 2602463.9587 | 1248267.9438
57 | 2602359.8892 | 1248455.4019
58 | 2602631.9513 | 1247899.5595
59 | 2602611.8921 | 1247918.836
60 | 2602653.8997 | 1247876.5019
61 | 2602607.3332 | 1247922.4601
62 | 2602585.1616 | 1247940.3214
63 | 2602676.3569 | 1247852.9097
64 | 2602659.9725 | 1247829.9545
65 | 2602577.5111 | 1247950.2849
66 | 2602689.4791 | 1247863.5208
67 | 2602658.2964 | 1247831.3812
68 | 2602565.9948 | 1247941.9026
69 | 2602571.291 | 1247962.7792
70 | 2602694.9028 | 1247871.7966
71 | 2602681.4748 | 1247783.8002
72 | 2602693.6275 | 1247767.1846
73 | 2602634.9697 | 1247842.6125
74 | 2602703.1886 | 1247867.6309
75 | 2602668.5387 | 1247909.9094
76 | 2602152.1219 | 1248415.0152
77 | 2601782.5006 | 1248272.6976
78 | 2602409.7118 | 1248197.5909
79 | 2602618.9984 | 1248039.8441
80 | 2602612.0361 | 1248038.5784
81 | 2602633.9971 | 1248052.0854
82 | 2602604.401 | 1248043.7427
83 | 2602650.9287 | 1248048.5905
84 | 2602583.8693 | 1248057.4118
85 | 2602571.1623 | 1248052.9369
86 | 2602577.3073 | 1248031.7461
87 | 2602647.0535 | 1248069.0463
88 | 2602578.0518 | 1248030.2443
89 | 2602723.5968 | 1247761.7114
90 | 2602715.7883 | 1247762.6642
91 | 2602690.2986 | 1247764.1034
92 | 2602660.4886 | 1247765.8623
93 | 2602647.5051 | 1247769.7856
94 | 2602608.8804 | 1247854.0905
95 | 2602608.1856 | 1247854.362
96 | 2602582.2946 | 1247860.5805
97 | 2602573.7494 | 1247863.2832
98 | 2602557.9006 | 1247876.7963
99 | 2602569.7209 | 1247852.4478
100 | 2602556.7799 | 1247880.3695
101 | 2602568.773 | 1247847.7203
102 | 2602493.9031 | 1248198.4766
103 | 2602503.1992 | 1248184.9043
104 | 2602489.9631 | 1248203.0501
105 | 2602511.0388 | 1248161.7113
106 | 2602509.6013 | 1248114.0491
107 | 2602487.7767 | 1248117.2869
108 | 2602488.884 | 1248101.24
109 | 2602742.1639 | 1247696.2707
110 | 2602752.3118 | 1247693.9057
111 | 2602738.5154 | 1247697.121
112 | 2602756.2041 | 1247692.9985
113 | 2602710.2033 | 1247699.8044
114 | 2602707.3979 | 1247708.0974
115 | 2602727.1283 | 1247661.2415
116 | 2602680.2185 | 1247699.7682
117 | 2602736.1684 | 1247645.5186
118 | 2602653.0759 | 1247703.7541
119 | 2602630.6799 | 1247703.6331
120 | 2602612.659 | 1247778.3273
121 | 2602526.6237 | 1247982.0917
122 | 2602526.4079 | 1247982.8324
123 | 2602539.1789 | 1247952.8816
124 | 2602512.9773 | 1248013.4221
125 | 2602536.9846 | 1247945.0979
126 | 2602510.1119 | 1248015.8426
127 | 2602534.3262 | 1247933.3586
128 | 2602490.1052 | 1248032.7159
129 | 2602566.4898 | 1247960.2026
130 | 2602537.727 | 1247921.3275
131 | 2602469.6762 | 1248052.5411
132 | 2602586.3199 | 1247976.7389
133 | 2602547.2726 | 1247928.2754
134 | 2602538.4375 | 1247919.7379
135 | 2602623.3635 | 1247703.177
136 | 2602600.7317 | 1247698.3599
137 | 2602581.614 | 1247689.5059
138 | 2602564.3018 | 1247685.2361
139 | 2602539.1015 | 1247685.5105
140 | 2602344.5732 | 1248074.6035
141 | 2602324.188 | 1248075.8414
142 | 2602390.7297 | 1248076.3897
143 | 2602254.3589 | 1248089.1833
144 | 2602387.3399 | 1248091.2416
145 | 2602415.0386 | 1248078.0251
146 | 2602385.1393 | 1248100.883
147 | 2602446.4282 | 1248075.7113
148 | 2602383.8183 | 1248117.7912
149 | 2602453.1895 | 1248068.565
150 | 2602444.2667 | 1248085.7225
151 | 2602388.3008 | 1248136.5646
152 | 2602468.5021 | 1248053.5733
153 | 2602436.9938 | 1248106.6471
154 | 2602412.2118 | 1248185.4103
155 | 2602415.2098 | 1248171.5551
156 | 2602415.9213 | 1248168.2669
157 | 2602419.61 | 1248153.6835
158 | 2602426.8957 | 1248134.1856
159 | 2602548.7946 | 1247663.9113
160 | 2602530.0976 | 1247690.699
161 | 2602519.9586 | 1247701.5573
162 | 2602489.1225 | 1247679.5056
163 | 2602520.1992 | 1247704.1034
164 | 2602490.3561 | 1247853.8259
165 | 2602499.6873 | 1247872.9906
166 | 2602460.7502 | 1247819.6979
167 | 2602460.4292 | 1247819.3846
168 | 2602511.7931 | 1247889.394
169 | 2602454.1983 | 1247813.302
170 | 2602519.5284 | 1247899.1011
171 | 2602454.3813 | 1247808.9437
172 | 2602523.893 | 1247904.5783
173 | 2602456.7995 | 1247804.7976
174 | 2602528.9864 | 1247910.97
175 | 2602410.7707 | 1247723.3114
176 | 2602398.7078 | 1247701.0303
177 | 2602439.1974 | 1247764.9984
178 | 2602357.8726 | 1247708.5637
179 | 2602375.9553 | 1247659.8395
180 | 2602440.1699 | 1247766.7018
181 | 2602346.1476 | 1247706.4519
182 | 2602357.5103 | 1247729.9294
183 | 2602351.502 | 1247661.2421
184 | 2602373.5867 | 1247652.9453
185 | 2602444.208 | 1247775.1102
186 | 2602335.8794 | 1247705.3105
187 | 2602359.3002 | 1247747.2261
188 | 2602388.4791 | 1247633.0384
189 | 2602449.1773 | 1247789.116
190 | 2602325.3901 | 1247704.2102
191 | 2602360.0906 | 1247752.0141
192 | 2602380.4469 | 1247794.1699
193 | 2602370.0003 | 1247776.1247
194 | 2602368.8824 | 1247768.6731
195 | 2602429.3114 | 1248128.0061
196 | 2602428.9958 | 1248128.8835
197 | 2602484.6053 | 1247676.3682
198 | 2602495.4437 | 1247731.8876
199 | 2602522.2708 | 1247712.9602
200 | 2602498.2735 | 1247802.8485
201 | 2602494.1182 | 1247806.6845
202 | 2602505.7425 | 1247797.5502
203 | 2602493.3109 | 1247807.4913
204 | 2602524.2671 | 1247788.025
205 | 2602484.6008 | 1247814.1037
206 | 2602543.102 | 1247780.6063
207 | 2602542.7996 | 1247763.3062
208 | 2602553.9009 | 1247780.5997
209 | 2602540.0719 | 1247758.5477
210 | 2602559.4927 | 1247796.0638
211 | 2602557.2338 | 1247780.6303
212 | 2602586.459 | 1247778.7455
213 | 2602580.1426 | 1247779.4688
214 | 2602573.9117 | 1247780.1462
215 | 2602559.7465 | 1247796.8124
216 | 2602562.1845 | 1247806.8001
217 | 2602527.0549 | 1247733.0531
218 | 2602562.8178 | 1247810.1618
219 | 2602565.0179 | 1247826.7402
220 | 2602564.7268 | 1247823.932
221 | 2602552.7973 | 1247823.264
222 | 2602544.0129 | 1247814.2987
223 | 2602555.2572 | 1247885.224
224 | 2602543.1041 | 1247811.6595
225 | 2602471.4016 | 1247662.4013
226 | 2602461.5413 | 1247610.9761
227 | 2602465.5974 | 1247636.5866
228 | 2602466.0106 | 1247639.5711
229 | 2602469.4019 | 1247658.598
230 | 2602553.2813 | 1247891.5235
231 | 2602553.5677 | 1247890.6104
232 | 2602551.5634 | 1247895.4804
233 | 2602554.7452 | 1247886.8565
234 | 2602550.2167 | 1247897.9699
235 | 2602585.9811 | 1248014.2504
236 | 2602591.2093 | 1248001.3766
237 | 2602590.396 | 1247984.5802
238 | 2602553.8373 | 1247933.0536
239 | 2602557.7538 | 1247935.9043
240 | 2602538.4375 | 1247919.7379

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97219 | -0.53626 | 0.0012256 | 0.00030718
1 | 0.97215 | -0.53705 | 0.0010765 | 0.00026979
2 | 0.97231 | -0.53386 | 0 | 0
3 | 0.97213 | -0.53735 | 0.00060353 | 0.00015126
4 | 0.97244 | -0.53135 | 0 | 0
5 | 0.97229 | -0.53419 | 0.00038957 | 9.7636e-05
6 | 0.97188 | -0.54238 | 0.0011843 | 0.00029683
7 | 0.97366 | -0.50717 | 0.0014185 | 0.0003555
8 | 0.97224 | -0.53524 | 0.00086396 | 0.00021653
9 | 0.97115 | -0.55686 | 0.0018421 | 0.00046167
10 | 0.97378 | -0.50481 | 0.0015324 | 0.00038405
11 | 0.97221 | -0.53579 | 0.00064144 | 0.00016076
12 | 0.97099 | -0.56001 | 0.022214 | 0.0055672
13 | 0.97441 | -0.49242 | 0.0015893 | 0.00039832
14 | 0.9722 | -0.53603 | 0.00073359 | 0.00018385
15 | 0.97489 | -0.48308 | 0 | 0
16 | 0.97522 | -0.4766 | 0 | 0
17 | 0.97687 | -0.44416 | 0.0027273 | 0.00068354
18 | 0.97751 | -0.43167 | 0.0010947 | 0.00027435
19 | 0.97812 | -0.41975 | 0.0010526 | 0.00026382
20 | 0.97852 | -0.41202 | 0.0010294 | 0.00025798
21 | 0.9791 | -0.40073 | 0.00090811 | 0.00022759
22 | 0.97914 | -0.39987 | 0.00042092 | 0.00010549
23 | 0.98639 | -0.26161 | 0.0015558 | 0.00038992
24 | 0.98642 | -0.261 | 0.00087166 | 0.00021846
25 | 0.98646 | -0.2602 | 0.0012404 | 0.00031088
26 | 0.98654 | -0.25866 | 0.00082746 | 0.00020738
27 | 0.98655 | -0.25835 | 0.0012156 | 0.00030467
28 | 0.98682 | -0.2532 | 0 | 0
29 | 0.98688 | -0.25203 | 0 | 0
30 | 0.98677 | -0.25403 | 0.00072164 | 0.00018086
31 | 0.9869 | -0.25165 | 0.00090813 | 0.0002276
32 | 0.98672 | -0.25501 | 0.0012391 | 0.00031055
33 | 0.98698 | -0.25007 | 0.00088702 | 0.00022231
34 | 0.98672 | -0.25501 | 0.00069837 | 0.00017503
35 | 0.98715 | -0.2467 | 0.0025806 | 0.00064675
36 | 0.9867 | -0.25544 | 0.0010559 | 0.00026464
37 | 0.97031 | -0.57353 | 0.0019613 | 0.00049154
38 | 0.97032 | -0.57331 | 0.0011152 | 0.00027948
39 | 0.97036 | -0.57248 | 0 | 0
40 | 0.97038 | -0.57199 | 0.0037618 | 0.0009428
41 | 0.97052 | -0.56935 | 0.00077126 | 0.0001933
42 | 0.97058 | -0.56816 | 0.0017993 | 0.00045096
43 | 0.9706 | -0.56764 | 0 | 0
44 | 0.97045 | -0.5707 | 0.0015742 | 0.00039454
45 | 0.97044 | -0.57096 | 0.0016216 | 0.00040642
46 | 0.99317 | -0.13121 | 0.0034244 | 0.00085825
47 | 0.9932 | -0.13062 | 0.0037161 | 0.00093135
48 | 0.99325 | -0.12968 | 0.0034421 | 0.00086268
49 | 0.99334 | -0.12797 | 0.0023649 | 0.00059269
50 | 0.99365 | -0.12191 | 0.006053 | 0.001517
51 | 0.99439 | -0.10755 | 0 | 0
52 | 0.98722 | -0.24528 | 0.0014423 | 0.00036147
53 | 0.97947 | -0.39345 | 0.0013563 | 0.00033993
54 | 0.97988 | -0.38557 | 0.00080922 | 0.00020281
55 | 0.98031 | -0.37719 | 0.00067484 | 0.00016913
56 | 0.98117 | -0.36036 | 0.0012688 | 0.00031798
57 | 0.98414 | -0.30297 | 0.00046631 | 0.00011687
58 | 0.99639 | -0.069251 | 0.0026136 | 0.00065502
59 | 0.99653 | -0.066552 | 0.0013531 | 0.00033912
60 | 0.9963 | -0.070874 | 0.0029035 | 0.00072768
61 | 0.99656 | -0.065849 | 0.0013571 | 0.00034013
62 | 0.99678 | -0.061723 | 0.0043015 | 0.0010781
63 | 0.9945 | -0.10545 | 0 | 0
64 | 0.99523 | -0.09138 | 0 | 0
65 | 0.99692 | -0.058962 | 0 | 0
66 | 0.99426 | -0.11008 | 0.003942 | 0.00098796
67 | 0.99529 | -0.090287 | 0.0018135 | 0.0004545
68 | 0.99735 | -0.05062 | 0.0043151 | 0.0010815
69 | 0.99666 | -0.064077 | 0 | 0
70 | 0.99421 | -0.111 | 0 | 0
71 | 0.98808 | -0.22867 | 0.0010403 | 0.00026072
72 | 0.9881 | -0.22827 | 0 | 0
73 | 0.996 | -0.076549 | 0.0024567 | 0.0006157
74 | 0.99419 | -0.11151 | 0.0031188 | 0.00078164
75 | 0.99412 | -0.11276 | 0.0021571 | 0.00054061
76 | 0.98709 | -0.24619 | 0.00094701 | 0.00023734
77 | 0.98656 | -0.25639 | 0.0014321 | 0.00035892
78 | 0.99197 | -0.15283 | 0.0015732 | 0.00039429
79 | 0.99519 | -0.092352 | 0.0020976 | 0.0005257
80 | 0.99521 | -0.092026 | 0 | 0
81 | 0.99518 | -0.092545 | 0 | 0
82 | 0.99523 | -0.091594 | 0.0040063 | 0.0010041
83 | 0.99517 | -0.092743 | 0 | 0
84 | 0.9954 | -0.088377 | 0 | 0
85 | 0.99554 | -0.085567 | 0 | 0
86 | 0.99568 | -0.082933 | 0.0018959 | 0.00047516
87 | 0.99516 | -0.092934 | 0.00052209 | 0.00013085
88 | 0.99569 | -0.082682 | 0.001102 | 0.00027618
89 | 0.9876 | -0.23802 | 0.00084774 | 0.00021246
90 | 0.98771 | -0.23576 | 0.0024218 | 0.00060695
91 | 0.98818 | -0.22669 | 0 | 0
92 | 0.98872 | -0.21615 | 0.0011727 | 0.00029392
93 | 0.98898 | -0.21113 | 0.00099799 | 0.00025012
94 | 0.99684 | -0.06028 | 0.0028136 | 0.00070515
95 | 0.99687 | -0.059818 | 0.0029806 | 0.00074701
96 | 0.9978 | -0.041896 | 0.0021529 | 0.00053957
97 | 0.99813 | -0.035527 | 0 | 0
98 | 0.99908 | -0.017394 | 0.0040367 | 0.0010117
99 | 0.99772 | -0.043345 | 0.0027414 | 0.00068705
100 | 0.99925 | -0.014162 | 0.0030398 | 0.00076185
101 | 0.99755 | -0.046522 | 0.0015629 | 0.00039171
102 | 0.99274 | -0.13849 | 0.0015684 | 0.00039308
103 | 0.99278 | -0.13763 | 0.0015253 | 0.00038228
104 | 0.99273 | -0.13863 | 0.0013658 | 0.00034231
105 | 0.99288 | -0.1357 | 0.00084787 | 0.0002125
106 | 0.99275 | -0.13822 | 0.0029949 | 0.00075058
107 | 0.99326 | -0.12834 | 0.0015238 | 0.00038189
108 | 0.99341 | -0.12549 | 0.00054866 | 0.00013751
109 | 0.98229 | -0.34127 | 0.0025795 | 0.00064647
110 | 0.98225 | -0.34201 | 0.001155 | 0.00028946
111 | 0.98231 | -0.34083 | 0.0011218 | 0.00028114
112 | 0.98224 | -0.34221 | 0.0027677 | 0.00069365
113 | 0.98251 | -0.3369 | 0 | 0
114 | 0.98262 | -0.3347 | 0 | 0
115 | 0.98226 | -0.3417 | 0.0034231 | 0.00085791
116 | 0.983 | -0.32728 | 0.0023727 | 0.00059467
117 | 0.98222 | -0.34264 | 0.0028783 | 0.00072136
118 | 0.98341 | -0.31921 | 0.0019294 | 0.00048357
119 | 0.98379 | -0.31185 | 0.0019937 | 0.00049966
120 | 0.9897 | -0.19715 | 0.0011305 | 0.00028332
121 | 0.99701 | -0.056775 | 0.0033825 | 0.00084773
122 | 0.99699 | -0.057153 | 0.0046536 | 0.0011663
123 | 0.99789 | -0.040157 | 0 | 0
124 | 0.99614 | -0.073284 | 0.0023205 | 0.00058158
125 | 0.9981 | -0.036079 | 0 | 0
126 | 0.99605 | -0.075013 | 0.0028933 | 0.00072514
127 | 0.99842 | -0.029986 | 0.0041119 | 0.0010306
128 | 0.99544 | -0.08677 | 0.0026377 | 0.00066107
129 | 0.99664 | -0.064371 | 0.003077 | 0.00077117
130 | 0.99877 | -0.023404 | 0 | 0
131 | 0.99478 | -0.099215 | 0.0014056 | 0.00035228
132 | 0.99632 | -0.070512 | 0.0020296 | 0.00050866
133 | 0.99824 | -0.033562 | 0.0013707 | 0.00034354
134 | 0.99884 | -0.022123 | 0 | 0
135 | 0.98393 | -0.30918 | 0.00094937 | 0.00023793
136 | 0.98438 | -0.30033 | 0.0015871 | 0.00039777
137 | 0.98482 | -0.2917 | 0.0015157 | 0.00037987
138 | 0.98523 | -0.28389 | 0.0014683 | 0.00036799
139 | 0.98583 | -0.27211 | 0 | 0
140 | 0.99367 | -0.12047 | 0.00085977 | 0.00021548
141 | 0.99366 | -0.12082 | 0 | 0
142 | 0.99375 | -0.11897 | 0 | 0
143 | 0.99359 | -0.12204 | 0.00096898 | 0.00024285
144 | 0.99371 | -0.11982 | 0.0015096 | 0.00037835
145 | 0.99386 | -0.11683 | 0.0020683 | 0.00051837
146 | 0.99369 | -0.1201 | 0.00055392 | 0.00013882
147 | 0.99406 | -0.11292 | 0 | 0
148 | 0.99368 | -0.12042 | 0.00053487 | 0.00013405
149 | 0.99428 | -0.10886 | 0.0013573 | 0.00034017
150 | 0.99386 | -0.11683 | 0.0015252 | 0.00038224
151 | 0.99367 | -0.12061 | 0.00053763 | 0.00013474
152 | 0.99475 | -0.099889 | 0.0028789 | 0.00072152
153 | 0.99347 | -0.12414 | 0.0017169 | 0.00043031
154 | 0.99215 | -0.14932 | 0.0016746 | 0.00041968
155 | 0.99237 | -0.14521 | 0.000438 | 0.00010977
156 | 0.99242 | -0.14423 | 0.00083631 | 0.0002096
157 | 0.99265 | -0.13978 | 0.0010258 | 0.00025709
158 | 0.99298 | -0.13353 | 0.0030666 | 0.00076856
159 | 0.9858 | -0.27272 | 0.0014362 | 0.00035993
160 | 0.98609 | -0.26703 | 0.002517 | 0.00063082
161 | 0.9865 | -0.25913 | 0 | 0
162 | 0.98617 | -0.26553 | 0.0010752 | 0.00026947
163 | 0.98659 | -0.25734 | 0 | 0
164 | 0.99835 | -0.031548 | 0.0025451 | 0.00063785
165 | 0.9984 | -0.030599 | 0.00097331 | 0.00024393
166 | 0.98531 | -0.28202 | 0.0020772 | 0.00052059
167 | 0.98531 | -0.282 | 0.002422 | 0.000607
168 | 0.99846 | -0.029341 | 0.0023947 | 0.00060017
169 | 0.98535 | -0.2813 | 0.001592 | 0.000399
170 | 0.99853 | -0.028057 | 0.0018065 | 0.00045275
171 | 0.98537 | -0.28082 | 0.001111 | 0.00027844
172 | 0.99858 | -0.027112 | 0.00331 | 0.00082957
173 | 0.9854 | -0.2802 | 0.001636 | 0.00041001
174 | 0.99866 | -0.025536 | 0.0039825 | 0.00099811
175 | 0.98245 | -0.3377 | 0.0012467 | 0.00031246
176 | 0.9817 | -0.35239 | 0 | 0
177 | 0.98401 | -0.30737 | 0 | 0
178 | 0.98063 | -0.37342 | 0 | 0
179 | 0.98151 | -0.3561 | 0 | 0
180 | 0.98407 | -0.3062 | 0.00059082 | 0.00014807
181 | 0.98053 | -0.37522 | 0.0035546 | 0.00089086
182 | 0.98024 | -0.38093 | 0.005947 | 0.0014904
183 | 0.98142 | -0.35797 | 0.0028243 | 0.00070784
184 | 0.9815 | -0.3563 | 0 | 0
185 | 0.98436 | -0.3005 | 0.00075998 | 0.00019047
186 | 0.98049 | -0.37612 | 0.0033222 | 0.00083261
187 | 0.98003 | -0.38517 | 0.0034776 | 0.00087157
188 | 0.98142 | -0.35781 | 0.0015242 | 0.00038201
189 | 0.98484 | -0.29124 | 0.00041016 | 0.0001028
190 | 0.98047 | -0.3764 | 0.0014606 | 0.00036605
191 | 0.97998 | -0.38604 | 0.0013742 | 0.00034442
192 | 0.97975 | -0.39061 | 0.0021179 | 0.00053081
193 | 0.97979 | -0.38981 | 0.0030491 | 0.00076418
194 | 0.97983 | -0.3891 | 0.0033886 | 0.00084926
195 | 0.99309 | -0.13145 | 0.0014125 | 0.00035401
196 | 0.99308 | -0.13174 | 0.00064792 | 0.00016238
197 | 0.98613 | -0.26635 | 0.0018735 | 0.00046955
198 | 0.98652 | -0.25867 | 0.0015637 | 0.0003919
199 | 0.98693 | -0.25071 | 0.0015805 | 0.00039611
200 | 0.98742 | -0.24102 | 0.0014844 | 0.00037203
201 | 0.98717 | -0.24597 | 0.00098178 | 0.00024606
202 | 0.98785 | -0.23275 | 0.0031836 | 0.00079789
203 | 0.98712 | -0.24694 | 0.0015002 | 0.00037599
204 | 0.98888 | -0.21282 | 0.0034634 | 0.00086802
205 | 0.98665 | -0.2561 | 0.0024988 | 0.00062625
206 | 0.98995 | -0.19224 | 0 | 0
207 | 0.98915 | -0.2077 | 0.001925 | 0.00048246
208 | 0.99101 | -0.17187 | 0 | 0
209 | 0.98891 | -0.21235 | 0.0031421 | 0.00078748
210 | 0.99303 | -0.13297 | 0.0017686 | 0.00044325
211 | 0.99092 | -0.17347 | 0.0014598 | 0.00036585
212 | 0.99025 | -0.18649 | 0.00092354 | 0.00023146
213 | 0.99039 | -0.1838 | 0.00087734 | 0.00021988
214 | 0.99053 | -0.18105 | 0.00090503 | 0.00022682
215 | 0.99313 | -0.13108 | 0.0012165 | 0.00030487
216 | 0.99442 | -0.10625 | 0.0012558 | 0.00031473
217 | 0.98774 | -0.2351 | 0.0021613 | 0.00054168
218 | 0.99486 | -0.09795 | 0.00074633 | 0.00018705
219 | 0.99682 | -0.060442 | 0.0024291 | 0.00060879
220 | 0.99663 | -0.06407 | 0.00081764 | 0.00020492
221 | 0.99655 | -0.065571 | 0.0020641 | 0.00051731
222 | 0.99649 | -0.066864 | 0.001105 | 0.00027694
223 | 0.99949 | -0.009706 | 0.00084017 | 0.00021057
224 | 0.99648 | -0.06706 | 0.0039893 | 0.00099982
225 | 0.98601 | -0.26859 | 0.0012764 | 0.00031991
226 | 0.98591 | -0.27063 | 0.00052344 | 0.00013119
227 | 0.98592 | -0.27038 | 0.0017139 | 0.00042954
228 | 0.98593 | -0.27026 | 0.0014277 | 0.00035782
229 | 0.98599 | -0.26899 | 0.001504 | 0.00037694
230 | 0.9998 | -0.0038798 | 0.0014299 | 0.00035837
231 | 0.99975 | -0.0047308 | 0.0016679 | 0.00041802
232 | 1 | 0 | -0.39794 | -0.10084
233 | 0.99957 | -0.0082016 | 0.00072474 | 0.00018164
234 | 0.99988 | -0.0023062 | 0.003447 | 0.00086391
235 | 0.99585 | -0.079661 | 0.0010687 | 0.00026783
236 | 0.99599 | -0.077032 | 0.002593 | 0.00064986
237 | 0.9962 | -0.072961 | 0.0024754 | 0.00062038
238 | 0.99789 | -0.04036 | 0.0062722 | 0.0015719
239 | 0.9977 | -0.043885 | 0.0038499 | 0.00096488
240 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0016801 | 0.00042045 | -0.00168 | -0.00042072 | 6.2587e-08 | -2.7293e-07 | 0.0025713 | 0.0025714 | 0.0025714 | 0.97219 | -0.53626 | 0.97215 | -0.53705 | 0.70643
1 | -0.0029057 | -0.00072762 | 0.0029061 | 0.00072728 | 3.3233e-07 | -3.4301e-07 | 0.0044473 | 0.0044471 | 0.0044473 | 0.97219 | -0.53626 | 0.97231 | -0.53386 | 1.2218
2 | 0.00060354 | 0.00015093 | -0.00060353 | -0.00015126 | 8.7281e-09 | -3.326e-07 | 0.00092369 | 0.00092381 | 0.00092381 | 0.97215 | -0.53705 | 0.97213 | -0.53735 | 0.25379
3 | -0.0055348 | -0.0013853 | 0.0055355 | 0.0013854 | 6.6247e-07 | 1.1851e-07 | 0.0084698 | 0.0084697 | 0.0084698 | 0.97231 | -0.53386 | 0.97244 | -0.53135 | 2.3269
4 | 0.0026288 | 0.00065802 | -0.0026287 | -0.00065808 | 4.097e-08 | -5.7514e-08 | 0.0040227 | 0.0040228 | 0.0040228 | 0.97231 | -0.53386 | 0.97229 | -0.53419 | 1.1052
5 | 0.037902 | 0.009519 | -0.037882 | -0.0095064 | 1.9947e-05 | 1.257e-05 | 0.058004 | 0.058004 | 0.058004 | 0.97244 | -0.53135 | 0.97188 | -0.54238 | 15.9353
6 | -0.043437 | -0.010904 | 0.043488 | 0.010936 | 5.0157e-05 | 3.1724e-05 | 0.066474 | 0.066474 | 0.066474 | 0.97244 | -0.53135 | 0.97366 | -0.50717 | 18.2621
7 | 0.0022391 | 0.00056044 | -0.002239 | -0.00056069 | 1.1211e-07 | -2.4401e-07 | 0.0034266 | 0.0034267 | 0.0034267 | 0.97229 | -0.53419 | 0.97224 | -0.53524 | 0.94139
8 | 0.036698 | 0.0092096 | -0.036672 | -0.0091937 | 2.5324e-05 | 1.5942e-05 | 0.056191 | 0.056191 | 0.056191 | 0.97188 | -0.54238 | 0.97115 | -0.55686 | 15.4371
9 | -0.044906 | -0.011292 | 0.044911 | 0.011295 | 5.0544e-06 | 3.1993e-06 | 0.068642 | 0.068642 | 0.068642 | 0.97366 | -0.50717 | 0.97378 | -0.50481 | 18.8576
10 | 0.0013751 | 0.00034416 | -0.001375 | -0.00034441 | 3.625e-08 | -2.4748e-07 | 0.0021044 | 0.0021045 | 0.0021045 | 0.97224 | -0.53524 | 0.97221 | -0.53579 | 0.57815
11 | 0.03483 | 0.008732 | -0.034825 | -0.0087287 | 5.2208e-06 | 3.2808e-06 | 0.053369 | 0.053369 | 0.053369 | 0.97115 | -0.55686 | 0.97099 | -0.56001 | 14.6617
12 | -0.046443 | -0.011679 | 0.046471 | 0.011696 | 2.7497e-05 | 1.7417e-05 | 0.070983 | 0.070983 | 0.070983 | 0.97378 | -0.50481 | 0.97441 | -0.49242 | 19.5009
13 | 0.0007336 | 0.00018365 | -0.00073359 | -0.00018385 | 8.1779e-09 | -2.0928e-07 | 0.0011227 | 0.0011228 | 0.0011228 | 0.97221 | -0.53579 | 0.9722 | -0.53603 | 0.30846
14 | 0.012611 | 0.0031615 | -0.012607 | -0.0031589 | 4.5813e-06 | 2.5276e-06 | 0.019327 | 0.019327 | 0.019327 | 0.97099 | -0.56001 | 0.9706 | -0.56764 | 5.3097
15 | -0.04806 | -0.012095 | 0.048082 | 0.012108 | 2.1469e-05 | 1.3608e-05 | 0.07341 | 0.07341 | 0.07341 | 0.97441 | -0.49242 | 0.97489 | -0.48308 | 20.1676
16 | -0.048082 | -0.012108 | 0.048097 | 0.012118 | 1.4896e-05 | 9.4415e-06 | 0.07341 | 0.07341 | 0.07341 | 0.97489 | -0.48308 | 0.97522 | -0.4766 | 20.1676
17 | -0.048097 | -0.012118 | 0.048171 | 0.012165 | 7.4752e-05 | 4.7379e-05 | 0.07341 | 0.07341 | 0.07341 | 0.97522 | -0.4766 | 0.97687 | -0.44416 | 20.1676
18 | -0.050899 | -0.012849 | 0.050929 | 0.012868 | 3.0494e-05 | 1.9347e-05 | 0.077564 | 0.077564 | 0.077564 | 0.97687 | -0.44416 | 0.97751 | -0.43167 | 21.3089
19 | -0.052024 | -0.013142 | 0.052054 | 0.013161 | 2.9722e-05 | 1.8864e-05 | 0.079231 | 0.079231 | 0.079231 | 0.97751 | -0.43167 | 0.97812 | -0.41975 | 21.7667
20 | -0.053106 | -0.013425 | 0.053126 | 0.013437 | 1.9698e-05 | 1.2506e-05 | 0.080832 | 0.080832 | 0.080832 | 0.97812 | -0.41975 | 0.97852 | -0.41202 | 22.2066
21 | -0.054155 | -0.013695 | 0.054185 | 0.013714 | 2.9341e-05 | 1.8199e-05 | 0.082397 | 0.082397 | 0.082397 | 0.97852 | -0.41202 | 0.9791 | -0.40073 | 11.3183
22 | -0.055093 | -0.013941 | 0.055095 | 0.013943 | 2.2807e-06 | 1.2853e-06 | 0.083777 | 0.083777 | 0.083777 | 0.9791 | -0.40073 | 0.97914 | -0.39987 | 5.7539
23 | -0.055516 | -0.014048 | 0.055533 | 0.014058 | 1.7126e-05 | 9.6705e-06 | 0.084417 | 0.084416 | 0.084417 | 0.97914 | -0.39987 | 0.97947 | -0.39345 | 5.7979
24 | -0.0015558 | -0.00038992 | 0.0015558 | 0.00038967 | 4.5192e-08 | -2.5036e-07 | 0.002347 | 0.0023469 | 0.002347 | 0.98639 | -0.26161 | 0.98642 | -0.261 | 0.64478
25 | -0.0024275 | -0.00060813 | 0.0024276 | 0.00060795 | 9.2047e-08 | -1.7478e-07 | 0.0036618 | 0.0036617 | 0.0036618 | 0.98642 | -0.261 | 0.98646 | -0.2602 | 1.006
26 | -0.003668 | -0.00091883 | 0.0036683 | 0.0009187 | 2.6856e-07 | -1.2682e-07 | 0.0055328 | 0.0055327 | 0.0055328 | 0.98646 | -0.2602 | 0.98654 | -0.25866 | 1.52
27 | -0.0044957 | -0.0011261 | 0.0044958 | 0.0011261 | 6.8284e-08 | -6.866e-09 | 0.0067808 | 0.0067808 | 0.0067808 | 0.98654 | -0.25866 | 0.98655 | -0.25835 | 1.8629
28 | -0.0057114 | -0.0014307 | 0.0057128 | 0.001431 | 1.3989e-06 | 2.532e-07 | 0.0086143 | 0.0086141 | 0.0086143 | 0.98655 | -0.25835 | 0.98682 | -0.2532 | 2.3666
29 | -0.0094282 | -0.0023616 | 0.0094287 | 0.0023618 | 5.2786e-07 | 2.4885e-07 | 0.014216 | 0.014216 | 0.014216 | 0.98682 | -0.2532 | 0.98688 | -0.25203 | 3.9056
30 | 0.0037154 | 0.0009306 | -0.0037152 | -0.00093066 | 1.4713e-07 | -6.5539e-08 | 0.0056022 | 0.0056022 | 0.0056022 | 0.98682 | -0.2532 | 0.98677 | -0.25403 | 1.5391
31 | -0.0094287 | -0.0023618 | 0.0094289 | 0.0023619 | 1.6825e-07 | 7.9315e-08 | 0.014216 | 0.014216 | 0.014216 | 0.98688 | -0.25203 | 0.9869 | -0.25165 | 3.9056
32 | 0.0029936 | 0.0007498 | -0.0029934 | -0.00074995 | 1.3864e-07 | -1.4303e-07 | 0.004514 | 0.0045141 | 0.0045141 | 0.98677 | -0.25403 | 0.98672 | -0.25501 | 1.2401
33 | -0.010337 | -0.0025895 | 0.010338 | 0.0025899 | 7.8061e-07 | 3.9008e-07 | 0.015585 | 0.015585 | 0.015585 | 0.9869 | -0.25165 | 0.98698 | -0.25007 | 4.2817
34 | 0.0017543 | 0.00043939 | -0.0017543 | -0.00043939 | 6.1318e-10 | -2.5912e-09 | 0.0026455 | 0.0026455 | 0.0026455 | 0.98672 | -0.25501 | 0.98672 | -0.25501 | 0.72678
35 | -0.011225 | -0.0028122 | 0.011227 | 0.0028132 | 1.7989e-06 | 9.3718e-07 | 0.016923 | 0.016923 | 0.016923 | 0.98698 | -0.25007 | 0.98715 | -0.2467 | 4.6491
36 | 0.0010559 | 0.00026437 | -0.0010559 | -0.00026464 | 2.1206e-08 | -2.713e-07 | 0.0015923 | 0.0015924 | 0.0015924 | 0.98672 | -0.25501 | 0.9867 | -0.25544 | 0.43747
37 | -0.013807 | -0.0034599 | 0.013808 | 0.0034604 | 9.3647e-07 | 5.2563e-07 | 0.020813 | 0.020813 | 0.020813 | 0.98715 | -0.2467 | 0.98722 | -0.24528 | 5.7177
38 | -0.0019613 | -0.00049154 | 0.0019613 | 0.00049148 | 2.0443e-08 | -6.135e-08 | 0.0030077 | 0.0030077 | 0.0030077 | 0.97031 | -0.57353 | 0.97032 | -0.57331 | 0.8263
39 | -0.0030764 | -0.00077096 | 0.0030766 | 0.00077086 | 1.2231e-07 | -1.0273e-07 | 0.0047178 | 0.0047178 | 0.0047178 | 0.97032 | -0.57331 | 0.97036 | -0.57248 | 1.2961
40 | -0.0030766 | -0.00077086 | 0.0030766 | 0.0007708 | 7.2027e-08 | -6.0509e-08 | 0.0047178 | 0.0047177 | 0.0047178 | 0.97036 | -0.57248 | 0.97038 | -0.57199 | 1.2961
41 | -0.0068384 | -0.0017136 | 0.0068393 | 0.0017139 | 8.5834e-07 | 2.9215e-07 | 0.010486 | 0.010486 | 0.010486 | 0.97038 | -0.57199 | 0.97052 | -0.56935 | 2.8808
42 | -0.0076106 | -0.0019072 | 0.007611 | 0.0019074 | 4.338e-07 | 1.7264e-07 | 0.011669 | 0.011669 | 0.011669 | 0.97052 | -0.56935 | 0.97058 | -0.56816 | 3.2057
43 | -0.0094103 | -0.0023583 | 0.0094106 | 0.0023584 | 2.3276e-07 | 1.1211e-07 | 0.014427 | 0.014427 | 0.014427 | 0.97058 | -0.56816 | 0.9706 | -0.56764 | 3.9635
44 | 0.0031963 | 0.00080052 | -0.0031959 | -0.00080086 | 4.6657e-07 | -3.4171e-07 | 0.0049 | 0.0049003 | 0.0049003 | 0.9706 | -0.56764 | 0.97045 | -0.5707 | 1.3462
45 | 0.0016216 | 0.00040632 | -0.0016216 | -0.00040642 | 1.9832e-08 | -9.2993e-08 | 0.0024865 | 0.0024865 | 0.0024865 | 0.97045 | -0.5707 | 0.97044 | -0.57096 | 0.68311
46 | -0.0034244 | -0.00085825 | 0.0034245 | 0.00085818 | 9.6046e-08 | -6.4444e-08 | 0.0051307 | 0.0051306 | 0.0051307 | 0.99317 | -0.13121 | 0.9932 | -0.13062 | 1.4095
47 | -0.0071406 | -0.0017895 | 0.007141 | 0.0017896 | 3.1951e-07 | 1.0814e-07 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010698 | 0.9932 | -0.13062 | 0.99325 | -0.12968 | 2.939
48 | -0.010583 | -0.0026523 | 0.010584 | 0.0026527 | 8.6204e-07 | 4.3334e-07 | 0.015855 | 0.015855 | 0.015855 | 0.99325 | -0.12968 | 0.99334 | -0.12797 | 4.3557
49 | -0.012949 | -0.0032454 | 0.012953 | 0.0032475 | 3.7375e-06 | 2.049e-06 | 0.019397 | 0.019397 | 0.019397 | 0.99334 | -0.12797 | 0.99365 | -0.12191 | 5.329
50 | -0.019006 | -0.0047645 | 0.019019 | 0.0047723 | 1.3014e-05 | 7.7734e-06 | 0.028462 | 0.028462 | 0.028462 | 0.99365 | -0.12191 | 0.99439 | -0.10755 | 7.8192
51 | 0.0092194 | 0.0023102 | -0.0092183 | -0.0023097 | 1.1093e-06 | 5.0833e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.99439 | -0.10755 | 0.99426 | -0.11008 | 3.7901
52 | -0.028238 | -0.0070825 | 0.028241 | 0.0070842 | 2.8386e-06 | 1.7617e-06 | 0.042258 | 0.042258 | 0.042258 | 0.99439 | -0.10755 | 0.9945 | -0.10545 | 11.6092
53 | -0.01525 | -0.0038219 | 0.015256 | 0.0038249 | 5.2731e-06 | 3.0344e-06 | 0.022986 | 0.022986 | 0.022986 | 0.98722 | -0.24528 | 0.9876 | -0.23802 | 6.3149
54 | -0.056889 | -0.014398 | 0.056911 | 0.01441 | 2.1514e-05 | 1.2223e-05 | 0.086477 | 0.086476 | 0.086477 | 0.97947 | -0.39345 | 0.97988 | -0.38557 | 5.9393
55 | -0.05772 | -0.014613 | 0.057743 | 0.014626 | 2.3232e-05 | 1.3245e-05 | 0.087705 | 0.087705 | 0.087705 | 0.97988 | -0.38557 | 0.98031 | -0.37719 | 6.0237
56 | -0.058418 | -0.014795 | 0.058466 | 0.014822 | 4.7259e-05 | 2.7014e-05 | 0.088729 | 0.088728 | 0.088729 | 0.98031 | -0.37719 | 0.98117 | -0.36036 | 6.094
57 | -0.059734 | -0.01514 | 0.059899 | 0.015235 | 0.00016518 | 9.4848e-05 | 0.090652 | 0.090648 | 0.090652 | 0.98117 | -0.36036 | 0.98414 | -0.30297 | 6.2261
58 | -0.060366 | -0.015352 | 0.060531 | 0.015447 | 0.00016559 | 9.5187e-05 | 0.091353 | 0.091349 | 0.091353 | 0.98414 | -0.30297 | 0.98709 | -0.24619 | 6.2742
59 | -0.0055172 | -0.0013824 | 0.005518 | 0.0013825 | 7.0934e-07 | 9.1009e-08 | 0.0082394 | 0.0082393 | 0.0082394 | 0.99639 | -0.069251 | 0.99653 | -0.066552 | 2.2636
60 | 0.0029037 | 0.00072741 | -0.0029035 | -0.00072768 | 2.2448e-07 | -2.7093e-07 | 0.0043363 | 0.0043364 | 0.0043364 | 0.99639 | -0.069251 | 0.9963 | -0.070874 | 1.1913
61 | -0.006871 | -0.0017216 | 0.0068713 | 0.0017217 | 2.2995e-07 | 7.1268e-08 | 0.01026 | 0.01026 | 0.01026 | 0.99653 | -0.066552 | 0.99656 | -0.065849 | 2.8186
62 | -0.0082284 | -0.0020618 | 0.00823 | 0.0020625 | 1.6174e-06 | 6.6276e-07 | 0.012286 | 0.012286 | 0.012286 | 0.99656 | -0.065849 | 0.99678 | -0.061723 | 3.3753
63 | -0.012532 | -0.0031406 | 0.012533 | 0.0031414 | 1.6486e-06 | 8.9132e-07 | 0.018707 | 0.018707 | 0.018707 | 0.99678 | -0.061723 | 0.99692 | -0.058962 | 5.1394
64 | -0.028241 | -0.0070842 | 0.02826 | 0.007096 | 1.8949e-05 | 1.176e-05 | 0.042258 | 0.042257 | 0.042258 | 0.9945 | -0.10545 | 0.99523 | -0.09138 | 11.6092
65 | -0.02826 | -0.007096 | 0.028261 | 0.0070969 | 1.474e-06 | 9.1473e-07 | 0.042257 | 0.042257 | 0.042257 | 0.99523 | -0.09138 | 0.99529 | -0.090287 | 11.6092
66 | -0.033421 | -0.0083812 | 0.033434 | 0.0083895 | 1.3293e-05 | 8.3217e-06 | 0.049887 | 0.049887 | 0.049887 | 0.99692 | -0.058962 | 0.99735 | -0.05062 | 13.7051
67 | 0.020888 | 0.0052398 | -0.020883 | -0.0052367 | 5.0921e-06 | 3.0769e-06 | 0.031179 | 0.031179 | 0.031179 | 0.99692 | -0.058962 | 0.99666 | -0.064077 | 8.5658
68 | 0.0052763 | 0.0013217 | -0.0052761 | -0.0013217 | 2.3137e-07 | 1.9753e-08 | 0.0078964 | 0.0078964 | 0.0078964 | 0.99426 | -0.11008 | 0.99421 | -0.111 | 2.1693
69 | -0.030075 | -0.0075514 | 0.030095 | 0.0075637 | 1.9725e-05 | 1.2286e-05 | 0.044969 | 0.044969 | 0.044969 | 0.99529 | -0.090287 | 0.996 | -0.076549 | 12.354
70 | -0.03775 | -0.009471 | 0.037762 | 0.0094786 | 1.2126e-05 | 7.6277e-06 | 0.056324 | 0.056324 | 0.056324 | 0.99735 | -0.05062 | 0.9977 | -0.043885 | 15.4737
71 | 0.017806 | 0.0044656 | -0.0178 | -0.0044624 | 5.4596e-06 | 3.2258e-06 | 0.026585 | 0.026585 | 0.026585 | 0.99666 | -0.064077 | 0.99632 | -0.070512 | 7.3037
72 | 0.0030771 | 0.00077113 | -0.003077 | -0.00077117 | 4.3125e-08 | -4.3407e-08 | 0.004594 | 0.0045941 | 0.0045941 | 0.99666 | -0.064077 | 0.99664 | -0.064371 | 1.2621
73 | 0.0031189 | 0.00078157 | -0.0031188 | -0.00078164 | 7.5599e-08 | -7.1593e-08 | 0.0046679 | 0.0046679 | 0.0046679 | 0.99421 | -0.111 | 0.99419 | -0.11151 | 1.2824
74 | 0.0021572 | 0.00054013 | -0.0021571 | -0.00054061 | 1.8099e-07 | -4.8455e-07 | 0.0032285 | 0.0032287 | 0.0032287 | 0.99421 | -0.111 | 0.99412 | -0.11276 | 0.88701
75 | -0.0010403 | -0.00026072 | 0.0010403 | 0.00026046 | 1.9503e-08 | -2.5896e-07 | 0.0015666 | 0.0015665 | 0.0015666 | 0.98808 | -0.22867 | 0.9881 | -0.22827 | 0.43039
76 | -0.019574 | -0.0049098 | 0.019575 | 0.0049106 | 1.4758e-06 | 8.8653e-07 | 0.029478 | 0.029478 | 0.029478 | 0.9881 | -0.22827 | 0.98818 | -0.22669 | 8.0985
77 | 0.018533 | 0.0046493 | -0.018527 | -0.0046454 | 6.6129e-06 | 3.9425e-06 | 0.027912 | 0.027912 | 0.027912 | 0.9881 | -0.22827 | 0.98771 | -0.23576 | 7.6681
78 | -0.032551 | -0.0081794 | 0.032576 | 0.0081952 | 2.5299e-05 | 1.582e-05 | 0.048639 | 0.048639 | 0.048639 | 0.996 | -0.076549 | 0.99684 | -0.06028 | 13.3623
79 | 0.0014328 | 0.0003543 | -0.0014321 | -0.00035892 | 6.924e-07 | -4.617e-06 | 0.0021582 | 0.00216 | 0.00216 | 0.98709 | -0.24619 | 0.98656 | -0.25639 | 0.59341
80 | -0.062911 | -0.016039 | 0.063196 | 0.016204 | 0.0002848 | 0.00016495 | 0.094935 | 0.094929 | 0.094935 | 0.98709 | -0.24619 | 0.99197 | -0.15283 | 6.5203
81 | -0.064769 | -0.016598 | 0.06478 | 0.016604 | 1.1035e-05 | 6.4199e-06 | 0.097289 | 0.097288 | 0.097289 | 0.99197 | -0.15283 | 0.99215 | -0.14932 | 6.6819
82 | -0.0026197 | -0.00065573 | 0.0026197 | 0.00065567 | 4.0727e-08 | -6.5928e-08 | 0.0039166 | 0.0039166 | 0.0039166 | 0.99519 | -0.092352 | 0.99521 | -0.092026 | 1.076
83 | 0.00052211 | 0.00013004 | -0.0005221 | -0.00013031 | 4.785e-09 | -2.6916e-07 | 0.00078037 | 0.00078046 | 0.00078046 | 0.99519 | -0.092352 | 0.99518 | -0.092545 | 0.21441
84 | -0.0026197 | -0.00065567 | 0.0026198 | 0.00065558 | 5.3828e-08 | -8.7144e-08 | 0.0039166 | 0.0039166 | 0.0039166 | 0.99521 | -0.092026 | 0.99523 | -0.091594 | 1.076
85 | 0.0005221 | 0.00013031 | -0.0005221 | -0.00013058 | 4.8988e-09 | -2.7548e-07 | 0.00078046 | 0.00078056 | 0.00078056 | 0.99518 | -0.092545 | 0.99517 | -0.092743 | 0.21444
86 | -0.006626 | -0.0016596 | 0.006627 | 0.0016599 | 1.015e-06 | 2.9116e-07 | 0.0099065 | 0.0099064 | 0.0099065 | 0.99523 | -0.091594 | 0.9954 | -0.088377 | 2.7216
87 | 0.0005221 | 0.00013058 | -0.00052209 | -0.00013085 | 4.7575e-09 | -2.6747e-07 | 0.00078056 | 0.00078066 | 0.00078066 | 0.99517 | -0.092743 | 0.99516 | -0.092934 | 0.21447
88 | -0.006627 | -0.0016599 | 0.0066279 | 0.0016602 | 8.868e-07 | 2.5427e-07 | 0.0099064 | 0.0099063 | 0.0099064 | 0.9954 | -0.088377 | 0.99554 | -0.085567 | 2.7215
89 | -0.0066279 | -0.0016602 | 0.0066287 | 0.0016604 | 8.3125e-07 | 2.3825e-07 | 0.0099063 | 0.0099062 | 0.0099063 | 0.99554 | -0.085567 | 0.99568 | -0.082933 | 2.7215
90 | -0.0085246 | -0.0021356 | 0.0085247 | 0.0021356 | 1.0202e-07 | 4.3489e-08 | 0.01274 | 0.01274 | 0.01274 | 0.99568 | -0.082933 | 0.99569 | -0.082682 | 3.4999
91 | -0.0096267 | -0.0024118 | 0.0096281 | 0.0024125 | 1.3855e-06 | 6.545e-07 | 0.014386 | 0.014386 | 0.014386 | 0.99569 | -0.082682 | 0.99585 | -0.079661 | 3.9523
92 | -0.016103 | -0.0040374 | 0.016105 | 0.0040384 | 1.7368e-06 | 1.0109e-06 | 0.024264 | 0.024264 | 0.024264 | 0.9876 | -0.23802 | 0.98771 | -0.23576 | 6.6658
93 | -0.019575 | -0.0049106 | 0.019585 | 0.0049166 | 9.8431e-06 | 5.9124e-06 | 0.029478 | 0.029478 | 0.029478 | 0.98818 | -0.22669 | 0.98872 | -0.21615 | 8.0985
94 | -0.020758 | -0.0052105 | 0.020763 | 0.0052135 | 4.9721e-06 | 3.0079e-06 | 0.031243 | 0.031243 | 0.031243 | 0.98872 | -0.21615 | 0.98898 | -0.21113 | 8.5833
95 | -0.021761 | -0.0054636 | 0.021775 | 0.0054724 | 1.4519e-05 | 8.8282e-06 | 0.032745 | 0.032745 | 0.032745 | 0.98898 | -0.21113 | 0.9897 | -0.19715 | 8.9958
96 | -0.03539 | -0.0089004 | 0.035391 | 0.0089009 | 7.8101e-07 | 4.9012e-07 | 0.052839 | 0.052839 | 0.052839 | 0.99684 | -0.06028 | 0.99687 | -0.059818 | 14.5161
97 | -0.038371 | -0.0096479 | 0.038404 | 0.0096686 | 3.2874e-05 | 2.0691e-05 | 0.057288 | 0.057288 | 0.057288 | 0.99687 | -0.059818 | 0.9978 | -0.041896 | 15.7384
98 | -0.040557 | -0.010208 | 0.04057 | 0.010216 | 1.2349e-05 | 7.7858e-06 | 0.060498 | 0.060498 | 0.060498 | 0.9978 | -0.041896 | 0.99813 | -0.035527 | 16.6204
99 | -0.19546 | -0.049677 | 0.19563 | 0.049785 | 0.00017084 | 0.00010822 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.99813 | -0.035527 | 0.99908 | -0.017394 | 20.0296
100 | 0.15489 | 0.039461 | -0.15483 | -0.039424 | 5.8398e-05 | 3.6765e-05 | 0.23113 | 0.23113 | 0.23113 | 0.99813 | -0.035527 | 0.99772 | -0.043345 | 15.8745
101 | -0.19966 | -0.050797 | 0.1997 | 0.050816 | 3.1102e-05 | 1.9709e-05 | 0.29764 | 0.29764 | 0.29764 | 0.99908 | -0.017394 | 0.99925 | -0.014162 | 20.4425
102 | 0.15209 | 0.038737 | -0.15206 | -0.038722 | 2.3302e-05 | 1.4661e-05 | 0.22704 | 0.22704 | 0.22704 | 0.99772 | -0.043345 | 0.99755 | -0.046522 | 15.5937
103 | -0.20273 | -0.051578 | 0.20278 | 0.051606 | 4.3551e-05 | 2.7606e-05 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.99925 | -0.014162 | 0.99949 | -0.009706 | 20.7534
104 | 0.1505 | 0.038331 | -0.1504 | -0.038267 | 0.00010098 | 6.3512e-05 | 0.22471 | 0.22471 | 0.22471 | 0.99755 | -0.046522 | 0.99682 | -0.060442 | 15.4336
105 | -0.0029342 | -0.00073531 | 0.0029344 | 0.00073518 | 1.1958e-07 | -1.3663e-07 | 0.0043981 | 0.004398 | 0.0043981 | 0.99274 | -0.13849 | 0.99278 | -0.13763 | 1.2083
106 | 0.0013658 | 0.00034223 | -0.0013658 | -0.00034231 | 9.4947e-09 | -7.2031e-08 | 0.0020472 | 0.0020472 | 0.0020472 | 0.99274 | -0.13849 | 0.99273 | -0.13863 | 0.56243
107 | -0.0044597 | -0.0011175 | 0.0044601 | 0.0011174 | 4.1069e-07 | -5.4154e-08 | 0.0066842 | 0.0066841 | 0.0066842 | 0.99278 | -0.13763 | 0.99288 | -0.1357 | 1.8363
108 | 0.0029952 | 0.0007502 | -0.0029949 | -0.00075058 | 3.603e-07 | -3.8603e-07 | 0.0044887 | 0.0044889 | 0.0044889 | 0.99288 | -0.1357 | 0.99275 | -0.13822 | 1.2332
109 | -0.0083032 | -0.0020801 | 0.0083061 | 0.0020813 | 2.9117e-06 | 1.2147e-06 | 0.012444 | 0.012443 | 0.012444 | 0.99288 | -0.1357 | 0.99326 | -0.12834 | 3.4185
110 | -0.0098299 | -0.0024632 | 0.0098312 | 0.0024638 | 1.3339e-06 | 6.4137e-07 | 0.014726 | 0.014726 | 0.014726 | 0.99326 | -0.12834 | 0.99341 | -0.12549 | 4.0456
111 | -0.01038 | -0.0026014 | 0.010384 | 0.0026035 | 4.2822e-06 | 2.1287e-06 | 0.015548 | 0.015548 | 0.015548 | 0.99341 | -0.12549 | 0.99386 | -0.11683 | 4.2714
112 | 0.0039228 | 0.00098303 | -0.0039227 | -0.00098308 | 1.3798e-07 | -4.3586e-08 | 0.0059424 | 0.0059425 | 0.0059425 | 0.98229 | -0.34127 | 0.98225 | -0.34201 | 1.6326
113 | -0.0065023 | -0.0016295 | 0.0065024 | 0.0016295 | 1.363e-07 | 3.9808e-08 | 0.0098499 | 0.0098499 | 0.0098499 | 0.98229 | -0.34127 | 0.98231 | -0.34083 | 2.706
114 | 0.0027677 | 0.00069361 | -0.0027677 | -0.00069365 | 2.6348e-08 | -3.3726e-08 | 0.0041928 | 0.0041928 | 0.0041928 | 0.98225 | -0.34201 | 0.98224 | -0.34221 | 1.1519
115 | -0.0076242 | -0.0019107 | 0.0076256 | 0.0019112 | 1.4286e-06 | 5.5265e-07 | 0.011549 | 0.011549 | 0.011549 | 0.98231 | -0.34083 | 0.98251 | -0.3369 | 3.1729
116 | -0.013929 | -0.0034908 | 0.01393 | 0.0034916 | 1.4606e-06 | 8.2394e-07 | 0.021095 | 0.021095 | 0.021095 | 0.98251 | -0.3369 | 0.98262 | -0.3347 | 5.7953
117 | 0.0063029 | 0.0015795 | -0.0063015 | -0.0015791 | 1.4404e-06 | 3.8816e-07 | 0.0095458 | 0.009546 | 0.009546 | 0.98251 | -0.3369 | 0.98226 | -0.3417 | 2.6225
118 | -0.01393 | -0.0034916 | 0.013935 | 0.0034944 | 4.9246e-06 | 2.7778e-06 | 0.021095 | 0.021095 | 0.021095 | 0.98262 | -0.3347 | 0.983 | -0.32728 | 5.7953
119 | 0.0028784 | 0.00072122 | -0.0028783 | -0.00072136 | 1.2944e-07 | -1.4695e-07 | 0.0043604 | 0.0043605 | 0.0043605 | 0.98226 | -0.3417 | 0.98222 | -0.34264 | 1.1979
120 | -0.016308 | -0.004089 | 0.016314 | 0.0040927 | 6.2703e-06 | 3.665e-06 | 0.024686 | 0.024686 | 0.024686 | 0.983 | -0.32728 | 0.98341 | -0.31921 | 6.782
121 | -0.018243 | -0.0045763 | 0.01825 | 0.0045801 | 6.4059e-06 | 3.8153e-06 | 0.027606 | 0.027606 | 0.027606 | 0.98341 | -0.31921 | 0.98379 | -0.31185 | 7.584
122 | -0.020243 | -0.0050797 | 0.020246 | 0.0050813 | 2.5783e-06 | 1.557e-06 | 0.030621 | 0.030621 | 0.030621 | 0.98379 | -0.31185 | 0.98393 | -0.30918 | 8.4124
123 | -0.022906 | -0.0057557 | 0.022917 | 0.0057629 | 1.1668e-05 | 7.1305e-06 | 0.034444 | 0.034444 | 0.034444 | 0.9897 | -0.19715 | 0.99025 | -0.18649 | 9.4627
124 | 0.1131 | 0.028858 | -0.11309 | -0.028856 | 2.0653e-06 | 1.2815e-06 | 0.16898 | 0.16898 | 0.16898 | 0.99701 | -0.056775 | 0.99699 | -0.057153 | 11.6055
125 | -0.11648 | -0.029705 | 0.11657 | 0.029764 | 9.3539e-05 | 5.8145e-05 | 0.17402 | 0.17402 | 0.17402 | 0.99701 | -0.056775 | 0.99789 | -0.040157 | 11.9522
126 | 0.10844 | 0.02769 | -0.10836 | -0.027638 | 8.4479e-05 | 5.2278e-05 | 0.16203 | 0.16203 | 0.16203 | 0.99699 | -0.057153 | 0.99614 | -0.073284 | 11.1285
127 | -0.11657 | -0.029764 | 0.1166 | 0.029778 | 2.2983e-05 | 1.4286e-05 | 0.17402 | 0.17402 | 0.17402 | 0.99789 | -0.040157 | 0.9981 | -0.036079 | 11.9522
128 | 0.10604 | 0.027056 | -0.10603 | -0.027051 | 8.8522e-06 | 5.4698e-06 | 0.15857 | 0.15857 | 0.15857 | 0.99614 | -0.073284 | 0.99605 | -0.075013 | 10.8905
129 | -0.1166 | -0.029778 | 0.11663 | 0.029799 | 3.435e-05 | 2.1351e-05 | 0.17402 | 0.17402 | 0.17402 | 0.9981 | -0.036079 | 0.99842 | -0.029986 | 11.9522
130 | 0.10313 | 0.026326 | -0.10308 | -0.02629 | 5.8559e-05 | 3.6112e-05 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.99605 | -0.075013 | 0.99544 | -0.08677 | 10.5936
131 | -0.12074 | -0.03083 | 0.12078 | 0.030854 | 3.8424e-05 | 2.3931e-05 | 0.18015 | 0.18015 | 0.18015 | 0.99842 | -0.029986 | 0.99877 | -0.023404 | 12.3731
132 | 0.10044 | 0.025628 | -0.10038 | -0.025591 | 6.0339e-05 | 3.7137e-05 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1503 | 0.99544 | -0.08677 | 0.99478 | -0.099215 | 10.3229
133 | 0.049301 | 0.012388 | -0.049277 | -0.012373 | 2.3893e-05 | 1.5137e-05 | 0.073462 | 0.073462 | 0.073462 | 0.99877 | -0.023404 | 0.99824 | -0.033562 | 20.182
134 | -0.17008 | -0.043242 | 0.17009 | 0.043249 | 1.0492e-05 | 6.6239e-06 | 0.25361 | 0.25361 | 0.25361 | 0.99877 | -0.023404 | 0.99884 | -0.022123 | 17.4185
135 | 0.098972 | 0.025239 | -0.098968 | -0.025237 | 3.219e-06 | 1.979e-06 | 0.1482 | 0.1482 | 0.1482 | 0.99478 | -0.099215 | 0.99475 | -0.099889 | 10.1785
136 | 0.015771 | 0.0039537 | -0.015769 | -0.0039526 | 1.84e-06 | 1.0624e-06 | 0.023554 | 0.023554 | 0.023554 | 0.99632 | -0.070512 | 0.9962 | -0.072961 | 6.471
137 | 0.047906 | 0.01203 | -0.047891 | -0.01202 | 1.5531e-05 | 9.8336e-06 | 0.071419 | 0.071419 | 0.071419 | 0.99824 | -0.033562 | 0.99789 | -0.04036 | 19.6206
138 | 0.015016 | 0.0037641 | -0.015014 | -0.0037627 | 2.4413e-06 | 1.3922e-06 | 0.022371 | 0.022371 | 0.022371 | 0.99884 | -0.022123 | 0.99866 | -0.025536 | 6.1459
139 | -0.18511 | -0.047013 | 0.18529 | 0.047125 | 0.00017674 | 0.00011181 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.99884 | -0.022123 | 0.99988 | -0.0023062 | 18.9549
140 | -0.021195 | -0.0053192 | 0.021204 | 0.0053247 | 8.9541e-06 | 5.4354e-06 | 0.032057 | 0.032057 | 0.032057 | 0.98393 | -0.30918 | 0.98438 | -0.30033 | 8.8068
141 | -0.022792 | -0.0057224 | 0.022801 | 0.0057282 | 9.3848e-06 | 5.7382e-06 | 0.034456 | 0.034456 | 0.034456 | 0.98438 | -0.30033 | 0.98482 | -0.2917 | 9.4659
142 | -0.024317 | -0.006108 | 0.024326 | 0.0061136 | 9.0666e-06 | 5.5747e-06 | 0.036746 | 0.036746 | 0.036746 | 0.98482 | -0.2917 | 0.98523 | -0.28389 | 10.095
143 | -0.025794 | -0.0064816 | 0.025808 | 0.0064906 | 1.4515e-05 | 8.9648e-06 | 0.038963 | 0.038963 | 0.038963 | 0.98523 | -0.28389 | 0.98583 | -0.27211 | 10.7043
144 | 0.0014362 | 0.00035966 | -0.0014362 | -0.00035993 | 4.194e-08 | -2.7661e-07 | 0.0021677 | 0.0021678 | 0.0021678 | 0.98583 | -0.27211 | 0.9858 | -0.27272 | 0.59555
145 | -0.027245 | -0.0068502 | 0.027251 | 0.0068543 | 6.602e-06 | 4.0926e-06 | 0.041131 | 0.041131 | 0.041131 | 0.98583 | -0.27211 | 0.98609 | -0.26703 | 11.2997
146 | 0.00096905 | 0.00024171 | -0.00096903 | -0.00024196 | 1.6151e-08 | -2.5473e-07 | 0.0014507 | 0.0014508 | 0.0014508 | 0.99367 | -0.12047 | 0.99366 | -0.12082 | 0.39858
147 | -0.0018288 | -0.00045719 | 0.0018289 | 0.00045667 | 1.2987e-07 | -5.1531e-07 | 0.0027382 | 0.002738 | 0.0027382 | 0.99367 | -0.12047 | 0.99375 | -0.11897 | 0.75226
148 | 0.00096903 | 0.00024196 | -0.00096898 | -0.00024285 | 5.6129e-08 | -8.849e-07 | 0.0014508 | 0.0014512 | 0.0014512 | 0.99366 | -0.12082 | 0.99359 | -0.12204 | 0.39867
149 | 0.0031362 | 0.00078528 | -0.0031361 | -0.00078539 | 1.2597e-07 | -1.1674e-07 | 0.0046958 | 0.0046959 | 0.0046959 | 0.99375 | -0.11897 | 0.99371 | -0.11982 | 1.2901
150 | -0.0049652 | -0.0012419 | 0.0049657 | 0.001242 | 5.0532e-07 | 7.447e-09 | 0.0074338 | 0.0074337 | 0.0074338 | 0.99375 | -0.11897 | 0.99386 | -0.11683 | 2.0423
151 | 0.0016265 | 0.00040704 | -0.0016264 | -0.00040716 | 2.1995e-08 | -1.1404e-07 | 0.0024353 | 0.0024354 | 0.0024354 | 0.99371 | -0.11982 | 0.99369 | -0.1201 | 0.66905
152 | -0.007034 | -0.0017603 | 0.0070353 | 0.0017608 | 1.3099e-06 | 4.3005e-07 | 0.01053 | 0.01053 | 0.01053 | 0.99386 | -0.11683 | 0.99406 | -0.11292 | 2.893
153 | 0.0010725 | 0.00026833 | -0.0010725 | -0.00026854 | 1.6531e-08 | -2.1084e-07 | 0.0016059 | 0.001606 | 0.001606 | 0.99369 | -0.1201 | 0.99368 | -0.12042 | 0.4412
154 | -0.094672 | -0.024138 | 0.094691 | 0.02415 | 1.8561e-05 | 1.1369e-05 | 0.14186 | 0.14186 | 0.14186 | 0.99406 | -0.11292 | 0.99428 | -0.10886 | 9.7432
155 | 0.087637 | 0.022378 | -0.08762 | -0.022368 | 1.6561e-05 | 1.0068e-05 | 0.13133 | 0.13133 | 0.13133 | 0.99406 | -0.11292 | 0.99386 | -0.11683 | 9.02
156 | 0.00053763 | 0.00013449 | -0.00053763 | -0.00013474 | 4.7163e-09 | -2.4836e-07 | 0.00080501 | 0.0008051 | 0.0008051 | 0.99368 | -0.12042 | 0.99367 | -0.12061 | 0.22118
157 | -0.096048 | -0.02449 | 0.09609 | 0.024516 | 4.162e-05 | 2.5524e-05 | 0.14389 | 0.14389 | 0.14389 | 0.99428 | -0.10886 | 0.99475 | -0.099889 | 9.8827
158 | 0.075711 | 0.019382 | -0.075684 | -0.019366 | 2.6772e-05 | 1.5985e-05 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1135 | 0.99386 | -0.11683 | 0.99347 | -0.12414 | 7.7954
159 | 0.073967 | 0.018936 | -0.073941 | -0.01892 | 2.6186e-05 | 1.5584e-05 | 0.11093 | 0.11093 | 0.11093 | 0.99347 | -0.12414 | 0.99309 | -0.13145 | 7.6188
160 | -0.066455 | -0.017024 | 0.066468 | 0.017032 | 1.3237e-05 | 7.7391e-06 | 0.0998 | 0.0998 | 0.0998 | 0.99215 | -0.14932 | 0.99237 | -0.14521 | 6.8544
161 | -0.066906 | -0.017141 | 0.066909 | 0.017143 | 3.1828e-06 | 1.8631e-06 | 0.10046 | 0.10046 | 0.10046 | 0.99237 | -0.14521 | 0.99242 | -0.14423 | 6.8995
162 | -0.067746 | -0.017353 | 0.06776 | 0.017361 | 1.4598e-05 | 8.5644e-06 | 0.10171 | 0.10171 | 0.10171 | 0.99242 | -0.14423 | 0.99265 | -0.13978 | 6.9856
163 | -0.068786 | -0.017619 | 0.068807 | 0.017631 | 2.0838e-05 | 1.2258e-05 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.99265 | -0.13978 | 0.99298 | -0.13353 | 7.0912
164 | -0.071873 | -0.018399 | 0.07188 | 0.018403 | 6.2204e-06 | 3.6859e-06 | 0.10784 | 0.10784 | 0.10784 | 0.99298 | -0.13353 | 0.99308 | -0.13174 | 7.4068
165 | -0.029768 | -0.0074851 | 0.02978 | 0.0074921 | 1.1246e-05 | 7.008e-06 | 0.044929 | 0.044929 | 0.044929 | 0.98609 | -0.26703 | 0.9865 | -0.25913 | 12.3432
166 | 0.0093984 | 0.0023556 | -0.0093956 | -0.0023543 | 2.8645e-06 | 1.3482e-06 | 0.014176 | 0.014177 | 0.014177 | 0.9865 | -0.25913 | 0.98617 | -0.26553 | 3.8947
167 | -0.039178 | -0.0098478 | 0.039181 | 0.0098499 | 3.3511e-06 | 2.112e-06 | 0.059106 | 0.059106 | 0.059106 | 0.9865 | -0.25913 | 0.98659 | -0.25734 | 16.2378
168 | 0.0083204 | 0.0020848 | -0.0083201 | -0.0020847 | 3.2507e-07 | 1.3788e-07 | 0.012554 | 0.012554 | 0.012554 | 0.98617 | -0.26553 | 0.98613 | -0.26635 | 3.449
169 | 0.0015638 | 0.00039135 | -0.0015637 | -0.0003919 | 9.9556e-08 | -5.4572e-07 | 0.0023584 | 0.0023586 | 0.0023586 | 0.98659 | -0.25734 | 0.98652 | -0.25867 | 0.64796
170 | -0.040745 | -0.010241 | 0.040758 | 0.010249 | 1.2891e-05 | 8.134e-06 | 0.061464 | 0.061464 | 0.061464 | 0.98659 | -0.25734 | 0.98693 | -0.25071 | 16.8857
171 | -0.0025451 | -0.00063785 | 0.0025452 | 0.00063765 | 1.1502e-07 | -2.0512e-07 | 0.0037934 | 0.0037933 | 0.0037934 | 0.99835 | -0.031548 | 0.9984 | -0.030599 | 1.0421
172 | -0.0035185 | -0.00088158 | 0.0035187 | 0.00088145 | 2.1094e-07 | -1.3253e-07 | 0.0052439 | 0.0052438 | 0.0052439 | 0.9984 | -0.030599 | 0.99846 | -0.029341 | 1.4406
173 | -0.0020772 | -0.00052059 | 0.0020772 | 0.00052058 | 1.6554e-09 | -4.6542e-09 | 0.0031369 | 0.0031369 | 0.0031369 | 0.98531 | -0.28202 | 0.98531 | -0.282 | 0.86179
174 | -0.0044991 | -0.0011276 | 0.0044993 | 0.0011276 | 1.5075e-07 | -1.4431e-08 | 0.0067946 | 0.0067945 | 0.0067946 | 0.98531 | -0.282 | 0.98535 | -0.2813 | 1.8666
175 | -0.0059134 | -0.0014816 | 0.0059137 | 0.0014817 | 3.6148e-07 | 6.8999e-08 | 0.0088126 | 0.0088126 | 0.0088126 | 0.99846 | -0.029341 | 0.99853 | -0.028057 | 2.421
176 | -0.0060913 | -0.0015266 | 0.0060915 | 0.0015266 | 1.3841e-07 | 3.3021e-08 | 0.0091987 | 0.0091987 | 0.0091987 | 0.98535 | -0.2813 | 0.98537 | -0.28082 | 2.5271
177 | -0.0077202 | -0.0019344 | 0.0077206 | 0.0019346 | 3.4761e-07 | 1.3086e-07 | 0.011505 | 0.011505 | 0.011505 | 0.99853 | -0.028057 | 0.99858 | -0.027112 | 3.1606
178 | -0.0072025 | -0.001805 | 0.0072027 | 0.0018051 | 2.1292e-07 | 7.5129e-08 | 0.010876 | 0.010876 | 0.010876 | 0.98537 | -0.28082 | 0.9854 | -0.2802 | 2.988
179 | -0.011031 | -0.0027641 | 0.011031 | 0.0027646 | 8.2805e-07 | 4.2302e-07 | 0.016437 | 0.016437 | 0.016437 | 0.99858 | -0.027112 | 0.99866 | -0.025536 | 4.5157
180 | 0.035205 | 0.0088791 | -0.035187 | -0.0088675 | 1.8588e-05 | 1.1673e-05 | 0.053182 | 0.053182 | 0.053182 | 0.9854 | -0.2802 | 0.98484 | -0.29124 | 14.6105
181 | -0.044044 | -0.011094 | 0.044095 | 0.011126 | 5.0824e-05 | 3.2136e-05 | 0.066529 | 0.066529 | 0.066529 | 0.9854 | -0.2802 | 0.98665 | -0.2561 | 18.2772
182 | 0.032104 | 0.0080667 | -0.032082 | -0.0080526 | 2.249e-05 | 1.4073e-05 | 0.048632 | 0.048632 | 0.048632 | 0.98245 | -0.3377 | 0.9817 | -0.35239 | 13.3605
183 | -0.033351 | -0.0083792 | 0.033399 | 0.0084095 | 4.8355e-05 | 3.0307e-05 | 0.050521 | 0.05052 | 0.050521 | 0.98245 | -0.3377 | 0.98401 | -0.30737 | 13.8793
184 | 0.027732 | 0.0069639 | -0.027704 | -0.0069466 | 2.7801e-05 | 1.7263e-05 | 0.04204 | 0.04204 | 0.04204 | 0.9817 | -0.35239 | 0.98063 | -0.37342 | 11.5494
185 | 0.0043497 | 0.0010887 | -0.0043489 | -0.0010888 | 7.6867e-07 | -1.0422e-07 | 0.0065926 | 0.0065928 | 0.0065928 | 0.9817 | -0.35239 | 0.98151 | -0.3561 | 1.8112
186 | -0.033399 | -0.0084095 | 0.033401 | 0.0084106 | 1.8774e-06 | 1.1766e-06 | 0.05052 | 0.05052 | 0.05052 | 0.98401 | -0.30737 | 0.98407 | -0.3062 | 13.8792
187 | 0.0083382 | 0.0020897 | -0.0083375 | -0.0020894 | 7.1521e-07 | 3.0745e-07 | 0.012653 | 0.012653 | 0.012653 | 0.98063 | -0.37342 | 0.98053 | -0.37522 | 3.476
188 | 0.019366 | 0.0048569 | -0.019359 | -0.0048528 | 6.9308e-06 | 4.1658e-06 | 0.029387 | 0.029388 | 0.029388 | 0.98063 | -0.37342 | 0.98024 | -0.38093 | 8.0735
189 | 0.0028246 | 0.00070754 | -0.0028243 | -0.00070784 | 2.519e-07 | -3.0173e-07 | 0.0042821 | 0.0042822 | 0.0042822 | 0.98151 | -0.3561 | 0.98142 | -0.35797 | 1.1764
190 | 0.0015243 | 0.00038131 | -0.0015243 | -0.00038139 | 1.4593e-08 | -8.277e-08 | 0.0023107 | 0.0023108 | 0.0023108 | 0.98151 | -0.3561 | 0.9815 | -0.3563 | 0.63482
191 | -0.033992 | -0.0085587 | 0.034001 | 0.0085645 | 9.2635e-06 | 5.8099e-06 | 0.051414 | 0.051414 | 0.051414 | 0.98407 | -0.3062 | 0.98436 | -0.3005 | 14.1246
192 | 0.0047829 | 0.0011985 | -0.0047827 | -0.0011985 | 2.0417e-07 | 3.2231e-10 | 0.0072583 | 0.0072584 | 0.0072584 | 0.98053 | -0.37522 | 0.98049 | -0.37612 | 1.9941
193 | 0.013412 | 0.0033623 | -0.013409 | -0.0033608 | 2.7031e-06 | 1.5108e-06 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.98024 | -0.38093 | 0.98003 | -0.38517 | 5.5934
194 | 0.0015243 | 0.00038139 | -0.0015242 | -0.00038201 | 1.09e-07 | -6.1812e-07 | 0.0023108 | 0.002311 | 0.002311 | 0.9815 | -0.3563 | 0.98142 | -0.35781 | 0.63489
195 | -0.034761 | -0.008755 | 0.034777 | 0.0087647 | 1.5402e-05 | 9.668e-06 | 0.052562 | 0.052562 | 0.052562 | 0.98436 | -0.3005 | 0.98484 | -0.29124 | 14.4402
196 | 0.0014606 | 0.00036593 | -0.0014606 | -0.00036605 | 1.9433e-08 | -1.2058e-07 | 0.0022166 | 0.0022166 | 0.0022166 | 0.98049 | -0.37612 | 0.98047 | -0.3764 | 0.60896
197 | 0.0099318 | 0.0024892 | -0.0099314 | -0.002489 | 4.1394e-07 | 2.0376e-07 | 0.01508 | 0.01508 | 0.01508 | 0.98003 | -0.38517 | 0.97998 | -0.38604 | 4.1428
198 | 0.0085572 | 0.0021446 | -0.0085559 | -0.0021441 | 1.2467e-06 | 5.4984e-07 | 0.012993 | 0.012993 | 0.012993 | 0.97998 | -0.38604 | 0.97983 | -0.3891 | 3.5696
199 | -0.0021179 | -0.00053081 | 0.002118 | 0.0005306 | 8.0902e-08 | -2.1082e-07 | 0.0032167 | 0.0032166 | 0.0032167 | 0.97975 | -0.39061 | 0.97979 | -0.38981 | 0.8837
200 | -0.0051672 | -0.0012948 | 0.0051673 | 0.0012948 | 1.74e-07 | 1.6459e-08 | 0.0078473 | 0.0078473 | 0.0078473 | 0.97979 | -0.38981 | 0.97983 | -0.3891 | 2.1559
201 | 0.072529 | 0.018566 | -0.072527 | -0.018565 | 1.0351e-06 | 6.142e-07 | 0.10881 | 0.10881 | 0.10881 | 0.99309 | -0.13145 | 0.99308 | -0.13174 | 7.4734
202 | 0.0064465 | 0.0016151 | -0.0064458 | -0.0016149 | 6.8924e-07 | 1.9333e-07 | 0.0097273 | 0.0097274 | 0.0097274 | 0.98613 | -0.26635 | 0.98601 | -0.26859 | 2.6724
203 | -0.042338 | -0.010645 | 0.04237 | 0.010665 | 3.1599e-05 | 1.9959e-05 | 0.063847 | 0.063847 | 0.063847 | 0.98693 | -0.25071 | 0.98774 | -0.2351 | 17.5403
204 | 0.04911 | 0.012396 | -0.049098 | -0.012389 | 1.1632e-05 | 7.3724e-06 | 0.074039 | 0.074039 | 0.074039 | 0.98742 | -0.24102 | 0.98717 | -0.24597 | 20.3403
205 | -0.050594 | -0.012768 | 0.050614 | 0.012781 | 2.0043e-05 | 1.271e-05 | 0.076275 | 0.076275 | 0.076275 | 0.98742 | -0.24102 | 0.98785 | -0.23275 | 20.9548
206 | 0.048117 | 0.012143 | -0.048114 | -0.012142 | 2.2533e-06 | 1.4275e-06 | 0.072559 | 0.072559 | 0.072559 | 0.98717 | -0.24597 | 0.98712 | -0.24694 | 19.9337
207 | -0.053798 | -0.013579 | 0.053849 | 0.013612 | 5.1421e-05 | 3.2642e-05 | 0.081071 | 0.081071 | 0.081071 | 0.98785 | -0.23275 | 0.98888 | -0.21282 | 22.2722
208 | 0.046614 | 0.011766 | -0.046594 | -0.011753 | 2.0436e-05 | 1.2938e-05 | 0.070297 | 0.070297 | 0.070297 | 0.98712 | -0.24694 | 0.98665 | -0.2561 | 19.3124
209 | -0.057313 | -0.01448 | 0.057369 | 0.014516 | 5.6582e-05 | 3.5952e-05 | 0.086282 | 0.086282 | 0.086282 | 0.98888 | -0.21282 | 0.98995 | -0.19224 | 23.704
210 | 0.049694 | 0.012538 | -0.049658 | -0.012514 | 3.6755e-05 | 2.3297e-05 | 0.074726 | 0.074727 | 0.074727 | 0.98995 | -0.19224 | 0.98915 | -0.2077 | 20.5293
211 | -0.10706 | -0.027053 | 0.10717 | 0.02712 | 0.00010469 | 6.6863e-05 | 0.16101 | 0.16101 | 0.16101 | 0.98995 | -0.19224 | 0.99101 | -0.17187 | 44.2332
212 | 0.047733 | 0.012032 | -0.047722 | -0.012025 | 1.0613e-05 | 6.7216e-06 | 0.071831 | 0.071831 | 0.071831 | 0.98915 | -0.2077 | 0.98891 | -0.21235 | 19.7337
213 | -0.13427 | -0.033938 | 0.13452 | 0.034098 | 0.00025094 | 0.00016039 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.99101 | -0.17187 | 0.99303 | -0.13297 | 55.4149
214 | 0.027101 | 0.0068178 | -0.027099 | -0.0068165 | 2.0707e-06 | 1.2823e-06 | 0.040702 | 0.040702 | 0.040702 | 0.99101 | -0.17187 | 0.99092 | -0.17347 | 11.1817
215 | 0.04458 | 0.011238 | -0.044531 | -0.011207 | 4.8466e-05 | 3.065e-05 | 0.067103 | 0.067103 | 0.067103 | 0.98891 | -0.21235 | 0.98774 | -0.2351 | 18.4348
216 | -0.13629 | -0.034542 | 0.1363 | 0.03455 | 1.238e-05 | 7.9131e-06 | 0.20436 | 0.20436 | 0.20436 | 0.99303 | -0.13297 | 0.99313 | -0.13108 | 56.1429
217 | 0.025639 | 0.0064506 | -0.02563 | -0.0064449 | 9.2863e-06 | 5.7282e-06 | 0.038509 | 0.03851 | 0.03851 | 0.99092 | -0.17347 | 0.99053 | -0.18105 | 10.5795
218 | -0.023841 | -0.0059943 | 0.023844 | 0.0059962 | 3.0613e-06 | 1.8774e-06 | 0.035832 | 0.035832 | 0.035832 | 0.99025 | -0.18649 | 0.99039 | -0.1838 | 9.8439
219 | -0.024721 | -0.0062161 | 0.024725 | 0.0062181 | 3.2441e-06 | 1.9955e-06 | 0.03715 | 0.03715 | 0.03715 | 0.99039 | -0.1838 | 0.99053 | -0.18105 | 10.206
220 | -0.13752 | -0.034855 | 0.13768 | 0.03496 | 0.00016428 | 0.000105 | 0.20618 | 0.20618 | 0.20618 | 0.99313 | -0.13108 | 0.99442 | -0.10625 | 56.6437
221 | -0.13894 | -0.035274 | 0.13899 | 0.03531 | 5.5532e-05 | 3.5496e-05 | 0.20806 | 0.20806 | 0.20806 | 0.99442 | -0.10625 | 0.99486 | -0.09795 | 57.1599
222 | -0.13974 | -0.035497 | 0.13997 | 0.035643 | 0.0002283 | 0.00014593 | 0.20918 | 0.20918 | 0.20918 | 0.99486 | -0.09795 | 0.99663 | -0.06407 | 57.4665
223 | 0.14797 | 0.037658 | -0.14794 | -0.037642 | 2.5875e-05 | 1.6486e-05 | 0.22109 | 0.22109 | 0.22109 | 0.99682 | -0.060442 | 0.99663 | -0.06407 | 30.3692
224 | 0.0071593 | 0.0017942 | -0.0071587 | -0.0017941 | 5.1193e-07 | 1.7195e-07 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.99663 | -0.06407 | 0.99655 | -0.065571 | 2.9366
225 | 0.0050947 | 0.0012768 | -0.0050944 | -0.0012767 | 3.1395e-07 | 1.2447e-08 | 0.0076071 | 0.0076072 | 0.0076072 | 0.99655 | -0.065571 | 0.99649 | -0.066864 | 2.0899
226 | 0.0039894 | 0.0009998 | -0.0039893 | -0.00099982 | 3.7145e-08 | -1.2589e-08 | 0.0059571 | 0.0059572 | 0.0059572 | 0.99649 | -0.066864 | 0.99648 | -0.06706 | 1.6366
227 | -0.20362 | -0.051816 | 0.20363 | 0.051826 | 1.4767e-05 | 9.3609e-06 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.99949 | -0.009706 | 0.99957 | -0.0082016 | 20.8393
228 | 0.0051694 | 0.001295 | -0.0051693 | -0.001295 | 9.8061e-08 | 7.9539e-09 | 0.0078011 | 0.0078011 | 0.0078011 | 0.98601 | -0.26859 | 0.98599 | -0.26899 | 2.1432
229 | -0.00052344 | -0.00013119 | 0.00052345 | 0.00013086 | 6.0713e-09 | -3.2696e-07 | 0.00079002 | 0.00078991 | 0.00079002 | 0.98591 | -0.27063 | 0.98592 | -0.27038 | 0.21704
230 | -0.0022373 | -0.0005604 | 0.0022373 | 0.00056037 | 1.2882e-08 | -3.0178e-08 | 0.0033766 | 0.0033766 | 0.0033766 | 0.98592 | -0.27038 | 0.98593 | -0.27026 | 0.92764
231 | -0.0036651 | -0.00091819 | 0.0036653 | 0.00091809 | 2.2228e-07 | -1.0482e-07 | 0.0055314 | 0.0055313 | 0.0055314 | 0.98593 | -0.27026 | 0.98599 | -0.26899 | 1.5196
232 | 0.20607 | 0.052452 | -0.20606 | -0.052447 | 8.4543e-06 | 5.3605e-06 | 0.30698 | 0.30698 | 0.30698 | 0.9998 | -0.0038798 | 0.99975 | -0.0047308 | 21.0839
233 | -0.2075 | -0.052811 | 0.20754 | 0.052835 | 3.8818e-05 | 2.4616e-05 | 0.30911 | 0.30911 | 0.30911 | 0.9998 | -0.0038798 | 1 | 0 | 21.23
234 | 0.20439 | 0.052029 | -0.20436 | -0.052007 | 3.4198e-05 | 2.1681e-05 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.99975 | -0.0047308 | 0.99957 | -0.0082016 | 20.9134
235 | 0.18875 | 0.048002 | -0.18873 | -0.047988 | 2.0969e-05 | 1.3272e-05 | 0.28111 | 0.28111 | 0.28111 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.0023062 | 19.3072
236 | -0.010697 | -0.0026803 | 0.010698 | 0.002681 | 1.3393e-06 | 6.7525e-07 | 0.015983 | 0.015983 | 0.015983 | 0.99585 | -0.079661 | 0.99599 | -0.077032 | 4.391
237 | -0.013291 | -0.0033308 | 0.013294 | 0.0033322 | 2.5783e-06 | 1.4231e-06 | 0.019857 | 0.019857 | 0.019857 | 0.99599 | -0.077032 | 0.9962 | -0.072961 | 5.4552
238 | 0.041619 | 0.010448 | -0.041612 | -0.010444 | 6.9976e-06 | 4.4152e-06 | 0.062066 | 0.062066 | 0.062066 | 0.99789 | -0.04036 | 0.9977 | -0.043885 | 17.0512

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39925 | 0.10117

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012256 | 0.00030718
1 | 0.0010765 | 0.00026979
2 | 0.00060353 | 0.00015126
3 | 0.00038957 | 9.7636e-05
4 | 0.0011843 | 0.00029683
5 | 0.0014185 | 0.0003555
6 | 0.00086396 | 0.00021653
7 | 0.0018421 | 0.00046167
8 | 0.0015324 | 0.00038405
9 | 0.00064144 | 0.00016076
10 | 0.022214 | 0.0055672
11 | 0.0015893 | 0.00039832
12 | 0.00073359 | 0.00018385
13 | 0.0027273 | 0.00068354
14 | 0.0010947 | 0.00027435
15 | 0.0010526 | 0.00026382
16 | 0.0010294 | 0.00025798
17 | 0.00090811 | 0.00022759
18 | 0.00042092 | 0.00010549
19 | 0.0015558 | 0.00038992
20 | 0.00087166 | 0.00021846
21 | 0.0012404 | 0.00031088
22 | 0.00082746 | 0.00020738
23 | 0.0012156 | 0.00030467
24 | 0.00072164 | 0.00018086
25 | 0.00090813 | 0.0002276
26 | 0.0012391 | 0.00031055
27 | 0.00088702 | 0.00022231
28 | 0.00069837 | 0.00017503
29 | 0.0025806 | 0.00064675
30 | 0.0010559 | 0.00026464
31 | 0.0019613 | 0.00049154
32 | 0.0011152 | 0.00027948
33 | 0.0037618 | 0.0009428
34 | 0.00077126 | 0.0001933
35 | 0.0017993 | 0.00045096
36 | 0.0015742 | 0.00039454
37 | 0.0016216 | 0.00040642
38 | 0.0034244 | 0.00085825
39 | 0.0037161 | 0.00093135
40 | 0.0034421 | 0.00086268
41 | 0.0023649 | 0.00059269
42 | 0.006053 | 0.001517
43 | 0.0014423 | 0.00036147
44 | 0.0013563 | 0.00033993
45 | 0.00080922 | 0.00020281
46 | 0.00067484 | 0.00016913
47 | 0.0012688 | 0.00031798
48 | 0.00046631 | 0.00011687
49 | 0.0026136 | 0.00065502
50 | 0.0013531 | 0.00033912
51 | 0.0029035 | 0.00072768
52 | 0.0013571 | 0.00034013
53 | 0.0043015 | 0.0010781
54 | 0.003942 | 0.00098796
55 | 0.0018135 | 0.0004545
56 | 0.0043151 | 0.0010815
57 | 0.0010403 | 0.00026072
58 | 0.0024567 | 0.0006157
59 | 0.0031188 | 0.00078164
60 | 0.0021571 | 0.00054061
61 | 0.00094701 | 0.00023734
62 | 0.0014321 | 0.00035892
63 | 0.0015732 | 0.00039429
64 | 0.0020976 | 0.0005257
65 | 0.0040063 | 0.0010041
66 | 0.0018959 | 0.00047516
67 | 0.00052209 | 0.00013085
68 | 0.001102 | 0.00027618
69 | 0.00084774 | 0.00021246
70 | 0.0024218 | 0.00060695
71 | 0.0011727 | 0.00029392
72 | 0.00099799 | 0.00025012
73 | 0.0028136 | 0.00070515
74 | 0.0029806 | 0.00074701
75 | 0.0021529 | 0.00053957
76 | 0.0040367 | 0.0010117
77 | 0.0027414 | 0.00068705
78 | 0.0030398 | 0.00076185
79 | 0.0015629 | 0.00039171
80 | 0.0015684 | 0.00039308
81 | 0.0015253 | 0.00038228
82 | 0.0013658 | 0.00034231
83 | 0.00084787 | 0.0002125
84 | 0.0029949 | 0.00075058
85 | 0.0015238 | 0.00038189
86 | 0.00054866 | 0.00013751
87 | 0.0025795 | 0.00064647
88 | 0.001155 | 0.00028946
89 | 0.0011218 | 0.00028114
90 | 0.0027677 | 0.00069365
91 | 0.0034231 | 0.00085791
92 | 0.0023727 | 0.00059467
93 | 0.0028783 | 0.00072136
94 | 0.0019294 | 0.00048357
95 | 0.0019937 | 0.00049966
96 | 0.0011305 | 0.00028332
97 | 0.0033825 | 0.00084773
98 | 0.0046536 | 0.0011663
99 | 0.0023205 | 0.00058158
100 | 0.0028933 | 0.00072514
101 | 0.0041119 | 0.0010306
102 | 0.0026377 | 0.00066107
103 | 0.003077 | 0.00077117
104 | 0.0014056 | 0.00035228
105 | 0.0020296 | 0.00050866
106 | 0.0013707 | 0.00034354
107 | 0.00094937 | 0.00023793
108 | 0.0015871 | 0.00039777
109 | 0.0015157 | 0.00037987
110 | 0.0014683 | 0.00036799
111 | 0.00085977 | 0.00021548
112 | 0.00096898 | 0.00024285
113 | 0.0015096 | 0.00037835
114 | 0.0020683 | 0.00051837
115 | 0.00055392 | 0.00013882
116 | 0.00053487 | 0.00013405
117 | 0.0013573 | 0.00034017
118 | 0.0015252 | 0.00038224
119 | 0.00053763 | 0.00013474
120 | 0.0028789 | 0.00072152
121 | 0.0017169 | 0.00043031
122 | 0.0016746 | 0.00041968
123 | 0.000438 | 0.00010977
124 | 0.00083631 | 0.0002096
125 | 0.0010258 | 0.00025709
126 | 0.0030666 | 0.00076856
127 | 0.0014362 | 0.00035993
128 | 0.002517 | 0.00063082
129 | 0.0010752 | 0.00026947
130 | 0.0025451 | 0.00063785
131 | 0.00097331 | 0.00024393
132 | 0.0020772 | 0.00052059
133 | 0.002422 | 0.000607
134 | 0.0023947 | 0.00060017
135 | 0.001592 | 0.000399
136 | 0.0018065 | 0.00045275
137 | 0.001111 | 0.00027844
138 | 0.00331 | 0.00082957
139 | 0.001636 | 0.00041001
140 | 0.0039825 | 0.00099811
141 | 0.0012467 | 0.00031246
142 | 0.00059082 | 0.00014807
143 | 0.0035546 | 0.00089086
144 | 0.005947 | 0.0014904
145 | 0.0028243 | 0.00070784
146 | 0.00075998 | 0.00019047
147 | 0.0033222 | 0.00083261
148 | 0.0034776 | 0.00087157
149 | 0.0015242 | 0.00038201
150 | 0.00041016 | 0.0001028
151 | 0.0014606 | 0.00036605
152 | 0.0013742 | 0.00034442
153 | 0.0021179 | 0.00053081
154 | 0.0030491 | 0.00076418
155 | 0.0033886 | 0.00084926
156 | 0.0014125 | 0.00035401
157 | 0.00064792 | 0.00016238
158 | 0.0018735 | 0.00046955
159 | 0.0015637 | 0.0003919
160 | 0.0015805 | 0.00039611
161 | 0.0014844 | 0.00037203
162 | 0.00098178 | 0.00024606
163 | 0.0031836 | 0.00079789
164 | 0.0015002 | 0.00037599
165 | 0.0034634 | 0.00086802
166 | 0.0024988 | 0.00062625
167 | 0.001925 | 0.00048246
168 | 0.0031421 | 0.00078748
169 | 0.0017686 | 0.00044325
170 | 0.0014598 | 0.00036585
171 | 0.00092354 | 0.00023146
172 | 0.00087734 | 0.00021988
173 | 0.00090503 | 0.00022682
174 | 0.0012165 | 0.00030487
175 | 0.0012558 | 0.00031473
176 | 0.0021613 | 0.00054168
177 | 0.00074633 | 0.00018705
178 | 0.0024291 | 0.00060879
179 | 0.00081764 | 0.00020492
180 | 0.0020641 | 0.00051731
181 | 0.001105 | 0.00027694
182 | 0.00084017 | 0.00021057
183 | 0.0039893 | 0.00099982
184 | 0.0012764 | 0.00031991
185 | 0.00052344 | 0.00013119
186 | 0.0017139 | 0.00042954
187 | 0.0014277 | 0.00035782
188 | 0.001504 | 0.00037694
189 | 0.0014299 | 0.00035837
190 | 0.0016679 | 0.00041802
191 | 0.0013085 | 0.00032793
192 | 0.00072474 | 0.00018164
193 | 0.003447 | 0.00086391
194 | 0.0010687 | 0.00026783
195 | 0.002593 | 0.00064986
196 | 0.0024754 | 0.00062038
197 | 0.0062722 | 0.0015719
198 | 0.0038499 | 0.00096488

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1