## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2613-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2613-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2613-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2613-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2613-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2613-1_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2613-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2613-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2613-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2613-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2613-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2613-1_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2613-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2613-1_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2613-1_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2613-1_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2613-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2613-1_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2613-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2613-1_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2613-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2613-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2613-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2613-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2613-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2613-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2613-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2613-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2613-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2613-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2613-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2613-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2613-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2613-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2613-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2613-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2613-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2613-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2613-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2613-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2613-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2613-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2613-1_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2613-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2613-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2613-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2613-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2613-1_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2613-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2613-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2613-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2613-1_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2613-1_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2613-1_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2613-1_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2613-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2613-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2613-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2613-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2613-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2613-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2613-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2613-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2613-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2613-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2613-1_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2613-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2613-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2613-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2613-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2613-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2613-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2613-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2613-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2613-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2613-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2613-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2613-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2613-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2613-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2613-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2613-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2613-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2613-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2613-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2613-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2613-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2613-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2613-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2613-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2613-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2613-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2613-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2613-1_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2613-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2613-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2613-1_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2613-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2613-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2613-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2613-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2613-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2613-1_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2613-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2613-1_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2613-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2613-1_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2613-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2613-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2613-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2613-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2613-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2613-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2613-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2613-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2613-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2613-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2613-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2613-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2613-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2613-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2613-1_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2613-1_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2613-1_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2613-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2613-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2613-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2613-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2613-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2613-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2613-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2613-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2613-1_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2613-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2613-1_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2613-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2613-1_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2613-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2613-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2613-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2613-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2613-1_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2613-1_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2613-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2613-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2613-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2613-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2613-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2613-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2613-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2613-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2613-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2613-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2613-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2613-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2613-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2613-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2613-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2613-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2613-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2613-1_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2613-1_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2613-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2613-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2613-1_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2613-1_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2613-1_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2613-1_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2613-1_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2613-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2613-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2613-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2613-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2613-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2613-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2613-1_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2613-1_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2613-1_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2613-1_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2613-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2613-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2613-1_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2613-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2613-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2613-1_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2613-1_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2613-1_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2613-1_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2613-1_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2613-1_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2613-1_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2613-1_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2613-1_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_294_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2613-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0030604 | 0.00076701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2613-1_0_6_load_1 | 1 | 0.0030751 | 0.00077069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2613-1_0_6_load_84 | 3 | 0.0027415 | 0.00068708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2613-1_0_6_load_149 | 4 | 0.0033362 | 0.00083614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2613-1_0_6_load_166 | 5 | 0.0012498 | 0.00031322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2613-1_0_6_load_83 | 6 | 0.0026725 | 0.00066978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2613-1_0_6_load_3 | 7 | 0.0096297 | 0.0024134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2613-1_0_6_load_200 | 11 | 0.0052635 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2613-1_0_6_load_27 | 12 | 0.0015477 | 0.00038789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2613-1_0_6_load_154 | 13 | 0.00071251 | 0.00017857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2613-1_0_6_load_171 | 14 | 0.0041145 | 0.0010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2613-1_0_6_load_199 | 17 | 0.0035475 | 0.00088909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2613-1_0_6_load_25 | 18 | 0.00086966 | 0.00021796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2613-1_0_6_load_155 | 19 | 0.00093627 | 0.00023465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2613-1_0_6_load_9 | 20 | 0.00098422 | 0.00024667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2613-1_0_6_load_10 | 21 | 0.00039035 | 9.7832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2613-1_0_6_load_11 | 22 | 0.0011867 | 0.00029742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2613-1_0_6_load_12 | 23 | 0.00032516 | 8.1492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2613-1_0_6_load_13 | 24 | 0.0016939 | 0.00042454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2613-1_0_6_load_38 | 25 | 0.00039477 | 9.8939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2613-1_0_6_load_111 | 28 | 0.0010909 | 0.0002734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2613-1_0_6_load_112 | 29 | 0.00093104 | 0.00023334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2613-1_0_6_load_14 | 30 | 0.0011809 | 0.00029596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2613-1_0_6_load_15 | 31 | 0.0021006 | 0.00052647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2613-1_0_6_load_16 | 32 | 0.0016737 | 0.00041947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2613-1_0_6_load_128 | 33 | 0.0012543 | 0.00031435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2613-1_0_6_load_17 | 35 | 0.0013355 | 0.00033472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2613-1_0_6_load_18 | 36 | 0.0011138 | 0.00027914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2613-1_0_6_load_22 | 39 | 0.0059902 | 0.0015013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2613-1_0_6_load_41 | 40 | 0.0022175 | 0.00055575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2613-1_0_6_load_45 | 41 | 0.0028189 | 0.00070648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2613-1_0_6_load_193 | 42 | 0.0060957 | 0.0015277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2613-1_0_6_load_141 | 43 | 0.044939 | 0.011263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2613-1_0_6_load_140 | 44 | 0.065395 | 0.016389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2613-1_0_6_load_40 | 45 | 0.0049891 | 0.0012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2613-1_0_6_load_46 | 46 | 0.0020921 | 0.00052433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2613-1_0_6_load_23 | 48 | 0.0017616 | 0.00044149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2613-1_0_6_load_24 | 49 | 0.0016046 | 0.00040216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2613-1_0_6_load_163 | 51 | 0.00096807 | 0.00024262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2613-1_0_6_load_176 | 52 | 0.0014729 | 0.00036915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2613-1_0_6_load_196 | 54 | 0.0015283 | 0.00038303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2613-1_0_6_load_28 | 55 | 0.00099938 | 0.00025047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2613-1_0_6_load_29 | 56 | 0.0012581 | 0.00031531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2613-1_0_6_load_33 | 60 | 0.0058025 | 0.0014542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2613-1_0_6_load_145 | 61 | 0.014964 | 0.0037504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2613-1_0_6_load_139 | 62 | 0.0032781 | 0.00082157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2613-1_0_6_load_70 | 63 | 0.0061838 | 0.0015498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2613-1_0_6_load_68 | 64 | 0.0012397 | 0.0003107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2613-1_0_6_load_177 | 65 | 0.014598 | 0.0036586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2613-1_0_6_load_138 | 66 | 0.018713 | 0.0046899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2613-1_0_6_load_80 | 67 | 0.0044378 | 0.0011122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2613-1_0_6_load_34 | 68 | 0.00025679 | 6.4358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2613-1_0_6_load_35 | 69 | 0.00037376 | 9.3674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2613-1_0_6_load_37 | 70 | 0.00017009 | 4.263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2613-1_0_6_load_39 | 71 | 0.00093268 | 0.00023375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2613-1_0_6_load_142 | 72 | 0.00013692 | 3.4317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2613-1_0_6_load_148 | 74 | 0.00077291 | 0.00019371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2613-1_0_6_load_43 | 76 | 0.0025388 | 0.00063629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2613-1_0_6_load_44 | 77 | 0.0050004 | 0.0012532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2613-1_0_6_load_137 | 78 | 0.0029261 | 0.00073334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2613-1_0_6_load_75 | 80 | 0.0024484 | 0.00061362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2613-1_0_6_load_72 | 81 | 0.0026155 | 0.00065551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2613-1_0_6_load_47 | 82 | 0.00092839 | 0.00023268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2613-1_0_6_load_48 | 83 | 0.0016123 | 0.00040408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2613-1_0_6_load_49 | 84 | 0.00077442 | 0.00019409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2613-1_0_6_load_50 | 85 | 0.00093037 | 0.00023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2613-1_0_6_load_51 | 86 | 0.00030503 | 7.6449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2613-1_0_6_load_52 | 87 | 0.0022167 | 0.00055555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2613-1_0_6_load_53 | 88 | 0.0018841 | 0.00047221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2613-1_0_6_load_55 | 90 | 0.0015137 | 0.00037937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2613-1_0_6_load_56 | 91 | 0.0015706 | 0.00039362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2613-1_0_6_load_57 | 92 | 0.0010896 | 0.00027307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2613-1_0_6_load_103 | 94 | 0.0012695 | 0.00031816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2613-1_0_6_load_117 | 95 | 0.0038062 | 0.00095391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2613-1_0_6_load_104 | 97 | 0.0015353 | 0.00038479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2613-1_0_6_load_58 | 99 | 0.0011974 | 0.00030009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2613-1_0_6_load_59 | 100 | 0.0012086 | 0.00030292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2613-1_0_6_load_62 | 103 | 0.0076644 | 0.0019209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2613-1_0_6_load_189 | 104 | 0.0012805 | 0.00032093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2613-1_0_6_load_129 | 105 | 0.0031022 | 0.00077748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2613-1_0_6_load_106 | 107 | 0.0004914 | 0.00012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2613-1_0_6_load_63 | 109 | 0.0024951 | 0.00062534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2613-1_0_6_load_64 | 110 | 0.00070381 | 0.00017639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2613-1_0_6_load_66 | 112 | 0.0025038 | 0.0006275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2613-1_0_6_load_67 | 113 | 0.0030828 | 0.00077262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2613-1_0_6_load_126 | 114 | 0.0025014 | 0.00062691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2613-1_0_6_load_101 | 115 | 0.00096127 | 0.00024092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2613-1_0_6_load_100 | 116 | 0.00074399 | 0.00018646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2613-1_0_6_load_125 | 117 | 0.0004562 | 0.00011434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2613-1_0_6_load_144 | 118 | 0.00013399 | 3.3581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2613-1_0_6_load_73 | 120 | 0.0018539 | 0.00046464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2613-1_0_6_load_156 | 121 | 0.0047438 | 0.0011889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2613-1_0_6_load_157 | 122 | 0.0019408 | 0.0004864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2613-1_0_6_load_76 | 124 | 0.00124 | 0.00031078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2613-1_0_6_load_77 | 125 | 0.0034205 | 0.00085725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2613-1_0_6_load_79 | 126 | 0.00025477 | 6.3851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2613-1_0_6_load_81 | 127 | 0.0068502 | 0.0017168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2613-1_0_6_load_109 | 128 | 0.001165 | 0.00029198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2613-1_0_6_load_124 | 129 | 0.0037526 | 0.00094049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2613-1_0_6_load_161 | 132 | 0.0010929 | 0.00027391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2613-1_0_6_load_105 | 135 | 0.0011311 | 0.00028349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2613-1_0_6_load_160 | 136 | 0.00089295 | 0.00022379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2613-1_0_6_load_86 | 138 | 0.00091832 | 0.00023015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2613-1_0_6_load_87 | 139 | 0.00075876 | 0.00019016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2613-1_0_6_load_123 | 140 | 0.0039353 | 0.00098629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2613-1_0_6_load_181 | 141 | 0.0013061 | 0.00032733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2613-1_0_6_load_182 | 142 | 0.00087704 | 0.00021981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2613-1_0_6_load_88 | 143 | 0.001638 | 0.00041051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2613-1_0_6_load_89 | 144 | 0.0010457 | 0.00026207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2613-1_0_6_load_90 | 145 | 0.0017365 | 0.00043521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2613-1_0_6_load_91 | 146 | 0.0012493 | 0.0003131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2613-1_0_6_load_130 | 147 | 0.00075854 | 0.00019011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2613-1_0_6_load_92 | 148 | 0.0037243 | 0.00093339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2613-1_0_6_load_131 | 150 | 0.00091502 | 0.00022933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2613-1_0_6_load_136 | 151 | 0.0052813 | 0.0013236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2613-1_0_6_load_132 | 152 | 0.0030631 | 0.00076769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2613-1_0_6_load_93 | 153 | 0.0027068 | 0.00067839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2613-1_0_6_load_94 | 154 | 0.0018157 | 0.00045506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2613-1_0_6_load_95 | 155 | 0.00050705 | 0.00012708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2613-1_0_6_load_96 | 156 | 0.0022747 | 0.0005701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2613-1_0_6_load_97 | 157 | 0.0030583 | 0.00076647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2613-1_0_6_load_98 | 158 | 0.0001714 | 4.2958e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2613-1_0_6_load_99 | 159 | 0.0002344 | 5.8747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2613-1_0_6_load_188 | 160 | 0.00022977 | 5.7585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2613-1_0_6_load_187 | 161 | 0.00021383 | 5.3591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2613-1_0_6_load_102 | 162 | 0.00051246 | 0.00012843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2613-1_0_6_load_108 | 163 | 0.0031865 | 0.00079862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2613-1_0_6_load_184 | 164 | 0.00073673 | 0.00018464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2613-1_0_6_load_186 | 165 | 0.00056538 | 0.0001417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2613-1_0_6_load_164 | 166 | 0.0013119 | 0.00032879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2613-1_0_6_load_167 | 167 | 0.0040645 | 0.0010186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2613-1_0_6_load_165 | 168 | 0.0013833 | 0.00034668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2613-1_0_6_load_113 | 169 | 0.0029966 | 0.00075101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2613-1_0_6_load_118 | 171 | 0.0010237 | 0.00025657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2613-1_0_6_load_119 | 172 | 0.0021893 | 0.0005487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2613-1_0_6_load_120 | 173 | 0.0017645 | 0.00044224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2613-1_0_6_load_122 | 174 | 0.0018317 | 0.00045908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2613-1_0_6_load_192 | 175 | 0.0021238 | 0.00053226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2613-1_0_6_load_183 | 176 | 0.001474 | 0.00036941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2613-1_0_6_load_174 | 177 | 0.00092002 | 0.00023058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2613-1_0_6_load_158 | 178 | 0.00087739 | 0.0002199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2613-1_0_6_load_135 | 180 | 0.0019365 | 0.00048532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2613-1_0_6_load_201 | 181 | 0.0027165 | 0.00068083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2613-1_0_6_load_146 | 182 | 0.0028542 | 0.00071533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2613-1_0_6_load_147 | 183 | 0.0024768 | 0.00062074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2613-1_0_6_load_178 | 184 | 0.0043053 | 0.001079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2613-1_0_6_load_179 | 185 | 0.065888 | 0.016513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2613-1_0_6_load_151 | 186 | 0.0011023 | 0.00027625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2613-1_0_6_load_152 | 187 | 0.00109 | 0.00027317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2613-1_0_6_load_180 | 188 | 0.0018 | 0.00045113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2613-1_0_6_load_159 | 189 | 0.00088931 | 0.00022288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2613-1_0_6_load_202 | 190 | 0.0091573 | 0.002295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2613-1_0_6_load_173 | 191 | 0.0010969 | 0.00027491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2613-1_0_6_load_195 | 192 | 0.0022841 | 0.00057244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2613-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2613-1_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2613-1_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.036396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2613-1_0_6_line_3 |  | 3 | 6 | 0.0060281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2613-1_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0012182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2613-1_0_6_line_5 |  | 5 | 167 | 0.032103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2613-1_0_6_line_6 |  | 6 | 137 | 0.017954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2613-1_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.013662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2613-1_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.035934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2613-1_0_6_line_9 |  | 9 | 12 | 0.043079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2613-1_0_6_line_10 |  | 9 | 13 | 0.053596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2613-1_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2613-1_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.025457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2613-1_0_6_line_13 |  | 11 | 17 | 0.0053538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2613-1_0_6_line_14 |  | 12 | 18 | 0.0051929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2613-1_0_6_line_15 |  | 13 | 19 | 0.052184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2613-1_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.057307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2613-1_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.005161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2613-1_0_6_line_18 |  | 16 | 98 | 0.019593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2613-1_0_6_line_19 |  | 16 | 128 | 0.025123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2613-1_0_6_line_20 |  | 17 | 175 | 0.013356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2613-1_0_6_line_21 |  | 18 | 48 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2613-1_0_6_line_22 |  | 19 | 162 | 0.067832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2613-1_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0096996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2613-1_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0076777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2613-1_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.015782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2613-1_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2613-1_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0042934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2613-1_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2613-1_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.012227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2613-1_0_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2613-1_0_6_line_31 |  | 26 | 29 | 0.01138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2613-1_0_6_line_32 |  | 27 | 71 | 0.033601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2613-1_0_6_line_33 |  | 27 | 68 | 0.0022042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2613-1_0_6_line_34 |  | 28 | 166 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2613-1_0_6_line_35 |  | 29 | 167 | 0.010218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2613-1_0_6_line_36 |  | 30 | 31 | 0.00016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2613-1_0_6_line_37 |  | 31 | 32 | 0.018525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2613-1_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.014318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2613-1_0_6_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0041999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2613-1_0_6_line_40 |  | 34 | 105 | 0.012655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2613-1_0_6_line_41 |  | 34 | 100 | 0.0091441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2613-1_0_6_line_42 |  | 35 | 36 | 0.02878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2613-1_0_6_line_43 |  | 35 | 37 | 0.015005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2613-1_0_6_line_44 |  | 37 | 38 | 0.035709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2613-1_0_6_line_45 |  | 37 | 39 | 0.039414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2613-1_0_6_line_46 |  | 38 | 40 | 0.0086298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2613-1_0_6_line_47 |  | 38 | 41 | 0.014361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2613-1_0_6_line_48 |  | 39 | 42 | 0.0029562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2613-1_0_6_line_49 |  | 40 | 45 | 0.015364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2613-1_0_6_line_50 |  | 41 | 46 | 0.030769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2613-1_0_6_line_51 |  | 42 | 47 | 0.046322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2613-1_0_6_line_52 |  | 43 | 44 | 0.038393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2613-1_0_6_line_53 |  | 44 | 66 | 0.02815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2613-1_0_6_line_54 |  | 45 | 75 | 0.0060473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2613-1_0_6_line_55 |  | 47 | 192 | 0.015001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2613-1_0_6_line_56 |  | 48 | 49 | 0.0023137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2613-1_0_6_line_57 |  | 49 | 50 | 0.036605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2613-1_0_6_line_58 |  | 50 | 51 | 0.012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2613-1_0_6_line_59 |  | 50 | 52 | 0.020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2613-1_0_6_line_60 |  | 51 | 53 | 0.031642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2613-1_0_6_line_61 |  | 52 | 54 | 0.020115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2613-1_0_6_line_62 |  | 53 | 74 | 0.0126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2613-1_0_6_line_63 |  | 53 | 71 | 0.0093563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2613-1_0_6_line_64 |  | 55 | 56 | 0.037439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2613-1_0_6_line_65 |  | 55 | 57 | 0.0067292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2613-1_0_6_line_66 |  | 56 | 58 | 0.020374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2613-1_0_6_line_67 |  | 57 | 59 | 0.012406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2613-1_0_6_line_68 |  | 57 | 60 | 0.0404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2613-1_0_6_line_69 |  | 58 | 61 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2613-1_0_6_line_70 |  | 58 | 62 | 0.016153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2613-1_0_6_line_71 |  | 59 | 63 | 0.033021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2613-1_0_6_line_72 |  | 59 | 64 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2613-1_0_6_line_73 |  | 61 | 65 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2613-1_0_6_line_74 |  | 62 | 66 | 0.027361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2613-1_0_6_line_75 |  | 63 | 67 | 0.046308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2613-1_0_6_line_76 |  | 65 | 184 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2613-1_0_6_line_77 |  | 67 | 119 | 0.053143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2613-1_0_6_line_78 |  | 68 | 69 | 0.013834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2613-1_0_6_line_79 |  | 69 | 70 | 0.029748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2613-1_0_6_line_80 |  | 70 | 72 | 0.014943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2613-1_0_6_line_81 |  | 72 | 73 | 0.062681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2613-1_0_6_line_82 |  | 73 | 118 | 0.014163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2613-1_0_6_line_83 |  | 73 | 113 | 0.025129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2613-1_0_6_line_84 |  | 74 | 86 | 0.0088997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2613-1_0_6_line_85 |  | 75 | 76 | 0.017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2613-1_0_6_line_86 |  | 75 | 77 | 0.0086488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2613-1_0_6_line_87 |  | 76 | 78 | 0.027175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2613-1_0_6_line_88 |  | 77 | 79 | 0.020581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2613-1_0_6_line_89 |  | 79 | 80 | 0.020799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2613-1_0_6_line_90 |  | 79 | 81 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2613-1_0_6_line_91 |  | 80 | 121 | 0.0075321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2613-1_0_6_line_92 |  | 81 | 120 | 0.028936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2613-1_0_6_line_93 |  | 82 | 83 | 0.0084032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2613-1_0_6_line_94 |  | 82 | 84 | 0.010736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2613-1_0_6_line_95 |  | 83 | 85 | 0.011883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2613-1_0_6_line_96 |  | 84 | 86 | 0.010598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2613-1_0_6_line_97 |  | 87 | 88 | 0.0099286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2613-1_0_6_line_98 |  | 87 | 89 | 0.0082105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2613-1_0_6_line_99 |  | 88 | 90 | 0.038771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2613-1_0_6_line_100 |  | 89 | 91 | 0.016228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2613-1_0_6_line_101 |  | 89 | 92 | 0.0027413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2613-1_0_6_line_102 |  | 90 | 93 | 0.045582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2613-1_0_6_line_103 |  | 91 | 94 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2613-1_0_6_line_104 |  | 92 | 95 | 0.03204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2613-1_0_6_line_105 |  | 93 | 96 | 0.036339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2613-1_0_6_line_106 |  | 94 | 97 | 0.0087784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2613-1_0_6_line_107 |  | 95 | 98 | 0.020544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2613-1_0_6_line_108 |  | 96 | 190 | 0.029236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2613-1_0_6_line_109 |  | 97 | 135 | 0.015906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2613-1_0_6_line_110 |  | 98 | 169 | 0.049304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2613-1_0_6_line_111 |  | 99 | 100 | 0.011951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_2613-1_0_6_line_112 |  | 99 | 101 | 0.061289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_2613-1_0_6_line_113 |  | 99 | 102 | 0.036811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2613-1_0_6_line_114 |  | 101 | 103 | 0.05555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2613-1_0_6_line_115 |  | 102 | 104 | 0.0099874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2613-1_0_6_line_116 |  | 103 | 106 | 0.026754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2613-1_0_6_line_117 |  | 105 | 107 | 0.028465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2613-1_0_6_line_118 |  | 106 | 108 | 0.082369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2613-1_0_6_line_119 |  | 107 | 156 | 0.0041839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_2613-1_0_6_line_120 |  | 108 | 163 | 0.049259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2613-1_0_6_line_121 |  | 109 | 110 | 0.004305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_2613-1_0_6_line_122 |  | 109 | 111 | 0.016055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2613-1_0_6_line_123 |  | 110 | 112 | 0.0097434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_2613-1_0_6_line_124 |  | 111 | 113 | 0.013444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_2613-1_0_6_line_125 |  | 112 | 114 | 0.0071903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2613-1_0_6_line_126 |  | 114 | 117 | 0.00050109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2613-1_0_6_line_127 |  | 115 | 116 | 0.035017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2613-1_0_6_line_128 |  | 116 | 160 | 0.075516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2613-1_0_6_line_129 |  | 117 | 157 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_2613-1_0_6_line_130 |  | 118 | 161 | 0.012732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2613-1_0_6_line_131 |  | 119 | 127 | 0.011437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2613-1_0_6_line_132 |  | 119 | 124 | 0.013511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2613-1_0_6_line_133 |  | 121 | 122 | 0.014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2613-1_0_6_line_134 |  | 121 | 123 | 0.02931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2613-1_0_6_line_135 |  | 122 | 188 | 0.029747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2613-1_0_6_line_136 |  | 123 | 176 | 0.020689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2613-1_0_6_line_137 |  | 123 | 187 | 0.014341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2613-1_0_6_line_138 |  | 124 | 125 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2613-1_0_6_line_139 |  | 125 | 126 | 0.017918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2613-1_0_6_line_140 |  | 126 | 128 | 0.0014071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2613-1_0_6_line_141 |  | 127 | 129 | 0.052189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2613-1_0_6_line_142 |  | 129 | 133 | 0.0081843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2613-1_0_6_line_143 |  | 130 | 131 | 0.006122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2613-1_0_6_line_144 |  | 130 | 132 | 0.014639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2613-1_0_6_line_145 |  | 131 | 134 | 0.02433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2613-1_0_6_line_146 |  | 131 | 135 | 0.011716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2613-1_0_6_line_147 |  | 132 | 136 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2613-1_0_6_line_148 |  | 133 | 140 | 0.0078807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2613-1_0_6_line_149 |  | 133 | 172 | 0.029607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2613-1_0_6_line_150 |  | 134 | 176 | 0.010668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2613-1_0_6_line_151 |  | 134 | 177 | 0.013673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2613-1_0_6_line_152 |  | 136 | 189 | 0.0081538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2613-1_0_6_line_153 |  | 137 | 138 | 0.017489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2613-1_0_6_line_154 |  | 137 | 139 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2613-1_0_6_line_155 |  | 138 | 140 | 0.0010045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2613-1_0_6_line_156 |  | 139 | 141 | 0.0068654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2613-1_0_6_line_157 |  | 141 | 142 | 0.0064445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2613-1_0_6_line_158 |  | 142 | 178 | 0.0083238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2613-1_0_6_line_159 |  | 143 | 144 | 0.012992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2613-1_0_6_line_160 |  | 143 | 145 | 0.022273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2613-1_0_6_line_161 |  | 144 | 146 | 0.0059017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2613-1_0_6_line_162 |  | 146 | 147 | 0.00967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2613-1_0_6_line_163 |  | 147 | 150 | 0.0087828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2613-1_0_6_line_164 |  | 148 | 149 | 0.045139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2613-1_0_6_line_165 |  | 149 | 151 | 0.020775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2613-1_0_6_line_166 |  | 149 | 152 | 0.012413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2613-1_0_6_line_167 |  | 150 | 178 | 0.00559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2613-1_0_6_line_168 |  | 151 | 182 | 0.017127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2613-1_0_6_line_169 |  | 152 | 179 | 0.047532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2613-1_0_6_line_170 |  | 153 | 154 | 0.0074563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_2613-1_0_6_line_171 |  | 153 | 155 | 0.01799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_2613-1_0_6_line_172 |  | 154 | 156 | 0.0079322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_2613-1_0_6_line_173 |  | 155 | 157 | 0.0025826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_2613-1_0_6_line_174 |  | 158 | 159 | 0.017907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2613-1_0_6_line_175 |  | 158 | 160 | 0.056305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2613-1_0_6_line_176 |  | 160 | 161 | 0.024386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2613-1_0_6_line_177 |  | 163 | 165 | 0.065564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2613-1_0_6_line_178 |  | 164 | 165 | 0.059593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2613-1_0_6_line_179 |  | 166 | 168 | 3.2056e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2613-1_0_6_line_180 |  | 168 | 181 | 0.021898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2613-1_0_6_line_181 |  | 169 | 170 | 0.0017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2613-1_0_6_line_182 |  | 170 | 171 | 0.025548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2613-1_0_6_line_183 |  | 172 | 173 | 0.0040679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_2613-1_0_6_line_184 |  | 173 | 174 | 0.013385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_2613-1_0_6_line_185 |  | 174 | 175 | 0.015747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_2613-1_0_6_line_186 |  | 177 | 191 | 0.029637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2613-1_0_6_line_187 |  | 179 | 180 | 0.014277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2613-1_0_6_line_188 |  | 180 | 181 | 0.026667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2613-1_0_6_line_189 |  | 182 | 183 | 0.018271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2613-1_0_6_line_190 |  | 184 | 185 | 0.040353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2613-1_0_6_line_191 |  | 186 | 187 | 0.029107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2613-1_0_6_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 193 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2607515.0731 | 1250581.8207 | 2607550.4616 | 1250577.7605
1 | 2607571.8663 | 1250575.3048 | 2607550.4616 | 1250577.7605
2 | 2607571.8663 | 1250575.3048 | 2607575.9109 | 1250582.1699 | 2607590.3242 | 1250606.6732
3 | 2607593.3805 | 1250611.8691 | 2607590.3242 | 1250606.6732
4 | 2607559.7643 | 1250513.6488 | 2607559.9494 | 1250514.8529
5 | 2607554.8847 | 1250481.9192 | 2607557.8751 | 1250501.3614 | 2607559.7643 | 1250513.6488
6 | 2607602.4831 | 1250627.344 | 2607593.3805 | 1250611.8691
7 | 2607720.2443 | 1250589.0034 | 2607730.1861 | 1250588.2714 | 2607730.617 | 1250591.9391
8 | 2607716.8268 | 1250611.0133 | 2607719.2344 | 1250616.9758 | 2607723.7734 | 1250609.1766 | 2607720.2443 | 1250589.0034
9 | 2607716.8268 | 1250611.0133 | 2607711.4535 | 1250604.4021 | 2607686.7894 | 1250580.194
10 | 2607716.8268 | 1250611.0133 | 2607716.3398 | 1250602.3292 | 2607705.1526 | 1250567.937 | 2607703.774 | 1250560.0189 | 2607703.688 | 1250559.3286
11 | 2607716.8268 | 1250611.0133 | 2607719.2344 | 1250616.9758 | 2607723.8391 | 1250628.3558
12 | 2607723.8391 | 1250628.3558 | 2607698.9272 | 1250633.5972
13 | 2607693.6881 | 1250634.6995 | 2607698.9272 | 1250633.5972
14 | 2607683.0834 | 1250576.5565 | 2607686.7894 | 1250580.194
15 | 2607697.2366 | 1250507.5446 | 2607703.688 | 1250559.3286
16 | 2607739.4744 | 1250678.2306 | 2607758.7439 | 1250678.6447 | 2607761.2943 | 1250679.2818 | 2607767.1909 | 1250678.022 | 2607767.5228 | 1250666.5038 | 2607766.6721 | 1250653.2052 | 2607766.1874 | 1250648.7056
17 | 2607739.5734 | 1250683.3896 | 2607739.4744 | 1250678.2306
18 | 2607758.7094 | 1250687.7172 | 2607752.7714 | 1250686.0418 | 2607745.8974 | 1250684.3206 | 2607739.5734 | 1250683.3896
19 | 2607739.5734 | 1250683.3896 | 2607736.26 | 1250683.2741 | 2607732.0632 | 1250683.391 | 2607726.5297 | 1250684.0065 | 2607719.841 | 1250684.9874 | 2607714.6831 | 1250686.1228
20 | 2607693.6881 | 1250634.6995 | 2607680.6182 | 1250637.4495
21 | 2607683.0834 | 1250576.5565 | 2607670.1522 | 1250563.8644
22 | 2607697.2366 | 1250507.5446 | 2607706.4764 | 1250440.3451
23 | 2607589.6233 | 1250452.3547 | 2607599.2127 | 1250450.8966
24 | 2607589.6233 | 1250452.3547 | 2607582.0328 | 1250453.5088
25 | 2607614.8151 | 1250448.5243 | 2607599.2127 | 1250450.8966
26 | 2607567.9524 | 1250455.6498 | 2607582.0328 | 1250453.5088
27 | 2607619.0597 | 1250447.8789 | 2607614.8151 | 1250448.5243
28 | 2607551.6012 | 1250460.5715 | 2607558.0518 | 1250457.1552 | 2607567.9524 | 1250455.6498
29 | 2607631.1481 | 1250446.0408 | 2607619.0597 | 1250447.8789
30 | 2607551.6012 | 1250460.5715 | 2607546.6614 | 1250463.1224 | 2607536.9579 | 1250464.7686
31 | 2607551.6012 | 1250460.5715 | 2607553.3313 | 1250471.8195
32 | 2607631.1481 | 1250446.0408 | 2607637.8073 | 1250478.975
33 | 2607631.1481 | 1250446.0408 | 2607630.7067 | 1250443.8813
34 | 2607516.7903 | 1250468.19 | 2607536.9579 | 1250464.7686
35 | 2607554.8847 | 1250481.9192 | 2607553.3313 | 1250471.8195
36 | 2607457.6686 | 1250330.339 | 2607457.6634 | 1250330.17
37 | 2607457.0997 | 1250311.6534 | 2607457.6634 | 1250330.17
38 | 2607457.0997 | 1250311.6534 | 2607456.6639 | 1250297.3417
39 | 2607456.5361 | 1250293.1437 | 2607456.6639 | 1250297.3417
40 | 2607456.5361 | 1250293.1437 | 2607469.0312 | 1250291.1411
41 | 2607456.5361 | 1250293.1437 | 2607455.4186 | 1250284.0682
42 | 2607677.4219 | 1250954.6162 | 2607648.6691 | 1250955.875
43 | 2607692.4125 | 1250953.9599 | 2607677.4219 | 1250954.6162
44 | 2607689.5752 | 1250918.3665 | 2607692.4125 | 1250953.9599
45 | 2607692.4125 | 1250953.9599 | 2607731.7988 | 1250952.4797
46 | 2607689.5752 | 1250918.3665 | 2607688.9683 | 1250909.758
47 | 2607689.5752 | 1250918.3665 | 2607675.2486 | 1250919.3596
48 | 2607734.7529 | 1250952.3686 | 2607731.7988 | 1250952.4797
49 | 2607688.9683 | 1250909.758 | 2607687.8879 | 1250894.4322
50 | 2607644.5537 | 1250921.4874 | 2607675.2486 | 1250919.3596
51 | 2607777.5061 | 1250941.0839 | 2607772.8637 | 1250947.3041 | 2607750.1848 | 1250951.7887 | 2607734.7529 | 1250952.3686
52 | 2607560.4 | 1250908.1119 | 2607557.9918 | 1250874.5591 | 2607557.8516 | 1250869.8073
53 | 2607557.022 | 1250841.6699 | 2607557.8516 | 1250869.8073
54 | 2607687.4626 | 1250888.3998 | 2607687.8879 | 1250894.4322
55 | 2607777.5061 | 1250941.0839 | 2607787.0716 | 1250952.64
56 | 2607670.1522 | 1250563.8644 | 2607668.501 | 1250562.2438
57 | 2607649.464 | 1250531.553 | 2607652.3215 | 1250539.9954 | 2607658.7077 | 1250551.411 | 2607665.9809 | 1250559.7702 | 2607668.501 | 1250562.2438
58 | 2607649.464 | 1250531.553 | 2607646.6316 | 1250519.0108
59 | 2607649.464 | 1250531.553 | 2607629.4137 | 1250535.2833
60 | 2607639.6616 | 1250488.1456 | 2607646.6316 | 1250519.0108
61 | 2607609.638 | 1250538.9625 | 2607629.4137 | 1250535.2833
62 | 2607639.6616 | 1250488.1456 | 2607627.2191 | 1250490.1291
63 | 2607639.6616 | 1250488.1456 | 2607637.8073 | 1250478.975
64 | 2607544.6869 | 1250780.6784 | 2607542.5362 | 1250743.301
65 | 2607542.1497 | 1250736.5829 | 2607542.5362 | 1250743.301
66 | 2607545.8573 | 1250801.0183 | 2607544.6869 | 1250780.6784
67 | 2607541.0255 | 1250724.229 | 2607542.1497 | 1250736.5829
68 | 2607542.1497 | 1250736.5829 | 2607534.6662 | 1250733.3714 | 2607530.0558 | 1250732.2982 | 2607502.6815 | 1250735.151
69 | 2607545.8573 | 1250801.0183 | 2607542.2573 | 1250812.7325
70 | 2607545.8573 | 1250801.0183 | 2607553.0095 | 1250809.4995 | 2607553.636 | 1250814.5195
71 | 2607541.0255 | 1250724.229 | 2607573.5977 | 1250718.8042
72 | 2607541.0255 | 1250724.229 | 2607520.5921 | 1250727.0738
73 | 2607543.0459 | 1250828.9758 | 2607542.4718 | 1250822.2055 | 2607542.2573 | 1250812.7325
74 | 2607557.022 | 1250841.6699 | 2607557.022 | 1250841.6699 | 2607555.5575 | 1250829.916 | 2607553.636 | 1250814.5195
75 | 2607573.5977 | 1250718.8042 | 2607588.9271 | 1250716.2511 | 2607605.8764 | 1250713.015 | 2607613.0637 | 1250711.6344 | 2607619.0859 | 1250710.1901
76 | 2607543.0459 | 1250828.9758 | 2607545.2518 | 1250854.9873
77 | 2607670.5825 | 1250697.0874 | 2607658.026 | 1250700.4735 | 2607645.6657 | 1250703.8154 | 2607619.0859 | 1250710.1901
78 | 2607627.9359 | 1250430.3273 | 2607630.7067 | 1250443.8813
79 | 2607627.9359 | 1250430.3273 | 2607622.709 | 1250404.7589 | 2607621.6708 | 1250401.2589
80 | 2607621.6708 | 1250401.2589 | 2607619.2216 | 1250393.0024 | 2607616.9863 | 1250387.0796
81 | 2607591.539 | 1250329.8596 | 2607609.0957 | 1250366.1721 | 2607616.9863 | 1250387.0796
82 | 2607591.539 | 1250329.8596 | 2607605.4616 | 1250327.2633
83 | 2607591.539 | 1250329.8596 | 2607580.2425 | 1250307.4134
84 | 2607627.2191 | 1250490.1291 | 2607618.4304 | 1250491.5301
85 | 2607687.4626 | 1250888.3998 | 2607670.4878 | 1250889.3931
86 | 2607687.4626 | 1250888.3998 | 2607686.7211 | 1250879.7829
87 | 2607670.4878 | 1250889.3931 | 2607643.3589 | 1250890.9805
88 | 2607684.9565 | 1250859.2777 | 2607686.7211 | 1250879.7829
89 | 2607684.9565 | 1250859.2777 | 2607683.2211 | 1250838.5511
90 | 2607684.9565 | 1250859.2777 | 2607669.3866 | 1250860.3573
91 | 2607682.5927 | 1250831.0452 | 2607683.2211 | 1250838.5511
92 | 2607669.3866 | 1250860.3573 | 2607640.5196 | 1250862.3588
93 | 2607597.3624 | 1250494.8885 | 2607589.064 | 1250496.2113
94 | 2607597.3624 | 1250494.8885 | 2607607.9647 | 1250493.1984
95 | 2607589.064 | 1250496.2113 | 2607577.3292 | 1250498.0819
96 | 2607607.9647 | 1250493.1984 | 2607618.4304 | 1250491.5301
97 | 2607739.9409 | 1250758.6619 | 2607741.6987 | 1250748.8901
98 | 2607743.1522 | 1250740.8093 | 2607741.6987 | 1250748.8901
99 | 2607739.9409 | 1250758.6619 | 2607735.3063 | 1250784.4274 | 2607732.6953 | 1250795.6424 | 2607732.6637 | 1250796.7189
100 | 2607743.1522 | 1250740.8093 | 2607726.9793 | 1250742.1447
101 | 2607743.1522 | 1250740.8093 | 2607743.9189 | 1250738.1773
102 | 2607737.5871 | 1250841.6564 | 2607734.4895 | 1250832.3686 | 2607732.19 | 1250812.8307 | 2607732.6637 | 1250796.7189
103 | 2607713.9367 | 1250743.2217 | 2607726.9793 | 1250742.1447
104 | 2607743.9189 | 1250738.1773 | 2607752.8796 | 1250707.4162
105 | 2607770.8768 | 1250826.9234 | 2607746.3408 | 1250837.1315 | 2607737.5871 | 1250841.6564
106 | 2607713.9367 | 1250743.2217 | 2607705.188 | 1250743.9441
107 | 2607758.7094 | 1250687.7172 | 2607755.9956 | 1250696.7196 | 2607752.8796 | 1250707.4162
108 | 2607797.8901 | 1250815.5512 | 2607770.8768 | 1250826.9234
109 | 2607689.3358 | 1250745.2531 | 2607705.188 | 1250743.9441
110 | 2607758.7094 | 1250687.7172 | 2607762.3914 | 1250688.8561 | 2607771.1121 | 1250692.4698 | 2607776.9654 | 1250695.4682 | 2607781.7471 | 1250698.3207 | 2607785.8719 | 1250701.328 | 2607790.0342 | 1250704.5244 | 2607793.4495 | 1250707.5531 | 2607796.6303 | 1250710.9261 | 2607799.2001 | 1250714.3891
111 | 2607455.4186 | 1250284.0682 | 2607453.9581 | 1250272.2068
112 | 2607446.9457 | 1250211.4122 | 2607447.7927 | 1250222.287 | 2607448.7157 | 1250232.7393 | 2607449.6366 | 1250244.9039 | 2607450.4133 | 1250251.5981 | 2607452.3887 | 1250259.4612 | 2607453.9581 | 1250272.2068
113 | 2607453.9581 | 1250272.2068 | 2607417.5375 | 1250277.5518
114 | 2607446.9457 | 1250211.4122 | 2607502.1534 | 1250205.2518
115 | 2607417.5375 | 1250277.5518 | 2607407.5512 | 1250277.4015
116 | 2607528.461 | 1250206.7446 | 2607515.9191 | 1250203.7157 | 2607502.1534 | 1250205.2518
117 | 2607469.0312 | 1250291.1411 | 2607486.4793 | 1250288.3447 | 2607489.0078 | 1250288.548 | 2607490.9444 | 1250291.2633 | 2607491.8941 | 1250296.0932
118 | 2607528.461 | 1250206.7446 | 2607586.8626 | 1250148.6586
119 | 2607491.8941 | 1250296.0932 | 2607492.7014 | 1250300.1985
120 | 2607586.8626 | 1250148.6586 | 2607581.5828 | 1250099.6837
121 | 2607554.07 | 1250298.4612 | 2607558.3262 | 1250297.8148
122 | 2607574.1987 | 1250295.4042 | 2607558.3262 | 1250297.8148
123 | 2607554.07 | 1250298.4612 | 2607544.4371 | 1250299.9242
124 | 2607574.1987 | 1250295.4042 | 2607580.2425 | 1250307.4134
125 | 2607537.3283 | 1250301.0038 | 2607544.4371 | 1250299.9242
126 | 2607536.8329 | 1250301.0791 | 2607537.3283 | 1250301.0038
127 | 2607640.8624 | 1250217.7581 | 2607659.1448 | 1250245.7247 | 2607659.9424 | 1250247.1174
128 | 2607641.9502 | 1250320.4588 | 2607659.9424 | 1250247.1174
129 | 2607536.8329 | 1250301.0791 | 2607523.4964 | 1250303.1045
130 | 2607605.4616 | 1250327.2633 | 2607617.9777 | 1250324.9292
131 | 2607670.5825 | 1250697.0874 | 2607661.9691 | 1250689.5625
132 | 2607670.5825 | 1250697.0874 | 2607683.6604 | 1250693.6932
133 | 2607682.5927 | 1250831.0452 | 2607667.8025 | 1250831.9284
134 | 2607681.0377 | 1250801.7798 | 2607682.5927 | 1250831.0452
135 | 2607667.8025 | 1250831.9284 | 2607638.1086 | 1250833.7016
136 | 2607681.0377 | 1250801.7798 | 2607679.2963 | 1250781.1645
137 | 2607681.0377 | 1250801.7798 | 2607666.7315 | 1250802.7838
138 | 2607683.6604 | 1250693.6932 | 2607695.8694 | 1250690.5245
139 | 2607695.8694 | 1250690.5245 | 2607702.4682 | 1250688.8119 | 2607713.3089 | 1250686.4254
140 | 2607714.6831 | 1250686.1228 | 2607713.3089 | 1250686.4254
141 | 2607622.6612 | 1250655.2323 | 2607648.0997 | 1250677.4458 | 2607661.9691 | 1250689.5625
142 | 2607618.9795 | 1250647.9228 | 2607622.6612 | 1250655.2323
143 | 2607677.0789 | 1250740.1236 | 2607677.6598 | 1250746.2172
144 | 2607677.0789 | 1250740.1236 | 2607662.4651 | 1250740.9799
145 | 2607677.6598 | 1250746.2172 | 2607678.3984 | 1250770.5339
146 | 2607677.6598 | 1250746.2172 | 2607689.3358 | 1250745.2531
147 | 2607641.2013 | 1250742.2259 | 2607662.4651 | 1250740.9799
148 | 2607618.9795 | 1250647.9228 | 2607614.0504 | 1250641.7739
149 | 2607618.9795 | 1250647.9228 | 2607628.0892 | 1250648.5015 | 2607648.1297 | 1250644.285
150 | 2607678.3984 | 1250770.5339 | 2607679.2963 | 1250781.1645
151 | 2607678.3984 | 1250770.5339 | 2607664.7657 | 1250771.5829
152 | 2607641.2013 | 1250742.2259 | 2607633.0614 | 1250742.7029
153 | 2607602.4831 | 1250627.344 | 2607613.4222 | 1250640.9902
154 | 2607602.4831 | 1250627.344 | 2607596.3365 | 1250629.3264 | 2607582.2054 | 1250631.3098
155 | 2607614.0504 | 1250641.7739 | 2607613.4222 | 1250640.9902
156 | 2607575.4067 | 1250632.264 | 2607582.2054 | 1250631.3098
157 | 2607569.0247 | 1250633.1598 | 2607575.4067 | 1250632.264
158 | 2607569.0247 | 1250633.1598 | 2607560.7817 | 1250634.3167
159 | 2607518.2615 | 1250640.2847 | 2607531.1279 | 1250638.4788
160 | 2607496.2043 | 1250643.3806 | 2607518.2615 | 1250640.2847
161 | 2607536.9723 | 1250637.6585 | 2607531.1279 | 1250638.4788
162 | 2607536.9723 | 1250637.6585 | 2607546.5485 | 1250636.3145
163 | 2607555.246 | 1250635.0937 | 2607546.5485 | 1250636.3145
164 | 2607464.7301 | 1250537.8236 | 2607469.4597 | 1250564.4245 | 2607472.6356 | 1250582.2647
165 | 2607464.7301 | 1250537.8236 | 2607485.2717 | 1250534.7211
166 | 2607464.7301 | 1250537.8236 | 2607462.6744 | 1250525.5823
167 | 2607555.246 | 1250635.0937 | 2607560.7817 | 1250634.3167
168 | 2607502.2068 | 1250532.1634 | 2607485.2717 | 1250534.7211
169 | 2607454.8025 | 1250478.7062 | 2607462.6744 | 1250525.5823
170 | 2607503.1572 | 1250306.1935 | 2607495.7855 | 1250307.3131 | 2607495.7855 | 1250307.3131
171 | 2607520.9431 | 1250303.4923 | 2607503.1572 | 1250306.1935
172 | 2607495.7855 | 1250307.3131 | 2607493.4571 | 1250304.0414 | 2607492.7014 | 1250300.1985
173 | 2607520.9431 | 1250303.4923 | 2607523.4964 | 1250303.1045
174 | 2607692.8515 | 1250368.5401 | 2607689.2534 | 1250350.998
175 | 2607641.9502 | 1250320.4588 | 2607689.2534 | 1250350.998
176 | 2607617.9777 | 1250324.9292 | 2607641.9502 | 1250320.4588
177 | 2607581.5828 | 1250099.6837 | 2607646.8459 | 1250105.9629
178 | 2607646.8459 | 1250105.9629 | 2607653.4424 | 1250118.6462 | 2607663.7052 | 1250121.3056 | 2607674.0174 | 1250126.6 | 2607695.1512 | 1250135.9335
179 | 2607516.7587 | 1250468.1954 | 2607516.7903 | 1250468.19
180 | 2607516.7587 | 1250468.1954 | 2607495.1689 | 1250471.8581
181 | 2607800.2394 | 1250715.7895 | 2607799.2001 | 1250714.3891
182 | 2607800.2394 | 1250715.7895 | 2607813.4533 | 1250737.6551
183 | 2607648.1297 | 1250644.285 | 2607652.1104 | 1250643.4474
184 | 2607665.2089 | 1250640.6916 | 2607652.1104 | 1250643.4474
185 | 2607665.2089 | 1250640.6916 | 2607680.6182 | 1250637.4495
186 | 2607664.7657 | 1250771.5829 | 2607635.216 | 1250773.8566
187 | 2607454.8025 | 1250478.7062 | 2607468.878 | 1250476.3183
188 | 2607468.878 | 1250476.3183 | 2607495.1689 | 1250471.8581
189 | 2607520.2274 | 1250529.1653 | 2607513.0625 | 1250530.5238 | 2607502.2068 | 1250532.1634
190 | 2607548.6616 | 1250895.1963 | 2607545.2518 | 1250854.9873
191 | 2607666.7315 | 1250802.7838 | 2607637.6957 | 1250804.8215

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607515.0731 | 1250581.8207
1 | 2607550.4616 | 1250577.7605
2 | 2607571.8663 | 1250575.3048
3 | 2607590.3242 | 1250606.6732
4 | 2607559.9494 | 1250514.8529
5 | 2607559.7643 | 1250513.6488
6 | 2607593.3805 | 1250611.8691
7 | 2607730.617 | 1250591.9391
8 | 2607720.2443 | 1250589.0034
9 | 2607716.8268 | 1250611.0133
10 | 2607723.8391 | 1250628.3558
11 | 2607698.9272 | 1250633.5972
12 | 2607686.7894 | 1250580.194
13 | 2607703.688 | 1250559.3286
14 | 2607766.1874 | 1250648.7056
15 | 2607739.4744 | 1250678.2306
16 | 2607739.5734 | 1250683.3896
17 | 2607693.6881 | 1250634.6995
18 | 2607683.0834 | 1250576.5565
19 | 2607697.2366 | 1250507.5446
20 | 2607589.6233 | 1250452.3547
21 | 2607599.2127 | 1250450.8966
22 | 2607582.0328 | 1250453.5088
23 | 2607614.8151 | 1250448.5243
24 | 2607567.9524 | 1250455.6498
25 | 2607619.0597 | 1250447.8789
26 | 2607551.6012 | 1250460.5715
27 | 2607631.1481 | 1250446.0408
28 | 2607536.9579 | 1250464.7686
29 | 2607553.3313 | 1250471.8195
30 | 2607457.6686 | 1250330.339
31 | 2607457.6634 | 1250330.17
32 | 2607457.0997 | 1250311.6534
33 | 2607456.6639 | 1250297.3417
34 | 2607456.5361 | 1250293.1437
35 | 2607677.4219 | 1250954.6162
36 | 2607648.6691 | 1250955.875
37 | 2607692.4125 | 1250953.9599
38 | 2607689.5752 | 1250918.3665
39 | 2607731.7988 | 1250952.4797
40 | 2607688.9683 | 1250909.758
41 | 2607675.2486 | 1250919.3596
42 | 2607734.7529 | 1250952.3686
43 | 2607560.4 | 1250908.1119
44 | 2607557.8516 | 1250869.8073
45 | 2607687.8879 | 1250894.4322
46 | 2607644.5537 | 1250921.4874
47 | 2607777.5061 | 1250941.0839
48 | 2607670.1522 | 1250563.8644
49 | 2607668.501 | 1250562.2438
50 | 2607649.464 | 1250531.553
51 | 2607646.6316 | 1250519.0108
52 | 2607629.4137 | 1250535.2833
53 | 2607639.6616 | 1250488.1456
54 | 2607609.638 | 1250538.9625
55 | 2607542.5362 | 1250743.301
56 | 2607544.6869 | 1250780.6784
57 | 2607542.1497 | 1250736.5829
58 | 2607545.8573 | 1250801.0183
59 | 2607541.0255 | 1250724.229
60 | 2607502.6815 | 1250735.151
61 | 2607542.2573 | 1250812.7325
62 | 2607553.636 | 1250814.5195
63 | 2607573.5977 | 1250718.8042
64 | 2607520.5921 | 1250727.0738
65 | 2607543.0459 | 1250828.9758
66 | 2607557.022 | 1250841.6699
67 | 2607619.0859 | 1250710.1901
68 | 2607630.7067 | 1250443.8813
69 | 2607627.9359 | 1250430.3273
70 | 2607621.6708 | 1250401.2589
71 | 2607637.8073 | 1250478.975
72 | 2607616.9863 | 1250387.0796
73 | 2607591.539 | 1250329.8596
74 | 2607627.2191 | 1250490.1291
75 | 2607687.4626 | 1250888.3998
76 | 2607670.4878 | 1250889.3931
77 | 2607686.7211 | 1250879.7829
78 | 2607643.3589 | 1250890.9805
79 | 2607684.9565 | 1250859.2777
80 | 2607683.2211 | 1250838.5511
81 | 2607669.3866 | 1250860.3573
82 | 2607597.3624 | 1250494.8885
83 | 2607589.064 | 1250496.2113
84 | 2607607.9647 | 1250493.1984
85 | 2607577.3292 | 1250498.0819
86 | 2607618.4304 | 1250491.5301
87 | 2607741.6987 | 1250748.8901
88 | 2607739.9409 | 1250758.6619
89 | 2607743.1522 | 1250740.8093
90 | 2607732.6637 | 1250796.7189
91 | 2607726.9793 | 1250742.1447
92 | 2607743.9189 | 1250738.1773
93 | 2607737.5871 | 1250841.6564
94 | 2607713.9367 | 1250743.2217
95 | 2607752.8796 | 1250707.4162
96 | 2607770.8768 | 1250826.9234
97 | 2607705.188 | 1250743.9441
98 | 2607758.7094 | 1250687.7172
99 | 2607453.9581 | 1250272.2068
100 | 2607455.4186 | 1250284.0682
101 | 2607446.9457 | 1250211.4122
102 | 2607417.5375 | 1250277.5518
103 | 2607502.1534 | 1250205.2518
104 | 2607407.5512 | 1250277.4015
105 | 2607469.0312 | 1250291.1411
106 | 2607528.461 | 1250206.7446
107 | 2607491.8941 | 1250296.0932
108 | 2607586.8626 | 1250148.6586
109 | 2607558.3262 | 1250297.8148
110 | 2607554.07 | 1250298.4612
111 | 2607574.1987 | 1250295.4042
112 | 2607544.4371 | 1250299.9242
113 | 2607580.2425 | 1250307.4134
114 | 2607537.3283 | 1250301.0038
115 | 2607640.8624 | 1250217.7581
116 | 2607659.9424 | 1250247.1174
117 | 2607536.8329 | 1250301.0791
118 | 2607605.4616 | 1250327.2633
119 | 2607670.5825 | 1250697.0874
120 | 2607640.5196 | 1250862.3588
121 | 2607682.5927 | 1250831.0452
122 | 2607667.8025 | 1250831.9284
123 | 2607681.0377 | 1250801.7798
124 | 2607683.6604 | 1250693.6932
125 | 2607695.8694 | 1250690.5245
126 | 2607713.3089 | 1250686.4254
127 | 2607661.9691 | 1250689.5625
128 | 2607714.6831 | 1250686.1228
129 | 2607622.6612 | 1250655.2323
130 | 2607677.0789 | 1250740.1236
131 | 2607677.6598 | 1250746.2172
132 | 2607662.4651 | 1250740.9799
133 | 2607618.9795 | 1250647.9228
134 | 2607678.3984 | 1250770.5339
135 | 2607689.3358 | 1250745.2531
136 | 2607641.2013 | 1250742.2259
137 | 2607602.4831 | 1250627.344
138 | 2607613.4222 | 1250640.9902
139 | 2607582.2054 | 1250631.3098
140 | 2607614.0504 | 1250641.7739
141 | 2607575.4067 | 1250632.264
142 | 2607569.0247 | 1250633.1598
143 | 2607518.2615 | 1250640.2847
144 | 2607531.1279 | 1250638.4788
145 | 2607496.2043 | 1250643.3806
146 | 2607536.9723 | 1250637.6585
147 | 2607546.5485 | 1250636.3145
148 | 2607472.6356 | 1250582.2647
149 | 2607464.7301 | 1250537.8236
150 | 2607555.246 | 1250635.0937
151 | 2607485.2717 | 1250534.7211
152 | 2607462.6744 | 1250525.5823
153 | 2607503.1572 | 1250306.1935
154 | 2607495.7855 | 1250307.3131
155 | 2607520.9431 | 1250303.4923
156 | 2607492.7014 | 1250300.1985
157 | 2607523.4964 | 1250303.1045
158 | 2607689.2534 | 1250350.998
159 | 2607692.8515 | 1250368.5401
160 | 2607641.9502 | 1250320.4588
161 | 2607617.9777 | 1250324.9292
162 | 2607706.4764 | 1250440.3451
163 | 2607581.5828 | 1250099.6837
164 | 2607695.1512 | 1250135.9335
165 | 2607646.8459 | 1250105.9629
166 | 2607516.7903 | 1250468.19
167 | 2607554.8847 | 1250481.9192
168 | 2607516.7587 | 1250468.1954
169 | 2607799.2001 | 1250714.3891
170 | 2607800.2394 | 1250715.7895
171 | 2607813.4533 | 1250737.6551
172 | 2607648.1297 | 1250644.285
173 | 2607652.1104 | 1250643.4474
174 | 2607665.2089 | 1250640.6916
175 | 2607680.6182 | 1250637.4495
176 | 2607679.2963 | 1250781.1645
177 | 2607664.7657 | 1250771.5829
178 | 2607560.7817 | 1250634.3167
179 | 2607454.8025 | 1250478.7062
180 | 2607468.878 | 1250476.3183
181 | 2607495.1689 | 1250471.8581
182 | 2607502.2068 | 1250532.1634
183 | 2607520.2274 | 1250529.1653
184 | 2607545.2518 | 1250854.9873
185 | 2607548.6616 | 1250895.1963
186 | 2607637.6957 | 1250804.8215
187 | 2607666.7315 | 1250802.7838
188 | 2607638.1086 | 1250833.7016
189 | 2607633.0614 | 1250742.7029
190 | 2607797.8901 | 1250815.5512
191 | 2607635.216 | 1250773.8566
192 | 2607787.0716 | 1250952.64
193 | 2607573.5977 | 1250718.8042

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98641 | -0.25901 | 0.0030604 | 0.00076701
1 | 0.98651 | -0.25706 | 0.0030751 | 0.00077069
2 | 0.98664 | -0.25469 | 0 | 0
3 | 0.98684 | -0.25069 | 0.0027415 | 0.00068708
4 | 0.97374 | -0.50572 | 0.0033362 | 0.00083614
5 | 0.97375 | -0.50564 | 0.0012498 | 0.00031322
6 | 0.98689 | -0.24973 | 0.0026725 | 0.00066978
7 | 0.98224 | -0.33951 | 0.0096297 | 0.0024134
8 | 0.98236 | -0.33714 | 0 | 0
9 | 0.98268 | -0.33089 | 0 | 0
10 | 0.98338 | -0.31743 | 0 | 0
11 | 0.98432 | -0.29914 | 0.0052635 | 0.0013192
12 | 0.98124 | -0.35889 | 0.0015477 | 0.00038789
13 | 0.98258 | -0.33298 | 0.00071251 | 0.00017857
14 | 0.98863 | -0.2161 | 0.0041145 | 0.0010312
15 | 0.98885 | -0.2119 | 0 | 0
16 | 0.98886 | -0.21152 | 0 | 0
17 | 0.98453 | -0.29513 | 0.0035475 | 0.00088909
18 | 0.98107 | -0.36222 | 0.00086966 | 0.00021796
19 | 0.98251 | -0.33435 | 0.00093627 | 0.00023465
20 | 0.97541 | -0.47296 | 0.00098422 | 0.00024667
21 | 0.97576 | -0.46598 | 0.00039035 | 9.7832e-05
22 | 0.97513 | -0.47835 | 0.0011867 | 0.00029742
23 | 0.97635 | -0.45452 | 0.00032516 | 8.1492e-05
24 | 0.97464 | -0.48805 | 0.0016939 | 0.00042454
25 | 0.97643 | -0.45295 | 0.00039477 | 9.8939e-05
26 | 0.97407 | -0.49931 | 0 | 0
27 | 0.97666 | -0.44843 | 0 | 0
28 | 0.9737 | -0.50662 | 0.0010909 | 0.0002734
29 | 0.97397 | -0.50131 | 0.00093104 | 0.00023334
30 | 0.97267 | -0.52692 | 0.0011809 | 0.00029596
31 | 0.97267 | -0.52692 | 0.0021006 | 0.00052647
32 | 0.97273 | -0.5258 | 0.0016737 | 0.00041947
33 | 0.9728 | -0.52449 | 0.0012543 | 0.00031435
34 | 0.97282 | -0.52401 | 0 | 0
35 | 0.9715 | -0.5497 | 0.0013355 | 0.00033472
36 | 0.97147 | -0.55029 | 0.0011138 | 0.00027914
37 | 0.97154 | -0.54902 | 0 | 0
38 | 0.9721 | -0.53793 | 0 | 0
39 | 0.97101 | -0.55949 | 0.0059902 | 0.0015013
40 | 0.97227 | -0.53447 | 0.0022175 | 0.00055575
41 | 0.97203 | -0.53923 | 0.0028189 | 0.00070648
42 | 0.97099 | -0.55995 | 0.0060957 | 0.0015277
43 | 0.9816 | -0.35426 | 0.044939 | 0.011263
44 | 0.98319 | -0.32311 | 0.065395 | 0.016389
45 | 0.97262 | -0.52769 | 0.0049891 | 0.0012504
46 | 0.97197 | -0.54042 | 0.0020921 | 0.00052433
47 | 0.97089 | -0.5619 | 0 | 0
48 | 0.98048 | -0.37376 | 0.0017616 | 0.00044149
49 | 0.9804 | -0.37521 | 0.0016046 | 0.00040216
50 | 0.97924 | -0.39782 | 0 | 0
51 | 0.97885 | -0.40554 | 0.00096807 | 0.00024262
52 | 0.97919 | -0.39893 | 0.0014729 | 0.00036915
53 | 0.97788 | -0.42438 | 0 | 0
54 | 0.97916 | -0.39949 | 0.0015283 | 0.00038303
55 | 0.99615 | -0.073063 | 0.00099938 | 0.00025047
56 | 0.99347 | -0.12435 | 0.0012581 | 0.00031531
57 | 0.99664 | -0.063835 | 0 | 0
58 | 0.99129 | -0.16619 | 0 | 0
59 | 0.99755 | -0.046424 | 0 | 0
60 | 0.99642 | -0.06795 | 0.0058025 | 0.0014542
61 | 0.99016 | -0.1879 | 0.014964 | 0.0037504
62 | 0.98932 | -0.20418 | 0.0032781 | 0.00082157
63 | 1 | 0 | -0.53371 | -0.13679
64 | 0.99753 | -0.046872 | 0.0012397 | 0.0003107
65 | 0.98889 | -0.21246 | 0.014598 | 0.0036586
66 | 0.98606 | -0.26727 | 0.018713 | 0.0046899
67 | 0.99596 | -0.076129 | 0.0044378 | 0.0011122
68 | 0.97662 | -0.44912 | 0.00025679 | 6.4358e-05
69 | 0.9764 | -0.45344 | 0.00037376 | 9.3674e-05
70 | 0.97593 | -0.46265 | 0.00017009 | 4.263e-05
71 | 0.97761 | -0.42966 | 0.00093268 | 0.00023375
72 | 0.9757 | -0.46727 | 0.00013692 | 3.4317e-05
73 | 0.97472 | -0.4866 | 0 | 0
74 | 0.97782 | -0.4256 | 0.00077291 | 0.00019371
75 | 0.97278 | -0.52447 | 0 | 0
76 | 0.97269 | -0.52618 | 0.0025388 | 0.00063629
77 | 0.97306 | -0.51899 | 0.0050004 | 0.0012532
78 | 0.97262 | -0.52764 | 0.0029261 | 0.00073334
79 | 0.97382 | -0.50407 | 0 | 0
80 | 0.97467 | -0.48731 | 0.0024484 | 0.00061362
81 | 0.97375 | -0.50535 | 0.0026155 | 0.00065551
82 | 0.97771 | -0.42784 | 0.00092839 | 0.00023268
83 | 0.97769 | -0.42823 | 0.0016123 | 0.00040408
84 | 0.97774 | -0.42716 | 0.00077442 | 0.00019409
85 | 0.97768 | -0.42843 | 0.00093037 | 0.00023317
86 | 0.97778 | -0.42634 | 0.00030503 | 7.6449e-05
87 | 0.98348 | -0.31534 | 0.0022167 | 0.00055555
88 | 0.98337 | -0.31758 | 0.0018841 | 0.00047221
89 | 0.98359 | -0.31315 | 0 | 0
90 | 0.98298 | -0.32505 | 0.0015137 | 0.00037937
91 | 0.98255 | -0.33331 | 0.0015706 | 0.00039362
92 | 0.98381 | -0.30902 | 0.0010896 | 0.00027307
93 | 0.9826 | -0.33258 | 0 | 0
94 | 0.98173 | -0.34923 | 0.0012695 | 0.00031816
95 | 0.98633 | -0.26024 | 0.0038062 | 0.00095391
96 | 0.98229 | -0.33859 | 0 | 0
97 | 0.98119 | -0.35973 | 0.0015353 | 0.00038479
98 | 0.98802 | -0.2277 | 0 | 0
99 | 0.97272 | -0.52597 | 0.0011974 | 0.00030009
100 | 0.97277 | -0.5249 | 0.0012086 | 0.00030292
101 | 0.97237 | -0.53284 | 0 | 0
102 | 0.97268 | -0.52684 | 0 | 0
103 | 0.97174 | -0.54531 | 0.0076644 | 0.0019209
104 | 0.97266 | -0.52708 | 0.0012805 | 0.00032093
105 | 0.97291 | -0.52229 | 0.0031022 | 0.00077748
106 | 0.97163 | -0.54753 | 0 | 0
107 | 0.97313 | -0.5179 | 0.0004914 | 0.00012316
108 | 0.97129 | -0.55437 | 0 | 0
109 | 0.97393 | -0.50201 | 0.0024951 | 0.00062534
110 | 0.97388 | -0.50313 | 0.00070381 | 0.00017639
111 | 0.97416 | -0.49762 | 0 | 0
112 | 0.97375 | -0.5056 | 0.0025038 | 0.0006275
113 | 0.97434 | -0.49394 | 0.0030828 | 0.00077262
114 | 0.97366 | -0.50732 | 0.0025014 | 0.00062691
115 | 0.97445 | -0.49193 | 0.00096127 | 0.00024092
116 | 0.97448 | -0.49131 | 0.00074399 | 0.00018646
117 | 0.97366 | -0.50743 | 0.0004562 | 0.00011434
118 | 0.97468 | -0.4873 | 0.00013399 | 3.3581e-05
119 | 0.99141 | -0.16286 | 0 | 0
120 | 0.9737 | -0.50634 | 0.0018539 | 0.00046464
121 | 0.97499 | -0.4809 | 0.0047438 | 0.0011889
122 | 0.97494 | -0.48192 | 0.0019408 | 0.0004864
123 | 0.97649 | -0.45149 | 0 | 0
124 | 0.99098 | -0.17108 | 0.00124 | 0.00031078
125 | 0.99058 | -0.17866 | 0.0034205 | 0.00085725
126 | 0.99004 | -0.18907 | 0.00025477 | 6.3851e-05
127 | 0.99079 | -0.17467 | 0.0068502 | 0.0017168
128 | 0.98999 | -0.18989 | 0.001165 | 0.00029198
129 | 0.98808 | -0.22662 | 0.0037526 | 0.00094049
130 | 0.97953 | -0.39212 | 0 | 0
131 | 0.97954 | -0.3918 | 0 | 0
132 | 0.97949 | -0.39289 | 0.0010929 | 0.00027391
133 | 0.98767 | -0.23461 | 0 | 0
134 | 0.97817 | -0.41858 | 0 | 0
135 | 0.98023 | -0.37832 | 0.0011311 | 0.00028349
136 | 0.97945 | -0.39358 | 0.00089295 | 0.00022379
137 | 0.98708 | -0.24602 | 0 | 0
138 | 0.98745 | -0.23892 | 0.00091832 | 0.00023015
139 | 0.98687 | -0.25016 | 0.00075876 | 0.00019016
140 | 0.98747 | -0.23849 | 0.0039353 | 0.00098629
141 | 0.9868 | -0.25144 | 0.0013061 | 0.00032733
142 | 0.98675 | -0.25249 | 0.00087704 | 0.00021981
143 | 0.98648 | -0.2577 | 0.001638 | 0.00041051
144 | 0.98652 | -0.25691 | 0.0010457 | 0.00026207
145 | 0.98645 | -0.25839 | 0.0017365 | 0.00043521
146 | 0.98655 | -0.25645 | 0.0012493 | 0.0003131
147 | 0.9866 | -0.25546 | 0.00075854 | 0.00019011
148 | 0.97096 | -0.5606 | 0.0037243 | 0.00093339
149 | 0.97112 | -0.55749 | 0 | 0
150 | 0.98665 | -0.25445 | 0.00091502 | 0.00022933
151 | 0.97091 | -0.56157 | 0.0052813 | 0.0013236
152 | 0.97129 | -0.5542 | 0.0030631 | 0.00076769
153 | 0.9733 | -0.51452 | 0.0027068 | 0.00067839
154 | 0.97323 | -0.51588 | 0.0018157 | 0.00045506
155 | 0.97348 | -0.51094 | 0.00050705 | 0.00012708
156 | 0.97316 | -0.51724 | 0.0022747 | 0.0005701
157 | 0.97351 | -0.51041 | 0.0030583 | 0.00076647
158 | 0.97458 | -0.48937 | 0.0001714 | 4.2958e-05
159 | 0.97457 | -0.48944 | 0.0002344 | 5.8747e-05
160 | 0.9746 | -0.48895 | 0.00022977 | 5.7585e-05
161 | 0.97465 | -0.4879 | 0.00021383 | 5.3591e-05
162 | 0.98247 | -0.33498 | 0.00051246 | 0.00012843
163 | 0.97108 | -0.55846 | 0.0031865 | 0.00079862
164 | 0.97096 | -0.56085 | 0.00073673 | 0.00018464
165 | 0.971 | -0.56004 | 0.00056538 | 0.0001417
166 | 0.97322 | -0.51594 | 0.0013119 | 0.00032879
167 | 0.97388 | -0.50294 | 0.0040645 | 0.0010186
168 | 0.97322 | -0.51595 | 0.0013833 | 0.00034668
169 | 0.98784 | -0.23124 | 0.0029966 | 0.00075101
170 | 0.98784 | -0.23127 | 0 | 0
171 | 0.98781 | -0.23174 | 0.0010237 | 0.00025657
172 | 0.98642 | -0.25869 | 0.0021893 | 0.0005487
173 | 0.98625 | -0.26195 | 0.0017645 | 0.00044224
174 | 0.9857 | -0.27255 | 0.0018317 | 0.00045908
175 | 0.98506 | -0.28485 | 0.0021238 | 0.00053226
176 | 0.97759 | -0.42995 | 0.001474 | 0.00036941
177 | 0.97814 | -0.41908 | 0.00092002 | 0.00023058
178 | 0.98669 | -0.25372 | 0.00087739 | 0.0002199
179 | 0.97206 | -0.53893 | 0 | 0
180 | 0.97229 | -0.53435 | 0.0019365 | 0.00048532
181 | 0.97277 | -0.52484 | 0.0027165 | 0.00068083
182 | 0.97083 | -0.56326 | 0.0028542 | 0.00071533
183 | 0.97079 | -0.56409 | 0.0024768 | 0.00062074
184 | 0.98721 | -0.24517 | 0.0043053 | 0.001079
185 | 0.98476 | -0.29284 | 0.065888 | 0.016513
186 | 0.97643 | -0.45265 | 0.0011023 | 0.00027625
187 | 0.97646 | -0.45206 | 0.00109 | 0.00027317
188 | 0.97489 | -0.4829 | 0.0018 | 0.00045113
189 | 0.97945 | -0.39371 | 0.00088931 | 0.00022288
190 | 0.98204 | -0.34343 | 0.0091573 | 0.002295
191 | 0.97811 | -0.41968 | 0.0010969 | 0.00027491
192 | 0.97086 | -0.56254 | 0.0022841 | 0.00057244
193 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0030604 | -0.00076701 | 0.0030607 | 0.00076674 | 2.8469e-07 | -2.7255e-07 | 0.0046166 | 0.0046165 | 0.0046166 | 0.98641 | -0.25901 | 0.98651 | -0.25706 | 1.2683
1 | -0.0061358 | -0.0015374 | 0.0061365 | 0.0015376 | 6.9201e-07 | 1.6777e-07 | 0.0092548 | 0.0092547 | 0.0092548 | 0.98651 | -0.25706 | 0.98664 | -0.25469 | 2.5425
2 | -0.0061365 | -0.0015376 | 0.0061376 | 0.0015379 | 1.169e-06 | 2.8323e-07 | 0.0092547 | 0.0092546 | 0.0092547 | 0.98664 | -0.25469 | 0.98684 | -0.25069 | 2.5425
3 | -0.0088791 | -0.002225 | 0.0088795 | 0.0022251 | 4.052e-07 | 1.823e-07 | 0.013388 | 0.013388 | 0.013388 | 0.98684 | -0.25069 | 0.98689 | -0.24973 | 3.6781
4 | -0.0033362 | -0.00083614 | 0.0033362 | 0.00083613 | 1.1874e-08 | -7.5548e-09 | 0.0050982 | 0.0050982 | 0.0050982 | 0.97374 | -0.50572 | 0.97375 | -0.50564 | 1.4006
5 | -0.004586 | -0.0011493 | 0.0045866 | 0.0011493 | 5.9123e-07 | -2.1011e-08 | 0.007008 | 0.0070079 | 0.007008 | 0.97375 | -0.50564 | 0.97388 | -0.50294 | 1.9253
6 | -0.011552 | -0.0028949 | 0.011554 | 0.002896 | 2.0425e-06 | 1.0778e-06 | 0.017418 | 0.017418 | 0.017418 | 0.98689 | -0.24973 | 0.98708 | -0.24602 | 4.7851
7 | -0.0096297 | -0.0024134 | 0.0096307 | 0.0024139 | 1.0903e-06 | 5.2483e-07 | 0.014588 | 0.014588 | 0.014588 | 0.98224 | -0.33951 | 0.98236 | -0.33714 | 4.0077
8 | -0.0096307 | -0.0024139 | 0.0096336 | 0.0024153 | 2.8676e-06 | 1.3802e-06 | 0.014588 | 0.014588 | 0.014588 | 0.98236 | -0.33714 | 0.98268 | -0.33089 | 4.0077
9 | 0.10868 | 0.027556 | -0.10854 | -0.027464 | 0.00014605 | 9.1836e-05 | 0.16469 | 0.16469 | 0.16469 | 0.98268 | -0.33089 | 0.98124 | -0.35889 | 15.0813
10 | 0.0021616 | 0.00053967 | -0.0021613 | -0.00054021 | 2.1524e-07 | -5.4118e-07 | 0.0032724 | 0.0032726 | 0.0032726 | 0.98268 | -0.33089 | 0.98258 | -0.33298 | 0.89907
11 | -0.12048 | -0.030511 | 0.12056 | 0.03056 | 7.7922e-05 | 4.9158e-05 | 0.18255 | 0.18255 | 0.18255 | 0.98268 | -0.33089 | 0.98338 | -0.31743 | 16.7168
12 | -0.12056 | -0.03056 | 0.12066 | 0.030627 | 0.00010604 | 6.6896e-05 | 0.18255 | 0.18255 | 0.18255 | 0.98338 | -0.31743 | 0.98432 | -0.29914 | 16.7168
13 | -0.12593 | -0.031946 | 0.12595 | 0.031962 | 2.4287e-05 | 1.534e-05 | 0.1905 | 0.1905 | 0.1905 | 0.98432 | -0.29914 | 0.98453 | -0.29513 | 17.4454
14 | 0.10699 | 0.027076 | -0.10697 | -0.027066 | 1.7107e-05 | 1.0752e-05 | 0.16234 | 0.16234 | 0.16234 | 0.98124 | -0.35889 | 0.98107 | -0.36222 | 14.8664
15 | 0.0014488 | 0.00036164 | -0.0014487 | -0.00036224 | 9.4174e-08 | -6.0065e-07 | 0.0021936 | 0.0021938 | 0.0021938 | 0.98258 | -0.33298 | 0.98251 | -0.33435 | 0.6027
16 | -0.0041145 | -0.0010312 | 0.0041153 | 0.001031 | 8.2414e-07 | -2.0753e-07 | 0.0061929 | 0.0061926 | 0.0061929 | 0.98863 | -0.2161 | 0.98885 | -0.2119 | 1.7013
17 | -0.0041153 | -0.001031 | 0.0041154 | 0.001031 | 7.4218e-08 | -1.8708e-08 | 0.0061926 | 0.0061926 | 0.0061926 | 0.98885 | -0.2119 | 0.98886 | -0.21152 | 1.7013
18 | 0.093622 | 0.023865 | -0.093549 | -0.023819 | 7.3062e-05 | 4.6257e-05 | 0.14102 | 0.14102 | 0.14102 | 0.98886 | -0.21152 | 0.98802 | -0.2277 | 19.3715
19 | -0.097738 | -0.024896 | 0.09784 | 0.024961 | 0.00010209 | 6.4693e-05 | 0.14722 | 0.14722 | 0.14722 | 0.98886 | -0.21152 | 0.98999 | -0.18989 | 20.2221
20 | -0.1295 | -0.032851 | 0.12956 | 0.032891 | 6.4048e-05 | 4.0481e-05 | 0.19587 | 0.19587 | 0.19587 | 0.98453 | -0.29513 | 0.98506 | -0.28485 | 17.9364
21 | 0.1061 | 0.026848 | -0.10604 | -0.026811 | 5.8725e-05 | 3.6898e-05 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.98107 | -0.36222 | 0.98048 | -0.37376 | 14.7456
22 | 0.00051248 | 0.00012759 | -0.00051246 | -0.00012843 | 1.5317e-08 | -8.4921e-07 | 0.00077585 | 0.00077615 | 0.00077615 | 0.98251 | -0.33435 | 0.98247 | -0.33498 | 0.21323
23 | -0.039394 | -0.0099108 | 0.039407 | 0.0099191 | 1.3142e-05 | 8.2901e-06 | 0.06011 | 0.06011 | 0.06011 | 0.97541 | -0.47296 | 0.97576 | -0.46598 | 16.5137
24 | 0.038409 | 0.0096641 | -0.038399 | -0.0096579 | 9.8897e-06 | 6.2336e-06 | 0.058608 | 0.058608 | 0.058608 | 0.97541 | -0.47296 | 0.97513 | -0.47835 | 16.1012
25 | -0.039797 | -0.010017 | 0.039819 | 0.010031 | 2.1809e-05 | 1.376e-05 | 0.060705 | 0.060705 | 0.060705 | 0.97576 | -0.46598 | 0.97635 | -0.45452 | 16.6772
26 | 0.037213 | 0.0093605 | -0.037195 | -0.0093496 | 1.7229e-05 | 1.0849e-05 | 0.056798 | 0.056798 | 0.056798 | 0.97513 | -0.47835 | 0.97464 | -0.48805 | 15.6037
27 | -0.040144 | -0.010112 | 0.040147 | 0.010114 | 3.0152e-06 | 1.8223e-06 | 0.061201 | 0.061201 | 0.061201 | 0.97635 | -0.45452 | 0.97643 | -0.45295 | 8.4067
28 | 0.035502 | 0.0089251 | -0.035482 | -0.0089131 | 1.9081e-05 | 1.1996e-05 | 0.054211 | 0.054211 | 0.054211 | 0.97464 | -0.48805 | 0.97407 | -0.49931 | 14.8933
29 | -0.040542 | -0.010213 | 0.040551 | 0.010218 | 8.7567e-06 | 5.2983e-06 | 0.061802 | 0.061802 | 0.061802 | 0.97643 | -0.45295 | 0.97666 | -0.44843 | 8.4893
30 | 0.025899 | 0.006511 | -0.02589 | -0.0065054 | 9.044e-06 | 5.5965e-06 | 0.039571 | 0.039571 | 0.039571 | 0.97407 | -0.49931 | 0.9737 | -0.50662 | 10.8712
31 | 0.0095837 | 0.0024021 | -0.0095828 | -0.0024016 | 9.1473e-07 | 4.4378e-07 | 0.01464 | 0.01464 | 0.01464 | 0.97407 | -0.49931 | 0.97397 | -0.50131 | 4.0221
32 | -0.092102 | -0.023186 | 0.092185 | 0.023237 | 8.2747e-05 | 5.1696e-05 | 0.14036 | 0.14036 | 0.14036 | 0.97666 | -0.44843 | 0.97761 | -0.42966 | 12.8536
33 | 0.051551 | 0.012967 | -0.05155 | -0.012966 | 1.7004e-06 | 1.0055e-06 | 0.07856 | 0.07856 | 0.07856 | 0.97666 | -0.44843 | 0.97662 | -0.44912 | 7.1941
34 | 0.024799 | 0.006232 | -0.024788 | -0.0062252 | 1.1021e-05 | 6.7991e-06 | 0.037904 | 0.037904 | 0.037904 | 0.9737 | -0.50662 | 0.97322 | -0.51594 | 10.4132
35 | 0.0086517 | 0.0021683 | -0.008651 | -0.002168 | 6.695e-07 | 3.0132e-07 | 0.013218 | 0.013218 | 0.013218 | 0.97397 | -0.50131 | 0.97388 | -0.50294 | 3.6313
36 | -0.0011809 | -0.00029596 | 0.0011809 | 0.00029596 | 2.0619e-10 | -1.966e-09 | 0.0018066 | 0.0018066 | 0.0018066 | 0.97267 | -0.52692 | 0.97267 | -0.52692 | 0.49631
37 | -0.0032815 | -0.00082243 | 0.0032817 | 0.00082231 | 1.7507e-07 | -1.179e-07 | 0.0050202 | 0.0050201 | 0.0050202 | 0.97267 | -0.52692 | 0.97273 | -0.5258 | 1.3792
38 | -0.0049554 | -0.0012418 | 0.0049557 | 0.0012418 | 3.0854e-07 | 1.971e-08 | 0.0075804 | 0.0075804 | 0.0075804 | 0.97273 | -0.5258 | 0.9728 | -0.52449 | 2.0825
39 | -0.00621 | -0.0015562 | 0.0062102 | 0.0015562 | 1.4211e-07 | 3.8805e-08 | 0.0094989 | 0.0094989 | 0.0094989 | 0.9728 | -0.52449 | 0.97282 | -0.52401 | 2.6096
40 | -0.022065 | -0.0055289 | 0.022067 | 0.0055296 | 1.8018e-06 | 6.8178e-07 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.97282 | -0.52401 | 0.97291 | -0.52229 | 3.0907
41 | 0.015855 | 0.0039727 | -0.015855 | -0.0039726 | 6.7225e-07 | 8.9663e-08 | 0.024252 | 0.024252 | 0.024252 | 0.97282 | -0.52401 | 0.97277 | -0.5249 | 2.2209
42 | 0.0011138 | 0.00027881 | -0.0011138 | -0.00027914 | 3.1409e-08 | -3.3625e-07 | 0.0017059 | 0.001706 | 0.001706 | 0.9715 | -0.5497 | 0.97147 | -0.55029 | 0.46868
43 | -0.0024494 | -0.00061353 | 0.0024494 | 0.00061339 | 7.9189e-08 | -1.3512e-07 | 0.0037515 | 0.0037514 | 0.0037515 | 0.9715 | -0.5497 | 0.97154 | -0.54902 | 1.0306
44 | -0.016827 | -0.0042184 | 0.016836 | 0.0042237 | 8.8947e-06 | 5.2501e-06 | 0.025773 | 0.025773 | 0.025773 | 0.97154 | -0.54902 | 0.9721 | -0.53793 | 7.0804
45 | 0.014378 | 0.003605 | -0.01437 | -0.0036009 | 7.1676e-06 | 4.0995e-06 | 0.022021 | 0.022022 | 0.022022 | 0.97154 | -0.54902 | 0.97101 | -0.55949 | 6.0499
46 | -0.021747 | -0.0054542 | 0.021751 | 0.0054564 | 3.5865e-06 | 2.1884e-06 | 0.03329 | 0.03329 | 0.03329 | 0.9721 | -0.53793 | 0.97227 | -0.53447 | 9.1457
47 | 0.0049114 | 0.0012305 | -0.0049111 | -0.0012305 | 3.0437e-07 | 1.6772e-08 | 0.0075179 | 0.0075179 | 0.0075179 | 0.9721 | -0.53793 | 0.97203 | -0.53923 | 2.0654
48 | 0.0083802 | 0.0020997 | -0.00838 | -0.0020996 | 1.8282e-07 | 8.0439e-08 | 0.012842 | 0.012842 | 0.012842 | 0.97101 | -0.55949 | 0.97099 | -0.55995 | 3.528
49 | -0.023968 | -0.0060121 | 0.023976 | 0.0060169 | 7.7533e-06 | 4.7715e-06 | 0.036684 | 0.036684 | 0.036684 | 0.97227 | -0.53447 | 0.97262 | -0.52769 | 10.0781
50 | 0.0020922 | 0.00052402 | -0.0020921 | -0.00052433 | 1.1835e-07 | -3.0563e-07 | 0.0032027 | 0.0032028 | 0.0032028 | 0.97203 | -0.53923 | 0.97197 | -0.54042 | 0.8799
51 | 0.0022844 | 0.00057186 | -0.0022841 | -0.0005723 | 2.1287e-07 | -4.3667e-07 | 0.0035005 | 0.0035007 | 0.0035007 | 0.97099 | -0.55995 | 0.97089 | -0.5619 | 0.96173
52 | -0.044939 | -0.011263 | 0.045006 | 0.011305 | 6.6815e-05 | 4.2275e-05 | 0.068123 | 0.068123 | 0.068123 | 0.9816 | -0.35426 | 0.98319 | -0.32311 | 18.7152
53 | -0.1104 | -0.027694 | 0.1107 | 0.027883 | 0.00029473 | 0.00018827 | 0.1671 | 0.16709 | 0.1671 | 0.98319 | -0.32311 | 0.98606 | -0.26727 | 45.9052
54 | -0.028965 | -0.0072673 | 0.02897 | 0.0072701 | 4.4539e-06 | 2.7754e-06 | 0.044317 | 0.044317 | 0.044317 | 0.97262 | -0.52769 | 0.97278 | -0.52447 | 12.175
55 | 0.0022841 | 0.0005723 | -0.0022841 | -0.00057244 | 6.8942e-08 | -1.4139e-07 | 0.0035007 | 0.0035008 | 0.0035008 | 0.97089 | -0.5619 | 0.97086 | -0.56254 | 0.96175
56 | 0.10428 | 0.026369 | -0.10428 | -0.026365 | 7.2517e-06 | 4.5536e-06 | 0.15835 | 0.15835 | 0.15835 | 0.98048 | -0.37376 | 0.9804 | -0.37521 | 14.5008
57 | 0.10267 | 0.025963 | -0.10256 | -0.025893 | 0.00011123 | 6.9804e-05 | 0.15591 | 0.15591 | 0.15591 | 0.9804 | -0.37521 | 0.97924 | -0.39782 | 14.2779
58 | 0.099559 | 0.025141 | -0.099522 | -0.025118 | 3.6819e-05 | 2.3079e-05 | 0.15135 | 0.15135 | 0.15135 | 0.97924 | -0.39782 | 0.97885 | -0.40554 | 13.8602
59 | 0.0030014 | 0.00075179 | -0.0030013 | -0.00075195 | 1.5908e-07 | -1.5474e-07 | 0.0045607 | 0.0045608 | 0.0045608 | 0.97924 | -0.39782 | 0.97919 | -0.39893 | 1.253
60 | 0.098554 | 0.024875 | -0.098465 | -0.02482 | 8.8854e-05 | 5.5675e-05 | 0.14988 | 0.14988 | 0.14988 | 0.97885 | -0.40554 | 0.97788 | -0.42438 | 13.7255
61 | 0.0015284 | 0.0003828 | -0.0015283 | -0.00038303 | 4.0688e-08 | -2.2698e-07 | 0.0023225 | 0.0023226 | 0.0023226 | 0.97919 | -0.39893 | 0.97916 | -0.39949 | 0.63807
62 | 0.0053242 | 0.0013339 | -0.0053239 | -0.0013339 | 3.1012e-07 | 4.0418e-08 | 0.0081016 | 0.0081016 | 0.0081016 | 0.97788 | -0.42438 | 0.97782 | -0.4256 | 2.2257
63 | 0.093141 | 0.023486 | -0.093117 | -0.023471 | 2.351e-05 | 1.4694e-05 | 0.14178 | 0.14178 | 0.14178 | 0.97788 | -0.42438 | 0.97761 | -0.42966 | 12.9836
64 | 0.23585 | 0.060083 | -0.23527 | -0.059712 | 0.000582 | 0.00037102 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.99615 | -0.073063 | 0.99347 | -0.12435 | 32.294
65 | -0.23685 | -0.060334 | 0.23695 | 0.060401 | 0.00010549 | 6.7253e-05 | 0.35414 | 0.35414 | 0.35414 | 0.99615 | -0.073063 | 0.99664 | -0.063835 | 32.4306
66 | 0.23401 | 0.059397 | -0.23354 | -0.059096 | 0.00047001 | 0.00030028 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.99347 | -0.12435 | 0.99129 | -0.16619 | 48.1822
67 | -0.24276 | -0.061855 | 0.24296 | 0.061985 | 0.00020412 | 0.00013015 | 0.36281 | 0.36281 | 0.36281 | 0.99664 | -0.063835 | 0.99755 | -0.046424 | 33.2241
68 | 0.0058036 | 0.0014544 | -0.0058025 | -0.0014542 | 1.1375e-06 | 2.0167e-07 | 0.008665 | 0.0086652 | 0.0086652 | 0.99664 | -0.063835 | 0.99642 | -0.06795 | 2.3806
69 | 0.10022 | 0.025297 | -0.10011 | -0.02523 | 0.00010409 | 6.6462e-05 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1505 | 0.99129 | -0.16619 | 0.99016 | -0.1879 | 41.3467
70 | 0.13332 | 0.0338 | -0.13308 | -0.033644 | 0.00024294 | 0.00015527 | 0.20026 | 0.20026 | 0.20026 | 0.99129 | -0.16619 | 0.98932 | -0.20418 | 55.0176
71 | -0.2442 | -0.062296 | 0.24475 | 0.062646 | 0.00054886 | 0.00034998 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.99755 | -0.046424 | 1 | 0 | 33.3934
72 | 0.0012397 | 0.00031045 | -0.0012397 | -0.0003107 | 2.6456e-08 | -2.5239e-07 | 0.0018492 | 0.0018493 | 0.0018493 | 0.99755 | -0.046424 | 0.99753 | -0.046872 | 0.50804
73 | 0.085151 | 0.02148 | -0.085051 | -0.021416 | 9.9985e-05 | 6.3782e-05 | 0.12801 | 0.12801 | 0.12801 | 0.99016 | -0.1879 | 0.98889 | -0.21246 | 35.1687
74 | 0.1298 | 0.032823 | -0.12941 | -0.032573 | 0.00039148 | 0.0002502 | 0.19533 | 0.19533 | 0.19533 | 0.98932 | -0.20418 | 0.98606 | -0.26727 | 53.6631
75 | 0.28731 | 0.074143 | -0.28625 | -0.073466 | 0.0010618 | 0.00067772 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 1 | 0 | 0.99596 | -0.076129 | 39.2203
76 | 0.070453 | 0.017758 | -0.070343 | -0.017687 | 0.00011009 | 7.0125e-05 | 0.10605 | 0.10605 | 0.10605 | 0.98889 | -0.21246 | 0.98721 | -0.24517 | 29.1342
77 | 0.28181 | 0.072353 | -0.28063 | -0.0716 | 0.0011811 | 0.00075381 | 0.42166 | 0.42166 | 0.42166 | 0.99596 | -0.076129 | 0.99141 | -0.16286 | 38.6132
78 | 0.051293 | 0.012902 | -0.051282 | -0.012896 | 1.0567e-05 | 6.2434e-06 | 0.078169 | 0.078169 | 0.078169 | 0.97662 | -0.44912 | 0.9764 | -0.45344 | 7.1583
79 | 0.050909 | 0.012802 | -0.050886 | -0.012789 | 2.2392e-05 | 1.3215e-05 | 0.077599 | 0.0776 | 0.0776 | 0.9764 | -0.45344 | 0.97593 | -0.46265 | 7.1062
80 | 0.050716 | 0.012746 | -0.050705 | -0.01274 | 1.1173e-05 | 6.5904e-06 | 0.07734 | 0.07734 | 0.07734 | 0.97593 | -0.46265 | 0.9757 | -0.46727 | 7.0825
81 | 0.050568 | 0.012705 | -0.050521 | -0.012678 | 4.6614e-05 | 2.7487e-05 | 0.077132 | 0.077132 | 0.077132 | 0.9757 | -0.46727 | 0.97472 | -0.4866 | 7.0634
82 | 0.0026892 | 0.00067122 | -0.0026891 | -0.00067134 | 8.9467e-08 | -1.1926e-07 | 0.0041043 | 0.0041044 | 0.0041044 | 0.97472 | -0.4866 | 0.97468 | -0.4873 | 1.1276
83 | 0.047832 | 0.012007 | -0.047815 | -0.011997 | 1.6752e-05 | 9.7818e-06 | 0.073028 | 0.073028 | 0.073028 | 0.97472 | -0.4866 | 0.97434 | -0.49394 | 6.6876
84 | 0.004551 | 0.0011402 | -0.0045509 | -0.0011402 | 1.6007e-07 | -9.189e-09 | 0.0069254 | 0.0069255 | 0.0069255 | 0.97782 | -0.4256 | 0.97778 | -0.42634 | 1.9026
85 | 0.0054655 | 0.0013695 | -0.0054651 | -0.0013694 | 4.4568e-07 | 7.4153e-08 | 0.0083603 | 0.0083603 | 0.0083603 | 0.97278 | -0.52447 | 0.97269 | -0.52618 | 2.2968
86 | -0.034435 | -0.0086396 | 0.034444 | 0.0086452 | 8.9998e-06 | 5.6525e-06 | 0.052677 | 0.052677 | 0.052677 | 0.97278 | -0.52447 | 0.97306 | -0.51899 | 14.4718
87 | 0.0029263 | 0.00073313 | -0.0029261 | -0.00073334 | 2.0421e-07 | -2.0659e-07 | 0.0044765 | 0.0044766 | 0.0044766 | 0.97269 | -0.52618 | 0.97262 | -0.52764 | 1.2298
88 | -0.039445 | -0.0098984 | 0.039473 | 0.0099162 | 2.8085e-05 | 1.7719e-05 | 0.060324 | 0.060324 | 0.060324 | 0.97306 | -0.51899 | 0.97382 | -0.50407 | 16.5725
89 | -0.043943 | -0.011036 | 0.043978 | 0.011058 | 3.5173e-05 | 2.2252e-05 | 0.067154 | 0.067154 | 0.067154 | 0.97382 | -0.50407 | 0.97467 | -0.48731 | 18.4488
90 | 0.0044698 | 0.0011198 | -0.0044696 | -0.0011198 | 2.7302e-07 | -1.9431e-08 | 0.0068299 | 0.0068299 | 0.0068299 | 0.97382 | -0.50407 | 0.97375 | -0.50535 | 1.8764
91 | -0.046426 | -0.011672 | 0.04644 | 0.011681 | 1.4195e-05 | 8.9909e-06 | 0.070891 | 0.070891 | 0.070891 | 0.97467 | -0.48731 | 0.97499 | -0.4809 | 19.4757
92 | 0.001854 | 0.00046434 | -0.0018539 | -0.00046464 | 8.7098e-08 | -3.0419e-07 | 0.0028331 | 0.0028332 | 0.0028332 | 0.97375 | -0.50535 | 0.9737 | -0.50634 | 0.77835
93 | 0.0025427 | 0.00063704 | -0.0025427 | -0.00063711 | 4.7191e-08 | -7.5179e-08 | 0.0038698 | 0.0038698 | 0.0038698 | 0.97771 | -0.42784 | 0.97769 | -0.42823 | 1.0631
94 | -0.0034711 | -0.00086971 | 0.0034712 | 0.00086965 | 1.1236e-07 | -6.2738e-08 | 0.0052828 | 0.0052827 | 0.0052828 | 0.97771 | -0.42784 | 0.97774 | -0.42716 | 1.4513
95 | 0.00093037 | 0.00023303 | -0.00093037 | -0.00023317 | 8.9345e-09 | -1.433e-07 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.97769 | -0.42823 | 0.97768 | -0.42843 | 0.38901
96 | -0.0042457 | -0.0010637 | 0.0042458 | 0.0010637 | 1.6591e-07 | -2.6736e-08 | 0.0064613 | 0.0064613 | 0.0064613 | 0.97774 | -0.42716 | 0.97778 | -0.42634 | 1.7751
97 | 0.012568 | 0.003153 | -0.012567 | -0.0031523 | 1.3465e-06 | 7.3579e-07 | 0.019017 | 0.019017 | 0.019017 | 0.98348 | -0.31534 | 0.98337 | -0.31758 | 5.2245
98 | -0.014785 | -0.0037086 | 0.014786 | 0.0037094 | 1.5409e-06 | 8.8196e-07 | 0.022371 | 0.022371 | 0.022371 | 0.98348 | -0.31534 | 0.98359 | -0.31315 | 6.1459
99 | 0.010683 | 0.0026801 | -0.010679 | -0.0026781 | 3.7997e-06 | 1.9401e-06 | 0.016166 | 0.016166 | 0.016166 | 0.98337 | -0.31758 | 0.98298 | -0.32505 | 4.4413
100 | 0.069488 | 0.017647 | -0.069421 | -0.017604 | 6.7359e-05 | 4.2904e-05 | 0.10521 | 0.10521 | 0.10521 | 0.98359 | -0.31315 | 0.98255 | -0.33331 | 28.9033
101 | -0.084275 | -0.021357 | 0.084292 | 0.021367 | 1.6732e-05 | 1.0674e-05 | 0.12758 | 0.12758 | 0.12758 | 0.98359 | -0.31315 | 0.98381 | -0.30902 | 35.0491
102 | 0.0091653 | 0.0022988 | -0.009162 | -0.0022972 | 3.2907e-06 | 1.5284e-06 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.98298 | -0.32505 | 0.9826 | -0.33258 | 3.8118
103 | 0.067851 | 0.017211 | -0.067799 | -0.017178 | 5.1893e-05 | 3.3046e-05 | 0.10283 | 0.10283 | 0.10283 | 0.98255 | -0.33331 | 0.98173 | -0.34923 | 28.2499
104 | -0.085381 | -0.021641 | 0.085582 | 0.021769 | 0.00020064 | 0.000128 | 0.12923 | 0.12923 | 0.12923 | 0.98381 | -0.30902 | 0.98633 | -0.26024 | 35.5019
105 | 0.009162 | 0.0022972 | -0.0091594 | -0.002296 | 2.6235e-06 | 1.2189e-06 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.9826 | -0.33258 | 0.98229 | -0.33859 | 3.8119
106 | 0.066529 | 0.01686 | -0.066496 | -0.016838 | 3.3518e-05 | 2.1341e-05 | 0.10091 | 0.10091 | 0.10091 | 0.98173 | -0.34923 | 0.98119 | -0.35973 | 27.7213
107 | -0.089388 | -0.022722 | 0.089528 | 0.022812 | 0.00014034 | 8.9554e-05 | 0.13497 | 0.13497 | 0.13497 | 0.98633 | -0.26024 | 0.98802 | -0.2277 | 37.0793
108 | 0.0091594 | 0.002296 | -0.0091573 | -0.002295 | 2.1107e-06 | 9.8087e-07 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.98229 | -0.33859 | 0.98204 | -0.34343 | 3.8119
109 | 0.06496 | 0.016454 | -0.064902 | -0.016417 | 5.7963e-05 | 3.6896e-05 | 0.098577 | 0.098577 | 0.098577 | 0.98119 | -0.35973 | 0.98023 | -0.37832 | 27.0817
110 | 0.004021 | 0.001007 | -0.0040203 | -0.0010072 | 6.7803e-07 | -1.9738e-07 | 0.0060556 | 0.0060558 | 0.0060558 | 0.98802 | -0.2277 | 0.98784 | -0.23124 | 1.6637
111 | -0.014645 | -0.0036696 | 0.014646 | 0.0036697 | 7.4976e-07 | 3.4771e-08 | 0.022403 | 0.022403 | 0.022403 | 0.97272 | -0.52597 | 0.97277 | -0.5249 | 2.0516
112 | 0.012167 | 0.0030492 | -0.012163 | -0.0030481 | 3.9811e-06 | 1.0269e-06 | 0.018613 | 0.018613 | 0.018613 | 0.97272 | -0.52597 | 0.97237 | -0.53284 | 2.5567
113 | 0.0012806 | 0.00032039 | -0.0012805 | -0.00032081 | 5.2968e-08 | -4.2302e-07 | 0.0019588 | 0.0019589 | 0.0019589 | 0.97272 | -0.52597 | 0.97268 | -0.52684 | 0.53817
114 | 0.012163 | 0.0030481 | -0.012156 | -0.0030442 | 7.2171e-06 | 3.9303e-06 | 0.018613 | 0.018613 | 0.018613 | 0.97237 | -0.53284 | 0.97174 | -0.54531 | 5.1136
115 | 0.0012805 | 0.00032081 | -0.0012805 | -0.00032093 | 1.4373e-08 | -1.1477e-07 | 0.0019589 | 0.001959 | 0.001959 | 0.97268 | -0.52684 | 0.97266 | -0.52708 | 0.53818
116 | 0.0044916 | 0.0011233 | -0.0044911 | -0.0011234 | 4.7448e-07 | -2.7725e-08 | 0.006877 | 0.0068771 | 0.0068771 | 0.97174 | -0.54531 | 0.97163 | -0.54753 | 1.8893
117 | -0.025169 | -0.006307 | 0.025175 | 0.0063093 | 5.2726e-06 | 2.3138e-06 | 0.038495 | 0.038495 | 0.038495 | 0.97291 | -0.52229 | 0.97313 | -0.5179 | 3.5252
118 | 0.0044911 | 0.0011234 | -0.0044896 | -0.0011234 | 1.461e-06 | -8.4814e-08 | 0.0068771 | 0.0068775 | 0.0068775 | 0.97163 | -0.54753 | 0.97129 | -0.55437 | 1.8894
119 | -0.025666 | -0.0064325 | 0.025667 | 0.0064329 | 8.0553e-07 | 3.5959e-07 | 0.039246 | 0.039246 | 0.039246 | 0.97313 | -0.5179 | 0.97316 | -0.51724 | 3.594
120 | 0.0044896 | 0.0011234 | -0.0044888 | -0.0011235 | 8.7375e-07 | -5.0327e-08 | 0.0068775 | 0.0068777 | 0.0068777 | 0.97129 | -0.55437 | 0.97108 | -0.55846 | 1.8895
121 | 0.04222 | 0.010589 | -0.042218 | -0.010588 | 2.2393e-06 | 1.2725e-06 | 0.064509 | 0.064509 | 0.064509 | 0.97393 | -0.50201 | 0.97388 | -0.50313 | 5.9074
122 | -0.044715 | -0.011214 | 0.044725 | 0.01122 | 9.3673e-06 | 5.3955e-06 | 0.068321 | 0.068321 | 0.068321 | 0.97393 | -0.50201 | 0.97416 | -0.49762 | 6.2565
123 | 0.041514 | 0.010411 | -0.041509 | -0.010409 | 4.9007e-06 | 2.7728e-06 | 0.063433 | 0.063433 | 0.063433 | 0.97388 | -0.50313 | 0.97375 | -0.5056 | 5.8089
124 | -0.044725 | -0.01122 | 0.044733 | 0.011224 | 7.8442e-06 | 4.5181e-06 | 0.068321 | 0.06832 | 0.068321 | 0.97416 | -0.49762 | 0.97434 | -0.49394 | 6.2565
125 | 0.039006 | 0.009781 | -0.039002 | -0.0097792 | 3.1934e-06 | 1.7755e-06 | 0.059607 | 0.059608 | 0.059608 | 0.97375 | -0.5056 | 0.97366 | -0.50732 | 5.4586
126 | 0.036501 | 0.0091523 | -0.036501 | -0.0091522 | 1.9492e-07 | 1.0605e-07 | 0.055785 | 0.055785 | 0.055785 | 0.97366 | -0.50732 | 0.97366 | -0.50743 | 5.1085
127 | -0.00096127 | -0.00024092 | 0.0009613 | 0.0002405 | 2.8292e-08 | -4.1813e-07 | 0.0014679 | 0.0014677 | 0.0014679 | 0.97445 | -0.49193 | 0.97448 | -0.49131 | 0.40327
128 | -0.0017053 | -0.00042696 | 0.0017055 | 0.00042614 | 1.9197e-07 | -8.1805e-07 | 0.0026038 | 0.0026035 | 0.0026038 | 0.97448 | -0.49131 | 0.9746 | -0.48895 | 0.71533
129 | 0.036045 | 0.0090379 | -0.036039 | -0.0090351 | 5.117e-06 | 2.7716e-06 | 0.055088 | 0.055088 | 0.055088 | 0.97366 | -0.50743 | 0.97351 | -0.51041 | 5.0447
130 | 0.0025551 | 0.00063776 | -0.002555 | -0.00063787 | 7.2615e-08 | -1.122e-07 | 0.0038998 | 0.0038999 | 0.0038999 | 0.97468 | -0.4873 | 0.97465 | -0.4879 | 1.0714
131 | 0.17658 | 0.045032 | -0.17648 | -0.044968 | 0.00010063 | 6.3962e-05 | 0.26531 | 0.26531 | 0.26531 | 0.99141 | -0.16286 | 0.99079 | -0.17467 | 24.2955
132 | 0.10405 | 0.026568 | -0.10401 | -0.026542 | 4.1285e-05 | 2.59e-05 | 0.15635 | 0.15635 | 0.15635 | 0.99141 | -0.16286 | 0.99098 | -0.17108 | 14.3178
133 | 0.0037411 | 0.00093715 | -0.0037409 | -0.00093721 | 1.8112e-07 | -6.8857e-08 | 0.0057094 | 0.0057094 | 0.0057094 | 0.97499 | -0.4809 | 0.97494 | -0.48192 | 1.5685
134 | -0.054925 | -0.013807 | 0.055002 | 0.013856 | 7.726e-05 | 4.908e-05 | 0.083841 | 0.083841 | 0.083841 | 0.97499 | -0.4809 | 0.97649 | -0.45149 | 23.0332
135 | 0.0018001 | 0.00045082 | -0.0018 | -0.00045113 | 8.4201e-08 | -3.1703e-07 | 0.0027473 | 0.0027475 | 0.0027475 | 0.97494 | -0.48192 | 0.97489 | -0.4829 | 0.7548
136 | -0.057195 | -0.014405 | 0.057254 | 0.014442 | 5.8967e-05 | 3.748e-05 | 0.087181 | 0.087181 | 0.087181 | 0.97649 | -0.45149 | 0.97759 | -0.42995 | 23.9508
137 | 0.0021923 | 0.00054894 | -0.0021922 | -0.00054908 | 6.0016e-08 | -1.4099e-07 | 0.0033406 | 0.0033406 | 0.0033406 | 0.97649 | -0.45149 | 0.97646 | -0.45206 | 0.91775
138 | 0.10277 | 0.026231 | -0.10273 | -0.026208 | 3.763e-05 | 2.3596e-05 | 0.15449 | 0.15449 | 0.15449 | 0.99098 | -0.17108 | 0.99058 | -0.17866 | 14.1473
139 | 0.099314 | 0.025351 | -0.099264 | -0.025319 | 4.9958e-05 | 3.1281e-05 | 0.14935 | 0.14935 | 0.14935 | 0.99058 | -0.17866 | 0.99004 | -0.18907 | 13.6768
140 | 0.099009 | 0.025255 | -0.099005 | -0.025253 | 3.9032e-06 | 2.4438e-06 | 0.14897 | 0.14897 | 0.14897 | 0.99004 | -0.18907 | 0.98999 | -0.18989 | 13.6417
141 | 0.16963 | 0.043251 | -0.1692 | -0.042981 | 0.00042426 | 0.00026952 | 0.25502 | 0.25502 | 0.25502 | 0.99079 | -0.17467 | 0.98808 | -0.22662 | 23.3535
142 | 0.16545 | 0.042041 | -0.16539 | -0.042 | 6.3617e-05 | 4.0401e-05 | 0.24937 | 0.24937 | 0.24937 | 0.98808 | -0.22662 | 0.98767 | -0.23461 | 22.836
143 | -0.0028753 | -0.00072014 | 0.0028754 | 0.00072009 | 4.3798e-08 | -4.9032e-08 | 0.0043678 | 0.0043678 | 0.0043678 | 0.97953 | -0.39212 | 0.97954 | -0.3918 | 1.1999
144 | 0.0028753 | 0.00072014 | -0.0028752 | -0.00072026 | 1.0473e-07 | -1.1723e-07 | 0.0043678 | 0.0043679 | 0.0043679 | 0.97953 | -0.39212 | 0.97949 | -0.39289 | 1.2
145 | 0.060855 | 0.015387 | -0.060777 | -0.015337 | 7.8053e-05 | 4.9648e-05 | 0.092493 | 0.092493 | 0.092493 | 0.97954 | -0.3918 | 0.97817 | -0.41858 | 25.4101
146 | -0.06373 | -0.016107 | 0.063771 | 0.016133 | 4.1219e-05 | 2.6232e-05 | 0.09686 | 0.09686 | 0.09686 | 0.97954 | -0.3918 | 0.98023 | -0.37832 | 26.61
147 | 0.0017823 | 0.00044635 | -0.0017823 | -0.00044658 | 5.8558e-08 | -2.3061e-07 | 0.0027076 | 0.0027076 | 0.0027076 | 0.97949 | -0.39289 | 0.97945 | -0.39358 | 0.74386
148 | 0.027588 | 0.0069199 | -0.027583 | -0.0069167 | 5.1059e-06 | 3.167e-06 | 0.041566 | 0.041566 | 0.041566 | 0.98767 | -0.23461 | 0.98747 | -0.23849 | 11.4193
149 | 0.1378 | 0.035081 | -0.13764 | -0.034979 | 0.00015981 | 0.00010115 | 0.2078 | 0.2078 | 0.2078 | 0.98767 | -0.23461 | 0.98642 | -0.25869 | 19.0296
150 | 0.05876 | 0.014832 | -0.058728 | -0.014812 | 3.1992e-05 | 2.0341e-05 | 0.089425 | 0.089425 | 0.089425 | 0.97817 | -0.41858 | 0.97759 | -0.42995 | 24.5672
151 | 0.002017 | 0.000505 | -0.002017 | -0.00050514 | 4.8268e-08 | -1.4074e-07 | 0.0030681 | 0.0030682 | 0.0030682 | 0.97817 | -0.41858 | 0.97814 | -0.41908 | 0.84291
152 | 0.00088932 | 0.00022278 | -0.00088931 | -0.00022288 | 5.5814e-09 | -9.9049e-08 | 0.001351 | 0.0013511 | 0.0013511 | 0.97945 | -0.39358 | 0.97945 | -0.39371 | 0.37118
153 | -0.022721 | -0.0056953 | 0.022729 | 0.0057 | 7.6946e-06 | 4.7009e-06 | 0.034252 | 0.034252 | 0.034252 | 0.98708 | -0.24602 | 0.98745 | -0.23892 | 9.41
154 | 0.011167 | 0.0027993 | -0.011165 | -0.0027981 | 2.2029e-06 | 1.1449e-06 | 0.016835 | 0.016835 | 0.016835 | 0.98708 | -0.24602 | 0.98687 | -0.25016 | 4.6249
155 | -0.023647 | -0.0059301 | 0.023648 | 0.0059304 | 4.7835e-07 | 2.933e-07 | 0.035636 | 0.035636 | 0.035636 | 0.98745 | -0.23892 | 0.98747 | -0.23849 | 9.7901
156 | 0.010406 | 0.002608 | -0.010406 | -0.0026076 | 6.3383e-07 | 3.1794e-07 | 0.015691 | 0.015691 | 0.015691 | 0.98687 | -0.25016 | 0.9868 | -0.25144 | 4.3106
157 | 0.0090995 | 0.0022803 | -0.009099 | -0.0022801 | 4.5499e-07 | 2.0887e-07 | 0.013721 | 0.013721 | 0.013721 | 0.9868 | -0.25144 | 0.98675 | -0.25249 | 3.7695
158 | 0.008222 | 0.0020603 | -0.0082215 | -0.0020601 | 4.7984e-07 | 2.0078e-07 | 0.012399 | 0.012399 | 0.012399 | 0.98675 | -0.25249 | 0.98669 | -0.25372 | 3.4062
159 | -0.0033745 | -0.00084547 | 0.0033747 | 0.00084539 | 1.2623e-07 | -8.5094e-08 | 0.0050901 | 0.00509 | 0.0050901 | 0.98648 | -0.2577 | 0.98652 | -0.25691 | 1.3984
160 | 0.0017366 | 0.00043496 | -0.0017365 | -0.00043521 | 5.7308e-08 | -2.4768e-07 | 0.0026193 | 0.0026194 | 0.0026194 | 0.98648 | -0.2577 | 0.98645 | -0.25839 | 0.71962
161 | -0.0044203 | -0.0011075 | 0.0044204 | 0.0011074 | 9.8378e-08 | -1.2393e-08 | 0.0066672 | 0.0066672 | 0.0066672 | 0.98652 | -0.25691 | 0.98655 | -0.25645 | 1.8317
162 | -0.0056697 | -0.0014205 | 0.00567 | 0.0014206 | 2.6518e-07 | 4.6235e-08 | 0.0085515 | 0.0085514 | 0.0085515 | 0.98655 | -0.25645 | 0.9866 | -0.25546 | 2.3493
163 | -0.0064285 | -0.0016107 | 0.0064288 | 0.0016108 | 3.096e-07 | 8.5983e-08 | 0.0096955 | 0.0096955 | 0.0096955 | 0.9866 | -0.25546 | 0.98665 | -0.25445 | 2.6636
164 | -0.0037243 | -0.00093339 | 0.0037248 | 0.00093318 | 5.5138e-07 | -2.055e-07 | 0.0057075 | 0.0057073 | 0.0057075 | 0.97096 | -0.5606 | 0.97112 | -0.55749 | 1.568
165 | 0.010615 | 0.0026607 | -0.010613 | -0.0026596 | 2.061e-06 | 1.062e-06 | 0.016265 | 0.016265 | 0.016265 | 0.97112 | -0.55749 | 0.97091 | -0.56157 | 4.4684
166 | -0.01434 | -0.0035938 | 0.014342 | 0.0035951 | 2.2472e-06 | 1.2846e-06 | 0.021972 | 0.021972 | 0.021972 | 0.97112 | -0.55749 | 0.97129 | -0.5542 | 6.0363
167 | -0.0073438 | -0.0018401 | 0.0073441 | 0.0018402 | 2.5714e-07 | 9.3173e-08 | 0.011075 | 0.011075 | 0.011075 | 0.98665 | -0.25445 | 0.98669 | -0.25372 | 3.0427
168 | 0.0053315 | 0.001336 | -0.0053311 | -0.0013359 | 4.2881e-07 | 6.2642e-08 | 0.0081709 | 0.008171 | 0.008171 | 0.97091 | -0.56157 | 0.97083 | -0.56326 | 2.2448
169 | -0.017405 | -0.0043628 | 0.017418 | 0.0043703 | 1.2674e-05 | 7.5223e-06 | 0.026665 | 0.026665 | 0.026665 | 0.97129 | -0.5542 | 0.97206 | -0.53893 | 7.3255
170 | 0.029761 | 0.0074599 | -0.029759 | -0.0074589 | 1.9296e-06 | 9.5693e-07 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.9733 | -0.51452 | 0.97323 | -0.51588 | 4.1667
171 | -0.032468 | -0.0081382 | 0.032473 | 0.0081411 | 5.5408e-06 | 2.8752e-06 | 0.049638 | 0.049638 | 0.049638 | 0.9733 | -0.51452 | 0.97348 | -0.51094 | 4.5456
172 | 0.027943 | 0.0070038 | -0.027942 | -0.007003 | 1.8099e-06 | 8.6263e-07 | 0.042724 | 0.042724 | 0.042724 | 0.97323 | -0.51588 | 0.97316 | -0.51724 | 3.9125
173 | -0.03298 | -0.0082682 | 0.032981 | 0.0082686 | 8.2045e-07 | 4.2876e-07 | 0.050413 | 0.050413 | 0.050413 | 0.97348 | -0.51094 | 0.97351 | -0.51041 | 4.6166
174 | 0.00023441 | 5.8525e-05 | -0.0002344 | -5.8747e-05 | 8.5997e-10 | -2.2259e-07 | 0.00035782 | 0.0003579 | 0.0003579 | 0.97458 | -0.48937 | 0.97457 | -0.48944 | 0.098324
175 | -0.00040581 | -0.00010148 | 0.00040582 | 0.00010079 | 8.1006e-09 | -6.9643e-07 | 0.00061952 | 0.00061927 | 0.00061952 | 0.97458 | -0.48937 | 0.9746 | -0.48895 | 0.1702
176 | -0.0023411 | -0.00058451 | 0.0023412 | 0.00058428 | 1.1678e-07 | -2.2916e-07 | 0.0035735 | 0.0035734 | 0.0035735 | 0.9746 | -0.48895 | 0.97465 | -0.4879 | 0.98174
177 | 0.0013022 | 0.00032487 | -0.0013021 | -0.00032562 | 9.7862e-08 | -7.4843e-07 | 0.0019949 | 0.0019952 | 0.0019952 | 0.97108 | -0.55846 | 0.971 | -0.56004 | 0.54813
178 | -0.00073673 | -0.00018464 | 0.00073676 | 0.00018392 | 2.8481e-08 | -7.1887e-07 | 0.0011291 | 0.0011288 | 0.0011291 | 0.97096 | -0.56085 | 0.971 | -0.56004 | 0.31018
179 | 0.023476 | 0.0058964 | -0.023476 | -0.0058964 | 1.5495e-08 | 9.5143e-09 | 0.035898 | 0.035898 | 0.035898 | 0.97322 | -0.51594 | 0.97322 | -0.51595 | 9.8622
180 | 0.022093 | 0.0055498 | -0.022083 | -0.005544 | 9.3724e-06 | 5.7263e-06 | 0.033783 | 0.033784 | 0.033784 | 0.97322 | -0.51595 | 0.97277 | -0.52484 | 9.2812
181 | 0.0010238 | 0.00025624 | -0.0010238 | -0.00025626 | 1.555e-09 | -2.1331e-08 | 0.001542 | 0.001542 | 0.001542 | 0.98784 | -0.23124 | 0.98784 | -0.23127 | 0.42363
182 | 0.0010238 | 0.00025626 | -0.0010237 | -0.00025657 | 2.2783e-08 | -3.1248e-07 | 0.001542 | 0.0015421 | 0.0015421 | 0.98784 | -0.23127 | 0.98781 | -0.23174 | 0.42366
183 | 0.13545 | 0.034431 | -0.13543 | -0.034417 | 2.1265e-05 | 1.3454e-05 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 | 0.98642 | -0.25869 | 0.98625 | -0.26195 | 18.7272
184 | 0.13366 | 0.033975 | -0.1336 | -0.033932 | 6.8162e-05 | 4.3112e-05 | 0.20184 | 0.20184 | 0.20184 | 0.98625 | -0.26195 | 0.9857 | -0.27255 | 18.4834
185 | 0.13176 | 0.033473 | -0.13169 | -0.033424 | 7.8006e-05 | 4.9322e-05 | 0.19907 | 0.19907 | 0.19907 | 0.9857 | -0.27255 | 0.98506 | -0.28485 | 18.2302
186 | 0.001097 | 0.00027456 | -0.0010969 | -0.00027491 | 3.0947e-08 | -3.5219e-07 | 0.0016686 | 0.0016688 | 0.0016688 | 0.97814 | -0.41908 | 0.97811 | -0.41968 | 0.45845
187 | -0.017418 | -0.0043703 | 0.017422 | 0.0043726 | 3.8065e-06 | 2.2591e-06 | 0.026665 | 0.026665 | 0.026665 | 0.97206 | -0.53893 | 0.97229 | -0.53435 | 7.3255
188 | -0.019358 | -0.0048579 | 0.019367 | 0.0048632 | 8.7782e-06 | 5.2872e-06 | 0.029628 | 0.029628 | 0.029628 | 0.97229 | -0.53435 | 0.97277 | -0.52484 | 8.1396
189 | 0.0024769 | 0.00062058 | -0.0024768 | -0.00062074 | 9.875e-08 | -1.6272e-07 | 0.0037963 | 0.0037964 | 0.0037964 | 0.97083 | -0.56326 | 0.97079 | -0.56409 | 1.043
190 | 0.066038 | 0.016608 | -0.065888 | -0.016513 | 0.00014999 | 9.5481e-05 | 0.099559 | 0.099559 | 0.099559 | 0.98721 | -0.24517 | 0.98476 | -0.29284 | 27.3514
191 | -0.0011023 | -0.00027625 | 0.0011023 | 0.00027591 | 3.0796e-08 | -3.4438e-07 | 0.0016798 | 0.0016796 | 0.0016798 | 0.97643 | -0.45265 | 0.97646 | -0.45206 | 0.46147

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5399 | 0.13834

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030604 | 0.00076701
1 | 0.0030751 | 0.00077069
2 | 0.0027415 | 0.00068708
3 | 0.0033362 | 0.00083614
4 | 0.0012498 | 0.00031322
5 | 0.0026725 | 0.00066978
6 | 0.0096297 | 0.0024134
7 | 0.0052635 | 0.0013192
8 | 0.0015477 | 0.00038789
9 | 0.00071251 | 0.00017857
10 | 0.0041145 | 0.0010312
11 | 0.0035475 | 0.00088909
12 | 0.00086966 | 0.00021796
13 | 0.00093627 | 0.00023465
14 | 0.00098422 | 0.00024667
15 | 0.00039035 | 9.7832e-05
16 | 0.0011867 | 0.00029742
17 | 0.00032516 | 8.1492e-05
18 | 0.0016939 | 0.00042454
19 | 0.00039477 | 9.8939e-05
20 | 0.0010909 | 0.0002734
21 | 0.00093104 | 0.00023334
22 | 0.0011809 | 0.00029596
23 | 0.0021006 | 0.00052647
24 | 0.0016737 | 0.00041947
25 | 0.0012543 | 0.00031435
26 | 0.0013355 | 0.00033472
27 | 0.0011138 | 0.00027914
28 | 0.0059902 | 0.0015013
29 | 0.0022175 | 0.00055575
30 | 0.0028189 | 0.00070648
31 | 0.0060957 | 0.0015277
32 | 0.044939 | 0.011263
33 | 0.065395 | 0.016389
34 | 0.0049891 | 0.0012504
35 | 0.0020921 | 0.00052433
36 | 0.0017616 | 0.00044149
37 | 0.0016046 | 0.00040216
38 | 0.00096807 | 0.00024262
39 | 0.0014729 | 0.00036915
40 | 0.0015283 | 0.00038303
41 | 0.00099938 | 0.00025047
42 | 0.0012581 | 0.00031531
43 | 0.0058025 | 0.0014542
44 | 0.014964 | 0.0037504
45 | 0.0032781 | 0.00082157
46 | 0.0061838 | 0.0015498
47 | 0.0012397 | 0.0003107
48 | 0.014598 | 0.0036586
49 | 0.018713 | 0.0046899
50 | 0.0044378 | 0.0011122
51 | 0.00025679 | 6.4358e-05
52 | 0.00037376 | 9.3674e-05
53 | 0.00017009 | 4.263e-05
54 | 0.00093268 | 0.00023375
55 | 0.00013692 | 3.4317e-05
56 | 0.00077291 | 0.00019371
57 | 0.0025388 | 0.00063629
58 | 0.0050004 | 0.0012532
59 | 0.0029261 | 0.00073334
60 | 0.0024484 | 0.00061362
61 | 0.0026155 | 0.00065551
62 | 0.00092839 | 0.00023268
63 | 0.0016123 | 0.00040408
64 | 0.00077442 | 0.00019409
65 | 0.00093037 | 0.00023317
66 | 0.00030503 | 7.6449e-05
67 | 0.0022167 | 0.00055555
68 | 0.0018841 | 0.00047221
69 | 0.0015137 | 0.00037937
70 | 0.0015706 | 0.00039362
71 | 0.0010896 | 0.00027307
72 | 0.0012695 | 0.00031816
73 | 0.0038062 | 0.00095391
74 | 0.0015353 | 0.00038479
75 | 0.0011974 | 0.00030009
76 | 0.0012086 | 0.00030292
77 | 0.0076644 | 0.0019209
78 | 0.0012805 | 0.00032093
79 | 0.0031022 | 0.00077748
80 | 0.0004914 | 0.00012316
81 | 0.0024951 | 0.00062534
82 | 0.00070381 | 0.00017639
83 | 0.0025038 | 0.0006275
84 | 0.0030828 | 0.00077262
85 | 0.0025014 | 0.00062691
86 | 0.00096127 | 0.00024092
87 | 0.00074399 | 0.00018646
88 | 0.0004562 | 0.00011434
89 | 0.00013399 | 3.3581e-05
90 | 0.0018539 | 0.00046464
91 | 0.0047438 | 0.0011889
92 | 0.0019408 | 0.0004864
93 | 0.00124 | 0.00031078
94 | 0.0034205 | 0.00085725
95 | 0.00025477 | 6.3851e-05
96 | 0.0068502 | 0.0017168
97 | 0.001165 | 0.00029198
98 | 0.0037526 | 0.00094049
99 | 0.0010929 | 0.00027391
100 | 0.0011311 | 0.00028349
101 | 0.00089295 | 0.00022379
102 | 0.00091832 | 0.00023015
103 | 0.00075876 | 0.00019016
104 | 0.0039353 | 0.00098629
105 | 0.0013061 | 0.00032733
106 | 0.00087704 | 0.00021981
107 | 0.001638 | 0.00041051
108 | 0.0010457 | 0.00026207
109 | 0.0017365 | 0.00043521
110 | 0.0012493 | 0.0003131
111 | 0.00075854 | 0.00019011
112 | 0.0037243 | 0.00093339
113 | 0.00091502 | 0.00022933
114 | 0.0052813 | 0.0013236
115 | 0.0030631 | 0.00076769
116 | 0.0027068 | 0.00067839
117 | 0.0018157 | 0.00045506
118 | 0.00050705 | 0.00012708
119 | 0.0022747 | 0.0005701
120 | 0.0030583 | 0.00076647
121 | 0.0001714 | 4.2958e-05
122 | 0.0002344 | 5.8747e-05
123 | 0.00022977 | 5.7585e-05
124 | 0.00021383 | 5.3591e-05
125 | 0.00051246 | 0.00012843
126 | 0.0031865 | 0.00079862
127 | 0.00073673 | 0.00018464
128 | 0.00056538 | 0.0001417
129 | 0.0013119 | 0.00032879
130 | 0.0040645 | 0.0010186
131 | 0.0013833 | 0.00034668
132 | 0.0029966 | 0.00075101
133 | 0.0010237 | 0.00025657
134 | 0.0021893 | 0.0005487
135 | 0.0017645 | 0.00044224
136 | 0.0018317 | 0.00045908
137 | 0.0021238 | 0.00053226
138 | 0.001474 | 0.00036941
139 | 0.00092002 | 0.00023058
140 | 0.00087739 | 0.0002199
141 | 0.0019365 | 0.00048532
142 | 0.0027165 | 0.00068083
143 | 0.0028542 | 0.00071533
144 | 0.0024768 | 0.00062074
145 | 0.0043053 | 0.001079
146 | 0.065888 | 0.016513
147 | 0.0011023 | 0.00027625
148 | 0.00109 | 0.00027317
149 | 0.0018 | 0.00045113
150 | 0.00088931 | 0.00022288
151 | 0.0091573 | 0.002295
152 | 0.0010969 | 0.00027491
153 | 0.0022841 | 0.00057244

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1