## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2613-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2613-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2613-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2613-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2613-2_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2613-2_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2613-2_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2613-2_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2613-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2613-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2613-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2613-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2613-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2613-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2613-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2613-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2613-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2613-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2613-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2613-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2613-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2613-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2613-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2613-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2613-2_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2613-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2613-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2613-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2613-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2613-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2613-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2613-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2613-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2613-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2613-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2613-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2613-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2613-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2613-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2613-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2613-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2613-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2613-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2613-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2613-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2613-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2613-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2613-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2613-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2613-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2613-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2613-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2613-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2613-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2613-2_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2613-2_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2613-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2613-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2613-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2613-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2613-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2613-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2613-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2613-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2613-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2613-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2613-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2613-2_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2613-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2613-2_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2613-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2613-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2613-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2613-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2613-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2613-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2613-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2613-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2613-2_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2613-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2613-2_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2613-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2613-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2613-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2613-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2613-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2613-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2613-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2613-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2613-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2613-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2613-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2613-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2613-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2613-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2613-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2613-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2613-2_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2613-2_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2613-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2613-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2613-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2613-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2613-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2613-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2613-2_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2613-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2613-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2613-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2613-2_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2613-2_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2613-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2613-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2613-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2613-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2613-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2613-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2613-2_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2613-2_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2613-2_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2613-2_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2613-2_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2613-2_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2613-2_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2613-2_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2613-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2613-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2613-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2613-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2613-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2613-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2613-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2613-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2613-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2613-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2613-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2613-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2613-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2613-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2613-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2613-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2613-2_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2613-2_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2613-2_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2613-2_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2613-2_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2613-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2613-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2613-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2613-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2613-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2613-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2613-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2613-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2613-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2613-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2613-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2613-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2613-2_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2613-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2613-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2613-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2613-2_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2613-2_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2613-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2613-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2613-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2613-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2613-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2613-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2613-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2613-2_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2613-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2613-2_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2613-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2613-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2613-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2613-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2613-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2613-2_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2613-2_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2613-2_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2613-2_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2613-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2613-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2613-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2613-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2613-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2613-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2613-2_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2613-2_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2613-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2613-2_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2613-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2613-2_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2613-2_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2613-2_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2613-2_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2613-2_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2613-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2613-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2613-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2613-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2613-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2613-2_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2613-2_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2613-2_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2613-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2613-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2613-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2613-2_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2613-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2613-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2613-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2613-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2613-2_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2613-2_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2613-2_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2613-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2613-2_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2613-2_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2613-2_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2613-2_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2613-2_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2613-2_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2613-2_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2613-2_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2613-2_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2613-2_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2613-2_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2613-2_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2613-2_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2613-2_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2613-2_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_MV_294_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2613-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0011509 | 0.00028844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2613-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0017943 | 0.0004497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2613-2_0_5_load_2 | 2 | 0.0011399 | 0.00028568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2613-2_0_5_load_175 | 6 | 0.0028013 | 0.00070208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2613-2_0_5_load_25 | 8 | 0.0016201 | 0.00040604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2613-2_0_5_load_4 | 9 | 0.0013691 | 0.00034314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2613-2_0_5_load_5 | 10 | 0.0024068 | 0.00060321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2613-2_0_5_load_7 | 12 | 0.0019568 | 0.00049041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2613-2_0_5_load_8 | 13 | 0.0018189 | 0.00045586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2613-2_0_5_load_9 | 14 | 0.0042286 | 0.0010598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2613-2_0_5_load_112 | 15 | 0.0015247 | 0.00038214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2613-2_0_5_load_113 | 16 | 0.0067699 | 0.0016967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2613-2_0_5_load_29 | 17 | 0.0054318 | 0.0013613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2613-2_0_5_load_84 | 18 | 0.0034444 | 0.00086325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2613-2_0_5_load_147 | 19 | 0.00176 | 0.00044109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2613-2_0_5_load_127 | 21 | 0.016648 | 0.0041724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2613-2_0_5_load_34 | 22 | 0.0020991 | 0.00052609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2613-2_0_5_load_219 | 24 | 0.0038244 | 0.00095847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2613-2_0_5_load_27 | 25 | 0.0024082 | 0.00060355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2613-2_0_5_load_10 | 26 | 0.0027902 | 0.00069929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2613-2_0_5_load_11 | 27 | 0.0020841 | 0.00052232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2613-2_0_5_load_12 | 28 | 0.0020909 | 0.00052403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2613-2_0_5_load_142 | 29 | 0.0022999 | 0.00057641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2613-2_0_5_load_143 | 30 | 0.0027478 | 0.00068867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2613-2_0_5_load_37 | 31 | 0.0038455 | 0.00096377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2613-2_0_5_load_13 | 32 | 0.001959 | 0.00049096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2613-2_0_5_load_14 | 33 | 0.002712 | 0.0006797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2613-2_0_5_load_15 | 34 | 0.0014597 | 0.00036584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2613-2_0_5_load_16 | 35 | 0.0022367 | 0.00056056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2613-2_0_5_load_17 | 36 | 0.0026438 | 0.00066259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2613-2_0_5_load_141 | 38 | 0.0016759 | 0.00042002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2613-2_0_5_load_106 | 39 | 0.0015972 | 0.0004003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2613-2_0_5_load_94 | 40 | 0.0028236 | 0.00070765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2613-2_0_5_load_139 | 41 | 0.0022715 | 0.0005693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2613-2_0_5_load_18 | 42 | 0.0018107 | 0.0004538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2613-2_0_5_load_19 | 43 | 0.0015976 | 0.00040039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2613-2_0_5_load_20 | 44 | 0.0012406 | 0.00031092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2613-2_0_5_load_101 | 45 | 0.0022781 | 0.00057094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2613-2_0_5_load_99 | 46 | 0.0019562 | 0.00049027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2613-2_0_5_load_98 | 47 | 0.0016212 | 0.00040631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2613-2_0_5_load_100 | 48 | 0.0013255 | 0.00033221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2613-2_0_5_load_102 | 49 | 0.0024753 | 0.00062037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2613-2_0_5_load_21 | 50 | 0.0020519 | 0.00051425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2613-2_0_5_load_22 | 51 | 0.001984 | 0.00049723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2613-2_0_5_load_23 | 52 | 0.0015442 | 0.00038702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2613-2_0_5_load_24 | 53 | 0.0012147 | 0.00030443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2613-2_0_5_load_198 | 54 | 0.0030927 | 0.0007751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2613-2_0_5_load_199 | 55 | 0.0014298 | 0.00035834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2613-2_0_5_load_26 | 56 | 0.005007 | 0.0012549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2613-2_0_5_load_30 | 58 | 0.0023004 | 0.00057655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2613-2_0_5_load_31 | 59 | 0.010559 | 0.0026464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2613-2_0_5_load_119 | 60 | 0.0019239 | 0.00048217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2613-2_0_5_load_73 | 61 | 0.002052 | 0.00051428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2613-2_0_5_load_120 | 62 | 0.0017348 | 0.00043477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2613-2_0_5_load_71 | 63 | 0.0015109 | 0.00037867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2613-2_0_5_load_32 | 64 | 0.00082783 | 0.00020747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2613-2_0_5_load_33 | 65 | 0.0012968 | 0.000325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2613-2_0_5_load_238 | 69 | 0.0034304 | 0.00085973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2613-2_0_5_load_70 | 71 | 0.0021788 | 0.00054605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2613-2_0_5_load_36 | 72 | 0.0021882 | 0.00054841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2613-2_0_5_load_39 | 73 | 0.0024552 | 0.00061533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2613-2_0_5_load_40 | 74 | 0.0042089 | 0.0010549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2613-2_0_5_load_41 | 75 | 0.00082826 | 0.00020758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2613-2_0_5_load_42 | 76 | 0.003755 | 0.0009411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2613-2_0_5_load_43 | 77 | 0.00083147 | 0.00020839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2613-2_0_5_load_208 | 78 | 0.0055599 | 0.0013935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2613-2_0_5_load_88 | 79 | 0.00083382 | 0.00020897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2613-2_0_5_load_86 | 81 | 0.0008368 | 0.00020972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2613-2_0_5_load_44 | 82 | 0.0016007 | 0.00040118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2613-2_0_5_load_45 | 83 | 0.0019123 | 0.00047927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2613-2_0_5_load_46 | 84 | 0.00088692 | 0.00022228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2613-2_0_5_load_47 | 85 | 0.0018048 | 0.00045233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2613-2_0_5_load_48 | 86 | 0.0010959 | 0.00027466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2613-2_0_5_load_68 | 87 | 0.0019092 | 0.00047848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2613-2_0_5_load_135 | 88 | 0.0012391 | 0.00031056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2613-2_0_5_load_97 | 89 | 0.0027714 | 0.00069458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2613-2_0_5_load_134 | 90 | 0.00090051 | 0.00022569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2613-2_0_5_load_49 | 91 | 0.0016787 | 0.00042072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2613-2_0_5_load_50 | 92 | 0.0014924 | 0.00037404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2613-2_0_5_load_52 | 94 | 0.0024557 | 0.00061545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2613-2_0_5_load_53 | 95 | 0.0024061 | 0.00060301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2613-2_0_5_load_54 | 96 | 0.0020426 | 0.00051192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2613-2_0_5_load_169 | 97 | 0.001856 | 0.00046517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2613-2_0_5_load_168 | 98 | 0.0015277 | 0.00038289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2613-2_0_5_load_55 | 99 | 0.0010812 | 0.00027097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2613-2_0_5_load_56 | 100 | 0.0010847 | 0.00027185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2613-2_0_5_load_57 | 101 | 0.0010792 | 0.00027048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2613-2_0_5_load_58 | 102 | 0.0010808 | 0.00027087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2613-2_0_5_load_59 | 103 | 0.0010783 | 0.00027026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2613-2_0_5_load_60 | 104 | 0.0016368 | 0.00041022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2613-2_0_5_load_214 | 105 | 0.0010822 | 0.00027123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2613-2_0_5_load_61 | 106 | 0.0016304 | 0.00040862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2613-2_0_5_load_161 | 108 | 0.001077 | 0.00026991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2613-2_0_5_load_193 | 109 | 0.0016353 | 0.00040984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2613-2_0_5_load_180 | 110 | 0.0016291 | 0.00040828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2613-2_0_5_load_62 | 111 | 0.001793 | 0.00044938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2613-2_0_5_load_63 | 112 | 0.0012885 | 0.00032292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2613-2_0_5_load_65 | 114 | 0.0023622 | 0.00059202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2613-2_0_5_load_67 | 116 | 0.0041237 | 0.0010335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2613-2_0_5_load_173 | 117 | 0.0029985 | 0.00075148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2613-2_0_5_load_216 | 118 | 0.0049129 | 0.0012313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2613-2_0_5_load_174 | 119 | 0.0029708 | 0.00074454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2613-2_0_5_load_224 | 120 | 0.0034553 | 0.00086597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2613-2_0_5_load_191 | 122 | 0.0020788 | 0.000521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2613-2_0_5_load_192 | 123 | 0.0020303 | 0.00050883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2613-2_0_5_load_189 | 124 | 0.0025401 | 0.0006366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2613-2_0_5_load_108 | 125 | 0.0014364 | 0.00035999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2613-2_0_5_load_107 | 126 | 0.0023385 | 0.00058609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2613-2_0_5_load_69 | 127 | 0.002206 | 0.00055288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2613-2_0_5_load_74 | 129 | 0.0022174 | 0.00055574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2613-2_0_5_load_75 | 130 | 0.0011702 | 0.00029327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2613-2_0_5_load_104 | 131 | 0.0013019 | 0.00032628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2613-2_0_5_load_109 | 132 | 0.002499 | 0.00062631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2613-2_0_5_load_103 | 133 | 0.00097416 | 0.00024415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2613-2_0_5_load_110 | 134 | 0.0018268 | 0.00045783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2613-2_0_5_load_78 | 135 | 0.0016163 | 0.00040508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2613-2_0_5_load_79 | 136 | 0.0026927 | 0.00067486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2613-2_0_5_load_82 | 139 | 0.0021274 | 0.00053317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2613-2_0_5_load_83 | 140 | 0.0036161 | 0.00090628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2613-2_0_5_load_186 | 141 | 0.002128 | 0.00053332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2613-2_0_5_load_184 | 142 | 0.001763 | 0.00044184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2613-2_0_5_load_202 | 143 | 0.0021092 | 0.00052862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2613-2_0_5_load_85 | 146 | 0.00096127 | 0.00024092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2613-2_0_5_load_89 | 148 | 0.00097446 | 0.00024422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2613-2_0_5_load_90 | 149 | 0.0008156 | 0.00020441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2613-2_0_5_load_91 | 150 | 0.00097358 | 0.000244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2613-2_0_5_load_136 | 151 | 0.0010624 | 0.00026626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2613-2_0_5_load_140 | 152 | 0.00084051 | 0.00021065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2613-2_0_5_load_138 | 153 | 0.0012404 | 0.00031087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2613-2_0_5_load_92 | 154 | 0.0012547 | 0.00031445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2613-2_0_5_load_93 | 155 | 0.0013619 | 0.00034132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2613-2_0_5_load_95 | 156 | 0.0014098 | 0.00035333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2613-2_0_5_load_166 | 157 | 0.0015177 | 0.00038037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2613-2_0_5_load_227 | 158 | 0.0014092 | 0.00035318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2613-2_0_5_load_105 | 159 | 0.0012943 | 0.00032438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2613-2_0_5_load_111 | 160 | 0.0023953 | 0.00060031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2613-2_0_5_load_126 | 161 | 0.00097671 | 0.00024479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2613-2_0_5_load_213 | 162 | 0.0021747 | 0.00054503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2613-2_0_5_load_212 | 163 | 0.0042615 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2613-2_0_5_load_148 | 164 | 0.0021993 | 0.0005512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2613-2_0_5_load_114 | 165 | 0.0016488 | 0.00041324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2613-2_0_5_load_115 | 166 | 0.001449 | 0.00036316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2613-2_0_5_load_116 | 167 | 0.0037406 | 0.00093749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2613-2_0_5_load_118 | 169 | 0.010184 | 0.0025522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2613-2_0_5_load_145 | 170 | 0.0018245 | 0.00045727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2613-2_0_5_load_221 | 171 | 0.0017117 | 0.00042898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2613-2_0_5_load_144 | 172 | 0.0018055 | 0.0004525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2613-2_0_5_load_220 | 173 | 0.0023445 | 0.00058759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2613-2_0_5_load_121 | 174 | 0.0010814 | 0.00027102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2613-2_0_5_load_122 | 175 | 0.0010896 | 0.00027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2613-2_0_5_load_123 | 176 | 0.0010866 | 0.00027233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2613-2_0_5_load_124 | 177 | 0.0010828 | 0.00027139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2613-2_0_5_load_125 | 178 | 0.00108 | 0.00027067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2613-2_0_5_load_200 | 179 | 0.0010598 | 0.00026561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2613-2_0_5_load_196 | 180 | 0.0016419 | 0.00041151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2613-2_0_5_load_201 | 181 | 0.0010869 | 0.00027241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2613-2_0_5_load_195 | 182 | 0.0016335 | 0.00040939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2613-2_0_5_load_128 | 183 | 0.0016326 | 0.00040917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2613-2_0_5_load_129 | 184 | 0.0016463 | 0.00041261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2613-2_0_5_load_131 | 186 | 0.0016343 | 0.0004096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2613-2_0_5_load_132 | 187 | 0.00097517 | 0.0002444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2613-2_0_5_load_133 | 188 | 0.0011484 | 0.00028781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2613-2_0_5_load_163 | 189 | 0.0016351 | 0.0004098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2613-2_0_5_load_183 | 190 | 0.0016366 | 0.00041017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2613-2_0_5_load_164 | 191 | 0.0016293 | 0.00040834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2613-2_0_5_load_182 | 192 | 0.0016422 | 0.00041156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2613-2_0_5_load_137 | 193 | 0.0016734 | 0.00041939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2613-2_0_5_load_187 | 194 | 0.0017961 | 0.00045015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2613-2_0_5_load_188 | 195 | 0.001847 | 0.00046289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2613-2_0_5_load_204 | 196 | 0.0022279 | 0.00055837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2613-2_0_5_load_236 | 197 | 0.0022962 | 0.00057549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2613-2_0_5_load_237 | 198 | 0.0022334 | 0.00055973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2613-2_0_5_load_149 | 199 | 0.0016364 | 0.00041012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2613-2_0_5_load_150 | 200 | 0.0016325 | 0.00040914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2613-2_0_5_load_151 | 201 | 0.0021306 | 0.00053398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2613-2_0_5_load_152 | 202 | 0.002133 | 0.00053459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2613-2_0_5_load_153 | 203 | 0.0016344 | 0.00040962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2613-2_0_5_load_181 | 204 | 0.0021231 | 0.0005321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2613-2_0_5_load_194 | 205 | 0.0016395 | 0.00041091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2613-2_0_5_load_197 | 206 | 0.0035665 | 0.00089384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2613-2_0_5_load_154 | 207 | 0.007979 | 0.0019997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2613-2_0_5_load_156 | 208 | 0.0051554 | 0.0012921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2613-2_0_5_load_233 | 210 | 0.001756 | 0.0004401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2613-2_0_5_load_157 | 212 | 0.0010784 | 0.00027026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2613-2_0_5_load_158 | 213 | 0.0010822 | 0.00027123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2613-2_0_5_load_160 | 214 | 0.0010923 | 0.00027375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2613-2_0_5_load_206 | 216 | 0.004781 | 0.0011982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2613-2_0_5_load_232 | 217 | 0.0027428 | 0.00068741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2613-2_0_5_load_165 | 218 | 0.0016351 | 0.0004098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2613-2_0_5_load_205 | 220 | 0.002974 | 0.00074535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2613-2_0_5_load_218 | 221 | 0.0014861 | 0.00037244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2613-2_0_5_load_217 | 222 | 0.0010896 | 0.00027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2613-2_0_5_load_172 | 224 | 0.0019326 | 0.00048436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2613-2_0_5_load_225 | 225 | 0.001935 | 0.00048497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2613-2_0_5_load_223 | 226 | 0.0048655 | 0.0012194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2613-2_0_5_load_222 | 227 | 0.0020667 | 0.00051796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2613-2_0_5_load_226 | 228 | 0.0015354 | 0.00038481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2613-2_0_5_load_228 | 229 | 0.0023738 | 0.00059494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2613-2_0_5_load_210 | 230 | 0.0014475 | 0.00036278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2613-2_0_5_load_211 | 231 | 0.0010796 | 0.00027057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2613-2_0_5_load_209 | 232 | 0.003635 | 0.00091103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2613-2_0_5_load_231 | 233 | 0.0032991 | 0.00082682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2613-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2613-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2613-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.052326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2613-2_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.035855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2613-2_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.020953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2613-2_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2613-2_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2613-2_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0096105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2613-2_0_5_line_8 |  | 6 | 49 | 0.011813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2613-2_0_5_line_9 |  | 7 | 229 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2613-2_0_5_line_10 |  | 8 | 52 | 0.0467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2613-2_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.021676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2613-2_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.0022005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2613-2_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.023564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2613-2_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2613-2_0_5_line_15 |  | 11 | 14 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2613-2_0_5_line_16 |  | 12 | 18 | 0.0081948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2613-2_0_5_line_17 |  | 13 | 19 | 0.024177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2613-2_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0088776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2613-2_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.016131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2613-2_0_5_line_20 |  | 16 | 24 | 0.010656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2613-2_0_5_line_21 |  | 17 | 25 | 0.00053152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2613-2_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0086978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2613-2_0_5_line_23 |  | 19 | 23 | 0.0081562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2613-2_0_5_line_24 |  | 20 | 31 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2613-2_0_5_line_25 |  | 20 | 28 | 0.021492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2613-2_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.089741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2613-2_0_5_line_27 |  | 22 | 64 | 0.008117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2613-2_0_5_line_28 |  | 23 | 164 | 0.021742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2613-2_0_5_line_29 |  | 23 | 172 | 0.019843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2613-2_0_5_line_30 |  | 24 | 119 | 0.019165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2613-2_0_5_line_31 |  | 25 | 56 | 0.028401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2613-2_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.01367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2613-2_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.0096794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2613-2_0_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.019177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2613-2_0_5_line_35 |  | 30 | 116 | 0.0026664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2613-2_0_5_line_36 |  | 31 | 72 | 0.03251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2613-2_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.018004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2613-2_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.016847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2613-2_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2613-2_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.008538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2613-2_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.012574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2613-2_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.00078303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2613-2_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.029714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2613-2_0_5_line_44 |  | 37 | 40 | 0.0075096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2613-2_0_5_line_45 |  | 38 | 41 | 0.0031535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2613-2_0_5_line_46 |  | 39 | 159 | 0.038659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2613-2_0_5_line_47 |  | 40 | 154 | 0.012837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2613-2_0_5_line_48 |  | 41 | 193 | 0.017319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2613-2_0_5_line_49 |  | 42 | 43 | 0.011478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2613-2_0_5_line_50 |  | 42 | 44 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2613-2_0_5_line_51 |  | 44 | 45 | 0.04278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2613-2_0_5_line_52 |  | 45 | 49 | 0.0020635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2613-2_0_5_line_53 |  | 45 | 46 | 0.023141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2613-2_0_5_line_54 |  | 46 | 47 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2613-2_0_5_line_55 |  | 47 | 48 | 0.017307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2613-2_0_5_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0019192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2613-2_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.025012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2613-2_0_5_line_58 |  | 51 | 53 | 0.029859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2613-2_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.024727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2613-2_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.0041793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2613-2_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0045158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2613-2_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.020331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2613-2_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.018891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2613-2_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.033206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2613-2_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.013721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2613-2_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.00034148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2613-2_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.010436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2613-2_0_5_line_68 |  | 63 | 127 | 0.017338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2613-2_0_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.017767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2613-2_0_5_line_70 |  | 65 | 66 | 0.010815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2613-2_0_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.030473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2613-2_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.009304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2613-2_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.029142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2613-2_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.026325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2613-2_0_5_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0080159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2613-2_0_5_line_76 |  | 70 | 128 | 0.019608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2613-2_0_5_line_77 |  | 70 | 129 | 0.023562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2613-2_0_5_line_78 |  | 71 | 127 | 0.011759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2613-2_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0094655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2613-2_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.012991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2613-2_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0075331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2613-2_0_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.00014523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2613-2_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.023658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2613-2_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2613-2_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2613-2_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.00069157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2613-2_0_5_line_87 |  | 80 | 220 | 0.020032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2613-2_0_5_line_88 |  | 81 | 146 | 0.0050755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2613-2_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.017451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2613-2_0_5_line_90 |  | 82 | 84 | 0.0040142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2613-2_0_5_line_91 |  | 83 | 85 | 0.005444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2613-2_0_5_line_92 |  | 84 | 86 | 0.00087335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2613-2_0_5_line_93 |  | 85 | 87 | 0.016854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2613-2_0_5_line_94 |  | 86 | 88 | 0.019265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2613-2_0_5_line_95 |  | 87 | 89 | 0.0057977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2613-2_0_5_line_96 |  | 88 | 90 | 0.0034146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2613-2_0_5_line_97 |  | 89 | 94 | 0.021482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2613-2_0_5_line_98 |  | 90 | 151 | 0.011063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2613-2_0_5_line_99 |  | 91 | 92 | 0.0079222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2613-2_0_5_line_100 |  | 91 | 93 | 0.0269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2613-2_0_5_line_101 |  | 92 | 94 | 0.026007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2613-2_0_5_line_102 |  | 93 | 95 | 0.011157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2613-2_0_5_line_103 |  | 93 | 96 | 0.015214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2613-2_0_5_line_104 |  | 96 | 97 | 0.0033288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2613-2_0_5_line_105 |  | 97 | 98 | 0.035935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2613-2_0_5_line_106 |  | 98 | 223 | 0.0018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2613-2_0_5_line_107 |  | 99 | 100 | 0.015977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2613-2_0_5_line_108 |  | 99 | 101 | 0.0059885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2613-2_0_5_line_109 |  | 100 | 102 | 0.0059977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2613-2_0_5_line_110 |  | 101 | 103 | 0.015991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2613-2_0_5_line_111 |  | 102 | 104 | 0.017025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2613-2_0_5_line_112 |  | 103 | 105 | 0.0054744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2613-2_0_5_line_113 |  | 104 | 106 | 0.0076559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2613-2_0_5_line_114 |  | 105 | 107 | 0.09918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2613-2_0_5_line_115 |  | 105 | 108 | 0.016883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2613-2_0_5_line_116 |  | 106 | 109 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2613-2_0_5_line_117 |  | 107 | 207 | 0.045486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2613-2_0_5_line_118 |  | 108 | 211 | 0.013427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2613-2_0_5_line_119 |  | 109 | 110 | 0.0057756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2613-2_0_5_line_120 |  | 110 | 218 | 0.026375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2613-2_0_5_line_121 |  | 111 | 112 | 0.0077749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2613-2_0_5_line_122 |  | 111 | 113 | 0.018303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2613-2_0_5_line_123 |  | 112 | 114 | 0.029023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2613-2_0_5_line_124 |  | 113 | 115 | 0.008103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2613-2_0_5_line_125 |  | 113 | 116 | 0.029217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2613-2_0_5_line_126 |  | 114 | 117 | 0.028597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2613-2_0_5_line_127 |  | 115 | 118 | 0.028321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2613-2_0_5_line_128 |  | 117 | 119 | 0.0055616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2613-2_0_5_line_129 |  | 117 | 120 | 0.050315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2613-2_0_5_line_130 |  | 120 | 227 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2613-2_0_5_line_131 |  | 121 | 122 | 0.012783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2613-2_0_5_line_132 |  | 121 | 123 | 0.016127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2613-2_0_5_line_133 |  | 121 | 124 | 0.026319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2613-2_0_5_line_134 |  | 122 | 225 | 0.018659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2613-2_0_5_line_135 |  | 123 | 226 | 0.018974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2613-2_0_5_line_136 |  | 124 | 141 | 0.01255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_2613-2_0_5_line_137 |  | 125 | 126 | 0.025412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2613-2_0_5_line_138 |  | 126 | 159 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2613-2_0_5_line_139 |  | 128 | 131 | 0.0046357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2613-2_0_5_line_140 |  | 128 | 132 | 0.018664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2613-2_0_5_line_141 |  | 129 | 130 | 0.0016624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2613-2_0_5_line_142 |  | 131 | 133 | 0.0090724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2613-2_0_5_line_143 |  | 132 | 134 | 0.008871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2613-2_0_5_line_144 |  | 133 | 148 | 0.018171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2613-2_0_5_line_145 |  | 134 | 160 | 0.01846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2613-2_0_5_line_146 |  | 135 | 136 | 0.036637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_2613-2_0_5_line_147 |  | 135 | 137 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2613-2_0_5_line_148 |  | 136 | 138 | 0.0067103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2613-2_0_5_line_149 |  | 137 | 139 | 0.042184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2613-2_0_5_line_150 |  | 137 | 140 | 0.021123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2613-2_0_5_line_151 |  | 138 | 141 | 0.018446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_2613-2_0_5_line_152 |  | 138 | 142 | 0.014656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2613-2_0_5_line_153 |  | 139 | 143 | 0.016065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2613-2_0_5_line_154 |  | 142 | 144 | 0.017159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2613-2_0_5_line_155 |  | 143 | 145 | 0.020869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2613-2_0_5_line_156 |  | 144 | 194 | 0.009717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2613-2_0_5_line_157 |  | 144 | 195 | 0.009692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2613-2_0_5_line_158 |  | 145 | 196 | 0.033009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2613-2_0_5_line_159 |  | 146 | 147 | 0.022189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2613-2_0_5_line_160 |  | 147 | 148 | 0.010776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2613-2_0_5_line_161 |  | 147 | 149 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2613-2_0_5_line_162 |  | 147 | 150 | 0.025747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2613-2_0_5_line_163 |  | 149 | 151 | 0.012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2613-2_0_5_line_164 |  | 150 | 152 | 0.01134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2613-2_0_5_line_165 |  | 152 | 153 | 0.011703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2613-2_0_5_line_166 |  | 153 | 193 | 0.00091139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2613-2_0_5_line_167 |  | 154 | 155 | 0.019896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2613-2_0_5_line_168 |  | 155 | 156 | 0.0086655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2613-2_0_5_line_169 |  | 156 | 157 | 0.0016025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2613-2_0_5_line_170 |  | 157 | 158 | 0.0074684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2613-2_0_5_line_171 |  | 158 | 219 | 0.012164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2613-2_0_5_line_172 |  | 160 | 161 | 0.00075923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2613-2_0_5_line_173 |  | 162 | 163 | 0.028021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2613-2_0_5_line_174 |  | 163 | 164 | 0.0048376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2613-2_0_5_line_175 |  | 165 | 166 | 0.029756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2613-2_0_5_line_176 |  | 165 | 167 | 0.0034111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2613-2_0_5_line_177 |  | 166 | 168 | 0.01477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2613-2_0_5_line_178 |  | 167 | 169 | 0.025096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2613-2_0_5_line_179 |  | 168 | 170 | 0.020118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2613-2_0_5_line_180 |  | 168 | 171 | 0.01395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2613-2_0_5_line_181 |  | 170 | 172 | 0.011397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2613-2_0_5_line_182 |  | 171 | 173 | 0.060154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2613-2_0_5_line_183 |  | 173 | 196 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2613-2_0_5_line_184 |  | 174 | 175 | 0.0047006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2613-2_0_5_line_185 |  | 174 | 176 | 0.014075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2613-2_0_5_line_186 |  | 175 | 177 | 0.016152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2613-2_0_5_line_187 |  | 176 | 178 | 0.0060024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2613-2_0_5_line_188 |  | 177 | 179 | 0.00044107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2613-2_0_5_line_189 |  | 178 | 180 | 0.014825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2613-2_0_5_line_190 |  | 179 | 181 | 0.0055709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2613-2_0_5_line_191 |  | 180 | 182 | 0.0059089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2613-2_0_5_line_192 |  | 181 | 230 | 0.0042969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2613-2_0_5_line_193 |  | 182 | 206 | 0.0065772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2613-2_0_5_line_194 |  | 183 | 184 | 0.0013257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2613-2_0_5_line_195 |  | 183 | 185 | 0.021894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2613-2_0_5_line_196 |  | 184 | 186 | 0.028361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2613-2_0_5_line_197 |  | 185 | 187 | 0.038055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2613-2_0_5_line_198 |  | 185 | 188 | 0.034084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2613-2_0_5_line_199 |  | 186 | 189 | 0.0030453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2613-2_0_5_line_200 |  | 188 | 190 | 0.0072996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2613-2_0_5_line_201 |  | 189 | 191 | 0.016291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2613-2_0_5_line_202 |  | 190 | 192 | 0.0060022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2613-2_0_5_line_203 |  | 191 | 218 | 0.0053358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2613-2_0_5_line_204 |  | 192 | 204 | 0.0072917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2613-2_0_5_line_205 |  | 196 | 197 | 0.062938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2613-2_0_5_line_206 |  | 197 | 198 | 0.040107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2613-2_0_5_line_207 |  | 199 | 200 | 0.0091963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2613-2_0_5_line_208 |  | 199 | 201 | 0.0088776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2613-2_0_5_line_209 |  | 200 | 202 | 0.0017195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2613-2_0_5_line_210 |  | 201 | 203 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2613-2_0_5_line_211 |  | 202 | 204 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2613-2_0_5_line_212 |  | 203 | 205 | 0.005908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2613-2_0_5_line_213 |  | 205 | 206 | 0.0098342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2613-2_0_5_line_214 |  | 207 | 208 | 0.066204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2613-2_0_5_line_215 |  | 209 | 210 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2613-2_0_5_line_216 |  | 209 | 211 | 0.039443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2613-2_0_5_line_217 |  | 210 | 217 | 0.051096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2613-2_0_5_line_218 |  | 211 | 212 | 0.011038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
219 | LV_2613-2_0_5_line_219 |  | 212 | 213 | 0.024545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
220 | LV_2613-2_0_5_line_220 |  | 213 | 214 | 0.002859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
221 | LV_2613-2_0_5_line_221 |  | 214 | 215 | 0.023728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
222 | LV_2613-2_0_5_line_222 |  | 215 | 216 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
223 | LV_2613-2_0_5_line_223 |  | 216 | 220 | 0.028601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
224 | LV_2613-2_0_5_line_224 |  | 217 | 233 | 0.032251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2613-2_0_5_line_225 |  | 219 | 229 | 0.031437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2613-2_0_5_line_226 |  | 219 | 232 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2613-2_0_5_line_227 |  | 221 | 222 | 0.0036634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2613-2_0_5_line_228 |  | 222 | 231 | 0.0081569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2613-2_0_5_line_229 |  | 223 | 224 | 0.044175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2613-2_0_5_line_230 |  | 225 | 228 | 0.016714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2613-2_0_5_line_231 |  | 226 | 227 | 0.0080127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
232 | LV_2613-2_0_5_line_232 |  | 230 | 231 | 0.012013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2613-2_0_5_trafo_30 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 234 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2608600.7209 | 1250689.2603 | 2608624.9081 | 1250675.7304 | 2608630.1915 | 1250672.8399
1 | 2608600.7209 | 1250689.2603 | 2608595.1904 | 1250692.3539 | 2608576.0826 | 1250705.1677
2 | 2608671.8301 | 1250641.9987 | 2608663.688 | 1250650.8593 | 2608652.7369 | 1250660.5053 | 2608630.1915 | 1250672.8399
3 | 2608671.8301 | 1250641.9987 | 2608682.0673 | 1250650.9083 | 2608689.1178 | 1250660.825 | 2608691.9266 | 1250670.5798
4 | 2608671.8301 | 1250641.9987 | 2608670.1395 | 1250621.1161
5 | 2608691.9266 | 1250670.5798 | 2608682.1396 | 1250673.8788 | 2608667.5141 | 1250680.9555
6 | 2608696.0224 | 1250620.6312 | 2608670.1395 | 1250621.1161
7 | 2608670.1395 | 1250621.1161 | 2608660.5337 | 1250620.8141
8 | 2608656.8806 | 1250686.1007 | 2608667.5141 | 1250680.9555
9 | 2608696.0224 | 1250620.6312 | 2608694.8804 | 1250603.7054
10 | 2608614.2013 | 1250624.5901 | 2608626.9262 | 1250621.6205 | 2608652.7118 | 1250620.5682 | 2608660.5337 | 1250620.8141
11 | 2608404.6301 | 1250360.1827 | 2608395.3211 | 1250340.6072
12 | 2608405.5752 | 1250362.17 | 2608404.6301 | 1250360.1827
13 | 2608385.2013 | 1250319.3268 | 2608395.3211 | 1250340.6072
14 | 2608405.5752 | 1250362.17 | 2608411.5557 | 1250377.2242
15 | 2608405.5752 | 1250362.17 | 2608420.8996 | 1250355.9654 | 2608422.4916 | 1250355.1853
16 | 2608381.6819 | 1250311.9262 | 2608385.2013 | 1250319.3268
17 | 2608419.2658 | 1250399.9769 | 2608418.9261 | 1250395.7773 | 2608411.5557 | 1250377.2242
18 | 2608560.2986 | 1250497.0087 | 2608554.3838 | 1250503.629
19 | 2608560.2986 | 1250497.0087 | 2608571.0456 | 1250484.9798
20 | 2608547.2843 | 1250511.5753 | 2608554.3838 | 1250503.629
21 | 2608571.3998 | 1250484.5835 | 2608571.0456 | 1250484.9798
22 | 2608377.9466 | 1250304.0713 | 2608381.6819 | 1250311.9262
23 | 2608418.0938 | 1250407.9395 | 2608419.49 | 1250402.7492 | 2608419.2658 | 1250399.9769
24 | 2608377.9466 | 1250304.0713 | 2608371.0455 | 1250289.3349
25 | 2608377.9466 | 1250304.0713 | 2608357.5094 | 1250310.7219
26 | 2608642.6288 | 1250350.6625 | 2608619.3559 | 1250263.9921
27 | 2608642.6288 | 1250350.6625 | 2608643.7201 | 1250358.7058
28 | 2608418.0938 | 1250407.9395 | 2608423.874 | 1250409.1929 | 2608427.9354 | 1250408.8873 | 2608435.9111 | 1250405.6298 | 2608439.0483 | 1250405.5117
29 | 2608418.0938 | 1250407.9395 | 2608415.0302 | 1250412.5271 | 2608406.2957 | 1250418.6632 | 2608403.1471 | 1250420.5144
30 | 2608534.4232 | 1250525.7824 | 2608537.8959 | 1250522.0835 | 2608547.2843 | 1250511.5753
31 | 2608571.3998 | 1250484.5835 | 2608572.8171 | 1250482.9971 | 2608588.7053 | 1250462.0712
32 | 2608348.305 | 1250313.7171 | 2608335.3057 | 1250317.9472
33 | 2608348.305 | 1250313.7171 | 2608357.5094 | 1250310.7219
34 | 2608420.2998 | 1250583.1887 | 2608423.9236 | 1250582.6388 | 2608439.4267 | 1250583.1499 | 2608439.4267 | 1250583.1499
35 | 2608442.0606 | 1250583.5652 | 2608439.4267 | 1250583.1499
36 | 2608357.258 | 1250259.8935 | 2608371.0455 | 1250289.3349
37 | 2608645.1122 | 1250542.5802 | 2608657.1455 | 1250529.1886
38 | 2608668.4053 | 1250516.6577 | 2608657.1455 | 1250529.1886
39 | 2608645.1122 | 1250542.5802 | 2608634.3826 | 1250554.5211 | 2608630.7349 | 1250558.9749
40 | 2608668.4053 | 1250516.6577 | 2608674.1119 | 1250510.3069
41 | 2608622.7682 | 1250568.7024 | 2608630.7349 | 1250558.9749
42 | 2608674.6352 | 1250509.7245 | 2608674.1119 | 1250510.3069
43 | 2608622.7682 | 1250568.7024 | 2608600.1278 | 1250576.408 | 2608594.6525 | 1250578.3164
44 | 2608622.7682 | 1250568.7024 | 2608630.277 | 1250568.5906
45 | 2608676.743 | 1250507.3788 | 2608674.6352 | 1250509.7245
46 | 2608594.6525 | 1250578.3164 | 2608587.8333 | 1250580.6931 | 2608557.1364 | 1250587.4764
47 | 2608630.277 | 1250568.5906 | 2608635.7059 | 1250568.5098 | 2608643.0945 | 1250569.0386
48 | 2608676.743 | 1250507.3788 | 2608677.8547 | 1250506.1416 | 2608688.5833 | 1250494.7402
49 | 2608654.5706 | 1250736.2463 | 2608644.6241 | 1250741.9745
50 | 2608654.5706 | 1250736.2463 | 2608671.6116 | 1250726.4324
51 | 2608655.0231 | 1250686.9995 | 2608671.6116 | 1250726.4324
52 | 2608656.8806 | 1250686.1007 | 2608655.0231 | 1250686.9995
53 | 2608634.6786 | 1250698.0176 | 2608651.647 | 1250688.633 | 2608655.0231 | 1250686.9995
54 | 2608618.905 | 1250707.0639 | 2608621.3101 | 1250705.4112 | 2608634.6786 | 1250698.0176
55 | 2608604.6409 | 1250716.8656 | 2608618.905 | 1250707.0639
56 | 2608589.1145 | 1250634.1606 | 2608590.8755 | 1250633.3976
57 | 2608614.2013 | 1250624.5901 | 2608607.7024 | 1250626.1067 | 2608590.8755 | 1250633.3976
58 | 2608589.1145 | 1250634.1606 | 2608586.9096 | 1250635.116 | 2608562.4334 | 1250647.5566
59 | 2608539.667 | 1250657.135 | 2608555.8042 | 1250650.9261 | 2608562.4334 | 1250647.5566
60 | 2608535.649 | 1250658.2609 | 2608538.6457 | 1250657.528 | 2608539.667 | 1250657.135
61 | 2608591.4361 | 1250458.4746 | 2608588.7053 | 1250462.0712
62 | 2608591.4361 | 1250458.4746 | 2608607.4375 | 1250471.0168
63 | 2608591.4361 | 1250458.4746 | 2608602.7716 | 1250443.3619
64 | 2608633.5723 | 1250491.5017 | 2608607.4375 | 1250471.0168
65 | 2608611.0046 | 1250432.3854 | 2608602.7716 | 1250443.3619
66 | 2608633.8411 | 1250491.7123 | 2608633.5723 | 1250491.5017
67 | 2608617.2665 | 1250424.0369 | 2608611.0046 | 1250432.3854
68 | 2608617.2665 | 1250424.0369 | 2608627.67 | 1250410.1667
69 | 2608643.7201 | 1250358.7058 | 2608644.6799 | 1250365.7803 | 2608645.0947 | 1250376.4
70 | 2608645.5169 | 1250387.2065 | 2608645.0947 | 1250376.4
71 | 2608665.1086 | 1250363.8197 | 2608645.5169 | 1250387.2065
72 | 2608639.5358 | 1250394.3469 | 2608645.5169 | 1250387.2065
73 | 2608688.3562 | 1250380.3309 | 2608684.4767 | 1250380.114 | 2608665.1086 | 1250363.8197
74 | 2608660.0206 | 1250410.954 | 2608639.5358 | 1250394.3469
75 | 2608639.5358 | 1250394.3469 | 2608634.726 | 1250400.7594
76 | 2608675.2653 | 1250423.3397 | 2608660.0206 | 1250410.954
77 | 2608660.0206 | 1250410.954 | 2608675.5326 | 1250393.218
78 | 2608627.67 | 1250410.1667 | 2608634.726 | 1250400.7594
79 | 2608737.0418 | 1250500.6303 | 2608737.2772 | 1250510.0928
80 | 2608737.0418 | 1250500.6303 | 2608736.8339 | 1250492.2742 | 2608736.1163 | 1250487.6983
81 | 2608737.2772 | 1250510.0928 | 2608737.4646 | 1250517.6236
82 | 2608736.1163 | 1250487.6983 | 2608736.0938 | 1250487.5548
83 | 2608737.4646 | 1250517.6236 | 2608738.0529 | 1250541.2744
84 | 2608736.0938 | 1250487.5548 | 2608734.912 | 1250480.019 | 2608729.2045 | 1250468.8077
85 | 2608743.8718 | 1250552.0899 | 2608738.0529 | 1250541.2744
86 | 2608729.2045 | 1250468.8077 | 2608728.8907 | 1250468.1914
87 | 2608743.8718 | 1250552.0899 | 2608761.5772 | 1250542.7194
88 | 2608728.8907 | 1250468.1914 | 2608728.8907 | 1250468.1914 | 2608725.0707 | 1250464.8494
89 | 2608734.5841 | 1250392.9735 | 2608741.8475 | 1250377.1062
90 | 2608732.9133 | 1250396.6235 | 2608734.5841 | 1250392.9735
91 | 2608741.8475 | 1250377.1062 | 2608744.1134 | 1250372.1562
92 | 2608732.9133 | 1250396.6235 | 2608732.5498 | 1250397.4176
93 | 2608744.1134 | 1250372.1562 | 2608751.1283 | 1250356.8318
94 | 2608724.5313 | 1250414.9345 | 2608732.5498 | 1250397.4176
95 | 2608753.5414 | 1250351.5602 | 2608751.1283 | 1250356.8318
96 | 2608724.5313 | 1250414.9345 | 2608723.1101 | 1250418.0393
97 | 2608753.5414 | 1250351.5602 | 2608762.4828 | 1250332.0271
98 | 2608718.5054 | 1250428.0985 | 2608723.1101 | 1250418.0393
99 | 2608759.6436 | 1250310.1843 | 2608753.2665 | 1250305.484
100 | 2608731.6128 | 1250289.524 | 2608753.2665 | 1250305.484
101 | 2608759.6436 | 1250310.1843 | 2608764.9712 | 1250314.1111 | 2608767.1247 | 1250317.761 | 2608766.2553 | 1250323.7859 | 2608762.4828 | 1250332.0271
102 | 2608731.6128 | 1250289.524 | 2608739.4891 | 1250281.6217
103 | 2608731.6128 | 1250289.524 | 2608721.182 | 1250300.5999
104 | 2608721.182 | 1250300.5999 | 2608718.8999 | 1250303.0232
105 | 2608718.8999 | 1250303.0232 | 2608694.2634 | 1250329.1831
106 | 2608693.0182 | 1250330.5054 | 2608694.2634 | 1250329.1831
107 | 2608864.6588 | 1250439.2118 | 2608868.6881 | 1250423.7512
108 | 2608863.1485 | 1250445.0067 | 2608864.6588 | 1250439.2118
109 | 2608870.2007 | 1250417.9474 | 2608868.6881 | 1250423.7512
110 | 2608863.1485 | 1250445.0067 | 2608859.1156 | 1250460.481
111 | 2608870.2007 | 1250417.9474 | 2608871.7569 | 1250411.9766 | 2608873.9108 | 1250401.3381
112 | 2608859.1156 | 1250460.481 | 2608858.3198 | 1250463.5345 | 2608857.8004 | 1250465.7945
113 | 2608874.933 | 1250393.7578 | 2608874.3651 | 1250399.0944 | 2608873.9108 | 1250401.3381
114 | 2608857.8004 | 1250465.7945 | 2608954.6072 | 1250487.3603
115 | 2608854.778 | 1250482.3579 | 2608855.0605 | 1250477.7167 | 2608857.8004 | 1250465.7945
116 | 2608874.933 | 1250393.7578 | 2608876.3325 | 1250380.6075 | 2608876.2796 | 1250375.9664
117 | 2608954.6072 | 1250487.3603 | 2608959.2223 | 1250495.3501 | 2608982.2064 | 1250510.5056 | 2608987.7437 | 1250517.2524
118 | 2608853.9619 | 1250495.7601 | 2608854.778 | 1250482.3579
119 | 2608876.2137 | 1250370.1912 | 2608876.2796 | 1250375.9664
120 | 2608876.2137 | 1250370.1912 | 2608876.1389 | 1250363.6296 | 2608874.4431 | 1250346.6494 | 2608873.8556 | 1250343.9646
121 | 2608485.856 | 1250577.5126 | 2608491.1777 | 1250571.8444
122 | 2608470.9636 | 1250587.7642 | 2608477.3683 | 1250585.0159 | 2608485.1373 | 1250578.2781 | 2608485.856 | 1250577.5126
123 | 2608491.1777 | 1250571.8444 | 2608511.0428 | 1250550.6856
124 | 2608475.77 | 1250594.2974 | 2608470.9636 | 1250587.7642
125 | 2608470.9636 | 1250587.7642 | 2608465.824 | 1250587.3121 | 2608442.0606 | 1250583.5652
126 | 2608530.6165 | 1250529.837 | 2608511.0428 | 1250550.6856
127 | 2608475.77 | 1250594.2974 | 2608486.675 | 1250611.6464 | 2608491.4625 | 1250617.8421
128 | 2608534.4232 | 1250525.7824 | 2608530.6165 | 1250529.837
129 | 2608530.6165 | 1250529.837 | 2608486.047 | 1250506.4884
130 | 2608486.047 | 1250506.4884 | 2608486.0655 | 1250493.4788
131 | 2608458.1886 | 1250483.8342 | 2608455.9832 | 1250471.243
132 | 2608458.1886 | 1250483.8342 | 2608473.1779 | 1250477.8848
133 | 2608458.1886 | 1250483.8342 | 2608433.7251 | 1250493.5409
134 | 2608455.9832 | 1250471.243 | 2608455.1636 | 1250466.5632 | 2608454.0887 | 1250452.6971
135 | 2608486.0769 | 1250485.4661 | 2608486.0787 | 1250484.2074 | 2608483.7392 | 1250478.6004 | 2608481.2434 | 1250476.729 | 2608478.0063 | 1250475.9683 | 2608473.1779 | 1250477.8848
136 | 2608422.0595 | 1250498.1696 | 2608433.7251 | 1250493.5409
137 | 2608515.6939 | 1250596.6343 | 2608540.5069 | 1250591.1512
138 | 2608540.5069 | 1250591.1512 | 2608557.1364 | 1250587.4764
139 | 2608675.2653 | 1250423.3397 | 2608678.8631 | 1250426.263
140 | 2608675.2653 | 1250423.3397 | 2608663.6933 | 1250437.9832
141 | 2608675.5326 | 1250393.218 | 2608676.6271 | 1250391.9667
142 | 2608685.9042 | 1250431.9841 | 2608678.8631 | 1250426.263
143 | 2608663.6933 | 1250437.9832 | 2608658.1931 | 1250444.9432
144 | 2608700.007 | 1250443.4431 | 2608685.9042 | 1250431.9841
145 | 2608646.7478 | 1250459.4264 | 2608658.1931 | 1250444.9432
146 | 2608398.4859 | 1250506.8994 | 2608363.3914 | 1250517.4185
147 | 2608351.0742 | 1250519.8291 | 2608361.9011 | 1250517.8652 | 2608363.3914 | 1250517.4185
148 | 2608404.9137 | 1250504.9727 | 2608398.4859 | 1250506.8994
149 | 2608351.0742 | 1250519.8291 | 2608308.9244 | 1250521.5177
150 | 2608351.0742 | 1250519.8291 | 2608352.1846 | 1250540.923
151 | 2608404.9137 | 1250504.9727 | 2608422.0595 | 1250498.1696
152 | 2608404.9137 | 1250504.9727 | 2608399.9363 | 1250491.188
153 | 2608308.9244 | 1250521.5177 | 2608303.3369 | 1250521.7415 | 2608296.7102 | 1250521.2987 | 2608293.0102 | 1250520.3018
154 | 2608394.109 | 1250475.0493 | 2608399.9363 | 1250491.188
155 | 2608272.8594 | 1250514.8726 | 2608293.0102 | 1250520.3018
156 | 2608394.109 | 1250475.0493 | 2608384.8957 | 1250478.2161
157 | 2608403.2996 | 1250471.8935 | 2608394.109 | 1250475.0493
158 | 2608272.8594 | 1250514.8726 | 2608290.2688 | 1250490.7589 | 2608292.5856 | 1250488.4553
159 | 2608708.3706 | 1250450.2387 | 2608725.0707 | 1250464.8494
160 | 2608708.3706 | 1250450.2387 | 2608700.007 | 1250443.4431
161 | 2608708.3706 | 1250450.2387 | 2608713.4265 | 1250439.1937
162 | 2608708.3706 | 1250450.2387 | 2608705.7096 | 1250463.3433 | 2608701.1494 | 1250474.8477
163 | 2608718.5054 | 1250428.0985 | 2608713.4265 | 1250439.1937
164 | 2608701.1494 | 1250474.8477 | 2608696.9706 | 1250485.3898
165 | 2608696.9706 | 1250485.3898 | 2608696.6713 | 1250486.1449 | 2608689.2078 | 1250494.0764
166 | 2608689.2078 | 1250494.0764 | 2608688.5833 | 1250494.7402
167 | 2608643.0945 | 1250569.0386 | 2608662.9394 | 1250570.459
168 | 2608671.5828 | 1250571.0776 | 2608662.9394 | 1250570.459
169 | 2608671.5828 | 1250571.0776 | 2608673.1813 | 1250571.192
170 | 2608680.6306 | 1250571.7252 | 2608673.1813 | 1250571.192
171 | 2608692.7641 | 1250572.3395 | 2608690.8844 | 1250572.4591 | 2608680.6306 | 1250571.7252
172 | 2608646.2771 | 1250460.0221 | 2608646.7478 | 1250459.4264
173 | 2608466.7374 | 1250417.2443 | 2608463.2405 | 1250418.4434 | 2608459.3307 | 1250418.2823 | 2608448.8762 | 1250407.6717 | 2608443.8825 | 1250405.3298
174 | 2608439.0483 | 1250405.5117 | 2608443.8825 | 1250405.3298 | 2608443.8825 | 1250405.3298
175 | 2608369.9715 | 1250422.9949 | 2608357.8676 | 1250395.8114
176 | 2608356.4801 | 1250392.6952 | 2608357.8676 | 1250395.8114
177 | 2608375.9794 | 1250436.4877 | 2608369.9715 | 1250422.9949
178 | 2608346.272 | 1250369.7696 | 2608356.4801 | 1250392.6952
179 | 2608375.9794 | 1250436.4877 | 2608393.322 | 1250426.2911
180 | 2608375.9794 | 1250436.4877 | 2608364.1788 | 1250443.9275
181 | 2608393.322 | 1250426.2911 | 2608403.1471 | 1250420.5144
182 | 2608312.2411 | 1250474.2389 | 2608346.8929 | 1250454.8255 | 2608364.1788 | 1250443.9275
183 | 2608312.2411 | 1250474.2389 | 2608307.0825 | 1250477.129 | 2608298.9008 | 1250482.1764 | 2608292.5856 | 1250488.4553
184 | 2608804.7886 | 1250431.5026 | 2608805.4909 | 1250426.8548
185 | 2608805.7441 | 1250412.7853 | 2608805.8112 | 1250414.3917 | 2608805.4909 | 1250426.8548 | 2608805.4909 | 1250426.8548
186 | 2608804.7886 | 1250431.5026 | 2608803.4937 | 1250440.0716 | 2608801.5721 | 1250447.3069
187 | 2608805.7441 | 1250412.7853 | 2608805.4935 | 1250406.7881
188 | 2608801.5721 | 1250447.3069 | 2608801.4589 | 1250447.7332
189 | 2608805.4935 | 1250406.7881 | 2608805.0748 | 1250396.768 | 2608804.1898 | 1250392.0545
190 | 2608801.4589 | 1250447.7332 | 2608800.029 | 1250453.1175
191 | 2608804.1898 | 1250392.0545 | 2608803.0994 | 1250386.247
192 | 2608798.926 | 1250457.2704 | 2608800.029 | 1250453.1175
193 | 2608801.8857 | 1250379.7828 | 2608803.0994 | 1250386.247
194 | 2608855.3723 | 1250293.2217 | 2608855.9941 | 1250294.3926
195 | 2608842.906 | 1250275.2563 | 2608853.829 | 1250290.3156 | 2608855.3723 | 1250293.2217
196 | 2608855.9941 | 1250294.3926 | 2608864.7964 | 1250310.9675 | 2608867.8267 | 1250320.0705
197 | 2608842.906 | 1250275.2563 | 2608818.1868 | 1250246.3225
198 | 2608842.906 | 1250275.2563 | 2608829.1736 | 1250286.6323 | 2608817.5698 | 1250298.0114
199 | 2608868.7885 | 1250322.9599 | 2608867.8267 | 1250320.0705
200 | 2608817.5698 | 1250298.0114 | 2608813.2338 | 1250303.8836
201 | 2608868.7885 | 1250322.9599 | 2608870.162 | 1250327.0859 | 2608872.7149 | 1250338.7522
202 | 2608813.2338 | 1250303.8836 | 2608809.6683 | 1250308.7121
203 | 2608873.8556 | 1250343.9646 | 2608872.7149 | 1250338.7522
204 | 2608806.0858 | 1250315.0456 | 2608808.7129 | 1250310.0061 | 2608809.6683 | 1250308.7121
205 | 2608292.5856 | 1250488.4553 | 2608242.3554 | 1250450.5332
206 | 2608242.3554 | 1250450.5332 | 2608241.9352 | 1250410.4288
207 | 2608798.2697 | 1250343.1419 | 2608798.6101 | 1250337.6424 | 2608799.4331 | 1250334.0493
208 | 2608798.2697 | 1250343.1419 | 2608797.8291 | 1250350.2606 | 2608797.9226 | 1250352.0035
209 | 2608799.4331 | 1250334.0493 | 2608799.817 | 1250332.3731
210 | 2608798.9807 | 1250364.3109 | 2608798.4241 | 1250361.3464 | 2608797.9226 | 1250352.0035
211 | 2608806.0858 | 1250315.0456 | 2608801.9833 | 1250322.9156 | 2608799.817 | 1250332.3731
212 | 2608800.071 | 1250370.1174 | 2608798.9807 | 1250364.3109
213 | 2608800.071 | 1250370.1174 | 2608801.8857 | 1250379.7828
214 | 2608987.7437 | 1250517.2524 | 2608999.0379 | 1250582.4855
215 | 2608865.485 | 1250533.3682 | 2608852.3604 | 1250541.5595
216 | 2608865.485 | 1250533.3682 | 2608861.2504 | 1250523.2776 | 2608855.6692 | 1250505.013 | 2608853.9619 | 1250495.7601
217 | 2608852.3604 | 1250541.5595 | 2608837.4403 | 1250550.8713 | 2608809.0122 | 1250568.6111
218 | 2608853.9619 | 1250495.7601 | 2608845.9809 | 1250497.4716 | 2608843.4524 | 1250498.8405
219 | 2608843.4524 | 1250498.8405 | 2608821.868 | 1250510.5264
220 | 2608819.3538 | 1250511.8876 | 2608821.868 | 1250510.5264
221 | 2608798.4874 | 1250523.1847 | 2608819.3538 | 1250511.8876
222 | 2608798.4874 | 1250523.1847 | 2608786.8563 | 1250529.3405
223 | 2608786.8563 | 1250529.3405 | 2608761.5772 | 1250542.7194
224 | 2608781.501 | 1250585.4318 | 2608787.0479 | 1250582.3173 | 2608809.0122 | 1250568.6111
225 | 2608692.7641 | 1250572.3395 | 2608694.8804 | 1250603.7054
226 | 2608692.7641 | 1250572.3395 | 2608707.9145 | 1250571.4054 | 2608712.973 | 1250569.8513
227 | 2608794.3033 | 1250476.8794 | 2608793.7605 | 1250480.5024
228 | 2608794.3033 | 1250476.8794 | 2608795.0608 | 1250471.8242 | 2608795.8424 | 1250468.881
229 | 2608693.0182 | 1250330.5054 | 2608704.5937 | 1250338.2717 | 2608708.55 | 1250342.836 | 2608712.4993 | 1250352.1144 | 2608713.4029 | 1250358.7979 | 2608710.1927 | 1250365.4753
230 | 2608468.4785 | 1250445.4017 | 2608455.6549 | 1250450.0532 | 2608454.0887 | 1250452.6971 | 2608454.0887 | 1250452.6971
231 | 2608486.0655 | 1250493.4788 | 2608486.0769 | 1250485.4661
232 | 2608795.8424 | 1250468.881 | 2608798.926 | 1250457.2704

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608600.7209 | 1250689.2603
1 | 2608630.1915 | 1250672.8399
2 | 2608576.0826 | 1250705.1677
3 | 2608671.8301 | 1250641.9987
4 | 2608691.9266 | 1250670.5798
5 | 2608670.1395 | 1250621.1161
6 | 2608667.5141 | 1250680.9555
7 | 2608696.0224 | 1250620.6312
8 | 2608660.5337 | 1250620.8141
9 | 2608404.6301 | 1250360.1827
10 | 2608395.3211 | 1250340.6072
11 | 2608405.5752 | 1250362.17
12 | 2608385.2013 | 1250319.3268
13 | 2608411.5557 | 1250377.2242
14 | 2608422.4916 | 1250355.1853
15 | 2608560.2986 | 1250497.0087
16 | 2608554.3838 | 1250503.629
17 | 2608571.0456 | 1250484.9798
18 | 2608381.6819 | 1250311.9262
19 | 2608419.2658 | 1250399.9769
20 | 2608377.9466 | 1250304.0713
21 | 2608619.3559 | 1250263.9921
22 | 2608642.6288 | 1250350.6625
23 | 2608418.0938 | 1250407.9395
24 | 2608547.2843 | 1250511.5753
25 | 2608571.3998 | 1250484.5835
26 | 2608335.3057 | 1250317.9472
27 | 2608348.305 | 1250313.7171
28 | 2608357.5094 | 1250310.7219
29 | 2608420.2998 | 1250583.1887
30 | 2608439.4267 | 1250583.1499
31 | 2608371.0455 | 1250289.3349
32 | 2608657.1455 | 1250529.1886
33 | 2608645.1122 | 1250542.5802
34 | 2608668.4053 | 1250516.6577
35 | 2608630.7349 | 1250558.9749
36 | 2608674.1119 | 1250510.3069
37 | 2608622.7682 | 1250568.7024
38 | 2608674.6352 | 1250509.7245
39 | 2608594.6525 | 1250578.3164
40 | 2608630.277 | 1250568.5906
41 | 2608676.743 | 1250507.3788
42 | 2608654.5706 | 1250736.2463
43 | 2608644.6241 | 1250741.9745
44 | 2608671.6116 | 1250726.4324
45 | 2608655.0231 | 1250686.9995
46 | 2608634.6786 | 1250698.0176
47 | 2608618.905 | 1250707.0639
48 | 2608604.6409 | 1250716.8656
49 | 2608656.8806 | 1250686.1007
50 | 2608590.8755 | 1250633.3976
51 | 2608589.1145 | 1250634.1606
52 | 2608614.2013 | 1250624.5901
53 | 2608562.4334 | 1250647.5566
54 | 2608539.667 | 1250657.135
55 | 2608535.649 | 1250658.2609
56 | 2608588.7053 | 1250462.0712
57 | 2608591.4361 | 1250458.4746
58 | 2608607.4375 | 1250471.0168
59 | 2608602.7716 | 1250443.3619
60 | 2608633.5723 | 1250491.5017
61 | 2608611.0046 | 1250432.3854
62 | 2608633.8411 | 1250491.7123
63 | 2608617.2665 | 1250424.0369
64 | 2608643.7201 | 1250358.7058
65 | 2608645.0947 | 1250376.4
66 | 2608645.5169 | 1250387.2065
67 | 2608665.1086 | 1250363.8197
68 | 2608639.5358 | 1250394.3469
69 | 2608688.3562 | 1250380.3309
70 | 2608660.0206 | 1250410.954
71 | 2608634.726 | 1250400.7594
72 | 2608357.258 | 1250259.8935
73 | 2608737.0418 | 1250500.6303
74 | 2608737.2772 | 1250510.0928
75 | 2608736.1163 | 1250487.6983
76 | 2608737.4646 | 1250517.6236
77 | 2608736.0938 | 1250487.5548
78 | 2608738.0529 | 1250541.2744
79 | 2608729.2045 | 1250468.8077
80 | 2608743.8718 | 1250552.0899
81 | 2608728.8907 | 1250468.1914
82 | 2608734.5841 | 1250392.9735
83 | 2608741.8475 | 1250377.1062
84 | 2608732.9133 | 1250396.6235
85 | 2608744.1134 | 1250372.1562
86 | 2608732.5498 | 1250397.4176
87 | 2608751.1283 | 1250356.8318
88 | 2608724.5313 | 1250414.9345
89 | 2608753.5414 | 1250351.5602
90 | 2608723.1101 | 1250418.0393
91 | 2608753.2665 | 1250305.484
92 | 2608759.6436 | 1250310.1843
93 | 2608731.6128 | 1250289.524
94 | 2608762.4828 | 1250332.0271
95 | 2608739.4891 | 1250281.6217
96 | 2608721.182 | 1250300.5999
97 | 2608718.8999 | 1250303.0232
98 | 2608694.2634 | 1250329.1831
99 | 2608864.6588 | 1250439.2118
100 | 2608868.6881 | 1250423.7512
101 | 2608863.1485 | 1250445.0067
102 | 2608870.2007 | 1250417.9474
103 | 2608859.1156 | 1250460.481
104 | 2608873.9108 | 1250401.3381
105 | 2608857.8004 | 1250465.7945
106 | 2608874.933 | 1250393.7578
107 | 2608954.6072 | 1250487.3603
108 | 2608854.778 | 1250482.3579
109 | 2608876.2796 | 1250375.9664
110 | 2608876.2137 | 1250370.1912
111 | 2608485.856 | 1250577.5126
112 | 2608491.1777 | 1250571.8444
113 | 2608470.9636 | 1250587.7642
114 | 2608511.0428 | 1250550.6856
115 | 2608475.77 | 1250594.2974
116 | 2608442.0606 | 1250583.5652
117 | 2608530.6165 | 1250529.837
118 | 2608491.4625 | 1250617.8421
119 | 2608534.4232 | 1250525.7824
120 | 2608486.047 | 1250506.4884
121 | 2608458.1886 | 1250483.8342
122 | 2608455.9832 | 1250471.243
123 | 2608473.1779 | 1250477.8848
124 | 2608433.7251 | 1250493.5409
125 | 2608515.6939 | 1250596.6343
126 | 2608540.5069 | 1250591.1512
127 | 2608627.67 | 1250410.1667
128 | 2608675.2653 | 1250423.3397
129 | 2608675.5326 | 1250393.218
130 | 2608676.6271 | 1250391.9667
131 | 2608678.8631 | 1250426.263
132 | 2608663.6933 | 1250437.9832
133 | 2608685.9042 | 1250431.9841
134 | 2608658.1931 | 1250444.9432
135 | 2608363.3914 | 1250517.4185
136 | 2608398.4859 | 1250506.8994
137 | 2608351.0742 | 1250519.8291
138 | 2608404.9136 | 1250504.9727
139 | 2608308.9244 | 1250521.5177
140 | 2608352.1846 | 1250540.923
141 | 2608422.0595 | 1250498.1696
142 | 2608399.9363 | 1250491.188
143 | 2608293.0102 | 1250520.3018
144 | 2608394.109 | 1250475.0493
145 | 2608272.8594 | 1250514.8726
146 | 2608725.0707 | 1250464.8494
147 | 2608708.3706 | 1250450.2387
148 | 2608700.007 | 1250443.4431
149 | 2608713.4265 | 1250439.1937
150 | 2608701.1494 | 1250474.8477
151 | 2608718.5054 | 1250428.0985
152 | 2608696.9706 | 1250485.3898
153 | 2608689.2078 | 1250494.0764
154 | 2608643.0945 | 1250569.0386
155 | 2608662.9394 | 1250570.459
156 | 2608671.5828 | 1250571.0776
157 | 2608673.1813 | 1250571.192
158 | 2608680.6306 | 1250571.7252
159 | 2608557.1364 | 1250587.4764
160 | 2608646.7478 | 1250459.4264
161 | 2608646.2771 | 1250460.0221
162 | 2608466.7374 | 1250417.2443
163 | 2608443.8825 | 1250405.3298
164 | 2608439.0483 | 1250405.5117
165 | 2608357.8676 | 1250395.8114
166 | 2608369.9715 | 1250422.9949
167 | 2608356.4801 | 1250392.6952
168 | 2608375.9794 | 1250436.4877
169 | 2608346.272 | 1250369.7696
170 | 2608393.322 | 1250426.2911
171 | 2608364.1788 | 1250443.9275
172 | 2608403.1471 | 1250420.5144
173 | 2608312.2411 | 1250474.2389
174 | 2608805.4909 | 1250426.8548
175 | 2608804.7886 | 1250431.5026
176 | 2608805.7441 | 1250412.7853
177 | 2608801.5721 | 1250447.3069
178 | 2608805.4935 | 1250406.7881
179 | 2608801.4589 | 1250447.7332
180 | 2608804.1898 | 1250392.0545
181 | 2608800.029 | 1250453.1175
182 | 2608803.0994 | 1250386.247
183 | 2608855.3723 | 1250293.2217
184 | 2608855.9941 | 1250294.3926
185 | 2608842.906 | 1250275.2563
186 | 2608867.8267 | 1250320.0705
187 | 2608818.1868 | 1250246.3225
188 | 2608817.5698 | 1250298.0114
189 | 2608868.7885 | 1250322.9599
190 | 2608813.2338 | 1250303.8836
191 | 2608872.7149 | 1250338.7522
192 | 2608809.6683 | 1250308.7121
193 | 2608688.5833 | 1250494.7402
194 | 2608384.8957 | 1250478.2161
195 | 2608403.2996 | 1250471.8935
196 | 2608292.5856 | 1250488.4553
197 | 2608242.3554 | 1250450.5332
198 | 2608241.9352 | 1250410.4288
199 | 2608798.2697 | 1250343.1419
200 | 2608799.4331 | 1250334.0493
201 | 2608797.9226 | 1250352.0035
202 | 2608799.817 | 1250332.3731
203 | 2608798.9807 | 1250364.3109
204 | 2608806.0858 | 1250315.0456
205 | 2608800.071 | 1250370.1174
206 | 2608801.8857 | 1250379.7828
207 | 2608987.7437 | 1250517.2524
208 | 2608999.0379 | 1250582.4855
209 | 2608865.485 | 1250533.3682
210 | 2608852.3604 | 1250541.5595
211 | 2608853.9619 | 1250495.7601
212 | 2608843.4524 | 1250498.8405
213 | 2608821.868 | 1250510.5264
214 | 2608819.3538 | 1250511.8876
215 | 2608798.4874 | 1250523.1847
216 | 2608786.8563 | 1250529.3405
217 | 2608809.0122 | 1250568.6111
218 | 2608873.8556 | 1250343.9646
219 | 2608692.7641 | 1250572.3395
220 | 2608761.5772 | 1250542.7194
221 | 2608793.7605 | 1250480.5024
222 | 2608794.3033 | 1250476.8794
223 | 2608693.0182 | 1250330.5054
224 | 2608710.1927 | 1250365.4753
225 | 2608454.0887 | 1250452.6971
226 | 2608486.0769 | 1250485.4661
227 | 2608486.0655 | 1250493.4788
228 | 2608468.4785 | 1250445.4017
229 | 2608694.8804 | 1250603.7054
230 | 2608798.926 | 1250457.2704
231 | 2608795.8424 | 1250468.881
232 | 2608712.973 | 1250569.8513
233 | 2608781.501 | 1250585.4318
234 | 2608591.4361 | 1250458.4746

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97293 | -0.52246 | 0.0011509 | 0.00028844
1 | 0.973 | -0.52104 | 0.0017943 | 0.0004497
2 | 0.9729 | -0.52308 | 0.0011399 | 0.00028568
3 | 0.9732 | -0.5171 | 0 | 0
4 | 0.97263 | -0.5284 | 0 | 0
5 | 0.97361 | -0.50893 | 0 | 0
6 | 0.9722 | -0.53678 | 0.0028013 | 0.00070208
7 | 0.97444 | -0.49274 | 0 | 0
8 | 0.9735 | -0.51122 | 0.0016201 | 0.00040604
9 | 0.97216 | -0.537 | 0.0013691 | 0.00034314
10 | 0.97174 | -0.54533 | 0.0024068 | 0.00060321
11 | 0.97221 | -0.5361 | 0 | 0
12 | 0.97133 | -0.55333 | 0.0019568 | 0.00049041
13 | 0.9726 | -0.52822 | 0.0018189 | 0.00045586
14 | 0.97213 | -0.53753 | 0.0042286 | 0.0010598
15 | 0.99618 | -0.072434 | 0.0015247 | 0.00038214
16 | 0.99588 | -0.078144 | 0.0067699 | 0.0016967
17 | 0.99673 | -0.06196 | 0.0054318 | 0.0013613
18 | 0.97121 | -0.55582 | 0.0034444 | 0.00086325
19 | 0.97324 | -0.51565 | 0.00176 | 0.00044109
20 | 0.9711 | -0.55791 | 0 | 0
21 | 0.99073 | -0.17689 | 0.016648 | 0.0041724
22 | 0.9921 | -0.1504 | 0.0020991 | 0.00052609
23 | 0.97347 | -0.51115 | 0 | 0
24 | 0.99554 | -0.084685 | 0.0038244 | 0.00095847
25 | 0.99675 | -0.061602 | 0.0024082 | 0.00060355
26 | 0.97088 | -0.56226 | 0.0027902 | 0.00069929
27 | 0.97092 | -0.56155 | 0.0020841 | 0.00052232
28 | 0.97096 | -0.56068 | 0.0020909 | 0.00052403
29 | 0.99316 | -0.13051 | 0.0022999 | 0.00057641
30 | 0.9932 | -0.12973 | 0.0027478 | 0.00068867
31 | 0.97101 | -0.55973 | 0.0038455 | 0.00096377
32 | 0.98186 | -0.34744 | 0.001959 | 0.00049096
33 | 0.98083 | -0.36749 | 0.002712 | 0.0006797
34 | 0.98286 | -0.32811 | 0.0014597 | 0.00036584
35 | 0.97964 | -0.39077 | 0.0022367 | 0.00056056
36 | 0.98337 | -0.31811 | 0.0026438 | 0.00066259
37 | 0.97898 | -0.40371 | 0 | 0
38 | 0.98342 | -0.31715 | 0.0016759 | 0.00042002
39 | 0.97879 | -0.40731 | 0.0015972 | 0.0004003
40 | 0.97863 | -0.41053 | 0.0028236 | 0.00070765
41 | 0.98363 | -0.31321 | 0.0022715 | 0.0005693
42 | 0.97178 | -0.54526 | 0.0018107 | 0.0004538
43 | 0.97176 | -0.5456 | 0.0015976 | 0.00040039
44 | 0.97184 | -0.54402 | 0.0012406 | 0.00031092
45 | 0.97202 | -0.54035 | 0.0022781 | 0.00057094
46 | 0.97192 | -0.54244 | 0.0019562 | 0.00049027
47 | 0.97187 | -0.54343 | 0.0016212 | 0.00040631
48 | 0.97185 | -0.54386 | 0.0013255 | 0.00033221
49 | 0.97205 | -0.5399 | 0.0024753 | 0.00062037
50 | 0.97278 | -0.52545 | 0.0020519 | 0.00051425
51 | 0.97276 | -0.52572 | 0.001984 | 0.00049723
52 | 0.97301 | -0.52095 | 0.0015442 | 0.00038702
53 | 0.9726 | -0.52888 | 0.0012147 | 0.00030443
54 | 0.9725 | -0.53094 | 0.0030927 | 0.0007751
55 | 0.9725 | -0.53105 | 0.0014298 | 0.00035834
56 | 0.99777 | -0.042213 | 0.005007 | 0.0012549
57 | 0.99794 | -0.039035 | 0 | 0
58 | 1 | 0 | -0.45184 | -0.11548
59 | 0.99672 | -0.062117 | 0.010559 | 0.0026464
60 | 0.99989 | -0.0021181 | 0.0019239 | 0.00048217
61 | 0.99587 | -0.078279 | 0.002052 | 0.00051428
62 | 0.99989 | -0.0021284 | 0.0017348 | 0.00043477
63 | 0.99522 | -0.090497 | 0.0015109 | 0.00037867
64 | 0.99223 | -0.1477 | 0.00082783 | 0.00020747
65 | 0.99255 | -0.14155 | 0.0012968 | 0.000325
66 | 0.99276 | -0.13755 | 0 | 0
67 | 0.99266 | -0.1394 | 0 | 0
68 | 0.99297 | -0.13356 | 0 | 0
69 | 0.99257 | -0.14117 | 0.0034304 | 0.00085973
70 | 0.99153 | -0.16106 | 0 | 0
71 | 0.99345 | -0.12434 | 0.0021788 | 0.00054605
72 | 0.97094 | -0.56105 | 0.0021882 | 0.00054841
73 | 0.98668 | -0.25435 | 0.0024552 | 0.00061533
74 | 0.98644 | -0.25889 | 0.0042089 | 0.0010549
75 | 0.98701 | -0.24797 | 0.00082826 | 0.00020758
76 | 0.98626 | -0.26237 | 0.003755 | 0.0009411
77 | 0.98701 | -0.2479 | 0.00083147 | 0.00020839
78 | 0.98572 | -0.2729 | 0.0055599 | 0.0013935
79 | 0.98753 | -0.23783 | 0.00083382 | 0.00020897
80 | 0.98545 | -0.27806 | 0 | 0
81 | 0.98755 | -0.23749 | 0.0008368 | 0.00020972
82 | 0.98658 | -0.25637 | 0.0016007 | 0.00040118
83 | 0.9862 | -0.26381 | 0.0019123 | 0.00047927
84 | 0.98668 | -0.25454 | 0.00088692 | 0.00022228
85 | 0.98609 | -0.26594 | 0.0018048 | 0.00045233
86 | 0.9867 | -0.25413 | 0.0010959 | 0.00027466
87 | 0.98578 | -0.27201 | 0.0019092 | 0.00047848
88 | 0.98718 | -0.24469 | 0.0012391 | 0.00031056
89 | 0.98568 | -0.2739 | 0.0027714 | 0.00069458
90 | 0.98727 | -0.24294 | 0.00090051 | 0.00022569
91 | 0.98499 | -0.28751 | 0.0016787 | 0.00042072
92 | 0.98507 | -0.28588 | 0.0014924 | 0.00037404
93 | 0.98474 | -0.29223 | 0 | 0
94 | 0.98538 | -0.27983 | 0.0024557 | 0.00061545
95 | 0.98472 | -0.29271 | 0.0024061 | 0.00060301
96 | 0.98464 | -0.29424 | 0.0020426 | 0.00051192
97 | 0.98463 | -0.29456 | 0.001856 | 0.00046517
98 | 0.98451 | -0.2968 | 0.0015277 | 0.00038289
99 | 0.98203 | -0.34433 | 0.0010812 | 0.00027097
100 | 0.98175 | -0.34975 | 0.0010847 | 0.00027185
101 | 0.98211 | -0.34277 | 0.0010792 | 0.00027048
102 | 0.98144 | -0.35575 | 0.0010808 | 0.00027087
103 | 0.98233 | -0.33855 | 0.0010783 | 0.00027026
104 | 0.98058 | -0.37246 | 0.0016368 | 0.00041022
105 | 0.98241 | -0.33707 | 0.0010822 | 0.00027123
106 | 0.98021 | -0.37976 | 0.0016304 | 0.00040862
107 | 0.9812 | -0.36064 | 0 | 0
108 | 0.9827 | -0.33145 | 0.001077 | 0.00026991
109 | 0.97936 | -0.39628 | 0.0016353 | 0.00040984
110 | 0.9791 | -0.40146 | 0.0016291 | 0.00040828
111 | 0.99369 | -0.1202 | 0.001793 | 0.00044938
112 | 0.9938 | -0.11803 | 0.0012885 | 0.00032292
113 | 0.99345 | -0.12476 | 0 | 0
114 | 0.99425 | -0.10924 | 0.0023622 | 0.00059202
115 | 0.99342 | -0.12546 | 0 | 0
116 | 0.99321 | -0.12949 | 0.0041237 | 0.0010335
117 | 0.99476 | -0.099392 | 0.0029985 | 0.00075148
118 | 0.99329 | -0.12792 | 0.0049129 | 0.0012313
119 | 0.99494 | -0.096138 | 0.0029708 | 0.00074454
120 | 0.99348 | -0.12387 | 0.0034553 | 0.00086597
121 | 0.99216 | -0.14909 | 0 | 0
122 | 0.99209 | -0.15035 | 0.0020788 | 0.000521
123 | 0.99252 | -0.1421 | 0.0020303 | 0.00050883
124 | 0.99159 | -0.15986 | 0.0025401 | 0.0006366
125 | 0.97852 | -0.41271 | 0.0014364 | 0.00035999
126 | 0.97855 | -0.41205 | 0.0023385 | 0.00058609
127 | 0.99416 | -0.11071 | 0.002206 | 0.00055288
128 | 0.99047 | -0.1813 | 0 | 0
129 | 0.99145 | -0.16248 | 0.0022174 | 0.00055574
130 | 0.99145 | -0.16251 | 0.0011702 | 0.00029327
131 | 0.99023 | -0.18594 | 0.0013019 | 0.00032628
132 | 0.99034 | -0.18386 | 0.002499 | 0.00062631
133 | 0.98976 | -0.19496 | 0.00097416 | 0.00024415
134 | 0.9903 | -0.18468 | 0.0018268 | 0.00045783
135 | 0.98947 | -0.20039 | 0.0016163 | 0.00040508
136 | 0.99083 | -0.17448 | 0.0026927 | 0.00067486
137 | 0.98856 | -0.21784 | 0 | 0
138 | 0.99096 | -0.17203 | 0 | 0
139 | 0.98564 | -0.27394 | 0.0021274 | 0.00053317
140 | 0.98849 | -0.2192 | 0.0036161 | 0.00090628
141 | 0.99133 | -0.16485 | 0.002128 | 0.00053332
142 | 0.99088 | -0.17343 | 0.001763 | 0.00044184
143 | 0.98456 | -0.29478 | 0.0021092 | 0.00052862
144 | 0.99083 | -0.17454 | 0 | 0
145 | 0.9832 | -0.32112 | 0 | 0
146 | 0.98768 | -0.23492 | 0.00096127 | 0.00024092
147 | 0.98827 | -0.22363 | 0 | 0
148 | 0.98882 | -0.21298 | 0.00097446 | 0.00024422
149 | 0.98792 | -0.23044 | 0.0008156 | 0.00020441
150 | 0.98644 | -0.25875 | 0.00097358 | 0.000244
151 | 0.98757 | -0.23711 | 0.0010624 | 0.00026626
152 | 0.98565 | -0.27406 | 0.00084051 | 0.00021065
153 | 0.98484 | -0.28971 | 0.0012404 | 0.00031087
154 | 0.97806 | -0.42154 | 0.0012547 | 0.00031445
155 | 0.97721 | -0.43818 | 0.0013619 | 0.00034132
156 | 0.97685 | -0.44522 | 0.0014098 | 0.00035333
157 | 0.97679 | -0.44648 | 0.0015177 | 0.00038037
158 | 0.9765 | -0.45215 | 0.0014092 | 0.00035318
159 | 0.97861 | -0.41088 | 0.0012943 | 0.00032438
160 | 0.99024 | -0.18578 | 0.0023953 | 0.00060031
161 | 0.99024 | -0.18579 | 0.00097671 | 0.00024479
162 | 0.97321 | -0.5163 | 0.0021747 | 0.00054503
163 | 0.97327 | -0.51518 | 0.0042615 | 0.001068
164 | 0.97329 | -0.51461 | 0.0021993 | 0.0005512
165 | 0.97474 | -0.48612 | 0.0016488 | 0.00041324
166 | 0.97517 | -0.47762 | 0.001449 | 0.00036316
167 | 0.9747 | -0.48699 | 0.0037406 | 0.00093749
168 | 0.97541 | -0.47302 | 0 | 0
169 | 0.97446 | -0.49168 | 0.010184 | 0.0025522
170 | 0.97461 | -0.4886 | 0.0018245 | 0.00045727
171 | 0.97618 | -0.45788 | 0.0017117 | 0.00042898
172 | 0.97418 | -0.49706 | 0.0018055 | 0.0004525
173 | 0.9796 | -0.391 | 0.0023445 | 0.00058759
174 | 0.97104 | -0.55974 | 0.0010814 | 0.00027102
175 | 0.971 | -0.56056 | 0.0010896 | 0.00027309
176 | 0.97118 | -0.557 | 0.0010866 | 0.00027233
177 | 0.97088 | -0.56304 | 0.0010828 | 0.00027139
178 | 0.97125 | -0.55572 | 0.00108 | 0.00027067
179 | 0.97087 | -0.5631 | 0.0010598 | 0.00026561
180 | 0.97142 | -0.55225 | 0.0016419 | 0.00041151
181 | 0.97084 | -0.56374 | 0.0010869 | 0.00027241
182 | 0.9715 | -0.55069 | 0.0016335 | 0.00040939
183 | 0.97576 | -0.46668 | 0.0016326 | 0.00040917
184 | 0.97581 | -0.46573 | 0.0016463 | 0.00041261
185 | 0.97499 | -0.48187 | 0 | 0
186 | 0.9769 | -0.4444 | 0.0016343 | 0.0004096
187 | 0.97496 | -0.48255 | 0.00097517 | 0.0002444
188 | 0.97382 | -0.50494 | 0.0011484 | 0.00028781
189 | 0.97702 | -0.44202 | 0.0016351 | 0.0004098
190 | 0.97357 | -0.50973 | 0.0016366 | 0.00041017
191 | 0.9777 | -0.42882 | 0.0016293 | 0.00040834
192 | 0.97338 | -0.5135 | 0.0016422 | 0.00041156
193 | 0.98478 | -0.29091 | 0.0016734 | 0.00041939
194 | 0.99081 | -0.17485 | 0.0017961 | 0.00045015
195 | 0.99081 | -0.17486 | 0.001847 | 0.00046289
196 | 0.98104 | -0.36293 | 0.0022279 | 0.00055837
197 | 0.98078 | -0.3681 | 0.0022962 | 0.00057549
198 | 0.98069 | -0.36972 | 0.0022334 | 0.00055973
199 | 0.97236 | -0.53362 | 0.0016364 | 0.00041012
200 | 0.97259 | -0.52912 | 0.0016325 | 0.00040914
201 | 0.97216 | -0.5377 | 0.0021306 | 0.00053398
202 | 0.97264 | -0.52822 | 0.002133 | 0.00053459
203 | 0.97189 | -0.5429 | 0.0016344 | 0.00040962
204 | 0.97316 | -0.51785 | 0.0021231 | 0.0005321
205 | 0.97178 | -0.54521 | 0.0016395 | 0.00041091
206 | 0.9716 | -0.54875 | 0.0035665 | 0.00089384
207 | 0.98065 | -0.37146 | 0.007979 | 0.0019997
208 | 0.98033 | -0.37765 | 0.0051554 | 0.0012921
209 | 0.98265 | -0.33246 | 0 | 0
210 | 0.98253 | -0.33464 | 0.001756 | 0.0004401
211 | 0.98293 | -0.32691 | 0 | 0
212 | 0.98314 | -0.32279 | 0.0010784 | 0.00027026
213 | 0.98362 | -0.31352 | 0.0010822 | 0.00027123
214 | 0.98368 | -0.31243 | 0.0010923 | 0.00027375
215 | 0.98415 | -0.30325 | 0 | 0
216 | 0.98441 | -0.29816 | 0.004781 | 0.0011982
217 | 0.98225 | -0.34022 | 0.0027428 | 0.00068741
218 | 0.97792 | -0.42434 | 0.0016351 | 0.0004098
219 | 0.97605 | -0.46109 | 0 | 0
220 | 0.98501 | -0.28649 | 0.002974 | 0.00074535
221 | 0.97075 | -0.56545 | 0.0014861 | 0.00037244
222 | 0.97076 | -0.56535 | 0.0010896 | 0.00027309
223 | 0.98451 | -0.29686 | 0 | 0
224 | 0.98443 | -0.2984 | 0.0019326 | 0.00048436
225 | 0.99203 | -0.15149 | 0.001935 | 0.00048497
226 | 0.99296 | -0.13372 | 0.0048655 | 0.0012194
227 | 0.99316 | -0.13001 | 0.0020667 | 0.00051796
228 | 0.99201 | -0.15195 | 0.0015354 | 0.00038481
229 | 0.97498 | -0.48211 | 0.0023738 | 0.00059494
230 | 0.97082 | -0.56415 | 0.0014475 | 0.00036278
231 | 0.97078 | -0.56496 | 0.0010796 | 0.00027057
232 | 0.97598 | -0.46245 | 0.003635 | 0.00091103
233 | 0.98215 | -0.34214 | 0.0032991 | 0.00082682
234 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0022908 | -0.00057377 | 0.0022909 | 0.00057345 | 1.5528e-07 | -3.1962e-07 | 0.0035034 | 0.0035033 | 0.0035034 | 0.97293 | -0.52246 | 0.973 | -0.52104 | 0.96249
1 | 0.0011399 | 0.00028533 | -0.0011399 | -0.00028568 | 3.3442e-08 | -3.4299e-07 | 0.0017432 | 0.0017434 | 0.0017434 | 0.97293 | -0.52246 | 0.9729 | -0.52308 | 0.47895
2 | -0.0040853 | -0.0010232 | 0.004086 | 0.001023 | 7.6582e-07 | -1.5992e-07 | 0.0062474 | 0.0062471 | 0.0062474 | 0.973 | -0.52104 | 0.9732 | -0.5171 | 1.7163
3 | 0.017127 | 0.0042976 | -0.017117 | -0.0042921 | 9.2215e-06 | 5.4565e-06 | 0.026188 | 0.026189 | 0.026189 | 0.9732 | -0.5171 | 0.97263 | -0.5284 | 7.1946
4 | -0.021213 | -0.0053206 | 0.021221 | 0.0053256 | 8.2664e-06 | 5.03e-06 | 0.032435 | 0.032435 | 0.032435 | 0.9732 | -0.5171 | 0.97361 | -0.50893 | 8.9108
5 | 0.017117 | 0.0042921 | -0.017111 | -0.0042881 | 6.835e-06 | 4.0447e-06 | 0.026189 | 0.026189 | 0.026189 | 0.97263 | -0.5284 | 0.9722 | -0.53678 | 7.1947
6 | -0.034168 | -0.0085728 | 0.034195 | 0.0085893 | 2.6399e-05 | 1.6574e-05 | 0.052224 | 0.052224 | 0.052224 | 0.97361 | -0.50893 | 0.97444 | -0.49274 | 14.3474
7 | 0.012948 | 0.0032472 | -0.012946 | -0.0032464 | 1.4113e-06 | 7.8374e-07 | 0.019789 | 0.019789 | 0.019789 | 0.97361 | -0.50893 | 0.9735 | -0.51122 | 5.4366
8 | 0.014309 | 0.003586 | -0.014307 | -0.0035848 | 2.1248e-06 | 1.2134e-06 | 0.021901 | 0.021901 | 0.021901 | 0.9722 | -0.53678 | 0.97205 | -0.5399 | 6.0168
9 | -0.034195 | -0.0085893 | 0.034212 | 0.0086002 | 1.735e-05 | 1.0893e-05 | 0.052224 | 0.052224 | 0.052224 | 0.97444 | -0.49274 | 0.97498 | -0.48211 | 14.3473
10 | 0.011326 | 0.0028403 | -0.011321 | -0.0028376 | 5.2491e-06 | 2.7791e-06 | 0.017313 | 0.017313 | 0.017313 | 0.9735 | -0.51122 | 0.97301 | -0.52095 | 4.7563
11 | 0.020827 | 0.0052258 | -0.020819 | -0.0052208 | 8.2619e-06 | 5.019e-06 | 0.031881 | 0.031881 | 0.031881 | 0.97216 | -0.537 | 0.97174 | -0.54533 | 8.7585
12 | -0.022196 | -0.005569 | 0.022197 | 0.0055695 | 9.5262e-07 | 5.8239e-07 | 0.033977 | 0.033977 | 0.033977 | 0.97216 | -0.537 | 0.97221 | -0.5361 | 9.3342
13 | 0.018412 | 0.0046176 | -0.018405 | -0.0046134 | 7.025e-06 | 4.2042e-06 | 0.028196 | 0.028196 | 0.028196 | 0.97174 | -0.54533 | 0.97133 | -0.55333 | 7.746
14 | -0.026426 | -0.0066293 | 0.026436 | 0.0066354 | 9.9386e-06 | 6.1598e-06 | 0.040449 | 0.040449 | 0.040449 | 0.97221 | -0.5361 | 0.9726 | -0.52822 | 11.1124
15 | 0.0042289 | 0.0010597 | -0.0042286 | -0.0010598 | 2.8758e-07 | -4.2923e-08 | 0.0064725 | 0.0064726 | 0.0064726 | 0.97221 | -0.5361 | 0.97213 | -0.53753 | 1.7782
16 | 0.016448 | 0.004123 | -0.016446 | -0.0041218 | 1.9512e-06 | 1.1473e-06 | 0.025198 | 0.025198 | 0.025198 | 0.97133 | -0.55333 | 0.97121 | -0.55582 | 6.9225
17 | -0.028255 | -0.0070913 | 0.028272 | 0.0071018 | 1.6945e-05 | 1.0544e-05 | 0.043232 | 0.043232 | 0.043232 | 0.9726 | -0.52822 | 0.97324 | -0.51565 | 11.8769
18 | 0.1481 | 0.037764 | -0.14806 | -0.037738 | 4.0816e-05 | 2.566e-05 | 0.22145 | 0.22145 | 0.22145 | 0.99618 | -0.072434 | 0.99588 | -0.078144 | 15.2097
19 | -0.14963 | -0.038146 | 0.1497 | 0.038194 | 7.5696e-05 | 4.7605e-05 | 0.22373 | 0.22373 | 0.22373 | 0.99618 | -0.072434 | 0.99673 | -0.06196 | 15.3661
20 | 0.14129 | 0.036042 | -0.14125 | -0.036014 | 4.4619e-05 | 2.8002e-05 | 0.21134 | 0.21134 | 0.21134 | 0.99588 | -0.078144 | 0.99554 | -0.084685 | 14.515
21 | -0.15513 | -0.039555 | 0.15514 | 0.039557 | 2.6783e-06 | 1.6864e-06 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.99673 | -0.06196 | 0.99675 | -0.061602 | 15.9231
22 | 0.013002 | 0.0032586 | -0.013001 | -0.0032579 | 1.2944e-06 | 7.2076e-07 | 0.019921 | 0.019921 | 0.019921 | 0.97121 | -0.55582 | 0.9711 | -0.55791 | 5.4727
23 | -0.030032 | -0.0075429 | 0.030038 | 0.007547 | 6.4501e-06 | 4.0267e-06 | 0.045923 | 0.045923 | 0.045923 | 0.97324 | -0.51565 | 0.97347 | -0.51115 | 12.6161
24 | 0.0060343 | 0.001512 | -0.0060338 | -0.0015119 | 5.2169e-07 | 1.3258e-07 | 0.0092463 | 0.0092463 | 0.0092463 | 0.9711 | -0.55791 | 0.97101 | -0.55973 | 2.5402
25 | 0.0069664 | 0.0017459 | -0.0069655 | -0.0017455 | 9.1836e-07 | 3.2189e-07 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | 0.9711 | -0.55791 | 0.97096 | -0.56068 | 2.9326
26 | -0.016648 | -0.0041724 | 0.016669 | 0.0041847 | 2.104e-05 | 1.2308e-05 | 0.025004 | 0.025004 | 0.025004 | 0.99073 | -0.17689 | 0.9921 | -0.1504 | 6.8693
27 | -0.018768 | -0.0047108 | 0.018771 | 0.0047122 | 2.4124e-06 | 1.4391e-06 | 0.028152 | 0.028152 | 0.028152 | 0.9921 | -0.1504 | 0.99223 | -0.1477 | 7.7341
28 | 0.0086372 | 0.0021647 | -0.0086358 | -0.002164 | 1.4212e-06 | 6.393e-07 | 0.013203 | 0.013203 | 0.013203 | 0.97347 | -0.51115 | 0.97329 | -0.51461 | 3.6271
29 | -0.038676 | -0.0097116 | 0.038702 | 0.009728 | 2.6013e-05 | 1.6401e-05 | 0.059125 | 0.059125 | 0.059125 | 0.97347 | -0.51115 | 0.97418 | -0.49706 | 16.2431
30 | 0.13742 | 0.035055 | -0.13735 | -0.035008 | 7.5966e-05 | 4.7622e-05 | 0.20562 | 0.20562 | 0.20562 | 0.99554 | -0.084685 | 0.99494 | -0.096138 | 14.1224
31 | -0.15755 | -0.04016 | 0.15769 | 0.040253 | 0.00014759 | 9.2974e-05 | 0.23543 | 0.23543 | 0.23543 | 0.99675 | -0.061602 | 0.99777 | -0.042213 | 16.17
32 | -0.0027902 | -0.00069929 | 0.0027903 | 0.00069918 | 9.3747e-08 | -1.0906e-07 | 0.0042764 | 0.0042763 | 0.0042764 | 0.97088 | -0.56226 | 0.97092 | -0.56155 | 1.1748
33 | -0.0048744 | -0.0012215 | 0.0048746 | 0.0012215 | 2.0256e-07 | 9.926e-09 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.97092 | -0.56155 | 0.97096 | -0.56068 | 2.0523
34 | -0.0022999 | -0.00057641 | 0.0023 | 0.00057622 | 8.5388e-08 | -1.9352e-07 | 0.0034459 | 0.0034458 | 0.0034459 | 0.99316 | -0.13051 | 0.9932 | -0.12973 | 0.94667
35 | -0.0050478 | -0.0012649 | 0.0050479 | 0.0012649 | 5.7188e-08 | 2.0929e-09 | 0.0075626 | 0.0075626 | 0.0075626 | 0.9932 | -0.12973 | 0.99321 | -0.12949 | 2.0776
36 | 0.0021883 | 0.00054809 | -0.0021882 | -0.00054841 | 1.3709e-07 | -3.1437e-07 | 0.0033533 | 0.0033535 | 0.0033535 | 0.97101 | -0.55973 | 0.97094 | -0.56105 | 0.92129
37 | 0.061937 | 0.015671 | -0.061878 | -0.015633 | 5.9553e-05 | 3.7886e-05 | 0.093919 | 0.093919 | 0.093919 | 0.98186 | -0.34744 | 0.98083 | -0.36749 | 25.802
38 | -0.063896 | -0.016162 | 0.063955 | 0.0162 | 5.9304e-05 | 3.7741e-05 | 0.096888 | 0.096888 | 0.096888 | 0.98186 | -0.34744 | 0.98286 | -0.32811 | 26.6176
39 | 0.059165 | 0.014954 | -0.0591 | -0.014912 | 6.5961e-05 | 4.194e-05 | 0.089805 | 0.089805 | 0.089805 | 0.98083 | -0.36749 | 0.97964 | -0.39077 | 24.6717
40 | -0.065415 | -0.016566 | 0.065446 | 0.016586 | 3.1442e-05 | 2.0015e-05 | 0.099098 | 0.099098 | 0.099098 | 0.98286 | -0.32811 | 0.98337 | -0.31811 | 27.2247
41 | 0.056863 | 0.014351 | -0.056828 | -0.014329 | 3.5204e-05 | 2.2372e-05 | 0.086408 | 0.086408 | 0.086408 | 0.97964 | -0.39077 | 0.97898 | -0.40371 | 23.7384
42 | -0.06809 | -0.017248 | 0.068093 | 0.01725 | 3.1211e-06 | 1.9876e-06 | 0.1031 | 0.1031 | 0.1031 | 0.98337 | -0.31811 | 0.98342 | -0.31715 | 28.3237
43 | 0.0066687 | 0.0016708 | -0.0066676 | -0.0016705 | 1.1448e-06 | 3.5915e-07 | 0.010136 | 0.010136 | 0.010136 | 0.97898 | -0.40371 | 0.97879 | -0.40731 | 2.7847
44 | 0.050159 | 0.012658 | -0.050143 | -0.012648 | 1.6382e-05 | 1.039e-05 | 0.076272 | 0.076272 | 0.076272 | 0.97898 | -0.40371 | 0.97863 | -0.41053 | 20.9537
45 | -0.069769 | -0.01767 | 0.069782 | 0.017679 | 1.3196e-05 | 8.4052e-06 | 0.10563 | 0.10563 | 0.10563 | 0.98342 | -0.31715 | 0.98363 | -0.31321 | 29.0203
46 | 0.0050703 | 0.0012702 | -0.0050695 | -0.0012701 | 8.6133e-07 | 6.5451e-08 | 0.007708 | 0.0077082 | 0.0077082 | 0.97879 | -0.40731 | 0.97861 | -0.41088 | 2.1176
47 | 0.047319 | 0.01194 | -0.047294 | -0.011924 | 2.494e-05 | 1.5801e-05 | 0.071978 | 0.071978 | 0.071978 | 0.97863 | -0.41053 | 0.97806 | -0.42154 | 19.7743
48 | -0.072054 | -0.018248 | 0.072131 | 0.018297 | 7.7262e-05 | 4.9227e-05 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.98363 | -0.31321 | 0.98478 | -0.29091 | 29.9644
49 | 0.0015976 | 0.00040027 | -0.0015976 | -0.00040039 | 2.5758e-08 | -1.2572e-07 | 0.0024463 | 0.0024463 | 0.0024463 | 0.97178 | -0.54526 | 0.97176 | -0.5456 | 0.67207
50 | -0.0034083 | -0.00085407 | 0.0034085 | 0.00085395 | 2.0085e-07 | -1.1511e-07 | 0.0052189 | 0.0052188 | 0.0052189 | 0.97178 | -0.54526 | 0.97184 | -0.54402 | 1.4338
51 | -0.0046491 | -0.0011649 | 0.0046499 | 0.0011649 | 8.1285e-07 | -9.9568e-09 | 0.0071183 | 0.0071181 | 0.0071183 | 0.97184 | -0.54402 | 0.97202 | -0.54035 | 1.9556
52 | -0.011832 | -0.0029643 | 0.011832 | 0.0029644 | 2.5385e-07 | 1.3688e-07 | 0.018112 | 0.018112 | 0.018112 | 0.97202 | -0.54035 | 0.97205 | -0.5399 | 4.9758
53 | 0.0049036 | 0.0012285 | -0.0049031 | -0.0012285 | 4.8898e-07 | 2.6135e-08 | 0.0075065 | 0.0075066 | 0.0075066 | 0.97202 | -0.54035 | 0.97192 | -0.54244 | 2.0622
54 | 0.0029469 | 0.00073819 | -0.0029468 | -0.00073833 | 1.3889e-07 | -1.3659e-07 | 0.0045116 | 0.0045117 | 0.0045117 | 0.97192 | -0.54244 | 0.97187 | -0.54343 | 1.2395
55 | 0.0013256 | 0.00033201 | -0.0013255 | -0.00033221 | 2.6732e-08 | -1.9735e-07 | 0.0020295 | 0.0020295 | 0.0020295 | 0.97187 | -0.54343 | 0.97185 | -0.54386 | 0.55757
56 | 0.0077226 | 0.0019353 | -0.0077225 | -0.0019352 | 1.0043e-07 | 4.0447e-08 | 0.011813 | 0.011813 | 0.011813 | 0.97278 | -0.52545 | 0.97276 | -0.52572 | 3.2453
57 | -0.0097744 | -0.0024495 | 0.0097765 | 0.0024505 | 2.0967e-06 | 1.0313e-06 | 0.014951 | 0.014951 | 0.014951 | 0.97278 | -0.52545 | 0.97301 | -0.52095 | 4.1075
58 | 0.0057385 | 0.001438 | -0.0057376 | -0.0014378 | 8.6279e-07 | 1.8156e-07 | 0.008778 | 0.0087781 | 0.0087781 | 0.97276 | -0.52572 | 0.9726 | -0.52888 | 2.4116
59 | 0.004523 | 0.0011334 | -0.0045225 | -0.0011334 | 4.44e-07 | -2.2674e-08 | 0.0069197 | 0.0069198 | 0.0069198 | 0.9726 | -0.52888 | 0.9725 | -0.53094 | 1.9011
60 | 0.0014298 | 0.00035829 | -0.0014298 | -0.00035834 | 7.501e-09 | -4.7054e-08 | 0.0021877 | 0.0021877 | 0.0021877 | 0.9725 | -0.53094 | 0.9725 | -0.53105 | 0.60103
61 | -0.1627 | -0.041508 | 0.16273 | 0.041524 | 2.4978e-05 | 1.575e-05 | 0.2429 | 0.2429 | 0.2429 | 0.99777 | -0.042213 | 0.99794 | -0.039035 | 16.6828
62 | -0.44569 | -0.11402 | 0.44653 | 0.11456 | 0.00084388 | 0.00053902 | 0.66539 | 0.66539 | 0.66539 | 0.99794 | -0.039035 | 1 | 0 | 45.6996
63 | 0.28296 | 0.072499 | -0.28265 | -0.072297 | 0.00031613 | 0.00020134 | 0.42249 | 0.42249 | 0.42249 | 0.99794 | -0.039035 | 0.99672 | -0.062117 | 29.0169
64 | 0.003659 | 0.00091674 | -0.0036587 | -0.00091694 | 3.6914e-07 | -1.9935e-07 | 0.0054446 | 0.0054447 | 0.0054447 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0021181 | 1.4958
65 | 0.27209 | 0.069651 | -0.27187 | -0.069515 | 0.00021279 | 0.00013547 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.99672 | -0.062117 | 0.99587 | -0.078279 | 27.9342
66 | 0.0017348 | 0.00043477 | -0.0017348 | -0.00043477 | 8.542e-10 | -3.933e-09 | 0.0025816 | 0.0025816 | 0.0025816 | 0.99989 | -0.0021181 | 0.99989 | -0.0021284 | 0.70924
67 | 0.26982 | 0.069001 | -0.26966 | -0.0689 | 0.00015942 | 0.00010148 | 0.40366 | 0.40366 | 0.40366 | 0.99587 | -0.078279 | 0.99522 | -0.090497 | 27.7237
68 | 0.26815 | 0.068521 | -0.26789 | -0.068354 | 0.00026189 | 0.00016671 | 0.4014 | 0.4014 | 0.4014 | 0.99522 | -0.090497 | 0.99416 | -0.11071 | 27.5685
69 | -0.019598 | -0.0049197 | 0.019604 | 0.0049231 | 5.7565e-06 | 3.4546e-06 | 0.029394 | 0.029394 | 0.029394 | 0.99223 | -0.1477 | 0.99255 | -0.14155 | 8.0752
70 | -0.020901 | -0.0052481 | 0.020905 | 0.0052506 | 3.9827e-06 | 2.4092e-06 | 0.031338 | 0.031338 | 0.031338 | 0.99255 | -0.14155 | 0.99276 | -0.13755 | 8.6093
71 | 0.003431 | 0.00085934 | -0.0034307 | -0.00085954 | 3.0219e-07 | -2.0057e-07 | 0.0051424 | 0.0051425 | 0.0051425 | 0.99276 | -0.13755 | 0.99266 | -0.1394 | 1.4128
72 | -0.024336 | -0.0061099 | 0.02434 | 0.0061127 | 4.6431e-06 | 2.8513e-06 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648 | 0.99276 | -0.13755 | 0.99297 | -0.13356 | 10.022
73 | 0.0034307 | 0.00085954 | -0.0034304 | -0.00085973 | 2.8901e-07 | -1.9173e-07 | 0.0051425 | 0.0051426 | 0.0051426 | 0.99266 | -0.1394 | 0.99257 | -0.14117 | 1.4128
74 | 0.23887 | 0.060957 | -0.23856 | -0.060755 | 0.00031693 | 0.00020147 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.99297 | -0.13356 | 0.99153 | -0.16106 | 24.6122
75 | -0.26321 | -0.06707 | 0.26333 | 0.067144 | 0.00011715 | 7.4562e-05 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.99297 | -0.13356 | 0.99345 | -0.12434 | 27.1176
76 | 0.23517 | 0.059907 | -0.23494 | -0.059761 | 0.00022941 | 0.00014581 | 0.35327 | 0.35327 | 0.35327 | 0.99153 | -0.16106 | 0.99047 | -0.1813 | 24.263
77 | 0.0033878 | 0.00084884 | -0.0033876 | -0.00084899 | 2.284e-07 | -1.5771e-07 | 0.0050841 | 0.0050843 | 0.0050843 | 0.99153 | -0.16106 | 0.99145 | -0.16248 | 1.3968
78 | -0.26551 | -0.06769 | 0.26568 | 0.067801 | 0.00017472 | 0.00011121 | 0.3981 | 0.3981 | 0.3981 | 0.99345 | -0.12434 | 0.99416 | -0.11071 | 27.3418
79 | 0.10804 | 0.027379 | -0.10802 | -0.027364 | 2.3591e-05 | 1.4615e-05 | 0.16305 | 0.16305 | 0.16305 | 0.98668 | -0.25435 | 0.98644 | -0.25889 | 11.1985
80 | -0.1105 | -0.027994 | 0.11053 | 0.028015 | 3.3864e-05 | 2.1009e-05 | 0.16675 | 0.16675 | 0.16675 | 0.98668 | -0.25435 | 0.98701 | -0.24797 | 11.4528
81 | 0.10381 | 0.026309 | -0.10379 | -0.026299 | 1.7342e-05 | 1.0714e-05 | 0.1567 | 0.1567 | 0.1567 | 0.98644 | -0.25889 | 0.98626 | -0.26237 | 10.7624
82 | -0.11136 | -0.028223 | 0.11136 | 0.028223 | 3.8427e-07 | 2.3851e-07 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.98701 | -0.24797 | 0.98701 | -0.2479 | 11.5385
83 | 0.10004 | 0.025357 | -0.099988 | -0.025326 | 5.0595e-05 | 3.1174e-05 | 0.15104 | 0.15104 | 0.15104 | 0.98626 | -0.26237 | 0.98572 | -0.2729 | 10.3733
84 | -0.11219 | -0.028431 | 0.11225 | 0.028465 | 5.4273e-05 | 3.3701e-05 | 0.16925 | 0.16925 | 0.16925 | 0.98701 | -0.2479 | 0.98753 | -0.23783 | 11.6246
85 | 0.094428 | 0.023933 | -0.094405 | -0.023918 | 2.3427e-05 | 1.4367e-05 | 0.14264 | 0.14264 | 0.14264 | 0.98572 | -0.2729 | 0.98545 | -0.27806 | 9.7969
86 | -0.11308 | -0.028674 | 0.11308 | 0.028675 | 1.885e-06 | 1.171e-06 | 0.17051 | 0.17051 | 0.17051 | 0.98753 | -0.23783 | 0.98755 | -0.23749 | 11.7109
87 | 0.094405 | 0.023918 | -0.094367 | -0.023895 | 3.8212e-05 | 2.3435e-05 | 0.14264 | 0.14264 | 0.14264 | 0.98545 | -0.27806 | 0.98501 | -0.28649 | 9.7969
88 | -0.11392 | -0.028885 | 0.11393 | 0.028894 | 1.404e-05 | 8.7255e-06 | 0.17177 | 0.17177 | 0.17177 | 0.98755 | -0.23749 | 0.98768 | -0.23492 | 11.7975
89 | 0.02382 | 0.0059788 | -0.023812 | -0.0059736 | 8.4481e-06 | 5.184e-06 | 0.03593 | 0.03593 | 0.03593 | 0.98658 | -0.25637 | 0.9862 | -0.26381 | 9.8709
90 | -0.025421 | -0.00638 | 0.025423 | 0.0063813 | 2.2133e-06 | 1.3652e-06 | 0.038344 | 0.038344 | 0.038344 | 0.98658 | -0.25637 | 0.98668 | -0.25454 | 10.5341
91 | 0.021899 | 0.0054943 | -0.021897 | -0.005493 | 2.2292e-06 | 1.3572e-06 | 0.033045 | 0.033045 | 0.033045 | 0.9862 | -0.26381 | 0.98609 | -0.26594 | 9.0782
92 | -0.02631 | -0.0066036 | 0.026311 | 0.0066039 | 5.1571e-07 | 3.189e-07 | 0.039682 | 0.039682 | 0.039682 | 0.98668 | -0.25454 | 0.9867 | -0.25413 | 10.9016
93 | 0.020092 | 0.0050406 | -0.020087 | -0.0050371 | 5.8106e-06 | 3.5038e-06 | 0.030321 | 0.030321 | 0.030321 | 0.98609 | -0.26594 | 0.98578 | -0.27201 | 8.33
94 | -0.027406 | -0.0068786 | 0.027419 | 0.0068862 | 1.2343e-05 | 7.6534e-06 | 0.041335 | 0.041334 | 0.041335 | 0.9867 | -0.25413 | 0.98718 | -0.24469 | 11.3556
95 | 0.018177 | 0.0045586 | -0.018176 | -0.0045577 | 1.637e-06 | 9.7375e-07 | 0.027439 | 0.027439 | 0.027439 | 0.98578 | -0.27201 | 0.98568 | -0.2739 | 7.5383
96 | -0.028658 | -0.0071968 | 0.02866 | 0.0071983 | 2.3899e-06 | 1.4859e-06 | 0.043202 | 0.043202 | 0.043202 | 0.98718 | -0.24469 | 0.98727 | -0.24294 | 11.8687
97 | 0.015404 | 0.0038631 | -0.0154 | -0.0038606 | 4.3568e-06 | 2.5146e-06 | 0.023256 | 0.023256 | 0.023256 | 0.98568 | -0.2739 | 0.98538 | -0.27983 | 6.3889
98 | -0.029561 | -0.007424 | 0.029569 | 0.0074291 | 8.2373e-06 | 5.1304e-06 | 0.044559 | 0.044559 | 0.044559 | 0.98727 | -0.24294 | 0.98757 | -0.23711 | 12.2416
99 | -0.011447 | -0.0028686 | 0.011448 | 0.0028691 | 8.8844e-07 | 4.6776e-07 | 0.017293 | 0.017293 | 0.017293 | 0.98499 | -0.28751 | 0.98507 | -0.28588 | 4.7509
100 | 0.0097686 | 0.0024479 | -0.0097664 | -0.0024468 | 2.1968e-06 | 1.0637e-06 | 0.014757 | 0.014757 | 0.014757 | 0.98499 | -0.28751 | 0.98474 | -0.29223 | 4.0542
101 | -0.012941 | -0.0032431 | 0.012944 | 0.0032451 | 3.7266e-06 | 2.0538e-06 | 0.019548 | 0.019547 | 0.019548 | 0.98507 | -0.28588 | 0.98538 | -0.27983 | 5.3702
102 | 0.0024061 | 0.00060291 | -0.0024061 | -0.00060301 | 5.5307e-08 | -1.0654e-07 | 0.0036358 | 0.0036358 | 0.0036358 | 0.98474 | -0.29223 | 0.98472 | -0.29271 | 0.99885
103 | 0.0073603 | 0.0018439 | -0.0073596 | -0.0018436 | 7.057e-07 | 2.5811e-07 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0.98474 | -0.29223 | 0.98464 | -0.29424 | 3.0554
104 | 0.005317 | 0.0013317 | -0.0053169 | -0.0013317 | 8.0588e-08 | 9.2371e-09 | 0.0080348 | 0.0080349 | 0.0080349 | 0.98464 | -0.29424 | 0.98463 | -0.29456 | 2.2074
105 | 0.0034609 | 0.00086653 | -0.0034605 | -0.00086675 | 3.6859e-07 | -2.211e-07 | 0.0052299 | 0.0052301 | 0.0052301 | 0.98463 | -0.29456 | 0.98451 | -0.2968 | 1.4368
106 | 0.0019327 | 0.00048386 | -0.0019327 | -0.00048388 | 5.8116e-09 | -1.9377e-08 | 0.002921 | 0.002921 | 0.002921 | 0.98451 | -0.2968 | 0.98451 | -0.29686 | 0.80248
107 | 0.056775 | 0.014387 | -0.05676 | -0.014379 | 1.48e-05 | 8.8656e-06 | 0.086085 | 0.086085 | 0.086085 | 0.98203 | -0.34433 | 0.98175 | -0.34975 | 7.8832
108 | -0.057856 | -0.014658 | 0.057861 | 0.014661 | 4.3203e-06 | 2.4619e-06 | 0.087723 | 0.087723 | 0.087723 | 0.98203 | -0.34433 | 0.98211 | -0.34277 | 6.0249
109 | 0.055676 | 0.014107 | -0.055659 | -0.014097 | 1.6037e-05 | 1.0188e-05 | 0.084441 | 0.084441 | 0.084441 | 0.98175 | -0.34975 | 0.98144 | -0.35575 | 23.1981
110 | -0.05894 | -0.014931 | 0.058952 | 0.014938 | 1.1971e-05 | 6.8516e-06 | 0.089358 | 0.089358 | 0.089358 | 0.98211 | -0.34277 | 0.98233 | -0.33855 | 6.1372
111 | 0.054579 | 0.013826 | -0.054535 | -0.013798 | 4.3772e-05 | 2.7799e-05 | 0.082802 | 0.082802 | 0.082802 | 0.98144 | -0.35575 | 0.98058 | -0.37246 | 22.7479
112 | -0.06003 | -0.015208 | 0.060034 | 0.015211 | 4.2492e-06 | 2.4422e-06 | 0.090991 | 0.090991 | 0.090991 | 0.98233 | -0.33855 | 0.98241 | -0.33707 | 6.2494
113 | 0.052898 | 0.013388 | -0.05288 | -0.013376 | 1.8521e-05 | 1.1757e-05 | 0.080319 | 0.080319 | 0.080319 | 0.98058 | -0.37246 | 0.98021 | -0.37976 | 22.0656
114 | 0.013157 | 0.0033039 | -0.013143 | -0.0032957 | 1.4775e-05 | 8.202e-06 | 0.019931 | 0.019932 | 0.019932 | 0.98241 | -0.33707 | 0.9812 | -0.36064 | 5.4758
115 | -0.074274 | -0.018786 | 0.074294 | 0.018798 | 2.0054e-05 | 1.1979e-05 | 0.11256 | 0.11256 | 0.11256 | 0.98241 | -0.33707 | 0.9827 | -0.33145 | 7.7309
116 | 0.051249 | 0.012967 | -0.051209 | -0.012942 | 4.0598e-05 | 2.5758e-05 | 0.077844 | 0.077844 | 0.077844 | 0.98021 | -0.37976 | 0.97936 | -0.39628 | 21.3856
117 | 0.013143 | 0.0032957 | -0.013136 | -0.0032919 | 6.7766e-06 | 3.7628e-06 | 0.019932 | 0.019932 | 0.019932 | 0.9812 | -0.36064 | 0.98065 | -0.37146 | 5.4758
118 | -0.075371 | -0.019068 | 0.075387 | 0.019078 | 1.6414e-05 | 9.8245e-06 | 0.11419 | 0.11419 | 0.11419 | 0.9827 | -0.33145 | 0.98293 | -0.32691 | 7.8429
119 | 0.049573 | 0.012532 | -0.049561 | -0.012524 | 1.23e-05 | 7.7993e-06 | 0.075359 | 0.075359 | 0.075359 | 0.97936 | -0.39628 | 0.9791 | -0.40146 | 20.7031
120 | 0.047932 | 0.012116 | -0.047879 | -0.012082 | 5.2539e-05 | 3.3294e-05 | 0.072883 | 0.072883 | 0.072883 | 0.9791 | -0.40146 | 0.97792 | -0.42434 | 20.0229
121 | -0.015883 | -0.0039817 | 0.015885 | 0.0039827 | 1.6494e-06 | 9.5492e-07 | 0.023785 | 0.023785 | 0.023785 | 0.99369 | -0.1202 | 0.9938 | -0.11803 | 6.5344
122 | 0.01409 | 0.0035323 | -0.014087 | -0.0035306 | 3.0558e-06 | 1.7187e-06 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 | 0.99369 | -0.1202 | 0.99345 | -0.12476 | 5.7968
123 | -0.017173 | -0.0043056 | 0.017181 | 0.0043098 | 7.1964e-06 | 4.2295e-06 | 0.025714 | 0.025714 | 0.025714 | 0.9938 | -0.11803 | 0.99425 | -0.10924 | 7.0644
124 | 0.0049136 | 0.0012313 | -0.0049134 | -0.0012313 | 1.6459e-07 | 4.2047e-10 | 0.0073596 | 0.0073597 | 0.0073597 | 0.99345 | -0.12476 | 0.99342 | -0.12546 | 2.0219
125 | 0.0091737 | 0.0022993 | -0.0091716 | -0.0022984 | 2.0686e-06 | 9.457e-07 | 0.013741 | 0.013741 | 0.013741 | 0.99345 | -0.12476 | 0.99321 | -0.12949 | 3.7749
126 | -0.019543 | -0.0049018 | 0.019552 | 0.0049073 | 9.1746e-06 | 5.5007e-06 | 0.02925 | 0.029249 | 0.02925 | 0.99425 | -0.10924 | 0.99476 | -0.099392 | 8.0356
127 | 0.0049134 | 0.0012313 | -0.0049129 | -0.0012313 | 5.7527e-07 | 1.5382e-09 | 0.0073597 | 0.0073598 | 0.0073598 | 0.99342 | -0.12546 | 0.99329 | -0.12792 | 2.0219
128 | -0.13435 | -0.03425 | 0.13438 | 0.034263 | 2.1103e-05 | 1.3217e-05 | 0.20118 | 0.20118 | 0.20118 | 0.99476 | -0.099392 | 0.99494 | -0.096138 | 13.8173
129 | 0.1118 | 0.028591 | -0.11167 | -0.028509 | 0.00013226 | 8.2035e-05 | 0.16745 | 0.16745 | 0.16745 | 0.99476 | -0.099392 | 0.99348 | -0.12387 | 11.5004
130 | 0.10822 | 0.027643 | -0.10818 | -0.027623 | 3.2116e-05 | 1.9881e-05 | 0.16227 | 0.16227 | 0.16227 | 0.99348 | -0.12387 | 0.99316 | -0.13001 | 11.145
131 | 0.0055498 | 0.0013905 | -0.0055495 | -0.0013905 | 3.3209e-07 | 4.7467e-08 | 0.0083233 | 0.0083234 | 0.0083234 | 0.99216 | -0.14909 | 0.99209 | -0.15035 | 2.2866
132 | -0.099129 | -0.025319 | 0.099162 | 0.02534 | 3.3494e-05 | 2.0603e-05 | 0.14884 | 0.14884 | 0.14884 | 0.99216 | -0.14909 | 0.99252 | -0.1421 | 10.2226
133 | 0.093579 | 0.023929 | -0.09353 | -0.023899 | 4.8719e-05 | 2.9822e-05 | 0.14052 | 0.14052 | 0.14052 | 0.99216 | -0.14909 | 0.99159 | -0.15986 | 9.651
134 | 0.0034707 | 0.00086946 | -0.0034705 | -0.00086958 | 1.896e-07 | -1.1958e-07 | 0.0052054 | 0.0052055 | 0.0052055 | 0.99209 | -0.15035 | 0.99203 | -0.15149 | 1.4301
135 | -0.10119 | -0.025849 | 0.10123 | 0.025874 | 4.1035e-05 | 2.5281e-05 | 0.15188 | 0.15188 | 0.15188 | 0.99252 | -0.1421 | 0.99296 | -0.13372 | 10.4316
136 | 0.09099 | 0.023262 | -0.090968 | -0.023249 | 2.1989e-05 | 1.3426e-05 | 0.13671 | 0.13671 | 0.13671 | 0.99159 | -0.15986 | 0.99133 | -0.16485 | 9.3892
137 | -0.0014364 | -0.00035999 | 0.0014364 | 0.0003597 | 4.5463e-08 | -2.9013e-07 | 0.0021843 | 0.0021842 | 0.0021843 | 0.97852 | -0.41271 | 0.97855 | -0.41205 | 0.60008
138 | -0.003775 | -0.00094579 | 0.0037752 | 0.00094571 | 2.1043e-07 | -7.9284e-08 | 0.0057402 | 0.0057401 | 0.0057402 | 0.97855 | -0.41205 | 0.97861 | -0.41088 | 1.577
139 | 0.22724 | 0.057831 | -0.22719 | -0.057799 | 5.0744e-05 | 3.2238e-05 | 0.3417 | 0.3417 | 0.3417 | 0.99047 | -0.1813 | 0.99023 | -0.18594 | 23.4687
140 | 0.007699 | 0.0019295 | -0.0076981 | -0.0019291 | 9.3635e-07 | 3.5908e-07 | 0.011566 | 0.011567 | 0.011567 | 0.99047 | -0.1813 | 0.99034 | -0.18386 | 3.1776
141 | 0.0011702 | 0.00029325 | -0.0011702 | -0.00029327 | 1.9229e-09 | -2.0208e-08 | 0.0017562 | 0.0017562 | 0.0017562 | 0.99145 | -0.16248 | 0.99145 | -0.16251 | 0.48249
142 | 0.22589 | 0.057473 | -0.22579 | -0.05741 | 9.8176e-05 | 6.2366e-05 | 0.33975 | 0.33975 | 0.33975 | 0.99023 | -0.18594 | 0.98976 | -0.19496 | 23.3343
143 | 0.0051991 | 0.0013028 | -0.0051989 | -0.0013028 | 2.03e-07 | 1.5783e-08 | 0.0078118 | 0.0078118 | 0.0078118 | 0.99034 | -0.18386 | 0.9903 | -0.18468 | 2.1461
144 | 0.22481 | 0.057166 | -0.22462 | -0.057042 | 0.00019495 | 0.00012383 | 0.33828 | 0.33828 | 0.33828 | 0.98976 | -0.19496 | 0.98882 | -0.21298 | 23.2337
145 | 0.0033721 | 0.00084496 | -0.003372 | -0.00084509 | 1.7772e-07 | -1.2374e-07 | 0.0050669 | 0.005067 | 0.005067 | 0.9903 | -0.18468 | 0.99024 | -0.18578 | 1.392
146 | -0.080599 | -0.020598 | 0.0807 | 0.020661 | 0.00010116 | 6.38e-05 | 0.12135 | 0.12135 | 0.12135 | 0.98947 | -0.20039 | 0.99083 | -0.17448 | 16.6691
147 | 0.078983 | 0.020193 | -0.078916 | -0.02015 | 6.6606e-05 | 4.2466e-05 | 0.11892 | 0.11892 | 0.11892 | 0.98947 | -0.20039 | 0.98856 | -0.21784 | 32.6705
148 | -0.083393 | -0.021336 | 0.083403 | 0.021342 | 9.8917e-06 | 5.9849e-06 | 0.12539 | 0.12539 | 0.12539 | 0.99083 | -0.17448 | 0.99096 | -0.17203 | 8.6123
149 | 0.0753 | 0.019244 | -0.075096 | -0.019114 | 0.0002037 | 0.00012983 | 0.11348 | 0.11348 | 0.11348 | 0.98856 | -0.21784 | 0.98564 | -0.27394 | 31.1751
150 | 0.0036163 | 0.00090616 | -0.0036161 | -0.00090628 | 2.3471e-07 | -1.2058e-07 | 0.0054434 | 0.0054435 | 0.0054435 | 0.98856 | -0.21784 | 0.98849 | -0.2192 | 1.4955
151 | -0.088809 | -0.022697 | 0.08884 | 0.022716 | 3.0826e-05 | 1.8778e-05 | 0.13351 | 0.13351 | 0.13351 | 0.99096 | -0.17203 | 0.99133 | -0.16485 | 9.1698
152 | 0.0054067 | 0.0013546 | -0.0054063 | -0.0013546 | 3.6224e-07 | 4.3035e-08 | 0.0081185 | 0.0081185 | 0.0081185 | 0.99096 | -0.17203 | 0.99088 | -0.17343 | 2.2304
153 | 0.072969 | 0.018581 | -0.072895 | -0.018534 | 7.325e-05 | 4.6675e-05 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.98564 | -0.27394 | 0.98456 | -0.29478 | 30.2928
154 | 0.0036433 | 0.00091273 | -0.0036431 | -0.00091283 | 1.9261e-07 | -9.7743e-08 | 0.0054711 | 0.0054712 | 0.0054712 | 0.99088 | -0.17343 | 0.99083 | -0.17454 | 1.5031
155 | 0.070786 | 0.018006 | -0.070696 | -0.017948 | 8.9731e-05 | 5.7163e-05 | 0.10708 | 0.10708 | 0.10708 | 0.98456 | -0.29478 | 0.9832 | -0.32112 | 29.4171
156 | 0.0017961 | 0.00045004 | -0.0017961 | -0.00045015 | 2.6513e-08 | -1.0818e-07 | 0.0026974 | 0.0026974 | 0.0026974 | 0.99083 | -0.17454 | 0.99081 | -0.17485 | 0.74106
157 | 0.001847 | 0.00046279 | -0.001847 | -0.00046289 | 2.7963e-08 | -1.0693e-07 | 0.0027738 | 0.0027738 | 0.0027738 | 0.99083 | -0.17454 | 0.99081 | -0.17486 | 0.76204
158 | 0.070696 | 0.017948 | -0.070555 | -0.017858 | 0.00014193 | 9.0415e-05 | 0.10708 | 0.10708 | 0.10708 | 0.9832 | -0.32112 | 0.98104 | -0.36293 | 29.4171
159 | -0.1149 | -0.029134 | 0.11496 | 0.029173 | 6.2417e-05 | 3.8811e-05 | 0.17322 | 0.17322 | 0.17322 | 0.98768 | -0.23492 | 0.98827 | -0.22363 | 11.8969
160 | -0.22353 | -0.056725 | 0.22365 | 0.056798 | 0.00011461 | 7.2799e-05 | 0.33682 | 0.33682 | 0.33682 | 0.98827 | -0.22363 | 0.98882 | -0.21298 | 23.133
161 | 0.031467 | 0.0079123 | -0.031457 | -0.0079059 | 1.0229e-05 | 6.3913e-06 | 0.047388 | 0.047389 | 0.047389 | 0.98827 | -0.22363 | 0.98792 | -0.23044 | 13.0188
162 | 0.077106 | 0.01964 | -0.076976 | -0.019557 | 0.00013039 | 8.3122e-05 | 0.11621 | 0.11621 | 0.11621 | 0.98827 | -0.22363 | 0.98644 | -0.25875 | 31.9259
163 | 0.030641 | 0.0077015 | -0.030631 | -0.0076954 | 9.7502e-06 | 6.0839e-06 | 0.04616 | 0.04616 | 0.04616 | 0.98792 | -0.23044 | 0.98757 | -0.23711 | 12.6814
164 | 0.076002 | 0.019313 | -0.075946 | -0.019277 | 5.5988e-05 | 3.5687e-05 | 0.11474 | 0.11474 | 0.11474 | 0.98644 | -0.25875 | 0.98565 | -0.27406 | 31.5224
165 | 0.075106 | 0.019066 | -0.075049 | -0.01903 | 5.6509e-05 | 3.6017e-05 | 0.11347 | 0.11347 | 0.11347 | 0.98565 | -0.27406 | 0.98484 | -0.28971 | 31.1739
166 | 0.073809 | 0.01872 | -0.073805 | -0.018717 | 4.2565e-06 | 2.7126e-06 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116 | 0.98484 | -0.28971 | 0.98478 | -0.29091 | 30.659
167 | 0.046039 | 0.01161 | -0.046003 | -0.011587 | 3.6631e-05 | 2.3194e-05 | 0.07007 | 0.07007 | 0.07007 | 0.97806 | -0.42154 | 0.97721 | -0.43818 | 19.2499
168 | 0.044641 | 0.011245 | -0.044626 | -0.011236 | 1.5024e-05 | 9.507e-06 | 0.067996 | 0.067996 | 0.067996 | 0.97721 | -0.43818 | 0.97685 | -0.44522 | 18.6802
169 | 0.043216 | 0.010882 | -0.043213 | -0.010881 | 2.6057e-06 | 1.6476e-06 | 0.065848 | 0.065848 | 0.065848 | 0.97685 | -0.44522 | 0.97679 | -0.44648 | 18.0902
170 | 0.041696 | 0.0105 | -0.041684 | -0.010493 | 1.1306e-05 | 7.1423e-06 | 0.063536 | 0.063536 | 0.063536 | 0.97679 | -0.44648 | 0.9765 | -0.45215 | 17.4551
171 | 0.040275 | 0.01014 | -0.040258 | -0.010129 | 1.719e-05 | 1.0849e-05 | 0.061389 | 0.061389 | 0.061389 | 0.9765 | -0.45215 | 0.97605 | -0.46109 | 16.8651
172 | 0.00097671 | 0.00024478 | -0.00097671 | -0.00024479 | 6.1314e-10 | -9.3745e-09 | 0.0014677 | 0.0014677 | 0.0014677 | 0.99024 | -0.18578 | 0.99024 | -0.18579 | 0.40321
173 | -0.0021747 | -0.00054503 | 0.0021748 | 0.00054475 | 1.1617e-07 | -2.7385e-07 | 0.003325 | 0.0033249 | 0.003325 | 0.97321 | -0.5163 | 0.97327 | -0.51518 | 0.91347
174 | -0.0064363 | -0.0016128 | 0.0064364 | 0.0016128 | 1.7566e-07 | 5.2303e-08 | 0.0098402 | 0.0098402 | 0.0098402 | 0.97327 | -0.51518 | 0.97329 | -0.51461 | 2.7034
175 | -0.015576 | -0.0039044 | 0.015582 | 0.0039081 | 6.309e-06 | 3.6667e-06 | 0.023778 | 0.023778 | 0.023778 | 0.97474 | -0.48612 | 0.97517 | -0.47762 | 6.5324
176 | 0.013927 | 0.0034912 | -0.013926 | -0.0034909 | 5.7821e-07 | 3.2754e-07 | 0.021261 | 0.021261 | 0.021261 | 0.97474 | -0.48612 | 0.9747 | -0.48699 | 5.8409
177 | -0.017031 | -0.0042713 | 0.017035 | 0.0042735 | 3.741e-06 | 2.2099e-06 | 0.025989 | 0.025989 | 0.025989 | 0.97517 | -0.47762 | 0.97541 | -0.47302 | 7.1398
178 | 0.010186 | 0.0025534 | -0.010184 | -0.0025522 | 2.2757e-06 | 1.1437e-06 | 0.01555 | 0.01555 | 0.01555 | 0.9747 | -0.48699 | 0.97446 | -0.49168 | 4.2721
179 | 0.04238 | 0.010668 | -0.042348 | -0.010648 | 3.155e-05 | 1.9941e-05 | 0.064668 | 0.064668 | 0.064668 | 0.97541 | -0.47302 | 0.97461 | -0.4886 | 17.766
180 | -0.059414 | -0.014942 | 0.059457 | 0.014969 | 4.2994e-05 | 2.7342e-05 | 0.090657 | 0.090657 | 0.090657 | 0.97541 | -0.47302 | 0.97618 | -0.45788 | 24.9058
181 | 0.040523 | 0.010191 | -0.040507 | -0.010181 | 1.6367e-05 | 1.0333e-05 | 0.061883 | 0.061883 | 0.061883 | 0.97461 | -0.4886 | 0.97418 | -0.49706 | 17.0008
182 | -0.061169 | -0.015398 | 0.061365 | 0.015523 | 0.00019622 | 0.00012483 | 0.093266 | 0.093266 | 0.093266 | 0.97618 | -0.45788 | 0.9796 | -0.391 | 25.6226
183 | -0.06371 | -0.01611 | 0.063796 | 0.016165 | 8.5898e-05 | 5.4667e-05 | 0.096827 | 0.096827 | 0.096827 | 0.9796 | -0.391 | 0.98104 | -0.36293 | 26.6009
184 | 0.0094239 | 0.0023619 | -0.0094235 | -0.0023617 | 3.6761e-07 | 1.7712e-07 | 0.014441 | 0.014441 | 0.014441 | 0.97104 | -0.55974 | 0.971 | -0.56056 | 3.9673
185 | -0.010505 | -0.0026329 | 0.010507 | 0.0026336 | 1.3678e-06 | 7.0128e-07 | 0.016098 | 0.016098 | 0.016098 | 0.97104 | -0.55974 | 0.97118 | -0.557 | 4.4226
186 | 0.0083339 | 0.0020886 | -0.0083329 | -0.0020882 | 9.8796e-07 | 4.3253e-07 | 0.012771 | 0.012771 | 0.012771 | 0.971 | -0.56056 | 0.97088 | -0.56304 | 3.5086
187 | -0.011593 | -0.0029059 | 0.011594 | 0.0029063 | 7.1021e-07 | 3.8026e-07 | 0.017763 | 0.017763 | 0.017763 | 0.97118 | -0.557 | 0.97125 | -0.55572 | 4.8799
188 | 0.0072501 | 0.0018168 | -0.00725 | -0.0018168 | 2.0422e-08 | 7.6156e-09 | 0.011112 | 0.011112 | 0.011112 | 0.97088 | -0.56304 | 0.97087 | -0.5631 | 3.0527
189 | -0.012674 | -0.003177 | 0.012676 | 0.0031782 | 2.0961e-06 | 1.158e-06 | 0.019418 | 0.019418 | 0.019418 | 0.97125 | -0.55572 | 0.97142 | -0.55225 | 5.3345
190 | 0.0061902 | 0.0015512 | -0.00619 | -0.0015511 | 1.8804e-07 | 5.1458e-08 | 0.0094874 | 0.0094874 | 0.0094874 | 0.97087 | -0.5631 | 0.97084 | -0.56374 | 2.6064
191 | -0.014318 | -0.0035897 | 0.014319 | 0.0035903 | 1.0659e-06 | 6.0903e-07 | 0.021933 | 0.021933 | 0.021933 | 0.97142 | -0.55225 | 0.9715 | -0.55069 | 6.0255
192 | 0.0051031 | 0.0012787 | -0.005103 | -0.0012787 | 9.8575e-08 | 9.9565e-09 | 0.0078215 | 0.0078215 | 0.0078215 | 0.97084 | -0.56374 | 0.97082 | -0.56415 | 2.1488
193 | -0.015953 | -0.0039997 | 0.015954 | 0.0040005 | 1.4726e-06 | 8.6101e-07 | 0.024435 | 0.024435 | 0.024435 | 0.9715 | -0.55069 | 0.9716 | -0.54875 | 6.7128
194 | -0.039612 | -0.0099772 | 0.039614 | 0.0099784 | 1.8152e-06 | 1.1452e-06 | 0.060426 | 0.060426 | 0.060426 | 0.97576 | -0.46668 | 0.97581 | -0.46573 | 16.6005
195 | 0.03798 | 0.0095681 | -0.037952 | -0.0095507 | 2.7559e-05 | 1.7364e-05 | 0.057936 | 0.057936 | 0.057936 | 0.97576 | -0.46668 | 0.97499 | -0.48187 | 15.9165
196 | -0.04126 | -0.010391 | 0.041303 | 0.010418 | 4.2127e-05 | 2.6606e-05 | 0.062936 | 0.062936 | 0.062936 | 0.97581 | -0.46573 | 0.9769 | -0.4444 | 17.2902
197 | 0.0009752 | 0.00024395 | -0.00097517 | -0.0002444 | 3.1609e-08 | -4.5435e-07 | 0.0014882 | 0.0014883 | 0.0014883 | 0.97499 | -0.48187 | 0.97496 | -0.48255 | 0.40889
198 | 0.036977 | 0.0093067 | -0.036936 | -0.0092811 | 4.0727e-05 | 2.5641e-05 | 0.056448 | 0.056448 | 0.056448 | 0.97499 | -0.48187 | 0.97382 | -0.50494 | 15.5077
199 | -0.042937 | -0.010827 | 0.042942 | 0.01083 | 4.8883e-06 | 3.0904e-06 | 0.065426 | 0.065426 | 0.065426 | 0.9769 | -0.4444 | 0.97702 | -0.44202 | 17.974
200 | 0.035788 | 0.0089933 | -0.03578 | -0.0089881 | 8.1884e-06 | 5.1498e-06 | 0.054693 | 0.054693 | 0.054693 | 0.97382 | -0.50494 | 0.97357 | -0.50973 | 15.0257
201 | -0.044577 | -0.01124 | 0.044605 | 0.011258 | 2.8179e-05 | 1.783e-05 | 0.067916 | 0.067916 | 0.067916 | 0.97702 | -0.44202 | 0.9777 | -0.42882 | 18.6582
202 | 0.034143 | 0.008578 | -0.034137 | -0.0085741 | 6.1313e-06 | 3.8494e-06 | 0.052192 | 0.052192 | 0.052192 | 0.97357 | -0.50973 | 0.97338 | -0.5135 | 14.3385
203 | -0.046234 | -0.011666 | 0.046244 | 0.011673 | 9.9156e-06 | 6.2791e-06 | 0.070395 | 0.070395 | 0.070395 | 0.9777 | -0.42882 | 0.97792 | -0.42434 | 19.3394
204 | 0.032495 | 0.0081626 | -0.032488 | -0.0081583 | 6.7492e-06 | 4.2289e-06 | 0.049682 | 0.049682 | 0.049682 | 0.97338 | -0.5135 | 0.97316 | -0.51785 | 13.6488
205 | 0.0045309 | 0.0011347 | -0.0045298 | -0.0011348 | 1.1146e-06 | -8.1112e-08 | 0.006872 | 0.0068723 | 0.0068723 | 0.98104 | -0.36293 | 0.98078 | -0.3681 | 1.888
206 | 0.0022335 | 0.00055933 | -0.0022334 | -0.00055973 | 1.727e-07 | -3.9557e-07 | 0.0033885 | 0.0033887 | 0.0033887 | 0.98078 | -0.3681 | 0.98069 | -0.36972 | 0.93096
207 | -0.026577 | -0.0066688 | 0.026583 | 0.0066724 | 5.7054e-06 | 3.5374e-06 | 0.040675 | 0.040675 | 0.040675 | 0.97236 | -0.53362 | 0.97259 | -0.52912 | 11.1743
208 | 0.024941 | 0.0062587 | -0.024936 | -0.0062557 | 4.8505e-06 | 2.9942e-06 | 0.03817 | 0.03817 | 0.03817 | 0.97236 | -0.53362 | 0.97216 | -0.5377 | 10.4864
209 | -0.028216 | -0.0070815 | 0.028217 | 0.0070823 | 1.2018e-06 | 7.4784e-07 | 0.043172 | 0.043172 | 0.043172 | 0.97259 | -0.52912 | 0.97264 | -0.52822 | 11.8605
210 | 0.022806 | 0.0057217 | -0.0228 | -0.0057183 | 5.6543e-06 | 3.4654e-06 | 0.034909 | 0.034909 | 0.034909 | 0.97216 | -0.5377 | 0.97189 | -0.5429 | 9.5905
211 | -0.03035 | -0.0076169 | 0.030365 | 0.0076262 | 1.5022e-05 | 9.3832e-06 | 0.046435 | 0.046435 | 0.046435 | 0.97264 | -0.52822 | 0.97316 | -0.51785 | 12.757
212 | 0.021166 | 0.0053087 | -0.021163 | -0.0053073 | 2.3268e-06 | 1.4159e-06 | 0.032407 | 0.032407 | 0.032407 | 0.97189 | -0.5429 | 0.97178 | -0.54521 | 8.903
213 | 0.019524 | 0.0048963 | -0.01952 | -0.0048944 | 3.2962e-06 | 1.9878e-06 | 0.029897 | 0.029897 | 0.029897 | 0.97178 | -0.54521 | 0.9716 | -0.54875 | 8.2134
214 | 0.0051569 | 0.0012922 | -0.0051554 | -0.0012921 | 1.5202e-06 | 1.3792e-07 | 0.0078249 | 0.0078252 | 0.0078252 | 0.98065 | -0.37146 | 0.98033 | -0.37765 | 2.1498
215 | 0.0078006 | 0.0019548 | -0.0077998 | -0.0019545 | 8.0952e-07 | 3.2213e-07 | 0.011812 | 0.011812 | 0.011812 | 0.98265 | -0.33246 | 0.98253 | -0.33464 | 3.2452
216 | -0.0078006 | -0.0019548 | 0.0078027 | 0.0019556 | 2.0638e-06 | 8.2102e-07 | 0.011812 | 0.011812 | 0.011812 | 0.98265 | -0.33246 | 0.98293 | -0.32691 | 3.2451
217 | 0.0060438 | 0.0015144 | -0.0060422 | -0.001514 | 1.6053e-06 | 3.8044e-07 | 0.009153 | 0.0091532 | 0.0091532 | 0.98253 | -0.33464 | 0.98225 | -0.34022 | 2.5146
218 | -0.08319 | -0.021033 | 0.083206 | 0.021043 | 1.6429e-05 | 9.955e-06 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.98293 | -0.32691 | 0.98314 | -0.32279 | 8.6541
219 | -0.084285 | -0.021314 | 0.084322 | 0.021336 | 3.7487e-05 | 2.2746e-05 | 0.12764 | 0.12764 | 0.12764 | 0.98314 | -0.32279 | 0.98362 | -0.31352 | 8.7662
220 | -0.085405 | -0.021608 | 0.085409 | 0.02161 | 4.4791e-06 | 2.7215e-06 | 0.12927 | 0.12927 | 0.12927 | 0.98362 | -0.31352 | 0.98368 | -0.31243 | 8.8786
221 | -0.086501 | -0.021884 | 0.086539 | 0.021907 | 3.8131e-05 | 2.3198e-05 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.98368 | -0.31243 | 0.98415 | -0.30325 | 8.9921
222 | -0.086539 | -0.021907 | 0.086561 | 0.02192 | 2.1147e-05 | 1.2865e-05 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.98415 | -0.30325 | 0.98441 | -0.29816 | 8.9921
223 | -0.091342 | -0.023118 | 0.091393 | 0.02315 | 5.1175e-05 | 3.1297e-05 | 0.13815 | 0.13815 | 0.13815 | 0.98441 | -0.29816 | 0.98501 | -0.28649 | 9.4884
224 | 0.0032994 | 0.00082661 | -0.0032991 | -0.00082682 | 3.0214e-07 | -2.1482e-07 | 0.0049981 | 0.0049983 | 0.0049983 | 0.98225 | -0.34022 | 0.98215 | -0.34214 | 1.3731
225 | 0.036623 | 0.0092183 | -0.036586 | -0.0091952 | 3.6769e-05 | 2.3139e-05 | 0.055847 | 0.055847 | 0.055847 | 0.97605 | -0.46109 | 0.97498 | -0.48211 | 15.3426
226 | 0.0036353 | 0.00091092 | -0.003635 | -0.00091103 | 2.3579e-07 | -1.0493e-07 | 0.005542 | 0.0055421 | 0.0055421 | 0.97605 | -0.46109 | 0.97598 | -0.46245 | 1.5226
227 | -0.0014861 | -0.00037244 | 0.0014861 | 0.0003724 | 7.1283e-09 | -4.073e-08 | 0.0022779 | 0.0022779 | 0.0022779 | 0.97075 | -0.56545 | 0.97076 | -0.56535 | 0.6258
228 | -0.0025757 | -0.00064549 | 0.0025758 | 0.00064542 | 4.7679e-08 | -7.0333e-08 | 0.0039481 | 0.0039481 | 0.0039481 | 0.97076 | -0.56535 | 0.97078 | -0.56496 | 1.0846
229 | 0.0019327 | 0.00048388 | -0.0019326 | -0.00048436 | 1.4135e-07 | -4.7122e-07 | 0.002921 | 0.0029212 | 0.0029212 | 0.98451 | -0.29686 | 0.98443 | -0.2984 | 0.80254
230 | 0.0015354 | 0.00038461 | -0.0015354 | -0.00038481 | 3.3245e-08 | -1.9452e-07 | 0.002303 | 0.0023031 | 0.0023031 | 0.99203 | -0.15149 | 0.99201 | -0.15195 | 0.63272
231 | -0.1061 | -0.027093 | 0.10612 | 0.027105 | 1.9033e-05 | 1.1766e-05 | 0.15918 | 0.15918 | 0.15918 | 0.99296 | -0.13372 | 0.99316 | -0.13001 | 10.9324
232 | 0.0036555 | 0.00091593 | -0.0036554 | -0.00091599 | 1.4142e-07 | -5.8025e-08 | 0.0056028 | 0.0056029 | 0.0056029 | 0.97082 | -0.56415 | 0.97078 | -0.56496 | 1.5393

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45414 | 0.11606

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011509 | 0.00028844
1 | 0.0017943 | 0.0004497
2 | 0.0011399 | 0.00028568
3 | 0.0028013 | 0.00070208
4 | 0.0016201 | 0.00040604
5 | 0.0013691 | 0.00034314
6 | 0.0024068 | 0.00060321
7 | 0.0019568 | 0.00049041
8 | 0.0018189 | 0.00045586
9 | 0.0042286 | 0.0010598
10 | 0.0015247 | 0.00038214
11 | 0.0067699 | 0.0016967
12 | 0.0054318 | 0.0013613
13 | 0.0034444 | 0.00086325
14 | 0.00176 | 0.00044109
15 | 0.016648 | 0.0041724
16 | 0.0020991 | 0.00052609
17 | 0.0038244 | 0.00095847
18 | 0.0024082 | 0.00060355
19 | 0.0027902 | 0.00069929
20 | 0.0020841 | 0.00052232
21 | 0.0020909 | 0.00052403
22 | 0.0022999 | 0.00057641
23 | 0.0027478 | 0.00068867
24 | 0.0038455 | 0.00096377
25 | 0.001959 | 0.00049096
26 | 0.002712 | 0.0006797
27 | 0.0014597 | 0.00036584
28 | 0.0022367 | 0.00056056
29 | 0.0026438 | 0.00066259
30 | 0.0016759 | 0.00042002
31 | 0.0015972 | 0.0004003
32 | 0.0028236 | 0.00070765
33 | 0.0022715 | 0.0005693
34 | 0.0018107 | 0.0004538
35 | 0.0015976 | 0.00040039
36 | 0.0012406 | 0.00031092
37 | 0.0022781 | 0.00057094
38 | 0.0019562 | 0.00049027
39 | 0.0016212 | 0.00040631
40 | 0.0013255 | 0.00033221
41 | 0.0024753 | 0.00062037
42 | 0.0020519 | 0.00051425
43 | 0.001984 | 0.00049723
44 | 0.0015442 | 0.00038702
45 | 0.0012147 | 0.00030443
46 | 0.0030927 | 0.0007751
47 | 0.0014298 | 0.00035834
48 | 0.005007 | 0.0012549
49 | 0.0023004 | 0.00057655
50 | 0.010559 | 0.0026464
51 | 0.0019239 | 0.00048217
52 | 0.002052 | 0.00051428
53 | 0.0017348 | 0.00043477
54 | 0.0015109 | 0.00037867
55 | 0.00082783 | 0.00020747
56 | 0.0012968 | 0.000325
57 | 0.0034304 | 0.00085973
58 | 0.0021788 | 0.00054605
59 | 0.0021882 | 0.00054841
60 | 0.0024552 | 0.00061533
61 | 0.0042089 | 0.0010549
62 | 0.00082826 | 0.00020758
63 | 0.003755 | 0.0009411
64 | 0.00083147 | 0.00020839
65 | 0.0055599 | 0.0013935
66 | 0.00083382 | 0.00020897
67 | 0.0008368 | 0.00020972
68 | 0.0016007 | 0.00040118
69 | 0.0019123 | 0.00047927
70 | 0.00088692 | 0.00022228
71 | 0.0018048 | 0.00045233
72 | 0.0010959 | 0.00027466
73 | 0.0019092 | 0.00047848
74 | 0.0012391 | 0.00031056
75 | 0.0027714 | 0.00069458
76 | 0.00090051 | 0.00022569
77 | 0.0016787 | 0.00042072
78 | 0.0014924 | 0.00037404
79 | 0.0024557 | 0.00061545
80 | 0.0024061 | 0.00060301
81 | 0.0020426 | 0.00051192
82 | 0.001856 | 0.00046517
83 | 0.0015277 | 0.00038289
84 | 0.0010812 | 0.00027097
85 | 0.0010847 | 0.00027185
86 | 0.0010792 | 0.00027048
87 | 0.0010808 | 0.00027087
88 | 0.0010783 | 0.00027026
89 | 0.0016368 | 0.00041022
90 | 0.0010822 | 0.00027123
91 | 0.0016304 | 0.00040862
92 | 0.001077 | 0.00026991
93 | 0.0016353 | 0.00040984
94 | 0.0016291 | 0.00040828
95 | 0.001793 | 0.00044938
96 | 0.0012885 | 0.00032292
97 | 0.0023622 | 0.00059202
98 | 0.0041237 | 0.0010335
99 | 0.0029985 | 0.00075148
100 | 0.0049129 | 0.0012313
101 | 0.0029708 | 0.00074454
102 | 0.0034553 | 0.00086597
103 | 0.0020788 | 0.000521
104 | 0.0020303 | 0.00050883
105 | 0.0025401 | 0.0006366
106 | 0.0014364 | 0.00035999
107 | 0.0023385 | 0.00058609
108 | 0.002206 | 0.00055288
109 | 0.0022174 | 0.00055574
110 | 0.0011702 | 0.00029327
111 | 0.0013019 | 0.00032628
112 | 0.002499 | 0.00062631
113 | 0.00097416 | 0.00024415
114 | 0.0018268 | 0.00045783
115 | 0.0016163 | 0.00040508
116 | 0.0026927 | 0.00067486
117 | 0.0021274 | 0.00053317
118 | 0.0036161 | 0.00090628
119 | 0.002128 | 0.00053332
120 | 0.001763 | 0.00044184
121 | 0.0021092 | 0.00052862
122 | 0.00096127 | 0.00024092
123 | 0.00097446 | 0.00024422
124 | 0.0008156 | 0.00020441
125 | 0.00097358 | 0.000244
126 | 0.0010624 | 0.00026626
127 | 0.00084051 | 0.00021065
128 | 0.0012404 | 0.00031087
129 | 0.0012547 | 0.00031445
130 | 0.0013619 | 0.00034132
131 | 0.0014098 | 0.00035333
132 | 0.0015177 | 0.00038037
133 | 0.0014092 | 0.00035318
134 | 0.0012943 | 0.00032438
135 | 0.0023953 | 0.00060031
136 | 0.00097671 | 0.00024479
137 | 0.0021747 | 0.00054503
138 | 0.0042615 | 0.001068
139 | 0.0021993 | 0.0005512
140 | 0.0016488 | 0.00041324
141 | 0.001449 | 0.00036316
142 | 0.0037406 | 0.00093749
143 | 0.010184 | 0.0025522
144 | 0.0018245 | 0.00045727
145 | 0.0017117 | 0.00042898
146 | 0.0018055 | 0.0004525
147 | 0.0023445 | 0.00058759
148 | 0.0010814 | 0.00027102
149 | 0.0010896 | 0.00027309
150 | 0.0010866 | 0.00027233
151 | 0.0010828 | 0.00027139
152 | 0.00108 | 0.00027067
153 | 0.0010598 | 0.00026561
154 | 0.0016419 | 0.00041151
155 | 0.0010869 | 0.00027241
156 | 0.0016335 | 0.00040939
157 | 0.0016326 | 0.00040917
158 | 0.0016463 | 0.00041261
159 | 0.0016343 | 0.0004096
160 | 0.00097517 | 0.0002444
161 | 0.0011484 | 0.00028781
162 | 0.0016351 | 0.0004098
163 | 0.0016366 | 0.00041017
164 | 0.0016293 | 0.00040834
165 | 0.0016422 | 0.00041156
166 | 0.0016734 | 0.00041939
167 | 0.0017961 | 0.00045015
168 | 0.001847 | 0.00046289
169 | 0.0022279 | 0.00055837
170 | 0.0022962 | 0.00057549
171 | 0.0022334 | 0.00055973
172 | 0.0016364 | 0.00041012
173 | 0.0016325 | 0.00040914
174 | 0.0021306 | 0.00053398
175 | 0.002133 | 0.00053459
176 | 0.0016344 | 0.00040962
177 | 0.0021231 | 0.0005321
178 | 0.0016395 | 0.00041091
179 | 0.0035665 | 0.00089384
180 | 0.007979 | 0.0019997
181 | 0.0051554 | 0.0012921
182 | 0.001756 | 0.0004401
183 | 0.0010784 | 0.00027026
184 | 0.0010822 | 0.00027123
185 | 0.0010923 | 0.00027375
186 | 0.004781 | 0.0011982
187 | 0.0027428 | 0.00068741
188 | 0.0016351 | 0.0004098
189 | 0.002974 | 0.00074535
190 | 0.0014861 | 0.00037244
191 | 0.0010896 | 0.00027309
192 | 0.0019326 | 0.00048436
193 | 0.001935 | 0.00048497
194 | 0.0048655 | 0.0012194
195 | 0.0020667 | 0.00051796
196 | 0.0015354 | 0.00038481
197 | 0.0023738 | 0.00059494
198 | 0.0014475 | 0.00036278
199 | 0.0010796 | 0.00027057
200 | 0.003635 | 0.00091103
201 | 0.0032991 | 0.00082682

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1