## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2613-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2613-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2613-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2613-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2613-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2613-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2613-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2613-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2613-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2613-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2613-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2613-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2613-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2613-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2613-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2613-3_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2613-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2613-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2613-3_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2613-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2613-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2613-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2613-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2613-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2613-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2613-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2613-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2613-3_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2613-3_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2613-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2613-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2613-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2613-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2613-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2613-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2613-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2613-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2613-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2613-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2613-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2613-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2613-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2613-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2613-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2613-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2613-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2613-3_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2613-3_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2613-3_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2613-3_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2613-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2613-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2613-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2613-3_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2613-3_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2613-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2613-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2613-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2613-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2613-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2613-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2613-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2613-3_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2613-3_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2613-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2613-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2613-3_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2613-3_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2613-3_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2613-3_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2613-3_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2613-3_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2613-3_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2613-3_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2613-3_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2613-3_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2613-3_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2613-3_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2613-3_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2613-3_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2613-3_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2613-3_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2613-3_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2613-3_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2613-3_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2613-3_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2613-3_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2613-3_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2613-3_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2613-3_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2613-3_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2613-3_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2613-3_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2613-3_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2613-3_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2613-3_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2613-3_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2613-3_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2613-3_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_294_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2613-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0030362 | 0.00076094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2613-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0012623 | 0.00031636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2613-3_0_3_load_3 | 3 | 0.0027233 | 0.00068251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2613-3_0_3_load_4 | 4 | 0.0049872 | 0.0012499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2613-3_0_3_load_5 | 5 | 0.0038759 | 0.0009714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2613-3_0_3_load_6 | 6 | 0.0026066 | 0.00065329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2613-3_0_3_load_7 | 7 | 0.0012975 | 0.00032518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2613-3_0_3_load_8 | 8 | 0.0050137 | 0.0012565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2613-3_0_3_load_19 | 9 | 0.0016964 | 0.00042516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2613-3_0_3_load_20 | 11 | 0.00234 | 0.00058646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2613-3_0_3_load_87 | 12 | 0.0053633 | 0.0013442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2613-3_0_3_load_33 | 13 | 0.0023621 | 0.000592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2613-3_0_3_load_34 | 14 | 0.0015895 | 0.00039835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2613-3_0_3_load_216 | 15 | 0.0017847 | 0.00044729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2613-3_0_3_load_37 | 17 | 0.0028003 | 0.00070183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2613-3_0_3_load_44 | 19 | 0.0013417 | 0.00033626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2613-3_0_3_load_45 | 20 | 0.0032027 | 0.00080267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2613-3_0_3_load_46 | 21 | 0.0012613 | 0.00031612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2613-3_0_3_load_48 | 23 | 0.0064635 | 0.0016199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2613-3_0_3_load_50 | 25 | 0.0060404 | 0.0015139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2613-3_0_3_load_51 | 26 | 0.0050104 | 0.0012557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2613-3_0_3_load_231 | 27 | 0.0019192 | 0.00048098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2613-3_0_3_load_246 | 28 | 0.006139 | 0.0015386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2613-3_0_3_load_71 | 29 | 0.0023665 | 0.0005931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2613-3_0_3_load_72 | 30 | 0.0018681 | 0.00046818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2613-3_0_3_load_73 | 31 | 0.001567 | 0.00039272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2613-3_0_3_load_74 | 32 | 0.0016299 | 0.00040849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2613-3_0_3_load_75 | 33 | 0.0035316 | 0.0008851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2613-3_0_3_load_76 | 34 | 0.0021753 | 0.00054517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2613-3_0_3_load_77 | 35 | 0.0012511 | 0.00031356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2613-3_0_3_load_102 | 36 | 0.0019859 | 0.0004977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2613-3_0_3_load_82 | 37 | 0.0031571 | 0.00079125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2613-3_0_3_load_78 | 38 | 0.0060518 | 0.0015167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2613-3_0_3_load_79 | 39 | 0.0012992 | 0.0003256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2613-3_0_3_load_81 | 41 | 0.0016279 | 0.000408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2613-3_0_3_load_84 | 43 | 0.0028351 | 0.00071053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2613-3_0_3_load_86 | 45 | 0.0032009 | 0.00080221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2613-3_0_3_load_170 | 47 | 0.0038435 | 0.00096326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2613-3_0_3_load_225 | 48 | 0.0014291 | 0.00035817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2613-3_0_3_load_244 | 49 | 0.0017684 | 0.0004432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2613-3_0_3_load_88 | 50 | 0.0015424 | 0.00038657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2613-3_0_3_load_89 | 51 | 0.005596 | 0.0014025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2613-3_0_3_load_90 | 52 | 0.0020059 | 0.00050272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2613-3_0_3_load_167 | 53 | 0.0042713 | 0.0010705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2613-3_0_3_load_183 | 54 | 0.002001 | 0.00050149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2613-3_0_3_load_119 | 55 | 0.0012646 | 0.00031694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2613-3_0_3_load_120 | 56 | 0.0017383 | 0.00043565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2613-3_0_3_load_121 | 57 | 0.0016972 | 0.00042535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2613-3_0_3_load_123 | 59 | 0.0060847 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2613-3_0_3_load_124 | 60 | 0.0012171 | 0.00030503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2613-3_0_3_load_125 | 61 | 0.0029166 | 0.00073097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2613-3_0_3_load_232 | 62 | 0.0040007 | 0.0010027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2613-3_0_3_load_260 | 63 | 0.001406 | 0.00035238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2613-3_0_3_load_130 | 64 | 0.0011174 | 0.00028005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2613-3_0_3_load_131 | 65 | 0.0016622 | 0.00041659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2613-3_0_3_load_132 | 66 | 0.0010669 | 0.00026739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2613-3_0_3_load_182 | 67 | 0.0027334 | 0.00068506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2613-3_0_3_load_151 | 68 | 0.004005 | 0.0010037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2613-3_0_3_load_219 | 70 | 0.003324 | 0.00083306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2613-3_0_3_load_168 | 71 | 0.0054567 | 0.0013676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2613-3_0_3_load_169 | 72 | 0.013358 | 0.0033478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2613-3_0_3_load_176 | 73 | 0.0020137 | 0.00050468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2613-3_0_3_load_177 | 74 | 0.0026966 | 0.00067584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2613-3_0_3_load_178 | 75 | 0.0020622 | 0.00051683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2613-3_0_3_load_179 | 76 | 0.0027097 | 0.00067912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2613-3_0_3_load_180 | 77 | 0.0018997 | 0.00047612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2613-3_0_3_load_247 | 78 | 0.0020802 | 0.00052135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2613-3_0_3_load_184 | 79 | 0.0021561 | 0.00054038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2613-3_0_3_load_185 | 80 | 0.0021202 | 0.00053138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2613-3_0_3_load_210 | 81 | 0.0023876 | 0.0005984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2613-3_0_3_load_211 | 82 | 0.0033093 | 0.00082939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2613-3_0_3_load_213 | 84 | 0.0012575 | 0.00031517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2613-3_0_3_load_214 | 85 | 0.0016451 | 0.00041231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2613-3_0_3_load_215 | 86 | 0.0016918 | 0.00042401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2613-3_0_3_load_217 | 87 | 0.00092983 | 0.00023304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2613-3_0_3_load_218 | 88 | 0.0012565 | 0.00031491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2613-3_0_3_load_221 | 89 | 0.0017525 | 0.00043921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2613-3_0_3_load_220 | 90 | 0.002483 | 0.0006223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2613-3_0_3_load_230 | 91 | 0.0025496 | 0.00063898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2613-3_0_3_load_222 | 92 | 0.0015469 | 0.00038768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2613-3_0_3_load_223 | 93 | 0.0048767 | 0.0012222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2613-3_0_3_load_229 | 94 | 0.0027391 | 0.00068647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2613-3_0_3_load_241 | 95 | 0.0028926 | 0.00072496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2613-3_0_3_load_242 | 96 | 0.0024816 | 0.00062194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2613-3_0_3_load_243 | 97 | 0.0026946 | 0.00067533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2613-3_0_3_load_265 | 98 | 0.0012658 | 0.00031723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2613-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0072714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2613-3_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2613-3_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0091498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2613-3_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2613-3_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0091923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2613-3_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2613-3_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2613-3_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.017323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2613-3_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0089155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2613-3_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.06143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2613-3_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0010699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2613-3_0_3_line_11 |  | 10 | 16 | 0.007176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2613-3_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0061595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2613-3_0_3_line_13 |  | 12 | 50 | 0.0034211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2613-3_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0061052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2613-3_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.015895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2613-3_0_3_line_16 |  | 15 | 84 | 0.00096044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2613-3_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.055025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2613-3_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.0094575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2613-3_0_3_line_19 |  | 18 | 63 | 0.019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2613-3_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.013524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2613-3_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0088749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2613-3_0_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.019104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2613-3_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0060765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2613-3_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2613-3_0_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.042475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2613-3_0_3_line_26 |  | 23 | 26 | 0.0011051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2613-3_0_3_line_27 |  | 24 | 27 | 0.0085795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2613-3_0_3_line_28 |  | 25 | 28 | 0.016108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2613-3_0_3_line_29 |  | 27 | 94 | 0.0014748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2613-3_0_3_line_30 |  | 28 | 88 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2613-3_0_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0095953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2613-3_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2613-3_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2613-3_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0022261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2613-3_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.012759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2613-3_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.019768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2613-3_0_3_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0064485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2613-3_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.01882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2613-3_0_3_line_39 |  | 36 | 54 | 0.017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2613-3_0_3_line_40 |  | 37 | 40 | 0.010789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2613-3_0_3_line_41 |  | 38 | 39 | 0.024317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2613-3_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.004036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2613-3_0_3_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0056527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2613-3_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.045065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2613-3_0_3_line_45 |  | 41 | 43 | 0.020664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2613-3_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2613-3_0_3_line_47 |  | 42 | 45 | 0.012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2613-3_0_3_line_48 |  | 43 | 46 | 0.015397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2613-3_0_3_line_49 |  | 44 | 47 | 0.022135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2613-3_0_3_line_50 |  | 44 | 48 | 0.014971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2613-3_0_3_line_51 |  | 45 | 49 | 0.022922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2613-3_0_3_line_52 |  | 46 | 78 | 0.031317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2613-3_0_3_line_53 |  | 46 | 76 | 0.028044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2613-3_0_3_line_54 |  | 47 | 72 | 0.011481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2613-3_0_3_line_55 |  | 48 | 93 | 0.022676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2613-3_0_3_line_56 |  | 49 | 96 | 0.0081658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2613-3_0_3_line_57 |  | 50 | 51 | 0.010095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2613-3_0_3_line_58 |  | 51 | 52 | 0.0013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2613-3_0_3_line_59 |  | 52 | 53 | 0.0081915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2613-3_0_3_line_60 |  | 53 | 71 | 0.0082838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2613-3_0_3_line_61 |  | 54 | 79 | 0.0083833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2613-3_0_3_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0046053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2613-3_0_3_line_63 |  | 55 | 57 | 0.0097615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2613-3_0_3_line_64 |  | 56 | 58 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2613-3_0_3_line_65 |  | 57 | 59 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2613-3_0_3_line_66 |  | 58 | 60 | 0.026824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2613-3_0_3_line_67 |  | 59 | 61 | 0.00050274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2613-3_0_3_line_68 |  | 60 | 62 | 0.020417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2613-3_0_3_line_69 |  | 61 | 63 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2613-3_0_3_line_70 |  | 64 | 65 | 0.019963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2613-3_0_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.01133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2613-3_0_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.050053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2613-3_0_3_line_73 |  | 67 | 77 | 0.017729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2613-3_0_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0065176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2613-3_0_3_line_75 |  | 69 | 70 | 0.0077922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2613-3_0_3_line_76 |  | 70 | 90 | 0.00853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2613-3_0_3_line_77 |  | 71 | 72 | 0.019687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2613-3_0_3_line_78 |  | 73 | 74 | 0.021552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2613-3_0_3_line_79 |  | 73 | 75 | 0.018362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2613-3_0_3_line_80 |  | 74 | 76 | 0.016216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2613-3_0_3_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0065245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2613-3_0_3_line_82 |  | 78 | 98 | 0.028654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2613-3_0_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0097406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2613-3_0_3_line_84 |  | 81 | 82 | 0.01893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2613-3_0_3_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0079042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2613-3_0_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.017662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2613-3_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2613-3_0_3_line_88 |  | 83 | 86 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2613-3_0_3_line_89 |  | 85 | 87 | 0.0078058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2613-3_0_3_line_90 |  | 86 | 88 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2613-3_0_3_line_91 |  | 87 | 89 | 0.0049273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2613-3_0_3_line_92 |  | 89 | 92 | 0.0097278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2613-3_0_3_line_93 |  | 90 | 91 | 0.013673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2613-3_0_3_line_94 |  | 91 | 94 | 0.022608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2613-3_0_3_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0047276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2613-3_0_3_line_96 |  | 95 | 96 | 0.032759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2613-3_0_3_line_97 |  | 95 | 97 | 0.012124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2613-3_0_3_trafo_222 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2608214.1256 | 1250688.5157 | 2608219.96 | 1250684.1761
1 | 2608201.4587 | 1250697.9373 | 2608214.1256 | 1250688.5157
2 | 2608219.96 | 1250684.1761 | 2608227.3016 | 1250678.7153
3 | 2608201.4587 | 1250697.9373 | 2608193.7083 | 1250680.4709 | 2608192.4206 | 1250677.085
4 | 2608201.4587 | 1250697.9373 | 2608194.2954 | 1250703.6979 | 2608194.2954 | 1250703.6979
5 | 2608228.4309 | 1250677.8754 | 2608227.3016 | 1250678.7153
6 | 2608192.4206 | 1250677.085 | 2608188.3986 | 1250666.5101 | 2608188.2791 | 1250666.1962
7 | 2608179.4983 | 1250712.7049 | 2608189.5739 | 1250706.6266 | 2608194.2954 | 1250703.6979
8 | 2608228.4309 | 1250677.8754 | 2608232.15 | 1250675.1092 | 2608235.7354 | 1250672.7711
9 | 2608161.3386 | 1250611.6597 | 2608173.3869 | 1250627.0417 | 2608186.9546 | 1250662.7168 | 2608188.2791 | 1250666.1962
10 | 2608236.6316 | 1250672.1867 | 2608235.7354 | 1250672.7711
11 | 2608161.3386 | 1250611.6597 | 2608156.0389 | 1250606.8049
12 | 2608241.7911 | 1250668.8222 | 2608236.6316 | 1250672.1867
13 | 2608241.7911 | 1250668.8222 | 2608244.6567 | 1250666.9535
14 | 2608355.4474 | 1250787.168 | 2608352.3516 | 1250781.9059
15 | 2608352.3516 | 1250781.9059 | 2608351.216 | 1250779.9758 | 2608348.5828 | 1250773.8793 | 2608346.7179 | 1250767.1169
16 | 2608346.7179 | 1250767.1169 | 2608346.4626 | 1250766.1911
17 | 2608156.0389 | 1250606.8049 | 2608160.2986 | 1250599.3948 | 2608198.2487 | 1250572.563
18 | 2608205.9711 | 1250567.1031 | 2608198.2487 | 1250572.563
19 | 2608205.9711 | 1250567.1031 | 2608222.5161 | 1250556.4345
20 | 2608240.4811 | 1250732.7377 | 2608243.0648 | 1250746.013
21 | 2608238.7856 | 1250724.0263 | 2608240.4811 | 1250732.7377
22 | 2608246.7145 | 1250764.7652 | 2608243.0648 | 1250746.013
23 | 2608238.7856 | 1250724.0263 | 2608237.6247 | 1250718.0617
24 | 2608236.1442 | 1250772.6446 | 2608240.7842 | 1250768.5817 | 2608246.7145 | 1250764.7652
25 | 2608246.7145 | 1250764.7652 | 2608285.5619 | 1250747.5895
26 | 2608237.4135 | 1250716.9769 | 2608237.6247 | 1250718.0617
27 | 2608236.1442 | 1250772.6446 | 2608230.3767 | 1250778.7628 | 2608230.2831 | 1250778.9064
28 | 2608285.5619 | 1250747.5895 | 2608300.2939 | 1250741.076
29 | 2608230.2831 | 1250778.9064 | 2608229.4778 | 1250780.142
30 | 2608311.1901 | 1250736.2585 | 2608300.2939 | 1250741.076
31 | 2608393.6284 | 1250706.9644 | 2608396.6586 | 1250716.0687
32 | 2608393.6284 | 1250706.9644 | 2608388.1135 | 1250690.3948
33 | 2608396.6586 | 1250716.0687 | 2608400.0942 | 1250726.391
34 | 2608387.4105 | 1250688.2826 | 2608388.1135 | 1250690.3948
35 | 2608404.1237 | 1250738.4975 | 2608400.0942 | 1250726.391
36 | 2608381.1676 | 1250669.5258 | 2608387.4105 | 1250688.2826
37 | 2608404.1237 | 1250738.4975 | 2608406.1601 | 1250744.616
38 | 2608381.1676 | 1250669.5258 | 2608375.2244 | 1250651.6693
39 | 2608412.1378 | 1250760.6641 | 2608410.3853 | 1250757.3108 | 2608406.1601 | 1250744.616
40 | 2608374.047 | 1250640.9842 | 2608374.7435 | 1250650.2245 | 2608375.2244 | 1250651.6693
41 | 2608378.0072 | 1250641.7628 | 2608401.8672 | 1250646.4538
42 | 2608374.047 | 1250640.9842 | 2608378.0072 | 1250641.7628
43 | 2608407.4137 | 1250647.5442 | 2608401.8672 | 1250646.4538
44 | 2608329.2724 | 1250635.3847 | 2608346.8052 | 1250636.3097 | 2608374.047 | 1250640.9842
45 | 2608407.4137 | 1250647.5442 | 2608427.6897 | 1250651.5306
46 | 2608329.2724 | 1250635.3847 | 2608327.2494 | 1250635.4708 | 2608318.7873 | 1250636.0483
47 | 2608329.2724 | 1250635.3847 | 2608330.1672 | 1250626.9805 | 2608331.3192 | 1250623.6243
48 | 2608442.7979 | 1250654.5009 | 2608427.6897 | 1250651.5306
49 | 2608318.7873 | 1250636.0483 | 2608317.5719 | 1250636.1244 | 2608309.2975 | 1250637.4137 | 2608301.634 | 1250639.0375 | 2608297.1488 | 1250640.4727
50 | 2608318.7873 | 1250636.0483 | 2608320.304 | 1250647.1576 | 2608321.3843 | 1250650.7578
51 | 2608331.3192 | 1250623.6243 | 2608335.7788 | 1250619.1832 | 2608350.1698 | 1250610.8528
52 | 2608442.7979 | 1250654.5009 | 2608473.5891 | 1250660.2166
53 | 2608442.7979 | 1250654.5009 | 2608442.5678 | 1250662.4391 | 2608445.2022 | 1250673.0163 | 2608449.4834 | 1250681.1619
54 | 2608286.2959 | 1250644.2134 | 2608293.5389 | 1250641.6279 | 2608297.1488 | 1250640.4727
55 | 2608327.901 | 1250672.4772 | 2608321.3843 | 1250650.7578
56 | 2608350.1698 | 1250610.8528 | 2608357.237 | 1250606.7619
57 | 2608253.1128 | 1250661.4393 | 2608244.6567 | 1250666.9535
58 | 2608253.1128 | 1250661.4393 | 2608254.2088 | 1250660.7246
59 | 2608254.2088 | 1250660.7246 | 2608256.7862 | 1250659.0438 | 2608261.2882 | 1250656.6171
60 | 2608261.2882 | 1250656.6171 | 2608268.5801 | 1250652.6864
61 | 2608416.0208 | 1250768.0938 | 2608412.1378 | 1250760.6641
62 | 2608261.9948 | 1250528.0855 | 2608264.9197 | 1250524.5283
63 | 2608255.221 | 1250535.0925 | 2608259.9378 | 1250530.5871 | 2608261.9948 | 1250528.0855
64 | 2608272.8594 | 1250514.8726 | 2608264.9197 | 1250524.5283
65 | 2608255.221 | 1250535.0925 | 2608254.4052 | 1250535.8718 | 2608240.1778 | 1250545.0459
66 | 2608272.8594 | 1250514.8726 | 2608296.7102 | 1250521.2987 | 2608298.8285 | 1250521.4403
67 | 2608239.7553 | 1250545.3184 | 2608240.1778 | 1250545.0459
68 | 2608319.2231 | 1250521.1051 | 2608303.3369 | 1250521.7415 | 2608298.8285 | 1250521.4403
69 | 2608239.7553 | 1250545.3184 | 2608222.5161 | 1250556.4345
70 | 2608543.1281 | 1250730.1377 | 2608546.8645 | 1250726.7069 | 2608558.8423 | 1250717.8604
71 | 2608534.7829 | 1250737.8004 | 2608543.1281 | 1250730.1377
72 | 2608486.8811 | 1250752.3162 | 2608534.7829 | 1250737.8004
73 | 2608478.6329 | 1250736.6229 | 2608486.8811 | 1250752.3162
74 | 2608199.8973 | 1250823.6167 | 2608196.029 | 1250828.8622
75 | 2608199.8973 | 1250823.6167 | 2608204.5236 | 1250817.3465
76 | 2608209.5879 | 1250810.4826 | 2608204.5236 | 1250817.3465
77 | 2608286.2959 | 1250644.2134 | 2608280.3837 | 1250646.3238 | 2608268.5801 | 1250652.6864
78 | 2608467.0545 | 1250714.5934 | 2608457.0276 | 1250695.5159
79 | 2608475.5974 | 1250730.8475 | 2608467.0545 | 1250714.5934
80 | 2608449.4834 | 1250681.1619 | 2608457.0276 | 1250695.5159
81 | 2608478.6329 | 1250736.6229 | 2608475.5974 | 1250730.8475
82 | 2608502.0219 | 1250663.4129 | 2608483.8407 | 1250662.1195 | 2608473.5891 | 1250660.2166
83 | 2608420.5325 | 1250776.7265 | 2608416.0208 | 1250768.0938
84 | 2608341.7671 | 1250749.1651 | 2608336.7346 | 1250730.9166
85 | 2608334.0556 | 1250723.4818 | 2608336.6046 | 1250730.4455 | 2608336.7346 | 1250730.9166
86 | 2608341.7671 | 1250749.1651 | 2608346.4626 | 1250766.1911
87 | 2608334.0556 | 1250723.4818 | 2608334.8953 | 1250716.7453 | 2608332.9703 | 1250699.075
88 | 2608334.0556 | 1250723.4818 | 2608328.9388 | 1250728.4112 | 2608321.686 | 1250731.6179
89 | 2608332.9703 | 1250699.075 | 2608332.1249 | 1250691.3151
90 | 2608311.1901 | 1250736.2585 | 2608321.686 | 1250731.6179
91 | 2608332.1249 | 1250691.3151 | 2608331.5913 | 1250686.4169
92 | 2608329.2597 | 1250677.0054 | 2608331.3107 | 1250683.8412 | 2608331.5913 | 1250686.4169
93 | 2608209.5879 | 1250810.4826 | 2608210.5671 | 1250809.1553 | 2608217.1327 | 1250799.0822
94 | 2608217.1327 | 1250799.0822 | 2608229.4778 | 1250780.142
95 | 2608327.901 | 1250672.4772 | 2608329.2597 | 1250677.0054
96 | 2608386.0817 | 1250591.2794 | 2608384.6456 | 1250591.7894 | 2608364.6735 | 1250602.4572 | 2608357.237 | 1250606.7619
97 | 2608397.5062 | 1250587.2221 | 2608386.0817 | 1250591.2794

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608214.1256 | 1250688.5157
1 | 2608219.96 | 1250684.1761
2 | 2608201.4587 | 1250697.9373
3 | 2608227.3016 | 1250678.7153
4 | 2608192.4206 | 1250677.085
5 | 2608194.2954 | 1250703.6979
6 | 2608228.4309 | 1250677.8754
7 | 2608188.2791 | 1250666.1962
8 | 2608179.4983 | 1250712.7049
9 | 2608235.7354 | 1250672.7711
10 | 2608161.3386 | 1250611.6597
11 | 2608236.6316 | 1250672.1867
12 | 2608241.7911 | 1250668.8222
13 | 2608355.4474 | 1250787.168
14 | 2608352.3516 | 1250781.9059
15 | 2608346.7179 | 1250767.1169
16 | 2608156.0389 | 1250606.8049
17 | 2608198.2487 | 1250572.563
18 | 2608205.9711 | 1250567.1031
19 | 2608240.4811 | 1250732.7377
20 | 2608243.0648 | 1250746.013
21 | 2608238.7856 | 1250724.0263
22 | 2608246.7145 | 1250764.7652
23 | 2608237.6247 | 1250718.0617
24 | 2608236.1442 | 1250772.6446
25 | 2608285.5619 | 1250747.5895
26 | 2608237.4135 | 1250716.9769
27 | 2608230.2831 | 1250778.9064
28 | 2608300.2939 | 1250741.076
29 | 2608393.6284 | 1250706.9644
30 | 2608396.6586 | 1250716.0687
31 | 2608388.1135 | 1250690.3948
32 | 2608400.0942 | 1250726.391
33 | 2608387.4105 | 1250688.2826
34 | 2608404.1237 | 1250738.4975
35 | 2608381.1676 | 1250669.5258
36 | 2608406.1601 | 1250744.616
37 | 2608375.2244 | 1250651.6693
38 | 2608378.0072 | 1250641.7628
39 | 2608401.8672 | 1250646.4538
40 | 2608374.047 | 1250640.9842
41 | 2608407.4137 | 1250647.5442
42 | 2608329.2724 | 1250635.3847
43 | 2608427.6897 | 1250651.5306
44 | 2608318.7873 | 1250636.0483
45 | 2608331.3192 | 1250623.6243
46 | 2608442.7979 | 1250654.5009
47 | 2608297.1488 | 1250640.4727
48 | 2608321.3843 | 1250650.7578
49 | 2608350.1698 | 1250610.8528
50 | 2608244.6567 | 1250666.9535
51 | 2608253.1128 | 1250661.4393
52 | 2608254.2088 | 1250660.7246
53 | 2608261.2882 | 1250656.6171
54 | 2608412.1378 | 1250760.6641
55 | 2608261.9948 | 1250528.0855
56 | 2608264.9197 | 1250524.5283
57 | 2608255.221 | 1250535.0925
58 | 2608272.8594 | 1250514.8726
59 | 2608240.1778 | 1250545.0459
60 | 2608298.8285 | 1250521.4403
61 | 2608239.7553 | 1250545.3184
62 | 2608319.2231 | 1250521.1051
63 | 2608222.5161 | 1250556.4345
64 | 2608558.8423 | 1250717.8604
65 | 2608543.1281 | 1250730.1377
66 | 2608534.7829 | 1250737.8004
67 | 2608486.8811 | 1250752.3162
68 | 2608196.029 | 1250828.8622
69 | 2608199.8973 | 1250823.6167
70 | 2608204.5236 | 1250817.3465
71 | 2608268.5801 | 1250652.6864
72 | 2608286.2959 | 1250644.2134
73 | 2608467.0545 | 1250714.5934
74 | 2608457.0276 | 1250695.5159
75 | 2608475.5974 | 1250730.8475
76 | 2608449.4834 | 1250681.1619
77 | 2608478.6329 | 1250736.6229
78 | 2608473.5891 | 1250660.2166
79 | 2608416.0208 | 1250768.0938
80 | 2608420.5325 | 1250776.7265
81 | 2608336.7346 | 1250730.9166
82 | 2608341.7671 | 1250749.1651
83 | 2608334.0556 | 1250723.4818
84 | 2608346.4626 | 1250766.1911
85 | 2608332.9703 | 1250699.075
86 | 2608321.686 | 1250731.6179
87 | 2608332.1249 | 1250691.3151
88 | 2608311.1901 | 1250736.2585
89 | 2608331.5913 | 1250686.4169
90 | 2608209.5879 | 1250810.4825
91 | 2608217.1327 | 1250799.0822
92 | 2608329.2597 | 1250677.0054
93 | 2608327.901 | 1250672.4772
94 | 2608229.4778 | 1250780.142
95 | 2608386.0817 | 1250591.2794
96 | 2608357.237 | 1250606.7619
97 | 2608397.5062 | 1250587.2221
98 | 2608502.0219 | 1250663.4129
99 | 2608318.7873 | 1250636.0483

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98928 | -0.20601 | 0.0030362 | 0.00076094
1 | 0.98955 | -0.20065 | 0.0012623 | 0.00031636
2 | 0.98872 | -0.21678 | 0 | 0
3 | 0.98991 | -0.19372 | 0.0027233 | 0.00068251
4 | 0.98811 | -0.22871 | 0.0049872 | 0.0012499
5 | 0.98865 | -0.21824 | 0.0038759 | 0.0009714
6 | 0.98997 | -0.19258 | 0.0026066 | 0.00065329
7 | 0.98784 | -0.2338 | 0.0012975 | 0.00032518
8 | 0.98857 | -0.21979 | 0.0050137 | 0.0012565
9 | 0.99036 | -0.18498 | 0.0016964 | 0.00042516
10 | 0.98654 | -0.25921 | 0 | 0
11 | 0.99041 | -0.18404 | 0.00234 | 0.00058646
12 | 0.99071 | -0.17835 | 0.0053633 | 0.0013442
13 | 0.99682 | -0.061038 | 0.0023621 | 0.000592
14 | 0.99683 | -0.060785 | 0.0015895 | 0.00039835
15 | 0.99689 | -0.059683 | 0.0017847 | 0.00044729
16 | 0.98638 | -0.26219 | 0 | 0
17 | 0.98521 | -0.28501 | 0.0028003 | 0.00070183
18 | 0.98503 | -0.28847 | 0 | 0
19 | 0.99319 | -0.13094 | 0.0013417 | 0.00033626
20 | 0.99337 | -0.12758 | 0.0032027 | 0.00080267
21 | 0.99309 | -0.13294 | 0.0012613 | 0.00031612
22 | 0.99367 | -0.12175 | 0 | 0
23 | 0.99303 | -0.13417 | 0.0064635 | 0.0016199
24 | 0.99346 | -0.12572 | 0 | 0
25 | 0.995 | -0.096063 | 0.0060404 | 0.0015139
26 | 0.99302 | -0.13427 | 0.0050104 | 0.0012557
27 | 0.99333 | -0.12829 | 0.0019192 | 0.00048098
28 | 0.99559 | -0.084629 | 0.006139 | 0.0015386
29 | 0.99232 | -0.14752 | 0.0023665 | 0.0005931
30 | 0.9922 | -0.14989 | 0.0018681 | 0.00046818
31 | 0.99258 | -0.14248 | 0.001567 | 0.00039272
32 | 0.99208 | -0.15221 | 0.0016299 | 0.00040849
33 | 0.99262 | -0.14178 | 0.0035316 | 0.0008851
34 | 0.99196 | -0.15457 | 0.0021753 | 0.00054517
35 | 0.993 | -0.1343 | 0.0012511 | 0.00031356
36 | 0.99191 | -0.15552 | 0.0019859 | 0.0004977
37 | 0.99339 | -0.12676 | 0.0031571 | 0.00079125
38 | 0.99353 | -0.12421 | 0.0060518 | 0.0015167
39 | 0.99292 | -0.13584 | 0.0012992 | 0.0003256
40 | 0.99365 | -0.12184 | 0 | 0
41 | 0.99279 | -0.13842 | 0.0016279 | 0.000408
42 | 0.99607 | -0.075064 | 0 | 0
43 | 0.99233 | -0.14725 | 0.0028351 | 0.00071053
44 | 0.99676 | -0.061825 | 0 | 0
45 | 0.99593 | -0.077813 | 0.0032009 | 0.00080221
46 | 0.99203 | -0.15306 | 0 | 0
47 | 0.99487 | -0.098168 | 0.0038435 | 0.00096326
48 | 0.9979 | -0.040128 | 0.0014291 | 0.00035817
49 | 0.99573 | -0.081777 | 0.0017684 | 0.0004432
50 | 0.99089 | -0.17487 | 0.0015424 | 0.00038657
51 | 0.99143 | -0.16432 | 0.005596 | 0.0014025
52 | 0.99151 | -0.16283 | 0.0020059 | 0.00050272
53 | 0.99201 | -0.15318 | 0.0042713 | 0.0010705
54 | 0.99181 | -0.15743 | 0.002001 | 0.00050149
55 | 0.98406 | -0.30745 | 0.0012646 | 0.00031694
56 | 0.98403 | -0.30803 | 0.0017383 | 0.00043565
57 | 0.98414 | -0.30601 | 0.0016972 | 0.00042535
58 | 0.98397 | -0.3092 | 0 | 0
59 | 0.9843 | -0.30278 | 0.0060847 | 0.001525
60 | 0.98384 | -0.31172 | 0.0012171 | 0.00030503
61 | 0.98431 | -0.30264 | 0.0029166 | 0.00073097
62 | 0.98377 | -0.31319 | 0.0040007 | 0.0010027
63 | 0.98467 | -0.29566 | 0.001406 | 0.00035238
64 | 0.99054 | -0.18204 | 0.0011174 | 0.00028005
65 | 0.99056 | -0.18165 | 0.0016622 | 0.00041659
66 | 0.99059 | -0.18109 | 0.0010669 | 0.00026739
67 | 0.99076 | -0.17767 | 0.0027334 | 0.00068506
68 | 0.99282 | -0.13812 | 0.004005 | 0.0010037
69 | 0.99285 | -0.13766 | 0 | 0
70 | 0.99287 | -0.1371 | 0.003324 | 0.00083306
71 | 0.99255 | -0.1428 | 0.0054567 | 0.0013676
72 | 0.99393 | -0.11629 | 0.013358 | 0.0033478
73 | 0.9911 | -0.17117 | 0.0020137 | 0.00050468
74 | 0.99135 | -0.16637 | 0.0026966 | 0.00067584
75 | 0.99092 | -0.17461 | 0.0020622 | 0.00051683
76 | 0.99157 | -0.16199 | 0.0027097 | 0.00067912
77 | 0.99087 | -0.17559 | 0.0018997 | 0.00047612
78 | 0.99194 | -0.15491 | 0.0020802 | 0.00052135
79 | 0.99178 | -0.15806 | 0.0021561 | 0.00054038
80 | 0.99176 | -0.15843 | 0.0021202 | 0.00053138
81 | 0.99718 | -0.054 | 0.0023876 | 0.0005984
82 | 0.99701 | -0.05742 | 0.0033093 | 0.00082939
83 | 0.99727 | -0.052242 | 0 | 0
84 | 0.99689 | -0.059586 | 0.0012575 | 0.00031517
85 | 0.99867 | -0.025535 | 0.0016451 | 0.00041231
86 | 0.9966 | -0.065276 | 0.0016918 | 0.00042401
87 | 0.99912 | -0.016839 | 0.00092983 | 0.00023304
88 | 0.9961 | -0.074896 | 0.0012565 | 0.00031491
89 | 0.99941 | -0.011274 | 0.0017525 | 0.00043921
90 | 0.99293 | -0.136 | 0.002483 | 0.0006223
91 | 0.99305 | -0.13363 | 0.0025496 | 0.00063898
92 | 1 | 0 | -0.24149 | -0.060761
93 | 0.99963 | -0.0070772 | 0.0048767 | 0.0012222
94 | 0.99331 | -0.12869 | 0.0027391 | 0.00068647
95 | 0.9955 | -0.086155 | 0.0028926 | 0.00072496
96 | 0.99567 | -0.082936 | 0.0024816 | 0.00062194
97 | 0.99547 | -0.08673 | 0.0026946 | 0.00067533
98 | 0.9919 | -0.15556 | 0.0012658 | 0.00031723
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.041456 | -0.010432 | 0.041467 | 0.010439 | 1.0608e-05 | 6.6955e-06 | 0.062371 | 0.062371 | 0.062371 | 0.98928 | -0.20601 | 0.98955 | -0.20065 | 17.135
1 | 0.03842 | 0.0096715 | -0.0384 | -0.0096591 | 1.9781e-05 | 1.2457e-05 | 0.057805 | 0.057805 | 0.057805 | 0.98928 | -0.20601 | 0.98872 | -0.21678 | 15.8804
2 | -0.042729 | -0.010756 | 0.042743 | 0.010764 | 1.4173e-05 | 8.9529e-06 | 0.064269 | 0.064269 | 0.064269 | 0.98955 | -0.20065 | 0.98991 | -0.19372 | 17.6565
3 | 0.02951 | 0.0074308 | -0.029493 | -0.0074204 | 1.6823e-05 | 1.0475e-05 | 0.044424 | 0.044425 | 0.044425 | 0.98872 | -0.21678 | 0.98811 | -0.22871 | 12.2045
4 | 0.0088906 | 0.0022282 | -0.00889 | -0.002228 | 6.1714e-07 | 2.7709e-07 | 0.01338 | 0.01338 | 0.01338 | 0.98872 | -0.21678 | 0.98865 | -0.21824 | 3.6759
5 | -0.045467 | -0.011447 | 0.045469 | 0.011449 | 2.4665e-06 | 1.5604e-06 | 0.068363 | 0.068363 | 0.068363 | 0.98991 | -0.19372 | 0.98997 | -0.19258 | 18.781
6 | 0.024506 | 0.0061705 | -0.0245 | -0.0061668 | 5.953e-06 | 3.6607e-06 | 0.036914 | 0.036914 | 0.036914 | 0.98811 | -0.22871 | 0.98784 | -0.2338 | 10.1413
7 | 0.005014 | 0.0012566 | -0.0050137 | -0.0012565 | 3.6997e-07 | 1.4663e-08 | 0.0075466 | 0.0075467 | 0.0075467 | 0.98865 | -0.21824 | 0.98857 | -0.21979 | 2.0733
8 | -0.048076 | -0.012102 | 0.048093 | 0.012113 | 1.7467e-05 | 1.1064e-05 | 0.072281 | 0.072281 | 0.072281 | 0.98997 | -0.19258 | 0.99036 | -0.18498 | 19.8574
9 | 0.023202 | 0.0058416 | -0.023174 | -0.0058244 | 2.8155e-05 | 1.7234e-05 | 0.03496 | 0.03496 | 0.03496 | 0.98784 | -0.2338 | 0.98654 | -0.25921 | 9.6044
10 | -0.04979 | -0.012538 | 0.049792 | 0.012539 | 2.2467e-06 | 1.4241e-06 | 0.07483 | 0.07483 | 0.07483 | 0.99036 | -0.18498 | 0.99041 | -0.18404 | 20.5576
11 | 0.023174 | 0.0058244 | -0.023171 | -0.0058224 | 3.289e-06 | 2.0133e-06 | 0.03496 | 0.03496 | 0.03496 | 0.98654 | -0.25921 | 0.98638 | -0.26219 | 9.6044
12 | -0.052132 | -0.013126 | 0.052146 | 0.013135 | 1.4178e-05 | 8.9944e-06 | 0.078345 | 0.078345 | 0.078345 | 0.99041 | -0.18404 | 0.99071 | -0.17835 | 21.5235
13 | -0.057509 | -0.014479 | 0.057519 | 0.014485 | 9.5771e-06 | 6.0853e-06 | 0.086401 | 0.086401 | 0.086401 | 0.99071 | -0.17835 | 0.99089 | -0.17487 | 23.7365
14 | -0.0023621 | -0.000592 | 0.0023621 | 0.00059194 | 2.8465e-08 | -6.1371e-08 | 0.0035261 | 0.0035261 | 0.0035261 | 0.99682 | -0.061038 | 0.99683 | -0.060785 | 0.9687
15 | -0.0039516 | -0.00099029 | 0.0039518 | 0.00099022 | 2.074e-07 | -7.4491e-08 | 0.0058987 | 0.0058986 | 0.0058987 | 0.99683 | -0.060785 | 0.99689 | -0.059683 | 1.6205
16 | -0.0057365 | -0.0014375 | 0.0057366 | 0.0014375 | 2.6407e-08 | 4.3781e-09 | 0.0085626 | 0.0085626 | 0.0085626 | 0.99689 | -0.059683 | 0.99689 | -0.059586 | 2.3524
17 | 0.023171 | 0.0058224 | -0.023146 | -0.0058069 | 2.522e-05 | 1.5439e-05 | 0.03496 | 0.03496 | 0.03496 | 0.98638 | -0.26219 | 0.98521 | -0.28501 | 9.6045
18 | 0.020345 | 0.0051051 | -0.020342 | -0.0051031 | 3.3493e-06 | 2.0232e-06 | 0.030731 | 0.030731 | 0.030731 | 0.98521 | -0.28501 | 0.98503 | -0.28847 | 8.4426
19 | 0.020342 | 0.0051031 | -0.020335 | -0.0050989 | 6.9719e-06 | 4.2115e-06 | 0.030731 | 0.030731 | 0.030731 | 0.98503 | -0.28847 | 0.98467 | -0.29566 | 8.4426
20 | -0.014079 | -0.003529 | 0.014081 | 0.0035303 | 2.2565e-06 | 1.2691e-06 | 0.021093 | 0.021093 | 0.021093 | 0.99319 | -0.13094 | 0.99337 | -0.12758 | 5.7949
21 | 0.012737 | 0.0031928 | -0.012736 | -0.0031921 | 1.212e-06 | 6.6084e-07 | 0.019083 | 0.019083 | 0.019083 | 0.99319 | -0.13094 | 0.99309 | -0.13294 | 5.2427
22 | -0.017284 | -0.004333 | 0.017289 | 0.0043358 | 4.8023e-06 | 2.8261e-06 | 0.025891 | 0.025891 | 0.025891 | 0.99337 | -0.12758 | 0.99367 | -0.12175 | 7.1129
23 | 0.011475 | 0.002876 | -0.011474 | -0.0028756 | 6.7361e-07 | 3.5249e-07 | 0.017193 | 0.017193 | 0.017193 | 0.99309 | -0.13294 | 0.99303 | -0.13417 | 4.7235
24 | 0.01703 | 0.004271 | -0.017027 | -0.0042691 | 3.2184e-06 | 1.8889e-06 | 0.025503 | 0.025503 | 0.025503 | 0.99367 | -0.12175 | 0.99346 | -0.12572 | 7.0064
25 | -0.034319 | -0.0086068 | 0.034361 | 0.0086332 | 4.2071e-05 | 2.6375e-05 | 0.051394 | 0.051394 | 0.051394 | 0.99367 | -0.12175 | 0.995 | -0.096063 | 14.1192
26 | 0.0050105 | 0.0012557 | -0.0050104 | -0.0012557 | 2.3361e-08 | 6.5417e-10 | 0.007508 | 0.007508 | 0.007508 | 0.99303 | -0.13417 | 0.99302 | -0.13427 | 2.0626
27 | 0.017027 | 0.0042691 | -0.017025 | -0.0042679 | 2.0926e-06 | 1.2282e-06 | 0.025503 | 0.025503 | 0.025503 | 0.99346 | -0.12572 | 0.99333 | -0.12829 | 7.0064
28 | -0.040401 | -0.010147 | 0.040423 | 0.010161 | 2.2056e-05 | 1.3907e-05 | 0.060427 | 0.060427 | 0.060427 | 0.995 | -0.096063 | 0.99559 | -0.084629 | 16.6009
29 | 0.015105 | 0.0037869 | -0.015105 | -0.0037867 | 2.832e-07 | 1.6215e-07 | 0.022628 | 0.022628 | 0.022628 | 0.99333 | -0.12829 | 0.99331 | -0.12869 | 6.2166
30 | -0.046562 | -0.0117 | 0.046584 | 0.011713 | 2.1643e-05 | 1.3697e-05 | 0.069602 | 0.069602 | 0.069602 | 0.99559 | -0.084629 | 0.9961 | -0.074896 | 19.1216
31 | 0.013942 | 0.0034951 | -0.01394 | -0.0034943 | 1.5727e-06 | 8.8258e-07 | 0.020906 | 0.020906 | 0.020906 | 0.99232 | -0.14752 | 0.9922 | -0.14989 | 5.7435
32 | -0.016308 | -0.0040883 | 0.016312 | 0.0040905 | 3.9164e-06 | 2.2808e-06 | 0.024455 | 0.024455 | 0.024455 | 0.99232 | -0.14752 | 0.99258 | -0.14248 | 6.7184
33 | 0.012072 | 0.0030261 | -0.012071 | -0.0030254 | 1.3372e-06 | 7.1534e-07 | 0.018105 | 0.018105 | 0.018105 | 0.9922 | -0.14989 | 0.99208 | -0.15221 | 4.9738
34 | -0.017879 | -0.0044833 | 0.01788 | 0.0044836 | 5.9975e-07 | 3.5506e-07 | 0.026804 | 0.026804 | 0.026804 | 0.99258 | -0.14248 | 0.99262 | -0.14178 | 7.3637
35 | 0.010441 | 0.0026169 | -0.01044 | -0.0026163 | 1.1734e-06 | 5.8626e-07 | 0.01566 | 0.01566 | 0.01566 | 0.99208 | -0.15221 | 0.99196 | -0.15457 | 4.3022
36 | -0.021411 | -0.0053687 | 0.021419 | 0.0053733 | 7.6377e-06 | 4.6325e-06 | 0.032098 | 0.032098 | 0.032098 | 0.99262 | -0.14178 | 0.993 | -0.1343 | 8.8182
37 | 0.0082643 | 0.0020711 | -0.0082639 | -0.002071 | 3.7165e-07 | 1.5461e-07 | 0.012397 | 0.012397 | 0.012397 | 0.99196 | -0.15457 | 0.99191 | -0.15552 | 3.4058
38 | -0.02267 | -0.0056869 | 0.022678 | 0.0056919 | 8.1452e-06 | 4.9694e-06 | 0.033973 | 0.033973 | 0.033973 | 0.993 | -0.1343 | 0.99339 | -0.12676 | 9.3332
39 | 0.0062781 | 0.0015733 | -0.0062775 | -0.0015731 | 5.7088e-07 | 1.4385e-07 | 0.009418 | 0.0094181 | 0.0094181 | 0.99191 | -0.15552 | 0.99181 | -0.15743 | 2.5874
40 | -0.025835 | -0.0064831 | 0.025841 | 0.0064869 | 6.0601e-06 | 3.7388e-06 | 0.038702 | 0.038702 | 0.038702 | 0.99339 | -0.12676 | 0.99365 | -0.12184 | 10.6324
41 | 0.027122 | 0.0068135 | -0.027107 | -0.0068042 | 1.5051e-05 | 9.3178e-06 | 0.040627 | 0.040627 | 0.040627 | 0.99353 | -0.12421 | 0.99292 | -0.13584 | 11.1612
42 | -0.033174 | -0.0083302 | 0.033177 | 0.0083326 | 3.737e-06 | 2.3394e-06 | 0.04969 | 0.04969 | 0.04969 | 0.99353 | -0.12421 | 0.99365 | -0.12184 | 13.6512
43 | 0.025808 | 0.0064786 | -0.025805 | -0.0064766 | 3.1714e-06 | 1.9566e-06 | 0.03868 | 0.03868 | 0.03868 | 0.99292 | -0.13584 | 0.99279 | -0.13842 | 10.6263
44 | -0.059019 | -0.014819 | 0.059151 | 0.014903 | 0.00013204 | 8.3919e-05 | 0.088392 | 0.088392 | 0.088392 | 0.99365 | -0.12184 | 0.99607 | -0.075064 | 24.2836
45 | 0.024177 | 0.0060686 | -0.024166 | -0.0060624 | 1.0177e-05 | 6.2462e-06 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.99279 | -0.13842 | 0.99233 | -0.14725 | 9.956
46 | -0.072194 | -0.018173 | 0.072239 | 0.018202 | 4.5718e-05 | 2.9123e-05 | 0.10788 | 0.10788 | 0.10788 | 0.99607 | -0.075064 | 0.99676 | -0.061825 | 29.6365
47 | 0.013043 | 0.0032697 | -0.013041 | -0.0032687 | 1.7085e-06 | 9.3726e-07 | 0.019485 | 0.019485 | 0.019485 | 0.99607 | -0.075064 | 0.99593 | -0.077813 | 5.353
48 | 0.021331 | 0.0053518 | -0.021325 | -0.0053483 | 5.9084e-06 | 3.5825e-06 | 0.031989 | 0.031989 | 0.031989 | 0.99233 | -0.14725 | 0.99203 | -0.15306 | 8.7881
49 | 0.094032 | 0.023806 | -0.093868 | -0.023702 | 0.00016376 | 0.00010452 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.99676 | -0.061825 | 0.99487 | -0.098168 | 38.588
50 | -0.16627 | -0.042008 | 0.16644 | 0.042119 | 0.00017312 | 0.0001104 | 0.24834 | 0.24834 | 0.24834 | 0.99676 | -0.061825 | 0.9979 | -0.040128 | 34.1123
51 | 0.0098404 | 0.0024665 | -0.0098386 | -0.0024656 | 1.8581e-06 | 8.9098e-07 | 0.014703 | 0.014703 | 0.014703 | 0.99593 | -0.077813 | 0.99573 | -0.081777 | 4.0392
52 | 0.0033463 | 0.00083802 | -0.003346 | -0.00083823 | 2.9586e-07 | -2.1495e-07 | 0.0050191 | 0.0050193 | 0.0050193 | 0.99203 | -0.15306 | 0.99194 | -0.15491 | 1.3789
53 | 0.017979 | 0.0045102 | -0.017971 | -0.0045057 | 7.6493e-06 | 4.5336e-06 | 0.02697 | 0.02697 | 0.02697 | 0.99203 | -0.15306 | 0.99157 | -0.16199 | 7.4093
54 | 0.090025 | 0.022739 | -0.089947 | -0.022689 | 7.813e-05 | 4.9854e-05 | 0.13471 | 0.13471 | 0.13471 | 0.99487 | -0.098168 | 0.99393 | -0.11629 | 37.0088
55 | -0.16787 | -0.042477 | 0.16814 | 0.042647 | 0.00026673 | 0.00017011 | 0.25047 | 0.25047 | 0.25047 | 0.9979 | -0.040128 | 0.99963 | -0.0070772 | 34.405
56 | 0.0080702 | 0.0020224 | -0.0080697 | -0.0020222 | 4.4538e-07 | 1.7883e-07 | 0.01206 | 0.01206 | 0.01206 | 0.99573 | -0.081777 | 0.99567 | -0.082936 | 3.3132
57 | -0.059061 | -0.014872 | 0.059091 | 0.014891 | 2.9796e-05 | 1.8939e-05 | 0.088717 | 0.088717 | 0.088717 | 0.99089 | -0.17487 | 0.99143 | -0.16432 | 24.3729
58 | -0.064687 | -0.016293 | 0.064692 | 0.016296 | 4.6277e-06 | 2.9448e-06 | 0.097116 | 0.097116 | 0.097116 | 0.99143 | -0.16432 | 0.99151 | -0.16283 | 26.6802
59 | -0.066698 | -0.016799 | 0.066728 | 0.016818 | 3.0796e-05 | 1.9603e-05 | 0.10013 | 0.10013 | 0.10013 | 0.99151 | -0.16283 | 0.99201 | -0.15318 | 27.5072
60 | -0.071 | -0.017889 | 0.071035 | 0.017911 | 3.5256e-05 | 2.2457e-05 | 0.10653 | 0.10653 | 0.10653 | 0.99201 | -0.15318 | 0.99255 | -0.1428 | 29.2674
61 | 0.0042765 | 0.0010716 | -0.0042764 | -0.0010717 | 1.2941e-07 | -2.536e-08 | 0.006416 | 0.0064161 | 0.0064161 | 0.99181 | -0.15743 | 0.99178 | -0.15806 | 1.7627
62 | 0.0069575 | 0.0017434 | -0.0069573 | -0.0017434 | 1.9114e-07 | 6.3824e-08 | 0.01052 | 0.01052 | 0.01052 | 0.98406 | -0.30745 | 0.98403 | -0.30803 | 2.8902
63 | -0.0082221 | -0.0020604 | 0.0082226 | 0.0020606 | 5.6581e-07 | 2.381e-07 | 0.012433 | 0.012433 | 0.012433 | 0.98406 | -0.30745 | 0.98414 | -0.30601 | 3.4156
64 | 0.005219 | 0.0013077 | -0.0052187 | -0.0013077 | 2.9197e-07 | 2.8063e-08 | 0.0078919 | 0.0078919 | 0.0078919 | 0.98403 | -0.30803 | 0.98397 | -0.3092 | 2.1681
65 | -0.0099198 | -0.002486 | 0.0099213 | 0.0024867 | 1.5233e-06 | 7.4543e-07 | 0.014999 | 0.014999 | 0.014999 | 0.98414 | -0.30601 | 0.9843 | -0.30278 | 4.1205
66 | 0.0052187 | 0.0013077 | -0.0052181 | -0.0013076 | 6.2652e-07 | 6.0292e-08 | 0.0078919 | 0.0078921 | 0.0078921 | 0.98397 | -0.3092 | 0.98384 | -0.31172 | 2.1681
67 | -0.016006 | -0.0040117 | 0.016006 | 0.0040117 | 1.1038e-07 | 6.4255e-08 | 0.024197 | 0.024197 | 0.024197 | 0.9843 | -0.30278 | 0.98431 | -0.30264 | 6.6476
68 | 0.004001 | 0.0010026 | -0.0040007 | -0.0010027 | 2.8037e-07 | -7.9819e-08 | 0.0060513 | 0.0060514 | 0.0060514 | 0.98384 | -0.31172 | 0.98377 | -0.31319 | 1.6625
69 | -0.018923 | -0.0047427 | 0.018929 | 0.0047465 | 6.2946e-06 | 3.7677e-06 | 0.028606 | 0.028606 | 0.028606 | 0.98431 | -0.30264 | 0.98467 | -0.29566 | 7.8589
70 | -0.0011174 | -0.00028005 | 0.0011174 | 0.0002798 | 2.1092e-08 | -2.4348e-07 | 0.0016786 | 0.0016785 | 0.0016786 | 0.99054 | -0.18204 | 0.99056 | -0.18165 | 0.46115
71 | -0.0027796 | -0.00069639 | 0.0027797 | 0.00069629 | 7.4071e-08 | -9.8442e-08 | 0.0041755 | 0.0041754 | 0.0041755 | 0.99056 | -0.18165 | 0.99059 | -0.18109 | 1.1471
72 | -0.0038466 | -0.00096368 | 0.0038472 | 0.00096344 | 6.2662e-07 | -2.4343e-07 | 0.005778 | 0.0057778 | 0.005778 | 0.99059 | -0.18109 | 0.99076 | -0.17767 | 1.5874
73 | -0.0065807 | -0.0016485 | 0.0065813 | 0.0016487 | 6.4938e-07 | 1.8726e-07 | 0.0098831 | 0.009883 | 0.0098831 | 0.99076 | -0.17767 | 0.99087 | -0.17559 | 2.7151
74 | -0.004005 | -0.0010037 | 0.0040051 | 0.0010037 | 8.8062e-08 | -2.7926e-08 | 0.0060025 | 0.0060025 | 0.0060025 | 0.99282 | -0.13812 | 0.99285 | -0.13766 | 1.6491
75 | -0.0040051 | -0.0010037 | 0.0040052 | 0.0010037 | 1.0528e-07 | -3.3393e-08 | 0.0060025 | 0.0060025 | 0.0060025 | 0.99285 | -0.13766 | 0.99287 | -0.1371 | 1.649
76 | -0.0073291 | -0.0018367 | 0.0073295 | 0.0018369 | 3.8593e-07 | 1.3667e-07 | 0.010984 | 0.010984 | 0.010984 | 0.99287 | -0.1371 | 0.99293 | -0.136 | 3.0176
77 | -0.076492 | -0.019279 | 0.076589 | 0.019341 | 9.7149e-05 | 6.1921e-05 | 0.11471 | 0.11471 | 0.11471 | 0.99255 | -0.1428 | 0.99393 | -0.11629 | 31.5148
78 | -0.012559 | -0.0031474 | 0.012562 | 0.0031489 | 2.8735e-06 | 1.5612e-06 | 0.018856 | 0.018856 | 0.018856 | 0.9911 | -0.17117 | 0.99135 | -0.16637 | 5.1802
79 | 0.010545 | 0.0026427 | -0.010544 | -0.0026418 | 1.7261e-06 | 8.6811e-07 | 0.015832 | 0.015833 | 0.015833 | 0.9911 | -0.17117 | 0.99092 | -0.17461 | 4.3496
80 | -0.015259 | -0.0038248 | 0.015262 | 0.0038266 | 3.1898e-06 | 1.8324e-06 | 0.022903 | 0.022903 | 0.022903 | 0.99135 | -0.16637 | 0.99157 | -0.16199 | 6.2921
81 | 0.0084814 | 0.002125 | -0.008481 | -0.0021248 | 3.9686e-07 | 1.6995e-07 | 0.012736 | 0.012736 | 0.012736 | 0.99092 | -0.17461 | 0.99087 | -0.17559 | 3.4989
82 | 0.0012658 | 0.00031688 | -0.0012658 | -0.00031723 | 3.874e-08 | -3.4508e-07 | 0.0018987 | 0.0018988 | 0.0018988 | 0.99194 | -0.15491 | 0.9919 | -0.15556 | 0.52166
83 | 0.0021203 | 0.00053127 | -0.0021202 | -0.00053138 | 3.6964e-08 | -1.0204e-07 | 0.0031811 | 0.0031811 | 0.0031811 | 0.99178 | -0.15806 | 0.99176 | -0.15843 | 0.87394
84 | 0.010306 | 0.0025831 | -0.010304 | -0.0025823 | 1.6789e-06 | 8.2756e-07 | 0.015379 | 0.015379 | 0.015379 | 0.99718 | -0.054 | 0.99701 | -0.05742 | 4.2249
85 | -0.012693 | -0.0031815 | 0.012695 | 0.0031821 | 1.0635e-06 | 5.7749e-07 | 0.018941 | 0.018941 | 0.018941 | 0.99718 | -0.054 | 0.99727 | -0.052242 | 5.2037
86 | 0.0069948 | 0.0017529 | -0.0069941 | -0.0017527 | 7.2182e-07 | 2.3167e-07 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.99701 | -0.05742 | 0.99689 | -0.059586 | 2.868
87 | -0.062279 | -0.015668 | 0.062359 | 0.015718 | 7.9577e-05 | 5.0609e-05 | 0.092947 | 0.092947 | 0.092947 | 0.99727 | -0.052242 | 0.99867 | -0.025535 | 25.5348
88 | 0.049585 | 0.012486 | -0.049554 | -0.012466 | 3.0879e-05 | 1.9567e-05 | 0.074005 | 0.074005 | 0.074005 | 0.99727 | -0.052242 | 0.9966 | -0.065276 | 20.3312
89 | -0.064004 | -0.016131 | 0.064031 | 0.016148 | 2.664e-05 | 1.6947e-05 | 0.095398 | 0.095398 | 0.095398 | 0.99867 | -0.025535 | 0.99912 | -0.016839 | 26.2082
90 | 0.047862 | 0.012042 | -0.04784 | -0.012028 | 2.1988e-05 | 1.3923e-05 | 0.071479 | 0.071479 | 0.071479 | 0.9966 | -0.065276 | 0.9961 | -0.074896 | 19.6372
91 | -0.064961 | -0.016381 | 0.064978 | 0.016392 | 1.7307e-05 | 1.1012e-05 | 0.096783 | 0.096783 | 0.096783 | 0.99912 | -0.016839 | 0.99941 | -0.011274 | 26.5887
92 | -0.06673 | -0.016831 | 0.066766 | 0.016854 | 3.6037e-05 | 2.2936e-05 | 0.099392 | 0.099392 | 0.099392 | 0.99941 | -0.011274 | 1 | 0 | 27.3055
93 | -0.0098125 | -0.0024592 | 0.0098136 | 0.0024597 | 1.1088e-06 | 5.3273e-07 | 0.014705 | 0.014705 | 0.014705 | 0.99293 | -0.136 | 0.99305 | -0.13363 | 4.0399
94 | -0.012363 | -0.0030987 | 0.012366 | 0.0031003 | 2.9096e-06 | 1.5695e-06 | 0.018525 | 0.018525 | 0.018525 | 0.99305 | -0.13363 | 0.99331 | -0.12869 | 5.0894
95 | 0.17308 | 0.043907 | -0.17302 | -0.043869 | 5.8879e-05 | 3.7559e-05 | 0.25773 | 0.25773 | 0.25773 | 1 | 0 | 0.99963 | -0.0070772 | 35.4021
96 | -0.0055873 | -0.0014002 | 0.0055882 | 0.0014003 | 8.5682e-07 | 1.2238e-07 | 0.0083516 | 0.0083514 | 0.0083516 | 0.9955 | -0.086155 | 0.99567 | -0.082936 | 2.2944
97 | 0.0026947 | 0.00067522 | -0.0026946 | -0.00067533 | 7.3758e-08 | -1.1041e-07 | 0.0040278 | 0.0040279 | 0.0040279 | 0.9955 | -0.086155 | 0.99547 | -0.08673 | 1.1066

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24304 | 0.061149

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030362 | 0.00076094
1 | 0.0012623 | 0.00031636
2 | 0.0027233 | 0.00068251
3 | 0.0049872 | 0.0012499
4 | 0.0038759 | 0.0009714
5 | 0.0026066 | 0.00065329
6 | 0.0012975 | 0.00032518
7 | 0.0050137 | 0.0012565
8 | 0.0016964 | 0.00042516
9 | 0.00234 | 0.00058646
10 | 0.0053633 | 0.0013442
11 | 0.0023621 | 0.000592
12 | 0.0015895 | 0.00039835
13 | 0.0017847 | 0.00044729
14 | 0.0028003 | 0.00070183
15 | 0.0013417 | 0.00033626
16 | 0.0032027 | 0.00080267
17 | 0.0012613 | 0.00031612
18 | 0.0064635 | 0.0016199
19 | 0.0060404 | 0.0015139
20 | 0.0050104 | 0.0012557
21 | 0.0019192 | 0.00048098
22 | 0.006139 | 0.0015386
23 | 0.0023665 | 0.0005931
24 | 0.0018681 | 0.00046818
25 | 0.001567 | 0.00039272
26 | 0.0016299 | 0.00040849
27 | 0.0035316 | 0.0008851
28 | 0.0021753 | 0.00054517
29 | 0.0012511 | 0.00031356
30 | 0.0019859 | 0.0004977
31 | 0.0031571 | 0.00079125
32 | 0.0060518 | 0.0015167
33 | 0.0012992 | 0.0003256
34 | 0.0016279 | 0.000408
35 | 0.0028351 | 0.00071053
36 | 0.0032009 | 0.00080221
37 | 0.0038435 | 0.00096326
38 | 0.0014291 | 0.00035817
39 | 0.0017684 | 0.0004432
40 | 0.0015424 | 0.00038657
41 | 0.005596 | 0.0014025
42 | 0.0020059 | 0.00050272
43 | 0.0042713 | 0.0010705
44 | 0.002001 | 0.00050149
45 | 0.0012646 | 0.00031694
46 | 0.0017383 | 0.00043565
47 | 0.0016972 | 0.00042535
48 | 0.0060847 | 0.001525
49 | 0.0012171 | 0.00030503
50 | 0.0029166 | 0.00073097
51 | 0.0040007 | 0.0010027
52 | 0.001406 | 0.00035238
53 | 0.0011174 | 0.00028005
54 | 0.0016622 | 0.00041659
55 | 0.0010669 | 0.00026739
56 | 0.0027334 | 0.00068506
57 | 0.004005 | 0.0010037
58 | 0.003324 | 0.00083306
59 | 0.0054567 | 0.0013676
60 | 0.013358 | 0.0033478
61 | 0.0020137 | 0.00050468
62 | 0.0026966 | 0.00067584
63 | 0.0020622 | 0.00051683
64 | 0.0027097 | 0.00067912
65 | 0.0018997 | 0.00047612
66 | 0.0020802 | 0.00052135
67 | 0.0021561 | 0.00054038
68 | 0.0021202 | 0.00053138
69 | 0.0023876 | 0.0005984
70 | 0.0033093 | 0.00082939
71 | 0.0012575 | 0.00031517
72 | 0.0016451 | 0.00041231
73 | 0.0016918 | 0.00042401
74 | 0.00092983 | 0.00023304
75 | 0.0012565 | 0.00031491
76 | 0.0017525 | 0.00043921
77 | 0.002483 | 0.0006223
78 | 0.0025496 | 0.00063898
79 | 0.0015469 | 0.00038768
80 | 0.0048767 | 0.0012222
81 | 0.0027391 | 0.00068647
82 | 0.0028926 | 0.00072496
83 | 0.0024816 | 0.00062194
84 | 0.0026946 | 0.00067533
85 | 0.0012658 | 0.00031723

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1