## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2613-3_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2613-3_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2613-3_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2613-3_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2613-3_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2613-3_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2613-3_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2613-3_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2613-3_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2613-3_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2613-3_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2613-3_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2613-3_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2613-3_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2613-3_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2613-3_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2613-3_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2613-3_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2613-3_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2613-3_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2613-3_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2613-3_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2613-3_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2613-3_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2613-3_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2613-3_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2613-3_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2613-3_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2613-3_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2613-3_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2613-3_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2613-3_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2613-3_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2613-3_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2613-3_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2613-3_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2613-3_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2613-3_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2613-3_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2613-3_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2613-3_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2613-3_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2613-3_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2613-3_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2613-3_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2613-3_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2613-3_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2613-3_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2613-3_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2613-3_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2613-3_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2613-3_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2613-3_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2613-3_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2613-3_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2613-3_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2613-3_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2613-3_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2613-3_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2613-3_1_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2613-3_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2613-3_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2613-3_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2613-3_1_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2613-3_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2613-3_1_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2613-3_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2613-3_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2613-3_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2613-3_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2613-3_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2613-3_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2613-3_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2613-3_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2613-3_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2613-3_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2613-3_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2613-3_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2613-3_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2613-3_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2613-3_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2613-3_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2613-3_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2613-3_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2613-3_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2613-3_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2613-3_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2613-3_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2613-3_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2613-3_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2613-3_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2613-3_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2613-3_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2613-3_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2613-3_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2613-3_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2613-3_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2613-3_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2613-3_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2613-3_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2613-3_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2613-3_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2613-3_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2613-3_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2613-3_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2613-3_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2613-3_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2613-3_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2613-3_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2613-3_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2613-3_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2613-3_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2613-3_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2613-3_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2613-3_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2613-3_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2613-3_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2613-3_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2613-3_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2613-3_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2613-3_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2613-3_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2613-3_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2613-3_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2613-3_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2613-3_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2613-3_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2613-3_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2613-3_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2613-3_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2613-3_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2613-3_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2613-3_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2613-3_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2613-3_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2613-3_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2613-3_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2613-3_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2613-3_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2613-3_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2613-3_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2613-3_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2613-3_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2613-3_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2613-3_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2613-3_1_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2613-3_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2613-3_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2613-3_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2613-3_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2613-3_1_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2613-3_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2613-3_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2613-3_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2613-3_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2613-3_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2613-3_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2613-3_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2613-3_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2613-3_1_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2613-3_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2613-3_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_294_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2613-3_1_4_load_9 | 0 | 0.0019167 | 0.00048037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2613-3_1_4_load_10 | 1 | 0.002006 | 0.00050276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2613-3_1_4_load_12 | 3 | 0.0016745 | 0.00041968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2613-3_1_4_load_14 | 5 | 0.0013556 | 0.00033975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2613-3_1_4_load_15 | 6 | 0.0017231 | 0.00043186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2613-3_1_4_load_17 | 8 | 0.0020593 | 0.00051611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2613-3_1_4_load_18 | 9 | 0.0009508 | 0.00023829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2613-3_1_4_load_138 | 11 | 0.002191 | 0.0005491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2613-3_1_4_load_134 | 12 | 0.0024158 | 0.00060544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2613-3_1_4_load_127 | 14 | 0.0056292 | 0.0014108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2613-3_1_4_load_126 | 15 | 0.0020975 | 0.00052569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2613-3_1_4_load_201 | 17 | 0.0021116 | 0.00052921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2613-3_1_4_load_239 | 18 | 0.0015505 | 0.0003886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2613-3_1_4_load_135 | 19 | 0.0023985 | 0.00060113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2613-3_1_4_load_133 | 20 | 0.0016109 | 0.00040374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2613-3_1_4_load_21 | 21 | 0.0045366 | 0.001137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2613-3_1_4_load_22 | 22 | 0.0029573 | 0.00074116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2613-3_1_4_load_23 | 23 | 0.0021964 | 0.00055047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2613-3_1_4_load_207 | 25 | 0.0013949 | 0.0003496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2613-3_1_4_load_224 | 27 | 0.0022384 | 0.00056101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2613-3_1_4_load_105 | 29 | 0.0011463 | 0.00028728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2613-3_1_4_load_25 | 30 | 0.0027874 | 0.00069858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2613-3_1_4_load_26 | 31 | 0.0027656 | 0.00069311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2613-3_1_4_load_27 | 32 | 0.0018832 | 0.00047197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2613-3_1_4_load_28 | 33 | 0.0029494 | 0.00073919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2613-3_1_4_load_29 | 34 | 0.0035262 | 0.00088375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2613-3_1_4_load_116 | 35 | 0.0014661 | 0.00036745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2613-3_1_4_load_115 | 36 | 0.0014628 | 0.00036661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2613-3_1_4_load_30 | 37 | 0.0027268 | 0.0006834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2613-3_1_4_load_31 | 38 | 0.0020036 | 0.00050216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2613-3_1_4_load_32 | 39 | 0.0016174 | 0.00040537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2613-3_1_4_load_52 | 40 | 0.0033022 | 0.00082762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2613-3_1_4_load_38 | 41 | 0.0026183 | 0.0006562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2613-3_1_4_load_39 | 42 | 0.002021 | 0.00050652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2613-3_1_4_load_40 | 43 | 0.0020353 | 0.0005101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2613-3_1_4_load_41 | 44 | 0.0020418 | 0.00051172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2613-3_1_4_load_42 | 45 | 0.001662 | 0.00041653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2613-3_1_4_load_43 | 46 | 0.0017015 | 0.00042643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2613-3_1_4_load_143 | 47 | 0.0016724 | 0.00041913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2613-3_1_4_load_156 | 50 | 0.017243 | 0.0043216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2613-3_1_4_load_57 | 54 | 0.029774 | 0.0074622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2613-3_1_4_load_58 | 55 | 0.0011989 | 0.00030048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2613-3_1_4_load_248 | 59 | 0.0015842 | 0.00039703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2613-3_1_4_load_118 | 60 | 0.00076317 | 0.00019127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2613-3_1_4_load_129 | 61 | 0.0022583 | 0.00056598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2613-3_1_4_load_165 | 62 | 0.0012001 | 0.00030078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2613-3_1_4_load_266 | 63 | 0.008025 | 0.0020113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2613-3_1_4_load_249 | 65 | 0.0016328 | 0.00040921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2613-3_1_4_load_117 | 66 | 0.00088971 | 0.00022298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2613-3_1_4_load_128 | 67 | 0.0018027 | 0.00045181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2613-3_1_4_load_163 | 68 | 0.002653 | 0.0006649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2613-3_1_4_load_61 | 69 | 0.00094581 | 0.00023704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2613-3_1_4_load_62 | 70 | 0.0013552 | 0.00033965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2613-3_1_4_load_63 | 71 | 0.0011407 | 0.00028588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2613-3_1_4_load_175 | 73 | 0.0021837 | 0.0005473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2613-3_1_4_load_67 | 76 | 0.0041914 | 0.0010505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2613-3_1_4_load_68 | 77 | 0.0013923 | 0.00034894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2613-3_1_4_load_98 | 78 | 0.001432 | 0.0003589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2613-3_1_4_load_173 | 79 | 0.001767 | 0.00044285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2613-3_1_4_load_251 | 81 | 0.0015098 | 0.00037839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2613-3_1_4_load_99 | 82 | 0.0014285 | 0.00035802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2613-3_1_4_load_69 | 83 | 0.0053553 | 0.0013422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2613-3_1_4_load_70 | 84 | 0.0022259 | 0.00055786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2613-3_1_4_load_187 | 86 | 0.0028078 | 0.0007037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2613-3_1_4_load_91 | 87 | 0.0016482 | 0.00041308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2613-3_1_4_load_92 | 88 | 0.001024 | 0.00025664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2613-3_1_4_load_93 | 89 | 0.0027232 | 0.00068251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2613-3_1_4_load_94 | 90 | 0.001385 | 0.00034711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2613-3_1_4_load_95 | 91 | 0.0012904 | 0.00032342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2613-3_1_4_load_96 | 92 | 0.0015441 | 0.00038699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2613-3_1_4_load_97 | 93 | 0.0019771 | 0.00049551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2613-3_1_4_load_103 | 94 | 0.0018372 | 0.00046045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2613-3_1_4_load_227 | 95 | 0.0019594 | 0.00049108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2613-3_1_4_load_104 | 96 | 0.0019795 | 0.00049611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2613-3_1_4_load_228 | 97 | 0.0013983 | 0.00035045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2613-3_1_4_load_100 | 98 | 0.0014374 | 0.00036024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2613-3_1_4_load_101 | 99 | 0.0018822 | 0.00047173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2613-3_1_4_load_174 | 100 | 0.0022304 | 0.000559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2613-3_1_4_load_172 | 101 | 0.0019645 | 0.00049234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2613-3_1_4_load_106 | 102 | 0.0017896 | 0.00044851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2613-3_1_4_load_107 | 103 | 0.0017556 | 0.00044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2613-3_1_4_load_109 | 105 | 0.0010093 | 0.00025296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2613-3_1_4_load_110 | 106 | 0.0015208 | 0.00038115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2613-3_1_4_load_111 | 107 | 0.001613 | 0.00040426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2613-3_1_4_load_113 | 109 | 0.0018326 | 0.0004593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2613-3_1_4_load_114 | 110 | 0.0030815 | 0.00077231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2613-3_1_4_load_136 | 112 | 0.0015803 | 0.00039606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2613-3_1_4_load_144 | 113 | 0.0022123 | 0.00055445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2613-3_1_4_load_200 | 114 | 0.0022217 | 0.0005568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2613-3_1_4_load_240 | 115 | 0.0017495 | 0.00043847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2613-3_1_4_load_139 | 116 | 0.0021208 | 0.00053152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2613-3_1_4_load_140 | 117 | 0.0021182 | 0.00053088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2613-3_1_4_load_142 | 118 | 0.0016111 | 0.00040377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2613-3_1_4_load_145 | 119 | 0.0013083 | 0.0003279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2613-3_1_4_load_226 | 120 | 0.0010723 | 0.00026875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2613-3_1_4_load_147 | 121 | 0.010566 | 0.0026481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2613-3_1_4_load_157 | 123 | 0.010383 | 0.0026023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2613-3_1_4_load_154 | 124 | 0.0040234 | 0.0010084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2613-3_1_4_load_190 | 127 | 0.013313 | 0.0033366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2613-3_1_4_load_166 | 129 | 0.0039768 | 0.00099668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2613-3_1_4_load_186 | 130 | 0.0024013 | 0.00060182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2613-3_1_4_load_160 | 131 | 0.0021984 | 0.00055098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2613-3_1_4_load_161 | 132 | 0.0010653 | 0.00026699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2613-3_1_4_load_162 | 133 | 0.03158 | 0.0079147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2613-3_1_4_load_164 | 134 | 0.0023661 | 0.00059299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2613-3_1_4_load_191 | 135 | 0.0021715 | 0.00054422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2613-3_1_4_load_193 | 136 | 0.0027969 | 0.00070098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2613-3_1_4_load_192 | 137 | 0.0023196 | 0.00058134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2613-3_1_4_load_194 | 138 | 0.001903 | 0.00047694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2613-3_1_4_load_196 | 140 | 0.0011049 | 0.0002769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2613-3_1_4_load_198 | 142 | 0.0023607 | 0.00059166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2613-3_1_4_load_257 | 143 | 0.0023828 | 0.00059718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2613-3_1_4_load_268 | 145 | 0.0016503 | 0.00041361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2613-3_1_4_load_238 | 146 | 0.0018997 | 0.00047611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2613-3_1_4_load_199 | 147 | 0.0019271 | 0.00048298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2613-3_1_4_load_205 | 148 | 0.0021157 | 0.00053023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2613-3_1_4_load_206 | 149 | 0.0011312 | 0.00028349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2613-3_1_4_load_250 | 150 | 0.0027377 | 0.00068612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2613-3_1_4_load_258 | 151 | 0.0024237 | 0.00060745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2613-3_1_4_load_236 | 152 | 0.0015871 | 0.00039776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2613-3_1_4_load_256 | 153 | 0.003149 | 0.00078921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2613-3_1_4_load_233 | 154 | 0.0014394 | 0.00036075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2613-3_1_4_load_234 | 155 | 0.0014678 | 0.00036786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2613-3_1_4_load_235 | 156 | 0.0022989 | 0.00057616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2613-3_1_4_load_254 | 157 | 0.0019339 | 0.00048468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2613-3_1_4_load_255 | 158 | 0.0013367 | 0.00033502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2613-3_1_4_load_259 | 160 | 0.0011336 | 0.00028411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2613-3_1_4_load_262 | 161 | 0.0012136 | 0.00030416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2613-3_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2613-3_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2613-3_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0011634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2613-3_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.030761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2613-3_1_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2613-3_1_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2613-3_1_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.009754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2613-3_1_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.021168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2613-3_1_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.012276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2613-3_1_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.006576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2613-3_1_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.01664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2613-3_1_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.044235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2613-3_1_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0058395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2613-3_1_4_line_13 |  | 10 | 16 | 0.019196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2613-3_1_4_line_14 |  | 10 | 17 | 0.014131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2613-3_1_4_line_15 |  | 11 | 18 | 0.048667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2613-3_1_4_line_16 |  | 12 | 19 | 0.015829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2613-3_1_4_line_17 |  | 13 | 20 | 0.023039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2613-3_1_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.024407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2613-3_1_4_line_19 |  | 15 | 67 | 0.026457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2613-3_1_4_line_20 |  | 16 | 27 | 0.01227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2613-3_1_4_line_21 |  | 16 | 113 | 0.017312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2613-3_1_4_line_22 |  | 17 | 114 | 0.02448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2613-3_1_4_line_23 |  | 18 | 115 | 0.030607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2613-3_1_4_line_24 |  | 19 | 112 | 0.030251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2613-3_1_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.022862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2613-3_1_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.016927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2613-3_1_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.026855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2613-3_1_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.023141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2613-3_1_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.021334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2613-3_1_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.041465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2613-3_1_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.026104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2613-3_1_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.022511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2613-3_1_4_line_33 |  | 28 | 148 | 0.020763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2613-3_1_4_line_34 |  | 28 | 149 | 0.010058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2613-3_1_4_line_35 |  | 29 | 96 | 0.011072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2613-3_1_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0027359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2613-3_1_4_line_37 |  | 30 | 32 | 0.0053531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2613-3_1_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.015084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2613-3_1_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0088821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2613-3_1_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.026612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2613-3_1_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0084619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2613-3_1_4_line_42 |  | 36 | 108 | 0.011857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2613-3_1_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.0004324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2613-3_1_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2613-3_1_4_line_45 |  | 39 | 40 | 0.057748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2613-3_1_4_line_46 |  | 40 | 52 | 0.023059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2613-3_1_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.014271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2613-3_1_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.00068386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2613-3_1_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.0069975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2613-3_1_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.00699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2613-3_1_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.010908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2613-3_1_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.0039627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2613-3_1_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.015253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2613-3_1_4_line_54 |  | 48 | 113 | 0.014698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2613-3_1_4_line_55 |  | 48 | 116 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2613-3_1_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2613-3_1_4_line_57 |  | 49 | 51 | 0.072181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2613-3_1_4_line_58 |  | 51 | 54 | 0.039973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2613-3_1_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.021284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2613-3_1_4_line_60 |  | 52 | 53 | 0.021098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2613-3_1_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2613-3_1_4_line_62 |  | 53 | 56 | 0.048166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2613-3_1_4_line_63 |  | 53 | 57 | 0.04817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2613-3_1_4_line_64 |  | 54 | 58 | 0.046647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2613-3_1_4_line_65 |  | 55 | 59 | 0.0082723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2613-3_1_4_line_66 |  | 56 | 60 | 0.016455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2613-3_1_4_line_67 |  | 56 | 61 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2613-3_1_4_line_68 |  | 56 | 62 | 0.033868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2613-3_1_4_line_69 |  | 57 | 63 | 0.0097167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2613-3_1_4_line_70 |  | 58 | 64 | 0.05371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2613-3_1_4_line_71 |  | 59 | 65 | 0.014139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2613-3_1_4_line_72 |  | 60 | 66 | 0.012698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2613-3_1_4_line_73 |  | 61 | 67 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2613-3_1_4_line_74 |  | 62 | 68 | 0.022366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2613-3_1_4_line_75 |  | 64 | 123 | 0.047032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2613-3_1_4_line_76 |  | 64 | 122 | 0.01812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2613-3_1_4_line_77 |  | 66 | 108 | 0.0185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2613-3_1_4_line_78 |  | 68 | 132 | 0.063286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2613-3_1_4_line_79 |  | 69 | 70 | 0.028377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2613-3_1_4_line_80 |  | 70 | 71 | 0.026481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2613-3_1_4_line_81 |  | 71 | 72 | 0.019636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2613-3_1_4_line_82 |  | 72 | 73 | 0.02809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2613-3_1_4_line_83 |  | 72 | 74 | 0.016224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2613-3_1_4_line_84 |  | 73 | 79 | 0.0099128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2613-3_1_4_line_85 |  | 74 | 80 | 0.011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2613-3_1_4_line_86 |  | 74 | 81 | 0.020057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2613-3_1_4_line_87 |  | 75 | 76 | 0.051573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2613-3_1_4_line_88 |  | 75 | 77 | 0.027468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2613-3_1_4_line_89 |  | 77 | 78 | 0.038939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2613-3_1_4_line_90 |  | 78 | 82 | 0.004006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2613-3_1_4_line_91 |  | 79 | 111 | 0.016632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2613-3_1_4_line_92 |  | 80 | 157 | 0.024691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2613-3_1_4_line_93 |  | 80 | 158 | 0.016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2613-3_1_4_line_94 |  | 81 | 140 | 0.012028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2613-3_1_4_line_95 |  | 82 | 98 | 0.0044785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2613-3_1_4_line_96 |  | 83 | 84 | 0.037726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2613-3_1_4_line_97 |  | 84 | 85 | 0.047991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2613-3_1_4_line_98 |  | 85 | 86 | 0.032916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2613-3_1_4_line_99 |  | 86 | 130 | 0.0036435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2613-3_1_4_line_100 |  | 87 | 88 | 0.0076952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2613-3_1_4_line_101 |  | 87 | 89 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2613-3_1_4_line_102 |  | 88 | 90 | 0.017627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2613-3_1_4_line_103 |  | 89 | 91 | 0.0087504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2613-3_1_4_line_104 |  | 90 | 92 | 0.00031851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2613-3_1_4_line_105 |  | 91 | 93 | 0.013876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2613-3_1_4_line_106 |  | 92 | 94 | 0.022691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2613-3_1_4_line_107 |  | 93 | 95 | 0.0067688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2613-3_1_4_line_108 |  | 94 | 96 | 0.0074734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2613-3_1_4_line_109 |  | 95 | 97 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2613-3_1_4_line_110 |  | 97 | 110 | 0.013915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2613-3_1_4_line_111 |  | 98 | 99 | 0.018525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2613-3_1_4_line_112 |  | 99 | 100 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2613-3_1_4_line_113 |  | 100 | 101 | 0.027067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2613-3_1_4_line_114 |  | 101 | 111 | 0.0078789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2613-3_1_4_line_115 |  | 102 | 103 | 0.0094221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_2613-3_1_4_line_116 |  | 102 | 104 | 0.011856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2613-3_1_4_line_117 |  | 103 | 105 | 0.0041491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2613-3_1_4_line_118 |  | 104 | 106 | 0.017074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2613-3_1_4_line_119 |  | 104 | 107 | 0.042539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_2613-3_1_4_line_120 |  | 105 | 108 | 0.012392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_2613-3_1_4_line_121 |  | 106 | 109 | 0.031314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2613-3_1_4_line_122 |  | 107 | 110 | 0.001196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2613-3_1_4_line_123 |  | 109 | 111 | 0.015284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2613-3_1_4_line_124 |  | 114 | 147 | 0.024528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2613-3_1_4_line_125 |  | 116 | 117 | 0.030811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2613-3_1_4_line_126 |  | 117 | 118 | 0.00093171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2613-3_1_4_line_127 |  | 118 | 119 | 0.027767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2613-3_1_4_line_128 |  | 119 | 120 | 0.016136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2613-3_1_4_line_129 |  | 121 | 122 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2613-3_1_4_line_130 |  | 123 | 125 | 0.027611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2613-3_1_4_line_131 |  | 124 | 125 | 0.011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2613-3_1_4_line_132 |  | 125 | 126 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2613-3_1_4_line_133 |  | 126 | 127 | 0.034305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2613-3_1_4_line_134 |  | 128 | 129 | 0.037378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2613-3_1_4_line_135 |  | 128 | 130 | 0.015693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2613-3_1_4_line_136 |  | 129 | 134 | 0.021264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2613-3_1_4_line_137 |  | 131 | 132 | 0.029543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2613-3_1_4_line_138 |  | 131 | 133 | 0.030794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2613-3_1_4_line_139 |  | 133 | 134 | 0.0038156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2613-3_1_4_line_140 |  | 135 | 136 | 0.034942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2613-3_1_4_line_141 |  | 136 | 139 | 0.0091414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2613-3_1_4_line_142 |  | 137 | 138 | 0.023698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2613-3_1_4_line_143 |  | 138 | 140 | 0.003968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2613-3_1_4_line_144 |  | 139 | 141 | 0.030893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2613-3_1_4_line_145 |  | 139 | 142 | 0.017881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2613-3_1_4_line_146 |  | 141 | 143 | 0.056789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2613-3_1_4_line_147 |  | 142 | 144 | 0.012654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2613-3_1_4_line_148 |  | 143 | 145 | 0.025619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2613-3_1_4_line_149 |  | 144 | 146 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2613-3_1_4_line_150 |  | 146 | 153 | 0.016178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2613-3_1_4_line_151 |  | 148 | 150 | 0.0039517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2613-3_1_4_line_152 |  | 149 | 151 | 0.03168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2613-3_1_4_line_153 |  | 150 | 152 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2613-3_1_4_line_154 |  | 151 | 153 | 0.005371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2613-3_1_4_line_155 |  | 152 | 156 | 0.0010784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2613-3_1_4_line_156 |  | 154 | 155 | 0.0037403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2613-3_1_4_line_157 |  | 155 | 156 | 0.0032476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2613-3_1_4_line_158 |  | 157 | 159 | 0.017882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2613-3_1_4_line_159 |  | 158 | 160 | 0.022703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2613-3_1_4_line_160 |  | 159 | 161 | 0.0070347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2613-3_1_4_trafo_129 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2608495.8796 | 1250811.2866 | 2608478.2671 | 1250823.9726
1 | 2608511.821 | 1250799.8043 | 2608495.8796 | 1250811.2866
2 | 2608477.3231 | 1250824.6526 | 2608478.2671 | 1250823.9726
3 | 2608526.9311 | 1250826.621 | 2608511.821 | 1250799.8043
4 | 2608511.821 | 1250799.8043 | 2608505.4116 | 1250787.5937
5 | 2608477.3231 | 1250824.6526 | 2608463.6015 | 1250834.5361
6 | 2608532.1197 | 1250834.8893 | 2608526.9311 | 1250826.621
7 | 2608526.9311 | 1250826.621 | 2608540.2003 | 1250810.1287
8 | 2608499.706 | 1250776.7242 | 2608505.4116 | 1250787.5937
9 | 2608532.1197 | 1250834.8893 | 2608535.6517 | 1250840.4424
10 | 2608532.1197 | 1250834.8893 | 2608518.4769 | 1250844.4158
11 | 2608568.2357 | 1250775.9147 | 2608554.4692 | 1250792.3937 | 2608540.2003 | 1250810.1287
12 | 2608496.992 | 1250771.5537 | 2608499.706 | 1250776.7242
13 | 2608535.6517 | 1250840.4424 | 2608548.2357 | 1250854.9699
14 | 2608535.6517 | 1250840.4424 | 2608523.916 | 1250848.3145
15 | 2608478.5751 | 1250872.2785 | 2608518.4769 | 1250844.4158
16 | 2608578.3942 | 1250763.7766 | 2608578.2556 | 1250763.9205 | 2608568.2357 | 1250775.9147
17 | 2608496.992 | 1250771.5537 | 2608514.3116 | 1250756.36
18 | 2608413.1663 | 1250888.8884 | 2608430.7054 | 1250871.9151
19 | 2608394.1544 | 1250907.2871 | 2608413.1663 | 1250888.8884
20 | 2608548.2357 | 1250854.9699 | 2608556.8431 | 1250863.7137
21 | 2608548.2357 | 1250854.9699 | 2608557.6167 | 1250840.4195
22 | 2608503.5862 | 1250861.9514 | 2608523.916 | 1250848.3145
23 | 2608478.5751 | 1250872.2785 | 2608468.0511 | 1250879.6272 | 2608464.9866 | 1250885.0819 | 2608465.8037 | 1250889.0301 | 2608460.9208 | 1250894.6999
24 | 2608599.3835 | 1250741.9922 | 2608578.3942 | 1250763.7766
25 | 2608645.3917 | 1250906.0762 | 2608645.3917 | 1250906.0762 | 2608646.342 | 1250901.3968 | 2608647.3184 | 1250883.3357
26 | 2608645.3917 | 1250906.0762 | 2608641.4876 | 1250907.4715 | 2608628.7238 | 1250908.1342
27 | 2608601.9046 | 1250909.5268 | 2608628.7238 | 1250908.1342
28 | 2608601.9046 | 1250909.5268 | 2608596.498 | 1250900.7022 | 2608589.6775 | 1250893.6544 | 2608587.4503 | 1250891.668
29 | 2608601.9046 | 1250909.5268 | 2608605.3324 | 1250919.1936 | 2608606.0938 | 1250930.2463
30 | 2608587.4503 | 1250891.668 | 2608562.1335 | 1250869.0878 | 2608556.8431 | 1250863.7137
31 | 2608606.0938 | 1250930.2463 | 2608606.955 | 1250945.4463 | 2608608.2678 | 1250956.2441
32 | 2608606.0938 | 1250930.2463 | 2608583.5881 | 1250930.7539
33 | 2608608.2678 | 1250956.2441 | 2608624.0553 | 1250969.7289
34 | 2608608.2678 | 1250956.2441 | 2608605.4406 | 1250965.8968
35 | 2608583.5881 | 1250930.7539 | 2608572.5187 | 1250931.0035
36 | 2608466.4116 | 1250923.3977 | 2608464.929 | 1250925.6971
37 | 2608460.5552 | 1250928.7835 | 2608464.929 | 1250925.6971
38 | 2608460.5552 | 1250928.7835 | 2608448.2311 | 1250937.4802
39 | 2608440.974 | 1250942.6013 | 2608448.2311 | 1250937.4802
40 | 2608419.2304 | 1250957.945 | 2608440.974 | 1250942.6013
41 | 2608419.2304 | 1250957.945 | 2608412.3165 | 1250962.8239
42 | 2608402.6291 | 1250969.6599 | 2608412.3165 | 1250962.8239
43 | 2608365.3942 | 1250804.0752 | 2608365.1749 | 1250803.7025
44 | 2608370.967 | 1250813.5474 | 2608365.3942 | 1250804.0752
45 | 2608342.5543 | 1250863.8219 | 2608370.967 | 1250813.5474
46 | 2608326.862 | 1250880.7183 | 2608342.5543 | 1250863.8219
47 | 2608617.4928 | 1250832.1097 | 2608603.2652 | 1250831.0015
48 | 2608602.5834 | 1250830.9484 | 2608603.2652 | 1250831.0015
49 | 2608624.4692 | 1250832.6531 | 2608617.4928 | 1250832.1097
50 | 2608602.5834 | 1250830.9484 | 2608595.6146 | 1250830.4055
51 | 2608595.6146 | 1250830.4055 | 2608584.7392 | 1250829.5584
52 | 2608580.7885 | 1250829.2507 | 2608584.7392 | 1250829.5584
53 | 2608565.5813 | 1250828.0661 | 2608580.7885 | 1250829.2507
54 | 2608565.5813 | 1250828.0661 | 2608557.6167 | 1250840.4195
55 | 2608565.5813 | 1250828.0661 | 2608574.1194 | 1250815.5317
56 | 2608259.7257 | 1250831.2152 | 2608253.3294 | 1250839.0559 | 2608249.2532 | 1250839.3727 | 2608246.3998 | 1250839.5911
57 | 2608313.0799 | 1250864.4663 | 2608297.3535 | 1250845.9213 | 2608292.6144 | 1250839.8664 | 2608273.8937 | 1250836.0713 | 2608261.6574 | 1250826.1368 | 2608259.7257 | 1250831.2152
58 | 2608313.0799 | 1250864.4663 | 2608302.716 | 1250870.478 | 2608282.7912 | 1250890.1382
59 | 2608313.0799 | 1250864.4663 | 2608326.862 | 1250880.7183
60 | 2608340.3951 | 1250896.9366 | 2608326.862 | 1250880.7183
61 | 2608340.3951 | 1250896.9366 | 2608348.1895 | 1250888.9716
62 | 2608340.3951 | 1250896.9366 | 2608346.4156 | 1250904.1497 | 2608371.2586 | 1250933.9149
63 | 2608316.0102 | 1250928.2118 | 2608346.4156 | 1250904.1497 | 2608340.3951 | 1250896.9366
64 | 2608246.8435 | 1250917.2977 | 2608262.451 | 1250912.6274 | 2608274.1692 | 1250898.6456 | 2608282.7912 | 1250890.1382
65 | 2608353.9753 | 1250883.0592 | 2608348.1895 | 1250888.9716
66 | 2608371.2586 | 1250933.9149 | 2608378.1185 | 1250939.9395 | 2608382.7792 | 1250945.5909
67 | 2608371.2586 | 1250933.9149 | 2608375.0665 | 1250925.7594 | 2608384.8759 | 1250916.2663
68 | 2608371.2586 | 1250933.9149 | 2608343.7948 | 1250953.7344
69 | 2608316.0102 | 1250928.2118 | 2608311.7788 | 1250931.5636 | 2608308.5534 | 1250934.4354
70 | 2608235.9047 | 1250880.5699 | 2608244.1736 | 1250899.4491 | 2608236.2929 | 1250905.5867 | 2608238.3632 | 1250909.4031 | 2608236.4785 | 1250913.2919 | 2608239.64 | 1250919.4558 | 2608246.8435 | 1250917.2977
71 | 2608363.8643 | 1250872.9538 | 2608353.9753 | 1250883.0592
72 | 2608382.7792 | 1250945.5909 | 2608390.8584 | 1250955.3874
73 | 2608394.1544 | 1250907.2871 | 2608384.8759 | 1250916.2663
74 | 2608343.7948 | 1250953.7344 | 2608338.9674 | 1250957.2182 | 2608324.8129 | 1250965.527
75 | 2608235.9047 | 1250880.5699 | 2608217.6003 | 1250886.9043 | 2608203.9875 | 1250884.5508 | 2608192.6201 | 1250879.443 | 2608191.2801 | 1250879.092
76 | 2608235.9047 | 1250880.5699 | 2608229.9381 | 1250872.4786 | 2608223.7032 | 1250867.3223
77 | 2608402.6291 | 1250969.6599 | 2608390.8584 | 1250955.3874
78 | 2608269.0776 | 1250994.5008 | 2608275.4866 | 1250993.7314 | 2608288.9312 | 1250986.5898 | 2608324.8129 | 1250965.527
79 | 2608338.8858 | 1251087.1668 | 2608313.0249 | 1251098.8475
80 | 2608338.8858 | 1251087.1668 | 2608363.0196 | 1251076.2661
81 | 2608381.7109 | 1251074.5209 | 2608374.6795 | 1251072.4875 | 2608367.9601 | 1251074.0346 | 2608363.0196 | 1251076.2661
82 | 2608381.7109 | 1251074.5209 | 2608382.1363 | 1251061.791 | 2608379.9667 | 1251053.527 | 2608377.4395 | 1251047.2047
83 | 2608381.7109 | 1251074.5209 | 2608388.2622 | 1251079.8224 | 2608391.6939 | 1251086.8429
84 | 2608373.7602 | 1251038 | 2608377.4395 | 1251047.2047
85 | 2608393.2709 | 1251097.8856 | 2608391.6939 | 1251086.8429
86 | 2608391.6939 | 1251086.8429 | 2608409.5397 | 1251084.3219 | 2608411.4922 | 1251083.751
87 | 2608216.6667 | 1251027.8502 | 2608231.6258 | 1251077.2139
88 | 2608231.6258 | 1251077.2139 | 2608257.1117 | 1251066.9683
89 | 2608293.241 | 1251052.444 | 2608257.1117 | 1251066.9683
90 | 2608293.241 | 1251052.444 | 2608296.9579 | 1251050.9497
91 | 2608367.5869 | 1251022.5562 | 2608373.7602 | 1251038
92 | 2608393.2709 | 1251097.8856 | 2608396.6417 | 1251121.4279 | 2608396.597 | 1251122.3352
93 | 2608393.2709 | 1251097.8856 | 2608377.8445 | 1251104.1814
94 | 2608411.4922 | 1251083.751 | 2608423.037 | 1251080.3756
95 | 2608301.1133 | 1251049.2793 | 2608296.9579 | 1251050.9497
96 | 2608140.7586 | 1250994.2557 | 2608152.6169 | 1251006.7932 | 2608165.5494 | 1251022.6589
97 | 2608105.1049 | 1250962.4442 | 2608122.6811 | 1250975.143 | 2608140.7586 | 1250994.2557
98 | 2608105.1049 | 1250962.4442 | 2608111.5583 | 1250956.7715 | 2608117.9622 | 1250954.134 | 2608125.6997 | 1250953.2662 | 2608135.3099 | 1250953.4269
99 | 2608138.9529 | 1250953.4879 | 2608135.3099 | 1250953.4269
100 | 2608523.51 | 1250952.7245 | 2608526.5522 | 1250949.2112 | 2608528.8692 | 1250947.2312
101 | 2608515.9051 | 1250961.5072 | 2608523.51 | 1250952.7245
102 | 2608542.8741 | 1250936.723 | 2608539.1646 | 1250938.4333 | 2608528.8692 | 1250947.2312
103 | 2608515.9051 | 1250961.5072 | 2608510.1771 | 1250968.1223
104 | 2608542.8741 | 1250936.723 | 2608543.1634 | 1250936.5896
105 | 2608498.6048 | 1250975.6317 | 2608500.2269 | 1250975.1572 | 2608510.1771 | 1250968.1223 | 2608510.1771 | 1250968.1223
106 | 2608543.1634 | 1250936.5896 | 2608548.2278 | 1250934.2547 | 2608563.9237 | 1250931.1974 | 2608565.0472 | 1250931.172
107 | 2608498.6048 | 1250975.6317 | 2608492.1084 | 1250977.5323
108 | 2608565.0472 | 1250931.172 | 2608572.5187 | 1250931.0035
109 | 2608481.4068 | 1250980.7239 | 2608482.981 | 1250980.2026 | 2608492.1084 | 1250977.5323
110 | 2608468.1974 | 1250985.098 | 2608481.4068 | 1250980.7239
111 | 2608301.1133 | 1251049.2793 | 2608318.3016 | 1251042.3694
112 | 2608318.3016 | 1251042.3694 | 2608335.1625 | 1251035.5911
113 | 2608360.2766 | 1251025.495 | 2608335.1625 | 1251035.5911
114 | 2608367.5869 | 1251022.5562 | 2608360.2766 | 1251025.495
115 | 2608413.1481 | 1250982.425 | 2608419.14 | 1250989.6963
116 | 2608426.6799 | 1250998.8461 | 2608419.14 | 1250989.6963
117 | 2608413.1481 | 1250982.425 | 2608410.5095 | 1250979.223
118 | 2608426.6799 | 1250998.8461 | 2608410.8337 | 1251005.2041
119 | 2608426.6799 | 1250998.8461 | 2608467.062 | 1250985.474
120 | 2608402.6291 | 1250969.6599 | 2608410.5095 | 1250979.223
121 | 2608381.7717 | 1251016.8648 | 2608410.8337 | 1251005.2041
122 | 2608468.1974 | 1250985.098 | 2608467.062 | 1250985.474
123 | 2608367.5869 | 1251022.5562 | 2608381.7717 | 1251016.8648
124 | 2608503.5862 | 1250861.9514 | 2608483.2164 | 1250875.6151
125 | 2608591.8832 | 1250790.408 | 2608589.7172 | 1250792.6333 | 2608574.1194 | 1250815.5317
126 | 2608591.8832 | 1250790.408 | 2608592.5331 | 1250789.7404
127 | 2608611.9 | 1250769.8427 | 2608592.5331 | 1250789.7404
128 | 2608611.9 | 1250769.8427 | 2608616.0529 | 1250765.5759 | 2608623.7659 | 1250758.9289
129 | 2608223.7032 | 1250867.3223 | 2608218.275 | 1250862.8341 | 2608204.5325 | 1250858.9569
130 | 2608169.5072 | 1250880.7455 | 2608171.4564 | 1250873.8993 | 2608191.2801 | 1250879.092
131 | 2608169.5072 | 1250880.7455 | 2608158.6731 | 1250877.5397 | 2608158.0847 | 1250877.3505
132 | 2608165.9048 | 1250893.4044 | 2608169.5072 | 1250880.7455
133 | 2608165.9048 | 1250893.4044 | 2608171.5519 | 1250897.8372 | 2608197.7743 | 1250904.7791
134 | 2608154.6442 | 1250953.7504 | 2608188.0049 | 1250959.0772 | 2608191.4655 | 1250960.0493
135 | 2608154.6442 | 1250953.7504 | 2608138.9529 | 1250953.4879
136 | 2608211.9375 | 1250965.7995 | 2608191.4655 | 1250960.0493
137 | 2608269.0776 | 1250994.5008 | 2608269.0776 | 1250994.5008 | 2608263.9246 | 1250993.0928 | 2608242.7951 | 1250981.2926
138 | 2608215.611 | 1250966.8313 | 2608215.611 | 1250966.8313 | 2608235.4846 | 1250977.2098 | 2608242.7951 | 1250981.2926
139 | 2608211.9375 | 1250965.7995 | 2608215.611 | 1250966.8313
140 | 2608528.4586 | 1251041.5763 | 2608518.6491 | 1251044.9176 | 2608495.8698 | 1251054.1484
141 | 2608537.1118 | 1251038.6288 | 2608528.4586 | 1251041.5763
142 | 2608449.4628 | 1251072.2058 | 2608440.7991 | 1251075.1823 | 2608426.8456 | 1251079.262
143 | 2608423.037 | 1251080.3756 | 2608426.8456 | 1251079.262
144 | 2608537.1118 | 1251038.6288 | 2608524.3603 | 1251057.0559 | 2608520.8623 | 1251064.8115
145 | 2608537.1118 | 1251038.6288 | 2608554.051 | 1251032.9038
146 | 2608520.8623 | 1251064.8115 | 2608507.0298 | 1251079.2789 | 2608498.8818 | 1251092.9095 | 2608493.4912 | 1251110.0352 | 2608493.2836 | 1251112.9659
147 | 2608565.6718 | 1251027.9072 | 2608555.227 | 1251032.5063 | 2608554.051 | 1251032.9038
148 | 2608491.4736 | 1251138.5207 | 2608493.2836 | 1251112.9659
149 | 2608565.6718 | 1251027.9072 | 2608573.1924 | 1251020.4242 | 2608578.7464 | 1251011.7612
150 | 2608578.7464 | 1251011.7612 | 2608587.4783 | 1250998.1416
151 | 2608624.0553 | 1250969.7289 | 2608627.0601 | 1250972.2954
152 | 2608590.3771 | 1250993.6201 | 2608597.3989 | 1250982.6678 | 2608604.2705 | 1250969.8916 | 2608605.4406 | 1250965.8968
153 | 2608627.0601 | 1250972.2954 | 2608639.1417 | 1250982.6148
154 | 2608590.3771 | 1250993.6201 | 2608587.4783 | 1250998.1416
155 | 2608639.9617 | 1250983.3152 | 2608639.1417 | 1250982.6148
156 | 2608645.2751 | 1250987.8536 | 2608642.4311 | 1250985.4244
157 | 2608639.9617 | 1250983.3152 | 2608642.4311 | 1250985.4244
158 | 2608395.2191 | 1251140.1492 | 2608395.9969 | 1251134.5022 | 2608396.597 | 1251122.3352
159 | 2608356.8247 | 1251112.7599 | 2608377.8445 | 1251104.1814
160 | 2608395.2191 | 1251140.1492 | 2608394.2659 | 1251147.119

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608495.8796 | 1250811.2866
1 | 2608478.2671 | 1250823.9726
2 | 2608511.821 | 1250799.8043
3 | 2608477.3231 | 1250824.6526
4 | 2608526.9311 | 1250826.621
5 | 2608505.4116 | 1250787.5937
6 | 2608463.6015 | 1250834.5361
7 | 2608532.1197 | 1250834.8893
8 | 2608540.2003 | 1250810.1287
9 | 2608499.706 | 1250776.7242
10 | 2608535.6517 | 1250840.4424
11 | 2608518.4769 | 1250844.4158
12 | 2608568.2357 | 1250775.9147
13 | 2608496.992 | 1250771.5537
14 | 2608430.7054 | 1250871.9151
15 | 2608413.1663 | 1250888.8884
16 | 2608548.2357 | 1250854.9699
17 | 2608523.916 | 1250848.3145
18 | 2608478.5751 | 1250872.2785
19 | 2608578.3942 | 1250763.7766
20 | 2608514.3116 | 1250756.36
21 | 2608645.3917 | 1250906.0762
22 | 2608647.3184 | 1250883.3357
23 | 2608628.7238 | 1250908.1342
24 | 2608601.9046 | 1250909.5268
25 | 2608587.4503 | 1250891.668
26 | 2608606.0938 | 1250930.2463
27 | 2608556.8431 | 1250863.7137
28 | 2608608.2678 | 1250956.2441
29 | 2608583.5881 | 1250930.7539
30 | 2608464.929 | 1250925.6971
31 | 2608466.4116 | 1250923.3977
32 | 2608460.5552 | 1250928.7835
33 | 2608448.2311 | 1250937.4802
34 | 2608440.974 | 1250942.6013
35 | 2608419.2304 | 1250957.945
36 | 2608412.3165 | 1250962.8239
37 | 2608365.3942 | 1250804.0752
38 | 2608365.1749 | 1250803.7025
39 | 2608370.967 | 1250813.5474
40 | 2608342.5543 | 1250863.8219
41 | 2608603.2652 | 1250831.0015
42 | 2608617.4928 | 1250832.1097
43 | 2608602.5834 | 1250830.9484
44 | 2608624.4692 | 1250832.6531
45 | 2608595.6146 | 1250830.4055
46 | 2608584.7392 | 1250829.5584
47 | 2608580.7885 | 1250829.2507
48 | 2608565.5813 | 1250828.0661
49 | 2608259.7257 | 1250831.2152
50 | 2608246.3998 | 1250839.5911
51 | 2608313.0799 | 1250864.4663
52 | 2608326.862 | 1250880.7183
53 | 2608340.3951 | 1250896.9366
54 | 2608282.7912 | 1250890.1382
55 | 2608348.1895 | 1250888.9716
56 | 2608371.2586 | 1250933.9149
57 | 2608316.0102 | 1250928.2118
58 | 2608246.8435 | 1250917.2977
59 | 2608353.9753 | 1250883.0592
60 | 2608382.7792 | 1250945.5909
61 | 2608384.8759 | 1250916.2663
62 | 2608343.7948 | 1250953.7344
63 | 2608308.5534 | 1250934.4354
64 | 2608235.9047 | 1250880.5699
65 | 2608363.8643 | 1250872.9538
66 | 2608390.8584 | 1250955.3874
67 | 2608394.1544 | 1250907.2871
68 | 2608324.8129 | 1250965.527
69 | 2608313.0249 | 1251098.8475
70 | 2608338.8858 | 1251087.1668
71 | 2608363.0196 | 1251076.2661
72 | 2608381.7109 | 1251074.5209
73 | 2608377.4395 | 1251047.2047
74 | 2608391.6939 | 1251086.8429
75 | 2608231.6258 | 1251077.2139
76 | 2608216.6667 | 1251027.8502
77 | 2608257.1117 | 1251066.9683
78 | 2608293.241 | 1251052.444
79 | 2608373.7602 | 1251038
80 | 2608393.2709 | 1251097.8856
81 | 2608411.4922 | 1251083.751
82 | 2608296.9579 | 1251050.9497
83 | 2608165.5494 | 1251022.6589
84 | 2608140.7586 | 1250994.2557
85 | 2608105.1049 | 1250962.4442
86 | 2608135.3099 | 1250953.4269
87 | 2608523.51 | 1250952.7245
88 | 2608528.8692 | 1250947.2312
89 | 2608515.9051 | 1250961.5072
90 | 2608542.8741 | 1250936.723
91 | 2608510.1771 | 1250968.1223
92 | 2608543.1634 | 1250936.5896
93 | 2608498.6048 | 1250975.6317
94 | 2608565.0472 | 1250931.172
95 | 2608492.1084 | 1250977.5323
96 | 2608572.5187 | 1250931.0035
97 | 2608481.4068 | 1250980.7239
98 | 2608301.1133 | 1251049.2793
99 | 2608318.3016 | 1251042.3694
100 | 2608335.1625 | 1251035.5911
101 | 2608360.2766 | 1251025.495
102 | 2608419.14 | 1250989.6963
103 | 2608413.1481 | 1250982.425
104 | 2608426.6799 | 1250998.8461
105 | 2608410.5095 | 1250979.223
106 | 2608410.8337 | 1251005.2041
107 | 2608467.062 | 1250985.474
108 | 2608402.6291 | 1250969.6599
109 | 2608381.7717 | 1251016.8648
110 | 2608468.1974 | 1250985.098
111 | 2608367.5869 | 1251022.5562
112 | 2608599.3835 | 1250741.9922
113 | 2608557.6167 | 1250840.4195
114 | 2608503.5862 | 1250861.9514
115 | 2608460.9208 | 1250894.6999
116 | 2608574.1194 | 1250815.5317
117 | 2608591.8832 | 1250790.408
118 | 2608592.5331 | 1250789.7404
119 | 2608611.9 | 1250769.8427
120 | 2608623.7659 | 1250758.9289
121 | 2608204.5325 | 1250858.9569
122 | 2608223.7032 | 1250867.3223
123 | 2608191.2801 | 1250879.092
124 | 2608158.0847 | 1250877.3505
125 | 2608169.5072 | 1250880.7455
126 | 2608165.9048 | 1250893.4044
127 | 2608197.7743 | 1250904.7791
128 | 2608154.6442 | 1250953.7504
129 | 2608191.4655 | 1250960.0493
130 | 2608138.9529 | 1250953.4879
131 | 2608242.7951 | 1250981.2926
132 | 2608269.0776 | 1250994.5008
133 | 2608215.611 | 1250966.8313
134 | 2608211.9375 | 1250965.7995
135 | 2608495.8698 | 1251054.1484
136 | 2608528.4586 | 1251041.5763
137 | 2608449.4628 | 1251072.2058
138 | 2608426.8456 | 1251079.262
139 | 2608537.1118 | 1251038.6288
140 | 2608423.037 | 1251080.3756
141 | 2608520.8623 | 1251064.8115
142 | 2608554.051 | 1251032.9038
143 | 2608493.2836 | 1251112.9659
144 | 2608565.6718 | 1251027.9072
145 | 2608491.4736 | 1251138.5207
146 | 2608578.7464 | 1251011.7612
147 | 2608483.2164 | 1250875.6151
148 | 2608624.0553 | 1250969.7289
149 | 2608605.4406 | 1250965.8968
150 | 2608627.0601 | 1250972.2954
151 | 2608590.3771 | 1250993.6201
152 | 2608639.1417 | 1250982.6148
153 | 2608587.4783 | 1250998.1416
154 | 2608645.2751 | 1250987.8536
155 | 2608642.4311 | 1250985.4244
156 | 2608639.9617 | 1250983.3152
157 | 2608396.597 | 1251122.3352
158 | 2608377.8445 | 1251104.1814
159 | 2608395.2191 | 1251140.1492
160 | 2608356.8247 | 1251112.7599
161 | 2608394.2659 | 1251147.119
162 | 2608371.2586 | 1250933.9149

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97025 | -0.57423 | 0.0019167 | 0.00048037
1 | 0.97014 | -0.57641 | 0.002006 | 0.00050276
2 | 0.97038 | -0.57157 | 0 | 0
3 | 0.97013 | -0.57648 | 0.0016745 | 0.00041968
4 | 0.9707 | -0.56517 | 0 | 0
5 | 0.97033 | -0.57257 | 0.0013556 | 0.00033975
6 | 0.97011 | -0.57702 | 0.0017231 | 0.00043186
7 | 0.97088 | -0.56162 | 0 | 0
8 | 0.97054 | -0.56848 | 0.0020593 | 0.00051611
9 | 0.9703 | -0.57315 | 0.0009508 | 0.00023829
10 | 0.97104 | -0.55856 | 0 | 0
11 | 0.9708 | -0.56331 | 0.002191 | 0.0005491
12 | 0.97027 | -0.57372 | 0.0024158 | 0.00060544
13 | 0.97029 | -0.57333 | 0 | 0
14 | 0.99958 | -0.0081069 | 0.0056292 | 0.0014108
15 | 0.9997 | -0.0057103 | 0.0020975 | 0.00052569
16 | 0.9716 | -0.5474 | 0 | 0
17 | 0.97096 | -0.56019 | 0.0021116 | 0.00052921
18 | 0.97065 | -0.56628 | 0.0015505 | 0.0003886
19 | 0.97021 | -0.57489 | 0.0023985 | 0.00060113
20 | 0.97026 | -0.57402 | 0.0016109 | 0.00040374
21 | 0.9754 | -0.47257 | 0.0045366 | 0.001137
22 | 0.97534 | -0.47381 | 0.0029573 | 0.00074116
23 | 0.97552 | -0.47025 | 0.0021964 | 0.00055047
24 | 0.97576 | -0.46548 | 0 | 0
25 | 0.97448 | -0.49064 | 0.0013949 | 0.0003496
26 | 0.97714 | -0.43858 | 0 | 0
27 | 0.97224 | -0.5348 | 0.0022384 | 0.00056101
28 | 0.97637 | -0.45366 | 0 | 0
29 | 0.97925 | -0.39732 | 0.0011463 | 0.00028728
30 | 0.99395 | -0.11507 | 0.0027874 | 0.00069858
31 | 0.99394 | -0.1152 | 0.0027656 | 0.00069311
32 | 0.99397 | -0.11454 | 0.0018832 | 0.00047197
33 | 0.99408 | -0.11256 | 0.0029494 | 0.00073919
34 | 0.99416 | -0.11094 | 0.0035262 | 0.00088375
35 | 0.9945 | -0.10441 | 0.0014661 | 0.00036745
36 | 0.99462 | -0.10212 | 0.0014628 | 0.00036661
37 | 0.99035 | -0.18448 | 0.0027268 | 0.0006834
38 | 0.99035 | -0.18449 | 0.0020036 | 0.00050216
39 | 0.9904 | -0.18355 | 0.0016174 | 0.00040537
40 | 0.99073 | -0.17704 | 0.0033022 | 0.00082762
41 | 0.9705 | -0.56918 | 0.0026183 | 0.0006562
42 | 0.97045 | -0.57026 | 0.002021 | 0.00050652
43 | 0.97051 | -0.5691 | 0.0020353 | 0.0005101
44 | 0.97043 | -0.57052 | 0.0020418 | 0.00051172
45 | 0.97056 | -0.56797 | 0.001662 | 0.00041653
46 | 0.97067 | -0.56588 | 0.0017015 | 0.00042643
47 | 0.97071 | -0.56499 | 0.0016724 | 0.00041913
48 | 0.97091 | -0.56111 | 0 | 0
49 | 0.98812 | -0.22757 | 0 | 0
50 | 0.98785 | -0.23282 | 0.017243 | 0.0043216
51 | 0.98927 | -0.20537 | 0 | 0
52 | 0.99094 | -0.17309 | 0 | 0
53 | 0.99278 | -0.13759 | 0 | 0
54 | 0.98676 | -0.25396 | 0.029774 | 0.0074622
55 | 0.99274 | -0.13846 | 0.0011989 | 0.00030048
56 | 0.99754 | -0.046533 | 0 | 0
57 | 0.99243 | -0.14443 | 0 | 0
58 | 0.98511 | -0.28598 | 0 | 0
59 | 0.99271 | -0.13893 | 0.0015842 | 0.00039703
60 | 0.99659 | -0.064561 | 0.00076317 | 0.00019127
61 | 1 | 0 | -0.36916 | -0.094152
62 | 0.99574 | -0.080908 | 0.0012001 | 0.00030078
63 | 0.99236 | -0.14581 | 0.008025 | 0.0020113
64 | 0.98321 | -0.32299 | 0 | 0
65 | 0.99269 | -0.13934 | 0.0016328 | 0.00040921
66 | 0.99586 | -0.078439 | 0.00088971 | 0.00022298
67 | 0.99989 | -0.0021453 | 0.0018027 | 0.00045181
68 | 0.99458 | -0.1032 | 0.002653 | 0.0006649
69 | 0.98964 | -0.19791 | 0.00094581 | 0.00023704
70 | 0.98966 | -0.19743 | 0.0013552 | 0.00033965
71 | 0.98972 | -0.19635 | 0.0011407 | 0.00028588
72 | 0.98978 | -0.19514 | 0 | 0
73 | 0.99019 | -0.1872 | 0.0021837 | 0.0005473
74 | 0.9896 | -0.19874 | 0 | 0
75 | 0.98947 | -0.20127 | 0 | 0
76 | 0.98927 | -0.20512 | 0.0041914 | 0.0010505
77 | 0.98957 | -0.19922 | 0.0013923 | 0.00034894
78 | 0.98977 | -0.19534 | 0.001432 | 0.0003589
79 | 0.99035 | -0.18401 | 0.001767 | 0.00044285
80 | 0.98954 | -0.19986 | 0 | 0
81 | 0.98947 | -0.20118 | 0.0015098 | 0.00037839
82 | 0.9898 | -0.19484 | 0.0014285 | 0.00035802
83 | 0.98678 | -0.25423 | 0.0053553 | 0.0013422
84 | 0.98696 | -0.25061 | 0.0022259 | 0.00055786
85 | 0.9873 | -0.2441 | 0 | 0
86 | 0.98753 | -0.23964 | 0.0028078 | 0.0007037
87 | 0.98586 | -0.26937 | 0.0016482 | 0.00041308
88 | 0.98507 | -0.2845 | 0.001024 | 0.00025664
89 | 0.98706 | -0.24624 | 0.0027232 | 0.00068251
90 | 0.98329 | -0.31891 | 0.001385 | 0.00034711
91 | 0.98799 | -0.22842 | 0.0012904 | 0.00032342
92 | 0.98326 | -0.31953 | 0.0015441 | 0.00038699
93 | 0.98948 | -0.19993 | 0.0019771 | 0.00049551
94 | 0.98102 | -0.36282 | 0.0018372 | 0.00046045
95 | 0.99022 | -0.18582 | 0.0019594 | 0.00049108
96 | 0.9803 | -0.37687 | 0.0019795 | 0.00049611
97 | 0.99063 | -0.17794 | 0.0013983 | 0.00035045
98 | 0.98983 | -0.19417 | 0.0014374 | 0.00036024
99 | 0.99 | -0.19091 | 0.0018822 | 0.00047173
100 | 0.99019 | -0.18711 | 0.0022304 | 0.000559
101 | 0.99054 | -0.18038 | 0.0019645 | 0.00049234
102 | 0.99345 | -0.12421 | 0.0017896 | 0.00044851
103 | 0.99394 | -0.115 | 0.0017556 | 0.00044
104 | 0.99285 | -0.13569 | 0 | 0
105 | 0.99415 | -0.1109 | 0.0010093 | 0.00025296
106 | 0.99224 | -0.14753 | 0.0015208 | 0.00038115
107 | 0.9912 | -0.16714 | 0.001613 | 0.00040426
108 | 0.9948 | -0.098598 | 0 | 0
109 | 0.99116 | -0.16842 | 0.0018326 | 0.0004593
110 | 0.99115 | -0.16801 | 0.0030815 | 0.00077231
111 | 0.99066 | -0.17814 | 0 | 0
112 | 0.97017 | -0.57577 | 0.0015803 | 0.00039606
113 | 0.97121 | -0.55514 | 0.0022123 | 0.00055445
114 | 0.97086 | -0.56207 | 0.0022217 | 0.0005568
115 | 0.9706 | -0.56727 | 0.0017495 | 0.00043847
116 | 0.97079 | -0.56342 | 0.0021208 | 0.00053152
117 | 0.97062 | -0.56691 | 0.0021182 | 0.00053088
118 | 0.97061 | -0.56697 | 0.0016111 | 0.00040377
119 | 0.97055 | -0.5682 | 0.0013083 | 0.0003279
120 | 0.97054 | -0.56852 | 0.0010723 | 0.00026875
121 | 0.98282 | -0.33051 | 0.010566 | 0.0026481
122 | 0.98303 | -0.32645 | 0 | 0
123 | 0.982 | -0.34653 | 0.010383 | 0.0026023
124 | 0.98152 | -0.35606 | 0.0040234 | 0.0010084
125 | 0.98156 | -0.35519 | 0 | 0
126 | 0.9814 | -0.35836 | 0 | 0
127 | 0.98098 | -0.36663 | 0.013313 | 0.0033366
128 | 0.98775 | -0.23538 | 0 | 0
129 | 0.98819 | -0.22684 | 0.0039768 | 0.00099668
130 | 0.98756 | -0.23896 | 0.0024013 | 0.00060182
131 | 0.99001 | -0.19136 | 0.0021984 | 0.00055098
132 | 0.99145 | -0.16359 | 0.0010653 | 0.00026699
133 | 0.98858 | -0.21917 | 0.03158 | 0.0079147
134 | 0.98851 | -0.22047 | 0.0023661 | 0.00059299
135 | 0.97473 | -0.48598 | 0.0021715 | 0.00054422
136 | 0.9748 | -0.48458 | 0.0027969 | 0.00070098
137 | 0.98935 | -0.2036 | 0.0023196 | 0.00058134
138 | 0.9894 | -0.20262 | 0.001903 | 0.00047694
139 | 0.97484 | -0.48375 | 0 | 0
140 | 0.98941 | -0.20232 | 0.0011049 | 0.0002769
141 | 0.97473 | -0.48604 | 0 | 0
142 | 0.97499 | -0.4808 | 0.0023607 | 0.00059166
143 | 0.97451 | -0.49024 | 0.0023828 | 0.00059718
144 | 0.97513 | -0.47816 | 0 | 0
145 | 0.97447 | -0.49102 | 0.0016503 | 0.00041361
146 | 0.97535 | -0.47381 | 0.0018997 | 0.00047611
147 | 0.97082 | -0.56294 | 0.0019271 | 0.00048298
148 | 0.97615 | -0.45808 | 0.0021157 | 0.00053023
149 | 0.97618 | -0.45733 | 0.0011312 | 0.00028349
150 | 0.97611 | -0.45877 | 0.0027377 | 0.00068612
151 | 0.97563 | -0.46826 | 0.0024237 | 0.00060745
152 | 0.97601 | -0.46075 | 0.0015871 | 0.00039776
153 | 0.97555 | -0.46987 | 0.003149 | 0.00078921
154 | 0.97599 | -0.46112 | 0.0014394 | 0.00036075
155 | 0.976 | -0.46102 | 0.0014678 | 0.00036786
156 | 0.97601 | -0.46085 | 0.0022989 | 0.00057616
157 | 0.98947 | -0.20124 | 0.0019339 | 0.00048468
158 | 0.9895 | -0.20059 | 0.0013367 | 0.00033502
159 | 0.98945 | -0.20163 | 0 | 0
160 | 0.98948 | -0.20105 | 0.0011336 | 0.00028411
161 | 0.98944 | -0.20178 | 0.0012136 | 0.00030416
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0054043 | 0.0013542 | -0.0054038 | -0.0013541 | 5.5916e-07 | 8.982e-08 | 0.0082882 | 0.0082883 | 0.0082883 | 0.97025 | -0.57423 | 0.97014 | -0.57641 | 2.277
1 | -0.007321 | -0.0018346 | 0.0073219 | 0.0018349 | 9.2874e-07 | 3.5172e-07 | 0.011228 | 0.011228 | 0.011228 | 0.97025 | -0.57423 | 0.97038 | -0.57157 | 3.0845
2 | 0.0033977 | 0.00085135 | -0.0033977 | -0.00085135 | 1.1848e-08 | -6.7815e-09 | 0.0052114 | 0.0052114 | 0.0052114 | 0.97014 | -0.57641 | 0.97013 | -0.57648 | 1.4317
3 | -0.01124 | -0.0028162 | 0.011243 | 0.002818 | 3.4265e-06 | 1.8128e-06 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.97038 | -0.57157 | 0.9707 | -0.56517 | 4.7349
4 | 0.0039177 | 0.00098131 | -0.0039175 | -0.00098136 | 1.8663e-07 | -5.0913e-08 | 0.0060073 | 0.0060074 | 0.0060074 | 0.97038 | -0.57157 | 0.97033 | -0.57257 | 1.6504
5 | 0.0017232 | 0.00043168 | -0.0017231 | -0.00043186 | 4.4298e-08 | -1.8044e-07 | 0.002643 | 0.0026431 | 0.0026431 | 0.97013 | -0.57648 | 0.97011 | -0.57702 | 0.72611
6 | -0.0197 | -0.0049375 | 0.019703 | 0.0049395 | 3.3358e-06 | 2.0143e-06 | 0.030199 | 0.030199 | 0.030199 | 0.9707 | -0.56517 | 0.97088 | -0.56162 | 8.2964
7 | 0.0084571 | 0.0021194 | -0.0084558 | -0.0021188 | 1.3341e-06 | 5.922e-07 | 0.012964 | 0.012964 | 0.012964 | 0.9707 | -0.56517 | 0.97054 | -0.56848 | 3.5616
8 | 0.0025619 | 0.00064161 | -0.0025618 | -0.00064172 | 7.1047e-08 | -1.0616e-07 | 0.0039285 | 0.0039286 | 0.0039286 | 0.97033 | -0.57257 | 0.9703 | -0.57315 | 1.0793
9 | -0.025195 | -0.0063151 | 0.025199 | 0.0063174 | 3.6773e-06 | 2.2721e-06 | 0.038616 | 0.038616 | 0.038616 | 0.97088 | -0.56162 | 0.97104 | -0.55856 | 10.6087
10 | 0.005492 | 0.0013756 | -0.0054915 | -0.0013755 | 4.4207e-07 | 7.717e-08 | 0.008417 | 0.008417 | 0.008417 | 0.97088 | -0.56162 | 0.9708 | -0.56331 | 2.3124
11 | 0.0063965 | 0.0016027 | -0.0063949 | -0.0016023 | 1.5954e-06 | 4.7456e-07 | 0.0098069 | 0.0098071 | 0.0098071 | 0.97054 | -0.56848 | 0.97027 | -0.57372 | 2.6942
12 | 0.001611 | 0.00040342 | -0.001611 | -0.00040349 | 1.3365e-08 | -6.3574e-08 | 0.0024704 | 0.0024705 | 0.0024705 | 0.9703 | -0.57315 | 0.97029 | -0.57333 | 0.6787
13 | -0.03146 | -0.0078862 | 0.031477 | 0.0078967 | 1.6731e-05 | 1.047e-05 | 0.04821 | 0.04821 | 0.04821 | 0.97104 | -0.55856 | 0.9716 | -0.5474 | 13.2446
14 | 0.0062613 | 0.0015688 | -0.0062608 | -0.0015687 | 4.8784e-07 | 1.3742e-07 | 0.0095946 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.97104 | -0.55856 | 0.97096 | -0.56019 | 2.6359
15 | 0.0033006 | 0.00082644 | -0.0033001 | -0.00082674 | 4.6707e-07 | -3.0272e-07 | 0.0050588 | 0.005059 | 0.005059 | 0.9708 | -0.56331 | 0.97065 | -0.56628 | 1.3898
16 | 0.0039791 | 0.00099681 | -0.0039789 | -0.00099686 | 2.2103e-07 | -5.4024e-08 | 0.0061022 | 0.0061023 | 0.0061023 | 0.97027 | -0.57372 | 0.97021 | -0.57489 | 1.6765
17 | 0.001611 | 0.00040349 | -0.0016109 | -0.00040374 | 5.2733e-08 | -2.5081e-07 | 0.0024705 | 0.0024706 | 0.0024706 | 0.97029 | -0.57333 | 0.97026 | -0.57402 | 0.67873
18 | -0.0056292 | -0.0014108 | 0.0056299 | 0.0014109 | 6.4272e-07 | 9.1368e-08 | 0.0083799 | 0.0083798 | 0.0083799 | 0.99958 | -0.0081069 | 0.9997 | -0.0057103 | 2.3022
19 | -0.0077274 | -0.0019366 | 0.0077287 | 0.0019371 | 1.3125e-06 | 4.9306e-07 | 0.011502 | 0.011502 | 0.011502 | 0.9997 | -0.0057103 | 0.99989 | -0.0021453 | 3.1599
20 | -0.055694 | -0.013972 | 0.055728 | 0.013994 | 3.3479e-05 | 2.1275e-05 | 0.085302 | 0.085302 | 0.085302 | 0.9716 | -0.5474 | 0.97224 | -0.5348 | 23.4345
21 | 0.024217 | 0.0060758 | -0.024208 | -0.0060703 | 8.9316e-06 | 5.5019e-06 | 0.037091 | 0.037091 | 0.037091 | 0.9716 | -0.5474 | 0.97121 | -0.55514 | 10.1899
22 | 0.0041492 | 0.0010395 | -0.0041489 | -0.0010395 | 3.7118e-07 | -6.5192e-08 | 0.0063587 | 0.0063588 | 0.0063588 | 0.97096 | -0.56019 | 0.97086 | -0.56207 | 1.7469
23 | 0.0017496 | 0.00043814 | -0.0017495 | -0.00043847 | 8.2564e-08 | -3.2545e-07 | 0.002682 | 0.0026821 | 0.0026821 | 0.97065 | -0.56628 | 0.9706 | -0.56727 | 0.73685
24 | 0.0015804 | 0.00039573 | -0.0015803 | -0.00039606 | 6.6641e-08 | -3.3091e-07 | 0.0024237 | 0.0024238 | 0.0024238 | 0.97021 | -0.57489 | 0.97017 | -0.57577 | 0.66588
25 | 0.0029574 | 0.00074098 | -0.0029573 | -0.00074116 | 1.7451e-07 | -1.7366e-07 | 0.0045116 | 0.0045117 | 0.0045117 | 0.9754 | -0.47257 | 0.97534 | -0.47381 | 1.2395
26 | -0.007494 | -0.001878 | 0.0074948 | 0.0018783 | 8.2961e-07 | 3.1965e-07 | 0.011432 | 0.011432 | 0.011432 | 0.9754 | -0.47257 | 0.97552 | -0.47025 | 3.1408
27 | -0.0096912 | -0.0024287 | 0.0096934 | 0.0024298 | 2.2007e-06 | 1.0731e-06 | 0.014783 | 0.014782 | 0.014783 | 0.97552 | -0.47025 | 0.97576 | -0.46548 | 4.0611
28 | 0.059555 | 0.015028 | -0.059484 | -0.014982 | 7.1637e-05 | 4.5559e-05 | 0.090857 | 0.090857 | 0.090857 | 0.97576 | -0.46548 | 0.97448 | -0.49064 | 24.9608
29 | -0.069249 | -0.017458 | 0.069338 | 0.017514 | 8.9281e-05 | 5.6873e-05 | 0.10564 | 0.10564 | 0.10564 | 0.97576 | -0.46548 | 0.97714 | -0.43858 | 29.0219
30 | 0.058089 | 0.014633 | -0.057966 | -0.014555 | 0.00012241 | 7.7829e-05 | 0.088727 | 0.088727 | 0.088727 | 0.97448 | -0.49064 | 0.97224 | -0.5348 | 24.3757
31 | 0.031662 | 0.0079505 | -0.03164 | -0.0079362 | 2.2763e-05 | 1.4242e-05 | 0.048222 | 0.048222 | 0.048222 | 0.97714 | -0.43858 | 0.97637 | -0.45366 | 13.2478
32 | -0.101 | -0.025465 | 0.1012 | 0.025592 | 0.00019985 | 0.00012762 | 0.15386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.97714 | -0.43858 | 0.97925 | -0.39732 | 42.2696
33 | 0.01165 | 0.0029205 | -0.011647 | -0.0029192 | 2.4545e-06 | 1.3113e-06 | 0.017755 | 0.017755 | 0.017755 | 0.97637 | -0.45366 | 0.97615 | -0.45808 | 4.8778
34 | 0.01999 | 0.0050157 | -0.019986 | -0.0050136 | 3.5011e-06 | 2.115e-06 | 0.030467 | 0.030467 | 0.030467 | 0.97637 | -0.45366 | 0.97618 | -0.45733 | 8.37
35 | -0.10235 | -0.02588 | 0.10245 | 0.025944 | 0.00010053 | 6.4201e-05 | 0.1556 | 0.1556 | 0.1556 | 0.97925 | -0.39732 | 0.9803 | -0.37687 | 42.7481
36 | 0.0027656 | 0.00069309 | -0.0027656 | -0.00069311 | 1.7587e-08 | -2.4204e-08 | 0.0041403 | 0.0041403 | 0.0041403 | 0.99395 | -0.11507 | 0.99394 | -0.1152 | 1.1374
37 | -0.0055529 | -0.0013917 | 0.0055531 | 0.0013917 | 1.3873e-07 | 1.9404e-08 | 0.0083132 | 0.0083131 | 0.0083132 | 0.99395 | -0.11507 | 0.99397 | -0.11454 | 2.2838
38 | -0.0074363 | -0.0018637 | 0.007437 | 0.0018639 | 7.0099e-07 | 2.531e-07 | 0.011132 | 0.011132 | 0.011132 | 0.99397 | -0.11454 | 0.99408 | -0.11256 | 3.0583
39 | -0.010386 | -0.0026031 | 0.010387 | 0.0026035 | 8.051e-07 | 4.0011e-07 | 0.015547 | 0.015547 | 0.015547 | 0.99408 | -0.11256 | 0.99416 | -0.11094 | 4.2712
40 | -0.013913 | -0.0034872 | 0.013918 | 0.0034897 | 4.3279e-06 | 2.4247e-06 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.99416 | -0.11094 | 0.9945 | -0.10441 | 5.7212
41 | -0.015384 | -0.0038571 | 0.015385 | 0.0038581 | 1.6813e-06 | 9.6625e-07 | 0.023019 | 0.023019 | 0.023019 | 0.9945 | -0.10441 | 0.99462 | -0.10212 | 6.3238
42 | -0.016848 | -0.0042247 | 0.016851 | 0.0042263 | 2.8251e-06 | 1.6541e-06 | 0.025207 | 0.025207 | 0.025207 | 0.99462 | -0.10212 | 0.9948 | -0.098598 | 6.925
43 | 0.0020036 | 0.00050215 | -0.0020036 | -0.00050216 | 1.4692e-09 | -4.6232e-09 | 0.0030105 | 0.0030105 | 0.0030105 | 0.99035 | -0.18448 | 0.99035 | -0.18449 | 0.82706
44 | -0.0047304 | -0.0011856 | 0.0047306 | 0.0011855 | 2.0819e-07 | -8.1764e-09 | 0.0071075 | 0.0071075 | 0.0071075 | 0.99035 | -0.18448 | 0.9904 | -0.18355 | 1.9526
45 | -0.0063481 | -0.0015909 | 0.00635 | 0.0015914 | 1.9698e-06 | 5.1731e-07 | 0.0095376 | 0.0095373 | 0.0095376 | 0.9904 | -0.18355 | 0.99073 | -0.17704 | 2.6202
46 | -0.0096523 | -0.002419 | 0.0096541 | 0.0024199 | 1.8173e-06 | 8.6609e-07 | 0.014497 | 0.014497 | 0.014497 | 0.99073 | -0.17704 | 0.99094 | -0.17309 | 3.9827
47 | 0.0040631 | 0.0010181 | -0.0040628 | -0.0010182 | 2.0768e-07 | -4.3412e-08 | 0.0062296 | 0.0062297 | 0.0062297 | 0.9705 | -0.56918 | 0.97045 | -0.57026 | 1.7114
48 | -0.0066813 | -0.0016743 | 0.0066814 | 0.0016743 | 2.6912e-08 | 8.7733e-09 | 0.010244 | 0.010244 | 0.010244 | 0.9705 | -0.56918 | 0.97051 | -0.5691 | 2.8143
49 | 0.0020418 | 0.00051165 | -0.0020418 | -0.00051172 | 2.5721e-08 | -6.9994e-08 | 0.0031308 | 0.0031308 | 0.0031308 | 0.97045 | -0.57026 | 0.97043 | -0.57052 | 0.86011
50 | -0.0087167 | -0.0021844 | 0.0087171 | 0.0021846 | 4.6819e-07 | 2.1326e-07 | 0.013365 | 0.013365 | 0.013365 | 0.97051 | -0.5691 | 0.97056 | -0.56797 | 3.6716
51 | -0.010379 | -0.0026012 | 0.01038 | 0.0026017 | 1.0358e-06 | 5.2808e-07 | 0.015913 | 0.015913 | 0.015913 | 0.97056 | -0.56797 | 0.97067 | -0.56588 | 4.3716
52 | -0.012082 | -0.0030281 | 0.012082 | 0.0030284 | 5.0974e-07 | 2.7725e-07 | 0.018521 | 0.018521 | 0.018521 | 0.97067 | -0.56588 | 0.97071 | -0.56499 | 5.0882
53 | -0.013754 | -0.0034475 | 0.013757 | 0.003449 | 2.5428e-06 | 1.4388e-06 | 0.021084 | 0.021084 | 0.021084 | 0.97071 | -0.56499 | 0.97091 | -0.56111 | 5.7924
54 | -0.02199 | -0.005512 | 0.021996 | 0.0055158 | 6.2605e-06 | 3.8249e-06 | 0.033702 | 0.033702 | 0.033702 | 0.97091 | -0.56111 | 0.97121 | -0.55514 | 9.2588
55 | 0.0082328 | 0.002063 | -0.0082319 | -0.0020626 | 9.0543e-07 | 3.9194e-07 | 0.012618 | 0.012618 | 0.012618 | 0.97091 | -0.56111 | 0.97079 | -0.56342 | 3.4664
56 | 0.017248 | 0.0043242 | -0.017243 | -0.0043216 | 4.3183e-06 | 2.5451e-06 | 0.025974 | 0.025974 | 0.025974 | 0.98812 | -0.22757 | 0.98785 | -0.23282 | 7.1357
57 | -0.017248 | -0.0043242 | 0.017266 | 0.0043349 | 1.8261e-05 | 1.0761e-05 | 0.025974 | 0.025974 | 0.025974 | 0.98812 | -0.22757 | 0.98927 | -0.20537 | 7.1357
58 | 0.068395 | 0.017268 | -0.068237 | -0.017167 | 0.00015879 | 0.00010111 | 0.10292 | 0.10292 | 0.10292 | 0.98927 | -0.20537 | 0.98676 | -0.25396 | 28.2755
59 | -0.085661 | -0.021603 | 0.085794 | 0.021687 | 0.00013261 | 8.4594e-05 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289 | 0.98927 | -0.20537 | 0.99094 | -0.17309 | 35.4111
60 | -0.095448 | -0.024107 | 0.095611 | 0.024211 | 0.00016268 | 0.00010384 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.99094 | -0.17309 | 0.99278 | -0.13759 | 39.3937
61 | 0.0044161 | 0.0011065 | -0.0044159 | -0.0011065 | 1.8309e-07 | -2.6919e-08 | 0.0066189 | 0.006619 | 0.006619 | 0.99278 | -0.13759 | 0.99274 | -0.13846 | 1.8184
62 | -0.10806 | -0.02733 | 0.10853 | 0.027633 | 0.00047429 | 0.00030292 | 0.16204 | 0.16204 | 0.16204 | 0.99278 | -0.13759 | 0.99754 | -0.046533 | 44.5179
63 | 0.0080282 | 0.0020125 | -0.0080256 | -0.0020115 | 2.6156e-06 | 1.0513e-06 | 0.012033 | 0.012033 | 0.012033 | 0.99278 | -0.13759 | 0.99243 | -0.14443 | 3.3059
64 | 0.038462 | 0.0097047 | -0.038403 | -0.0096676 | 5.8893e-05 | 3.7097e-05 | 0.058024 | 0.058024 | 0.058024 | 0.98676 | -0.25396 | 0.98511 | -0.28598 | 15.9406
65 | 0.003217 | 0.00080601 | -0.003217 | -0.00080608 | 7.2127e-08 | -6.0792e-08 | 0.0048219 | 0.004822 | 0.004822 | 0.99274 | -0.13846 | 0.99271 | -0.13893 | 1.3247
66 | 0.19034 | 0.048825 | -0.19018 | -0.048719 | 0.00016629 | 0.00010578 | 0.28433 | 0.28433 | 0.28433 | 0.99754 | -0.046533 | 0.99659 | -0.064561 | 26.0377
67 | -0.35717 | -0.091248 | 0.35798 | 0.091763 | 0.0008056 | 0.00051469 | 0.5334 | 0.5334 | 0.5334 | 0.99754 | -0.046533 | 1 | 0 | 48.8466
68 | 0.0583 | 0.01479 | -0.058204 | -0.014729 | 9.6195e-05 | 6.1124e-05 | 0.087029 | 0.087029 | 0.087029 | 0.99754 | -0.046533 | 0.99574 | -0.080908 | 23.9091
69 | 0.0080256 | 0.0020115 | -0.008025 | -0.0020113 | 5.2762e-07 | 2.1213e-07 | 0.012033 | 0.012033 | 0.012033 | 0.99243 | -0.14443 | 0.99236 | -0.14581 | 3.3059
70 | 0.038403 | 0.0096676 | -0.038335 | -0.0096249 | 6.7811e-05 | 4.2716e-05 | 0.058024 | 0.058024 | 0.058024 | 0.98511 | -0.28598 | 0.98321 | -0.32299 | 15.9407
71 | 0.0016328 | 0.00040904 | -0.0016328 | -0.00040921 | 3.1759e-08 | -1.6247e-07 | 0.0024474 | 0.0024474 | 0.0024474 | 0.99271 | -0.13893 | 0.99269 | -0.13934 | 0.67238
72 | 0.18941 | 0.048528 | -0.18929 | -0.048447 | 0.0001273 | 8.0974e-05 | 0.28319 | 0.28319 | 0.28319 | 0.99659 | -0.064561 | 0.99586 | -0.078439 | 25.9334
73 | 0.0095324 | 0.0023894 | -0.0095315 | -0.0023889 | 9.7421e-07 | 4.5412e-07 | 0.014185 | 0.014185 | 0.014185 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0021453 | 3.8969
74 | 0.057004 | 0.014428 | -0.056943 | -0.014389 | 6.0935e-05 | 3.8708e-05 | 0.085236 | 0.085236 | 0.085236 | 0.99574 | -0.080908 | 0.99458 | -0.1032 | 23.4164
75 | 0.027765 | 0.0069748 | -0.027734 | -0.0069554 | 3.1151e-05 | 1.9341e-05 | 0.042027 | 0.042027 | 0.042027 | 0.98321 | -0.32299 | 0.982 | -0.34653 | 11.5459
76 | 0.01057 | 0.0026501 | -0.010568 | -0.0026492 | 1.7389e-06 | 8.8315e-07 | 0.015997 | 0.015997 | 0.015997 | 0.98321 | -0.32299 | 0.98303 | -0.32645 | 4.3949
77 | 0.1884 | 0.048224 | -0.18821 | -0.048107 | 0.00018372 | 0.00011686 | 0.28186 | 0.28186 | 0.28186 | 0.99586 | -0.078439 | 0.9948 | -0.098598 | 25.8117
78 | 0.05429 | 0.013724 | -0.054134 | -0.013625 | 0.00015673 | 9.9491e-05 | 0.081267 | 0.081267 | 0.081267 | 0.99458 | -0.1032 | 0.99145 | -0.16359 | 22.326
79 | -0.00094581 | -0.00023704 | 0.00094583 | 0.00023669 | 2.1519e-08 | -3.5084e-07 | 0.0014221 | 0.001422 | 0.0014221 | 0.98964 | -0.19791 | 0.98966 | -0.19743 | 0.39069
80 | -0.0023011 | -0.00057634 | 0.0023012 | 0.00057608 | 1.1886e-07 | -2.6422e-07 | 0.0034597 | 0.0034595 | 0.0034597 | 0.98966 | -0.19743 | 0.98972 | -0.19635 | 0.95046
81 | -0.0034419 | -0.00086196 | 0.0034421 | 0.00086184 | 1.9716e-07 | -1.2617e-07 | 0.0051745 | 0.0051744 | 0.0051745 | 0.98972 | -0.19635 | 0.98978 | -0.19514 | 1.4216
82 | -0.015901 | -0.0039837 | 0.015907 | 0.0039872 | 6.0194e-06 | 3.4912e-06 | 0.023905 | 0.023905 | 0.023905 | 0.98978 | -0.19514 | 0.99019 | -0.1872 | 6.5673
83 | 0.012459 | 0.0031219 | -0.012457 | -0.0031207 | 2.1345e-06 | 1.1576e-06 | 0.018731 | 0.018731 | 0.018731 | 0.98978 | -0.19514 | 0.9896 | -0.19874 | 5.1458
84 | -0.018091 | -0.0045345 | 0.018094 | 0.0045361 | 2.7475e-06 | 1.6309e-06 | 0.027187 | 0.027186 | 0.027187 | 0.99019 | -0.1872 | 0.99035 | -0.18401 | 7.4688
85 | 0.0056185 | 0.0014071 | -0.0056182 | -0.001407 | 2.9854e-07 | 4.776e-08 | 0.008448 | 0.008448 | 0.008448 | 0.9896 | -0.19874 | 0.98954 | -0.19986 | 2.3209
86 | 0.0068385 | 0.0017136 | -0.0068377 | -0.0017134 | 7.9528e-07 | 2.5132e-07 | 0.010283 | 0.010283 | 0.010283 | 0.9896 | -0.19874 | 0.98947 | -0.20118 | 2.8249
87 | 0.0041922 | 0.0010503 | -0.0041914 | -0.0010505 | 7.6868e-07 | -1.7033e-07 | 0.0063043 | 0.0063046 | 0.0063046 | 0.98947 | -0.20127 | 0.98927 | -0.20512 | 1.732
88 | -0.0041922 | -0.0010503 | 0.0041926 | 0.0010502 | 4.0938e-07 | -9.0843e-08 | 0.0063043 | 0.0063042 | 0.0063043 | 0.98947 | -0.20127 | 0.98957 | -0.19922 | 1.732
89 | -0.0055849 | -0.0013991 | 0.0055859 | 0.0013993 | 1.0298e-06 | 1.5869e-07 | 0.0083978 | 0.0083976 | 0.0083978 | 0.98957 | -0.19922 | 0.98977 | -0.19534 | 2.3071
90 | -0.0070179 | -0.0017582 | 0.0070181 | 0.0017583 | 1.6722e-07 | 5.5534e-08 | 0.010551 | 0.01055 | 0.010551 | 0.98977 | -0.19534 | 0.9898 | -0.19484 | 2.8985
91 | -0.019861 | -0.004979 | 0.019866 | 0.0049823 | 5.5541e-06 | 3.3405e-06 | 0.029841 | 0.029841 | 0.029841 | 0.99035 | -0.18401 | 0.99066 | -0.17814 | 8.1982
92 | 0.0031478 | 0.00078836 | -0.0031475 | -0.00078854 | 2.0744e-07 | -1.844e-07 | 0.0047332 | 0.0047333 | 0.0047333 | 0.98954 | -0.19986 | 0.98947 | -0.20124 | 1.3004
93 | 0.0024705 | 0.00061869 | -0.0024704 | -0.00061885 | 8.6223e-08 | -1.5885e-07 | 0.0037148 | 0.0037148 | 0.0037148 | 0.98954 | -0.19986 | 0.9895 | -0.20059 | 1.0206
94 | 0.0053279 | 0.001335 | -0.0053276 | -0.0013349 | 2.8956e-07 | 3.0835e-08 | 0.0080123 | 0.0080123 | 0.0080123 | 0.98947 | -0.20118 | 0.98941 | -0.20232 | 2.2012
95 | -0.0084466 | -0.0021163 | 0.0084469 | 0.0021164 | 2.708e-07 | 1.1574e-07 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.9898 | -0.19484 | 0.98983 | -0.19417 | 3.4885
96 | -0.0053553 | -0.0013422 | 0.0053562 | 0.0013423 | 9.2257e-07 | 1.0842e-07 | 0.0080755 | 0.0080753 | 0.0080755 | 0.98678 | -0.25423 | 0.98696 | -0.25061 | 2.2185
97 | -0.0075821 | -0.0019001 | 0.0075844 | 0.001901 | 2.3516e-06 | 8.9153e-07 | 0.011431 | 0.011431 | 0.011431 | 0.98696 | -0.25061 | 0.9873 | -0.2441 | 3.1404
98 | -0.0075844 | -0.001901 | 0.007586 | 0.0019016 | 1.6128e-06 | 6.1119e-07 | 0.011431 | 0.011431 | 0.011431 | 0.9873 | -0.2441 | 0.98753 | -0.23964 | 3.1404
99 | -0.010394 | -0.0026053 | 0.010394 | 0.0026055 | 3.3514e-07 | 1.6787e-07 | 0.015662 | 0.015662 | 0.015662 | 0.98753 | -0.23964 | 0.98756 | -0.23896 | 4.3026
100 | 0.11077 | 0.028248 | -0.11069 | -0.028196 | 8.084e-05 | 5.1639e-05 | 0.16737 | 0.16737 | 0.16737 | 0.98586 | -0.26937 | 0.98507 | -0.2845 | 45.9818
101 | -0.11242 | -0.028661 | 0.11255 | 0.028741 | 0.0001257 | 8.03e-05 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.98586 | -0.26937 | 0.98706 | -0.24624 | 46.6652
102 | 0.10967 | 0.027939 | -0.10949 | -0.027823 | 0.00018177 | 0.00011611 | 0.16583 | 0.16583 | 0.16583 | 0.98507 | -0.2845 | 0.98329 | -0.31891 | 45.5569
103 | -0.11527 | -0.029424 | 0.11537 | 0.029487 | 9.931e-05 | 6.3446e-05 | 0.17397 | 0.17397 | 0.17397 | 0.98706 | -0.24624 | 0.98799 | -0.22842 | 47.793
104 | 0.1081 | 0.027476 | -0.1081 | -0.027474 | 3.2019e-06 | 2.0452e-06 | 0.16373 | 0.16373 | 0.16373 | 0.98329 | -0.31891 | 0.98326 | -0.31953 | 44.9811
105 | -0.11666 | -0.02981 | 0.11682 | 0.029913 | 0.00016102 | 0.00010287 | 0.17591 | 0.17591 | 0.17591 | 0.98799 | -0.22842 | 0.98948 | -0.19993 | 48.327
106 | 0.10656 | 0.027087 | -0.10633 | -0.026946 | 0.00022165 | 0.00014157 | 0.16139 | 0.16139 | 0.16139 | 0.98326 | -0.31953 | 0.98102 | -0.36282 | 44.3391
107 | -0.1188 | -0.030409 | 0.11888 | 0.030461 | 8.1224e-05 | 5.1896e-05 | 0.17888 | 0.17888 | 0.17888 | 0.98948 | -0.19993 | 0.99022 | -0.18582 | 49.1438
108 | 0.1045 | 0.026485 | -0.10443 | -0.02644 | 7.0502e-05 | 4.5027e-05 | 0.15861 | 0.15861 | 0.15861 | 0.98102 | -0.36282 | 0.9803 | -0.37687 | 43.5735
109 | -0.12084 | -0.030952 | 0.12089 | 0.030981 | 4.6154e-05 | 2.9108e-05 | 0.18183 | 0.18183 | 0.18183 | 0.99022 | -0.18582 | 0.99063 | -0.17794 | 16.6509
110 | -0.12228 | -0.031331 | 0.12234 | 0.031368 | 5.8841e-05 | 3.7121e-05 | 0.18393 | 0.18393 | 0.18393 | 0.99063 | -0.17794 | 0.99115 | -0.16801 | 16.8432
111 | -0.0098842 | -0.0024766 | 0.0098858 | 0.0024774 | 1.5338e-06 | 7.4346e-07 | 0.014859 | 0.014859 | 0.014859 | 0.98983 | -0.19417 | 0.99 | -0.19091 | 4.0821
112 | -0.011768 | -0.0029491 | 0.01177 | 0.0029502 | 2.132e-06 | 1.1308e-06 | 0.017688 | 0.017688 | 0.017688 | 0.99 | -0.19091 | 0.99019 | -0.18711 | 4.8593
113 | -0.014001 | -0.0035092 | 0.014005 | 0.0035118 | 4.4931e-06 | 2.5273e-06 | 0.02104 | 0.021039 | 0.02104 | 0.99019 | -0.18711 | 0.99054 | -0.18038 | 5.7801
114 | -0.01597 | -0.0040041 | 0.015971 | 0.0040051 | 1.7005e-06 | 9.8688e-07 | 0.02399 | 0.02399 | 0.02399 | 0.99054 | -0.18038 | 0.99066 | -0.17814 | 6.5908
115 | -0.16839 | -0.043054 | 0.16846 | 0.043102 | 7.5101e-05 | 4.7698e-05 | 0.25252 | 0.25252 | 0.25252 | 0.99345 | -0.12421 | 0.99394 | -0.115 | 23.1244
116 | 0.1666 | 0.042606 | -0.1665 | -0.042547 | 9.2505e-05 | 5.8743e-05 | 0.24984 | 0.24984 | 0.24984 | 0.99345 | -0.12421 | 0.99285 | -0.13569 | 22.8789
117 | -0.17022 | -0.043542 | 0.17025 | 0.043563 | 3.3763e-05 | 2.1447e-05 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.99394 | -0.115 | 0.99415 | -0.1109 | 23.365
118 | 0.039267 | 0.0098759 | -0.039245 | -0.0098619 | 2.2185e-05 | 1.3978e-05 | 0.058863 | 0.058864 | 0.058864 | 0.99285 | -0.13569 | 0.99224 | -0.14753 | 16.1713
119 | 0.12724 | 0.032671 | -0.12704 | -0.032548 | 0.00019393 | 0.00012247 | 0.19097 | 0.19098 | 0.19098 | 0.99285 | -0.13569 | 0.9912 | -0.16714 | 17.4886
120 | -0.17126 | -0.043816 | 0.17136 | 0.043881 | 0.00010203 | 6.4819e-05 | 0.25666 | 0.25666 | 0.25666 | 0.99415 | -0.1109 | 0.9948 | -0.098598 | 23.5034
121 | 0.037724 | 0.0094808 | -0.037687 | -0.0094571 | 3.7596e-05 | 2.3657e-05 | 0.056583 | 0.056583 | 0.056583 | 0.99224 | -0.14753 | 0.99116 | -0.16842 | 15.5448
122 | 0.12543 | 0.032144 | -0.12543 | -0.032141 | 5.3153e-06 | 3.3555e-06 | 0.18855 | 0.18855 | 0.18855 | 0.9912 | -0.16714 | 0.99115 | -0.16801 | 17.2668
123 | 0.035854 | 0.0089978 | -0.035837 | -0.0089874 | 1.6609e-05 | 1.0433e-05 | 0.053832 | 0.053832 | 0.053832 | 0.99116 | -0.16842 | 0.99066 | -0.17814 | 14.7889
124 | 0.0019272 | 0.00048273 | -0.0019271 | -0.00048298 | 8.0247e-08 | -2.5194e-07 | 0.0029537 | 0.0029538 | 0.0029538 | 0.97086 | -0.56207 | 0.97082 | -0.56294 | 0.81147
125 | 0.0061111 | 0.0015311 | -0.0061101 | -0.0015308 | 1.0138e-06 | 2.6792e-07 | 0.0093669 | 0.009367 | 0.009367 | 0.97079 | -0.56342 | 0.97062 | -0.56691 | 2.5734
126 | 0.0039919 | 0.00099997 | -0.0039919 | -0.00099997 | 1.3085e-08 | -3.1415e-09 | 0.0061196 | 0.0061196 | 0.0061196 | 0.97062 | -0.56691 | 0.97061 | -0.56697 | 1.6812
127 | 0.0023808 | 0.0005962 | -0.0023807 | -0.00059646 | 1.3871e-07 | -2.5439e-07 | 0.0036498 | 0.0036499 | 0.0036499 | 0.97061 | -0.56697 | 0.97055 | -0.5682 | 1.0027
128 | 0.0010723 | 0.00026856 | -0.0010723 | -0.00026875 | 1.6355e-08 | -1.8894e-07 | 0.001644 | 0.0016441 | 0.0016441 | 0.97055 | -0.5682 | 0.97054 | -0.56852 | 0.45166
129 | -0.010566 | -0.0026481 | 0.010568 | 0.0026492 | 2.0463e-06 | 1.0394e-06 | 0.015997 | 0.015997 | 0.015997 | 0.98282 | -0.33051 | 0.98303 | -0.32645 | 4.3949
130 | 0.017351 | 0.0043532 | -0.017344 | -0.0043489 | 7.1582e-06 | 4.2321e-06 | 0.026293 | 0.026294 | 0.026294 | 0.982 | -0.34653 | 0.98156 | -0.35519 | 7.2235
131 | -0.0040234 | -0.0010084 | 0.0040235 | 0.0010083 | 1.6626e-07 | -4.4214e-08 | 0.0060996 | 0.0060995 | 0.0060996 | 0.98152 | -0.35606 | 0.98156 | -0.35519 | 1.6757
132 | 0.01332 | 0.0033406 | -0.013318 | -0.0033395 | 2.0125e-06 | 1.1217e-06 | 0.020194 | 0.020194 | 0.020194 | 0.98156 | -0.35519 | 0.9814 | -0.35836 | 5.5478
133 | 0.013318 | 0.0033395 | -0.013313 | -0.0033366 | 5.2461e-06 | 2.9242e-06 | 0.020194 | 0.020194 | 0.020194 | 0.9814 | -0.35836 | 0.98098 | -0.36663 | 5.5479
134 | -0.012798 | -0.0032085 | 0.012803 | 0.0032114 | 5.21e-06 | 2.8558e-06 | 0.01928 | 0.01928 | 0.01928 | 0.98775 | -0.23538 | 0.98819 | -0.22684 | 5.2966
135 | 0.012798 | 0.0032085 | -0.012795 | -0.0032073 | 2.1875e-06 | 1.1992e-06 | 0.01928 | 0.01928 | 0.01928 | 0.98775 | -0.23538 | 0.98756 | -0.23896 | 5.2966
136 | -0.01678 | -0.004208 | 0.016785 | 0.004211 | 5.0911e-06 | 2.9858e-06 | 0.025268 | 0.025268 | 0.025268 | 0.98819 | -0.22684 | 0.98851 | -0.22047 | 6.9417
137 | -0.052998 | -0.013313 | 0.053068 | 0.013358 | 7.0316e-05 | 4.4622e-05 | 0.079668 | 0.079668 | 0.079668 | 0.99001 | -0.19136 | 0.99145 | -0.16359 | 21.8868
138 | 0.050799 | 0.012762 | -0.050732 | -0.012719 | 6.7339e-05 | 4.2702e-05 | 0.076364 | 0.076364 | 0.076364 | 0.99001 | -0.19136 | 0.98858 | -0.21917 | 20.9791
139 | 0.019152 | 0.0048047 | -0.019151 | -0.004804 | 1.1892e-06 | 7.1219e-07 | 0.028829 | 0.028829 | 0.028829 | 0.98858 | -0.21917 | 0.98851 | -0.22047 | 7.9202
140 | -0.0021715 | -0.00054422 | 0.0021716 | 0.00054388 | 1.4398e-07 | -3.4342e-07 | 0.0033149 | 0.0033148 | 0.0033149 | 0.97473 | -0.48598 | 0.9748 | -0.48458 | 0.9107
141 | -0.0049685 | -0.0012449 | 0.0049687 | 0.0012449 | 1.9718e-07 | 1.2231e-08 | 0.0075843 | 0.0075842 | 0.0075843 | 0.9748 | -0.48458 | 0.97484 | -0.48375 | 2.0836
142 | -0.0023196 | -0.00058134 | 0.0023197 | 0.00058111 | 1.0816e-07 | -2.3511e-07 | 0.0034888 | 0.0034886 | 0.0034888 | 0.98935 | -0.2036 | 0.9894 | -0.20262 | 0.95845
143 | -0.0042227 | -0.001058 | 0.0042228 | 0.001058 | 6.0013e-08 | -1.2552e-08 | 0.0063507 | 0.0063507 | 0.0063507 | 0.9894 | -0.20262 | 0.98941 | -0.20232 | 1.7447
144 | 0.0040344 | 0.0010102 | -0.004034 | -0.0010103 | 4.3931e-07 | -1.0396e-07 | 0.0061579 | 0.006158 | 0.006158 | 0.97484 | -0.48375 | 0.97473 | -0.48604 | 1.6918
145 | -0.0090032 | -0.0022551 | 0.0090044 | 0.0022557 | 1.2662e-06 | 5.8744e-07 | 0.013742 | 0.013742 | 0.013742 | 0.97484 | -0.48375 | 0.97499 | -0.4808 | 3.7753
146 | 0.004034 | 0.0010103 | -0.0040332 | -0.0010105 | 8.076e-07 | -1.9083e-07 | 0.006158 | 0.0061583 | 0.0061583 | 0.97473 | -0.48604 | 0.97451 | -0.49024 | 1.6918
147 | -0.011365 | -0.0028473 | 0.011367 | 0.0028481 | 1.4276e-06 | 7.5582e-07 | 0.017345 | 0.017345 | 0.017345 | 0.97499 | -0.4808 | 0.97513 | -0.47816 | 4.7651
148 | 0.0016504 | 0.00041333 | -0.0016503 | -0.00041361 | 6.1008e-08 | -2.8013e-07 | 0.0025199 | 0.00252 | 0.00252 | 0.97451 | -0.49024 | 0.97447 | -0.49102 | 0.69232
149 | -0.011367 | -0.0028481 | 0.011369 | 0.0028493 | 2.3578e-06 | 1.2482e-06 | 0.017345 | 0.017345 | 0.017345 | 0.97513 | -0.47816 | 0.97535 | -0.47381 | 4.7651
150 | -0.013269 | -0.0033254 | 0.013271 | 0.0033268 | 2.4861e-06 | 1.3891e-06 | 0.020243 | 0.020243 | 0.020243 | 0.97535 | -0.47381 | 0.97555 | -0.46987 | 5.5613
151 | 0.0095318 | 0.0023889 | -0.0095315 | -0.0023888 | 3.1286e-07 | 1.5083e-07 | 0.01453 | 0.01453 | 0.01453 | 0.97615 | -0.45808 | 0.97611 | -0.45877 | 3.9918
152 | 0.018855 | 0.0047301 | -0.018845 | -0.0047242 | 9.8145e-06 | 5.8854e-06 | 0.028743 | 0.028743 | 0.028743 | 0.97618 | -0.45733 | 0.97563 | -0.46826 | 7.8964
153 | 0.0067939 | 0.0017027 | -0.0067932 | -0.0017025 | 6.3911e-07 | 2.1044e-07 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.97611 | -0.45877 | 0.97601 | -0.46075 | 2.8453
154 | 0.016421 | 0.0041168 | -0.01642 | -0.004116 | 1.2635e-06 | 7.4156e-07 | 0.025046 | 0.025046 | 0.025046 | 0.97563 | -0.46826 | 0.97555 | -0.46987 | 6.8808
155 | 0.0052061 | 0.0013047 | -0.0052061 | -0.0013047 | 2.5477e-08 | 2.8282e-09 | 0.0079372 | 0.0079372 | 0.0079372 | 0.97601 | -0.46075 | 0.97601 | -0.46085 | 2.1806
156 | -0.0014394 | -0.00036075 | 0.0014394 | 0.00036071 | 6.7549e-09 | -4.2419e-08 | 0.0021945 | 0.0021945 | 0.0021945 | 0.97599 | -0.46112 | 0.976 | -0.46102 | 0.6029
157 | -0.0029072 | -0.00072856 | 0.0029072 | 0.00072854 | 2.3925e-08 | -2.5273e-08 | 0.0044323 | 0.0044323 | 0.0044323 | 0.976 | -0.46102 | 0.97601 | -0.46085 | 1.2177
158 | 0.0012137 | 0.00030386 | -0.0012136 | -0.00030408 | 2.2337e-08 | -2.1538e-07 | 0.0018251 | 0.0018251 | 0.0018251 | 0.98947 | -0.20124 | 0.98945 | -0.20163 | 0.50141
159 | 0.0011336 | 0.00028383 | -0.0011336 | -0.00028411 | 2.474e-08 | -2.7578e-07 | 0.0017046 | 0.0017047 | 0.0017047 | 0.9895 | -0.20059 | 0.98948 | -0.20105 | 0.46834
160 | 0.0012136 | 0.00030408 | -0.0012136 | -0.00030416 | 8.7878e-09 | -8.4728e-08 | 0.0018251 | 0.0018252 | 0.0018252 | 0.98945 | -0.20163 | 0.98944 | -0.20178 | 0.50142

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37142 | 0.094718

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019167 | 0.00048037
1 | 0.002006 | 0.00050276
2 | 0.0016745 | 0.00041968
3 | 0.0013556 | 0.00033975
4 | 0.0017231 | 0.00043186
5 | 0.0020593 | 0.00051611
6 | 0.0009508 | 0.00023829
7 | 0.002191 | 0.0005491
8 | 0.0024158 | 0.00060544
9 | 0.0056292 | 0.0014108
10 | 0.0020975 | 0.00052569
11 | 0.0021116 | 0.00052921
12 | 0.0015505 | 0.0003886
13 | 0.0023985 | 0.00060113
14 | 0.0016109 | 0.00040374
15 | 0.0045366 | 0.001137
16 | 0.0029573 | 0.00074116
17 | 0.0021964 | 0.00055047
18 | 0.0013949 | 0.0003496
19 | 0.0022384 | 0.00056101
20 | 0.0011463 | 0.00028728
21 | 0.0027874 | 0.00069858
22 | 0.0027656 | 0.00069311
23 | 0.0018832 | 0.00047197
24 | 0.0029494 | 0.00073919
25 | 0.0035262 | 0.00088375
26 | 0.0014661 | 0.00036745
27 | 0.0014628 | 0.00036661
28 | 0.0027268 | 0.0006834
29 | 0.0020036 | 0.00050216
30 | 0.0016174 | 0.00040537
31 | 0.0033022 | 0.00082762
32 | 0.0026183 | 0.0006562
33 | 0.002021 | 0.00050652
34 | 0.0020353 | 0.0005101
35 | 0.0020418 | 0.00051172
36 | 0.001662 | 0.00041653
37 | 0.0017015 | 0.00042643
38 | 0.0016724 | 0.00041913
39 | 0.017243 | 0.0043216
40 | 0.029774 | 0.0074622
41 | 0.0011989 | 0.00030048
42 | 0.0015842 | 0.00039703
43 | 0.00076317 | 0.00019127
44 | 0.0022583 | 0.00056598
45 | 0.0012001 | 0.00030078
46 | 0.008025 | 0.0020113
47 | 0.0016328 | 0.00040921
48 | 0.00088971 | 0.00022298
49 | 0.0018027 | 0.00045181
50 | 0.002653 | 0.0006649
51 | 0.00094581 | 0.00023704
52 | 0.0013552 | 0.00033965
53 | 0.0011407 | 0.00028588
54 | 0.0021837 | 0.0005473
55 | 0.0041914 | 0.0010505
56 | 0.0013923 | 0.00034894
57 | 0.001432 | 0.0003589
58 | 0.001767 | 0.00044285
59 | 0.0015098 | 0.00037839
60 | 0.0014285 | 0.00035802
61 | 0.0053553 | 0.0013422
62 | 0.0022259 | 0.00055786
63 | 0.0028078 | 0.0007037
64 | 0.0016482 | 0.00041308
65 | 0.001024 | 0.00025664
66 | 0.0027232 | 0.00068251
67 | 0.001385 | 0.00034711
68 | 0.0012904 | 0.00032342
69 | 0.0015441 | 0.00038699
70 | 0.0019771 | 0.00049551
71 | 0.0018372 | 0.00046045
72 | 0.0019594 | 0.00049108
73 | 0.0019795 | 0.00049611
74 | 0.0013983 | 0.00035045
75 | 0.0014374 | 0.00036024
76 | 0.0018822 | 0.00047173
77 | 0.0022304 | 0.000559
78 | 0.0019645 | 0.00049234
79 | 0.0017896 | 0.00044851
80 | 0.0017556 | 0.00044
81 | 0.0010093 | 0.00025296
82 | 0.0015208 | 0.00038115
83 | 0.001613 | 0.00040426
84 | 0.0018326 | 0.0004593
85 | 0.0030815 | 0.00077231
86 | 0.0015803 | 0.00039606
87 | 0.0022123 | 0.00055445
88 | 0.0022217 | 0.0005568
89 | 0.0017495 | 0.00043847
90 | 0.0021208 | 0.00053152
91 | 0.0021182 | 0.00053088
92 | 0.0016111 | 0.00040377
93 | 0.0013083 | 0.0003279
94 | 0.0010723 | 0.00026875
95 | 0.010566 | 0.0026481
96 | 0.010383 | 0.0026023
97 | 0.0040234 | 0.0010084
98 | 0.013313 | 0.0033366
99 | 0.0039768 | 0.00099668
100 | 0.0024013 | 0.00060182
101 | 0.0021984 | 0.00055098
102 | 0.0010653 | 0.00026699
103 | 0.03158 | 0.0079147
104 | 0.0023661 | 0.00059299
105 | 0.0021715 | 0.00054422
106 | 0.0027969 | 0.00070098
107 | 0.0023196 | 0.00058134
108 | 0.001903 | 0.00047694
109 | 0.0011049 | 0.0002769
110 | 0.0023607 | 0.00059166
111 | 0.0023828 | 0.00059718
112 | 0.0016503 | 0.00041361
113 | 0.0018997 | 0.00047611
114 | 0.0019271 | 0.00048298
115 | 0.0021157 | 0.00053023
116 | 0.0011312 | 0.00028349
117 | 0.0027377 | 0.00068612
118 | 0.0024237 | 0.00060745
119 | 0.0015871 | 0.00039776
120 | 0.003149 | 0.00078921
121 | 0.0014394 | 0.00036075
122 | 0.0014678 | 0.00036786
123 | 0.0022989 | 0.00057616
124 | 0.0019339 | 0.00048468
125 | 0.0013367 | 0.00033502
126 | 0.0011336 | 0.00028411
127 | 0.0012136 | 0.00030416

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1