## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2614-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2614-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2614-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2614-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2614-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2614-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2614-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2614-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2614-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2614-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2614-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2614-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2614-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2614-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2614-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2614-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2614-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2614-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2614-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2614-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2614-2_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2614-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2614-2_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2614-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2614-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2614-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2614-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2614-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2614-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2614-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2614-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2614-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2614-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2614-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2614-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2614-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2614-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2614-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2614-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2614-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2614-2_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2614-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2614-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2614-2_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2614-2_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2614-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2614-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2614-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2614-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2614-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2614-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2614-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2614-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2614-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2614-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2614-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2614-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2614-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2614-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2614-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2614-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2614-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2614-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2614-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2614-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2614-2_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2614-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2614-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2614-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2614-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2614-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2614-2_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2614-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2614-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2614-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2614-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2614-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2614-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2614-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2614-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2614-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2614-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2614-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2614-2_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2614-2_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2614-2_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2614-2_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2614-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2614-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2614-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2614-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2614-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2614-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2614-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2614-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2614-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2614-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2614-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2614-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2614-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2614-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2614-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2614-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2614-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2614-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2614-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2614-2_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2614-2_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2614-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2614-2_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2614-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2614-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2614-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2614-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2614-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2614-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2614-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2614-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2614-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2614-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2614-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2614-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2614-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2614-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2614-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2614-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2614-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2614-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2614-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2614-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2614-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2614-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2614-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2614-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2614-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2614-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2614-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2614-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2614-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2614-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2614-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2614-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2614-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2614-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2614-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2614-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2614-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2614-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2614-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2614-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2614-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2614-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2614-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2614-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2614-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2614-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2614-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2614-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2614-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2614-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2614-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2614-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2614-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2614-2_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2614-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2614-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2614-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2614-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2614-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2614-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2614-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2614-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2614-2_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2614-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2614-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2614-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2614-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2614-2_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2614-2_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2614-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2614-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2614-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2614-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2614-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2614-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2614-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2614-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2614-2_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2614-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2614-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2614-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2614-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2614-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2614-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2614-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2614-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2614-2_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2614-2_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2614-2_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2614-2_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2614-2_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2614-2_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2614-2_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_294_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2614-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0031979 | 0.00080148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2614-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0032284 | 0.00080912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2614-2_0_4_load_4 | 4 | 0.00089392 | 0.00022404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2614-2_0_4_load_5 | 5 | 0.00022084 | 5.5348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2614-2_0_4_load_41 | 6 | 0.0047366 | 0.0011871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2614-2_0_4_load_42 | 7 | 0.0070067 | 0.001756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2614-2_0_4_load_38 | 8 | 0.0064877 | 0.001626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2614-2_0_4_load_116 | 9 | 0.00061176 | 0.00015332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2614-2_0_4_load_67 | 10 | 0.0018008 | 0.00045132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2614-2_0_4_load_39 | 12 | 0.0024083 | 0.00060356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2614-2_0_4_load_117 | 13 | 0.0011081 | 0.00027772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2614-2_0_4_load_6 | 14 | 0.0044043 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2614-2_0_4_load_7 | 15 | 0.0015999 | 0.00040097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2614-2_0_4_load_9 | 17 | 0.0015548 | 0.00038967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2614-2_0_4_load_28 | 19 | 0.0023384 | 0.00058605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2614-2_0_4_load_200 | 20 | 0.010822 | 0.0027123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2614-2_0_4_load_26 | 21 | 0.0038091 | 0.00095465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2614-2_0_4_load_199 | 22 | 0.0016056 | 0.00040241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2614-2_0_4_load_11 | 23 | 0.0059873 | 0.0015006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2614-2_0_4_load_12 | 24 | 0.0021063 | 0.00052788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2614-2_0_4_load_13 | 25 | 0.0026203 | 0.00065672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2614-2_0_4_load_14 | 26 | 0.0015195 | 0.00038081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2614-2_0_4_load_15 | 27 | 0.0022187 | 0.00055606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2614-2_0_4_load_35 | 28 | 0.0010258 | 0.00025708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2614-2_0_4_load_47 | 29 | 0.001873 | 0.00046942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2614-2_0_4_load_36 | 30 | 0.013102 | 0.0032837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2614-2_0_4_load_16 | 31 | 0.00014383 | 3.6047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2614-2_0_4_load_17 | 32 | 0.00067137 | 0.00016826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2614-2_0_4_load_18 | 33 | 0.0035926 | 0.0009004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2614-2_0_4_load_19 | 34 | 0.0004682 | 0.00011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2614-2_0_4_load_20 | 35 | 0.001159 | 0.00029048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2614-2_0_4_load_43 | 38 | 0.00074995 | 0.00018795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2614-2_0_4_load_44 | 39 | 0.00032686 | 8.1919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2614-2_0_4_load_106 | 41 | 0.0010976 | 0.00027509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2614-2_0_4_load_182 | 44 | 0.00041722 | 0.00010457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2614-2_0_4_load_21 | 45 | 0.0010435 | 0.00026153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2614-2_0_4_load_22 | 46 | 0.00095474 | 0.00023928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2614-2_0_4_load_23 | 47 | 0.0034511 | 0.00086492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2614-2_0_4_load_24 | 48 | 0.00070445 | 0.00017655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2614-2_0_4_load_25 | 49 | 0.0010019 | 0.00025111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2614-2_0_4_load_91 | 50 | 0.0031996 | 0.0008019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2614-2_0_4_load_151 | 51 | 0.0032475 | 0.00081391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2614-2_0_4_load_157 | 52 | 0.0023086 | 0.00057859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2614-2_0_4_load_27 | 54 | 0.0018704 | 0.00046876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2614-2_0_4_load_29 | 55 | 0.001159 | 0.00029048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2614-2_0_4_load_31 | 56 | 0.0014511 | 0.00036367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2614-2_0_4_load_30 | 57 | 0.0014839 | 0.0003719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2614-2_0_4_load_34 | 59 | 0.0007777 | 0.00019491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2614-2_0_4_load_80 | 60 | 0.0023184 | 0.00058105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2614-2_0_4_load_118 | 61 | 0.00079671 | 0.00019968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2614-2_0_4_load_79 | 62 | 0.0028016 | 0.00070215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2614-2_0_4_load_119 | 63 | 0.0017124 | 0.00042917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2614-2_0_4_load_37 | 64 | 0.001159 | 0.00029047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2614-2_0_4_load_202 | 65 | 0.0026981 | 0.00067621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2614-2_0_4_load_40 | 66 | 0.0042804 | 0.0010728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2614-2_0_4_load_73 | 67 | 0.0084944 | 0.0021289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2614-2_0_4_load_130 | 69 | 0.00033013 | 8.2739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2614-2_0_4_load_127 | 70 | 0.00016816 | 4.2145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2614-2_0_4_load_197 | 71 | 0.00037588 | 9.4205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2614-2_0_4_load_128 | 72 | 0.00038489 | 9.6464e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2614-2_0_4_load_48 | 73 | 0.0012538 | 0.00031423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2614-2_0_4_load_49 | 74 | 0.0020299 | 0.00050874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2614-2_0_4_load_105 | 75 | 0.00068394 | 0.00017141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2614-2_0_4_load_50 | 76 | 0.0021048 | 0.00052752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2614-2_0_4_load_51 | 77 | 0.0013688 | 0.00034304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2614-2_0_4_load_153 | 78 | 0.0016848 | 0.00042226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2614-2_0_4_load_135 | 79 | 0.0009213 | 0.0002309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2614-2_0_4_load_53 | 80 | 0.0026833 | 0.0006725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2614-2_0_4_load_54 | 81 | 0.0010664 | 0.00026727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2614-2_0_4_load_193 | 83 | 0.0013289 | 0.00033306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2614-2_0_4_load_196 | 84 | 0.0019119 | 0.00047916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2614-2_0_4_load_192 | 85 | 0.0011389 | 0.00028544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2614-2_0_4_load_191 | 86 | 0.00095659 | 0.00023974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2614-2_0_4_load_56 | 87 | 0.0023608 | 0.00059166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2614-2_0_4_load_57 | 88 | 0.0012583 | 0.00031536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2614-2_0_4_load_60 | 91 | 0.0037843 | 0.00094844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2614-2_0_4_load_61 | 92 | 0.0021762 | 0.0005454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2614-2_0_4_load_72 | 93 | 0.00063471 | 0.00015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2614-2_0_4_load_126 | 94 | 0.0007018 | 0.00017589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2614-2_0_4_load_88 | 95 | 0.0017658 | 0.00044256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2614-2_0_4_load_113 | 96 | 0.0014867 | 0.0003726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2614-2_0_4_load_70 | 97 | 0.0041848 | 0.0010488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2614-2_0_4_load_125 | 98 | 0.0011176 | 0.00028009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2614-2_0_4_load_87 | 99 | 0.0054279 | 0.0013604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2614-2_0_4_load_112 | 100 | 0.0010358 | 0.00025959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2614-2_0_4_load_62 | 101 | 0.003217 | 0.00080625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2614-2_0_4_load_63 | 102 | 0.00085565 | 0.00021445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2614-2_0_4_load_64 | 103 | 0.0017959 | 0.0004501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2614-2_0_4_load_65 | 104 | 0.0015502 | 0.00038852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2614-2_0_4_load_66 | 105 | 0.0020427 | 0.00051195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2614-2_0_4_load_165 | 106 | 0.001381 | 0.00034612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2614-2_0_4_load_180 | 107 | 0.0025866 | 0.00064827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2614-2_0_4_load_97 | 108 | 0.0016932 | 0.00042436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2614-2_0_4_load_181 | 109 | 0.0015842 | 0.00039704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2614-2_0_4_load_68 | 110 | 0.0031275 | 0.00078383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2614-2_0_4_load_69 | 111 | 0.0026319 | 0.00065961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2614-2_0_4_load_71 | 112 | 0.0015886 | 0.00039813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2614-2_0_4_load_84 | 113 | 0.0015902 | 0.00039853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2614-2_0_4_load_83 | 114 | 0.0021783 | 0.00054594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2614-2_0_4_load_155 | 115 | 0.004887 | 0.0012248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2614-2_0_4_load_74 | 116 | 0.0011249 | 0.00028192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2614-2_0_4_load_75 | 117 | 0.0022066 | 0.00055302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2614-2_0_4_load_77 | 119 | 0.0010891 | 0.00027296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2614-2_0_4_load_78 | 120 | 0.0022964 | 0.00057554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2614-2_0_4_load_81 | 121 | 0.0034344 | 0.00086073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2614-2_0_4_load_82 | 122 | 0.0048232 | 0.0012088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2614-2_0_4_load_164 | 123 | 0.00020932 | 5.246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2614-2_0_4_load_129 | 124 | 0.00087608 | 0.00021957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2614-2_0_4_load_86 | 126 | 0.0013343 | 0.00033442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2614-2_0_4_load_90 | 128 | 0.0017373 | 0.0004354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2614-2_0_4_load_146 | 129 | 0.0032058 | 0.00080345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2614-2_0_4_load_156 | 131 | 0.0040306 | 0.0010102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2614-2_0_4_load_92 | 132 | 0.0017299 | 0.00043355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2614-2_0_4_load_93 | 133 | 0.0018757 | 0.0004701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2614-2_0_4_load_95 | 135 | 0.0019148 | 0.0004799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2614-2_0_4_load_96 | 136 | 0.0032804 | 0.00082216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2614-2_0_4_load_168 | 137 | 0.0076377 | 0.0019142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2614-2_0_4_load_103 | 138 | 0.0019079 | 0.00047817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2614-2_0_4_load_104 | 140 | 0.0037932 | 0.00095067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2614-2_0_4_load_98 | 141 | 0.0014915 | 0.0003738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2614-2_0_4_load_99 | 142 | 0.0012551 | 0.00031456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2614-2_0_4_load_100 | 143 | 0.0030651 | 0.0007682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2614-2_0_4_load_101 | 144 | 0.00098263 | 0.00024627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2614-2_0_4_load_102 | 145 | 0.0029906 | 0.00074951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2614-2_0_4_load_163 | 147 | 0.00086217 | 0.00021608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2614-2_0_4_load_177 | 148 | 0.0013067 | 0.00032748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2614-2_0_4_load_131 | 151 | 0.0009992 | 0.00025042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2614-2_0_4_load_169 | 152 | 0.00059798 | 0.00014987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2614-2_0_4_load_170 | 153 | 0.00025958 | 6.5057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2614-2_0_4_load_107 | 155 | 0.0013001 | 0.00032584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2614-2_0_4_load_108 | 156 | 0.0026956 | 0.00067557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2614-2_0_4_load_109 | 157 | 0.0025898 | 0.00064908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2614-2_0_4_load_110 | 158 | 0.0020148 | 0.00050497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2614-2_0_4_load_111 | 159 | 0.0022096 | 0.00055379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2614-2_0_4_load_158 | 160 | 0.0021878 | 0.00054831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2614-2_0_4_load_114 | 161 | 0.0016341 | 0.00040953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2614-2_0_4_load_115 | 162 | 0.0018278 | 0.00045809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2614-2_0_4_load_178 | 163 | 0.0022019 | 0.00055184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2614-2_0_4_load_136 | 164 | 0.0013265 | 0.00033245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2614-2_0_4_load_137 | 165 | 0.0014282 | 0.00035794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2614-2_0_4_load_120 | 166 | 0.00095583 | 0.00023955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2614-2_0_4_load_121 | 167 | 0.00097624 | 0.00024467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2614-2_0_4_load_122 | 168 | 0.0041022 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2614-2_0_4_load_123 | 169 | 0.0010318 | 0.0002586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2614-2_0_4_load_160 | 170 | 0.00067012 | 0.00016795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2614-2_0_4_load_161 | 171 | 0.0035082 | 0.00087925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2614-2_0_4_load_189 | 172 | 0.0015397 | 0.00038588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2614-2_0_4_load_132 | 173 | 0.0019975 | 0.00050061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2614-2_0_4_load_134 | 174 | 0.00094557 | 0.00023698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2614-2_0_4_load_179 | 175 | 0.0014199 | 0.00035587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2614-2_0_4_load_140 | 176 | 0.0010219 | 0.0002561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2614-2_0_4_load_187 | 178 | 0.0013702 | 0.00034339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2614-2_0_4_load_138 | 179 | 0.00092457 | 0.00023172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2614-2_0_4_load_139 | 180 | 0.0008589 | 0.00021526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2614-2_0_4_load_141 | 181 | 0.0033687 | 0.00084428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2614-2_0_4_load_142 | 182 | 0.0024715 | 0.00061942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2614-2_0_4_load_143 | 183 | 0.002857 | 0.00071602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2614-2_0_4_load_144 | 184 | 0.0034385 | 0.00086177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2614-2_0_4_load_145 | 185 | 0.0012499 | 0.00031325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2614-2_0_4_load_149 | 186 | 0.0014461 | 0.00036242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2614-2_0_4_load_190 | 187 | 0.0013706 | 0.00034351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2614-2_0_4_load_162 | 188 | 0.0042973 | 0.001077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2614-2_0_4_load_166 | 189 | 0.0022239 | 0.00055737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2614-2_0_4_load_167 | 190 | 0.0023314 | 0.0005843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2614-2_0_4_load_154 | 191 | 0.00060509 | 0.00015165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2614-2_0_4_load_172 | 192 | 0.00093037 | 0.00023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2614-2_0_4_load_173 | 193 | 0.0029065 | 0.00072844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2614-2_0_4_load_174 | 194 | 0.00085677 | 0.00021473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2614-2_0_4_load_175 | 195 | 0.00085766 | 0.00021495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2614-2_0_4_load_185 | 196 | 0.00032778 | 8.215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2614-2_0_4_load_186 | 197 | 0.00035888 | 8.9944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2614-2_0_4_load_194 | 198 | 0.001333 | 0.00033409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2614-2_0_4_load_198 | 201 | 0.0015206 | 0.0003811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2614-2_0_4_load_204 | 202 | 0.0042106 | 0.0010553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2614-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2614-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2614-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2614-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2614-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.035685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2614-2_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.024999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2614-2_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.015742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2614-2_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.013058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2614-2_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.008359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2614-2_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2614-2_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.026546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2614-2_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2614-2_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0024304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2614-2_0_4_line_13 |  | 10 | 29 | 0.0079143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2614-2_0_4_line_14 |  | 11 | 60 | 0.028185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2614-2_0_4_line_15 |  | 11 | 58 | 0.006777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2614-2_0_4_line_16 |  | 12 | 66 | 0.0019998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2614-2_0_4_line_17 |  | 13 | 68 | 0.013878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2614-2_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.018346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2614-2_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.017125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2614-2_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.015701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2614-2_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.028394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2614-2_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.032861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2614-2_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.0064687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2614-2_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0089523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2614-2_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.022242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2614-2_0_4_line_26 |  | 21 | 54 | 0.0066691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2614-2_0_4_line_27 |  | 22 | 201 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2614-2_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.00010141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2614-2_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.0022724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2614-2_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0062316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2614-2_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0093651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2614-2_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0079057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2614-2_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0036001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2614-2_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.012131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2614-2_0_4_line_35 |  | 30 | 64 | 0.002129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2614-2_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0012977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2614-2_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.031216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2614-2_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.015085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2614-2_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.040225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2614-2_0_4_line_40 |  | 34 | 39 | 0.0034748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2614-2_0_4_line_41 |  | 35 | 40 | 0.02738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2614-2_0_4_line_42 |  | 36 | 37 | 0.052696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2614-2_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.095388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2614-2_0_4_line_44 |  | 37 | 69 | 0.013935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2614-2_0_4_line_45 |  | 37 | 70 | 0.021397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2614-2_0_4_line_46 |  | 38 | 39 | 0.0011271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2614-2_0_4_line_47 |  | 40 | 43 | 0.005054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2614-2_0_4_line_48 |  | 40 | 44 | 0.021363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2614-2_0_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.065979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2614-2_0_4_line_50 |  | 42 | 75 | 0.067898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2614-2_0_4_line_51 |  | 42 | 74 | 0.03532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2614-2_0_4_line_52 |  | 43 | 119 | 0.090845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2614-2_0_4_line_53 |  | 44 | 154 | 0.016049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2614-2_0_4_line_54 |  | 45 | 46 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2614-2_0_4_line_55 |  | 45 | 47 | 2.7456e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2614-2_0_4_line_56 |  | 46 | 48 | 0.006894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2614-2_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.00064866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2614-2_0_4_line_58 |  | 48 | 50 | 0.011839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2614-2_0_4_line_59 |  | 49 | 51 | 0.015738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2614-2_0_4_line_60 |  | 50 | 52 | 0.012673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2614-2_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.022643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2614-2_0_4_line_62 |  | 52 | 131 | 0.0037358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2614-2_0_4_line_63 |  | 53 | 191 | 0.023595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2614-2_0_4_line_64 |  | 53 | 78 | 0.014161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2614-2_0_4_line_65 |  | 53 | 115 | 0.034393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2614-2_0_4_line_66 |  | 54 | 55 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2614-2_0_4_line_67 |  | 55 | 56 | 0.0030849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2614-2_0_4_line_68 |  | 56 | 57 | 0.012662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2614-2_0_4_line_69 |  | 57 | 58 | 0.024676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2614-2_0_4_line_70 |  | 58 | 59 | 0.013905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2614-2_0_4_line_71 |  | 59 | 61 | 0.020434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2614-2_0_4_line_72 |  | 60 | 62 | 0.010499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2614-2_0_4_line_73 |  | 61 | 63 | 0.018886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2614-2_0_4_line_74 |  | 62 | 121 | 0.017502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2614-2_0_4_line_75 |  | 63 | 164 | 0.0035981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2614-2_0_4_line_76 |  | 64 | 65 | 0.00030789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2614-2_0_4_line_77 |  | 67 | 68 | 0.023222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2614-2_0_4_line_78 |  | 68 | 115 | 0.02169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2614-2_0_4_line_79 |  | 69 | 71 | 0.005767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2614-2_0_4_line_80 |  | 70 | 72 | 0.0091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2614-2_0_4_line_81 |  | 71 | 172 | 0.01126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2614-2_0_4_line_82 |  | 72 | 124 | 0.01055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2614-2_0_4_line_83 |  | 73 | 74 | 0.0028704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2614-2_0_4_line_84 |  | 75 | 79 | 0.0045247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2614-2_0_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.02135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2614-2_0_4_line_86 |  | 77 | 78 | 0.023826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2614-2_0_4_line_87 |  | 79 | 150 | 0.034675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2614-2_0_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.010574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2614-2_0_4_line_89 |  | 81 | 82 | 0.033637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2614-2_0_4_line_90 |  | 82 | 83 | 0.020845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2614-2_0_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.027991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2614-2_0_4_line_92 |  | 83 | 85 | 0.016626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2614-2_0_4_line_93 |  | 84 | 86 | 0.033201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2614-2_0_4_line_94 |  | 85 | 198 | 0.0069125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2614-2_0_4_line_95 |  | 86 | 177 | 0.0098603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2614-2_0_4_line_96 |  | 87 | 88 | 0.010608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2614-2_0_4_line_97 |  | 87 | 89 | 0.0058582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2614-2_0_4_line_98 |  | 88 | 90 | 0.016447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2614-2_0_4_line_99 |  | 89 | 91 | 0.023009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2614-2_0_4_line_100 |  | 89 | 92 | 0.015657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2614-2_0_4_line_101 |  | 90 | 93 | 0.0080264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2614-2_0_4_line_102 |  | 90 | 94 | 0.023516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2614-2_0_4_line_103 |  | 91 | 95 | 0.0018844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2614-2_0_4_line_104 |  | 92 | 96 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2614-2_0_4_line_105 |  | 93 | 97 | 0.00051054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2614-2_0_4_line_106 |  | 94 | 98 | 0.004922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2614-2_0_4_line_107 |  | 95 | 99 | 0.02464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2614-2_0_4_line_108 |  | 96 | 100 | 0.0038798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2614-2_0_4_line_109 |  | 97 | 110 | 0.0097748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2614-2_0_4_line_110 |  | 98 | 169 | 0.0006348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2614-2_0_4_line_111 |  | 99 | 127 | 0.0020672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2614-2_0_4_line_112 |  | 100 | 161 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2614-2_0_4_line_113 |  | 101 | 102 | 0.0068015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2614-2_0_4_line_114 |  | 101 | 103 | 0.020293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2614-2_0_4_line_115 |  | 102 | 104 | 0.0083705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2614-2_0_4_line_116 |  | 103 | 105 | 0.0010054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2614-2_0_4_line_117 |  | 104 | 106 | 0.017782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2614-2_0_4_line_118 |  | 105 | 107 | 0.017265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2614-2_0_4_line_119 |  | 106 | 108 | 0.032787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2614-2_0_4_line_120 |  | 107 | 109 | 0.00020839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2614-2_0_4_line_121 |  | 108 | 134 | 0.0038423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2614-2_0_4_line_122 |  | 110 | 111 | 0.020924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2614-2_0_4_line_123 |  | 111 | 112 | 0.017495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2614-2_0_4_line_124 |  | 112 | 113 | 0.012911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2614-2_0_4_line_125 |  | 113 | 114 | 0.004064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2614-2_0_4_line_126 |  | 114 | 125 | 0.012014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2614-2_0_4_line_127 |  | 116 | 117 | 0.0017241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2614-2_0_4_line_128 |  | 116 | 118 | 0.04874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2614-2_0_4_line_129 |  | 117 | 119 | 0.026065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2614-2_0_4_line_130 |  | 118 | 120 | 0.06061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2614-2_0_4_line_131 |  | 121 | 122 | 0.017577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2614-2_0_4_line_132 |  | 122 | 123 | 0.055921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2614-2_0_4_line_133 |  | 123 | 124 | 0.036177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2614-2_0_4_line_134 |  | 125 | 126 | 0.026413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2614-2_0_4_line_135 |  | 127 | 128 | 0.018744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2614-2_0_4_line_136 |  | 128 | 129 | 0.0046519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2614-2_0_4_line_137 |  | 129 | 130 | 0.012493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2614-2_0_4_line_138 |  | 130 | 139 | 0.010215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2614-2_0_4_line_139 |  | 130 | 186 | 0.011468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2614-2_0_4_line_140 |  | 131 | 158 | 0.020532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2614-2_0_4_line_141 |  | 132 | 133 | 0.0082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2614-2_0_4_line_142 |  | 132 | 134 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2614-2_0_4_line_143 |  | 133 | 135 | 0.010841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2614-2_0_4_line_144 |  | 134 | 136 | 0.0026511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2614-2_0_4_line_145 |  | 135 | 137 | 0.003325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2614-2_0_4_line_146 |  | 136 | 138 | 0.033965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2614-2_0_4_line_147 |  | 137 | 139 | 0.030017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2614-2_0_4_line_148 |  | 138 | 140 | 0.019164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2614-2_0_4_line_149 |  | 139 | 189 | 0.020137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_2614-2_0_4_line_150 |  | 140 | 150 | 0.017053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2614-2_0_4_line_151 |  | 141 | 142 | 0.0088215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2614-2_0_4_line_152 |  | 141 | 143 | 0.0020591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2614-2_0_4_line_153 |  | 142 | 144 | 0.0062646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2614-2_0_4_line_154 |  | 143 | 145 | 0.017321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2614-2_0_4_line_155 |  | 144 | 146 | 0.027675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2614-2_0_4_line_156 |  | 145 | 147 | 0.00047493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2614-2_0_4_line_157 |  | 146 | 148 | 0.014397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2614-2_0_4_line_158 |  | 147 | 149 | 0.018388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2614-2_0_4_line_159 |  | 148 | 195 | 0.020568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2614-2_0_4_line_160 |  | 149 | 170 | 0.022983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2614-2_0_4_line_161 |  | 150 | 151 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2614-2_0_4_line_162 |  | 151 | 173 | 0.033823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2614-2_0_4_line_163 |  | 152 | 153 | 0.01972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2614-2_0_4_line_164 |  | 153 | 154 | 0.024042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2614-2_0_4_line_165 |  | 155 | 156 | 0.01722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2614-2_0_4_line_166 |  | 155 | 157 | 0.022153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2614-2_0_4_line_167 |  | 156 | 158 | 0.020812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2614-2_0_4_line_168 |  | 157 | 159 | 0.017521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2614-2_0_4_line_169 |  | 159 | 160 | 0.00032977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2614-2_0_4_line_170 |  | 161 | 162 | 0.005834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2614-2_0_4_line_171 |  | 162 | 163 | 0.02339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2614-2_0_4_line_172 |  | 164 | 165 | 0.030175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2614-2_0_4_line_173 |  | 165 | 177 | 0.0097841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2614-2_0_4_line_174 |  | 166 | 167 | 0.0016606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2614-2_0_4_line_175 |  | 166 | 168 | 0.00078962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2614-2_0_4_line_176 |  | 167 | 169 | 0.0052527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2614-2_0_4_line_177 |  | 170 | 171 | 0.0015711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2614-2_0_4_line_178 |  | 171 | 188 | 0.0063811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2614-2_0_4_line_179 |  | 172 | 197 | 0.023429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2614-2_0_4_line_180 |  | 173 | 174 | 0.018343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2614-2_0_4_line_181 |  | 174 | 175 | 0.00023119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2614-2_0_4_line_182 |  | 175 | 176 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2614-2_0_4_line_183 |  | 176 | 180 | 0.010638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2614-2_0_4_line_184 |  | 177 | 178 | 0.025096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2614-2_0_4_line_185 |  | 179 | 180 | 0.063308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2614-2_0_4_line_186 |  | 181 | 182 | 0.009422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2614-2_0_4_line_187 |  | 181 | 183 | 0.0013457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2614-2_0_4_line_188 |  | 182 | 184 | 0.0087835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2614-2_0_4_line_189 |  | 183 | 185 | 0.0089589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2614-2_0_4_line_190 |  | 184 | 186 | 0.010064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2614-2_0_4_line_191 |  | 185 | 187 | 0.011858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2614-2_0_4_line_192 |  | 187 | 188 | 0.017726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2614-2_0_4_line_193 |  | 189 | 190 | 0.019469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_2614-2_0_4_line_194 |  | 190 | 191 | 0.0090361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_2614-2_0_4_line_195 |  | 192 | 193 | 0.0082552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2614-2_0_4_line_196 |  | 192 | 194 | 0.01801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2614-2_0_4_line_197 |  | 193 | 195 | 6.7581e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2614-2_0_4_line_198 |  | 196 | 197 | 0.055836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2614-2_0_4_line_199 |  | 199 | 200 | 0.061777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2614-2_0_4_line_200 |  | 199 | 201 | 0.034738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2614-2_0_4_line_201 |  | 200 | 202 | 0.054504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2614-2_0_4_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 203 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2607582.2151 | 1248811.5666 | 2607583.174 | 1248813.7593 | 2607588.4988 | 1248824.3062 | 2607596.849 | 1248836.5247 | 2607597.2642 | 1248837.1329
1 | 2607574.0549 | 1248788.6205 | 2607575.3026 | 1248793.0471 | 2607578.9807 | 1248804.1701 | 2607582.2151 | 1248811.5666
2 | 2607613.4595 | 1248860.35 | 2607605.1098 | 1248847.8313 | 2607599.7128 | 1248840.7199 | 2607597.2642 | 1248837.1329
3 | 2607574.0549 | 1248788.6205 | 2607583.0199 | 1248786.4416 | 2607589.6579 | 1248785.5161 | 2607592.2516 | 1248785.3246
4 | 2607574.0549 | 1248788.6205 | 2607569.8588 | 1248775.1732 | 2607564.1362 | 1248756.8208 | 2607563.6342 | 1248754.4998
5 | 2607613.4595 | 1248860.35 | 2607621.5428 | 1248874.6139 | 2607624.7509 | 1248881.1111 | 2607625.246 | 1248882.3753
6 | 2607613.4595 | 1248860.35 | 2607603.3588 | 1248865.0513 | 2607599.6193 | 1248866.7032 | 2607599.1321 | 1248866.8642
7 | 2607613.4595 | 1248860.35 | 2607621.9663 | 1248850.4434 | 2607621.9663 | 1248850.4434
8 | 2607600.594 | 1248785.53 | 2607597.8425 | 1248785.5265 | 2607593.8035 | 1248785.21 | 2607592.2516 | 1248785.3246
9 | 2607625.246 | 1248882.3753 | 2607625.7184 | 1248883.5814
10 | 2607573.8398 | 1248874.9202 | 2607584.4369 | 1248871.7205 | 2607599.1321 | 1248866.8642
11 | 2607621.8789 | 1248835.9882 | 2607623.1462 | 1248842.8511 | 2607622.1261 | 1248849.4318 | 2607621.9663 | 1248850.4434
12 | 2607600.594 | 1248785.53 | 2607603.0244 | 1248785.533
13 | 2607628.6043 | 1248890.9507 | 2607625.7184 | 1248883.5814
14 | 2607573.8398 | 1248874.9202 | 2607569.7456 | 1248858.5823 | 2607564.6771 | 1248848.436
15 | 2607573.8398 | 1248874.9202 | 2607567.3065 | 1248876.7909
16 | 2607621.8789 | 1248835.9882 | 2607621.5157 | 1248834.0217
17 | 2607610.9478 | 1248775.381 | 2607607.8973 | 1248781.4033 | 2607606.6551 | 1248784.5037 | 2607603.3392 | 1248785.5334 | 2607603.0244 | 1248785.533
18 | 2607508.4697 | 1248995.4505 | 2607509.6048 | 1248992.9819 | 2607521.2647 | 1248982.5744
19 | 2607503.4807 | 1249011.7529 | 2607506.0844 | 1249000.6379 | 2607508.4697 | 1248995.4505
20 | 2607532.4992 | 1248971.6478 | 2607529.1211 | 1248975.5618 | 2607521.2647 | 1248982.5744
21 | 2607503.4807 | 1249011.7529 | 2607475.486 | 1249016.9657
22 | 2607548.0573 | 1248942.8862 | 2607539.5278 | 1248961.5659 | 2607535.3516 | 1248968.3428 | 2607532.4992 | 1248971.6478
23 | 2607475.486 | 1249016.9657 | 2607469.5752 | 1249016.2245 | 2607469.07 | 1249016.3051
24 | 2607548.0573 | 1248942.8862 | 2607551.7758 | 1248934.7426
25 | 2607469.07 | 1249016.3051 | 2607447.1058 | 1249019.8106
26 | 2607551.7758 | 1248934.7426 | 2607554.5459 | 1248928.676
27 | 2607436.0851 | 1249021.5695 | 2607447.1058 | 1249019.8106
28 | 2607633.736 | 1248905.2969 | 2607633.7696 | 1248905.3926
29 | 2607632.982 | 1248903.1532 | 2607633.736 | 1248905.2969
30 | 2607635.8373 | 1248911.2712 | 2607633.7696 | 1248905.3926
31 | 2607632.982 | 1248903.1532 | 2607629.8747 | 1248894.3187
32 | 2607635.8373 | 1248911.2712 | 2607638.4604 | 1248918.7291
33 | 2607629.8747 | 1248894.3187 | 2607629.447 | 1248893.1026 | 2607628.6043 | 1248890.9507
34 | 2607642.4855 | 1248930.1733 | 2607638.4604 | 1248918.7291
35 | 2607643.1919 | 1248932.1818 | 2607642.4855 | 1248930.1733
36 | 2607452.1882 | 1248551.7879 | 2607451.8783 | 1248550.5278
37 | 2607446.568 | 1248519.791 | 2607446.659 | 1248520.5771 | 2607450.149 | 1248543.4962 | 2607451.8783 | 1248550.5278
38 | 2607452.1882 | 1248551.7879 | 2607453.6499 | 1248557.7319 | 2607456.9625 | 1248566.0615
39 | 2607446.568 | 1248519.791 | 2607444.2012 | 1248499.3271 | 2607444.8424 | 1248479.7127
40 | 2607456.9625 | 1248566.0615 | 2607458.2466 | 1248569.2904
41 | 2607448.3595 | 1248452.6022 | 2607446.4724 | 1248464.2073 | 2607445.0647 | 1248472.9112 | 2607444.8424 | 1248479.7127
42 | 2607494.0419 | 1248687.5102 | 2607483.4297 | 1248666.3834 | 2607484.2033 | 1248663.6159 | 2607489.9076 | 1248660.7101 | 2607499.7678 | 1248655.3412 | 2607507.7679 | 1248652.1158
43 | 2607507.7679 | 1248652.1158 | 2607458.6631 | 1248570.3378
44 | 2607494.0419 | 1248687.5102 | 2607480.38 | 1248690.2578
45 | 2607494.0419 | 1248687.5102 | 2607500.4815 | 1248700.3377 | 2607504.162 | 1248706.3433
46 | 2607458.2466 | 1248569.2904 | 2607458.6631 | 1248570.3378
47 | 2607448.3595 | 1248452.6022 | 2607448.9925 | 1248447.5887
48 | 2607448.3595 | 1248452.6022 | 2607427.1056 | 1248450.4426
49 | 2607589.0912 | 1248542.0255 | 2607571.2204 | 1248510.8717 | 2607560.6981 | 1248496.2601 | 2607550.9825 | 1248489.1196
50 | 2607589.0912 | 1248542.0255 | 2607604.5337 | 1248558.7781 | 2607629.886 | 1248578.7565 | 2607639.5184 | 1248587.2404
51 | 2607589.0912 | 1248542.0255 | 2607588.7189 | 1248555.7672 | 2607589.1888 | 1248577.3355
52 | 2607448.9925 | 1248447.5887 | 2607439.0483 | 1248357.2893
53 | 2607411.1387 | 1248448.8202 | 2607427.1056 | 1248450.4426
54 | 2607674.2434 | 1248784.5356 | 2607681.4413 | 1248784.8439 | 2607689.3225 | 1248783.804
55 | 2607674.2159 | 1248784.5344 | 2607674.2159 | 1248784.5344 | 2607674.2434 | 1248784.5356
56 | 2607696.1572 | 1248782.9022 | 2607689.3225 | 1248783.804
57 | 2607673.6192 | 1248784.2802 | 2607674.2159 | 1248784.5344
58 | 2607707.8948 | 1248781.3535 | 2607696.1572 | 1248782.9022
59 | 2607673.6192 | 1248784.2802 | 2607668.0657 | 1248781.9138 | 2607663.4591 | 1248776.7045 | 2607662.2839 | 1248774.2216
60 | 2607707.8948 | 1248781.3535 | 2607711.5693 | 1248793.4824
61 | 2607654.8747 | 1248752.8559 | 2607660.5525 | 1248770.5635 | 2607662.2839 | 1248774.2216
62 | 2607711.5693 | 1248793.4824 | 2607712.6524 | 1248797.0577
63 | 2607654.8747 | 1248752.8559 | 2607678.392 | 1248750.9369
64 | 2607654.8747 | 1248752.8559 | 2607653.8452 | 1248738.7324
65 | 2607654.8747 | 1248752.8559 | 2607631.3074 | 1248754.727 | 2607620.9145 | 1248757.4822
66 | 2607560.1603 | 1248915.824 | 2607558.8947 | 1248919.152 | 2607554.5459 | 1248928.676
67 | 2607560.1603 | 1248915.824 | 2607561.2569 | 1248912.9406
68 | 2607561.2569 | 1248912.9406 | 2607565.7577 | 1248901.1055
69 | 2607567.3065 | 1248876.7909 | 2607568.3696 | 1248889.8451 | 2607566.3793 | 1248899.471 | 2607565.7577 | 1248901.1055
70 | 2607567.3065 | 1248876.7909 | 2607553.8023 | 1248880.107
71 | 2607533.8881 | 1248884.6656 | 2607540.9101 | 1248883.2728 | 2607553.8023 | 1248880.107
72 | 2607562.0016 | 1248838.2839 | 2607564.6771 | 1248848.436 | 2607564.6771 | 1248848.436
73 | 2607533.8881 | 1248884.6656 | 2607515.363 | 1248888.34
74 | 2607557.7971 | 1248821.2982 | 2607559.0114 | 1248826.9372 | 2607562.0016 | 1248838.2839
75 | 2607511.8336 | 1248889.0401 | 2607515.363 | 1248888.34
76 | 2607643.1919 | 1248932.1818 | 2607643.2941 | 1248932.4722
77 | 2607610.9478 | 1248775.381 | 2607613.2556 | 1248789.2929 | 2607614.9118 | 1248798.2612
78 | 2607610.9478 | 1248775.381 | 2607610.4983 | 1248772.6454 | 2607613.7332 | 1248764.044 | 2607620.9145 | 1248757.4822
79 | 2607480.38 | 1248690.2578 | 2607474.7262 | 1248691.3948
80 | 2607504.162 | 1248706.3433 | 2607508.0165 | 1248712.6328 | 2607509.1994 | 1248713.886
81 | 2607463.6707 | 1248693.5137 | 2607465.2521 | 1248693.3002 | 2607474.7262 | 1248691.3948
82 | 2607516.4412 | 1248721.5583 | 2607509.1994 | 1248713.886
83 | 2607589.2513 | 1248580.2051 | 2607589.1888 | 1248577.3355
84 | 2607642.9138 | 1248590.2309 | 2607639.5184 | 1248587.2404
85 | 2607643.8603 | 1248695.5123 | 2607644.5496 | 1248696.6955 | 2607647.2166 | 1248701.2796 | 2607651.9594 | 1248712.2261 | 2607652.1452 | 1248714.9668
86 | 2607652.1452 | 1248714.9668 | 2607652.5744 | 1248721.2994 | 2607653.8452 | 1248738.7324
87 | 2607663.9959 | 1248617.1915 | 2607658.2721 | 1248605.7435 | 2607650.7702 | 1248597.1506 | 2607642.9138 | 1248590.2309
88 | 2607358.6777 | 1248914.0405 | 2607368.8189 | 1248912.366 | 2607369.1119 | 1248912.3288
89 | 2607402.4831 | 1248908.1048 | 2607386.089 | 1248910.1748 | 2607369.1119 | 1248912.3288
90 | 2607402.4831 | 1248908.1048 | 2607402.4046 | 1248928.9496
91 | 2607402.4831 | 1248908.1048 | 2607430.1091 | 1248903.5971
92 | 2607402.4046 | 1248928.9496 | 2607402.342 | 1248945.5752
93 | 2607462.8772 | 1248898.2503 | 2607430.1091 | 1248903.5971
94 | 2607402.316 | 1248952.4877 | 2607402.342 | 1248945.5752
95 | 2607472.6088 | 1248896.6624 | 2607462.8772 | 1248898.2503
96 | 2607804.7741 | 1248773.1274 | 2607815.3783 | 1248773.4195
97 | 2607798.9181 | 1248772.9661 | 2607804.7741 | 1248773.1274
98 | 2607831.8217 | 1248773.7763 | 2607816.291 | 1248773.4447 | 2607815.3783 | 1248773.4195
99 | 2607798.9181 | 1248772.9661 | 2607790.0943 | 1248770.9867 | 2607776.192 | 1248769.66
100 | 2607798.9181 | 1248772.9661 | 2607801.904 | 1248788.3361
101 | 2607831.8217 | 1248773.7763 | 2607836.6085 | 1248779.6864 | 2607836.8846 | 1248780.0042
102 | 2607831.8217 | 1248773.7763 | 2607833.9774 | 1248770.8662 | 2607834.4488 | 1248762.5837 | 2607833.6487 | 1248751.0124
103 | 2607776.192 | 1248769.66 | 2607775.0935 | 1248769.5551 | 2607774.3129 | 1248769.5768
104 | 2607801.904 | 1248788.3361 | 2607801.9406 | 1248788.5245 | 2607806.0565 | 1248799.3702
105 | 2607837.2194 | 1248780.3896 | 2607836.8846 | 1248780.0042
106 | 2607833.6487 | 1248751.0124 | 2607833.3092 | 1248746.1021
107 | 2607749.7823 | 1248771.4426 | 2607760.196 | 1248769.9694 | 2607774.3129 | 1248769.5768
108 | 2607806.0565 | 1248799.3702 | 2607806.0565 | 1248799.3702 | 2607807.894 | 1248802.7873
109 | 2607844.7322 | 1248786.2313 | 2607840.9509 | 1248784.6842 | 2607837.2194 | 1248780.3896
110 | 2607833.2654 | 1248745.4688 | 2607833.3092 | 1248746.1021
111 | 2607747.7355 | 1248771.7321 | 2607749.7823 | 1248771.4426
112 | 2607815.1781 | 1248816.3331 | 2607807.894 | 1248802.7873
113 | 2607744.7987 | 1248639.3321 | 2607743.845 | 1248639.3308 | 2607738.571 | 1248641.8571
114 | 2607762.2806 | 1248646.5501 | 2607760.4657 | 1248643.6996 | 2607756.2719 | 1248640.3476 | 2607749.221 | 1248639.3378 | 2607744.7987 | 1248639.3321
115 | 2607738.571 | 1248641.8571 | 2607731.0219 | 1248645.4731
116 | 2607762.8206 | 1248647.3981 | 2607762.2806 | 1248646.5501
117 | 2607731.0219 | 1248645.4731 | 2607714.9846 | 1248653.1549
118 | 2607762.8206 | 1248647.3981 | 2607772.0936 | 1248661.9621
119 | 2607699.1187 | 1248677.7867 | 2607699.6332 | 1248665.2237 | 2607701.4881 | 1248661.3792 | 2607705.8573 | 1248657.5268 | 2607714.9846 | 1248653.1549
120 | 2607772.0936 | 1248661.9621 | 2607772.2055 | 1248662.1378
121 | 2607698.1701 | 1248681.5101 | 2607699.1187 | 1248677.7867
122 | 2607844.7322 | 1248786.2313 | 2607864.0982 | 1248794.1548
123 | 2607880.2899 | 1248800.7796 | 2607864.0982 | 1248794.1548
124 | 2607880.2899 | 1248800.7796 | 2607880.2899 | 1248800.7796 | 2607888.762 | 1248805.9941 | 2607890.8573 | 1248808.0883
125 | 2607890.8573 | 1248808.0883 | 2607893.7318 | 1248810.9612
126 | 2607902.2292 | 1248819.4539 | 2607893.7318 | 1248810.9612
127 | 2607436.1344 | 1248331.4778 | 2607436.1365 | 1248329.7537
128 | 2607447.1893 | 1248282.7695 | 2607440.9335 | 1248297.6824 | 2607436.6281 | 1248316.9783 | 2607436.146 | 1248322.17 | 2607436.1365 | 1248329.7537
129 | 2607436.1344 | 1248331.4778 | 2607436.1302 | 1248334.8225 | 2607436.8999 | 1248347.3648 | 2607438.912 | 1248356.6733 | 2607439.0483 | 1248357.2893
130 | 2607447.1893 | 1248282.7695 | 2607456.8812 | 1248285.6723 | 2607461.0553 | 1248286.9006 | 2607462.889 | 1248287.8924 | 2607464.8349 | 1248289.7293 | 2607467.7269 | 1248289.7329 | 2607473.5708 | 1248290.1849 | 2607477.55 | 1248290.3567 | 2607479.4708 | 1248288.0799 | 2607481.3669 | 1248287.4818 | 2607483.1478 | 1248288.3624 | 2607487.3722 | 1248291.7032 | 2607490.0341 | 1248294.5861 | 2607491.9255 | 1248297.7016 | 2607493.8515 | 1248306.2237
131 | 2607554.097 | 1248804.1149 | 2607557.7971 | 1248821.2982
132 | 2607554.097 | 1248804.1149 | 2607553.6519 | 1248802.0478 | 2607539.2292 | 1248755.3551 | 2607537.1008 | 1248750.8998
133 | 2607516.4412 | 1248721.5583 | 2607525.8572 | 1248731.5341 | 2607532.4743 | 1248741.2153 | 2607537.1008 | 1248750.8998
134 | 2607902.2292 | 1248819.4539 | 2607911.1292 | 1248815.174 | 2607919.3694 | 1248813.028 | 2607927.3912 | 1248812.9133
135 | 2607747.7355 | 1248771.7321 | 2607742.7438 | 1248755.0038 | 2607742.2109 | 1248753.8328
136 | 2607740.284 | 1248749.5987 | 2607742.2109 | 1248753.8328
137 | 2607735.1093 | 1248738.2276 | 2607740.284 | 1248749.5987
138 | 2607725.7264 | 1248742.3292 | 2607735.1093 | 1248738.2276
139 | 2607735.1093 | 1248738.2276 | 2607742.7757 | 1248729.6984
140 | 2607718.6054 | 1248816.7074 | 2607712.6524 | 1248797.0577
141 | 2607708.2455 | 1248701.7819 | 2607705.9133 | 1248696.0739 | 2607704.9585 | 1248694.2781
142 | 2607698.1701 | 1248681.5101 | 2607704.9585 | 1248694.2781
143 | 2607712.3459 | 1248711.8176 | 2607708.2455 | 1248701.7819
144 | 2607698.1701 | 1248681.5101 | 2607696.9262 | 1248679.1689
145 | 2607713.6035 | 1248714.8956 | 2607712.3459 | 1248711.8176
146 | 2607696.9262 | 1248679.1689 | 2607680.9895 | 1248649.1748
147 | 2607725.7264 | 1248742.3292 | 2607721.1849 | 1248733.4509 | 2607713.6035 | 1248714.8956
148 | 2607671.9974 | 1248632.2511 | 2607680.9895 | 1248649.1748
149 | 2607725.7264 | 1248742.3292 | 2607717.6799 | 1248746.3769 | 2607709.3341 | 1248748.4119 | 2607706.8027 | 1248748.6185
150 | 2607663.9959 | 1248617.1915 | 2607671.9974 | 1248632.2511
151 | 2607869.494 | 1248706.0105 | 2607878.2708 | 1248705.1232
152 | 2607869.494 | 1248706.0105 | 2607867.4453 | 1248706.2176
153 | 2607884.5036 | 1248704.4931 | 2607878.2708 | 1248705.1232
154 | 2607850.2121 | 1248707.9597 | 2607867.4453 | 1248706.2176
155 | 2607911.8474 | 1248700.4123 | 2607897.6715 | 1248703.162 | 2607884.5036 | 1248704.4931
156 | 2607850.2121 | 1248707.9597 | 2607849.7396 | 1248708.0075
157 | 2607911.8474 | 1248700.4123 | 2607914.238 | 1248708.3428 | 2607916.7743 | 1248713.9064
158 | 2607831.4449 | 1248709.8569 | 2607849.7396 | 1248708.0075
159 | 2607916.7743 | 1248713.9064 | 2607920.2985 | 1248721.6371 | 2607927.8098 | 1248731.0874
160 | 2607831.4449 | 1248709.8569 | 2607821.7971 | 1248708.5657 | 2607808.8176 | 1248705.9088
161 | 2607663.9959 | 1248617.1915 | 2607666.0682 | 1248614.5036 | 2607664.3553 | 1248606.2488
162 | 2607664.3553 | 1248606.2488 | 2607664.012 | 1248604.5945 | 2607663.3964 | 1248595.9326 | 2607667.1357 | 1248588.7106 | 2607673.3471 | 1248585.005 | 2607681.2172 | 1248583.1584 | 2607681.2172 | 1248583.1584
163 | 2607382.1977 | 1248481.5699 | 2607394.6601 | 1248466.2877
164 | 2607411.1387 | 1248448.8202 | 2607399.36 | 1248460.5243 | 2607394.6601 | 1248466.2877
165 | 2607725.1556 | 1248836.4539 | 2607731.02 | 1248852.6448
166 | 2607740.4492 | 1248872.6671 | 2607732.4043 | 1248856.4668 | 2607731.02 | 1248852.6448
167 | 2607725.1556 | 1248836.4539 | 2607721.6834 | 1248826.8672 | 2607718.6054 | 1248816.7074
168 | 2607740.4492 | 1248872.6671 | 2607743.2936 | 1248878.395 | 2607748.4762 | 1248888.2394
169 | 2607748.6298 | 1248888.5312 | 2607748.4762 | 1248888.2394
170 | 2607817.9411 | 1248821.4713 | 2607815.1781 | 1248816.3331
171 | 2607817.9411 | 1248821.4713 | 2607829.0189 | 1248842.0721
172 | 2607511.8336 | 1248889.0401 | 2607502.6434 | 1248890.8629 | 2607482.2154 | 1248894.8074
173 | 2607472.6088 | 1248896.6624 | 2607482.2154 | 1248894.8074
174 | 2607832.9073 | 1248738.5648 | 2607832.9918 | 1248740.2233
175 | 2607832.8671 | 1248737.7762 | 2607832.9073 | 1248738.5648
176 | 2607832.9918 | 1248740.2233 | 2607833.241 | 1248745.1153 | 2607833.2654 | 1248745.4688
177 | 2607808.8176 | 1248705.9088 | 2607807.2784 | 1248705.5937
178 | 2607801.0269 | 1248704.314 | 2607807.2784 | 1248705.5937
179 | 2607463.6707 | 1248693.5137 | 2607440.4521 | 1248696.6492
180 | 2607699.3964 | 1248580.7117 | 2607681.2172 | 1248583.1584
181 | 2607699.3964 | 1248580.7117 | 2607699.6255 | 1248580.6809
182 | 2607718.2135 | 1248577.855 | 2607708.5478 | 1248579.4801 | 2607699.6255 | 1248580.6809
183 | 2607718.2135 | 1248577.855 | 2607728.7046 | 1248576.0911
184 | 2607472.6088 | 1248896.6624 | 2607471.4482 | 1248871.5931
185 | 2607728.7046 | 1248576.0911 | 2607734.7316 | 1248575.0777 | 2607738.9835 | 1248574.3606 | 2607744.3717 | 1248570.8542 | 2607745.8705 | 1248567.9431 | 2607745.7791 | 1248562.7174 | 2607744.1589 | 1248554.4211 | 2607736.2296 | 1248531.9297 | 2607733.7384 | 1248526.8543
186 | 2607763.4722 | 1248710.4628 | 2607756.4971 | 1248716.797
187 | 2607764.4684 | 1248709.5581 | 2607763.4722 | 1248710.4628
188 | 2607749.9947 | 1248722.702 | 2607756.4971 | 1248716.797
189 | 2607764.4684 | 1248709.5581 | 2607765.1529 | 1248708.9366 | 2607771.8936 | 1248704.5647 | 2607771.8936 | 1248704.5647
190 | 2607742.7757 | 1248729.6984 | 2607744.9315 | 1248727.2999 | 2607749.9947 | 1248722.702
191 | 2607783.4832 | 1248702.2898 | 2607781.8482 | 1248702.2428 | 2607771.8936 | 1248704.5647
192 | 2607801.0269 | 1248704.314 | 2607792.3882 | 1248702.5457 | 2607783.4832 | 1248702.2898
193 | 2607706.8027 | 1248748.6185 | 2607687.3981 | 1248750.202
194 | 2607687.3981 | 1248750.202 | 2607678.392 | 1248750.9369
195 | 2607933.0972 | 1248737.5005 | 2607932.4269 | 1248736.8963 | 2607927.8518 | 1248731.1403
196 | 2607933.0972 | 1248737.5005 | 2607942.4193 | 1248745.9043 | 2607945.0825 | 1248750.6696
197 | 2607927.8518 | 1248731.1403 | 2607927.8098 | 1248731.0874
198 | 2607440.4521 | 1248696.6492 | 2607440.4521 | 1248696.6492 | 2607439.0605 | 1248698.4931 | 2607439.9825 | 1248703.8644 | 2607451.4976 | 1248733.6757 | 2607455.8546 | 1248749.1933
199 | 2607362.0325 | 1249003.3606 | 2607366.946 | 1249029.1611 | 2607387.2295 | 1249025.9396 | 2607398.3303 | 1249024.1744 | 2607401.7372 | 1249022.6443
200 | 2607401.7372 | 1249022.6443 | 2607407.9867 | 1249024.2975 | 2607423.6767 | 1249023.5498 | 2607436.0851 | 1249021.5695
201 | 2607367.3615 | 1248949.3324 | 2607367.5535 | 1248971.2134 | 2607362.6947 | 1248998.992 | 2607362.0325 | 1249003.3606

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607582.2151 | 1248811.5666
1 | 2607597.2642 | 1248837.1329
2 | 2607574.0549 | 1248788.6205
3 | 2607613.4595 | 1248860.35
4 | 2607592.2516 | 1248785.3246
5 | 2607563.6342 | 1248754.4998
6 | 2607625.246 | 1248882.3753
7 | 2607599.1321 | 1248866.8642
8 | 2607621.9663 | 1248850.4434
9 | 2607600.594 | 1248785.53
10 | 2607625.7184 | 1248883.5814
11 | 2607573.8398 | 1248874.9202
12 | 2607621.8789 | 1248835.9882
13 | 2607603.0244 | 1248785.533
14 | 2607508.4697 | 1248995.4505
15 | 2607521.2647 | 1248982.5744
16 | 2607503.4807 | 1249011.7529
17 | 2607532.4992 | 1248971.6478
18 | 2607475.486 | 1249016.9657
19 | 2607548.0573 | 1248942.8862
20 | 2607469.07 | 1249016.3051
21 | 2607551.7758 | 1248934.7426
22 | 2607447.1058 | 1249019.8106
23 | 2607633.736 | 1248905.2969
24 | 2607633.7696 | 1248905.3926
25 | 2607632.982 | 1248903.1532
26 | 2607635.8373 | 1248911.2712
27 | 2607629.8747 | 1248894.3187
28 | 2607638.4604 | 1248918.7291
29 | 2607628.6043 | 1248890.9507
30 | 2607642.4855 | 1248930.1733
31 | 2607451.8783 | 1248550.5278
32 | 2607452.1882 | 1248551.7879
33 | 2607446.568 | 1248519.791
34 | 2607456.9625 | 1248566.0615
35 | 2607444.8424 | 1248479.7127
36 | 2607507.7679 | 1248652.1158
37 | 2607494.0419 | 1248687.5102
38 | 2607458.6631 | 1248570.3378
39 | 2607458.2466 | 1248569.2904
40 | 2607448.3595 | 1248452.6022
41 | 2607550.9825 | 1248489.1196
42 | 2607589.0912 | 1248542.0255
43 | 2607448.9925 | 1248447.5887
44 | 2607427.1056 | 1248450.4426
45 | 2607674.2434 | 1248784.5356
46 | 2607689.3225 | 1248783.804
47 | 2607674.2159 | 1248784.5344
48 | 2607696.1572 | 1248782.9022
49 | 2607673.6192 | 1248784.2802
50 | 2607707.8948 | 1248781.3535
51 | 2607662.2839 | 1248774.2216
52 | 2607711.5693 | 1248793.4824
53 | 2607654.8747 | 1248752.8559
54 | 2607554.5459 | 1248928.676
55 | 2607560.1603 | 1248915.824
56 | 2607561.2569 | 1248912.9406
57 | 2607565.7577 | 1248901.1055
58 | 2607567.3065 | 1248876.7909
59 | 2607553.8023 | 1248880.107
60 | 2607564.6771 | 1248848.436
61 | 2607533.8881 | 1248884.6656
62 | 2607562.0016 | 1248838.2839
63 | 2607515.363 | 1248888.34
64 | 2607643.1919 | 1248932.1818
65 | 2607643.2941 | 1248932.4722
66 | 2607621.5157 | 1248834.0217
67 | 2607614.9118 | 1248798.2612
68 | 2607610.9478 | 1248775.381
69 | 2607480.38 | 1248690.2578
70 | 2607504.162 | 1248706.3433
71 | 2607474.7262 | 1248691.3948
72 | 2607509.1994 | 1248713.886
73 | 2607589.2513 | 1248580.2051
74 | 2607589.1888 | 1248577.3355
75 | 2607639.5184 | 1248587.2404
76 | 2607643.8603 | 1248695.5123
77 | 2607652.1452 | 1248714.9668
78 | 2607653.8452 | 1248738.7324
79 | 2607642.9138 | 1248590.2309
80 | 2607358.6777 | 1248914.0405
81 | 2607369.1119 | 1248912.3288
82 | 2607402.4831 | 1248908.1048
83 | 2607402.4046 | 1248928.9496
84 | 2607430.1091 | 1248903.5971
85 | 2607402.342 | 1248945.5752
86 | 2607462.8772 | 1248898.2503
87 | 2607804.7741 | 1248773.1274
88 | 2607815.3783 | 1248773.4195
89 | 2607798.9181 | 1248772.9661
90 | 2607831.8217 | 1248773.7763
91 | 2607776.192 | 1248769.66
92 | 2607801.904 | 1248788.3361
93 | 2607836.8846 | 1248780.0042
94 | 2607833.6487 | 1248751.0124
95 | 2607774.3129 | 1248769.5768
96 | 2607806.0565 | 1248799.3702
97 | 2607837.2194 | 1248780.3896
98 | 2607833.3092 | 1248746.1021
99 | 2607749.7823 | 1248771.4426
100 | 2607807.894 | 1248802.7873
101 | 2607744.7987 | 1248639.3321
102 | 2607738.571 | 1248641.8571
103 | 2607762.2806 | 1248646.5501
104 | 2607731.0219 | 1248645.4731
105 | 2607762.8206 | 1248647.3981
106 | 2607714.9846 | 1248653.1549
107 | 2607772.0936 | 1248661.9621
108 | 2607699.1187 | 1248677.7867
109 | 2607772.2055 | 1248662.1378
110 | 2607844.7322 | 1248786.2313
111 | 2607864.0982 | 1248794.1548
112 | 2607880.2899 | 1248800.7796
113 | 2607890.8573 | 1248808.0883
114 | 2607893.7318 | 1248810.9612
115 | 2607620.9145 | 1248757.4822
116 | 2607436.1365 | 1248329.7537
117 | 2607436.1344 | 1248331.4778
118 | 2607447.1893 | 1248282.7695
119 | 2607439.0483 | 1248357.2893
120 | 2607493.8515 | 1248306.2237
121 | 2607557.7971 | 1248821.2982
122 | 2607554.097 | 1248804.1149
123 | 2607537.1008 | 1248750.8998
124 | 2607516.4412 | 1248721.5583
125 | 2607902.2292 | 1248819.4539
126 | 2607927.3912 | 1248812.9133
127 | 2607747.7355 | 1248771.7321
128 | 2607742.2109 | 1248753.8328
129 | 2607740.284 | 1248749.5987
130 | 2607735.1093 | 1248738.2276
131 | 2607712.6524 | 1248797.0577
132 | 2607704.9585 | 1248694.2781
133 | 2607708.2455 | 1248701.7819
134 | 2607698.1701 | 1248681.5101
135 | 2607712.3459 | 1248711.8176
136 | 2607696.9262 | 1248679.1689
137 | 2607713.6035 | 1248714.8956
138 | 2607680.9895 | 1248649.1748
139 | 2607725.7264 | 1248742.3292
140 | 2607671.9974 | 1248632.2511
141 | 2607869.494 | 1248706.0105
142 | 2607878.2708 | 1248705.1232
143 | 2607867.4453 | 1248706.2176
144 | 2607884.5036 | 1248704.4931
145 | 2607850.2121 | 1248707.9597
146 | 2607911.8474 | 1248700.4123
147 | 2607849.7396 | 1248708.0075
148 | 2607916.7743 | 1248713.9064
149 | 2607831.4449 | 1248709.8569
150 | 2607663.9959 | 1248617.1915
151 | 2607664.3553 | 1248606.2488
152 | 2607382.1977 | 1248481.5699
153 | 2607394.6601 | 1248466.2877
154 | 2607411.1387 | 1248448.8202
155 | 2607731.02 | 1248852.6448
156 | 2607725.1556 | 1248836.4539
157 | 2607740.4492 | 1248872.6671
158 | 2607718.6054 | 1248816.7074
159 | 2607748.4762 | 1248888.2394
160 | 2607748.6298 | 1248888.5312
161 | 2607815.1781 | 1248816.3331
162 | 2607817.9411 | 1248821.4713
163 | 2607829.0189 | 1248842.0721
164 | 2607511.8336 | 1248889.0401
165 | 2607482.2154 | 1248894.8074
166 | 2607832.9073 | 1248738.5648
167 | 2607832.9918 | 1248740.2233
168 | 2607832.8671 | 1248737.7762
169 | 2607833.2654 | 1248745.4688
170 | 2607808.8176 | 1248705.9088
171 | 2607807.2784 | 1248705.5937
172 | 2607463.6707 | 1248693.5137
173 | 2607681.2172 | 1248583.1584
174 | 2607699.3964 | 1248580.7117
175 | 2607699.6255 | 1248580.6809
176 | 2607718.2135 | 1248577.855
177 | 2607472.6088 | 1248896.6624
178 | 2607471.4482 | 1248871.5931
179 | 2607733.7384 | 1248526.8543
180 | 2607728.7046 | 1248576.0911
181 | 2607763.4722 | 1248710.4628
182 | 2607756.4971 | 1248716.797
183 | 2607764.4684 | 1248709.5581
184 | 2607749.9947 | 1248722.702
185 | 2607771.8936 | 1248704.5647
186 | 2607742.7757 | 1248729.6984
187 | 2607783.4832 | 1248702.2898
188 | 2607801.0269 | 1248704.314
189 | 2607706.8027 | 1248748.6185
190 | 2607687.3981 | 1248750.202
191 | 2607678.392 | 1248750.9369
192 | 2607933.0972 | 1248737.5005
193 | 2607927.8518 | 1248731.1403
194 | 2607945.0825 | 1248750.6696
195 | 2607927.8098 | 1248731.0874
196 | 2607455.8546 | 1248749.1933
197 | 2607440.4521 | 1248696.6492
198 | 2607402.316 | 1248952.4877
199 | 2607401.7373 | 1249022.6443
200 | 2607362.0325 | 1249003.3606
201 | 2607436.0851 | 1249021.5695
202 | 2607367.3615 | 1248949.3324
203 | 2607707.8948 | 1248781.3535

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98984 | -0.19401 | 0.0031979 | 0.00080148
1 | 0.98844 | -0.22104 | 0.0032284 | 0.00080912
2 | 0.99101 | -0.17144 | 0 | 0
3 | 0.98648 | -0.25895 | 0 | 0
4 | 0.9919 | -0.15431 | 0.00089392 | 0.00022404
5 | 0.991 | -0.17158 | 0.00022084 | 5.5348e-05
6 | 0.98554 | -0.27726 | 0.0047366 | 0.0011871
7 | 0.98508 | -0.28599 | 0.0070067 | 0.001756
8 | 0.98632 | -0.26203 | 0.0064877 | 0.001626
9 | 0.99231 | -0.14655 | 0.00061176 | 0.00015332
10 | 0.98549 | -0.2781 | 0.0018008 | 0.00045132
11 | 0.9829 | -0.32841 | 0 | 0
12 | 0.98623 | -0.26379 | 0.0024083 | 0.00060356
13 | 0.99243 | -0.14428 | 0.0011081 | 0.00027772
14 | 0.97877 | -0.40913 | 0.0044043 | 0.0011038
15 | 0.97916 | -0.4016 | 0.0015999 | 0.00040097
16 | 0.97848 | -0.4148 | 0 | 0
17 | 0.97951 | -0.39471 | 0.0015548 | 0.00038967
18 | 0.97801 | -0.42419 | 0 | 0
19 | 0.98029 | -0.37936 | 0.0023384 | 0.00058605
20 | 0.9779 | -0.42633 | 0.010822 | 0.0027123
21 | 0.98052 | -0.3748 | 0.0038091 | 0.00095465
22 | 0.97775 | -0.42931 | 0.0016056 | 0.00040241
23 | 0.98482 | -0.29128 | 0.0059873 | 0.0015006
24 | 0.98482 | -0.29132 | 0.0021063 | 0.00052788
25 | 0.98487 | -0.29016 | 0.0026203 | 0.00065672
26 | 0.9847 | -0.29351 | 0.0015195 | 0.00038081
27 | 0.98514 | -0.28507 | 0.0022187 | 0.00055606
28 | 0.98457 | -0.29606 | 0.0010258 | 0.00025708
29 | 0.98524 | -0.28297 | 0.001873 | 0.00046942
30 | 0.98438 | -0.29976 | 0.013102 | 0.0032837
31 | 0.97617 | -0.46023 | 0.00014383 | 3.6047e-05
32 | 0.97618 | -0.45992 | 0.00067137 | 0.00016826
33 | 0.9758 | -0.46752 | 0.0035926 | 0.0009004
34 | 0.97637 | -0.45618 | 0.0004682 | 0.00011734
35 | 0.97545 | -0.47427 | 0.001159 | 0.00029048
36 | 0.97777 | -0.42866 | 0 | 0
37 | 0.97851 | -0.41415 | 0 | 0
38 | 0.97643 | -0.45499 | 0.00074995 | 0.00018795
39 | 0.97642 | -0.45529 | 0.00032686 | 8.1919e-05
40 | 0.97525 | -0.47828 | 0 | 0
41 | 0.98754 | -0.2394 | 0.0010976 | 0.00027509
42 | 0.98761 | -0.23811 | 0 | 0
43 | 0.97522 | -0.4789 | 0 | 0
44 | 0.97523 | -0.47878 | 0.00041722 | 0.00010457
45 | 0.99998 | -0.00033651 | 0.0010435 | 0.00026153
46 | 0.99965 | -0.0067309 | 0.00095474 | 0.00023928
47 | 0.99998 | -0.00032443 | 0.0034511 | 0.00086492
48 | 0.9995 | -0.0095264 | 0.00070445 | 0.00017655
49 | 1 | 0 | -0.372 | -0.094507
50 | 0.99926 | -0.014183 | 0.0031996 | 0.0008019
51 | 0.99837 | -0.030892 | 0.0032475 | 0.00081391
52 | 0.99904 | -0.018463 | 0.0023086 | 0.00057859
53 | 0.99605 | -0.075085 | 0 | 0
54 | 0.98072 | -0.37095 | 0.0018704 | 0.00046876
55 | 0.98116 | -0.36237 | 0.001159 | 0.00029048
56 | 0.98126 | -0.36042 | 0.0014511 | 0.00036367
57 | 0.98169 | -0.35209 | 0.0014839 | 0.0003719
58 | 0.98255 | -0.33522 | 0 | 0
59 | 0.98232 | -0.3397 | 0.0007777 | 0.00019491
60 | 0.98204 | -0.34525 | 0.0023184 | 0.00058105
61 | 0.982 | -0.346 | 0.00079671 | 0.00019968
62 | 0.98174 | -0.35109 | 0.0028016 | 0.00070215
63 | 0.98172 | -0.35155 | 0.0017124 | 0.00042917
64 | 0.98438 | -0.29991 | 0.001159 | 0.00029047
65 | 0.98437 | -0.29992 | 0.0026981 | 0.00067621
66 | 0.98622 | -0.26395 | 0.0042804 | 0.0010728
67 | 0.99293 | -0.13476 | 0.0084944 | 0.0021289
68 | 0.99311 | -0.13127 | 0 | 0
69 | 0.97847 | -0.41489 | 0.00033013 | 8.2739e-05
70 | 0.97887 | -0.40712 | 0.00016816 | 4.2145e-05
71 | 0.97846 | -0.41517 | 0.00037588 | 9.4205e-05
72 | 0.97902 | -0.4041 | 0.00038489 | 9.6464e-05
73 | 0.9875 | -0.24024 | 0.0012538 | 0.00031423
74 | 0.9875 | -0.24018 | 0.0020299 | 0.00050874
75 | 0.98788 | -0.23279 | 0.00068394 | 0.00017141
76 | 0.99587 | -0.078614 | 0.0021048 | 0.00052752
77 | 0.99591 | -0.077824 | 0.0013688 | 0.00034304
78 | 0.99598 | -0.076369 | 0.0016848 | 0.00042226
79 | 0.98791 | -0.23238 | 0.0009213 | 0.0002309
80 | 0.98047 | -0.376 | 0.0026833 | 0.0006725
81 | 0.98049 | -0.37548 | 0.0010664 | 0.00026727
82 | 0.98061 | -0.3732 | 0 | 0
83 | 0.98054 | -0.37463 | 0.0013289 | 0.00033306
84 | 0.98081 | -0.36936 | 0.0019119 | 0.00047916
85 | 0.9805 | -0.37538 | 0.0011389 | 0.00028544
86 | 0.9811 | -0.36367 | 0.00095659 | 0.00023974
87 | 0.98729 | -0.24418 | 0.0023608 | 0.00059166
88 | 0.98702 | -0.24938 | 0.0012583 | 0.00031536
89 | 0.98745 | -0.24106 | 0 | 0
90 | 0.98663 | -0.25708 | 0 | 0
91 | 0.9883 | -0.22456 | 0.0037843 | 0.00094844
92 | 0.9873 | -0.24396 | 0.0021762 | 0.0005454
93 | 0.9865 | -0.25956 | 0.00063471 | 0.00015907
94 | 0.98644 | -0.26082 | 0.0007018 | 0.00017589
95 | 0.98838 | -0.22308 | 0.0017658 | 0.00044256
96 | 0.98721 | -0.24568 | 0.0014867 | 0.0003726
97 | 0.98649 | -0.25971 | 0.0041848 | 0.0010488
98 | 0.9864 | -0.26154 | 0.0011176 | 0.00028009
99 | 0.98941 | -0.20301 | 0.0054279 | 0.0013604
100 | 0.98719 | -0.24615 | 0.0010358 | 0.00025959
101 | 0.98841 | -0.2225 | 0.003217 | 0.00080625
102 | 0.98848 | -0.22114 | 0.00085565 | 0.00021445
103 | 0.98826 | -0.2254 | 0.0017959 | 0.0004501
104 | 0.98858 | -0.21934 | 0.0015502 | 0.00038852
105 | 0.98826 | -0.22551 | 0.0020427 | 0.00051195
106 | 0.9888 | -0.21501 | 0.001381 | 0.00034612
107 | 0.98819 | -0.2268 | 0.0025866 | 0.00064827
108 | 0.98925 | -0.20624 | 0.0016932 | 0.00042436
109 | 0.98819 | -0.2268 | 0.0015842 | 0.00039704
110 | 0.98638 | -0.26189 | 0.0031275 | 0.00078383
111 | 0.9862 | -0.26539 | 0.0026319 | 0.00065961
112 | 0.9861 | -0.26749 | 0.0015886 | 0.00039813
113 | 0.98603 | -0.26867 | 0.0015902 | 0.00039853
114 | 0.98602 | -0.26893 | 0.0021783 | 0.00054594
115 | 0.99422 | -0.10988 | 0.004887 | 0.0012248
116 | 0.97451 | -0.4929 | 0.0011249 | 0.00028192
117 | 0.97452 | -0.4928 | 0.0022066 | 0.00055302
118 | 0.97441 | -0.49496 | 0 | 0
119 | 0.97465 | -0.4901 | 0.0010891 | 0.00027296
120 | 0.97428 | -0.49752 | 0.0022964 | 0.00057554
121 | 0.98128 | -0.35994 | 0.0034344 | 0.00086073
122 | 0.98088 | -0.36774 | 0.0048232 | 0.0012088
123 | 0.97986 | -0.38772 | 0.00020932 | 5.246e-05
124 | 0.97921 | -0.40053 | 0.00087608 | 0.00021957
125 | 0.98601 | -0.26921 | 0 | 0
126 | 0.98597 | -0.26985 | 0.0013343 | 0.00033442
127 | 0.98951 | -0.20113 | 0 | 0
128 | 0.99039 | -0.18409 | 0.0017373 | 0.0004354
129 | 0.99061 | -0.17972 | 0.0032058 | 0.00080345
130 | 0.99126 | -0.16729 | 0 | 0
131 | 0.99898 | -0.019574 | 0.0040306 | 0.0010102
132 | 0.98984 | -0.19484 | 0.0017299 | 0.00043355
133 | 0.99015 | -0.18877 | 0.0018757 | 0.0004701
134 | 0.98931 | -0.2051 | 0 | 0
135 | 0.99058 | -0.1804 | 0.0019148 | 0.0004799
136 | 0.98925 | -0.20619 | 0.0032804 | 0.00082216
137 | 0.99072 | -0.17772 | 0.0076377 | 0.0019142
138 | 0.98863 | -0.21822 | 0.0019079 | 0.00047817
139 | 0.99218 | -0.1495 | 0 | 0
140 | 0.98832 | -0.22436 | 0.0037932 | 0.00095067
141 | 0.98778 | -0.23477 | 0.0014915 | 0.0003738
142 | 0.98771 | -0.2362 | 0.0012551 | 0.00031456
143 | 0.9878 | -0.23438 | 0.0030651 | 0.0007682
144 | 0.98766 | -0.23708 | 0.00098263 | 0.00024627
145 | 0.98802 | -0.23016 | 0.0029906 | 0.00074951
146 | 0.98749 | -0.24048 | 0 | 0
147 | 0.98802 | -0.23002 | 0.00086217 | 0.00021608
148 | 0.9874 | -0.24224 | 0.0013067 | 0.00032748
149 | 0.98832 | -0.22427 | 0 | 0
150 | 0.9881 | -0.22867 | 0 | 0
151 | 0.98801 | -0.23039 | 0.0009992 | 0.00025042
152 | 0.97518 | -0.47963 | 0.00059798 | 0.00014987
153 | 0.97519 | -0.47941 | 0.00025958 | 6.5057e-05
154 | 0.97521 | -0.47903 | 0 | 0
155 | 0.9984 | -0.030728 | 0.0013001 | 0.00032584
156 | 0.99853 | -0.028233 | 0.0026956 | 0.00067557
157 | 0.99826 | -0.033435 | 0.0025898 | 0.00064908
158 | 0.99874 | -0.024237 | 0.0020148 | 0.00050497
159 | 0.99819 | -0.034783 | 0.0022096 | 0.00055379
160 | 0.99819 | -0.034796 | 0.0021878 | 0.00054831
161 | 0.98711 | -0.24771 | 0.0016341 | 0.00040953
162 | 0.98709 | -0.24813 | 0.0018278 | 0.00045809
163 | 0.98704 | -0.24905 | 0.0022019 | 0.00055184
164 | 0.98167 | -0.3525 | 0.0013265 | 0.00033245
165 | 0.9813 | -0.35972 | 0.0014282 | 0.00035794
166 | 0.98636 | -0.26234 | 0.00095583 | 0.00023955
167 | 0.98637 | -0.26219 | 0.00097624 | 0.00024467
168 | 0.98636 | -0.2624 | 0.0041022 | 0.0010281
169 | 0.9864 | -0.26162 | 0.0010318 | 0.0002586
170 | 0.98869 | -0.21709 | 0.00067012 | 0.00016795
171 | 0.98872 | -0.21658 | 0.0035082 | 0.00087925
172 | 0.97844 | -0.41562 | 0.0015397 | 0.00038588
173 | 0.98778 | -0.23473 | 0.0019975 | 0.00050061
174 | 0.9877 | -0.23642 | 0.00094557 | 0.00023698
175 | 0.9877 | -0.23644 | 0.0014199 | 0.00035587
176 | 0.98765 | -0.23738 | 0.0010219 | 0.0002561
177 | 0.98119 | -0.36181 | 0 | 0
178 | 0.98116 | -0.36243 | 0.0013702 | 0.00034339
179 | 0.98758 | -0.23877 | 0.00092457 | 0.00023172
180 | 0.98763 | -0.23772 | 0.0008589 | 0.00021526
181 | 0.98984 | -0.19482 | 0.0033687 | 0.00084428
182 | 0.99014 | -0.18898 | 0.0024715 | 0.00061942
183 | 0.9898 | -0.19557 | 0.002857 | 0.00071602
184 | 0.99044 | -0.18316 | 0.0034385 | 0.00086177
185 | 0.98956 | -0.20013 | 0.0012499 | 0.00031325
186 | 0.99081 | -0.17587 | 0.0014461 | 0.00036242
187 | 0.98926 | -0.20591 | 0.0013706 | 0.00034351
188 | 0.98884 | -0.21411 | 0.0042973 | 0.001077
189 | 0.99358 | -0.12257 | 0.0022239 | 0.00055737
190 | 0.99449 | -0.105 | 0.0023314 | 0.0005843
191 | 0.99492 | -0.096727 | 0.00060509 | 0.00015165
192 | 0.98728 | -0.24455 | 0.00093037 | 0.00023317
193 | 0.98729 | -0.24429 | 0.0029065 | 0.00072844
194 | 0.98726 | -0.24483 | 0.00085677 | 0.00021473
195 | 0.98729 | -0.24428 | 0.00085766 | 0.00021495
196 | 0.97841 | -0.41625 | 0.00032778 | 8.215e-05
197 | 0.97842 | -0.41592 | 0.00035888 | 8.9944e-05
198 | 0.98049 | -0.37554 | 0.001333 | 0.00033409
199 | 0.97755 | -0.43315 | 0 | 0
200 | 0.97731 | -0.43789 | 0 | 0
201 | 0.97769 | -0.43048 | 0.0015206 | 0.0003811
202 | 0.9771 | -0.44208 | 0.0042106 | 0.0010553
203 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.15414 | 0.03906 | -0.15394 | -0.038933 | 0.00019988 | 0.00012678 | 0.23186 | 0.23186 | 0.23186 | 0.98984 | -0.19401 | 0.98844 | -0.22104 | 21.233
1 | -0.15733 | -0.039861 | 0.1575 | 0.03997 | 0.00017075 | 0.00010834 | 0.23667 | 0.23667 | 0.23667 | 0.98984 | -0.19401 | 0.99101 | -0.17144 | 21.6732
2 | 0.15071 | 0.038124 | -0.15043 | -0.037949 | 0.00027361 | 0.00017439 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.98844 | -0.22104 | 0.98648 | -0.25895 | 31.182
3 | -0.15773 | -0.040024 | 0.15786 | 0.040107 | 0.0001301 | 8.2545e-05 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.99101 | -0.17144 | 0.9919 | -0.15431 | 21.7035
4 | 0.00022084 | 5.4889e-05 | -0.00022084 | -5.5348e-05 | 1.4707e-09 | -4.5884e-07 | 0.00033143 | 0.0003316 | 0.0003316 | 0.99101 | -0.17144 | 0.991 | -0.17158 | 0.091098
5 | 0.040912 | 0.010278 | -0.040876 | -0.010255 | 3.5712e-05 | 2.2537e-05 | 0.061721 | 0.061721 | 0.061721 | 0.98648 | -0.25895 | 0.98554 | -0.27726 | 16.9563
6 | 0.096343 | 0.024368 | -0.096218 | -0.024289 | 0.00012481 | 7.9679e-05 | 0.1454 | 0.1454 | 0.1454 | 0.98648 | -0.25895 | 0.98508 | -0.28599 | 39.9463
7 | 0.013179 | 0.0033035 | -0.013177 | -0.0033025 | 1.9351e-06 | 1.0718e-06 | 0.019879 | 0.01988 | 0.01988 | 0.98648 | -0.25895 | 0.98632 | -0.26203 | 5.4614
8 | -0.15875 | -0.040331 | 0.15881 | 0.040369 | 5.9357e-05 | 3.7664e-05 | 0.23834 | 0.23834 | 0.23834 | 0.9919 | -0.15431 | 0.99231 | -0.14655 | 21.8263
9 | 0.03614 | 0.009068 | -0.036138 | -0.0090671 | 1.4464e-06 | 9.0919e-07 | 0.054569 | 0.054569 | 0.054569 | 0.98554 | -0.27726 | 0.98549 | -0.2781 | 14.9916
10 | 0.089211 | 0.022533 | -0.08903 | -0.022417 | 0.00018095 | 0.00011547 | 0.13482 | 0.13482 | 0.13482 | 0.98508 | -0.28599 | 0.9829 | -0.32841 | 37.0386
11 | 0.0066893 | 0.0016765 | -0.0066887 | -0.0016763 | 5.5998e-07 | 1.7127e-07 | 0.010092 | 0.010092 | 0.010092 | 0.98632 | -0.26203 | 0.98623 | -0.26379 | 2.7725
12 | -0.15942 | -0.040522 | 0.15944 | 0.040533 | 1.7391e-05 | 1.1036e-05 | 0.23926 | 0.23926 | 0.23926 | 0.99231 | -0.14655 | 0.99243 | -0.14428 | 21.9103
13 | 0.034337 | 0.0086157 | -0.034329 | -0.0086107 | 7.9789e-06 | 5.0057e-06 | 0.05185 | 0.05185 | 0.05185 | 0.98549 | -0.2781 | 0.98524 | -0.28297 | 14.2446
14 | 0.033198 | 0.0083659 | -0.033172 | -0.0083492 | 2.6715e-05 | 1.6741e-05 | 0.050275 | 0.050275 | 0.050275 | 0.9829 | -0.32841 | 0.98204 | -0.34525 | 13.8119
15 | 0.055832 | 0.014051 | -0.055814 | -0.01404 | 1.8166e-05 | 1.154e-05 | 0.084545 | 0.084545 | 0.084545 | 0.9829 | -0.32841 | 0.98255 | -0.33522 | 23.2267
16 | 0.0042804 | 0.0010728 | -0.0042804 | -0.0010728 | 3.1279e-08 | -5.4992e-09 | 0.0064583 | 0.0064583 | 0.0064583 | 0.98623 | -0.26379 | 0.98622 | -0.26395 | 1.7743
17 | -0.16055 | -0.040811 | 0.16065 | 0.040875 | 0.00010069 | 6.3903e-05 | 0.24092 | 0.24092 | 0.24092 | 0.99243 | -0.14428 | 0.99311 | -0.13127 | 22.0625
18 | -0.022582 | -0.0056639 | 0.02259 | 0.0056688 | 8.1096e-06 | 4.9594e-06 | 0.034333 | 0.034333 | 0.034333 | 0.97877 | -0.40913 | 0.97916 | -0.4016 | 9.4321
19 | 0.018178 | 0.00456 | -0.018173 | -0.0045571 | 4.9052e-06 | 2.9241e-06 | 0.027637 | 0.027637 | 0.027637 | 0.97877 | -0.40913 | 0.97848 | -0.4148 | 7.5926
20 | -0.02419 | -0.0060698 | 0.024198 | 0.0060747 | 7.958e-06 | 4.8956e-06 | 0.036764 | 0.036764 | 0.036764 | 0.97916 | -0.4016 | 0.97951 | -0.39471 | 10.1
21 | 0.018173 | 0.0045571 | -0.018165 | -0.0045523 | 8.1329e-06 | 4.8485e-06 | 0.027637 | 0.027637 | 0.027637 | 0.97848 | -0.4148 | 0.97801 | -0.42419 | 7.5926
22 | -0.025753 | -0.0064644 | 0.025772 | 0.006476 | 1.8864e-05 | 1.1659e-05 | 0.039126 | 0.039126 | 0.039126 | 0.97951 | -0.39471 | 0.98029 | -0.37936 | 10.7489
23 | 0.018165 | 0.0045523 | -0.018163 | -0.0045512 | 1.8528e-06 | 1.1046e-06 | 0.027637 | 0.027637 | 0.027637 | 0.97801 | -0.42419 | 0.9779 | -0.42633 | 7.5926
24 | -0.02811 | -0.0070621 | 0.028116 | 0.0070659 | 6.1139e-06 | 3.8e-06 | 0.042675 | 0.042675 | 0.042675 | 0.98029 | -0.37936 | 0.98052 | -0.3748 | 11.724
25 | 0.0073405 | 0.0018388 | -0.0073395 | -0.0018385 | 1.0406e-06 | 3.8697e-07 | 0.011169 | 0.01117 | 0.01117 | 0.9779 | -0.42633 | 0.97775 | -0.42931 | 3.0685
26 | -0.031925 | -0.0080205 | 0.031931 | 0.0080242 | 5.8721e-06 | 3.674e-06 | 0.048456 | 0.048456 | 0.048456 | 0.98052 | -0.3748 | 0.98072 | -0.37095 | 13.3121
27 | 0.0057339 | 0.001436 | -0.0057336 | -0.001436 | 3.1866e-07 | 6.3983e-08 | 0.008726 | 0.008726 | 0.008726 | 0.97775 | -0.42931 | 0.97769 | -0.43048 | 2.3973
28 | 0.021618 | 0.0054205 | -0.021618 | -0.0054204 | 4.0573e-08 | 2.468e-08 | 0.032665 | 0.032665 | 0.032665 | 0.98482 | -0.29128 | 0.98482 | -0.29132 | 8.9738
29 | -0.027605 | -0.006921 | 0.027607 | 0.0069219 | 1.4826e-06 | 9.1995e-07 | 0.041711 | 0.041711 | 0.041711 | 0.98482 | -0.29128 | 0.98487 | -0.29016 | 11.4592
30 | 0.019512 | 0.0048925 | -0.01951 | -0.0048913 | 2.0312e-06 | 1.2207e-06 | 0.029482 | 0.029482 | 0.029482 | 0.98482 | -0.29132 | 0.9847 | -0.29351 | 8.0995
31 | -0.030227 | -0.0075787 | 0.030234 | 0.0075832 | 7.3251e-06 | 4.5688e-06 | 0.04567 | 0.04567 | 0.04567 | 0.98487 | -0.29016 | 0.98514 | -0.28507 | 12.5468
32 | 0.01799 | 0.0045105 | -0.017988 | -0.0045092 | 2.1911e-06 | 1.3018e-06 | 0.027186 | 0.027186 | 0.027186 | 0.9847 | -0.29351 | 0.98457 | -0.29606 | 7.4687
33 | -0.032453 | -0.0081393 | 0.032456 | 0.0081413 | 3.2443e-06 | 2.0305e-06 | 0.049022 | 0.049022 | 0.049022 | 0.98514 | -0.28507 | 0.98524 | -0.28297 | 13.4675
34 | 0.016962 | 0.0042521 | -0.016959 | -0.0042504 | 2.9898e-06 | 1.7592e-06 | 0.025636 | 0.025636 | 0.025636 | 0.98457 | -0.29606 | 0.98438 | -0.29976 | 7.0429
35 | 0.0038571 | 0.00096667 | -0.0038571 | -0.00096668 | 2.7141e-08 | -9.6951e-09 | 0.0058305 | 0.0058305 | 0.0058305 | 0.98438 | -0.29976 | 0.98438 | -0.29991 | 1.6018
36 | -0.012901 | -0.0032337 | 0.012901 | 0.0032338 | 1.8822e-07 | 1.0423e-07 | 0.019666 | 0.019666 | 0.019666 | 0.97617 | -0.46023 | 0.97618 | -0.45992 | 5.4028
37 | 0.012757 | 0.0031976 | -0.012753 | -0.0031952 | 4.427e-06 | 2.4432e-06 | 0.019447 | 0.019447 | 0.019447 | 0.97617 | -0.46023 | 0.9758 | -0.46752 | 5.3426
38 | -0.013573 | -0.003402 | 0.013575 | 0.0034034 | 2.4215e-06 | 1.3611e-06 | 0.02069 | 0.020689 | 0.02069 | 0.97618 | -0.45992 | 0.97637 | -0.45618 | 5.6839
39 | 0.0091604 | 0.0022948 | -0.0091574 | -0.0022934 | 2.9433e-06 | 1.3814e-06 | 0.013969 | 0.013969 | 0.013969 | 0.9758 | -0.46752 | 0.97545 | -0.47427 | 3.8376
40 | -0.014043 | -0.0035207 | 0.014044 | 0.0035211 | 5.9692e-07 | 3.3857e-07 | 0.021403 | 0.021403 | 0.021403 | 0.97637 | -0.45618 | 0.97642 | -0.45529 | 5.8799
41 | 0.0079984 | 0.0020029 | -0.0079969 | -0.0020023 | 1.5284e-06 | 6.3645e-07 | 0.012201 | 0.012201 | 0.012201 | 0.97545 | -0.47427 | 0.97525 | -0.47828 | 3.3519
42 | -0.01514 | -0.003802 | 0.015151 | 0.0038081 | 1.0493e-05 | 6.0541e-06 | 0.023044 | 0.023043 | 0.023044 | 0.97777 | -0.42866 | 0.97851 | -0.41415 | 6.3306
43 | 0.01514 | 0.003802 | -0.015121 | -0.0037911 | 1.8995e-05 | 1.0962e-05 | 0.023044 | 0.023044 | 0.023044 | 0.97777 | -0.42866 | 0.97643 | -0.45499 | 6.3308
44 | 0.0029326 | 0.00073366 | -0.0029325 | -0.00073377 | 1.0391e-07 | -1.0854e-07 | 0.0044591 | 0.0044591 | 0.0044591 | 0.97851 | -0.41415 | 0.97847 | -0.41489 | 1.225
45 | -0.018083 | -0.0045417 | 0.018089 | 0.0045454 | 6.069e-06 | 3.6153e-06 | 0.027502 | 0.027502 | 0.027502 | 0.97851 | -0.41415 | 0.97887 | -0.40712 | 7.5556
46 | 0.014371 | 0.0036031 | -0.014371 | -0.003603 | 2.0274e-07 | 1.1565e-07 | 0.021901 | 0.021901 | 0.021901 | 0.97643 | -0.45499 | 0.97642 | -0.45529 | 6.0168
47 | 0.006722 | 0.0016838 | -0.0067218 | -0.0016837 | 1.9935e-07 | 6.4525e-08 | 0.010256 | 0.010256 | 0.010256 | 0.97525 | -0.47828 | 0.97522 | -0.4789 | 2.8176
48 | 0.0012748 | 0.00031852 | -0.0012748 | -0.00031877 | 3.0301e-08 | -2.4717e-07 | 0.0019448 | 0.0019449 | 0.0019449 | 0.97525 | -0.47828 | 0.97523 | -0.47878 | 0.53431
49 | -0.0010976 | -0.00027509 | 0.0010977 | 0.00027429 | 6.7665e-08 | -8.0092e-07 | 0.0016539 | 0.0016536 | 0.0016539 | 0.98754 | -0.2394 | 0.98761 | -0.23811 | 0.45436
50 | -0.0043817 | -0.001097 | 0.0043828 | 0.0010968 | 1.1095e-06 | -1.5897e-07 | 0.0066014 | 0.0066011 | 0.0066014 | 0.98761 | -0.23811 | 0.98788 | -0.23279 | 1.8136
51 | 0.003284 | 0.00082269 | -0.0032837 | -0.00082294 | 3.2427e-07 | -2.4439e-07 | 0.0049479 | 0.004948 | 0.004948 | 0.98761 | -0.23811 | 0.9875 | -0.24018 | 1.3593
52 | 0.0067218 | 0.0016837 | -0.0067183 | -0.0016825 | 3.5835e-06 | 1.1606e-06 | 0.010256 | 0.010256 | 0.010256 | 0.97522 | -0.4789 | 0.97465 | -0.4901 | 2.8177
53 | 0.00085759 | 0.0002142 | -0.00085758 | -0.00021439 | 1.0301e-08 | -1.9365e-07 | 0.0013083 | 0.0013083 | 0.0013083 | 0.97523 | -0.47878 | 0.97521 | -0.47903 | 0.35943
54 | 0.024223 | 0.0060797 | -0.024216 | -0.0060752 | 7.3847e-06 | 4.5275e-06 | 0.036048 | 0.036048 | 0.036048 | 0.99998 | -0.00033651 | 0.99965 | -0.0067309 | 9.9034
55 | -0.025267 | -0.0063412 | 0.025267 | 0.0063412 | 1.4557e-08 | 8.9525e-09 | 0.037601 | 0.037601 | 0.037601 | 0.99998 | -0.00033651 | 0.99998 | -0.00032443 | 10.33
56 | 0.023261 | 0.0058359 | -0.023258 | -0.005834 | 3.0998e-06 | 1.8935e-06 | 0.034627 | 0.034627 | 0.034627 | 0.99965 | -0.0067309 | 0.9995 | -0.0095264 | 9.513
57 | -0.028718 | -0.0072062 | 0.028718 | 0.0072064 | 4.4427e-07 | 2.7582e-07 | 0.042737 | 0.042737 | 0.042737 | 0.99998 | -0.00032443 | 1 | 0 | 11.7408
58 | 0.022554 | 0.0056574 | -0.022549 | -0.0056544 | 5.0059e-06 | 3.0486e-06 | 0.033579 | 0.033579 | 0.033579 | 0.9995 | -0.0095264 | 0.99926 | -0.014183 | 9.2249
59 | 0.34163 | 0.0873 | -0.34112 | -0.086975 | 0.00050956 | 0.0003255 | 0.50895 | 0.50895 | 0.50895 | 1 | 0 | 0.99837 | -0.030892 | 46.6071
60 | 0.019349 | 0.0048525 | -0.019345 | -0.0048501 | 3.9457e-06 | 2.3593e-06 | 0.028814 | 0.028814 | 0.028814 | 0.99926 | -0.014183 | 0.99904 | -0.018463 | 7.916
61 | 0.33788 | 0.086161 | -0.33716 | -0.085701 | 0.00071926 | 0.00045944 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.99837 | -0.030892 | 0.99605 | -0.075085 | 46.1639
62 | 0.017036 | 0.0042715 | -0.017036 | -0.004271 | 9.0208e-07 | 5.2842e-07 | 0.025376 | 0.025376 | 0.025376 | 0.99904 | -0.018463 | 0.99898 | -0.019574 | 6.9713
63 | 0.1575 | 0.039883 | -0.15734 | -0.039779 | 0.00016349 | 0.00010371 | 0.23544 | 0.23544 | 0.23544 | 0.99605 | -0.075085 | 0.99492 | -0.096727 | 21.5603
64 | 0.005159 | 0.0012925 | -0.0051587 | -0.0012924 | 3.1543e-07 | 1.7568e-08 | 0.007707 | 0.0077071 | 0.0077071 | 0.99605 | -0.075085 | 0.99598 | -0.076369 | 2.1173
65 | 0.1745 | 0.044526 | -0.1742 | -0.04434 | 0.00029279 | 0.00018604 | 0.26096 | 0.26097 | 0.26097 | 0.99605 | -0.075085 | 0.99422 | -0.10988 | 23.8979
66 | -0.033802 | -0.008493 | 0.033815 | 0.0085017 | 1.3843e-05 | 8.6824e-06 | 0.051294 | 0.051294 | 0.051294 | 0.98072 | -0.37095 | 0.98116 | -0.36237 | 14.0917
67 | -0.034974 | -0.0087921 | 0.034978 | 0.0087942 | 3.2559e-06 | 2.0448e-06 | 0.053052 | 0.053052 | 0.053052 | 0.98116 | -0.36237 | 0.98126 | -0.36042 | 14.5746
68 | -0.036429 | -0.0091579 | 0.036443 | 0.009167 | 1.4495e-05 | 9.117e-06 | 0.055252 | 0.055252 | 0.055252 | 0.98126 | -0.36042 | 0.98169 | -0.35209 | 15.1791
69 | -0.037927 | -0.0095389 | 0.037958 | 0.0095581 | 3.0595e-05 | 1.9269e-05 | 0.057501 | 0.057501 | 0.057501 | 0.98169 | -0.35209 | 0.98255 | -0.33522 | 15.797
70 | 0.017856 | 0.0044815 | -0.017852 | -0.0044792 | 3.8139e-06 | 2.2648e-06 | 0.027044 | 0.027044 | 0.027044 | 0.98255 | -0.33522 | 0.98232 | -0.3397 | 7.4298
71 | 0.017075 | 0.0042843 | -0.017069 | -0.0042813 | 5.1269e-06 | 3.0226e-06 | 0.025866 | 0.025866 | 0.025866 | 0.98232 | -0.3397 | 0.982 | -0.346 | 7.1062
72 | 0.030853 | 0.0077681 | -0.030844 | -0.0077627 | 8.6092e-06 | 5.3771e-06 | 0.046762 | 0.046763 | 0.046763 | 0.98204 | -0.34525 | 0.98174 | -0.35109 | 12.8468
73 | 0.016273 | 0.0040816 | -0.016268 | -0.0040791 | 4.3065e-06 | 2.5173e-06 | 0.024659 | 0.024659 | 0.024659 | 0.982 | -0.346 | 0.98172 | -0.35155 | 6.7745
74 | 0.028043 | 0.0070606 | -0.028031 | -0.0070532 | 1.1864e-05 | 7.3718e-06 | 0.042516 | 0.042516 | 0.042516 | 0.98174 | -0.35109 | 0.98128 | -0.35994 | 11.6803
75 | 0.014556 | 0.0036499 | -0.014555 | -0.0036495 | 6.5685e-07 | 3.7489e-07 | 0.022064 | 0.022064 | 0.022064 | 0.98172 | -0.35155 | 0.98167 | -0.3525 | 6.0614
76 | 0.0026981 | 0.00067621 | -0.0026981 | -0.00067621 | 1.9207e-09 | -2.6846e-09 | 0.0040786 | 0.0040786 | 0.0040786 | 0.98438 | -0.29991 | 0.98437 | -0.29992 | 1.1205
77 | -0.0084944 | -0.0021289 | 0.0084958 | 0.0021295 | 1.4111e-06 | 6.0271e-07 | 0.01273 | 0.01273 | 0.01273 | 0.99293 | -0.13476 | 0.99311 | -0.13127 | 3.4972
78 | -0.16914 | -0.043004 | 0.16932 | 0.043115 | 0.00017444 | 0.0001108 | 0.25365 | 0.25365 | 0.25365 | 0.99311 | -0.13127 | 0.99422 | -0.10988 | 23.2282
79 | 0.0026023 | 0.00065103 | -0.0026023 | -0.00065108 | 3.3863e-08 | -5.0763e-08 | 0.0039571 | 0.0039571 | 0.0039571 | 0.97847 | -0.41489 | 0.97846 | -0.41517 | 1.0871
80 | -0.018257 | -0.0045875 | 0.01826 | 0.0045891 | 2.6293e-06 | 1.5684e-06 | 0.027758 | 0.027758 | 0.027758 | 0.97887 | -0.40712 | 0.97902 | -0.4041 | 7.6258
81 | 0.0022264 | 0.00055688 | -0.0022264 | -0.00055699 | 4.8394e-08 | -1.1045e-07 | 0.0033855 | 0.0033855 | 0.0033855 | 0.97846 | -0.41517 | 0.97844 | -0.41562 | 0.93009
82 | -0.018645 | -0.0046855 | 0.018648 | 0.0046874 | 3.1782e-06 | 1.9013e-06 | 0.028343 | 0.028343 | 0.028343 | 0.97902 | -0.4041 | 0.97921 | -0.40053 | 7.7865
83 | -0.0012538 | -0.00031423 | 0.0012538 | 0.0003142 | 3.842e-09 | -3.4263e-08 | 0.0018893 | 0.0018893 | 0.0018893 | 0.9875 | -0.24024 | 0.9875 | -0.24018 | 0.51903
84 | -0.0050668 | -0.0012682 | 0.0050669 | 0.0012682 | 9.8813e-08 | 5.3085e-09 | 0.0076313 | 0.0076313 | 0.0076313 | 0.98788 | -0.23279 | 0.98791 | -0.23238 | 2.0965
85 | -0.0021048 | -0.00052752 | 0.0021049 | 0.00052729 | 7.9186e-08 | -2.2711e-07 | 0.003145 | 0.0031449 | 0.003145 | 0.99587 | -0.078614 | 0.99591 | -0.077824 | 0.86401
86 | -0.0034737 | -0.00087033 | 0.0034739 | 0.00087018 | 2.4067e-07 | -1.5603e-07 | 0.00519 | 0.0051899 | 0.00519 | 0.99591 | -0.077824 | 0.99598 | -0.076369 | 1.4258
87 | -0.0059882 | -0.0014991 | 0.0059892 | 0.0014994 | 1.0577e-06 | 2.3286e-07 | 0.009019 | 0.0090188 | 0.009019 | 0.98791 | -0.23238 | 0.9881 | -0.22867 | 2.4777
88 | -0.0026833 | -0.0006725 | 0.0026834 | 0.00067241 | 6.5758e-08 | -9.1273e-08 | 0.0040724 | 0.0040723 | 0.0040724 | 0.98047 | -0.376 | 0.98049 | -0.37548 | 1.1188
89 | -0.0037498 | -0.00093968 | 0.0037502 | 0.00093951 | 4.0848e-07 | -1.6287e-07 | 0.0056907 | 0.0056906 | 0.0056907 | 0.98049 | -0.37548 | 0.98061 | -0.3732 | 1.5634
90 | 0.0038012 | 0.00095226 | -0.003801 | -0.00095235 | 2.6007e-07 | -9.6506e-08 | 0.005768 | 0.0057681 | 0.0057681 | 0.98061 | -0.3732 | 0.98054 | -0.37463 | 1.5846
91 | -0.0075514 | -0.0018918 | 0.0075528 | 0.0018923 | 1.3782e-06 | 5.2885e-07 | 0.011459 | 0.011458 | 0.011459 | 0.98061 | -0.3732 | 0.98081 | -0.36936 | 3.1479
92 | 0.002472 | 0.00061929 | -0.002472 | -0.00061945 | 8.774e-08 | -1.5355e-07 | 0.0037514 | 0.0037514 | 0.0037514 | 0.98054 | -0.37463 | 0.9805 | -0.37538 | 1.0306
93 | -0.0094647 | -0.0023715 | 0.0094672 | 0.0023727 | 2.567e-06 | 1.2237e-06 | 0.014359 | 0.014359 | 0.014359 | 0.98081 | -0.36936 | 0.9811 | -0.36367 | 3.9448
94 | 0.001333 | 0.00033401 | -0.001333 | -0.00033409 | 1.0609e-08 | -8.0395e-08 | 0.002023 | 0.002023 | 0.002023 | 0.9805 | -0.37538 | 0.98049 | -0.37554 | 0.55578
95 | -0.010424 | -0.0026124 | 0.010425 | 0.0026129 | 9.242e-07 | 4.6696e-07 | 0.01581 | 0.01581 | 0.01581 | 0.9811 | -0.36367 | 0.98119 | -0.36181 | 4.3433
96 | 0.027439 | 0.0068841 | -0.027432 | -0.0068799 | 6.8042e-06 | 4.2191e-06 | 0.041357 | 0.041357 | 0.041357 | 0.98729 | -0.24418 | 0.98702 | -0.24938 | 11.3619
97 | -0.029799 | -0.0074758 | 0.029804 | 0.0074785 | 4.4318e-06 | 2.7615e-06 | 0.044915 | 0.044915 | 0.044915 | 0.98729 | -0.24418 | 0.98745 | -0.24106 | 12.3394
98 | 0.026174 | 0.0065645 | -0.026164 | -0.0065586 | 9.604e-06 | 5.9364e-06 | 0.03946 | 0.03946 | 0.03946 | 0.98702 | -0.24938 | 0.98663 | -0.25708 | 10.8408
99 | -0.040169 | -0.010076 | 0.040201 | 0.010096 | 3.1618e-05 | 1.9941e-05 | 0.060535 | 0.060535 | 0.060535 | 0.98745 | -0.24106 | 0.9883 | -0.22456 | 16.6305
100 | 0.010365 | 0.0025979 | -0.010364 | -0.0025972 | 1.4325e-06 | 7.1653e-07 | 0.01562 | 0.01562 | 0.01562 | 0.98745 | -0.24106 | 0.9873 | -0.24396 | 4.2911
101 | 0.017276 | 0.0043308 | -0.017274 | -0.0043296 | 2.0435e-06 | 1.2054e-06 | 0.026056 | 0.026056 | 0.026056 | 0.98663 | -0.25708 | 0.9865 | -0.25956 | 7.1583
102 | 0.0088875 | 0.0022278 | -0.008886 | -0.0022271 | 1.5845e-06 | 7.138e-07 | 0.013404 | 0.013404 | 0.013404 | 0.98663 | -0.25708 | 0.98644 | -0.26082 | 3.6825
103 | -0.043985 | -0.011045 | 0.043988 | 0.011047 | 3.0999e-06 | 1.9598e-06 | 0.066233 | 0.066233 | 0.066233 | 0.9883 | -0.22456 | 0.98838 | -0.22308 | 18.1958
104 | 0.0081876 | 0.0020518 | -0.0081869 | -0.0020515 | 6.7337e-07 | 2.8017e-07 | 0.01234 | 0.01234 | 0.01234 | 0.9873 | -0.24396 | 0.98721 | -0.24568 | 3.3901
105 | 0.01664 | 0.0041705 | -0.01664 | -0.0041705 | 1.2061e-07 | 7.067e-08 | 0.025099 | 0.025099 | 0.025099 | 0.9865 | -0.25956 | 0.98649 | -0.25971 | 6.8953
106 | 0.0081842 | 0.0020512 | -0.0081839 | -0.0020511 | 2.8132e-07 | 1.1721e-07 | 0.012346 | 0.012346 | 0.012346 | 0.98644 | -0.26082 | 0.9864 | -0.26154 | 3.3917
107 | -0.045754 | -0.011489 | 0.045798 | 0.011517 | 4.3852e-05 | 2.7749e-05 | 0.068891 | 0.068891 | 0.068891 | 0.98838 | -0.22308 | 0.98941 | -0.20301 | 18.9261
108 | 0.0067002 | 0.0016789 | -0.0067001 | -0.0016789 | 1.4839e-07 | 4.5364e-08 | 0.010099 | 0.010099 | 0.010099 | 0.98721 | -0.24568 | 0.98719 | -0.24615 | 2.7745
109 | 0.012455 | 0.0031216 | -0.012453 | -0.0031209 | 1.2937e-06 | 7.0319e-07 | 0.018787 | 0.018787 | 0.018787 | 0.98649 | -0.25971 | 0.98638 | -0.26189 | 5.1612
110 | 0.0070663 | 0.001771 | -0.0070663 | -0.001771 | 2.705e-08 | 9.2089e-09 | 0.01066 | 0.01066 | 0.01066 | 0.9864 | -0.26154 | 0.9864 | -0.26162 | 2.9285
111 | -0.051226 | -0.012877 | 0.05123 | 0.01288 | 4.6026e-06 | 2.9191e-06 | 0.077054 | 0.077054 | 0.077054 | 0.98941 | -0.20301 | 0.98951 | -0.20113 | 21.1687
112 | 0.0056643 | 0.0014193 | -0.0056639 | -0.0014192 | 4.2043e-07 | 7.2449e-08 | 0.0085378 | 0.0085379 | 0.0085379 | 0.98719 | -0.24615 | 0.98711 | -0.24771 | 2.3456
113 | -0.011228 | -0.002814 | 0.011229 | 0.0028144 | 7.2873e-07 | 3.7921e-07 | 0.016903 | 0.016903 | 0.016903 | 0.98841 | -0.2225 | 0.98848 | -0.22114 | 4.6437
114 | 0.0080108 | 0.0020078 | -0.0080097 | -0.0020073 | 1.1068e-06 | 4.4831e-07 | 0.01206 | 0.01206 | 0.01206 | 0.98841 | -0.2225 | 0.98826 | -0.2254 | 3.3132
115 | -0.012084 | -0.0030288 | 0.012085 | 0.0030294 | 1.0387e-06 | 5.5747e-07 | 0.018191 | 0.018191 | 0.018191 | 0.98848 | -0.22114 | 0.98858 | -0.21934 | 4.9976
116 | 0.0062138 | 0.0015572 | -0.0062138 | -0.0015572 | 3.3003e-08 | 8.2398e-09 | 0.009356 | 0.009356 | 0.009356 | 0.98826 | -0.2254 | 0.98826 | -0.22551 | 2.5703
117 | -0.013635 | -0.0034179 | 0.013638 | 0.0034195 | 2.809e-06 | 1.5697e-06 | 0.020524 | 0.020524 | 0.020524 | 0.98858 | -0.21934 | 0.9888 | -0.21501 | 5.6386
118 | 0.0041711 | 0.0010453 | -0.0041708 | -0.0010453 | 2.5538e-07 | -5.7765e-08 | 0.0062804 | 0.0062804 | 0.0062804 | 0.98826 | -0.22551 | 0.98819 | -0.2268 | 1.7254
119 | -0.015019 | -0.0037656 | 0.015026 | 0.0037692 | 6.2814e-06 | 3.5993e-06 | 0.022603 | 0.022603 | 0.022603 | 0.9888 | -0.21501 | 0.98925 | -0.20624 | 6.2095
120 | 0.0015842 | 0.00039704 | -0.0015842 | -0.00039704 | 4.4494e-10 | -2.3852e-09 | 0.0023855 | 0.0023855 | 0.0023855 | 0.98819 | -0.2268 | 0.98819 | -0.2268 | 0.65536
121 | -0.016719 | -0.0041936 | 0.01672 | 0.0041941 | 9.1134e-07 | 5.3393e-07 | 0.025149 | 0.025149 | 0.025149 | 0.98925 | -0.20624 | 0.98931 | -0.2051 | 6.9092
122 | 0.0093259 | 0.0023371 | -0.0093243 | -0.0023364 | 1.553e-06 | 7.2691e-07 | 0.014069 | 0.014069 | 0.014069 | 0.98638 | -0.26189 | 0.9862 | -0.26539 | 3.865
123 | 0.0066924 | 0.0016768 | -0.0066918 | -0.0016766 | 6.6892e-07 | 2.0491e-07 | 0.010098 | 0.010098 | 0.010098 | 0.9862 | -0.26539 | 0.9861 | -0.26749 | 2.7741
124 | 0.0051032 | 0.0012784 | -0.0051029 | -0.0012784 | 2.871e-07 | 1.905e-08 | 0.0077005 | 0.0077006 | 0.0077006 | 0.9861 | -0.26749 | 0.98603 | -0.26867 | 2.1156
125 | 0.0035128 | 0.00087988 | -0.0035127 | -0.0008799 | 4.2824e-08 | -2.443e-08 | 0.0053009 | 0.0053009 | 0.0053009 | 0.98603 | -0.26867 | 0.98602 | -0.26893 | 1.4563
126 | 0.0013344 | 0.00033397 | -0.0013344 | -0.00033411 | 1.8267e-08 | -1.4154e-07 | 0.0020136 | 0.0020137 | 0.0020137 | 0.98602 | -0.26893 | 0.98601 | -0.26921 | 0.5532
127 | -0.0034218 | -0.00085643 | 0.0034219 | 0.00085642 | 1.7648e-08 | -1.0186e-08 | 0.0052245 | 0.0052245 | 0.0052245 | 0.97451 | -0.4929 | 0.97452 | -0.4928 | 1.4353
128 | 0.002297 | 0.00057451 | -0.0022967 | -0.00057497 | 2.2479e-07 | -4.6332e-07 | 0.0035069 | 0.0035071 | 0.0035071 | 0.97451 | -0.4929 | 0.97441 | -0.49496 | 0.96349
129 | -0.0056284 | -0.0014094 | 0.0056292 | 0.0014096 | 7.2186e-07 | 1.372e-07 | 0.0085938 | 0.0085937 | 0.0085938 | 0.97452 | -0.4928 | 0.97465 | -0.4901 | 2.3609
130 | 0.0022967 | 0.00057497 | -0.0022964 | -0.00057554 | 2.7958e-07 | -5.7595e-07 | 0.0035071 | 0.0035074 | 0.0035074 | 0.97441 | -0.49496 | 0.97428 | -0.49752 | 0.96356
131 | 0.024597 | 0.0061925 | -0.024587 | -0.0061868 | 9.1747e-06 | 5.6499e-06 | 0.037308 | 0.037308 | 0.037308 | 0.98128 | -0.35994 | 0.98088 | -0.36774 | 10.2496
132 | 0.019764 | 0.004978 | -0.019745 | -0.0049666 | 1.8863e-05 | 1.1367e-05 | 0.029992 | 0.029992 | 0.029992 | 0.98088 | -0.36774 | 0.97986 | -0.38772 | 8.2395
133 | 0.019536 | 0.0049142 | -0.019524 | -0.004907 | 1.1946e-05 | 7.19e-06 | 0.029674 | 0.029674 | 0.029674 | 0.97986 | -0.38772 | 0.97921 | -0.40053 | 8.1522
134 | 0.0013344 | 0.00033411 | -0.0013343 | -0.00033442 | 4.0165e-08 | -3.1118e-07 | 0.0020137 | 0.0020138 | 0.0020138 | 0.98601 | -0.26921 | 0.98597 | -0.26985 | 0.55324
135 | -0.05123 | -0.01288 | 0.051272 | 0.012907 | 4.1733e-05 | 2.6468e-05 | 0.077054 | 0.077054 | 0.077054 | 0.98951 | -0.20113 | 0.99039 | -0.18409 | 21.1687
136 | -0.053009 | -0.013342 | 0.05302 | 0.013349 | 1.1071e-05 | 7.0256e-06 | 0.079664 | 0.079664 | 0.079664 | 0.99039 | -0.18409 | 0.99061 | -0.17972 | 21.8858
137 | -0.056226 | -0.014153 | 0.05626 | 0.014174 | 3.3436e-05 | 2.1238e-05 | 0.08448 | 0.08448 | 0.08448 | 0.99061 | -0.17972 | 0.99126 | -0.16729 | 23.2087
138 | -0.098539 | -0.024805 | 0.098623 | 0.024858 | 8.386e-05 | 5.3539e-05 | 0.14796 | 0.14796 | 0.14796 | 0.99126 | -0.16729 | 0.99218 | -0.1495 | 40.6483
139 | 0.04228 | 0.010631 | -0.042262 | -0.01062 | 1.733e-05 | 1.0943e-05 | 0.06348 | 0.06348 | 0.06348 | 0.99126 | -0.16729 | 0.99081 | -0.17587 | 17.4396
140 | 0.013005 | 0.0032608 | -0.013002 | -0.0032593 | 2.8893e-06 | 1.5804e-06 | 0.019372 | 0.019372 | 0.019372 | 0.99898 | -0.019574 | 0.99874 | -0.024237 | 5.322
141 | -0.041631 | -0.010449 | 0.041643 | 0.010457 | 1.2046e-05 | 7.604e-06 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.98984 | -0.19484 | 0.99015 | -0.18877 | 17.1948
142 | 0.039901 | 0.010016 | -0.039882 | -0.010004 | 1.9514e-05 | 1.2303e-05 | 0.059989 | 0.059989 | 0.059989 | 0.98984 | -0.19484 | 0.98931 | -0.2051 | 16.4804
143 | -0.043519 | -0.010927 | 0.043536 | 0.010938 | 1.7393e-05 | 1.0992e-05 | 0.065408 | 0.065408 | 0.065408 | 0.99015 | -0.18877 | 0.99058 | -0.1804 | 17.9692
144 | 0.023162 | 0.0058095 | -0.023161 | -0.0058087 | 1.2067e-06 | 7.3825e-07 | 0.034839 | 0.034839 | 0.034839 | 0.98931 | -0.2051 | 0.98925 | -0.20619 | 9.5712
145 | -0.045451 | -0.011418 | 0.045457 | 0.011422 | 5.8139e-06 | 3.6781e-06 | 0.068284 | 0.068284 | 0.068284 | 0.99058 | -0.1804 | 0.99072 | -0.17772 | 18.7594
146 | 0.01988 | 0.0049866 | -0.019869 | -0.0049797 | 1.1391e-05 | 6.8542e-06 | 0.029905 | 0.029905 | 0.029905 | 0.98925 | -0.20619 | 0.98863 | -0.21822 | 8.2157
147 | -0.053094 | -0.013336 | 0.053166 | 0.013381 | 7.1601e-05 | 4.5437e-05 | 0.079756 | 0.079756 | 0.079756 | 0.99072 | -0.17772 | 0.99218 | -0.1495 | 21.9109
148 | 0.017961 | 0.0045015 | -0.017956 | -0.0044984 | 5.252e-06 | 3.1156e-06 | 0.027033 | 0.027033 | 0.027033 | 0.98863 | -0.21822 | 0.98832 | -0.22436 | 7.4268
149 | -0.15179 | -0.038239 | 0.15198 | 0.038364 | 0.00019579 | 0.00012478 | 0.22772 | 0.22771 | 0.22772 | 0.99218 | -0.1495 | 0.99358 | -0.12257 | 31.2796
150 | 0.014162 | 0.0035477 | -0.014159 | -0.0035461 | 2.9075e-06 | 1.6423e-06 | 0.021322 | 0.021322 | 0.021322 | 0.98832 | -0.22436 | 0.9881 | -0.22867 | 5.8578
151 | 0.0090989 | 0.0022803 | -0.0090983 | -0.00228 | 6.2151e-07 | 2.8486e-07 | 0.013707 | 0.013707 | 0.013707 | 0.98778 | -0.23477 | 0.98771 | -0.2362 | 3.7656
152 | -0.01059 | -0.0026541 | 0.010591 | 0.0026542 | 1.9653e-07 | 9.942e-08 | 0.015954 | 0.015954 | 0.015954 | 0.98778 | -0.23477 | 0.9878 | -0.23438 | 4.3829
153 | 0.0078432 | 0.0019655 | -0.0078429 | -0.0019654 | 3.28e-07 | 1.2974e-07 | 0.011816 | 0.011816 | 0.011816 | 0.98771 | -0.2362 | 0.98766 | -0.23708 | 3.2462
154 | -0.013656 | -0.0034224 | 0.013658 | 0.003424 | 2.7486e-06 | 1.5373e-06 | 0.020571 | 0.020571 | 0.020571 | 0.9878 | -0.23438 | 0.98802 | -0.23016 | 5.6514
155 | 0.0068603 | 0.0017191 | -0.0068592 | -0.0017187 | 1.1087e-06 | 3.5543e-07 | 0.010336 | 0.010336 | 0.010336 | 0.98766 | -0.23708 | 0.98749 | -0.24048 | 2.8395
156 | -0.016649 | -0.0041735 | 0.016649 | 0.0041735 | 1.1198e-07 | 6.5584e-08 | 0.025075 | 0.025075 | 0.025075 | 0.98802 | -0.23016 | 0.98802 | -0.23002 | 6.8887
157 | 0.0068592 | 0.0017187 | -0.0068586 | -0.0017185 | 5.7677e-07 | 1.8496e-07 | 0.010336 | 0.010336 | 0.010336 | 0.98749 | -0.24048 | 0.9874 | -0.24224 | 2.8395
158 | -0.017511 | -0.0043896 | 0.017516 | 0.0043924 | 4.7962e-06 | 2.834e-06 | 0.026373 | 0.026373 | 0.026373 | 0.98802 | -0.23002 | 0.98832 | -0.22427 | 7.2454
159 | 0.0055519 | 0.0013911 | -0.0055514 | -0.001391 | 5.3992e-07 | 8.2499e-08 | 0.0083666 | 0.0083667 | 0.0083667 | 0.9874 | -0.24224 | 0.98729 | -0.24428 | 2.2986
160 | -0.017516 | -0.0043924 | 0.017522 | 0.004396 | 5.9945e-06 | 3.5419e-06 | 0.026373 | 0.026373 | 0.026373 | 0.98832 | -0.22427 | 0.98869 | -0.21709 | 7.2454
161 | 0.0081703 | 0.0020467 | -0.0081696 | -0.0020465 | 6.7126e-07 | 2.7816e-07 | 0.012304 | 0.012304 | 0.012304 | 0.9881 | -0.22867 | 0.98801 | -0.23039 | 3.3801
162 | 0.0071704 | 0.001796 | -0.0071689 | -0.0017955 | 1.4791e-06 | 5.1357e-07 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | 0.98801 | -0.23039 | 0.98778 | -0.23473 | 2.9668
163 | -0.00059798 | -0.00014987 | 0.00059799 | 0.00014963 | 6.1561e-09 | -2.4209e-07 | 0.00091245 | 0.00091236 | 0.00091245 | 0.97518 | -0.47963 | 0.97519 | -0.47941 | 0.25067
164 | -0.00085757 | -0.00021468 | 0.00085758 | 0.00021439 | 1.5434e-08 | -2.9008e-07 | 0.0013084 | 0.0013083 | 0.0013084 | 0.97519 | -0.47941 | 0.97521 | -0.47903 | 0.35946
165 | -0.0082886 | -0.0020772 | 0.0082895 | 0.0020777 | 9.8544e-07 | 4.0545e-07 | 0.012353 | 0.012353 | 0.012353 | 0.9984 | -0.030728 | 0.99853 | -0.028233 | 3.3937
166 | 0.0069884 | 0.0017514 | -0.0069875 | -0.0017511 | 9.0121e-07 | 2.8712e-07 | 0.010416 | 0.010416 | 0.010416 | 0.9984 | -0.030728 | 0.99826 | -0.033435 | 2.8614
167 | -0.010985 | -0.0027532 | 0.010987 | 0.0027543 | 2.0914e-06 | 1.0662e-06 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.99853 | -0.028233 | 0.99874 | -0.024237 | 4.4973
168 | 0.0043977 | 0.001102 | -0.0043974 | -0.0011021 | 2.8233e-07 | -4.8352e-08 | 0.0065552 | 0.0065553 | 0.0065553 | 0.99826 | -0.033435 | 0.99819 | -0.034783 | 1.8009
169 | 0.0021878 | 0.0005483 | -0.0021878 | -0.00054831 | 1.315e-09 | -3.4689e-09 | 0.0032613 | 0.0032613 | 0.0032613 | 0.99819 | -0.034783 | 0.99819 | -0.034796 | 0.89597
170 | 0.0040298 | 0.0010097 | -0.0040298 | -0.0010097 | 8.0732e-08 | -2.2908e-08 | 0.0060747 | 0.0060747 | 0.0060747 | 0.98711 | -0.24771 | 0.98709 | -0.24813 | 1.6689
171 | 0.002202 | 0.0005516 | -0.0022019 | -0.00055184 | 9.6644e-08 | -2.3713e-07 | 0.0033193 | 0.0033194 | 0.0033194 | 0.98709 | -0.24813 | 0.98704 | -0.24905 | 0.91193
172 | 0.013229 | 0.0033171 | -0.013224 | -0.0033146 | 4.5502e-06 | 2.5308e-06 | 0.020053 | 0.020053 | 0.020053 | 0.98167 | -0.3525 | 0.9813 | -0.35972 | 5.5091
173 | 0.011796 | 0.0029566 | -0.011795 | -0.002956 | 1.1739e-06 | 6.2773e-07 | 0.017887 | 0.017887 | 0.017887 | 0.9813 | -0.35972 | 0.98119 | -0.36181 | 4.9141
174 | -0.005058 | -0.0012677 | 0.0050581 | 0.0012677 | 3.6258e-08 | 2.0093e-09 | 0.0076305 | 0.0076305 | 0.0076305 | 0.98636 | -0.26234 | 0.98637 | -0.26219 | 2.0963
175 | 0.0041022 | 0.0010281 | -0.0041022 | -0.0010281 | 1.134e-08 | -2.8208e-09 | 0.0061885 | 0.0061885 | 0.0061885 | 0.98636 | -0.26234 | 0.98636 | -0.2624 | 1.7001
176 | -0.0060343 | -0.0015123 | 0.0060345 | 0.0015124 | 1.6323e-07 | 3.742e-08 | 0.0091032 | 0.0091032 | 0.0091032 | 0.98637 | -0.26219 | 0.9864 | -0.26162 | 2.5009
177 | -0.018192 | -0.0045639 | 0.018193 | 0.0045642 | 4.4173e-07 | 2.6256e-07 | 0.027382 | 0.027382 | 0.027382 | 0.98869 | -0.21709 | 0.98872 | -0.21658 | 7.5224
178 | -0.021701 | -0.0054434 | 0.021703 | 0.005445 | 2.5527e-06 | 1.5519e-06 | 0.032662 | 0.032662 | 0.032662 | 0.98872 | -0.21658 | 0.98884 | -0.21411 | 8.973
179 | 0.00068668 | 0.00017111 | -0.00068667 | -0.0001714 | 9.5763e-09 | -2.8813e-07 | 0.001044 | 0.0010441 | 0.0010441 | 0.97844 | -0.41562 | 0.97842 | -0.41592 | 0.28683
180 | 0.0051715 | 0.0012949 | -0.005171 | -0.0012949 | 4.1742e-07 | 3.2368e-08 | 0.00779 | 0.00779 | 0.00779 | 0.98778 | -0.23473 | 0.9877 | -0.23642 | 2.1401
181 | 0.0042255 | 0.0010579 | -0.0042255 | -0.0010579 | 3.5128e-09 | -7.1081e-10 | 0.0063655 | 0.0063655 | 0.0063655 | 0.9877 | -0.23642 | 0.9877 | -0.23644 | 1.7488
182 | 0.0028055 | 0.00070202 | -0.0028054 | -0.00070218 | 1.2595e-07 | -1.6004e-07 | 0.0042263 | 0.0042264 | 0.0042264 | 0.9877 | -0.23644 | 0.98765 | -0.23738 | 1.1611
183 | 0.0017835 | 0.00044608 | -0.0017835 | -0.0004462 | 2.8799e-08 | -1.1771e-07 | 0.0026868 | 0.0026868 | 0.0026868 | 0.98765 | -0.23738 | 0.98763 | -0.23772 | 0.73814
184 | 0.0013702 | 0.0003431 | -0.0013702 | -0.00034339 | 4.0634e-08 | -2.9096e-07 | 0.0020778 | 0.002078 | 0.002078 | 0.98119 | -0.36181 | 0.98116 | -0.36243 | 0.57087
185 | -0.00092457 | -0.00023172 | 0.00092461 | 0.00023094 | 4.6063e-08 | -7.8061e-07 | 0.0013931 | 0.0013928 | 0.0013931 | 0.98758 | -0.23877 | 0.98763 | -0.23772 | 0.38271
186 | -0.034872 | -0.0087546 | 0.034882 | 0.0087607 | 9.7119e-06 | 6.0945e-06 | 0.052428 | 0.052428 | 0.052428 | 0.98984 | -0.19482 | 0.99014 | -0.18898 | 14.4033
187 | 0.031503 | 0.0079103 | -0.031502 | -0.0079096 | 1.1321e-06 | 7.0723e-07 | 0.047364 | 0.047364 | 0.047364 | 0.98984 | -0.19482 | 0.9898 | -0.19557 | 13.0121
188 | -0.037353 | -0.0093801 | 0.037364 | 0.0093866 | 1.0382e-05 | 6.5315e-06 | 0.056142 | 0.056142 | 0.056142 | 0.99014 | -0.18898 | 0.99044 | -0.18316 | 15.4237
189 | 0.028645 | 0.0071936 | -0.028639 | -0.0071897 | 6.2318e-06 | 3.8732e-06 | 0.043069 | 0.043069 | 0.043069 | 0.9898 | -0.19557 | 0.98956 | -0.20013 | 11.8322
190 | -0.040802 | -0.010248 | 0.040816 | 0.010257 | 1.4186e-05 | 8.9494e-06 | 0.061308 | 0.061308 | 0.061308 | 0.99044 | -0.18316 | 0.99081 | -0.17587 | 16.8429
191 | 0.027389 | 0.0068765 | -0.027382 | -0.0068718 | 7.544e-06 | 4.6759e-06 | 0.04119 | 0.04119 | 0.04119 | 0.98956 | -0.20013 | 0.98926 | -0.20591 | 11.3158
192 | 0.026011 | 0.0065283 | -0.026001 | -0.006522 | 1.0177e-05 | 6.2859e-06 | 0.039128 | 0.039128 | 0.039128 | 0.98926 | -0.20591 | 0.98884 | -0.21411 | 10.7495
193 | -0.15421 | -0.038922 | 0.15434 | 0.039004 | 0.00012991 | 8.2387e-05 | 0.23105 | 0.23105 | 0.23105 | 0.99358 | -0.12257 | 0.99449 | -0.105 | 21.158
194 | -0.15667 | -0.039588 | 0.15673 | 0.039628 | 6.213e-05 | 3.9411e-05 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.99449 | -0.105 | 0.99492 | -0.096727 | 21.4774
195 | -0.0017872 | -0.00044768 | 0.0017872 | 0.00044759 | 2.2459e-08 | -9.1192e-08 | 0.0026935 | 0.0026935 | 0.0026935 | 0.98728 | -0.24455 | 0.98729 | -0.24429 | 0.73997
196 | 0.00085679 | 0.0002145 | -0.00085677 | -0.00021473 | 1.1262e-08 | -2.2309e-07 | 0.0012913 | 0.0012913 | 0.0012913 | 0.98728 | -0.24455 | 0.98726 | -0.24483 | 0.35476
197 | -0.0046937 | -0.001176 | 0.0046937 | 0.001176 | 1.2681e-09 | -5.2161e-11 | 0.0070741 | 0.0070741 | 0.0070741 | 0.98729 | -0.24429 | 0.98729 | -0.24428 | 1.9434
198 | -0.00032778 | -8.215e-05 | 0.00032779 | 8.1452e-05 | 5.2008e-09 | -6.9791e-07 | 0.00049851 | 0.00049826 | 0.00049851 | 0.97841 | -0.41625 | 0.97842 | -0.41592 | 0.13695
199 | 0.0042124 | 0.001055 | -0.0042115 | -0.0010551 | 9.5245e-07 | -1.6473e-07 | 0.0064118 | 0.0064121 | 0.0064121 | 0.97755 | -0.43315 | 0.97731 | -0.43789 | 1.7616
200 | -0.0042124 | -0.001055 | 0.004213 | 0.0010549 | 5.3553e-07 | -9.2821e-08 | 0.0064118 | 0.0064117 | 0.0064118 | 0.97755 | -0.43315 | 0.97769 | -0.43048 | 1.7615
201 | 0.0042115 | 0.0010551 | -0.0042106 | -0.0010553 | 8.4038e-07 | -1.4498e-07 | 0.0064121 | 0.0064124 | 0.0064124 | 0.97731 | -0.43789 | 0.9771 | -0.44208 | 1.7616

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.373 | 0.094758

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031979 | 0.00080148
1 | 0.0032284 | 0.00080912
2 | 0.00089392 | 0.00022404
3 | 0.00022084 | 5.5348e-05
4 | 0.0047366 | 0.0011871
5 | 0.0070067 | 0.001756
6 | 0.0064877 | 0.001626
7 | 0.00061176 | 0.00015332
8 | 0.0018008 | 0.00045132
9 | 0.0024083 | 0.00060356
10 | 0.0011081 | 0.00027772
11 | 0.0044043 | 0.0011038
12 | 0.0015999 | 0.00040097
13 | 0.0015548 | 0.00038967
14 | 0.0023384 | 0.00058605
15 | 0.010822 | 0.0027123
16 | 0.0038091 | 0.00095465
17 | 0.0016056 | 0.00040241
18 | 0.0059873 | 0.0015006
19 | 0.0021063 | 0.00052788
20 | 0.0026203 | 0.00065672
21 | 0.0015195 | 0.00038081
22 | 0.0022187 | 0.00055606
23 | 0.0010258 | 0.00025708
24 | 0.001873 | 0.00046942
25 | 0.013102 | 0.0032837
26 | 0.00014383 | 3.6047e-05
27 | 0.00067137 | 0.00016826
28 | 0.0035926 | 0.0009004
29 | 0.0004682 | 0.00011734
30 | 0.001159 | 0.00029048
31 | 0.00074995 | 0.00018795
32 | 0.00032686 | 8.1919e-05
33 | 0.0010976 | 0.00027509
34 | 0.00041722 | 0.00010457
35 | 0.0010435 | 0.00026153
36 | 0.00095474 | 0.00023928
37 | 0.0034511 | 0.00086492
38 | 0.00070445 | 0.00017655
39 | 0.0010019 | 0.00025111
40 | 0.0031996 | 0.0008019
41 | 0.0032475 | 0.00081391
42 | 0.0023086 | 0.00057859
43 | 0.0018704 | 0.00046876
44 | 0.001159 | 0.00029048
45 | 0.0014511 | 0.00036367
46 | 0.0014839 | 0.0003719
47 | 0.0007777 | 0.00019491
48 | 0.0023184 | 0.00058105
49 | 0.00079671 | 0.00019968
50 | 0.0028016 | 0.00070215
51 | 0.0017124 | 0.00042917
52 | 0.001159 | 0.00029047
53 | 0.0026981 | 0.00067621
54 | 0.0042804 | 0.0010728
55 | 0.0084944 | 0.0021289
56 | 0.00033013 | 8.2739e-05
57 | 0.00016816 | 4.2145e-05
58 | 0.00037588 | 9.4205e-05
59 | 0.00038489 | 9.6464e-05
60 | 0.0012538 | 0.00031423
61 | 0.0020299 | 0.00050874
62 | 0.00068394 | 0.00017141
63 | 0.0021048 | 0.00052752
64 | 0.0013688 | 0.00034304
65 | 0.0016848 | 0.00042226
66 | 0.0009213 | 0.0002309
67 | 0.0026833 | 0.0006725
68 | 0.0010664 | 0.00026727
69 | 0.0013289 | 0.00033306
70 | 0.0019119 | 0.00047916
71 | 0.0011389 | 0.00028544
72 | 0.00095659 | 0.00023974
73 | 0.0023608 | 0.00059166
74 | 0.0012583 | 0.00031536
75 | 0.0037843 | 0.00094844
76 | 0.0021762 | 0.0005454
77 | 0.00063471 | 0.00015907
78 | 0.0007018 | 0.00017589
79 | 0.0017658 | 0.00044256
80 | 0.0014867 | 0.0003726
81 | 0.0041848 | 0.0010488
82 | 0.0011176 | 0.00028009
83 | 0.0054279 | 0.0013604
84 | 0.0010358 | 0.00025959
85 | 0.003217 | 0.00080625
86 | 0.00085565 | 0.00021445
87 | 0.0017959 | 0.0004501
88 | 0.0015502 | 0.00038852
89 | 0.0020427 | 0.00051195
90 | 0.001381 | 0.00034612
91 | 0.0025866 | 0.00064827
92 | 0.0016932 | 0.00042436
93 | 0.0015842 | 0.00039704
94 | 0.0031275 | 0.00078383
95 | 0.0026319 | 0.00065961
96 | 0.0015886 | 0.00039813
97 | 0.0015902 | 0.00039853
98 | 0.0021783 | 0.00054594
99 | 0.004887 | 0.0012248
100 | 0.0011249 | 0.00028192
101 | 0.0022066 | 0.00055302
102 | 0.0010891 | 0.00027296
103 | 0.0022964 | 0.00057554
104 | 0.0034344 | 0.00086073
105 | 0.0048232 | 0.0012088
106 | 0.00020932 | 5.246e-05
107 | 0.00087608 | 0.00021957
108 | 0.0013343 | 0.00033442
109 | 0.0017373 | 0.0004354
110 | 0.0032058 | 0.00080345
111 | 0.0040306 | 0.0010102
112 | 0.0017299 | 0.00043355
113 | 0.0018757 | 0.0004701
114 | 0.0019148 | 0.0004799
115 | 0.0032804 | 0.00082216
116 | 0.0076377 | 0.0019142
117 | 0.0019079 | 0.00047817
118 | 0.0037932 | 0.00095067
119 | 0.0014915 | 0.0003738
120 | 0.0012551 | 0.00031456
121 | 0.0030651 | 0.0007682
122 | 0.00098263 | 0.00024627
123 | 0.0029906 | 0.00074951
124 | 0.00086217 | 0.00021608
125 | 0.0013067 | 0.00032748
126 | 0.0009992 | 0.00025042
127 | 0.00059798 | 0.00014987
128 | 0.00025958 | 6.5057e-05
129 | 0.0013001 | 0.00032584
130 | 0.0026956 | 0.00067557
131 | 0.0025898 | 0.00064908
132 | 0.0020148 | 0.00050497
133 | 0.0022096 | 0.00055379
134 | 0.0021878 | 0.00054831
135 | 0.0016341 | 0.00040953
136 | 0.0018278 | 0.00045809
137 | 0.0022019 | 0.00055184
138 | 0.0013265 | 0.00033245
139 | 0.0014282 | 0.00035794
140 | 0.00095583 | 0.00023955
141 | 0.00097624 | 0.00024467
142 | 0.0041022 | 0.0010281
143 | 0.0010318 | 0.0002586
144 | 0.00067012 | 0.00016795
145 | 0.0035082 | 0.00087925
146 | 0.0015397 | 0.00038588
147 | 0.0019975 | 0.00050061
148 | 0.00094557 | 0.00023698
149 | 0.0014199 | 0.00035587
150 | 0.0010219 | 0.0002561
151 | 0.0013702 | 0.00034339
152 | 0.00092457 | 0.00023172
153 | 0.0008589 | 0.00021526
154 | 0.0033687 | 0.00084428
155 | 0.0024715 | 0.00061942
156 | 0.002857 | 0.00071602
157 | 0.0034385 | 0.00086177
158 | 0.0012499 | 0.00031325
159 | 0.0014461 | 0.00036242
160 | 0.0013706 | 0.00034351
161 | 0.0042973 | 0.001077
162 | 0.0022239 | 0.00055737
163 | 0.0023314 | 0.0005843
164 | 0.00060509 | 0.00015165
165 | 0.00093037 | 0.00023317
166 | 0.0029065 | 0.00072844
167 | 0.00085677 | 0.00021473
168 | 0.00085766 | 0.00021495
169 | 0.00032778 | 8.215e-05
170 | 0.00035888 | 8.9944e-05
171 | 0.001333 | 0.00033409
172 | 0.0015206 | 0.0003811
173 | 0.0042106 | 0.0010553

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1