## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2619-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2619-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2619-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2619-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2619-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2619-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2619-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2619-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2619-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2619-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2619-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2619-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2619-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2619-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2619-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2619-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2619-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2619-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2619-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2619-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2619-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2619-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2619-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2619-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2619-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2619-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2619-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2619-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2619-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2619-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2619-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2619-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2619-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2619-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2619-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2619-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2619-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2619-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2619-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2619-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2619-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2619-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2619-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2619-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2619-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2619-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2619-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2619-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2619-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2619-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2619-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2619-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2619-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2619-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2619-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2619-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2619-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2619-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2619-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2619-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2619-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2619-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2619-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2619-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2619-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2619-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2619-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2619-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2619-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2619-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2619-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2619-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2619-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2619-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2619-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2619-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2619-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2619-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2619-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2619-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2619-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2619-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2619-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2619-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2619-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2619-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2619-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2619-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2619-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2619-1_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2619-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2619-1_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2619-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2619-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2619-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2619-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2619-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2619-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2619-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2619-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2619-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2619-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2619-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2619-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2619-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2619-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2619-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2619-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2619-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2619-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2619-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2619-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2619-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2619-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2619-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2619-1_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2619-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2619-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2619-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2619-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2619-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2619-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2619-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2619-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2619-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2619-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2619-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2619-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2619-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2619-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2619-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2619-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2619-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2619-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2619-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2619-1_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2619-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2619-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2619-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2619-1_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2619-1_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2619-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2619-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2619-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2619-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2619-1_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2619-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2619-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2619-1_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2619-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2619-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2619-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2619-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2619-1_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2619-1_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2619-1_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2619-1_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2619-1_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2619-1_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2619-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2619-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2619-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2619-1_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2619-1_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2619-1_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2619-1_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2619-1_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2619-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2619-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2619-1_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2619-1_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2619-1_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2619-1_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2619-1_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2619-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2619-1_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2619-1_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2619-1_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2619-1_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2619-1_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2619-1_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2619-1_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2619-1_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2619-1_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2619-1_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2619-1_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2619-1_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2619-1_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2619-1_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2619-1_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2619-1_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_293_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2619-1_0_3_load_0 | 0 | 0.00071469 | 0.00017912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2619-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0012853 | 0.00032213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2619-1_0_3_load_2 | 2 | 0.001402 | 0.00035138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2619-1_0_3_load_3 | 3 | 0.0012341 | 0.00030929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2619-1_0_3_load_4 | 4 | 0.00054104 | 0.0001356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2619-1_0_3_load_71 | 5 | 0.0035436 | 0.00088812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2619-1_0_3_load_69 | 6 | 0.00087776 | 0.00021999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2619-1_0_3_load_67 | 7 | 0.0014608 | 0.00036611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2619-1_0_3_load_62 | 8 | 0.0010675 | 0.00026754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2619-1_0_3_load_63 | 10 | 0.0012797 | 0.00032071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2619-1_0_3_load_5 | 11 | 0.0019439 | 0.0004872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2619-1_0_3_load_6 | 12 | 0.00052732 | 0.00013216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2619-1_0_3_load_7 | 13 | 0.00084545 | 0.00021189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2619-1_0_3_load_8 | 14 | 0.0011601 | 0.00029076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2619-1_0_3_load_9 | 15 | 0.0018909 | 0.0004739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2619-1_0_3_load_10 | 16 | 0.00052261 | 0.00013098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2619-1_0_3_load_13 | 17 | 0.0012324 | 0.00030887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2619-1_0_3_load_15 | 18 | 0.0010644 | 0.00026677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2619-1_0_3_load_11 | 19 | 0.0018002 | 0.00045117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2619-1_0_3_load_12 | 21 | 0.0043731 | 0.001096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2619-1_0_3_load_14 | 22 | 0.0019178 | 0.00048065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2619-1_0_3_load_87 | 25 | 0.0017592 | 0.0004409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2619-1_0_3_load_84 | 26 | 0.0011262 | 0.00028226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2619-1_0_3_load_17 | 27 | 0.0012963 | 0.0003249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2619-1_0_3_load_18 | 28 | 0.0010619 | 0.00026615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2619-1_0_3_load_47 | 30 | 0.0020235 | 0.00050714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2619-1_0_3_load_23 | 31 | 0.0015466 | 0.00038762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2619-1_0_3_load_45 | 32 | 0.0090054 | 0.002257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2619-1_0_3_load_19 | 33 | 0.00089119 | 0.00022335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2619-1_0_3_load_21 | 35 | 0.001241 | 0.00031101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2619-1_0_3_load_22 | 36 | 0.00075637 | 0.00018957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2619-1_0_3_load_36 | 37 | 0.0030827 | 0.00077259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2619-1_0_3_load_82 | 38 | 0.0022102 | 0.00055392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2619-1_0_3_load_37 | 39 | 0.0010001 | 0.00025064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2619-1_0_3_load_80 | 40 | 0.0013403 | 0.00033591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2619-1_0_3_load_26 | 41 | 0.0013167 | 0.00032999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2619-1_0_3_load_136 | 42 | 0.0011504 | 0.00028832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2619-1_0_3_load_135 | 43 | 0.0014894 | 0.00037328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2619-1_0_3_load_27 | 44 | 0.0036 | 0.00090225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2619-1_0_3_load_28 | 45 | 0.0020156 | 0.00050516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2619-1_0_3_load_30 | 47 | 0.0010958 | 0.00027463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2619-1_0_3_load_31 | 48 | 0.0036765 | 0.00092141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2619-1_0_3_load_32 | 49 | 0.003712 | 0.00093031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2619-1_0_3_load_33 | 50 | 0.0070561 | 0.0017684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2619-1_0_3_load_34 | 51 | 0.0010655 | 0.00026704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2619-1_0_3_load_58 | 52 | 0.0055485 | 0.0013906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2619-1_0_3_load_59 | 53 | 0.003777 | 0.0009466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2619-1_0_3_load_55 | 56 | 0.0076739 | 0.0019233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2619-1_0_3_load_113 | 57 | 0.0010762 | 0.00026973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2619-1_0_3_load_110 | 58 | 0.0020449 | 0.0005125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2619-1_0_3_load_85 | 59 | 0.002813 | 0.00070499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2619-1_0_3_load_38 | 60 | 0.001159 | 0.00029047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2619-1_0_3_load_118 | 61 | 0.0025162 | 0.00063062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2619-1_0_3_load_39 | 62 | 0.0011211 | 0.00028097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2619-1_0_3_load_40 | 63 | 0.00049239 | 0.00012341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2619-1_0_3_load_41 | 64 | 0.0011909 | 0.00029848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2619-1_0_3_load_43 | 65 | 0.00047835 | 0.00011988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2619-1_0_3_load_51 | 66 | 0.00091244 | 0.00022868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2619-1_0_3_load_49 | 67 | 0.0017782 | 0.00044567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2619-1_0_3_load_44 | 68 | 0.001175 | 0.00029448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2619-1_0_3_load_46 | 69 | 0.00058861 | 0.00014752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2619-1_0_3_load_143 | 71 | 0.0029113 | 0.00072964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2619-1_0_3_load_94 | 72 | 0.0012077 | 0.00030268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2619-1_0_3_load_153 | 73 | 0.0038592 | 0.0009672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2619-1_0_3_load_50 | 75 | 0.00094766 | 0.00023751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2619-1_0_3_load_52 | 76 | 0.00069999 | 0.00017543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2619-1_0_3_load_53 | 79 | 0.0044976 | 0.0011272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2619-1_0_3_load_54 | 80 | 0.0049001 | 0.0012281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2619-1_0_3_load_56 | 81 | 0.0042819 | 0.0010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2619-1_0_3_load_99 | 82 | 0.0026244 | 0.00065773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2619-1_0_3_load_72 | 84 | 0.0010171 | 0.00025491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2619-1_0_3_load_114 | 85 | 0.0020992 | 0.0005261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2619-1_0_3_load_60 | 86 | 0.0020833 | 0.00052212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2619-1_0_3_load_65 | 87 | 0.003387 | 0.00084887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2619-1_0_3_load_66 | 88 | 0.0032957 | 0.00082598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2619-1_0_3_load_158 | 89 | 0.00039231 | 9.8321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2619-1_0_3_load_134 | 90 | 0.0013682 | 0.00034289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2619-1_0_3_load_133 | 91 | 0.0010224 | 0.00025625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2619-1_0_3_load_70 | 92 | 0.0010003 | 0.00025071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2619-1_0_3_load_115 | 93 | 0.0027219 | 0.00068218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2619-1_0_3_load_75 | 94 | 0.0047052 | 0.0011792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2619-1_0_3_load_73 | 95 | 0.0041647 | 0.0010438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2619-1_0_3_load_68 | 96 | 0.00081751 | 0.00020489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2619-1_0_3_load_74 | 97 | 0.0023212 | 0.00058176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2619-1_0_3_load_76 | 98 | 0.0012843 | 0.00032188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2619-1_0_3_load_77 | 99 | 0.0038486 | 0.00096455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2619-1_0_3_load_78 | 100 | 0.0069488 | 0.0017415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2619-1_0_3_load_88 | 101 | 0.0033849 | 0.00084835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2619-1_0_3_load_79 | 102 | 0.0026618 | 0.00066712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2619-1_0_3_load_81 | 103 | 0.0018624 | 0.00046676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2619-1_0_3_load_83 | 104 | 0.0050617 | 0.0012686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2619-1_0_3_load_101 | 105 | 0.0038108 | 0.00095508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2619-1_0_3_load_100 | 106 | 0.00353 | 0.00088469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2619-1_0_3_load_111 | 107 | 0.002711 | 0.00067945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2619-1_0_3_load_98 | 108 | 0.0035001 | 0.00087722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2619-1_0_3_load_102 | 109 | 0.00262 | 0.00065663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2619-1_0_3_load_90 | 110 | 0.0015122 | 0.00037898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2619-1_0_3_load_93 | 112 | 0.0020792 | 0.00052109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2619-1_0_3_load_95 | 113 | 0.0022845 | 0.00057254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2619-1_0_3_load_96 | 114 | 0.0017192 | 0.00043088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2619-1_0_3_load_157 | 115 | 0.0020839 | 0.00052226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2619-1_0_3_load_144 | 116 | 0.0018185 | 0.00045577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2619-1_0_3_load_125 | 117 | 0.0014866 | 0.00037259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2619-1_0_3_load_140 | 118 | 0.0030229 | 0.00075761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2619-1_0_3_load_138 | 119 | 0.0017099 | 0.00042853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2619-1_0_3_load_156 | 120 | 0.0030776 | 0.00077133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2619-1_0_3_load_145 | 121 | 0.0024366 | 0.00061066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2619-1_0_3_load_124 | 122 | 0.0013435 | 0.0003367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2619-1_0_3_load_147 | 123 | 0.0048034 | 0.0012038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2619-1_0_3_load_103 | 124 | 0.0041584 | 0.0010422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2619-1_0_3_load_104 | 125 | 0.0014284 | 0.000358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2619-1_0_3_load_106 | 127 | 0.0060903 | 0.0015264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2619-1_0_3_load_109 | 130 | 0.00055955 | 0.00014024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2619-1_0_3_load_131 | 132 | 0.0039846 | 0.00099864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2619-1_0_3_load_117 | 133 | 0.0029889 | 0.00074909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2619-1_0_3_load_112 | 134 | 0.0020374 | 0.00051062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2619-1_0_3_load_176 | 135 | 0.00089757 | 0.00022495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2619-1_0_3_load_130 | 136 | 0.01954 | 0.0048971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2619-1_0_3_load_116 | 137 | 0.0010549 | 0.00026438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2619-1_0_3_load_164 | 139 | 0.0009497 | 0.00023802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2619-1_0_3_load_162 | 140 | 0.0017346 | 0.00043473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2619-1_0_3_load_121 | 141 | 0.00058269 | 0.00014604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2619-1_0_3_load_122 | 142 | 0.00092219 | 0.00023112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2619-1_0_3_load_173 | 145 | 0.0014224 | 0.00035649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2619-1_0_3_load_149 | 147 | 0.0018301 | 0.00045867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2619-1_0_3_load_174 | 148 | 0.0010203 | 0.00025571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2619-1_0_3_load_127 | 150 | 0.001536 | 0.00038497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2619-1_0_3_load_128 | 151 | 0.0014607 | 0.00036608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2619-1_0_3_load_182 | 153 | 0.0010252 | 0.00025694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2619-1_0_3_load_169 | 154 | 0.0018789 | 0.00047091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2619-1_0_3_load_189 | 155 | 0.0018201 | 0.00045616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2619-1_0_3_load_183 | 156 | 0.0019027 | 0.00047686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2619-1_0_3_load_190 | 158 | 0.0010223 | 0.00025622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2619-1_0_3_load_137 | 159 | 0.0012475 | 0.00031264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2619-1_0_3_load_139 | 160 | 0.0016172 | 0.00040532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2619-1_0_3_load_161 | 162 | 0.0012899 | 0.00032329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2619-1_0_3_load_163 | 163 | 0.00099996 | 0.00025061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2619-1_0_3_load_159 | 165 | 0.0015806 | 0.00039612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2619-1_0_3_load_177 | 166 | 0.0037194 | 0.00093217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2619-1_0_3_load_154 | 167 | 0.0055823 | 0.0013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2619-1_0_3_load_146 | 168 | 0.0010204 | 0.00025574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2619-1_0_3_load_179 | 169 | 0.00067793 | 0.00016991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2619-1_0_3_load_160 | 171 | 0.00091027 | 0.00022813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2619-1_0_3_load_151 | 172 | 0.0010822 | 0.00027122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2619-1_0_3_load_178 | 173 | 0.0011814 | 0.0002961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2619-1_0_3_load_155 | 174 | 0.0016572 | 0.00041534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2619-1_0_3_load_181 | 175 | 0.0013122 | 0.00032886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2619-1_0_3_load_187 | 176 | 0.0033528 | 0.0008403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2619-1_0_3_load_188 | 177 | 0.00084942 | 0.00021288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2619-1_0_3_load_165 | 178 | 0.0016293 | 0.00040834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2619-1_0_3_load_166 | 179 | 0.0011308 | 0.00028341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2619-1_0_3_load_168 | 180 | 0.00098114 | 0.0002459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2619-1_0_3_load_171 | 181 | 0.0011311 | 0.00028349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2619-1_0_3_load_170 | 182 | 0.00089235 | 0.00022365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2619-1_0_3_load_172 | 183 | 0.0020169 | 0.00050549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2619-1_0_3_load_194 | 184 | 0.00065912 | 0.00016519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2619-1_0_3_load_191 | 186 | 0.0007993 | 0.00020032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2619-1_0_3_load_192 | 187 | 0.00080242 | 0.0002011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2619-1_0_3_load_184 | 188 | 0.001768 | 0.0004431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2619-1_0_3_load_185 | 189 | 0.0039935 | 0.0010009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2619-1_0_3_load_193 | 190 | 0.00059537 | 0.00014921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2619-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0085508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2619-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2619-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2619-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0063485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2619-1_0_3_line_4 |  | 3 | 7 | 0.030372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2619-1_0_3_line_5 |  | 4 | 8 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2619-1_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.021862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2619-1_0_3_line_7 |  | 6 | 96 | 0.0036341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2619-1_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.015823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2619-1_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.003079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2619-1_0_3_line_10 |  | 9 | 64 | 0.0095754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2619-1_0_3_line_11 |  | 10 | 90 | 0.025648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2619-1_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2619-1_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.00082734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2619-1_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0042201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2619-1_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0079634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2619-1_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0018971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2619-1_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0052808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2619-1_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.009688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2619-1_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0080214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2619-1_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0055101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2619-1_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.011607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2619-1_0_3_line_22 |  | 20 | 27 | 0.029345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2619-1_0_3_line_23 |  | 20 | 28 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2619-1_0_3_line_24 |  | 21 | 22 | 0.012964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2619-1_0_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.014937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2619-1_0_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.030603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2619-1_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2619-1_0_3_line_28 |  | 23 | 26 | 0.018816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2619-1_0_3_line_29 |  | 24 | 57 | 0.041292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2619-1_0_3_line_30 |  | 24 | 58 | 0.042148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2619-1_0_3_line_31 |  | 25 | 50 | 0.02514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2619-1_0_3_line_32 |  | 26 | 59 | 0.009777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2619-1_0_3_line_33 |  | 27 | 29 | 0.008956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2619-1_0_3_line_34 |  | 28 | 30 | 2.5023e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2619-1_0_3_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0080594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2619-1_0_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.036903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2619-1_0_3_line_37 |  | 32 | 70 | 0.012833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2619-1_0_3_line_38 |  | 32 | 68 | 0.023828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2619-1_0_3_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0043333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2619-1_0_3_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0091225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2619-1_0_3_line_41 |  | 34 | 36 | 0.00099015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2619-1_0_3_line_42 |  | 35 | 37 | 0.0028887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2619-1_0_3_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0092121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2619-1_0_3_line_44 |  | 37 | 39 | 0.026432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2619-1_0_3_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0090583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2619-1_0_3_line_46 |  | 39 | 60 | 0.014415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2619-1_0_3_line_47 |  | 40 | 102 | 0.0015828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2619-1_0_3_line_48 |  | 41 | 42 | 0.029107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2619-1_0_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.001248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2619-1_0_3_line_50 |  | 43 | 150 | 0.024049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2619-1_0_3_line_51 |  | 44 | 45 | 0.01255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2619-1_0_3_line_52 |  | 44 | 46 | 0.021465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2619-1_0_3_line_53 |  | 45 | 47 | 0.0010066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2619-1_0_3_line_54 |  | 46 | 48 | 0.018038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2619-1_0_3_line_55 |  | 46 | 49 | 0.020734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2619-1_0_3_line_56 |  | 46 | 50 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2619-1_0_3_line_57 |  | 47 | 51 | 0.0060032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2619-1_0_3_line_58 |  | 48 | 52 | 0.00061124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2619-1_0_3_line_59 |  | 52 | 53 | 0.018011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2619-1_0_3_line_60 |  | 53 | 86 | 0.00077295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2619-1_0_3_line_61 |  | 54 | 55 | 0.016238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2619-1_0_3_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0035648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2619-1_0_3_line_63 |  | 55 | 84 | 0.01812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2619-1_0_3_line_64 |  | 55 | 85 | 0.0061814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2619-1_0_3_line_65 |  | 56 | 79 | 0.015514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2619-1_0_3_line_66 |  | 58 | 107 | 0.00051726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2619-1_0_3_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0007078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2619-1_0_3_line_68 |  | 62 | 63 | 0.01904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2619-1_0_3_line_69 |  | 62 | 64 | 0.065754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2619-1_0_3_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0033175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2619-1_0_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0030461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2619-1_0_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.01847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2619-1_0_3_line_73 |  | 67 | 75 | 0.0062242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2619-1_0_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0080601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2619-1_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.051992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2619-1_0_3_line_76 |  | 70 | 72 | 0.030008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2619-1_0_3_line_77 |  | 71 | 73 | 0.00973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2619-1_0_3_line_78 |  | 72 | 74 | 0.0094682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2619-1_0_3_line_79 |  | 73 | 167 | 0.0011183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2619-1_0_3_line_80 |  | 74 | 112 | 0.030917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2619-1_0_3_line_81 |  | 74 | 110 | 0.034446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2619-1_0_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2619-1_0_3_line_83 |  | 76 | 77 | 0.060115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2619-1_0_3_line_84 |  | 77 | 78 | 0.034015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2619-1_0_3_line_85 |  | 78 | 89 | 0.035099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2619-1_0_3_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0061905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2619-1_0_3_line_87 |  | 80 | 81 | 0.022233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2619-1_0_3_line_88 |  | 81 | 82 | 0.015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2619-1_0_3_line_89 |  | 82 | 83 | 0.00066603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2619-1_0_3_line_90 |  | 83 | 108 | 0.011678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2619-1_0_3_line_91 |  | 83 | 101 | 0.020963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2619-1_0_3_line_92 |  | 84 | 92 | 0.0023775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2619-1_0_3_line_93 |  | 85 | 93 | 0.0049797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2619-1_0_3_line_94 |  | 86 | 87 | 0.015533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2619-1_0_3_line_95 |  | 87 | 88 | 0.0042281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2619-1_0_3_line_96 |  | 88 | 94 | 0.0078866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2619-1_0_3_line_97 |  | 89 | 123 | 0.078219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2619-1_0_3_line_98 |  | 90 | 91 | 0.0060477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2619-1_0_3_line_99 |  | 91 | 137 | 0.0082449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2619-1_0_3_line_100 |  | 92 | 96 | 0.0088316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2619-1_0_3_line_101 |  | 93 | 137 | 0.016712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2619-1_0_3_line_102 |  | 94 | 95 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2619-1_0_3_line_103 |  | 95 | 97 | 0.0022243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2619-1_0_3_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2619-1_0_3_line_105 |  | 98 | 99 | 0.010051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2619-1_0_3_line_106 |  | 99 | 100 | 0.011812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2619-1_0_3_line_107 |  | 100 | 101 | 0.016321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2619-1_0_3_line_108 |  | 102 | 103 | 0.010286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2619-1_0_3_line_109 |  | 103 | 104 | 0.012218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2619-1_0_3_line_110 |  | 104 | 105 | 0.0010325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2619-1_0_3_line_111 |  | 105 | 106 | 0.016594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2619-1_0_3_line_112 |  | 106 | 109 | 0.0031024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2619-1_0_3_line_113 |  | 107 | 134 | 0.025619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2619-1_0_3_line_114 |  | 108 | 109 | 0.0058021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2619-1_0_3_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0050125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2619-1_0_3_line_116 |  | 111 | 113 | 0.015974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2619-1_0_3_line_117 |  | 111 | 114 | 0.013605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2619-1_0_3_line_118 |  | 112 | 115 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2619-1_0_3_line_119 |  | 113 | 116 | 0.038865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2619-1_0_3_line_120 |  | 114 | 117 | 0.028281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2619-1_0_3_line_121 |  | 115 | 120 | 0.0041254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2619-1_0_3_line_122 |  | 116 | 121 | 0.0078119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2619-1_0_3_line_123 |  | 117 | 122 | 0.0047251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2619-1_0_3_line_124 |  | 118 | 119 | 0.0054316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2619-1_0_3_line_125 |  | 119 | 159 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2619-1_0_3_line_126 |  | 120 | 174 | 0.022801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2619-1_0_3_line_127 |  | 121 | 168 | 0.013197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2619-1_0_3_line_128 |  | 122 | 149 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2619-1_0_3_line_129 |  | 124 | 125 | 0.015736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2619-1_0_3_line_130 |  | 124 | 126 | 0.013523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2619-1_0_3_line_131 |  | 125 | 127 | 0.00094225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2619-1_0_3_line_132 |  | 126 | 128 | 0.012244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2619-1_0_3_line_133 |  | 126 | 129 | 0.019806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2619-1_0_3_line_134 |  | 127 | 130 | 0.036241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2619-1_0_3_line_135 |  | 128 | 131 | 0.02824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2619-1_0_3_line_136 |  | 128 | 132 | 0.028659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2619-1_0_3_line_137 |  | 129 | 133 | 0.022343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2619-1_0_3_line_138 |  | 129 | 134 | 0.011535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2619-1_0_3_line_139 |  | 131 | 135 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2619-1_0_3_line_140 |  | 132 | 136 | 0.028751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2619-1_0_3_line_141 |  | 135 | 166 | 0.0010857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2619-1_0_3_line_142 |  | 138 | 139 | 0.0085087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2619-1_0_3_line_143 |  | 138 | 140 | 0.017121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2619-1_0_3_line_144 |  | 139 | 170 | 0.035299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2619-1_0_3_line_145 |  | 140 | 171 | 0.023102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2619-1_0_3_line_146 |  | 141 | 142 | 0.0051532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2619-1_0_3_line_147 |  | 142 | 143 | 0.014068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2619-1_0_3_line_148 |  | 143 | 144 | 0.037835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2619-1_0_3_line_149 |  | 143 | 145 | 0.016008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2619-1_0_3_line_150 |  | 144 | 146 | 0.023194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2619-1_0_3_line_151 |  | 144 | 147 | 0.045415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2619-1_0_3_line_152 |  | 145 | 148 | 0.021509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2619-1_0_3_line_153 |  | 146 | 169 | 0.015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2619-1_0_3_line_154 |  | 146 | 168 | 0.044028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2619-1_0_3_line_155 |  | 147 | 172 | 0.002803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2619-1_0_3_line_156 |  | 148 | 185 | 0.0052008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2619-1_0_3_line_157 |  | 149 | 150 | 0.01703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2619-1_0_3_line_158 |  | 149 | 151 | 0.025759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2619-1_0_3_line_159 |  | 149 | 152 | 0.024992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2619-1_0_3_line_160 |  | 151 | 153 | 0.030216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2619-1_0_3_line_161 |  | 152 | 154 | 0.012521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2619-1_0_3_line_162 |  | 152 | 155 | 0.016261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2619-1_0_3_line_163 |  | 153 | 156 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2619-1_0_3_line_164 |  | 154 | 157 | 0.044634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2619-1_0_3_line_165 |  | 155 | 158 | 0.038263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2619-1_0_3_line_166 |  | 157 | 178 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2619-1_0_3_line_167 |  | 159 | 160 | 0.0073867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2619-1_0_3_line_168 |  | 160 | 161 | 0.020039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2619-1_0_3_line_169 |  | 161 | 162 | 0.0057798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2619-1_0_3_line_170 |  | 162 | 165 | 0.013517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2619-1_0_3_line_171 |  | 163 | 164 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2619-1_0_3_line_172 |  | 164 | 175 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2619-1_0_3_line_173 |  | 164 | 173 | 0.025564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2619-1_0_3_line_174 |  | 165 | 171 | 0.00070636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2619-1_0_3_line_175 |  | 169 | 173 | 0.002724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2619-1_0_3_line_176 |  | 170 | 176 | 0.012522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2619-1_0_3_line_177 |  | 170 | 177 | 0.014114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2619-1_0_3_line_178 |  | 175 | 188 | 0.016417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2619-1_0_3_line_179 |  | 176 | 185 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2619-1_0_3_line_180 |  | 177 | 190 | 0.018959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2619-1_0_3_line_181 |  | 178 | 179 | 0.033517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2619-1_0_3_line_182 |  | 179 | 180 | 0.0018675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2619-1_0_3_line_183 |  | 180 | 181 | 0.020274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2619-1_0_3_line_184 |  | 181 | 182 | 0.017377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2619-1_0_3_line_185 |  | 182 | 183 | 0.0045338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2619-1_0_3_line_186 |  | 183 | 184 | 0.32215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2619-1_0_3_line_187 |  | 185 | 186 | 0.016132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2619-1_0_3_line_188 |  | 186 | 187 | 0.012192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2619-1_0_3_line_189 |  | 188 | 189 | 0.012753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2619-1_0_3_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 191 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2598638.1103 | 1252847.9149 | 2598646.5864 | 1252849.0435
1 | 2598638.1103 | 1252847.9149 | 2598624.814 | 1252846.1446 | 2598615.5804 | 1252844.5271
2 | 2598646.5864 | 1252849.0435 | 2598649.7366 | 1252849.4629 | 2598671.0144 | 1252850.9032 | 2598671.0144 | 1252850.9032
3 | 2598615.5804 | 1252844.5271 | 2598609.3271 | 1252843.4317
4 | 2598701.3254 | 1252849.0373 | 2598692.616 | 1252849.7752 | 2598671.0144 | 1252850.9032
5 | 2598595.5367 | 1252841.0161 | 2598609.3271 | 1252843.4317
6 | 2598574.1245 | 1252859.2956 | 2598563.5651 | 1252857.5118 | 2598559.6263 | 1252857.0013 | 2598552.4775 | 1252856.3202
7 | 2598548.8665 | 1252855.9261 | 2598549.5005 | 1252856.0366 | 2598552.4775 | 1252856.3202
8 | 2598717.0921 | 1252847.7015 | 2598701.3254 | 1252849.0373
9 | 2598595.5367 | 1252841.0161 | 2598594.7074 | 1252840.8708 | 2598592.4767 | 1252840.7036
10 | 2598717.0921 | 1252847.7015 | 2598726.2112 | 1252844.7809
11 | 2598567.724 | 1252833.9842 | 2598592.4767 | 1252840.7036
12 | 2598502.9538 | 1252672.8346 | 2598506.588 | 1252660.7171
13 | 2598502.7161 | 1252673.6271 | 2598502.9538 | 1252672.8346
14 | 2598507.8003 | 1252656.6749 | 2598506.588 | 1252660.7171
15 | 2598500.4285 | 1252681.2548 | 2598502.7161 | 1252673.6271
16 | 2598507.8003 | 1252656.6749 | 2598508.3453 | 1252654.8577
17 | 2598498.9115 | 1252686.313 | 2598500.4285 | 1252681.2548
18 | 2598508.3453 | 1252654.8577 | 2598509.4116 | 1252651.3021 | 2598510.3835 | 1252645.4057
19 | 2598498.9115 | 1252686.313 | 2598496.6072 | 1252693.9963
20 | 2598511.1214 | 1252639.9498 | 2598510.9786 | 1252641.7955 | 2598510.3835 | 1252645.4057
21 | 2598493.2728 | 1252705.1144 | 2598496.6072 | 1252693.9963
22 | 2598511.1214 | 1252639.9498 | 2598511.263 | 1252633.0119 | 2598510.6881 | 1252627.5529 | 2598507.5314 | 1252617.5806 | 2598504.6175 | 1252611.8188
23 | 2598511.1214 | 1252639.9498 | 2598522.6571 | 1252640.577
24 | 2598493.2728 | 1252705.1144 | 2598489.5697 | 1252717.4617 | 2598489.5472 | 1252717.5316
25 | 2598484.9709 | 1252731.7501 | 2598489.5472 | 1252717.5316
26 | 2598484.9709 | 1252731.7501 | 2598470.7164 | 1252726.6506 | 2598465.1021 | 1252724.851 | 2598455.6774 | 1252722.7744
27 | 2598484.9709 | 1252731.7501 | 2598482.7019 | 1252739.6114 | 2598483.2621 | 1252742.4947
28 | 2598484.9709 | 1252731.7501 | 2598502.5205 | 1252738.5365
29 | 2598455.6774 | 1252722.7744 | 2598455.7507 | 1252714.6468 | 2598448.6798 | 1252682.2455
30 | 2598455.6774 | 1252722.7744 | 2598447.0905 | 1252721.8206 | 2598439.4621 | 1252721.5113 | 2598432.2714 | 1252721.6912 | 2598425.2468 | 1252721.9711 | 2598413.7184 | 1252723.6517
31 | 2598483.2621 | 1252742.4947 | 2598484.281 | 1252747.7385 | 2598486.8489 | 1252756.8549 | 2598490.2594 | 1252766.6029
32 | 2598502.5205 | 1252738.5365 | 2598511.6394 | 1252742.0627
33 | 2598500.7368 | 1252603.7511 | 2598501.9373 | 1252606.5193 | 2598504.6175 | 1252611.8188
34 | 2598522.6821 | 1252640.5784 | 2598522.6571 | 1252640.577
35 | 2598500.7368 | 1252603.7511 | 2598502.9769 | 1252600.4039 | 2598503.6172 | 1252596.4234
36 | 2598559.4509 | 1252643.295 | 2598553.2483 | 1252642.2403 | 2598522.6821 | 1252640.5784
37 | 2598572.1429 | 1252645.4265 | 2598559.4509 | 1252643.295
38 | 2598559.4509 | 1252643.295 | 2598559.6036 | 1252667.1225
39 | 2598384.0278 | 1252911.4177 | 2598379.9431 | 1252912.8643
40 | 2598384.0278 | 1252911.4177 | 2598380.8653 | 1252902.8609
41 | 2598384.9513 | 1252911.0607 | 2598384.0278 | 1252911.4177
42 | 2598379.8639 | 1252900.1514 | 2598380.8653 | 1252902.8609
43 | 2598384.9513 | 1252911.0607 | 2598393.5436 | 1252907.7385
44 | 2598379.8639 | 1252900.1514 | 2598378.6289 | 1252896.8097 | 2598375.4409 | 1252883.035 | 2598374.2205 | 1252874.3904
45 | 2598393.5436 | 1252907.7385 | 2598401.9924 | 1252904.4718
46 | 2598374.2205 | 1252874.3904 | 2598372.2055 | 1252860.1166
47 | 2598401.9924 | 1252904.4718 | 2598403.4687 | 1252903.901
48 | 2598545.9777 | 1252559.5101 | 2598553.9658 | 1252556.8511 | 2598561.9639 | 1252555.7372 | 2598571.7202 | 1252555.4122 | 2598574.5665 | 1252555.5676
49 | 2598575.8126 | 1252555.6356 | 2598574.5665 | 1252555.5676
50 | 2598575.8126 | 1252555.6356 | 2598599.8256 | 1252556.9463
51 | 2598515.0597 | 1252772.6779 | 2598527.1868 | 1252769.4494
52 | 2598494.3169 | 1252778.2002 | 2598515.0597 | 1252772.6779
53 | 2598527.1868 | 1252769.4494 | 2598528.1595 | 1252769.1904
54 | 2598494.3169 | 1252778.2002 | 2598477.4863 | 1252784.6893
55 | 2598494.3169 | 1252778.2002 | 2598500.2063 | 1252798.0803
56 | 2598494.3169 | 1252778.2002 | 2598490.2594 | 1252766.6029
57 | 2598528.1595 | 1252769.1904 | 2598533.9606 | 1252767.646
58 | 2598477.4863 | 1252784.6893 | 2598476.916 | 1252784.9092
59 | 2598476.916 | 1252784.9092 | 2598471.8946 | 1252786.8452 | 2598461.8224 | 1252789.5608 | 2598459.6418 | 1252789.8362
60 | 2598459.6418 | 1252789.8362 | 2598458.8749 | 1252789.9331
61 | 2598510.5558 | 1252841.0481 | 2598526.7096 | 1252838.9758
62 | 2598510.5558 | 1252841.0481 | 2598507.2925 | 1252842.4829
63 | 2598526.7096 | 1252838.9758 | 2598527.6914 | 1252842.5779 | 2598528.1292 | 1252843.4673 | 2598528.9369 | 1252844.6123 | 2598530.499 | 1252845.8237 | 2598533.5629 | 1252847.9354 | 2598538.7723 | 1252851.4714
64 | 2598526.7096 | 1252838.9758 | 2598531.8696 | 1252835.5722 | 2598531.8696 | 1252835.5722
65 | 2598507.2925 | 1252842.4829 | 2598501.1179 | 1252845.1977 | 2598493.4594 | 1252849.4696
66 | 2598413.2065 | 1252723.7263 | 2598413.7184 | 1252723.6517
67 | 2598372.1066 | 1252859.4157 | 2598372.2055 | 1252860.1166
68 | 2598790.4509 | 1252830.7485 | 2598809.4885 | 1252830.4564
69 | 2598790.4509 | 1252830.7485 | 2598726.2112 | 1252844.7809
70 | 2598809.4885 | 1252830.4564 | 2598812.8056 | 1252830.4055
71 | 2598812.8056 | 1252830.4055 | 2598815.8514 | 1252830.3588
72 | 2598834.3195 | 1252830.0754 | 2598815.8514 | 1252830.3588
73 | 2598834.3195 | 1252830.0754 | 2598840.543 | 1252829.9799
74 | 2598559.6553 | 1252675.1825 | 2598559.6036 | 1252667.1225
75 | 2598572.1429 | 1252645.4265 | 2598572.7703 | 1252649.718 | 2598580.9505 | 1252696.6658
76 | 2598572.1429 | 1252645.4265 | 2598600.2391 | 1252655.9672
77 | 2598582.6207 | 1252706.2514 | 2598580.9505 | 1252696.6658
78 | 2598609.104 | 1252659.293 | 2598600.2391 | 1252655.9672
79 | 2598582.8127 | 1252707.3532 | 2598582.6207 | 1252706.2514
80 | 2598609.104 | 1252659.293 | 2598637.8473 | 1252670.8935
81 | 2598609.104 | 1252659.293 | 2598612.5496 | 1252648.4406 | 2598617.8275 | 1252632.6512 | 2598618.7407 | 1252626.3049
82 | 2598840.543 | 1252829.9799 | 2598851.9512 | 1252829.8049 | 2598855.9929 | 1252829.7943
83 | 2598916.1081 | 1252829.6364 | 2598855.9929 | 1252829.7943
84 | 2598945.721 | 1252818.7346 | 2598942.5531 | 1252824.6057 | 2598939.8373 | 1252826.6854 | 2598936.3063 | 1252827.8535 | 2598931.7793 | 1252828.4881 | 2598916.1081 | 1252829.6364
85 | 2598945.721 | 1252818.7346 | 2598927.4224 | 1252811.2443 | 2598913.9599 | 1252803.9179
86 | 2598488.0531 | 1252852.4852 | 2598493.4594 | 1252849.4696
87 | 2598469.264 | 1252864.3648 | 2598486.241 | 1252853.496 | 2598488.0531 | 1252852.4852
88 | 2598455.9626 | 1252872.8804 | 2598469.264 | 1252864.3648
89 | 2598455.9626 | 1252872.8804 | 2598455.4017 | 1252873.2395
90 | 2598455.4017 | 1252873.2395 | 2598446.0252 | 1252880.2012
91 | 2598455.4017 | 1252873.2395 | 2598449.1726 | 1252857.6755 | 2598448.1725 | 1252853.5971
92 | 2598538.7723 | 1252851.4714 | 2598540.7394 | 1252852.8066
93 | 2598531.8696 | 1252835.5722 | 2598536.7448 | 1252834.5576
94 | 2598458.8749 | 1252789.9331 | 2598453.7946 | 1252790.5748 | 2598443.3821 | 1252790.5776 | 2598443.3821 | 1252790.5776
95 | 2598441.3534 | 1252794.1917 | 2598441.3534 | 1252794.1917 | 2598442.145 | 1252791.9344 | 2598443.3821 | 1252790.5776
96 | 2598441.3534 | 1252794.1917 | 2598441.014 | 1252802.0709
97 | 2598913.9599 | 1252803.9179 | 2598901.9405 | 1252726.6274
98 | 2598567.724 | 1252833.9842 | 2598561.6767 | 1252834.0533
99 | 2598561.6767 | 1252834.0533 | 2598553.4324 | 1252834.1475
100 | 2598540.7394 | 1252852.8066 | 2598542.4376 | 1252853.9593 | 2598544.1884 | 1252854.8817 | 2598546.188 | 1252855.4593 | 2598548.8665 | 1252855.9261
101 | 2598553.4324 | 1252834.1475 | 2598537.8602 | 1252834.3254 | 2598536.7448 | 1252834.5576
102 | 2598440.9241 | 1252812.4204 | 2598440.6787 | 1252809.8576 | 2598441.014 | 1252802.0709
103 | 2598440.9241 | 1252812.4204 | 2598441.1361 | 1252814.6345
104 | 2598441.2759 | 1252816.0941 | 2598441.1361 | 1252814.6345
105 | 2598441.2759 | 1252816.0941 | 2598441.8137 | 1252821.7095 | 2598442.5079 | 1252826.0639
106 | 2598442.5079 | 1252826.0639 | 2598444.3674 | 1252837.7289
107 | 2598444.3674 | 1252837.7289 | 2598444.5271 | 1252838.731 | 2598448.1725 | 1252853.5971
108 | 2598413.0629 | 1252900.1915 | 2598403.4687 | 1252903.901
109 | 2598413.0629 | 1252900.1915 | 2598419.5388 | 1252897.6876 | 2598424.1544 | 1252895.1337
110 | 2598424.1544 | 1252895.1337 | 2598425.0579 | 1252894.6338
111 | 2598438.8758 | 1252885.5094 | 2598431.0584 | 1252891.3136 | 2598425.0579 | 1252894.6338
112 | 2598441.3668 | 1252883.66 | 2598438.8758 | 1252885.5094
113 | 2598413.2065 | 1252723.7263 | 2598409.123 | 1252724.3216 | 2598390.8272 | 1252730.0194 | 2598388.6355 | 1252730.8084
114 | 2598446.0252 | 1252880.2012 | 2598441.3668 | 1252883.66
115 | 2598619.4545 | 1252621.3434 | 2598618.7407 | 1252626.3049
116 | 2598619.4545 | 1252621.3434 | 2598635.4283 | 1252621.2506
117 | 2598619.4545 | 1252621.3434 | 2598619.6253 | 1252609.9804 | 2598619.5011 | 1252607.7427
118 | 2598637.8473 | 1252670.8935 | 2598639.6447 | 1252691.6672
119 | 2598673.5727 | 1252613.9423 | 2598647.1913 | 1252619.6689 | 2598635.4283 | 1252621.2506
120 | 2598617.9337 | 1252579.5052 | 2598619.5011 | 1252607.7427
121 | 2598640.0003 | 1252695.7773 | 2598639.6447 | 1252691.6672
122 | 2598681.2068 | 1252612.2852 | 2598673.5727 | 1252613.9423
123 | 2598617.9337 | 1252579.5052 | 2598617.6719 | 1252574.7874
124 | 2598693.8363 | 1252691.8463 | 2598688.6211 | 1252690.3286
125 | 2598693.8363 | 1252691.8463 | 2598700.2985 | 1252693.727 | 2598710.4259 | 1252695.5539
126 | 2598640.0003 | 1252695.7773 | 2598641.9658 | 1252718.4935
127 | 2598681.2068 | 1252612.2852 | 2598694.1034 | 1252609.4858
128 | 2598616.768 | 1252558.503 | 2598617.6719 | 1252574.7874
129 | 2598361.4504 | 1252755.5403 | 2598362.7901 | 1252771.2192
130 | 2598359.3968 | 1252742.2142 | 2598360.8019 | 1252747.9509 | 2598361.4504 | 1252755.5403
131 | 2598362.7901 | 1252771.2192 | 2598362.8703 | 1252772.158
132 | 2598359.3968 | 1252742.2142 | 2598348.0878 | 1252746.9872
133 | 2598377.7826 | 1252734.7151 | 2598359.3968 | 1252742.2142
134 | 2598362.8703 | 1252772.158 | 2598363.5274 | 1252779.8487 | 2598364.1722 | 1252791.4895 | 2598366.0689 | 1252808.2466
135 | 2598323.2677 | 1252760.559 | 2598345.4774 | 1252748.0887 | 2598348.0878 | 1252746.9872
136 | 2598348.0878 | 1252746.9872 | 2598343.9285 | 1252718.6319
137 | 2598377.7826 | 1252734.7151 | 2598374.5809 | 1252725.8769 | 2598372.5029 | 1252713.1021
138 | 2598377.7826 | 1252734.7151 | 2598388.6355 | 1252730.8084
139 | 2598323.2677 | 1252760.559 | 2598319.6282 | 1252751.732 | 2598317.1642 | 1252742.7582
140 | 2598339.7559 | 1252690.1852 | 2598343.9285 | 1252718.6319
141 | 2598317.1642 | 1252742.7582 | 2598316.8768 | 1252741.7113
142 | 2598797.0638 | 1252708.7485 | 2598797.5284 | 1252700.2524
143 | 2598797.0638 | 1252708.7485 | 2598780.1073 | 1252706.3817
144 | 2598798.3145 | 1252664.964 | 2598797.6876 | 1252697.3409 | 2598797.5284 | 1252700.2524
145 | 2598757.2273 | 1252703.1881 | 2598780.1073 | 1252706.3817
146 | 2598811.8453 | 1252593.6772 | 2598816.8905 | 1252592.6279
147 | 2598797.8693 | 1252595.0407 | 2598808.5083 | 1252594.3713 | 2598811.8453 | 1252593.6772
148 | 2598797.8693 | 1252595.0407 | 2598773.1048 | 1252594.5902 | 2598759.9835 | 1252595.8161
149 | 2598797.8693 | 1252595.0407 | 2598797.9717 | 1252611.0485
150 | 2598737.1291 | 1252600.1463 | 2598759.9835 | 1252595.8161
151 | 2598759.9835 | 1252595.8161 | 2598758.4128 | 1252590.3351 | 2598755.8542 | 1252587.6228 | 2598738.5739 | 1252582.8458 | 2598720.7095 | 1252580.2224
152 | 2598797.9717 | 1252611.0485 | 2598798.1093 | 1252632.5567
153 | 2598737.1291 | 1252600.1463 | 2598738.0661 | 1252606.4057 | 2598738.1697 | 1252615.3549
154 | 2598737.1291 | 1252600.1463 | 2598694.1034 | 1252609.4858
155 | 2598717.9362 | 1252579.8151 | 2598720.7095 | 1252580.2224
156 | 2598798.1426 | 1252637.7574 | 2598798.1093 | 1252632.5567
157 | 2598616.768 | 1252558.503 | 2598609.6372 | 1252557.4819 | 2598599.8256 | 1252556.9463
158 | 2598616.768 | 1252558.503 | 2598642.5113 | 1252557.6056
159 | 2598615.5621 | 1252533.5426 | 2598616.768 | 1252558.503
160 | 2598642.5113 | 1252557.6056 | 2598672.7089 | 1252556.5529
161 | 2598615.5621 | 1252533.5426 | 2598614.7539 | 1252521.0473
162 | 2598615.5621 | 1252533.5426 | 2598631.799 | 1252532.6647
163 | 2598683.5683 | 1252556.1743 | 2598672.7089 | 1252556.5529
164 | 2598611.8733 | 1252476.5062 | 2598614.7539 | 1252521.0473
165 | 2598631.799 | 1252532.6647 | 2598670.0058 | 1252530.5991
166 | 2598611.8733 | 1252476.5062 | 2598625.6294 | 1252477.9371 | 2598628.0689 | 1252477.9735
167 | 2598717.6953 | 1252696.8653 | 2598710.4259 | 1252695.5539
168 | 2598737.4158 | 1252700.4228 | 2598717.6953 | 1252696.8653
169 | 2598737.4158 | 1252700.4228 | 2598743.1401 | 1252701.2218
170 | 2598756.5277 | 1252703.0905 | 2598743.1401 | 1252701.2218
171 | 2598738.4971 | 1252643.641 | 2598738.4897 | 1252661.8134
172 | 2598738.4971 | 1252643.641 | 2598725.4029 | 1252643.8301
173 | 2598738.4971 | 1252643.641 | 2598738.2012 | 1252618.0787
174 | 2598757.2273 | 1252703.1881 | 2598756.5277 | 1252703.0905
175 | 2598738.2012 | 1252618.0787 | 2598738.1697 | 1252615.3549
176 | 2598798.3145 | 1252664.964 | 2598798.2354 | 1252652.442
177 | 2598798.3145 | 1252664.964 | 2598812.4224 | 1252664.5496
178 | 2598725.4029 | 1252643.8301 | 2598708.9872 | 1252644.067
179 | 2598798.1426 | 1252637.7574 | 2598798.2354 | 1252652.442
180 | 2598812.4224 | 1252664.5496 | 2598831.3734 | 1252663.993
181 | 2598661.5818 | 1252478.4732 | 2598628.0689 | 1252477.9735
182 | 2598661.5818 | 1252478.4732 | 2598663.4491 | 1252478.5011
183 | 2598683.7205 | 1252478.8033 | 2598663.4491 | 1252478.5011
184 | 2598683.7205 | 1252478.8033 | 2598701.0955 | 1252479.0624
185 | 2598705.6288 | 1252479.13 | 2598701.0955 | 1252479.0624
186 | 2598705.6288 | 1252479.13 | 2598958.9369 | 1252280.0915
187 | 2598798.1426 | 1252637.7574 | 2598814.255 | 1252636.9709
188 | 2598814.255 | 1252636.9709 | 2598826.4321 | 1252636.3765
189 | 2598696.2351 | 1252644.2511 | 2598708.9872 | 1252644.067

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598638.1103 | 1252847.9149
1 | 2598646.5864 | 1252849.0435
2 | 2598615.5804 | 1252844.5271
3 | 2598671.0144 | 1252850.9032
4 | 2598609.3271 | 1252843.4317
5 | 2598574.1245 | 1252859.2956
6 | 2598552.4775 | 1252856.3202
7 | 2598701.3254 | 1252849.0373
8 | 2598595.5367 | 1252841.0161
9 | 2598717.0921 | 1252847.7015
10 | 2598592.4767 | 1252840.7036
11 | 2598502.9538 | 1252672.8346
12 | 2598506.588 | 1252660.7171
13 | 2598502.7161 | 1252673.6271
14 | 2598507.8003 | 1252656.6749
15 | 2598500.4285 | 1252681.2548
16 | 2598508.3453 | 1252654.8577
17 | 2598498.9115 | 1252686.313
18 | 2598510.3835 | 1252645.4057
19 | 2598496.6072 | 1252693.9963
20 | 2598511.1214 | 1252639.9498
21 | 2598493.2728 | 1252705.1144
22 | 2598489.5472 | 1252717.5316
23 | 2598484.9709 | 1252731.7501
24 | 2598455.6774 | 1252722.7744
25 | 2598483.2621 | 1252742.4947
26 | 2598502.5205 | 1252738.5365
27 | 2598504.6175 | 1252611.8188
28 | 2598522.6571 | 1252640.577
29 | 2598500.7368 | 1252603.7511
30 | 2598522.6821 | 1252640.5784
31 | 2598503.6172 | 1252596.4234
32 | 2598559.4509 | 1252643.295
33 | 2598379.9431 | 1252912.8643
34 | 2598384.0278 | 1252911.4177
35 | 2598380.8653 | 1252902.8609
36 | 2598384.9513 | 1252911.0607
37 | 2598379.8639 | 1252900.1514
38 | 2598393.5436 | 1252907.7385
39 | 2598374.2205 | 1252874.3904
40 | 2598401.9924 | 1252904.4718
41 | 2598545.9777 | 1252559.5101
42 | 2598574.5665 | 1252555.5676
43 | 2598575.8126 | 1252555.6356
44 | 2598515.0597 | 1252772.6779
45 | 2598527.1868 | 1252769.4494
46 | 2598494.3169 | 1252778.2002
47 | 2598528.1595 | 1252769.1904
48 | 2598477.4863 | 1252784.6893
49 | 2598500.2063 | 1252798.0803
50 | 2598490.2594 | 1252766.6029
51 | 2598533.9606 | 1252767.646
52 | 2598476.916 | 1252784.9092
53 | 2598459.6418 | 1252789.8362
54 | 2598510.5558 | 1252841.0481
55 | 2598526.7096 | 1252838.9758
56 | 2598507.2925 | 1252842.4829
57 | 2598448.6798 | 1252682.2455
58 | 2598413.7184 | 1252723.6517
59 | 2598511.6394 | 1252742.0627
60 | 2598372.2055 | 1252860.1166
61 | 2598372.1066 | 1252859.4158
62 | 2598790.4509 | 1252830.7485
63 | 2598809.4885 | 1252830.4564
64 | 2598726.2112 | 1252844.7809
65 | 2598812.8056 | 1252830.4055
66 | 2598815.8514 | 1252830.3588
67 | 2598834.3195 | 1252830.0754
68 | 2598559.6036 | 1252667.1225
69 | 2598559.6553 | 1252675.1825
70 | 2598572.1429 | 1252645.4265
71 | 2598580.9505 | 1252696.6659
72 | 2598600.2391 | 1252655.9672
73 | 2598582.6207 | 1252706.2514
74 | 2598609.104 | 1252659.293
75 | 2598840.543 | 1252829.9799
76 | 2598855.9929 | 1252829.7943
77 | 2598916.1081 | 1252829.6364
78 | 2598945.721 | 1252818.7346
79 | 2598493.4594 | 1252849.4696
80 | 2598488.0531 | 1252852.4852
81 | 2598469.264 | 1252864.3648
82 | 2598455.9626 | 1252872.8804
83 | 2598455.4017 | 1252873.2395
84 | 2598538.7723 | 1252851.4714
85 | 2598531.8696 | 1252835.5722
86 | 2598458.8749 | 1252789.9331
87 | 2598443.3821 | 1252790.5776
88 | 2598441.3534 | 1252794.1917
89 | 2598913.9599 | 1252803.9179
90 | 2598567.724 | 1252833.9842
91 | 2598561.6767 | 1252834.0533
92 | 2598540.7394 | 1252852.8066
93 | 2598536.7448 | 1252834.5576
94 | 2598441.014 | 1252802.0709
95 | 2598440.9241 | 1252812.4204
96 | 2598548.8665 | 1252855.9261
97 | 2598441.1361 | 1252814.6345
98 | 2598441.2759 | 1252816.0941
99 | 2598442.5079 | 1252826.0639
100 | 2598444.3674 | 1252837.7289
101 | 2598448.1725 | 1252853.5971
102 | 2598403.4687 | 1252903.901
103 | 2598413.0629 | 1252900.1915
104 | 2598424.1544 | 1252895.1337
105 | 2598425.0579 | 1252894.6338
106 | 2598438.8758 | 1252885.5094
107 | 2598413.2065 | 1252723.7263
108 | 2598446.0252 | 1252880.2012
109 | 2598441.3668 | 1252883.66
110 | 2598618.7406 | 1252626.3049
111 | 2598619.4545 | 1252621.3434
112 | 2598637.8473 | 1252670.8935
113 | 2598635.4283 | 1252621.2506
114 | 2598619.5011 | 1252607.7427
115 | 2598639.6447 | 1252691.6672
116 | 2598673.5727 | 1252613.9423
117 | 2598617.9337 | 1252579.5052
118 | 2598688.6211 | 1252690.3286
119 | 2598693.8363 | 1252691.8463
120 | 2598640.0003 | 1252695.7773
121 | 2598681.2068 | 1252612.2852
122 | 2598617.6719 | 1252574.7874
123 | 2598901.9405 | 1252726.6274
124 | 2598361.4504 | 1252755.5403
125 | 2598362.7901 | 1252771.2192
126 | 2598359.3968 | 1252742.2142
127 | 2598362.8703 | 1252772.158
128 | 2598348.0878 | 1252746.9872
129 | 2598377.7826 | 1252734.7151
130 | 2598366.0689 | 1252808.2466
131 | 2598323.2677 | 1252760.559
132 | 2598343.9285 | 1252718.6319
133 | 2598372.5029 | 1252713.1021
134 | 2598388.6355 | 1252730.8084
135 | 2598317.1642 | 1252742.7582
136 | 2598339.7559 | 1252690.1852
137 | 2598553.4324 | 1252834.1475
138 | 2598797.0638 | 1252708.7485
139 | 2598797.5284 | 1252700.2524
140 | 2598780.1073 | 1252706.3817
141 | 2598816.8905 | 1252592.6279
142 | 2598811.8453 | 1252593.6772
143 | 2598797.8693 | 1252595.0407
144 | 2598759.9835 | 1252595.8161
145 | 2598797.9717 | 1252611.0485
146 | 2598737.1291 | 1252600.1463
147 | 2598720.7095 | 1252580.2224
148 | 2598798.1093 | 1252632.5567
149 | 2598616.768 | 1252558.503
150 | 2598599.8256 | 1252556.9463
151 | 2598642.5113 | 1252557.6056
152 | 2598615.5621 | 1252533.5426
153 | 2598672.7089 | 1252556.5529
154 | 2598614.754 | 1252521.0473
155 | 2598631.799 | 1252532.6647
156 | 2598683.5683 | 1252556.1743
157 | 2598611.8733 | 1252476.5062
158 | 2598670.0058 | 1252530.5991
159 | 2598710.4259 | 1252695.5539
160 | 2598717.6953 | 1252696.8653
161 | 2598737.4158 | 1252700.4228
162 | 2598743.1401 | 1252701.2218
163 | 2598738.4897 | 1252661.8134
164 | 2598738.4971 | 1252643.641
165 | 2598756.5277 | 1252703.0905
166 | 2598316.8768 | 1252741.7113
167 | 2598582.8127 | 1252707.3532
168 | 2598694.1034 | 1252609.4858
169 | 2598738.1697 | 1252615.3549
170 | 2598798.3145 | 1252664.964
171 | 2598757.2273 | 1252703.1881
172 | 2598717.9362 | 1252579.8151
173 | 2598738.2012 | 1252618.0787
174 | 2598641.9658 | 1252718.4935
175 | 2598725.4029 | 1252643.8301
176 | 2598798.2354 | 1252652.442
177 | 2598812.4224 | 1252664.5496
178 | 2598628.0689 | 1252477.9735
179 | 2598661.5818 | 1252478.4732
180 | 2598663.4491 | 1252478.5011
181 | 2598683.7205 | 1252478.8033
182 | 2598701.0955 | 1252479.0624
183 | 2598705.6288 | 1252479.13
184 | 2598958.9369 | 1252280.0915
185 | 2598798.1426 | 1252637.7574
186 | 2598814.255 | 1252636.9709
187 | 2598826.4321 | 1252636.3765
188 | 2598708.9872 | 1252644.067
189 | 2598696.2351 | 1252644.2511
190 | 2598831.3734 | 1252663.993
191 | 2598484.9709 | 1252731.7501

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97467 | -0.48871 | 0.00071469 | 0.00017912
1 | 0.97454 | -0.49135 | 0.0012853 | 0.00032213
2 | 0.97504 | -0.48138 | 0.001402 | 0.00035138
3 | 0.97418 | -0.49833 | 0.0012341 | 0.00030929
4 | 0.97515 | -0.47918 | 0.00054104 | 0.0001356
5 | 0.97673 | -0.44813 | 0.0035436 | 0.00088812
6 | 0.9768 | -0.44672 | 0.00087776 | 0.00021999
7 | 0.97378 | -0.5063 | 0.0014608 | 0.00036611
8 | 0.97541 | -0.47419 | 0.0010675 | 0.00026754
9 | 0.97359 | -0.51004 | 0 | 0
10 | 0.97547 | -0.47303 | 0.0012797 | 0.00032071
11 | 0.99433 | -0.10741 | 0.0019439 | 0.0004872
12 | 0.99297 | -0.1334 | 0.00052732 | 0.00013216
13 | 0.99442 | -0.10568 | 0.00084545 | 0.00021189
14 | 0.99251 | -0.14205 | 0.0011601 | 0.00029076
15 | 0.99486 | -0.097318 | 0.0018909 | 0.0004739
16 | 0.99231 | -0.1459 | 0.00052261 | 0.00013098
17 | 0.99506 | -0.093565 | 0.0012324 | 0.00030887
18 | 0.99129 | -0.1655 | 0.0010644 | 0.00026677
19 | 0.99536 | -0.08781 | 0.0018002 | 0.00045117
20 | 0.99071 | -0.17657 | 0 | 0
21 | 0.99581 | -0.079365 | 0.0043731 | 0.001096
22 | 0.99632 | -0.06961 | 0.0019178 | 0.00048065
23 | 0.99692 | -0.058216 | 0 | 0
24 | 0.99549 | -0.08576 | 0 | 0
25 | 0.99635 | -0.069098 | 0.0017592 | 0.0004409
26 | 0.99895 | -0.019908 | 0.0011262 | 0.00028226
27 | 0.99063 | -0.17805 | 0.0012963 | 0.0003249
28 | 0.98952 | -0.19922 | 0.0010619 | 0.00026615
29 | 0.99062 | -0.1783 | 0 | 0
30 | 0.98952 | -0.19927 | 0.0020235 | 0.00050714
31 | 0.99061 | -0.17852 | 0.0015466 | 0.00038762
32 | 0.98585 | -0.26995 | 0.0090054 | 0.002257
33 | 0.97892 | -0.40538 | 0.00089119 | 0.00022335
34 | 0.97892 | -0.40531 | 0 | 0
35 | 0.97885 | -0.4068 | 0.001241 | 0.00031101
36 | 0.97893 | -0.40513 | 0.00075637 | 0.00018957
37 | 0.97883 | -0.40721 | 0.0030827 | 0.00077259
38 | 0.97902 | -0.40334 | 0.0022102 | 0.00055392
39 | 0.97871 | -0.40946 | 0.0010001 | 0.00025064
40 | 0.97913 | -0.40123 | 0.0013403 | 0.00033591
41 | 0.97722 | -0.43795 | 0.0013167 | 0.00032999
42 | 0.97726 | -0.43725 | 0.0011504 | 0.00028832
43 | 0.97726 | -0.43719 | 0.0014894 | 0.00037328
44 | 0.99432 | -0.10786 | 0.0036 | 0.00090225
45 | 0.99427 | -0.10879 | 0.0020156 | 0.00050516
46 | 0.99447 | -0.10492 | 0 | 0
47 | 0.99427 | -0.10883 | 0.0010958 | 0.00027463
48 | 0.99365 | -0.12051 | 0.0036765 | 0.00092141
49 | 0.9944 | -0.10628 | 0.003712 | 0.00093031
50 | 0.99507 | -0.093487 | 0.0070561 | 0.0017684
51 | 0.99426 | -0.10894 | 0.0010655 | 0.00026704
52 | 0.99361 | -0.12128 | 0.0055485 | 0.0013906
53 | 0.99131 | -0.1652 | 0.003777 | 0.0009466
54 | 0.97756 | -0.43184 | 0 | 0
55 | 0.977 | -0.44291 | 0 | 0
56 | 0.97769 | -0.42941 | 0.0076739 | 0.0019233
57 | 0.99545 | -0.086542 | 0.0010762 | 0.00026973
58 | 0.99355 | -0.12302 | 0.0020449 | 0.0005125
59 | 1 | 0 | -0.35718 | -0.091217
60 | 0.97866 | -0.41042 | 0.001159 | 0.00029047
61 | 0.97866 | -0.41045 | 0.0025162 | 0.00063062
62 | 0.97276 | -0.52638 | 0.0011211 | 0.00028097
63 | 0.97257 | -0.53006 | 0.00049239 | 0.00012341
64 | 0.97347 | -0.51229 | 0.0011909 | 0.00029848
65 | 0.97254 | -0.53068 | 0.00047835 | 0.00011988
66 | 0.97252 | -0.53121 | 0.00091244 | 0.00022868
67 | 0.97237 | -0.53415 | 0.0017782 | 0.00044567
68 | 0.98581 | -0.2707 | 0.001175 | 0.00029448
69 | 0.98581 | -0.27079 | 0.00058861 | 0.00014752
70 | 0.9847 | -0.29217 | 0 | 0
71 | 0.98411 | -0.30372 | 0.0029113 | 0.00072964
72 | 0.98236 | -0.33763 | 0.0012077 | 0.00030268
73 | 0.98403 | -0.30537 | 0.0038592 | 0.0009672
74 | 0.98163 | -0.35181 | 0 | 0
75 | 0.97233 | -0.53494 | 0.00094766 | 0.00023751
76 | 0.97224 | -0.53662 | 0.00069999 | 0.00017543
77 | 0.97195 | -0.54238 | 0 | 0
78 | 0.97179 | -0.54565 | 0 | 0
79 | 0.97834 | -0.41669 | 0.0044976 | 0.0011272
80 | 0.97862 | -0.41111 | 0.0049001 | 0.0012281
81 | 0.97974 | -0.38911 | 0.0042819 | 0.0010731
82 | 0.98061 | -0.37229 | 0.0026244 | 0.00065773
83 | 0.98064 | -0.37155 | 0 | 0
84 | 0.97688 | -0.44531 | 0.0010171 | 0.00025491
85 | 0.97683 | -0.4463 | 0.0020992 | 0.0005261
86 | 0.99122 | -0.16703 | 0.0020833 | 0.00052212
87 | 0.98932 | -0.20345 | 0.003387 | 0.00084887
88 | 0.98882 | -0.21313 | 0.0032957 | 0.00082598
89 | 0.97162 | -0.54902 | 0.00039231 | 9.8321e-05
90 | 0.97599 | -0.46278 | 0.0013682 | 0.00034289
91 | 0.97612 | -0.46022 | 0.0010224 | 0.00025625
92 | 0.97686 | -0.44558 | 0.0010003 | 0.00025071
93 | 0.9767 | -0.44885 | 0.0027219 | 0.00068218
94 | 0.9879 | -0.23076 | 0.0047052 | 0.0011792
95 | 0.98674 | -0.2531 | 0.0041647 | 0.0010438
96 | 0.97682 | -0.44643 | 0.00081751 | 0.00020489
97 | 0.9865 | -0.25774 | 0.0023212 | 0.00058176
98 | 0.98635 | -0.26073 | 0.0012843 | 0.00032188
99 | 0.9853 | -0.28105 | 0.0038486 | 0.00096455
100 | 0.9841 | -0.30418 | 0.0069488 | 0.0017415
101 | 0.98256 | -0.33417 | 0.0033849 | 0.00084835
102 | 0.97915 | -0.40082 | 0.0026618 | 0.00066712
103 | 0.97931 | -0.39766 | 0.0018624 | 0.00046676
104 | 0.97952 | -0.39351 | 0.0050617 | 0.0012686
105 | 0.97955 | -0.39306 | 0.0038108 | 0.00095508
106 | 0.97997 | -0.38475 | 0.00353 | 0.00088469
107 | 0.99353 | -0.12346 | 0.002711 | 0.00067945
108 | 0.98024 | -0.37944 | 0.0035001 | 0.00087722
109 | 0.98006 | -0.38299 | 0.00262 | 0.00065663
110 | 0.97926 | -0.398 | 0.0015122 | 0.00037898
111 | 0.97892 | -0.40461 | 0 | 0
112 | 0.98137 | -0.35679 | 0.0020792 | 0.00052109
113 | 0.97825 | -0.41764 | 0.0022845 | 0.00057254
114 | 0.97857 | -0.41144 | 0.0017192 | 0.00043088
115 | 0.98124 | -0.35936 | 0.0020839 | 0.00052226
116 | 0.97671 | -0.44781 | 0.0018185 | 0.00045577
117 | 0.97789 | -0.42478 | 0.0014866 | 0.00037259
118 | 0.97019 | -0.57637 | 0.0030229 | 0.00075761
119 | 0.9702 | -0.57607 | 0.0017099 | 0.00042853
120 | 0.98122 | -0.35971 | 0.0030776 | 0.00077133
121 | 0.97641 | -0.45362 | 0.0024366 | 0.00061066
122 | 0.97779 | -0.42689 | 0.0013435 | 0.0003367
123 | 0.97126 | -0.55596 | 0.0048034 | 0.0012038
124 | 0.99113 | -0.17 | 0.0041584 | 0.0010422
125 | 0.99101 | -0.17225 | 0.0014284 | 0.000358
126 | 0.99128 | -0.16706 | 0 | 0
127 | 0.991 | -0.17236 | 0.0060903 | 0.0015264
128 | 0.99096 | -0.17317 | 0 | 0
129 | 0.99201 | -0.15288 | 0 | 0
130 | 0.99098 | -0.17272 | 0.00055955 | 0.00014024
131 | 0.99084 | -0.17549 | 0 | 0
132 | 0.99034 | -0.18515 | 0.0039846 | 0.00099864
133 | 0.99195 | -0.15407 | 0.0029889 | 0.00074909
134 | 0.99247 | -0.14403 | 0.0020374 | 0.00051062
135 | 0.99076 | -0.17703 | 0.00089757 | 0.00022495
136 | 0.98983 | -0.19514 | 0.01954 | 0.0048971
137 | 0.9763 | -0.45657 | 0.0010549 | 0.00026438
138 | 0.97108 | -0.55875 | 0 | 0
139 | 0.97118 | -0.55669 | 0.0009497 | 0.00023802
140 | 0.97087 | -0.5629 | 0.0017346 | 0.00043473
141 | 0.97294 | -0.52203 | 0.00058269 | 0.00014604
142 | 0.97294 | -0.52197 | 0.00092219 | 0.00023112
143 | 0.97296 | -0.52158 | 0 | 0
144 | 0.97382 | -0.50459 | 0 | 0
145 | 0.97262 | -0.52834 | 0.0014224 | 0.00035649
146 | 0.97441 | -0.49294 | 0 | 0
147 | 0.9737 | -0.50702 | 0.0018301 | 0.00045867
148 | 0.97219 | -0.53686 | 0.0010203 | 0.00025571
149 | 0.97744 | -0.43375 | 0 | 0
150 | 0.97735 | -0.43545 | 0.001536 | 0.00038497
151 | 0.97733 | -0.43581 | 0.0014607 | 0.00036608
152 | 0.97713 | -0.43976 | 0 | 0
153 | 0.97725 | -0.43742 | 0.0010252 | 0.00025694
154 | 0.97701 | -0.44212 | 0.0018789 | 0.00047091
155 | 0.97709 | -0.4406 | 0.0018201 | 0.00045616
156 | 0.97723 | -0.4378 | 0.0019027 | 0.00047686
157 | 0.97666 | -0.44901 | 0 | 0
158 | 0.97705 | -0.44132 | 0.0010223 | 0.00025622
159 | 0.97028 | -0.57458 | 0.0012475 | 0.00031264
160 | 0.97032 | -0.57376 | 0.0016172 | 0.00040532
161 | 0.97046 | -0.57094 | 0 | 0
162 | 0.9705 | -0.57013 | 0.0012899 | 0.00032329
163 | 0.97404 | -0.50032 | 0.00099996 | 0.00025061
164 | 0.97406 | -0.49998 | 0 | 0
165 | 0.97062 | -0.5679 | 0.0015806 | 0.00039612
166 | 0.99076 | -0.17711 | 0.0037194 | 0.00093217
167 | 0.98402 | -0.30549 | 0.0055823 | 0.0013991
168 | 0.97594 | -0.46287 | 0.0010204 | 0.00025574
169 | 0.97427 | -0.49573 | 0.00067793 | 0.00016991
170 | 0.97165 | -0.54752 | 0 | 0
171 | 0.97062 | -0.56777 | 0.00091027 | 0.00022813
172 | 0.9737 | -0.50707 | 0.0010822 | 0.00027122
173 | 0.97425 | -0.49619 | 0.0011814 | 0.0002961
174 | 0.98119 | -0.3604 | 0.0016572 | 0.00041534
175 | 0.97397 | -0.50169 | 0.0013122 | 0.00032886
176 | 0.97183 | -0.54393 | 0.0033528 | 0.0008403
177 | 0.97163 | -0.5479 | 0.00084942 | 0.00021288
178 | 0.97653 | -0.45153 | 0.0016293 | 0.00040834
179 | 0.97632 | -0.45571 | 0.0011308 | 0.00028341
180 | 0.97631 | -0.4559 | 0.00098114 | 0.0002459
181 | 0.97622 | -0.45765 | 0.0011311 | 0.00028349
182 | 0.97617 | -0.45879 | 0.00089235 | 0.00022365
183 | 0.97615 | -0.45901 | 0.0020169 | 0.00050549
184 | 0.97596 | -0.46292 | 0.00065912 | 0.00016519
185 | 0.97209 | -0.53882 | 0 | 0
186 | 0.97206 | -0.5393 | 0.0007993 | 0.00020032
187 | 0.97205 | -0.53948 | 0.00080242 | 0.0002011
188 | 0.97388 | -0.50342 | 0.001768 | 0.0004431
189 | 0.97383 | -0.50436 | 0.0039935 | 0.0010009
190 | 0.97162 | -0.5481 | 0.00059537 | 0.00014921
191 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.01683 | 0.0042256 | -0.016828 | -0.0042244 | 2.1174e-06 | 1.2486e-06 | 0.025697 | 0.025697 | 0.025697 | 0.97467 | -0.48871 | 0.97454 | -0.49135 | 7.0597
1 | -0.017545 | -0.0044048 | 0.017551 | 0.0044084 | 6.1323e-06 | 3.6405e-06 | 0.026788 | 0.026788 | 0.026788 | 0.97467 | -0.48871 | 0.97504 | -0.48138 | 7.3594
2 | 0.015543 | 0.0039023 | -0.015538 | -0.0038993 | 5.1766e-06 | 3.0078e-06 | 0.023735 | 0.023735 | 0.023735 | 0.97454 | -0.49135 | 0.97418 | -0.49833 | 6.5205
3 | -0.018953 | -0.0047598 | 0.018955 | 0.004761 | 1.9922e-06 | 1.1958e-06 | 0.028928 | 0.028928 | 0.028928 | 0.97504 | -0.48138 | 0.97515 | -0.47918 | 7.9472
4 | 0.014303 | 0.00359 | -0.014298 | -0.0035869 | 5.4374e-06 | 3.102e-06 | 0.02185 | 0.02185 | 0.02185 | 0.97418 | -0.49833 | 0.97378 | -0.5063 | 6.0027
5 | -0.019496 | -0.0048966 | 0.019501 | 0.0048994 | 4.6477e-06 | 2.7998e-06 | 0.029753 | 0.029753 | 0.029753 | 0.97515 | -0.47918 | 0.97541 | -0.47419 | 8.174
6 | -0.0035436 | -0.00088812 | 0.0035439 | 0.000888 | 2.3893e-07 | -1.2073e-07 | 0.0053986 | 0.0053985 | 0.0053986 | 0.97673 | -0.44813 | 0.9768 | -0.44672 | 1.4831
7 | -0.0044216 | -0.001108 | 0.0044217 | 0.001108 | 6.1827e-08 | -5.9215e-09 | 0.0067356 | 0.0067356 | 0.0067356 | 0.9768 | -0.44672 | 0.97682 | -0.44643 | 1.8504
8 | 0.012837 | 0.0032208 | -0.012835 | -0.0032195 | 2.2836e-06 | 1.2647e-06 | 0.019618 | 0.019618 | 0.019618 | 0.97378 | -0.5063 | 0.97359 | -0.51004 | 5.3895
9 | -0.020568 | -0.0051669 | 0.020569 | 0.0051676 | 1.1371e-06 | 6.8929e-07 | 0.031382 | 0.031382 | 0.031382 | 0.97541 | -0.47419 | 0.97547 | -0.47303 | 8.6214
10 | 0.012835 | 0.0032195 | -0.012834 | -0.0032187 | 1.3819e-06 | 7.6538e-07 | 0.019618 | 0.019618 | 0.019618 | 0.97359 | -0.51004 | 0.97347 | -0.51229 | 5.3895
11 | -0.021849 | -0.0054883 | 0.02186 | 0.0054948 | 1.0687e-05 | 6.5194e-06 | 0.033334 | 0.033334 | 0.033334 | 0.97547 | -0.47303 | 0.97599 | -0.46278 | 9.1576
12 | 0.11807 | 0.030241 | -0.11793 | -0.030146 | 0.00014851 | 9.4881e-05 | 0.17693 | 0.17693 | 0.17693 | 0.99433 | -0.10741 | 0.99297 | -0.1334 | 48.6069
13 | -0.12002 | -0.030728 | 0.12003 | 0.030735 | 1.0034e-05 | 6.4111e-06 | 0.17984 | 0.17984 | 0.17984 | 0.99433 | -0.10741 | 0.99442 | -0.10568 | 49.4061
14 | 0.1174 | 0.030014 | -0.11735 | -0.029983 | 4.9098e-05 | 3.1368e-05 | 0.17614 | 0.17614 | 0.17614 | 0.99297 | -0.1334 | 0.99251 | -0.14205 | 48.3898
15 | -0.12087 | -0.030947 | 0.12092 | 0.030978 | 4.8972e-05 | 3.1136e-05 | 0.1811 | 0.1811 | 0.1811 | 0.99442 | -0.10568 | 0.99486 | -0.097318 | 24.8768
16 | 0.11619 | 0.029692 | -0.11617 | -0.029678 | 2.1638e-05 | 1.3824e-05 | 0.1744 | 0.1744 | 0.1744 | 0.99251 | -0.14205 | 0.99231 | -0.1459 | 47.912
17 | -0.12281 | -0.031452 | 0.12284 | 0.031466 | 2.2332e-05 | 1.4086e-05 | 0.18393 | 0.18393 | 0.18393 | 0.99486 | -0.097318 | 0.99506 | -0.093565 | 16.8435
18 | 0.11564 | 0.029547 | -0.11554 | -0.029477 | 0.00010951 | 6.996e-05 | 0.17362 | 0.17362 | 0.17362 | 0.99231 | -0.1459 | 0.99129 | -0.1655 | 47.6967
19 | -0.12407 | -0.031775 | 0.1241 | 0.031797 | 3.4605e-05 | 2.1834e-05 | 0.18577 | 0.18577 | 0.18577 | 0.99506 | -0.093565 | 0.99536 | -0.08781 | 17.0123
20 | 0.11447 | 0.029211 | -0.11441 | -0.029172 | 6.1142e-05 | 3.906e-05 | 0.17202 | 0.17202 | 0.17202 | 0.99129 | -0.1655 | 0.99071 | -0.17657 | 47.2578
21 | -0.1259 | -0.032248 | 0.12595 | 0.03228 | 5.1535e-05 | 3.253e-05 | 0.18847 | 0.18847 | 0.18847 | 0.99536 | -0.08781 | 0.99581 | -0.079365 | 17.2587
22 | 0.0028432 | 0.00071207 | -0.002843 | -0.00071232 | 2.0067e-07 | -2.4941e-07 | 0.0042702 | 0.0042704 | 0.0042704 | 0.99071 | -0.17657 | 0.99063 | -0.17805 | 1.1732
23 | 0.11157 | 0.028459 | -0.11144 | -0.028382 | 0.00012191 | 7.7873e-05 | 0.16775 | 0.16775 | 0.16775 | 0.99071 | -0.17657 | 0.98952 | -0.19922 | 46.0847
24 | -0.13033 | -0.033376 | 0.13039 | 0.033415 | 6.162e-05 | 3.893e-05 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.99581 | -0.079365 | 0.99632 | -0.06961 | 17.8571
25 | -0.13231 | -0.033896 | 0.13238 | 0.033942 | 7.3097e-05 | 4.6198e-05 | 0.19786 | 0.19786 | 0.19786 | 0.99632 | -0.06961 | 0.99692 | -0.058216 | 18.1194
26 | 0.05152 | 0.013018 | -0.051452 | -0.012975 | 6.793e-05 | 4.3076e-05 | 0.076936 | 0.076936 | 0.076936 | 0.99692 | -0.058216 | 0.99549 | -0.08576 | 21.1364
27 | 0.16951 | 0.043337 | -0.16942 | -0.04328 | 8.9188e-05 | 5.6646e-05 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.99692 | -0.058216 | 0.99635 | -0.069098 | 23.1972
28 | -0.35341 | -0.090297 | 0.35406 | 0.090716 | 0.00065598 | 0.00041909 | 0.52811 | 0.52811 | 0.52811 | 0.99692 | -0.058216 | 0.99895 | -0.019908 | 48.362
29 | 0.0010763 | 0.00026921 | -0.0010762 | -0.00026973 | 4.007e-08 | -5.1118e-07 | 0.0016086 | 0.0016087 | 0.0016087 | 0.99549 | -0.08576 | 0.99545 | -0.086542 | 0.44196
30 | 0.050376 | 0.012705 | -0.050286 | -0.012649 | 8.9685e-05 | 5.6851e-05 | 0.075328 | 0.075328 | 0.075328 | 0.99549 | -0.08576 | 0.99355 | -0.12302 | 20.6945
31 | 0.16766 | 0.042839 | -0.16746 | -0.042714 | 0.00019749 | 0.00012541 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.99635 | -0.069098 | 0.99507 | -0.093487 | 22.9566
32 | -0.35519 | -0.090998 | 0.35553 | 0.091217 | 0.00034302 | 0.00021915 | 0.52979 | 0.52979 | 0.52979 | 0.99895 | -0.019908 | 1 | 0 | 48.5156
33 | 0.0015467 | 0.00038742 | -0.0015466 | -0.00038753 | 1.8126e-08 | -1.037e-07 | 0.0023231 | 0.0023232 | 0.0023232 | 0.99063 | -0.17805 | 0.99062 | -0.1783 | 0.63824
34 | 0.11038 | 0.028115 | -0.11038 | -0.028115 | 2.5905e-07 | 1.6547e-07 | 0.16615 | 0.16615 | 0.16615 | 0.98952 | -0.19922 | 0.98952 | -0.19927 | 45.6459
35 | 0.0015466 | 0.00038753 | -0.0015466 | -0.00038762 | 1.6312e-08 | -9.3318e-08 | 0.0023232 | 0.0023232 | 0.0023232 | 0.99062 | -0.1783 | 0.99061 | -0.17852 | 0.63825
36 | 0.10836 | 0.027608 | -0.10799 | -0.027373 | 0.00036817 | 0.00023515 | 0.16311 | 0.16311 | 0.16311 | 0.98952 | -0.19927 | 0.98585 | -0.26995 | 44.81
37 | 0.097222 | 0.024674 | -0.097118 | -0.024608 | 0.00010378 | 6.6259e-05 | 0.14685 | 0.14685 | 0.14685 | 0.98585 | -0.26995 | 0.9847 | -0.29217 | 40.3446
38 | 0.0017637 | 0.00044163 | -0.0017636 | -0.0004419 | 6.3316e-08 | -2.6329e-07 | 0.0026619 | 0.002662 | 0.002662 | 0.98585 | -0.26995 | 0.98581 | -0.2707 | 0.73132
39 | -0.00089119 | -0.00022335 | 0.00089119 | 0.0002233 | 2.9819e-09 | -5.257e-08 | 0.0013547 | 0.0013546 | 0.0013547 | 0.97892 | -0.40538 | 0.97892 | -0.40531 | 0.37216
40 | 0.0090004 | 0.0022556 | -0.0089997 | -0.0022553 | 6.403e-07 | 2.9511e-07 | 0.013681 | 0.013681 | 0.013681 | 0.97892 | -0.40531 | 0.97885 | -0.4068 | 3.7585
41 | -0.0098915 | -0.0024789 | 0.0098916 | 0.0024789 | 8.3941e-08 | 4.1274e-08 | 0.015036 | 0.015036 | 0.015036 | 0.97892 | -0.40531 | 0.97893 | -0.40513 | 4.1307
42 | 0.0077588 | 0.0019443 | -0.0077586 | -0.0019442 | 1.5069e-07 | 6.0134e-08 | 0.011795 | 0.011795 | 0.011795 | 0.97885 | -0.4068 | 0.97883 | -0.40721 | 3.2403
43 | -0.010648 | -0.0026685 | 0.010649 | 0.002669 | 9.0497e-07 | 4.6335e-07 | 0.016185 | 0.016185 | 0.016185 | 0.97893 | -0.40513 | 0.97902 | -0.40334 | 4.4465
44 | 0.0046759 | 0.0011716 | -0.0046754 | -0.0011717 | 5.0084e-07 | -1.1662e-08 | 0.0071083 | 0.0071084 | 0.0071084 | 0.97883 | -0.40721 | 0.97871 | -0.40946 | 1.9529
45 | -0.012859 | -0.0032229 | 0.01286 | 0.0032236 | 1.2976e-06 | 7.1653e-07 | 0.019545 | 0.019544 | 0.019545 | 0.97902 | -0.40334 | 0.97913 | -0.40123 | 5.3694
46 | 0.0036754 | 0.00092101 | -0.0036752 | -0.00092109 | 1.688e-07 | -7.3114e-08 | 0.0055879 | 0.005588 | 0.005588 | 0.97871 | -0.40946 | 0.97866 | -0.41042 | 1.5352
47 | -0.014201 | -0.0035595 | 0.014201 | 0.0035597 | 2.7645e-07 | 1.5702e-07 | 0.021581 | 0.021581 | 0.021581 | 0.97913 | -0.40123 | 0.97915 | -0.40082 | 5.929
48 | -0.0013167 | -0.00032999 | 0.0013167 | 0.00032965 | 4.3871e-08 | -3.366e-07 | 0.0020049 | 0.0020048 | 0.0020049 | 0.97722 | -0.43795 | 0.97726 | -0.43725 | 0.5508
49 | -0.0024671 | -0.00061797 | 0.0024671 | 0.00061796 | 6.6039e-09 | -1.1411e-08 | 0.0037564 | 0.0037564 | 0.0037564 | 0.97726 | -0.43725 | 0.97726 | -0.43719 | 1.032
50 | -0.0039565 | -0.00099124 | 0.0039569 | 0.00099115 | 3.2728e-07 | -9.1885e-08 | 0.0060242 | 0.0060241 | 0.0060242 | 0.97726 | -0.43719 | 0.97735 | -0.43545 | 1.655
51 | 0.0041771 | 0.0010467 | -0.0041769 | -0.0010467 | 1.8389e-07 | -4.5076e-08 | 0.006251 | 0.0062511 | 0.0062511 | 0.99432 | -0.10786 | 0.99427 | -0.10879 | 1.7173
52 | -0.0077771 | -0.0019489 | 0.0077782 | 0.0019494 | 1.0903e-06 | 4.1935e-07 | 0.011638 | 0.011638 | 0.011638 | 0.99432 | -0.10786 | 0.99447 | -0.10492 | 3.1974
53 | 0.0021613 | 0.00054158 | -0.0021613 | -0.00054159 | 3.9492e-09 | -1.0527e-08 | 0.0032345 | 0.0032345 | 0.0032345 | 0.99427 | -0.10879 | 0.99427 | -0.10883 | 0.88861
54 | 0.14883 | 0.03801 | -0.14872 | -0.037939 | 0.00011207 | 7.1023e-05 | 0.22294 | 0.22294 | 0.22294 | 0.99447 | -0.10492 | 0.99365 | -0.12051 | 20.416
55 | 0.0037122 | 0.00093019 | -0.003712 | -0.00093031 | 2.3989e-07 | -1.1547e-07 | 0.0055545 | 0.0055546 | 0.0055546 | 0.99447 | -0.10492 | 0.9944 | -0.10628 | 1.526
56 | -0.16032 | -0.040889 | 0.16041 | 0.040946 | 8.8563e-05 | 5.6202e-05 | 0.24014 | 0.24013 | 0.24014 | 0.99447 | -0.10492 | 0.99507 | -0.093487 | 21.9904
57 | 0.0010655 | 0.00026697 | -0.0010655 | -0.00026704 | 5.7244e-09 | -7.4193e-08 | 0.0015946 | 0.0015946 | 0.0015946 | 0.99427 | -0.10883 | 0.99426 | -0.10894 | 0.43809
58 | 0.14504 | 0.037017 | -0.14503 | -0.037014 | 5.4185e-06 | 3.452e-06 | 0.21744 | 0.21744 | 0.21744 | 0.99365 | -0.12051 | 0.99361 | -0.12128 | 29.8677
59 | 0.13949 | 0.035623 | -0.13919 | -0.035435 | 0.0002954 | 0.00018882 | 0.20913 | 0.20913 | 0.20913 | 0.99361 | -0.12128 | 0.99131 | -0.1652 | 57.4527
60 | 0.13541 | 0.034488 | -0.1354 | -0.03448 | 1.1999e-05 | 7.6692e-06 | 0.20346 | 0.20346 | 0.20346 | 0.99131 | -0.1652 | 0.99122 | -0.16703 | 55.8952
61 | 0.037428 | 0.0094132 | -0.037409 | -0.0094008 | 1.9773e-05 | 1.2451e-05 | 0.056984 | 0.056984 | 0.056984 | 0.97756 | -0.43184 | 0.977 | -0.44291 | 15.655
62 | -0.037428 | -0.0094132 | 0.037433 | 0.0094159 | 4.3409e-06 | 2.7335e-06 | 0.056984 | 0.056984 | 0.056984 | 0.97756 | -0.43184 | 0.97769 | -0.42941 | 15.655
63 | 0.0072578 | 0.0018188 | -0.0072569 | -0.0018185 | 8.3028e-07 | 3.0449e-07 | 0.011054 | 0.011054 | 0.011054 | 0.977 | -0.44291 | 0.97688 | -0.44531 | 3.0368
64 | 0.030151 | 0.0075819 | -0.030146 | -0.0075789 | 4.8902e-06 | 3.0523e-06 | 0.04593 | 0.045931 | 0.045931 | 0.977 | -0.44291 | 0.97683 | -0.4463 | 12.6183
65 | -0.045107 | -0.011339 | 0.045134 | 0.011357 | 2.743e-05 | 1.736e-05 | 0.068664 | 0.068664 | 0.068664 | 0.97769 | -0.42941 | 0.97834 | -0.41669 | 18.8637
66 | 0.048241 | 0.012136 | -0.04824 | -0.012135 | 1.013e-06 | 6.4161e-07 | 0.072266 | 0.072266 | 0.072266 | 0.99355 | -0.12302 | 0.99353 | -0.12346 | 19.8532
67 | 0.0025162 | 0.00063061 | -0.0025162 | -0.00063062 | 3.8848e-09 | -6.4073e-09 | 0.0038258 | 0.0038258 | 0.0038258 | 0.97866 | -0.41042 | 0.97866 | -0.41045 | 1.051
68 | 0.010514 | 0.0026351 | -0.010512 | -0.0026342 | 1.8468e-06 | 9.4562e-07 | 0.016083 | 0.016083 | 0.016083 | 0.97276 | -0.52638 | 0.97257 | -0.53006 | 4.4183
69 | -0.011635 | -0.0029161 | 0.011643 | 0.0029203 | 7.8104e-06 | 4.1818e-06 | 0.017798 | 0.017797 | 0.017798 | 0.97276 | -0.52638 | 0.97347 | -0.51229 | 4.8895
70 | 0.010019 | 0.0025107 | -0.010019 | -0.0025106 | 2.9235e-07 | 1.4593e-07 | 0.015329 | 0.015329 | 0.015329 | 0.97257 | -0.53006 | 0.97254 | -0.53068 | 4.2114
71 | 0.0095408 | 0.0023907 | -0.0095406 | -0.0023906 | 2.4341e-07 | 1.1799e-07 | 0.014598 | 0.014598 | 0.014598 | 0.97254 | -0.53068 | 0.97252 | -0.53121 | 4.0103
72 | 0.0086281 | 0.0021619 | -0.0086269 | -0.0021614 | 1.2071e-06 | 5.4342e-07 | 0.013201 | 0.013202 | 0.013202 | 0.97252 | -0.53121 | 0.97237 | -0.53415 | 3.6268
73 | 0.0068487 | 0.0017157 | -0.0068485 | -0.0017156 | 2.5637e-07 | 8.6873e-08 | 0.01048 | 0.01048 | 0.01048 | 0.97237 | -0.53415 | 0.97233 | -0.53494 | 2.8792
74 | 0.00058862 | 0.00014742 | -0.00058861 | -0.00014752 | 2.3859e-09 | -1.0124e-07 | 0.00088844 | 0.00088848 | 0.00088848 | 0.98581 | -0.2707 | 0.98581 | -0.27079 | 0.24409
75 | 0.01236 | 0.0030999 | -0.012354 | -0.0030962 | 6.8026e-06 | 3.6927e-06 | 0.018679 | 0.018679 | 0.018679 | 0.9847 | -0.29217 | 0.98411 | -0.30372 | 5.1316
76 | 0.084758 | 0.021508 | -0.084573 | -0.02139 | 0.00018488 | 0.00011794 | 0.12818 | 0.12818 | 0.12818 | 0.9847 | -0.29217 | 0.98236 | -0.33763 | 35.2131
77 | 0.0094422 | 0.0023666 | -0.0094415 | -0.0023663 | 7.4375e-07 | 3.5238e-07 | 0.014277 | 0.014277 | 0.014277 | 0.98411 | -0.30372 | 0.98403 | -0.30537 | 3.9223
78 | 0.083365 | 0.021088 | -0.083308 | -0.021051 | 5.6679e-05 | 3.6155e-05 | 0.12635 | 0.12635 | 0.12635 | 0.98236 | -0.33763 | 0.98163 | -0.35181 | 34.7105
79 | 0.0055823 | 0.0013991 | -0.0055823 | -0.0013991 | 2.9884e-08 | 4.9189e-09 | 0.0084414 | 0.0084414 | 0.0084414 | 0.98403 | -0.30537 | 0.98402 | -0.30549 | 2.3191
80 | 0.008901 | 0.002231 | -0.0088989 | -0.00223 | 2.1108e-06 | 9.6014e-07 | 0.013493 | 0.013493 | 0.013493 | 0.98163 | -0.35181 | 0.98137 | -0.35679 | 3.7068
81 | 0.074407 | 0.01882 | -0.074243 | -0.018716 | 0.00016451 | 0.00010485 | 0.11285 | 0.11285 | 0.11285 | 0.98163 | -0.35181 | 0.97926 | -0.398 | 31.0037
82 | 0.0059008 | 0.0014781 | -0.0059003 | -0.001478 | 4.7248e-07 | 1.1076e-07 | 0.0090301 | 0.0090302 | 0.0090302 | 0.97233 | -0.53494 | 0.97224 | -0.53662 | 2.4808
83 | 0.0052003 | 0.0013026 | -0.0051989 | -0.0013024 | 1.428e-06 | 1.6865e-07 | 0.0079588 | 0.0079591 | 0.0079591 | 0.97224 | -0.53662 | 0.97195 | -0.54238 | 2.1866
84 | 0.0051989 | 0.0013024 | -0.0051981 | -0.0013023 | 8.0805e-07 | 9.5653e-08 | 0.0079591 | 0.0079592 | 0.0079592 | 0.97195 | -0.54238 | 0.97179 | -0.54565 | 2.1866
85 | 0.0051981 | 0.0013023 | -0.0051973 | -0.0013022 | 8.3384e-07 | 9.8873e-08 | 0.0079592 | 0.0079594 | 0.0079594 | 0.97179 | -0.54565 | 0.97162 | -0.54902 | 2.1866
86 | -0.049632 | -0.012484 | 0.049645 | 0.012492 | 1.3234e-05 | 8.3922e-06 | 0.075504 | 0.075504 | 0.075504 | 0.97834 | -0.41669 | 0.97862 | -0.41111 | 20.743
87 | -0.054545 | -0.01372 | 0.054602 | 0.013757 | 5.7374e-05 | 3.644e-05 | 0.082955 | 0.082955 | 0.082955 | 0.97862 | -0.41111 | 0.97974 | -0.38911 | 22.7899
88 | -0.058884 | -0.01483 | 0.058932 | 0.01486 | 4.7398e-05 | 3.0135e-05 | 0.089458 | 0.089458 | 0.089458 | 0.97974 | -0.38911 | 0.98061 | -0.37229 | 24.5765
89 | -0.061556 | -0.015518 | 0.061558 | 0.015519 | 2.1807e-06 | 1.3872e-06 | 0.093441 | 0.093441 | 0.093441 | 0.98061 | -0.37229 | 0.98064 | -0.37155 | 25.6705
90 | 0.037288 | 0.0093606 | -0.037274 | -0.0093518 | 1.4023e-05 | 8.8271e-06 | 0.056586 | 0.056586 | 0.056586 | 0.98064 | -0.37155 | 0.98024 | -0.37944 | 15.5455
91 | -0.098846 | -0.02488 | 0.099023 | 0.024993 | 0.00017694 | 0.00011298 | 0.15003 | 0.15003 | 0.15003 | 0.98064 | -0.37155 | 0.98256 | -0.33417 | 41.216
92 | 0.0062398 | 0.0015636 | -0.0062397 | -0.0015636 | 8.0541e-08 | 2.1782e-08 | 0.0095047 | 0.0095047 | 0.0095047 | 0.97688 | -0.44531 | 0.97686 | -0.44558 | 2.6112
93 | 0.028047 | 0.0070528 | -0.028043 | -0.0070507 | 3.41e-06 | 2.1201e-06 | 0.042733 | 0.042733 | 0.042733 | 0.97683 | -0.4463 | 0.9767 | -0.44885 | 11.7398
94 | 0.13332 | 0.033958 | -0.13308 | -0.033809 | 0.00023377 | 0.00014941 | 0.20033 | 0.20033 | 0.20033 | 0.99122 | -0.16703 | 0.98932 | -0.20345 | 55.036
95 | 0.1297 | 0.03296 | -0.12964 | -0.032921 | 6.0437e-05 | 3.8625e-05 | 0.19524 | 0.19524 | 0.19524 | 0.98932 | -0.20345 | 0.98882 | -0.21313 | 53.6365
96 | 0.12634 | 0.032095 | -0.12623 | -0.032027 | 0.00010708 | 6.8428e-05 | 0.19028 | 0.19028 | 0.19028 | 0.98882 | -0.21313 | 0.9879 | -0.23076 | 52.274
97 | 0.0048049 | 0.0012039 | -0.0048034 | -0.0012038 | 1.5884e-06 | 4.8161e-08 | 0.0073586 | 0.0073589 | 0.0073589 | 0.97162 | -0.54902 | 0.97126 | -0.55596 | 2.0217
98 | -0.023228 | -0.0058377 | 0.023231 | 0.0058395 | 2.8452e-06 | 1.7453e-06 | 0.03542 | 0.03542 | 0.03542 | 0.97599 | -0.46278 | 0.97612 | -0.46022 | 9.7307
99 | -0.024253 | -0.0060957 | 0.024257 | 0.0060983 | 4.2277e-06 | 2.6027e-06 | 0.036978 | 0.036978 | 0.036978 | 0.97612 | -0.46022 | 0.9763 | -0.45657 | 10.1589
100 | 0.0052394 | 0.0013129 | -0.0052392 | -0.0013129 | 2.1095e-07 | 2.4448e-08 | 0.0079809 | 0.007981 | 0.007981 | 0.97686 | -0.44558 | 0.97682 | -0.44643 | 2.1926
101 | 0.025322 | 0.0063685 | -0.025312 | -0.0063627 | 9.331e-06 | 5.7628e-06 | 0.038586 | 0.038586 | 0.038586 | 0.9767 | -0.44885 | 0.9763 | -0.45657 | 10.6005
102 | 0.12153 | 0.030848 | -0.1214 | -0.030764 | 0.00013048 | 8.3375e-05 | 0.18319 | 0.18319 | 0.18319 | 0.9879 | -0.23076 | 0.98674 | -0.2531 | 50.327
103 | 0.11723 | 0.029721 | -0.11721 | -0.029704 | 2.6105e-05 | 1.6679e-05 | 0.17691 | 0.17691 | 0.17691 | 0.98674 | -0.2531 | 0.9865 | -0.25774 | 48.6017
104 | 0.11489 | 0.029122 | -0.11487 | -0.029112 | 1.6534e-05 | 1.0563e-05 | 0.17341 | 0.17341 | 0.17341 | 0.9865 | -0.25774 | 0.98635 | -0.26073 | 47.6398
105 | 0.11359 | 0.02879 | -0.11347 | -0.028719 | 0.00011082 | 7.0794e-05 | 0.17147 | 0.17147 | 0.17147 | 0.98635 | -0.26073 | 0.9853 | -0.28105 | 47.1075
106 | 0.10963 | 0.027754 | -0.1095 | -0.027677 | 0.00012156 | 7.7648e-05 | 0.16566 | 0.16566 | 0.16566 | 0.9853 | -0.28105 | 0.9841 | -0.30418 | 45.5107
107 | 0.10256 | 0.025935 | -0.10241 | -0.025841 | 0.00014733 | 9.4087e-05 | 0.15515 | 0.15515 | 0.15515 | 0.9841 | -0.30418 | 0.98256 | -0.33417 | 42.6243
108 | -0.016863 | -0.0042268 | 0.016865 | 0.0042283 | 2.5332e-06 | 1.4919e-06 | 0.025627 | 0.025627 | 0.025627 | 0.97915 | -0.40082 | 0.97931 | -0.39766 | 7.0403
109 | -0.018728 | -0.004695 | 0.018731 | 0.0046973 | 3.7102e-06 | 2.2207e-06 | 0.028456 | 0.028456 | 0.028456 | 0.97931 | -0.39766 | 0.97952 | -0.39351 | 7.8177
110 | -0.023793 | -0.0059658 | 0.023794 | 0.0059662 | 5.0588e-07 | 3.1076e-07 | 0.036146 | 0.036146 | 0.036146 | 0.97952 | -0.39351 | 0.97955 | -0.39306 | 9.9301
111 | -0.027604 | -0.0069212 | 0.027615 | 0.006928 | 1.0943e-05 | 6.7946e-06 | 0.041935 | 0.041935 | 0.041935 | 0.97955 | -0.39306 | 0.97997 | -0.38475 | 11.5205
112 | -0.031145 | -0.0078127 | 0.031148 | 0.0078144 | 2.6023e-06 | 1.6264e-06 | 0.047295 | 0.047295 | 0.047295 | 0.97997 | -0.38475 | 0.98006 | -0.38299 | 12.993
113 | 0.045529 | 0.011456 | -0.045484 | -0.011428 | 4.4691e-05 | 2.8271e-05 | 0.068205 | 0.068205 | 0.068205 | 0.99353 | -0.12346 | 0.99247 | -0.14403 | 18.7377
114 | 0.033774 | 0.0084746 | -0.033768 | -0.008471 | 5.7198e-06 | 3.5875e-06 | 0.051272 | 0.051272 | 0.051272 | 0.98024 | -0.37944 | 0.98006 | -0.38299 | 14.0858
115 | 0.072731 | 0.018337 | -0.072708 | -0.018322 | 2.2975e-05 | 1.4641e-05 | 0.11056 | 0.11056 | 0.11056 | 0.97926 | -0.398 | 0.97892 | -0.40461 | 30.3725
116 | 0.045067 | 0.011385 | -0.045039 | -0.011368 | 2.8138e-05 | 1.7808e-05 | 0.068537 | 0.068537 | 0.068537 | 0.97892 | -0.40461 | 0.97825 | -0.41764 | 18.829
117 | 0.027641 | 0.0069366 | -0.027632 | -0.006931 | 9.0079e-06 | 5.5941e-06 | 0.042019 | 0.042019 | 0.042019 | 0.97892 | -0.40461 | 0.97857 | -0.41144 | 11.5436
118 | 0.0068197 | 0.001709 | -0.0068189 | -0.0017087 | 8.3607e-07 | 2.7166e-07 | 0.01034 | 0.01034 | 0.01034 | 0.98137 | -0.35679 | 0.98124 | -0.35936 | 2.8408
119 | 0.042755 | 0.010795 | -0.042693 | -0.010756 | 6.1695e-05 | 3.8998e-05 | 0.065063 | 0.065063 | 0.065063 | 0.97825 | -0.41764 | 0.97671 | -0.44781 | 17.8744
120 | 0.025912 | 0.0065001 | -0.025896 | -0.00649 | 1.6467e-05 | 1.0184e-05 | 0.039404 | 0.039405 | 0.039405 | 0.97857 | -0.41144 | 0.97789 | -0.42478 | 10.8254
121 | 0.004735 | 0.0011864 | -0.0047349 | -0.0011864 | 7.9763e-08 | -1.0624e-09 | 0.0071804 | 0.0071804 | 0.0071804 | 0.98124 | -0.35936 | 0.98122 | -0.35971 | 1.9726
122 | 0.040874 | 0.0103 | -0.040863 | -0.010293 | 1.1367e-05 | 7.1773e-06 | 0.062292 | 0.062292 | 0.062292 | 0.97671 | -0.44781 | 0.97641 | -0.45362 | 17.1132
123 | 0.024409 | 0.0061174 | -0.024407 | -0.0061159 | 2.4445e-06 | 1.5052e-06 | 0.037142 | 0.037142 | 0.037142 | 0.97789 | -0.42478 | 0.97779 | -0.42689 | 10.204
124 | -0.0030229 | -0.00075761 | 0.003023 | 0.00075757 | 4.3783e-08 | -3.9053e-08 | 0.0046364 | 0.0046363 | 0.0046364 | 0.97019 | -0.57637 | 0.9702 | -0.57607 | 1.2737
125 | -0.0047328 | -0.0011861 | 0.0047332 | 0.0011861 | 3.3631e-07 | 5.027e-09 | 0.0072588 | 0.0072587 | 0.0072588 | 0.9702 | -0.57607 | 0.97028 | -0.57458 | 1.9942
126 | 0.0016573 | 0.00041509 | -0.0016572 | -0.00041534 | 5.4007e-08 | -2.5343e-07 | 0.0025132 | 0.0025133 | 0.0025133 | 0.98122 | -0.35971 | 0.98119 | -0.3604 | 0.69046
127 | 0.038426 | 0.0096824 | -0.038409 | -0.0096717 | 1.6982e-05 | 1.0703e-05 | 0.058579 | 0.058579 | 0.058579 | 0.97641 | -0.45362 | 0.97594 | -0.46287 | 16.0931
128 | 0.023063 | 0.0057792 | -0.023056 | -0.0057746 | 7.5341e-06 | 4.6174e-06 | 0.035098 | 0.035098 | 0.035098 | 0.97779 | -0.42689 | 0.97744 | -0.43375 | 9.6423
129 | 0.0080792 | 0.0020245 | -0.0080783 | -0.0020242 | 8.6819e-07 | 3.5287e-07 | 0.012129 | 0.01213 | 0.01213 | 0.99113 | -0.17 | 0.99101 | -0.17225 | 3.3323
130 | -0.012238 | -0.0030667 | 0.012239 | 0.0030676 | 1.7118e-06 | 9.2125e-07 | 0.018373 | 0.018373 | 0.018373 | 0.99113 | -0.17 | 0.99128 | -0.16706 | 5.0474
131 | 0.0066499 | 0.0016662 | -0.0066498 | -0.0016661 | 3.5227e-08 | 1.0405e-08 | 0.0099847 | 0.0099847 | 0.0099847 | 0.99101 | -0.17225 | 0.991 | -0.17236 | 2.7431
132 | 0.028173 | 0.0070717 | -0.028165 | -0.0070666 | 8.2135e-06 | 5.0988e-06 | 0.042295 | 0.042295 | 0.042295 | 0.99128 | -0.16706 | 0.99096 | -0.17317 | 11.6194
133 | -0.040412 | -0.010139 | 0.04044 | 0.010157 | 2.7336e-05 | 1.724e-05 | 0.060667 | 0.060667 | 0.060667 | 0.99128 | -0.16706 | 0.99201 | -0.15288 | 16.6668
134 | 0.00055956 | 0.00013978 | -0.00055955 | -0.00014024 | 9.5921e-09 | -4.608e-07 | 0.00084003 | 0.0008402 | 0.0008402 | 0.991 | -0.17236 | 0.99098 | -0.17272 | 0.23082
135 | 0.0046178 | 0.0011571 | -0.0046173 | -0.0011571 | 5.0918e-07 | -3.7902e-08 | 0.006934 | 0.0069341 | 0.0069341 | 0.99096 | -0.17317 | 0.99084 | -0.17549 | 1.905
136 | 0.023547 | 0.0059095 | -0.023534 | -0.0059013 | 1.3438e-05 | 8.2313e-06 | 0.035361 | 0.035361 | 0.035361 | 0.99096 | -0.17317 | 0.99034 | -0.18515 | 9.7145
137 | 0.0029891 | 0.00074891 | -0.0029889 | -0.00074909 | 1.6843e-07 | -1.8064e-07 | 0.0044835 | 0.0044837 | 0.0044837 | 0.99201 | -0.15288 | 0.99195 | -0.15407 | 1.2318
138 | -0.043429 | -0.010905 | 0.043447 | 0.010917 | 1.836e-05 | 1.1601e-05 | 0.065151 | 0.065151 | 0.065151 | 0.99201 | -0.15288 | 0.99247 | -0.14403 | 17.8985
139 | 0.0046173 | 0.0011571 | -0.004617 | -0.0011571 | 3.3995e-07 | -2.5249e-08 | 0.0069341 | 0.0069342 | 0.0069342 | 0.99084 | -0.17549 | 0.99076 | -0.17703 | 1.905
140 | 0.019549 | 0.0049027 | -0.01954 | -0.0048971 | 9.3027e-06 | 5.584e-06 | 0.029374 | 0.029374 | 0.029374 | 0.99034 | -0.18515 | 0.98983 | -0.19514 | 8.0698
141 | 0.0037194 | 0.00093217 | -0.0037194 | -0.00093217 | 1.2705e-08 | -5.8506e-09 | 0.0055862 | 0.0055862 | 0.0055862 | 0.99076 | -0.17703 | 0.99076 | -0.17711 | 1.5347
142 | -0.013121 | -0.0032903 | 0.013122 | 0.003291 | 1.2899e-06 | 7.2027e-07 | 0.020106 | 0.020106 | 0.020106 | 0.97108 | -0.55875 | 0.97118 | -0.55669 | 5.5237
143 | 0.013121 | 0.0032903 | -0.013118 | -0.0032888 | 2.5955e-06 | 1.4494e-06 | 0.020106 | 0.020106 | 0.020106 | 0.97108 | -0.55875 | 0.97087 | -0.5629 | 5.5238
144 | -0.014072 | -0.003529 | 0.014078 | 0.0035325 | 6.1538e-06 | 3.5014e-06 | 0.021561 | 0.021561 | 0.021561 | 0.97118 | -0.55669 | 0.97165 | -0.54752 | 5.9235
145 | 0.011384 | 0.0028541 | -0.011381 | -0.0028527 | 2.6373e-06 | 1.4023e-06 | 0.017448 | 0.017448 | 0.017448 | 0.97087 | -0.5629 | 0.97062 | -0.56777 | 4.7934
146 | -0.00058269 | -0.00014604 | 0.0005827 | 0.00014597 | 1.5347e-09 | -6.3014e-08 | 0.00089118 | 0.00089115 | 0.00089118 | 0.97294 | -0.52203 | 0.97294 | -0.52197 | 0.24483
147 | -0.0015049 | -0.0003771 | 0.0015049 | 0.00037694 | 2.7945e-08 | -1.5683e-07 | 0.0023015 | 0.0023015 | 0.0023015 | 0.97294 | -0.52197 | 0.97296 | -0.52158 | 0.63229
148 | -0.02445 | -0.0061401 | 0.02447 | 0.0061523 | 1.9844e-05 | 1.223e-05 | 0.037398 | 0.037398 | 0.037398 | 0.97296 | -0.52158 | 0.97382 | -0.50459 | 10.2743
149 | 0.022946 | 0.0057631 | -0.022938 | -0.0057586 | 7.3945e-06 | 4.5337e-06 | 0.035097 | 0.035097 | 0.035097 | 0.97296 | -0.52158 | 0.97262 | -0.52834 | 9.642
150 | -0.027383 | -0.0068818 | 0.027398 | 0.0068913 | 1.5232e-05 | 9.4599e-06 | 0.041848 | 0.041848 | 0.041848 | 0.97382 | -0.50459 | 0.97441 | -0.49294 | 11.4968
151 | 0.0029126 | 0.00072951 | -0.0029123 | -0.00072985 | 3.3732e-07 | -3.4907e-07 | 0.0044504 | 0.0044506 | 0.0044506 | 0.97382 | -0.50459 | 0.9737 | -0.50702 | 1.2227
152 | 0.021516 | 0.0054021 | -0.021507 | -0.0053968 | 8.7414e-06 | 5.3277e-06 | 0.032921 | 0.032921 | 0.032921 | 0.97262 | -0.52834 | 0.97219 | -0.53686 | 9.0442
153 | 0.0099372 | 0.0024908 | -0.0099358 | -0.0024902 | 1.3194e-06 | 6.5414e-07 | 0.015175 | 0.015175 | 0.015175 | 0.97441 | -0.49294 | 0.97427 | -0.49573 | 4.169
154 | -0.037335 | -0.0093821 | 0.037389 | 0.0094159 | 5.3686e-05 | 3.381e-05 | 0.057023 | 0.057023 | 0.057023 | 0.97441 | -0.49294 | 0.97594 | -0.46287 | 15.6658
155 | 0.0010822 | 0.00027119 | -0.0010822 | -0.00027122 | 2.8749e-09 | -3.3025e-08 | 0.0016538 | 0.0016538 | 0.0016538 | 0.9737 | -0.50702 | 0.9737 | -0.50707 | 0.45434
156 | 0.020487 | 0.0051411 | -0.020485 | -0.0051399 | 1.9179e-06 | 1.163e-06 | 0.031359 | 0.031359 | 0.031359 | 0.97219 | -0.53686 | 0.97209 | -0.53882 | 8.6152
157 | 0.0054933 | 0.0013762 | -0.0054929 | -0.0013761 | 4.4661e-07 | 7.2402e-08 | 0.0083627 | 0.0083627 | 0.0083627 | 0.97744 | -0.43375 | 0.97735 | -0.43545 | 2.2975
158 | 0.0043893 | 0.0010995 | -0.0043888 | -0.0010995 | 4.3128e-07 | -4.6807e-08 | 0.0066818 | 0.006682 | 0.006682 | 0.97744 | -0.43375 | 0.97733 | -0.43581 | 1.8357
159 | 0.013173 | 0.0032989 | -0.013169 | -0.0032968 | 3.7689e-06 | 2.0989e-06 | 0.020053 | 0.020054 | 0.020054 | 0.97744 | -0.43375 | 0.97713 | -0.43976 | 5.5092
160 | 0.0029281 | 0.00073345 | -0.0029279 | -0.00073368 | 2.252e-07 | -2.3448e-07 | 0.004458 | 0.0044582 | 0.0044582 | 0.97733 | -0.43581 | 0.97725 | -0.43742 | 1.2248
161 | 0.010327 | 0.002585 | -0.010326 | -0.0025844 | 1.1611e-06 | 5.8628e-07 | 0.015725 | 0.015725 | 0.015725 | 0.97713 | -0.43976 | 0.97701 | -0.44212 | 4.3201
162 | 0.0028426 | 0.00071179 | -0.0028425 | -0.00071192 | 1.1425e-07 | -1.3055e-07 | 0.0043286 | 0.0043286 | 0.0043286 | 0.97713 | -0.43976 | 0.97709 | -0.4406 | 1.1892
163 | 0.0019027 | 0.00047675 | -0.0019027 | -0.00047686 | 3.4202e-08 | -1.1425e-07 | 0.0028972 | 0.0028972 | 0.0028972 | 0.97725 | -0.43742 | 0.97723 | -0.4378 | 0.79593
164 | 0.0084467 | 0.0021135 | -0.008444 | -0.0021123 | 2.7696e-06 | 1.2138e-06 | 0.012863 | 0.012864 | 0.012864 | 0.97701 | -0.44212 | 0.97666 | -0.44901 | 3.534
165 | 0.0010224 | 0.00025576 | -0.0010223 | -0.00025622 | 3.4779e-08 | -4.5696e-07 | 0.0015568 | 0.001557 | 0.001557 | 0.97709 | -0.4406 | 0.97705 | -0.44132 | 0.42774
166 | 0.008444 | 0.0021123 | -0.008443 | -0.0021118 | 1.0096e-06 | 4.4256e-07 | 0.012864 | 0.012864 | 0.012864 | 0.97666 | -0.44901 | 0.97653 | -0.45153 | 3.534
167 | -0.0059806 | -0.0014988 | 0.0059808 | 0.0014988 | 2.3302e-07 | 5.7894e-08 | 0.0091718 | 0.0091718 | 0.0091718 | 0.97028 | -0.57458 | 0.97032 | -0.57376 | 2.5197
168 | -0.0075981 | -0.0019041 | 0.0075991 | 0.0019045 | 1.0202e-06 | 4.0538e-07 | 0.011652 | 0.011652 | 0.011652 | 0.97032 | -0.57376 | 0.97046 | -0.57094 | 3.2011
169 | -0.0075991 | -0.0019045 | 0.0075994 | 0.0019047 | 2.9426e-07 | 1.1691e-07 | 0.011652 | 0.011652 | 0.011652 | 0.97046 | -0.57094 | 0.9705 | -0.57013 | 3.201
170 | -0.0088893 | -0.0022279 | 0.0088903 | 0.0022284 | 9.4164e-07 | 4.356e-07 | 0.01363 | 0.013629 | 0.01363 | 0.9705 | -0.57013 | 0.97062 | -0.5679 | 3.7444
171 | -0.00099996 | -0.00025061 | 0.00099998 | 0.0002504 | 1.5902e-08 | -2.1602e-07 | 0.0015276 | 0.0015275 | 0.0015276 | 0.97404 | -0.50032 | 0.97406 | -0.49998 | 0.41967
172 | 0.0070748 | 0.0017731 | -0.0070743 | -0.0017729 | 5.7363e-07 | 2.0413e-07 | 0.010808 | 0.010808 | 0.010808 | 0.97406 | -0.49998 | 0.97397 | -0.50169 | 2.9692
173 | -0.0080748 | -0.0020235 | 0.0080763 | 0.0020241 | 1.4587e-06 | 6.1529e-07 | 0.012335 | 0.012335 | 0.012335 | 0.97406 | -0.49998 | 0.97425 | -0.49619 | 3.3888
174 | -0.010471 | -0.0026245 | 0.010471 | 0.0026245 | 6.8257e-08 | 3.4954e-08 | 0.016053 | 0.016053 | 0.016053 | 0.97062 | -0.5679 | 0.97062 | -0.56777 | 4.41
175 | 0.0092579 | 0.0023203 | -0.0092577 | -0.0023202 | 2.0423e-07 | 9.6786e-08 | 0.01414 | 0.01414 | 0.01414 | 0.97427 | -0.49573 | 0.97425 | -0.49619 | 3.8845
176 | -0.015523 | -0.0038942 | 0.015526 | 0.0038957 | 2.6541e-06 | 1.5435e-06 | 0.023774 | 0.023774 | 0.023774 | 0.97165 | -0.54752 | 0.97183 | -0.54393 | 6.5313
177 | 0.0014448 | 0.00036171 | -0.0014448 | -0.00036187 | 2.591e-08 | -1.5823e-07 | 0.0022125 | 0.0022126 | 0.0022126 | 0.97165 | -0.54752 | 0.97163 | -0.5479 | 0.60785
178 | 0.0057621 | 0.001444 | -0.0057616 | -0.0014439 | 4.7711e-07 | 1.0105e-07 | 0.0088032 | 0.0088033 | 0.0088033 | 0.97397 | -0.50169 | 0.97388 | -0.50342 | 2.4185
179 | -0.018878 | -0.004736 | 0.018883 | 0.0047388 | 4.6017e-06 | 2.7631e-06 | 0.028907 | 0.028907 | 0.028907 | 0.97183 | -0.54393 | 0.97209 | -0.53882 | 7.9416
180 | 0.00059537 | 0.00014898 | -0.00059537 | -0.00014921 | 5.9102e-09 | -2.3103e-07 | 0.00091171 | 0.0009118 | 0.0009118 | 0.97163 | -0.5479 | 0.97162 | -0.5481 | 0.25049
181 | 0.0068136 | 0.0017035 | -0.0068123 | -0.001703 | 1.3545e-06 | 4.4764e-07 | 0.010381 | 0.010381 | 0.010381 | 0.97653 | -0.45153 | 0.97632 | -0.45571 | 2.852
182 | 0.0056815 | 0.0014196 | -0.0056814 | -0.0014196 | 5.2492e-08 | 1.0241e-08 | 0.0086576 | 0.0086576 | 0.0086576 | 0.97632 | -0.45571 | 0.97631 | -0.4559 | 2.3785
183 | 0.0047003 | 0.0011737 | -0.0046999 | -0.0011737 | 3.9e-07 | -3.9005e-09 | 0.0071622 | 0.0071623 | 0.0071623 | 0.97631 | -0.4559 | 0.97622 | -0.45765 | 1.9677
184 | 0.0035687 | 0.00089024 | -0.0035685 | -0.00089034 | 1.9272e-07 | -9.391e-08 | 0.0054382 | 0.0054383 | 0.0054383 | 0.97622 | -0.45765 | 0.97617 | -0.45879 | 1.494
185 | 0.0026762 | 0.00066669 | -0.0026762 | -0.00066673 | 2.8274e-08 | -3.8582e-08 | 0.004078 | 0.004078 | 0.004078 | 0.97617 | -0.45879 | 0.97615 | -0.45901 | 1.1203
186 | 0.00065924 | 0.00016124 | -0.00065912 | -0.00016519 | 1.2183e-07 | -3.9485e-06 | 0.0010035 | 0.0010049 | 0.0010049 | 0.97615 | -0.45901 | 0.97596 | -0.46292 | 0.27608
187 | 0.0016018 | 0.0004011 | -0.0016017 | -0.00040128 | 3.6364e-08 | -1.7671e-07 | 0.0024518 | 0.0024518 | 0.0024518 | 0.97209 | -0.53882 | 0.97206 | -0.5393 | 0.67358
188 | 0.00080242 | 0.00020096 | -0.00080242 | -0.0002011 | 6.8978e-09 | -1.4672e-07 | 0.0012283 | 0.0012283 | 0.0012283 | 0.97206 | -0.5393 | 0.97205 | -0.53948 | 0.33745
189 | 0.0039936 | 0.0010008 | -0.0039935 | -0.0010009 | 1.7807e-07 | -4.4716e-08 | 0.0061019 | 0.006102 | 0.006102 | 0.97388 | -0.50342 | 0.97383 | -0.50436 | 1.6764

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36 | 0.091922

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00071469 | 0.00017912
1 | 0.0012853 | 0.00032213
2 | 0.001402 | 0.00035138
3 | 0.0012341 | 0.00030929
4 | 0.00054104 | 0.0001356
5 | 0.0035436 | 0.00088812
6 | 0.00087776 | 0.00021999
7 | 0.0014608 | 0.00036611
8 | 0.0010675 | 0.00026754
9 | 0.0012797 | 0.00032071
10 | 0.0019439 | 0.0004872
11 | 0.00052732 | 0.00013216
12 | 0.00084545 | 0.00021189
13 | 0.0011601 | 0.00029076
14 | 0.0018909 | 0.0004739
15 | 0.00052261 | 0.00013098
16 | 0.0012324 | 0.00030887
17 | 0.0010644 | 0.00026677
18 | 0.0018002 | 0.00045117
19 | 0.0043731 | 0.001096
20 | 0.0019178 | 0.00048065
21 | 0.0017592 | 0.0004409
22 | 0.0011262 | 0.00028226
23 | 0.0012963 | 0.0003249
24 | 0.0010619 | 0.00026615
25 | 0.0020235 | 0.00050714
26 | 0.0015466 | 0.00038762
27 | 0.0090054 | 0.002257
28 | 0.00089119 | 0.00022335
29 | 0.001241 | 0.00031101
30 | 0.00075637 | 0.00018957
31 | 0.0030827 | 0.00077259
32 | 0.0022102 | 0.00055392
33 | 0.0010001 | 0.00025064
34 | 0.0013403 | 0.00033591
35 | 0.0013167 | 0.00032999
36 | 0.0011504 | 0.00028832
37 | 0.0014894 | 0.00037328
38 | 0.0036 | 0.00090225
39 | 0.0020156 | 0.00050516
40 | 0.0010958 | 0.00027463
41 | 0.0036765 | 0.00092141
42 | 0.003712 | 0.00093031
43 | 0.0070561 | 0.0017684
44 | 0.0010655 | 0.00026704
45 | 0.0055485 | 0.0013906
46 | 0.003777 | 0.0009466
47 | 0.0076739 | 0.0019233
48 | 0.0010762 | 0.00026973
49 | 0.0020449 | 0.0005125
50 | 0.002813 | 0.00070499
51 | 0.001159 | 0.00029047
52 | 0.0025162 | 0.00063062
53 | 0.0011211 | 0.00028097
54 | 0.00049239 | 0.00012341
55 | 0.0011909 | 0.00029848
56 | 0.00047835 | 0.00011988
57 | 0.00091244 | 0.00022868
58 | 0.0017782 | 0.00044567
59 | 0.001175 | 0.00029448
60 | 0.00058861 | 0.00014752
61 | 0.0029113 | 0.00072964
62 | 0.0012077 | 0.00030268
63 | 0.0038592 | 0.0009672
64 | 0.00094766 | 0.00023751
65 | 0.00069999 | 0.00017543
66 | 0.0044976 | 0.0011272
67 | 0.0049001 | 0.0012281
68 | 0.0042819 | 0.0010731
69 | 0.0026244 | 0.00065773
70 | 0.0010171 | 0.00025491
71 | 0.0020992 | 0.0005261
72 | 0.0020833 | 0.00052212
73 | 0.003387 | 0.00084887
74 | 0.0032957 | 0.00082598
75 | 0.00039231 | 9.8321e-05
76 | 0.0013682 | 0.00034289
77 | 0.0010224 | 0.00025625
78 | 0.0010003 | 0.00025071
79 | 0.0027219 | 0.00068218
80 | 0.0047052 | 0.0011792
81 | 0.0041647 | 0.0010438
82 | 0.00081751 | 0.00020489
83 | 0.0023212 | 0.00058176
84 | 0.0012843 | 0.00032188
85 | 0.0038486 | 0.00096455
86 | 0.0069488 | 0.0017415
87 | 0.0033849 | 0.00084835
88 | 0.0026618 | 0.00066712
89 | 0.0018624 | 0.00046676
90 | 0.0050617 | 0.0012686
91 | 0.0038108 | 0.00095508
92 | 0.00353 | 0.00088469
93 | 0.002711 | 0.00067945
94 | 0.0035001 | 0.00087722
95 | 0.00262 | 0.00065663
96 | 0.0015122 | 0.00037898
97 | 0.0020792 | 0.00052109
98 | 0.0022845 | 0.00057254
99 | 0.0017192 | 0.00043088
100 | 0.0020839 | 0.00052226
101 | 0.0018185 | 0.00045577
102 | 0.0014866 | 0.00037259
103 | 0.0030229 | 0.00075761
104 | 0.0017099 | 0.00042853
105 | 0.0030776 | 0.00077133
106 | 0.0024366 | 0.00061066
107 | 0.0013435 | 0.0003367
108 | 0.0048034 | 0.0012038
109 | 0.0041584 | 0.0010422
110 | 0.0014284 | 0.000358
111 | 0.0060903 | 0.0015264
112 | 0.00055955 | 0.00014024
113 | 0.0039846 | 0.00099864
114 | 0.0029889 | 0.00074909
115 | 0.0020374 | 0.00051062
116 | 0.00089757 | 0.00022495
117 | 0.01954 | 0.0048971
118 | 0.0010549 | 0.00026438
119 | 0.0009497 | 0.00023802
120 | 0.0017346 | 0.00043473
121 | 0.00058269 | 0.00014604
122 | 0.00092219 | 0.00023112
123 | 0.0014224 | 0.00035649
124 | 0.0018301 | 0.00045867
125 | 0.0010203 | 0.00025571
126 | 0.001536 | 0.00038497
127 | 0.0014607 | 0.00036608
128 | 0.0010252 | 0.00025694
129 | 0.0018789 | 0.00047091
130 | 0.0018201 | 0.00045616
131 | 0.0019027 | 0.00047686
132 | 0.0010223 | 0.00025622
133 | 0.0012475 | 0.00031264
134 | 0.0016172 | 0.00040532
135 | 0.0012899 | 0.00032329
136 | 0.00099996 | 0.00025061
137 | 0.0015806 | 0.00039612
138 | 0.0037194 | 0.00093217
139 | 0.0055823 | 0.0013991
140 | 0.0010204 | 0.00025574
141 | 0.00067793 | 0.00016991
142 | 0.00091027 | 0.00022813
143 | 0.0010822 | 0.00027122
144 | 0.0011814 | 0.0002961
145 | 0.0016572 | 0.00041534
146 | 0.0013122 | 0.00032886
147 | 0.0033528 | 0.0008403
148 | 0.00084942 | 0.00021288
149 | 0.0016293 | 0.00040834
150 | 0.0011308 | 0.00028341
151 | 0.00098114 | 0.0002459
152 | 0.0011311 | 0.00028349
153 | 0.00089235 | 0.00022365
154 | 0.0020169 | 0.00050549
155 | 0.00065912 | 0.00016519
156 | 0.0007993 | 0.00020032
157 | 0.00080242 | 0.0002011
158 | 0.001768 | 0.0004431
159 | 0.0039935 | 0.0010009
160 | 0.00059537 | 0.00014921

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1