## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2621-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2621-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2621-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2621-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2621-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2621-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2621-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2621-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2621-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2621-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2621-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2621-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2621-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2621-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2621-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2621-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2621-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2621-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2621-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2621-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2621-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2621-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2621-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2621-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2621-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2621-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2621-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2621-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2621-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2621-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2621-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2621-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2621-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2621-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2621-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2621-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2621-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2621-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2621-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2621-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2621-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2621-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2621-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2621-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2621-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2621-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2621-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2621-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2621-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2621-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2621-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2621-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2621-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2621-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2621-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2621-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2621-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2621-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2621-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2621-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2621-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2621-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2621-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2621-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2621-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2621-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2621-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2621-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2621-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2621-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2621-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2621-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2621-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2621-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2621-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2621-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2621-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2621-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2621-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2621-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2621-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2621-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2621-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2621-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2621-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2621-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2621-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2621-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2621-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2621-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2621-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2621-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2621-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2621-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2621-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2621-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2621-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2621-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2621-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2621-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2621-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2621-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2621-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2621-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2621-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2621-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2621-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2621-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2621-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2621-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2621-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2621-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2621-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2621-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2621-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2621-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2621-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2621-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2621-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2621-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2621-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2621-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2621-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2621-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2621-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2621-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2621-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2621-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2621-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2621-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2621-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2621-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2621-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2621-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2621-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2621-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2621-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2621-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2621-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2621-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2621-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2621-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2621-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2621-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2621-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2621-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2621-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2621-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2621-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2621-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2621-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2621-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2621-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2621-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2621-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2621-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_287_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2621-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0046835 | 0.0011738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2621-2_0_4_load_1 | 1 | 0.003014 | 0.00075538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2621-2_0_4_load_5 | 5 | 0.0038885 | 0.00097454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2621-2_0_4_load_104 | 6 | 0.0039265 | 0.00098408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2621-2_0_4_load_140 | 9 | 0.0013703 | 0.00034342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2621-2_0_4_load_26 | 11 | 0.0024406 | 0.00061168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2621-2_0_4_load_27 | 12 | 0.0024231 | 0.00060729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2621-2_0_4_load_23 | 13 | 0.0061912 | 0.0015516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2621-2_0_4_load_143 | 14 | 0.0030518 | 0.00076485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2621-2_0_4_load_62 | 16 | 0.0015056 | 0.00037733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2621-2_0_4_load_6 | 17 | 0.0013758 | 0.00034481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2621-2_0_4_load_9 | 18 | 0.0077702 | 0.0019474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2621-2_0_4_load_87 | 19 | 0.0016081 | 0.00040303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2621-2_0_4_load_142 | 20 | 0.0028267 | 0.00070843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2621-2_0_4_load_88 | 21 | 0.0045034 | 0.0011287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2621-2_0_4_load_12 | 24 | 0.0051402 | 0.0012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2621-2_0_4_load_15 | 25 | 0.0009141 | 0.0002291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2621-2_0_4_load_141 | 26 | 0.0043738 | 0.0010962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2621-2_0_4_load_116 | 27 | 0.0020906 | 0.00052395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2621-2_0_4_load_13 | 28 | 0.0019997 | 0.00050117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2621-2_0_4_load_16 | 31 | 0.0015751 | 0.00039476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2621-2_0_4_load_17 | 32 | 0.0099659 | 0.0024977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2621-2_0_4_load_36 | 33 | 0.00158 | 0.00039598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2621-2_0_4_load_136 | 34 | 0.0049616 | 0.0012435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2621-2_0_4_load_117 | 35 | 0.00073813 | 0.00018499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2621-2_0_4_load_34 | 36 | 0.0011582 | 0.00029026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2621-2_0_4_load_18 | 37 | 0.0021914 | 0.00054921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2621-2_0_4_load_19 | 38 | 0.0018202 | 0.00045619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2621-2_0_4_load_20 | 39 | 0.0015841 | 0.00039701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2621-2_0_4_load_21 | 40 | 0.0019102 | 0.00047875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2621-2_0_4_load_22 | 41 | 0.0035041 | 0.0008782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2621-2_0_4_load_71 | 42 | 0.0037211 | 0.00093259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2621-2_0_4_load_114 | 43 | 0.00081445 | 0.00020412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2621-2_0_4_load_25 | 44 | 0.0058864 | 0.0014753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2621-2_0_4_load_81 | 45 | 0.0041421 | 0.0010381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2621-2_0_4_load_151 | 46 | 0.0019216 | 0.00048159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2621-2_0_4_load_82 | 47 | 0.0040509 | 0.0010153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2621-2_0_4_load_149 | 48 | 0.0020117 | 0.00050418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2621-2_0_4_load_28 | 49 | 0.0039531 | 0.00099073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2621-2_0_4_load_29 | 50 | 0.0026202 | 0.00065668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2621-2_0_4_load_30 | 51 | 0.00064749 | 0.00016228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2621-2_0_4_load_31 | 52 | 0.00075131 | 0.0001883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2621-2_0_4_load_32 | 53 | 0.0012559 | 0.00031476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2621-2_0_4_load_72 | 54 | 0.0012781 | 0.00032033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2621-2_0_4_load_91 | 56 | 0.0016478 | 0.00041298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2621-2_0_4_load_139 | 57 | 0.001595 | 0.00039975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2621-2_0_4_load_74 | 58 | 0.0010639 | 0.00026665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2621-2_0_4_load_33 | 59 | 0.00097976 | 0.00024555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2621-2_0_4_load_35 | 60 | 0.001218 | 0.00030527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2621-2_0_4_load_70 | 62 | 0.0011869 | 0.00029745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2621-2_0_4_load_68 | 63 | 0.0016756 | 0.00041996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2621-2_0_4_load_66 | 64 | 0.00093729 | 0.00023491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2621-2_0_4_load_69 | 65 | 0.0052085 | 0.0013054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2621-2_0_4_load_38 | 66 | 0.0012296 | 0.00030816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2621-2_0_4_load_39 | 67 | 0.0011929 | 0.00029897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2621-2_0_4_load_41 | 68 | 0.0018544 | 0.00046475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2621-2_0_4_load_52 | 69 | 0.0013663 | 0.00034244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2621-2_0_4_load_42 | 71 | 0.0010448 | 0.00026186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2621-2_0_4_load_43 | 72 | 0.0015318 | 0.00038392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2621-2_0_4_load_45 | 74 | 0.0011799 | 0.0002957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2621-2_0_4_load_46 | 75 | 0.0019327 | 0.00048437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2621-2_0_4_load_47 | 76 | 0.001116 | 0.0002797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2621-2_0_4_load_85 | 77 | 0.0023955 | 0.00060038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2621-2_0_4_load_156 | 78 | 0.00099377 | 0.00024906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2621-2_0_4_load_84 | 79 | 0.0021045 | 0.00052744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2621-2_0_4_load_73 | 80 | 0.0016218 | 0.00040646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2621-2_0_4_load_157 | 81 | 0.00099073 | 0.0002483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2621-2_0_4_load_48 | 82 | 0.001647 | 0.00041278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2621-2_0_4_load_49 | 83 | 0.0036139 | 0.00090572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2621-2_0_4_load_95 | 84 | 0.0025575 | 0.00064098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2621-2_0_4_load_94 | 86 | 0.0027329 | 0.00068493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2621-2_0_4_load_51 | 87 | 0.0034039 | 0.0008531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2621-2_0_4_load_132 | 88 | 0.0016246 | 0.00040716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2621-2_0_4_load_111 | 90 | 0.0010628 | 0.00026636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2621-2_0_4_load_54 | 91 | 0.0014992 | 0.00037572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2621-2_0_4_load_55 | 92 | 0.001386 | 0.00034737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2621-2_0_4_load_56 | 93 | 0.00073901 | 0.00018521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2621-2_0_4_load_57 | 94 | 0.0031257 | 0.00078337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2621-2_0_4_load_86 | 96 | 0.0010113 | 0.00025345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2621-2_0_4_load_58 | 97 | 0.0026285 | 0.00065877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2621-2_0_4_load_59 | 98 | 0.0027318 | 0.00068465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2621-2_0_4_load_60 | 99 | 0.0015303 | 0.00038353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2621-2_0_4_load_63 | 100 | 0.0019922 | 0.00049928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2621-2_0_4_load_64 | 101 | 0.00091606 | 0.00022959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2621-2_0_4_load_65 | 102 | 0.002293 | 0.00057467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2621-2_0_4_load_124 | 105 | 0.0042393 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2621-2_0_4_load_93 | 106 | 0.0021365 | 0.00053546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2621-2_0_4_load_90 | 107 | 0.0018171 | 0.00045542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2621-2_0_4_load_112 | 108 | 0.00082776 | 0.00020746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2621-2_0_4_load_75 | 109 | 0.00075752 | 0.00018985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2621-2_0_4_load_76 | 110 | 0.0015761 | 0.00039501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2621-2_0_4_load_77 | 111 | 0.0022233 | 0.00055721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2621-2_0_4_load_79 | 113 | 0.0027642 | 0.00069277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2621-2_0_4_load_115 | 114 | 0.001882 | 0.00047166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2621-2_0_4_load_122 | 115 | 0.001396 | 0.00034987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2621-2_0_4_load_89 | 116 | 0.0043515 | 0.0010906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2621-2_0_4_load_108 | 117 | 0.0015596 | 0.00039087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2621-2_0_4_load_106 | 118 | 0.0029813 | 0.00074718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2621-2_0_4_load_96 | 119 | 0.0012166 | 0.00030491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2621-2_0_4_load_98 | 120 | 0.0010304 | 0.00025825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2621-2_0_4_load_113 | 121 | 0.002002 | 0.00050175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2621-2_0_4_load_99 | 122 | 0.00314 | 0.00078696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2621-2_0_4_load_100 | 123 | 0.0052491 | 0.0013156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2621-2_0_4_load_102 | 124 | 0.014948 | 0.0037464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2621-2_0_4_load_128 | 126 | 0.0024172 | 0.00060581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2621-2_0_4_load_126 | 128 | 0.0046616 | 0.0011683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2621-2_0_4_load_129 | 130 | 0.0065118 | 0.001632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2621-2_0_4_load_105 | 131 | 0.0036097 | 0.00090468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2621-2_0_4_load_109 | 133 | 0.0082359 | 0.0020641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2621-2_0_4_load_110 | 134 | 0.00089169 | 0.00022348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2621-2_0_4_load_152 | 135 | 0.0028141 | 0.00070527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2621-2_0_4_load_150 | 136 | 0.0027067 | 0.00067837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2621-2_0_4_load_120 | 137 | 0.0014577 | 0.00036532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2621-2_0_4_load_118 | 138 | 0.0017565 | 0.00044022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2621-2_0_4_load_138 | 139 | 0.0012755 | 0.00031967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2621-2_0_4_load_158 | 140 | 0.00088677 | 0.00022225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2621-2_0_4_load_119 | 141 | 0.0023619 | 0.00059194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2621-2_0_4_load_121 | 142 | 0.00087683 | 0.00021975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2621-2_0_4_load_123 | 143 | 0.0027025 | 0.00067732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2621-2_0_4_load_153 | 145 | 0.0073423 | 0.0018402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2621-2_0_4_load_125 | 147 | 0.0017275 | 0.00043295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2621-2_0_4_load_127 | 148 | 0.0016296 | 0.00040841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2621-2_0_4_load_147 | 149 | 0.0023304 | 0.00058407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2621-2_0_4_load_134 | 150 | 0.00092841 | 0.00023268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2621-2_0_4_load_135 | 151 | 0.0048904 | 0.0012257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2621-2_0_4_load_146 | 152 | 0.0025486 | 0.00063875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2621-2_0_4_load_154 | 153 | 0.0013981 | 0.0003504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2621-2_0_4_load_155 | 154 | 0.00095582 | 0.00023955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2621-2_0_4_load_159 | 155 | 0.0010353 | 0.00025946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2621-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2621-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2621-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2621-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2621-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0022927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2621-2_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2621-2_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.022056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2621-2_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.008127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2621-2_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2621-2_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.008325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2621-2_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.023448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2621-2_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.020735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2621-2_0_4_line_12 |  | 7 | 13 | 0.014636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2621-2_0_4_line_13 |  | 8 | 14 | 0.022728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2621-2_0_4_line_14 |  | 8 | 15 | 0.012889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2621-2_0_4_line_15 |  | 9 | 16 | 0.0081024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2621-2_0_4_line_16 |  | 10 | 125 | 0.026561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2621-2_0_4_line_17 |  | 10 | 122 | 0.017005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2621-2_0_4_line_18 |  | 12 | 46 | 0.010348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2621-2_0_4_line_19 |  | 13 | 41 | 0.0055543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2621-2_0_4_line_20 |  | 14 | 20 | 0.010656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2621-2_0_4_line_21 |  | 15 | 18 | 0.01329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2621-2_0_4_line_22 |  | 15 | 17 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2621-2_0_4_line_23 |  | 16 | 99 | 0.0041356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2621-2_0_4_line_24 |  | 18 | 19 | 0.0098373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2621-2_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2621-2_0_4_line_26 |  | 20 | 146 | 0.0067682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2621-2_0_4_line_27 |  | 21 | 116 | 0.0018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2621-2_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.027409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2621-2_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.0231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2621-2_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.006238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2621-2_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2621-2_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.01485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2621-2_0_4_line_33 |  | 26 | 30 | 0.013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2621-2_0_4_line_34 |  | 27 | 35 | 0.0054584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2621-2_0_4_line_35 |  | 28 | 29 | 0.019352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2621-2_0_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2621-2_0_4_line_37 |  | 29 | 32 | 0.0046025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2621-2_0_4_line_38 |  | 30 | 34 | 0.025898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2621-2_0_4_line_39 |  | 30 | 47 | 0.012608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2621-2_0_4_line_40 |  | 31 | 33 | 0.0051614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2621-2_0_4_line_41 |  | 32 | 34 | 0.019265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2621-2_0_4_line_42 |  | 33 | 36 | 0.0062109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2621-2_0_4_line_43 |  | 35 | 138 | 0.0090902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2621-2_0_4_line_44 |  | 36 | 59 | 0.0065202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2621-2_0_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.0030908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2621-2_0_4_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0056765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2621-2_0_4_line_47 |  | 38 | 40 | 0.0037749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2621-2_0_4_line_48 |  | 39 | 41 | 0.010552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2621-2_0_4_line_49 |  | 40 | 42 | 0.012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2621-2_0_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.0029135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2621-2_0_4_line_51 |  | 43 | 108 | 0.0006149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2621-2_0_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.0037823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2621-2_0_4_line_53 |  | 45 | 47 | 0.017994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2621-2_0_4_line_54 |  | 46 | 48 | 0.012703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2621-2_0_4_line_55 |  | 47 | 116 | 0.010751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2621-2_0_4_line_56 |  | 48 | 136 | 0.022667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2621-2_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.018019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2621-2_0_4_line_58 |  | 49 | 51 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2621-2_0_4_line_59 |  | 50 | 52 | 0.010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2621-2_0_4_line_60 |  | 51 | 53 | 0.0056709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2621-2_0_4_line_61 |  | 52 | 54 | 0.00061912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2621-2_0_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.017407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2621-2_0_4_line_63 |  | 54 | 56 | 0.014824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2621-2_0_4_line_64 |  | 55 | 57 | 0.024586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2621-2_0_4_line_65 |  | 55 | 58 | 0.0015368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2621-2_0_4_line_66 |  | 56 | 107 | 0.011579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2621-2_0_4_line_67 |  | 57 | 90 | 0.0009168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2621-2_0_4_line_68 |  | 58 | 80 | 0.0067452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2621-2_0_4_line_69 |  | 59 | 60 | 0.0047427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2621-2_0_4_line_70 |  | 60 | 61 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2621-2_0_4_line_71 |  | 61 | 62 | 0.0086456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2621-2_0_4_line_72 |  | 61 | 63 | 0.0066201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2621-2_0_4_line_73 |  | 62 | 64 | 0.0097445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2621-2_0_4_line_74 |  | 63 | 65 | 0.010907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2621-2_0_4_line_75 |  | 64 | 101 | 0.0016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2621-2_0_4_line_76 |  | 66 | 67 | 0.021429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2621-2_0_4_line_77 |  | 67 | 68 | 0.0032322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2621-2_0_4_line_78 |  | 68 | 69 | 0.00021534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2621-2_0_4_line_79 |  | 69 | 70 | 0.017354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2621-2_0_4_line_80 |  | 70 | 90 | 0.010606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2621-2_0_4_line_81 |  | 71 | 72 | 0.0022976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2621-2_0_4_line_82 |  | 71 | 73 | 0.030424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2621-2_0_4_line_83 |  | 72 | 74 | 0.016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2621-2_0_4_line_84 |  | 73 | 75 | 0.010367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2621-2_0_4_line_85 |  | 73 | 76 | 0.012226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2621-2_0_4_line_86 |  | 74 | 77 | 0.00054511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2621-2_0_4_line_87 |  | 76 | 78 | 0.023055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2621-2_0_4_line_88 |  | 77 | 79 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2621-2_0_4_line_89 |  | 78 | 81 | 0.020764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2621-2_0_4_line_90 |  | 79 | 96 | 0.0095748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2621-2_0_4_line_91 |  | 81 | 155 | 0.034659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2621-2_0_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.0017042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2621-2_0_4_line_93 |  | 83 | 84 | 0.046372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2621-2_0_4_line_94 |  | 84 | 85 | 0.013188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2621-2_0_4_line_95 |  | 84 | 86 | 0.011583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2621-2_0_4_line_96 |  | 85 | 95 | 0.010156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2621-2_0_4_line_97 |  | 86 | 119 | 0.0034938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2621-2_0_4_line_98 |  | 87 | 88 | 0.012727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2621-2_0_4_line_99 |  | 88 | 89 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2621-2_0_4_line_100 |  | 89 | 130 | 0.020678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2621-2_0_4_line_101 |  | 91 | 92 | 0.040654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2621-2_0_4_line_102 |  | 91 | 93 | 0.0050282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2621-2_0_4_line_103 |  | 93 | 94 | 0.019654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2621-2_0_4_line_104 |  | 94 | 95 | 0.010601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2621-2_0_4_line_105 |  | 95 | 96 | 0.018727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2621-2_0_4_line_106 |  | 97 | 98 | 0.010439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2621-2_0_4_line_107 |  | 97 | 99 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2621-2_0_4_line_108 |  | 100 | 101 | 0.0084386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2621-2_0_4_line_109 |  | 100 | 102 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2621-2_0_4_line_110 |  | 102 | 103 | 0.026058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2621-2_0_4_line_111 |  | 103 | 104 | 0.027038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2621-2_0_4_line_112 |  | 103 | 105 | 0.0096347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2621-2_0_4_line_113 |  | 104 | 106 | 0.0041481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2621-2_0_4_line_114 |  | 104 | 107 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2621-2_0_4_line_115 |  | 106 | 117 | 0.016811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2621-2_0_4_line_116 |  | 108 | 121 | 0.011734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2621-2_0_4_line_117 |  | 109 | 110 | 0.00041315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2621-2_0_4_line_118 |  | 109 | 111 | 0.012079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2621-2_0_4_line_119 |  | 110 | 112 | 0.0055694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2621-2_0_4_line_120 |  | 111 | 113 | 0.0029505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2621-2_0_4_line_121 |  | 112 | 114 | 0.0060296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2621-2_0_4_line_122 |  | 114 | 115 | 0.0085931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2621-2_0_4_line_123 |  | 115 | 137 | 0.004331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2621-2_0_4_line_124 |  | 117 | 118 | 0.0059491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2621-2_0_4_line_125 |  | 118 | 131 | 0.017547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2621-2_0_4_line_126 |  | 119 | 120 | 0.016896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2621-2_0_4_line_127 |  | 120 | 121 | 0.0059724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2621-2_0_4_line_128 |  | 122 | 123 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2621-2_0_4_line_129 |  | 123 | 124 | 0.0079064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2621-2_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.012421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2621-2_0_4_line_131 |  | 125 | 127 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2621-2_0_4_line_132 |  | 126 | 128 | 0.00357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2621-2_0_4_line_133 |  | 127 | 129 | 0.003691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2621-2_0_4_line_134 |  | 127 | 130 | 0.028873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2621-2_0_4_line_135 |  | 128 | 147 | 0.0018014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2621-2_0_4_line_136 |  | 129 | 150 | 0.018999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2621-2_0_4_line_137 |  | 131 | 132 | 0.013759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2621-2_0_4_line_138 |  | 132 | 133 | 0.023249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2621-2_0_4_line_139 |  | 134 | 135 | 0.026894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2621-2_0_4_line_140 |  | 135 | 136 | 0.011966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2621-2_0_4_line_141 |  | 137 | 141 | 0.0059782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2621-2_0_4_line_142 |  | 138 | 139 | 0.0092235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2621-2_0_4_line_143 |  | 139 | 140 | 0.077032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2621-2_0_4_line_144 |  | 141 | 142 | 0.00088569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2621-2_0_4_line_145 |  | 142 | 143 | 0.0096433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2621-2_0_4_line_146 |  | 143 | 144 | 0.014215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2621-2_0_4_line_147 |  | 144 | 145 | 0.02638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2621-2_0_4_line_148 |  | 144 | 146 | 0.016351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2621-2_0_4_line_149 |  | 146 | 152 | 0.011906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2621-2_0_4_line_150 |  | 147 | 148 | 0.023424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2621-2_0_4_line_151 |  | 148 | 149 | 0.062192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2621-2_0_4_line_152 |  | 150 | 151 | 0.02681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2621-2_0_4_line_153 |  | 152 | 153 | 0.012621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2621-2_0_4_line_154 |  | 153 | 154 | 0.0048114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2621-2_0_4_trafo_149 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 156 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2613624.9906 | 1249225.4243 | 2613627.1017 | 1249222.948 | 2613632.7394 | 1249217.2794 | 2613642.497 | 1249209.2855
1 | 2613615.1833 | 1249238.2417 | 2613618.9184 | 1249232.5466 | 2613624.9906 | 1249225.4243
2 | 2613653.9057 | 1249192.4675 | 2613651.8647 | 1249200.1789 | 2613648.277 | 1249204.0954 | 2613642.497 | 1249209.2855
3 | 2613615.1833 | 1249238.2417 | 2613607.3979 | 1249235.6
4 | 2613615.1833 | 1249238.2417 | 2613614.1908 | 1249240.3084
5 | 2613653.9057 | 1249192.4675 | 2613663.8742 | 1249194.5917 | 2613674.3722 | 1249197.4904
6 | 2613634.3371 | 1249182.2605 | 2613642.4193 | 1249187.1822 | 2613649.1996 | 1249190.2886 | 2613653.9057 | 1249192.4675
7 | 2613599.6019 | 1249237.6057 | 2613603.6978 | 1249235.9028 | 2613607.3979 | 1249235.6
8 | 2613614.1908 | 1249240.3084 | 2613612.0048 | 1249244.8609 | 2613609.3799 | 1249253.6829 | 2613609.0724 | 1249255.1763
9 | 2613682.3975 | 1249199.7042 | 2613680.1566 | 1249199.0875 | 2613674.3722 | 1249197.4904
10 | 2613634.3371 | 1249182.2605 | 2613633.0858 | 1249188.0058 | 2613625.5085 | 1249203.8562
11 | 2613634.3371 | 1249182.2605 | 2613628.7041 | 1249176.0324 | 2613623.1249 | 1249165.0284
12 | 2613634.3371 | 1249182.2605 | 2613638.7975 | 1249176.4002 | 2613639.8002 | 1249173.7008 | 2613640.6608 | 1249169.3939
13 | 2613599.6019 | 1249237.6057 | 2613599.2015 | 1249237.7048 | 2613595.3003 | 1249240.0975 | 2613588.597 | 1249246.2973 | 2613581.9794 | 1249251.8026
14 | 2613589.2986 | 1249229.9995 | 2613592.7976 | 1249231.7975 | 2613596.8979 | 1249234.7977 | 2613599.6019 | 1249237.6057
15 | 2613609.0724 | 1249255.1763 | 2613607.4381 | 1249263.1122
16 | 2613708.0507 | 1249206.8122 | 2613703.5018 | 1249205.2007 | 2613684.1028 | 1249200.0973 | 2613682.3975 | 1249199.7042
17 | 2613682.3975 | 1249199.7042 | 2613687.3986 | 1249188.4973 | 2613689.516 | 1249184.265
18 | 2613618.4453 | 1249155.7986 | 2613623.1249 | 1249165.0284
19 | 2613641.7491 | 1249163.9472 | 2613640.6608 | 1249169.3939
20 | 2613573.7878 | 1249258.6173 | 2613581.9794 | 1249251.8026
21 | 2613589.2986 | 1249229.9995 | 2613589.602 | 1249226.0977 | 2613589.1032 | 1249219.7035 | 2613588.7608 | 1249216.7604
22 | 2613589.2986 | 1249229.9995 | 2613579.1205 | 1249225.8548
23 | 2613606.604 | 1249267.1628 | 2613607.4381 | 1249263.1122
24 | 2613588.7608 | 1249216.7604 | 2613587.6242 | 1249206.989
25 | 2613586.0561 | 1249193.5087 | 2613587.6242 | 1249206.989
26 | 2613568.4016 | 1249262.7063 | 2613571.4036 | 1249260.6007 | 2613573.7878 | 1249258.6173
27 | 2613586.0561 | 1249193.5087 | 2613585.8434 | 1249191.6802
28 | 2613500.9977 | 1249205.8052 | 2613507.2005 | 1249203.8958 | 2613516.9985 | 1249201.3053 | 2613526 | 1249200.4029 | 2613527.804 | 1249200.596
29 | 2613527.804 | 1249200.596 | 2613532.7995 | 1249198.406 | 2613542.0023 | 1249195.3026 | 2613545.9008 | 1249194.0996 | 2613548.0998 | 1249193.2041 | 2613549.3542 | 1249192.4203
30 | 2613500.9977 | 1249205.8052 | 2613495.045 | 1249207.6703
31 | 2613549.3542 | 1249192.4203 | 2613553.7023 | 1249189.7034 | 2613554.8979 | 1249188.5054 | 2613555.702 | 1249186.8061 | 2613556.5042 | 1249185.9963 | 2613559.7005 | 1249184.8028 | 2613560.2109 | 1249184.6414
32 | 2613480.3536 | 1249209.1809 | 2613484.1007 | 1249209.3025 | 2613487.6043 | 1249209.0992 | 2613490.7988 | 1249208.7062 | 2613494.3037 | 1249207.9025 | 2613495.045 | 1249207.6703
33 | 2613572.1024 | 1249179.3053 | 2613570.8004 | 1249180.8033 | 2613569.1976 | 1249181.8003 | 2613560.2109 | 1249184.6414
34 | 2613480.3536 | 1249209.1809 | 2613474.8981 | 1249209.0037
35 | 2613525.5973 | 1249161.6992 | 2613516.9017 | 1249170.7965 | 2613514.9028 | 1249173.3047 | 2613513.3087 | 1249176.4879
36 | 2613525.5973 | 1249161.6992 | 2613522.0009 | 1249159.5007 | 2613518.301 | 1249156.4014 | 2613513.7448 | 1249151.7881
37 | 2613525.5973 | 1249161.6992 | 2613525.8986 | 1249162.0001 | 2613529.788 | 1249163.5225
38 | 2613572.1024 | 1249179.3053 | 2613571.8007 | 1249179.2045 | 2613558.4034 | 1249174.2041 | 2613547.8272 | 1249170.283
39 | 2613572.1024 | 1249179.3053 | 2613576.1018 | 1249180.2039 | 2613583.0006 | 1249180.9979 | 2613584.6012 | 1249181.0015
40 | 2613513.7448 | 1249151.7881 | 2613510.3992 | 1249148.4006 | 2613510.1265 | 1249148.1074
41 | 2613529.788 | 1249163.5225 | 2613533.2985 | 1249164.8966 | 2613547.8272 | 1249170.283
42 | 2613510.1265 | 1249148.1074 | 2613505.8962 | 1249143.5599
43 | 2613474.8981 | 1249209.0037 | 2613474.8981 | 1249209.0037 | 2613465.8102 | 1249209.2129
44 | 2613501.4765 | 1249138.7664 | 2613503.7037 | 1249141.203 | 2613505.8962 | 1249143.5599
45 | 2613644.9551 | 1249144.8967 | 2613644.4547 | 1249147.9467
46 | 2613643.5356 | 1249153.5484 | 2613644.4547 | 1249147.9467
47 | 2613645.7578 | 1249141.2115 | 2613645.1999 | 1249143.4047 | 2613644.9551 | 1249144.8967
48 | 2613643.5356 | 1249153.5484 | 2613642.1984 | 1249161.6985 | 2613641.7491 | 1249163.9472
49 | 2613645.7578 | 1249141.2115 | 2613646.7008 | 1249137.5043 | 2613649.5939 | 1249129.6721
50 | 2613650.6035 | 1249126.9391 | 2613649.5939 | 1249129.6721
51 | 2613650.8165 | 1249126.3622 | 2613650.6035 | 1249126.9391
52 | 2613606.3733 | 1249180.7034 | 2613602.5911 | 1249180.7046
53 | 2613584.6012 | 1249181.0015 | 2613596.5987 | 1249180.7065 | 2613602.5911 | 1249180.7046
54 | 2613618.4453 | 1249155.7986 | 2613612.7009 | 1249144.4687
55 | 2613584.6012 | 1249181.0015 | 2613585.8434 | 1249191.6802
56 | 2613612.7009 | 1249144.4687 | 2613603.0143 | 1249125.3632 | 2613602.4045 | 1249124.2762
57 | 2613512.401 | 1249011.44 | 2613518.0277 | 1248994.3221
58 | 2613523.5834 | 1248977.4728 | 2613522.8019 | 1248979.7976 | 2613518.0277 | 1248994.3221
59 | 2613512.401 | 1249011.44 | 2613508.9978 | 1249021.7937
60 | 2613523.5834 | 1248977.4728 | 2613525.3904 | 1248972.0975
61 | 2613508.9978 | 1249021.7937 | 2613508.8045 | 1249022.3818
62 | 2613532.3989 | 1248956.2042 | 2613530.799 | 1248959.2025 | 2613528.9028 | 1248963.0006 | 2613527.1043 | 1248966.9991 | 2613525.3904 | 1248972.0975
63 | 2613504.4957 | 1249036.566 | 2613508.5012 | 1249023.3044 | 2613508.8045 | 1249022.3818
64 | 2613532.3989 | 1248956.2042 | 2613522.1999 | 1248948.9986 | 2613514.9035 | 1248943.6008 | 2613512.5672 | 1248941.6839
65 | 2613532.3989 | 1248956.2042 | 2613533.6488 | 1248957.0983
66 | 2613504.4957 | 1249036.566 | 2613502.4002 | 1249043.5036 | 2613501.2931 | 1249047.6918
67 | 2613511.8584 | 1248941.1023 | 2613512.5672 | 1248941.6839
68 | 2613533.6488 | 1248957.0983 | 2613539.1349 | 1248961.0226
69 | 2613498.2768 | 1249135.2657 | 2613501.4765 | 1249138.7664
70 | 2613484.1983 | 1249122.9025 | 2613491.1016 | 1249128.3995 | 2613497.4 | 1249134.3064 | 2613498.2768 | 1249135.2657
71 | 2613484.1983 | 1249122.9025 | 2613481.4974 | 1249114.6896
72 | 2613484.1983 | 1249122.9025 | 2613477.7996 | 1249124.6002
73 | 2613481.4974 | 1249114.6896 | 2613481.3039 | 1249114.1014 | 2613478.8032 | 1249105.3254
74 | 2613477.7996 | 1249124.6002 | 2613474.5982 | 1249124.7041 | 2613471.6015 | 1249124.3972 | 2613466.9846 | 1249123.5627
75 | 2613478.3458 | 1249103.7202 | 2613478.8032 | 1249105.3254
76 | 2613488.674 | 1248919.9324 | 2613473.0262 | 1248905.2915
77 | 2613491.0342 | 1248922.1408 | 2613488.674 | 1248919.9324
78 | 2613491.1914 | 1248922.2879 | 2613491.0342 | 1248922.1408
79 | 2613503.9018 | 1248934.103 | 2613495.8023 | 1248926.602 | 2613491.1914 | 1248922.2879
80 | 2613503.9018 | 1248934.103 | 2613507.1036 | 1248937.2012 | 2613511.8584 | 1248941.1023
81 | 2613607.9779 | 1249010.5949 | 2613607.204 | 1249009.9983 | 2613606.1308 | 1249009.2291
82 | 2613581.4022 | 1248991.5052 | 2613606.1308 | 1249009.2291
83 | 2613619.878 | 1249021.3469 | 2613616.797 | 1249018.0031 | 2613612.3969 | 1249014.0016 | 2613607.9779 | 1249010.5949
84 | 2613581.4022 | 1248991.5052 | 2613576.3973 | 1248987.8025 | 2613573.0382 | 1248985.3794
85 | 2613581.4022 | 1248991.5052 | 2613585.101 | 1248985.1985 | 2613587.2884 | 1248980.7971
86 | 2613619.878 | 1249021.3469 | 2613620.2474 | 1249021.7477
87 | 2613597.2011 | 1248959.9987 | 2613597.2011 | 1248959.9987 | 2613596.0009 | 1248963.198 | 2613593.9983 | 1248967.2961 | 2613587.2884 | 1248980.7971
88 | 2613636.5379 | 1249038.5358 | 2613633.9023 | 1249035.8983 | 2613626.0983 | 1249028.0976 | 2613620.2474 | 1249021.7477
89 | 2613597.0974 | 1248939.2962 | 2613597.304 | 1248944.7002 | 2613597.9037 | 1248953.1959 | 2613597.7019 | 1248955.597 | 2613597.2011 | 1248959.9987
90 | 2613643.3717 | 1249045.2391 | 2613642.098 | 1249044.1001 | 2613636.5379 | 1249038.5358
91 | 2613597.0974 | 1248939.2962 | 2613597.6046 | 1248932.1038 | 2613598.5019 | 1248919.3977 | 2613598.7037 | 1248913.7056 | 2613599.6031 | 1248910.0052 | 2613601.2039 | 1248906.6067 | 2613601.7888 | 1248905.2793
92 | 2613710.8588 | 1249081.213 | 2613709.2636 | 1249080.6133
93 | 2613662.9374 | 1249078.5487 | 2613709.2636 | 1249080.6133
94 | 2613663.8991 | 1249065.3972 | 2613663.201 | 1249073.5008 | 2613662.9374 | 1249078.5487
95 | 2613662.2106 | 1249090.1084 | 2613662.6008 | 1249084.9958 | 2613662.9374 | 1249078.5487
96 | 2613663.8991 | 1249065.3972 | 2613659.6008 | 1249059.8059 | 2613657.4013 | 1249057.5995
97 | 2613662.2106 | 1249090.1084 | 2613662.2038 | 1249090.1982 | 2613661.5721 | 1249093.5428
98 | 2613758.6022 | 1249140.6666 | 2613757.1023 | 1249147.9985 | 2613756.4773 | 1249153.2048
99 | 2613756.0985 | 1249170.6997 | 2613755.4036 | 1249167.5961 | 2613755.2975 | 1249164.505 | 2613755.6012 | 1249160.5031 | 2613756.4773 | 1249153.2048
100 | 2613756.0985 | 1249170.6997 | 2613752.7996 | 1249173.8052 | 2613748.103 | 1249180.5987 | 2613743.7072 | 1249187.1484
101 | 2613664.7982 | 1249023.2018 | 2613664.7979 | 1249022.5049 | 2613663.8036 | 1249018.1998 | 2613662.8981 | 1249014.7066 | 2613661.8042 | 1249011.0017 | 2613659.2016 | 1249003.502 | 2613658.1981 | 1248999.8974 | 2613657.1032 | 1248990.0996 | 2613657.6052 | 1248985.1976 | 2613657.9238 | 1248983.629
102 | 2613664.7982 | 1249023.2018 | 2613664.7992 | 1249025.2066 | 2613664.2265 | 1249028.1753
103 | 2613664.2265 | 1249028.1753 | 2613664.2032 | 1249028.2961 | 2613660.5983 | 1249046.2995 | 2613660.3563 | 1249047.4442
104 | 2613657.4013 | 1249057.5995 | 2613658.5025 | 1249054.8002 | 2613659.4991 | 1249051.5003 | 2613660.3563 | 1249047.4442
105 | 2613657.4013 | 1249057.5995 | 2613655.1042 | 1249055.1037 | 2613648.8039 | 1249050.0971 | 2613643.3717 | 1249045.2391
106 | 2613604.4138 | 1249277.1994 | 2613602.1538 | 1249287.1213 | 2613602.0955 | 1249287.3779
107 | 2613604.4138 | 1249277.1994 | 2613605.7 | 1249271.5527 | 2613606.604 | 1249267.1628
108 | 2613478.3458 | 1249103.7202 | 2613477.4014 | 1249100.4059 | 2613476.1898 | 1249095.5628
109 | 2613472.5542 | 1249080.9983 | 2613472.5978 | 1249081.2049 | 2613476.1898 | 1249095.5628
110 | 2613472.1125 | 1249055.4316 | 2613469.9995 | 1249064.9996 | 2613469.9989 | 1249068.602 | 2613470.7004 | 1249072.2059 | 2613472.5542 | 1249080.9983
111 | 2613498.28 | 1249062.5287 | 2613472.1125 | 1249055.4316
112 | 2613472.1125 | 1249055.4316 | 2613462.8219 | 1249052.8797
113 | 2613498.28 | 1249062.5287 | 2613502.3409 | 1249063.3753
114 | 2613498.28 | 1249062.5287 | 2613500.1004 | 1249052.204 | 2613501.2931 | 1249047.6918
115 | 2613518.7979 | 1249066.8061 | 2613502.3409 | 1249063.3753
116 | 2613650.8165 | 1249126.3622 | 2613653.5003 | 1249119.0969 | 2613654.9277 | 1249115.3727
117 | 2613502.9014 | 1249291.7984 | 2613503.3088 | 1249291.7295
118 | 2613502.9014 | 1249291.7984 | 2613502.9014 | 1249291.7984 | 2613491.5697 | 1249295.9814
119 | 2613508.8001 | 1249290.8001 | 2613503.3088 | 1249291.7295
120 | 2613488.8018 | 1249297.0032 | 2613491.5697 | 1249295.9814
121 | 2613508.8001 | 1249290.8001 | 2613514.2656 | 1249288.2538
122 | 2613514.2656 | 1249288.2538 | 2613517.8014 | 1249286.6067 | 2613522.159 | 1249284.8659
123 | 2613522.159 | 1249284.8659 | 2613526.181 | 1249283.2591
124 | 2613524.6218 | 1249068.0203 | 2613518.7979 | 1249066.8061
125 | 2613524.6218 | 1249068.0203 | 2613527.2887 | 1249068.5762 | 2613541.4767 | 1249072.8677
126 | 2613661.5721 | 1249093.5428 | 2613661.2026 | 1249095.4993 | 2613659.8991 | 1249100.8998 | 2613658.5968 | 1249105.8 | 2613657.0652 | 1249109.7959
127 | 2613657.0652 | 1249109.7959 | 2613654.9277 | 1249115.3727
128 | 2613695.8083 | 1249172.4649 | 2613692.799 | 1249177.7028 | 2613689.516 | 1249184.265
129 | 2613699.9009 | 1249165.7003 | 2613695.8993 | 1249172.3064 | 2613695.8083 | 1249172.4649
130 | 2613708.0507 | 1249206.8122 | 2613706.7637 | 1249218.1833 | 2613706.7289 | 1249219.1597
131 | 2613708.0507 | 1249206.8122 | 2613722.0003 | 1249211.2028 | 2613730.1591 | 1249212.3334
132 | 2613706.6019 | 1249222.7275 | 2613706.7289 | 1249219.1597
133 | 2613730.1591 | 1249212.3334 | 2613733.7813 | 1249213.0978
134 | 2613730.1591 | 1249212.3334 | 2613733.3529 | 1249202.4121 | 2613740.602 | 1249192.1 | 2613743.6028 | 1249187.3038 | 2613743.7072 | 1249187.1484
135 | 2613706.5378 | 1249224.5277 | 2613706.6019 | 1249222.7275
136 | 2613733.7813 | 1249213.0978 | 2613733.5809 | 1249232.0961
137 | 2613554.1905 | 1249078.1102 | 2613551.6639 | 1249076.9371 | 2613542.3256 | 1249073.1245 | 2613541.4767 | 1249072.8677
138 | 2613554.1905 | 1249078.1102 | 2613550.992 | 1249083.5398 | 2613549.7908 | 1249100.448
139 | 2613596.5502 | 1249113.8401 | 2613595.9762 | 1249112.8168 | 2613585.1726 | 1249099.3835 | 2613578.5813 | 1249094.0444
140 | 2613602.4045 | 1249124.2762 | 2613596.5502 | 1249113.8401
141 | 2613531.7326 | 1249281.0414 | 2613526.181 | 1249283.2591
142 | 2613456.5891 | 1249209.4252 | 2613465.8102 | 1249209.2129
143 | 2613456.5891 | 1249209.4252 | 2613406.9639 | 1249268.3429
144 | 2613532.5551 | 1249280.7128 | 2613531.7326 | 1249281.0414
145 | 2613532.5551 | 1249280.7128 | 2613541.5103 | 1249277.1354
146 | 2613554.4 | 1249271.2021 | 2613549.101 | 1249274.1031 | 2613541.5103 | 1249277.1354
147 | 2613554.4 | 1249271.2021 | 2613543.1976 | 1249247.3056
148 | 2613568.4016 | 1249262.7063 | 2613563.2977 | 1249266.0969 | 2613554.4 | 1249271.2021
149 | 2613568.4016 | 1249262.7063 | 2613569.0012 | 1249264.5978 | 2613569.2987 | 1249266.5998 | 2613569.1029 | 1249269.7013 | 2613568.212 | 1249274.4076
150 | 2613706.5378 | 1249224.5277 | 2613706.352 | 1249229.7454 | 2613705.0262 | 1249235.0346 | 2613702.4431 | 1249242.011 | 2613700.2536 | 1249246.8493
151 | 2613700.2536 | 1249246.8493 | 2613669.5626 | 1249300.9405
152 | 2613733.2981 | 1249258.9041 | 2613733.5809 | 1249232.0961
153 | 2613564.6817 | 1249286.4273 | 2613565.5042 | 1249285.1031 | 2613567.0014 | 1249280.8037 | 2613568.212 | 1249274.4076
154 | 2613560.9176 | 1249289.2486 | 2613562.8998 | 1249288.2992 | 2613564.2009 | 1249287.2015 | 2613564.6817 | 1249286.4273

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613624.9906 | 1249225.4243
1 | 2613642.497 | 1249209.2855
2 | 2613615.1833 | 1249238.2417
3 | 2613653.9057 | 1249192.4675
4 | 2613607.3979 | 1249235.6
5 | 2613614.1908 | 1249240.3084
6 | 2613674.3722 | 1249197.4904
7 | 2613634.3371 | 1249182.2605
8 | 2613599.6019 | 1249237.6057
9 | 2613609.0724 | 1249255.1763
10 | 2613682.3975 | 1249199.7042
11 | 2613625.5085 | 1249203.8562
12 | 2613623.1249 | 1249165.0284
13 | 2613640.6608 | 1249169.3939
14 | 2613581.9794 | 1249251.8026
15 | 2613589.2986 | 1249229.9995
16 | 2613607.4381 | 1249263.1122
17 | 2613579.1205 | 1249225.8548
18 | 2613588.7608 | 1249216.7604
19 | 2613587.6242 | 1249206.989
20 | 2613573.7878 | 1249258.6173
21 | 2613586.0561 | 1249193.5087
22 | 2613527.804 | 1249200.596
23 | 2613500.9977 | 1249205.8052
24 | 2613549.3542 | 1249192.4203
25 | 2613495.045 | 1249207.6703
26 | 2613560.2109 | 1249184.6414
27 | 2613480.3536 | 1249209.1809
28 | 2613513.3087 | 1249176.4879
29 | 2613525.5973 | 1249161.6992
30 | 2613572.1024 | 1249179.3053
31 | 2613513.7448 | 1249151.7881
32 | 2613529.788 | 1249163.5225
33 | 2613510.1265 | 1249148.1074
34 | 2613547.8272 | 1249170.283
35 | 2613474.8981 | 1249209.0037
36 | 2613505.8962 | 1249143.5599
37 | 2613644.4547 | 1249147.9467
38 | 2613644.9551 | 1249144.8967
39 | 2613643.5356 | 1249153.5483
40 | 2613645.7578 | 1249141.2115
41 | 2613641.7491 | 1249163.9472
42 | 2613649.5939 | 1249129.6721
43 | 2613650.6035 | 1249126.9391
44 | 2613606.3733 | 1249180.7034
45 | 2613602.5911 | 1249180.7046
46 | 2613618.4453 | 1249155.7986
47 | 2613584.6012 | 1249181.0015
48 | 2613612.7009 | 1249144.4687
49 | 2613518.0277 | 1248994.3221
50 | 2613512.401 | 1249011.44
51 | 2613523.5834 | 1248977.4728
52 | 2613508.9978 | 1249021.7937
53 | 2613525.3904 | 1248972.0975
54 | 2613508.8045 | 1249022.3818
55 | 2613532.3989 | 1248956.2042
56 | 2613504.4957 | 1249036.566
57 | 2613512.5672 | 1248941.6839
58 | 2613533.6488 | 1248957.0983
59 | 2613501.4765 | 1249138.7664
60 | 2613498.2768 | 1249135.2657
61 | 2613484.1983 | 1249122.9025
62 | 2613481.4974 | 1249114.6896
63 | 2613477.7996 | 1249124.6002
64 | 2613478.8032 | 1249105.3254
65 | 2613466.9846 | 1249123.5627
66 | 2613473.0262 | 1248905.2915
67 | 2613488.674 | 1248919.9324
68 | 2613491.0342 | 1248922.1407
69 | 2613491.1914 | 1248922.2879
70 | 2613503.9018 | 1248934.103
71 | 2613606.1308 | 1249009.2291
72 | 2613607.9779 | 1249010.5949
73 | 2613581.4022 | 1248991.5052
74 | 2613619.878 | 1249021.3469
75 | 2613573.0382 | 1248985.3794
76 | 2613587.2884 | 1248980.7971
77 | 2613620.2474 | 1249021.7477
78 | 2613597.2011 | 1248959.9987
79 | 2613636.5379 | 1249038.5358
80 | 2613539.1349 | 1248961.0226
81 | 2613597.0974 | 1248939.2962
82 | 2613710.8588 | 1249081.213
83 | 2613709.2636 | 1249080.6133
84 | 2613662.9374 | 1249078.5487
85 | 2613663.8991 | 1249065.3972
86 | 2613662.2106 | 1249090.1084
87 | 2613758.6022 | 1249140.6666
88 | 2613756.4773 | 1249153.2048
89 | 2613756.0985 | 1249170.6997
90 | 2613511.8584 | 1248941.1023
91 | 2613664.7982 | 1249023.2018
92 | 2613657.9238 | 1248983.629
93 | 2613664.2265 | 1249028.1753
94 | 2613660.3563 | 1249047.4442
95 | 2613657.4013 | 1249057.5995
96 | 2613643.3717 | 1249045.2391
97 | 2613604.4138 | 1249277.1994
98 | 2613602.0955 | 1249287.3779
99 | 2613606.604 | 1249267.1628
100 | 2613476.1898 | 1249095.5628
101 | 2613478.3458 | 1249103.7202
102 | 2613472.5542 | 1249080.9983
103 | 2613472.1125 | 1249055.4316
104 | 2613498.28 | 1249062.5287
105 | 2613462.8219 | 1249052.8797
106 | 2613502.3409 | 1249063.3753
107 | 2613501.2931 | 1249047.6918
108 | 2613650.8165 | 1249126.3622
109 | 2613502.9014 | 1249291.7984
110 | 2613503.3088 | 1249291.7295
111 | 2613491.5697 | 1249295.9814
112 | 2613508.8001 | 1249290.8001
113 | 2613488.8018 | 1249297.0032
114 | 2613514.2656 | 1249288.2538
115 | 2613522.159 | 1249284.8659
116 | 2613585.8434 | 1249191.6802
117 | 2613518.7979 | 1249066.8061
118 | 2613524.6218 | 1249068.0203
119 | 2613661.5721 | 1249093.5428
120 | 2613657.0652 | 1249109.7959
121 | 2613654.9277 | 1249115.3727
122 | 2613689.516 | 1249184.265
123 | 2613695.8083 | 1249172.4649
124 | 2613699.9009 | 1249165.7003
125 | 2613708.0507 | 1249206.8122
126 | 2613706.7289 | 1249219.1597
127 | 2613730.1591 | 1249212.3334
128 | 2613706.6019 | 1249222.7275
129 | 2613733.7813 | 1249213.0978
130 | 2613743.7072 | 1249187.1484
131 | 2613541.4767 | 1249072.8677
132 | 2613554.1905 | 1249078.1102
133 | 2613549.7908 | 1249100.448
134 | 2613578.5813 | 1249094.0444
135 | 2613596.5502 | 1249113.8401
136 | 2613602.4045 | 1249124.2762
137 | 2613526.181 | 1249283.2591
138 | 2613465.8102 | 1249209.2129
139 | 2613456.5891 | 1249209.4252
140 | 2613406.9639 | 1249268.3429
141 | 2613531.7326 | 1249281.0414
142 | 2613532.5551 | 1249280.7128
143 | 2613541.5103 | 1249277.1354
144 | 2613554.4 | 1249271.2021
145 | 2613543.1976 | 1249247.3056
146 | 2613568.4016 | 1249262.7063
147 | 2613706.5378 | 1249224.5277
148 | 2613700.2536 | 1249246.8493
149 | 2613669.5626 | 1249300.9405
150 | 2613733.5809 | 1249232.0961
151 | 2613733.2981 | 1249258.9041
152 | 2613568.212 | 1249274.4076
153 | 2613564.6817 | 1249286.4273
154 | 2613560.9176 | 1249289.2486
155 | 2613601.7888 | 1248905.2793
156 | 2613634.3371 | 1249182.2605

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99141 | -0.16384 | 0.0046835 | 0.0011738
1 | 0.99281 | -0.13698 | 0.003014 | 0.00075538
2 | 0.99048 | -0.18164 | 0 | 0
3 | 0.99407 | -0.11296 | 0 | 0
4 | 0.99005 | -0.19002 | 0 | 0
5 | 0.99045 | -0.1822 | 0.0038885 | 0.00097454
6 | 0.99296 | -0.13433 | 0.0039265 | 0.00098408
7 | 0.99577 | -0.080447 | 0 | 0
8 | 0.98962 | -0.19832 | 0 | 0
9 | 0.99031 | -0.18494 | 0.0013703 | 0.00034342
10 | 0.99255 | -0.1422 | 0 | 0
11 | 0.99572 | -0.081453 | 0.0024406 | 0.00061168
12 | 0.99776 | -0.042488 | 0.0024231 | 0.00060729
13 | 0.99497 | -0.095758 | 0.0061912 | 0.0015516
14 | 0.98886 | -0.21295 | 0.0030518 | 0.00076485
15 | 0.98907 | -0.20875 | 0 | 0
16 | 0.99025 | -0.18614 | 0.0015056 | 0.00037733
17 | 0.98906 | -0.20902 | 0.0013758 | 0.00034481
18 | 0.98852 | -0.2194 | 0.0077702 | 0.0019474
19 | 0.98813 | -0.22684 | 0.0016081 | 0.00040303
20 | 0.98854 | -0.21923 | 0.0028267 | 0.00070843
21 | 0.98734 | -0.24205 | 0.0045034 | 0.0011287
22 | 0.98424 | -0.30217 | 0 | 0
23 | 0.98404 | -0.30595 | 0 | 0
24 | 0.9844 | -0.29899 | 0.0051402 | 0.0012883
25 | 0.984 | -0.30681 | 0.0009141 | 0.0002291
26 | 0.98456 | -0.29581 | 0.0043738 | 0.0010962
27 | 0.98391 | -0.30862 | 0.0020906 | 0.00052395
28 | 0.98094 | -0.36611 | 0.0019997 | 0.00050117
29 | 0.98097 | -0.3654 | 0 | 0
30 | 0.98477 | -0.2917 | 0 | 0
31 | 0.97998 | -0.38467 | 0.0015751 | 0.00039476
32 | 0.98127 | -0.35953 | 0.0099659 | 0.0024977
33 | 0.97966 | -0.39094 | 0.00158 | 0.00039598
34 | 0.98272 | -0.33153 | 0.0049616 | 0.0012435
35 | 0.98388 | -0.30908 | 0.00073813 | 0.00018499
36 | 0.97928 | -0.39831 | 0.0011582 | 0.00029026
37 | 0.99397 | -0.11505 | 0.0021914 | 0.00054921
38 | 0.99384 | -0.11756 | 0.0018202 | 0.00045619
39 | 0.99422 | -0.11023 | 0.0015841 | 0.00039701
40 | 0.99369 | -0.1205 | 0.0019102 | 0.00047875
41 | 0.9947 | -0.10097 | 0.0035041 | 0.0008782
42 | 0.99322 | -0.12959 | 0.0037211 | 0.00093259
43 | 0.99312 | -0.13157 | 0.00081445 | 0.00020412
44 | 0.98579 | -0.27213 | 0.0058864 | 0.0014753
45 | 0.98581 | -0.27173 | 0.0041421 | 0.0010381
46 | 0.99876 | -0.023454 | 0.0019216 | 0.00048159
47 | 0.98597 | -0.26849 | 0.0040509 | 0.0010153
48 | 1 | 0 | -0.32949 | -0.08373
49 | 0.97176 | -0.54615 | 0.0039531 | 0.00099073
50 | 0.97204 | -0.54054 | 0.0026202 | 0.00065668
51 | 0.97154 | -0.55037 | 0.00064749 | 0.00016228
52 | 0.97224 | -0.53663 | 0.00075131 | 0.0001883
53 | 0.97148 | -0.55165 | 0.0012559 | 0.00031476
54 | 0.97225 | -0.5364 | 0.0012781 | 0.00032033
55 | 0.9713 | -0.55519 | 0 | 0
56 | 0.97255 | -0.53053 | 0.0016478 | 0.00041298
57 | 0.97111 | -0.55896 | 0.001595 | 0.00039975
58 | 0.9713 | -0.55526 | 0.0010639 | 0.00026665
59 | 0.97889 | -0.40591 | 0.00097976 | 0.00024555
60 | 0.97861 | -0.41136 | 0.001218 | 0.00030527
61 | 0.97753 | -0.43253 | 0 | 0
62 | 0.97709 | -0.44122 | 0.0011869 | 0.00029745
63 | 0.97749 | -0.43336 | 0.0016756 | 0.00041996
64 | 0.9766 | -0.45081 | 0.00093729 | 0.00023491
65 | 0.97744 | -0.4344 | 0.0052085 | 0.0013054
66 | 0.97092 | -0.56264 | 0.0012296 | 0.00030816
67 | 0.97095 | -0.56215 | 0.0011929 | 0.00029897
68 | 0.97096 | -0.56201 | 0.0018544 | 0.00046475
69 | 0.97096 | -0.56199 | 0.0013663 | 0.00034244
70 | 0.97105 | -0.56018 | 0 | 0
71 | 0.9903 | -0.18624 | 0.0010448 | 0.00026186
72 | 0.99031 | -0.18595 | 0.0015318 | 0.00038392
73 | 0.99013 | -0.18952 | 0 | 0
74 | 0.99044 | -0.18347 | 0.0011799 | 0.0002957
75 | 0.99011 | -0.18988 | 0.0019327 | 0.00048437
76 | 0.99008 | -0.19042 | 0.001116 | 0.0002797
77 | 0.99044 | -0.18338 | 0.0023955 | 0.00060038
78 | 0.99002 | -0.19166 | 0.00099377 | 0.00024906
79 | 0.99071 | -0.1783 | 0.0021045 | 0.00052744
80 | 0.97129 | -0.55546 | 0.0016218 | 0.00040646
81 | 0.98998 | -0.19241 | 0.00099073 | 0.0002483
82 | 0.99134 | -0.16599 | 0.001647 | 0.00041278
83 | 0.99134 | -0.16594 | 0.0036139 | 0.00090572
84 | 0.99157 | -0.16161 | 0.0025575 | 0.00064098
85 | 0.9913 | -0.16678 | 0 | 0
86 | 0.99188 | -0.15547 | 0.0027329 | 0.00068493
87 | 0.99094 | -0.17349 | 0.0034039 | 0.0008531
88 | 0.99098 | -0.17272 | 0.0016246 | 0.00040716
89 | 0.99106 | -0.17114 | 0 | 0
90 | 0.9711 | -0.55907 | 0.0010628 | 0.00026636
91 | 0.99095 | -0.17356 | 0.0014992 | 0.00037572
92 | 0.9909 | -0.17456 | 0.001386 | 0.00034737
93 | 0.99096 | -0.1733 | 0.00073901 | 0.00018521
94 | 0.99103 | -0.17203 | 0.0031257 | 0.00078337
95 | 0.99109 | -0.17076 | 0 | 0
96 | 0.99083 | -0.17586 | 0.0010113 | 0.00025345
97 | 0.99017 | -0.18763 | 0.0026285 | 0.00065877
98 | 0.99015 | -0.18814 | 0.0027318 | 0.00068465
99 | 0.99022 | -0.18665 | 0.0015303 | 0.00038353
100 | 0.97611 | -0.46045 | 0.0019922 | 0.00049928
101 | 0.97652 | -0.45242 | 0.00091606 | 0.00022959
102 | 0.97541 | -0.4742 | 0.002293 | 0.00057467
103 | 0.97425 | -0.49701 | 0 | 0
104 | 0.97315 | -0.51863 | 0 | 0
105 | 0.97421 | -0.49776 | 0.0042393 | 0.0010625
106 | 0.97308 | -0.52004 | 0.0021365 | 0.00053546
107 | 0.9728 | -0.52559 | 0.0018171 | 0.00045542
108 | 0.9931 | -0.13198 | 0.00082776 | 0.00020746
109 | 0.98733 | -0.2428 | 0.00075752 | 0.00018985
110 | 0.98733 | -0.24275 | 0.0015761 | 0.00039501
111 | 0.98727 | -0.24387 | 0.0022233 | 0.00055721
112 | 0.98737 | -0.24203 | 0 | 0
113 | 0.98726 | -0.24402 | 0.0027642 | 0.00069277
114 | 0.98741 | -0.24124 | 0.001882 | 0.00047166
115 | 0.98748 | -0.23982 | 0.001396 | 0.00034987
116 | 0.98714 | -0.24603 | 0.0043515 | 0.0010906
117 | 0.97282 | -0.52511 | 0.0015596 | 0.00039087
118 | 0.97274 | -0.52674 | 0.0029813 | 0.00074718
119 | 0.99199 | -0.15345 | 0.0012166 | 0.00030491
120 | 0.99251 | -0.14332 | 0.0010304 | 0.00025825
121 | 0.9927 | -0.13964 | 0.002002 | 0.00050175
122 | 0.99219 | -0.14922 | 0.00314 | 0.00078696
123 | 0.99194 | -0.15401 | 0.0052491 | 0.0013156
124 | 0.99184 | -0.1561 | 0.014948 | 0.0037464
125 | 0.99182 | -0.15637 | 0 | 0
126 | 0.99168 | -0.15918 | 0.0024172 | 0.00060581
127 | 0.99146 | -0.16339 | 0 | 0
128 | 0.99164 | -0.15984 | 0.0046616 | 0.0011683
129 | 0.99144 | -0.16377 | 0 | 0
130 | 0.99116 | -0.1693 | 0.0065118 | 0.001632
131 | 0.97255 | -0.53057 | 0.0036097 | 0.00090468
132 | 0.97244 | -0.53266 | 0 | 0
133 | 0.97226 | -0.53619 | 0.0082359 | 0.0020641
134 | 0.99981 | -0.0037261 | 0.00089169 | 0.00022348
135 | 0.99983 | -0.0033077 | 0.0028141 | 0.00070527
136 | 0.99987 | -0.0025344 | 0.0027067 | 0.00067837
137 | 0.98752 | -0.239 | 0.0014577 | 0.00036532
138 | 0.98385 | -0.30972 | 0.0017565 | 0.00044022
139 | 0.98383 | -0.31008 | 0.0012755 | 0.00031967
140 | 0.98377 | -0.31131 | 0.00088677 | 0.00022225
141 | 0.98759 | -0.23771 | 0.0023619 | 0.00059194
142 | 0.9876 | -0.23749 | 0.00087683 | 0.00021975
143 | 0.98774 | -0.23485 | 0.0027025 | 0.00067732
144 | 0.98797 | -0.23028 | 0 | 0
145 | 0.98779 | -0.23374 | 0.0073423 | 0.0018402
146 | 0.98835 | -0.22288 | 0 | 0
147 | 0.99163 | -0.16002 | 0.0017275 | 0.00043295
148 | 0.99155 | -0.16166 | 0.0016296 | 0.00040841
149 | 0.99142 | -0.16424 | 0.0023304 | 0.00058407
150 | 0.99134 | -0.16573 | 0.00092841 | 0.00023268
151 | 0.99122 | -0.16806 | 0.0048904 | 0.0012257
152 | 0.9883 | -0.22392 | 0.0025486 | 0.00063875
153 | 0.98827 | -0.22445 | 0.0013981 | 0.0003504
154 | 0.98827 | -0.22454 | 0.00095582 | 0.00023955
155 | 0.98995 | -0.19305 | 0.0010353 | 0.00025946
156 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.19236 | -0.048844 | 0.19261 | 0.049002 | 0.00024903 | 0.00015845 | 0.28894 | 0.28894 | 0.28894 | 0.99141 | -0.16384 | 0.99281 | -0.13698 | 26.4598
1 | 0.18768 | 0.04767 | -0.18752 | -0.047568 | 0.00016064 | 0.00010218 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.99141 | -0.16384 | 0.99048 | -0.18164 | 25.8161
2 | -0.19562 | -0.049758 | 0.19585 | 0.049902 | 0.00022667 | 0.00014425 | 0.29346 | 0.29346 | 0.29346 | 0.99281 | -0.13698 | 0.99407 | -0.11296 | 26.8734
3 | 0.17386 | 0.044145 | -0.17379 | -0.0441 | 7.0035e-05 | 4.4506e-05 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.99048 | -0.18164 | 0.99005 | -0.19002 | 23.9372
4 | 0.013657 | 0.0034232 | -0.013657 | -0.003423 | 3.6194e-07 | 2.0213e-07 | 0.020518 | 0.020518 | 0.020518 | 0.99048 | -0.18164 | 0.99045 | -0.1822 | 5.6368
5 | 0.057516 | 0.01446 | -0.057458 | -0.014423 | 5.8626e-05 | 3.7248e-05 | 0.086112 | 0.086112 | 0.086112 | 0.99407 | -0.11296 | 0.99296 | -0.13433 | 23.6571
6 | -0.25337 | -0.064362 | 0.25376 | 0.064615 | 0.00039721 | 0.00025335 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.99407 | -0.11296 | 0.99577 | -0.080447 | 34.759
7 | 0.17379 | 0.0441 | -0.17372 | -0.044056 | 6.9411e-05 | 4.411e-05 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.99005 | -0.19002 | 0.98962 | -0.19832 | 23.9372
8 | 0.0097686 | 0.0024485 | -0.0097674 | -0.0024479 | 1.2745e-06 | 6.1262e-07 | 0.014676 | 0.014676 | 0.014676 | 0.99045 | -0.1822 | 0.99031 | -0.18494 | 4.0319
9 | 0.053531 | 0.013438 | -0.053511 | -0.013426 | 2.0094e-05 | 1.2752e-05 | 0.080228 | 0.080228 | 0.080228 | 0.99296 | -0.13433 | 0.99255 | -0.1422 | 22.0405
10 | 0.0024407 | 0.00061145 | -0.0024406 | -0.00061168 | 1.1697e-07 | -2.3015e-07 | 0.0036472 | 0.0036473 | 0.0036473 | 0.99577 | -0.080447 | 0.99572 | -0.081453 | 1.002
11 | -0.31585 | -0.080245 | 0.31643 | 0.080614 | 0.00057834 | 0.00036933 | 0.47237 | 0.47237 | 0.47237 | 0.99577 | -0.080447 | 0.99776 | -0.042488 | 43.2574
12 | 0.059646 | 0.015019 | -0.059602 | -0.014991 | 4.3628e-05 | 2.7731e-05 | 0.089156 | 0.089156 | 0.089156 | 0.99577 | -0.080447 | 0.99497 | -0.095758 | 24.4934
13 | 0.036181 | 0.0090886 | -0.036155 | -0.0090727 | 2.5232e-05 | 1.5857e-05 | 0.05441 | 0.05441 | 0.05441 | 0.98962 | -0.19832 | 0.98886 | -0.21295 | 14.9478
14 | 0.13754 | 0.034967 | -0.13747 | -0.034924 | 6.9025e-05 | 4.3679e-05 | 0.20698 | 0.20698 | 0.20698 | 0.98962 | -0.19832 | 0.98907 | -0.20875 | 18.9546
15 | 0.0083971 | 0.0021045 | -0.0083966 | -0.0021043 | 4.837e-07 | 2.0532e-07 | 0.012617 | 0.012617 | 0.012617 | 0.99031 | -0.18494 | 0.99025 | -0.18614 | 3.4663
16 | 0.03016 | 0.0075684 | -0.030139 | -0.0075557 | 2.0366e-05 | 1.2691e-05 | 0.045218 | 0.045218 | 0.045218 | 0.99255 | -0.1422 | 0.99182 | -0.15637 | 12.4226
17 | 0.023351 | 0.0058573 | -0.023343 | -0.0058525 | 7.8157e-06 | 4.7824e-06 | 0.035009 | 0.035009 | 0.035009 | 0.99255 | -0.1422 | 0.99219 | -0.14922 | 9.618
18 | -0.31885 | -0.081222 | 0.31914 | 0.081409 | 0.00029307 | 0.00018716 | 0.47598 | 0.47598 | 0.47598 | 0.99776 | -0.042488 | 0.99876 | -0.023454 | 43.5883
19 | 0.053411 | 0.013439 | -0.053398 | -0.013431 | 1.3296e-05 | 8.4373e-06 | 0.079897 | 0.079897 | 0.079897 | 0.99497 | -0.095758 | 0.9947 | -0.10097 | 21.9497
20 | 0.033104 | 0.0083079 | -0.033094 | -0.0083016 | 9.9169e-06 | 6.2102e-06 | 0.049818 | 0.049818 | 0.049818 | 0.98886 | -0.21295 | 0.98854 | -0.21923 | 13.6862
21 | 0.13609 | 0.034579 | -0.13602 | -0.034535 | 6.9757e-05 | 4.4133e-05 | 0.20491 | 0.20491 | 0.20491 | 0.98907 | -0.20875 | 0.98852 | -0.2194 | 18.7651
22 | 0.0013758 | 0.00034468 | -0.0013758 | -0.00034481 | 1.7656e-08 | -1.2974e-07 | 0.0020698 | 0.0020699 | 0.0020699 | 0.98907 | -0.20875 | 0.98906 | -0.20902 | 0.56865
23 | 0.0068911 | 0.0017269 | -0.0068909 | -0.0017269 | 1.6629e-07 | 5.3223e-08 | 0.010355 | 0.010355 | 0.010355 | 0.99025 | -0.18614 | 0.99022 | -0.18665 | 2.8448
24 | 0.12825 | 0.032588 | -0.12821 | -0.032559 | 4.5907e-05 | 2.9003e-05 | 0.19322 | 0.19322 | 0.19322 | 0.98852 | -0.2194 | 0.98813 | -0.22684 | 17.694
25 | 0.1266 | 0.032156 | -0.12651 | -0.032097 | 9.2632e-05 | 5.8937e-05 | 0.1908 | 0.1908 | 0.1908 | 0.98813 | -0.22684 | 0.98734 | -0.24205 | 26.2084
26 | 0.030267 | 0.0075932 | -0.030262 | -0.0075899 | 5.269e-06 | 3.2854e-06 | 0.045563 | 0.045563 | 0.045563 | 0.98854 | -0.21923 | 0.98835 | -0.22288 | 12.5173
27 | 0.122 | 0.030968 | -0.12198 | -0.030953 | 2.3374e-05 | 1.4936e-05 | 0.18401 | 0.18401 | 0.18401 | 0.98734 | -0.24205 | 0.98714 | -0.24603 | 50.5522
28 | 0.0076641 | 0.0019199 | -0.0076627 | -0.0019194 | 1.3799e-06 | 5.3486e-07 | 0.011587 | 0.011587 | 0.011587 | 0.98424 | -0.30217 | 0.98404 | -0.30595 | 3.1832
29 | -0.0076641 | -0.0019199 | 0.0076653 | 0.0019204 | 1.1629e-06 | 4.5065e-07 | 0.011587 | 0.011587 | 0.011587 | 0.98424 | -0.30217 | 0.9844 | -0.29899 | 3.1832
30 | 0.0076627 | 0.0019194 | -0.0076624 | -0.0019193 | 3.1406e-07 | 1.2175e-07 | 0.011587 | 0.011587 | 0.011587 | 0.98404 | -0.30595 | 0.984 | -0.30681 | 3.1832
31 | -0.012805 | -0.0032086 | 0.012807 | 0.0032097 | 1.9371e-06 | 1.0644e-06 | 0.019357 | 0.019356 | 0.019357 | 0.9844 | -0.29899 | 0.98456 | -0.29581 | 5.3177
32 | 0.0067483 | 0.0016902 | -0.0067478 | -0.00169 | 5.7988e-07 | 1.8251e-07 | 0.010205 | 0.010205 | 0.010205 | 0.984 | -0.30681 | 0.98391 | -0.30862 | 2.8035
33 | -0.017181 | -0.0043059 | 0.017185 | 0.0043079 | 3.3623e-06 | 1.9827e-06 | 0.025967 | 0.025967 | 0.025967 | 0.98456 | -0.29581 | 0.98477 | -0.2917 | 7.1337
34 | 0.0046572 | 0.001166 | -0.0046571 | -0.001166 | 1.0153e-07 | -4.3422e-09 | 0.0070429 | 0.0070429 | 0.0070429 | 0.98391 | -0.30862 | 0.98388 | -0.30908 | 1.9349
35 | -0.0019997 | -0.00050117 | 0.0019998 | 0.00050097 | 6.6774e-08 | -2.0157e-07 | 0.0030334 | 0.0030333 | 0.0030334 | 0.98094 | -0.36611 | 0.98097 | -0.3654 | 0.83336
36 | 0.0689 | 0.017441 | -0.068836 | -0.0174 | 6.367e-05 | 4.0553e-05 | 0.10457 | 0.10457 | 0.10457 | 0.98097 | -0.3654 | 0.97998 | -0.38467 | 28.7294
37 | -0.0709 | -0.017942 | 0.07092 | 0.017955 | 1.9986e-05 | 1.2733e-05 | 0.10761 | 0.10761 | 0.10761 | 0.98097 | -0.3654 | 0.98127 | -0.35953 | 29.5627
38 | 0.086121 | 0.02187 | -0.085956 | -0.021765 | 0.00016472 | 0.00010509 | 0.13023 | 0.13023 | 0.13023 | 0.98477 | -0.2917 | 0.98272 | -0.33153 | 35.7784
39 | -0.10331 | -0.026178 | 0.10342 | 0.026252 | 0.00011536 | 7.3667e-05 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1562 | 0.98477 | -0.2917 | 0.98597 | -0.26849 | 42.912
40 | 0.067261 | 0.017006 | -0.067241 | -0.016993 | 2.021e-05 | 1.2869e-05 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.97998 | -0.38467 | 0.97966 | -0.39094 | 28.0723
41 | -0.080885 | -0.020452 | 0.080994 | 0.020522 | 0.0001088 | 6.9389e-05 | 0.12272 | 0.12272 | 0.12272 | 0.98127 | -0.35953 | 0.98272 | -0.33153 | 33.7144
42 | 0.065661 | 0.016597 | -0.065638 | -0.016582 | 2.319e-05 | 1.4764e-05 | 0.099783 | 0.099784 | 0.099784 | 0.97966 | -0.39094 | 0.97928 | -0.39831 | 27.4131
43 | 0.0039189 | 0.00098105 | -0.0039188 | -0.00098109 | 1.1973e-07 | -3.8811e-08 | 0.0059266 | 0.0059266 | 0.0059266 | 0.98388 | -0.30908 | 0.98385 | -0.30972 | 1.6282
44 | 0.064479 | 0.016292 | -0.064456 | -0.016277 | 2.3494e-05 | 1.4954e-05 | 0.098024 | 0.098024 | 0.098024 | 0.97928 | -0.39831 | 0.97889 | -0.40591 | 26.9296
45 | 0.046085 | 0.011585 | -0.04608 | -0.011582 | 5.5188e-06 | 3.492e-06 | 0.069004 | 0.069004 | 0.069004 | 0.99397 | -0.11505 | 0.99384 | -0.11756 | 18.957
46 | -0.048276 | -0.012135 | 0.048288 | 0.012142 | 1.1122e-05 | 7.0448e-06 | 0.072284 | 0.072284 | 0.072284 | 0.99397 | -0.11505 | 0.99422 | -0.11023 | 19.8583
47 | 0.044259 | 0.011126 | -0.044253 | -0.011122 | 6.2185e-06 | 3.9309e-06 | 0.066278 | 0.066278 | 0.066278 | 0.99384 | -0.11756 | 0.99369 | -0.1205 | 18.2083
48 | -0.049872 | -0.012539 | 0.049894 | 0.012553 | 2.2054e-05 | 1.3978e-05 | 0.074655 | 0.074655 | 0.074655 | 0.99422 | -0.11023 | 0.9947 | -0.10097 | 20.5096
49 | 0.042343 | 0.010643 | -0.042324 | -0.010631 | 1.8362e-05 | 1.1594e-05 | 0.063418 | 0.063418 | 0.063418 | 0.99369 | -0.1205 | 0.99322 | -0.12959 | 17.4225
50 | 0.038603 | 0.0096988 | -0.0386 | -0.0096965 | 3.6556e-06 | 2.3019e-06 | 0.057843 | 0.057843 | 0.057843 | 0.99322 | -0.12959 | 0.99312 | -0.13157 | 15.8909
51 | 0.037785 | 0.0094924 | -0.037785 | -0.0094919 | 7.3929e-07 | 4.6519e-07 | 0.056623 | 0.056623 | 0.056623 | 0.99312 | -0.13157 | 0.9931 | -0.13198 | 15.5557
52 | -0.0058864 | -0.0014753 | 0.0058865 | 0.0014753 | 1.1198e-07 | 2.3443e-08 | 0.0088853 | 0.0088853 | 0.0088853 | 0.98579 | -0.27213 | 0.98581 | -0.27173 | 2.441
53 | -0.010029 | -0.0025134 | 0.01003 | 0.0025142 | 1.5462e-06 | 7.601e-07 | 0.015138 | 0.015137 | 0.015138 | 0.98581 | -0.27173 | 0.98597 | -0.26849 | 4.1587
54 | -0.32107 | -0.081891 | 0.32143 | 0.082123 | 0.00036409 | 0.00023252 | 0.47885 | 0.47885 | 0.47885 | 0.99876 | -0.023454 | 1 | 0 | 43.8505
55 | -0.1175 | -0.029781 | 0.11763 | 0.029862 | 0.00012695 | 8.1109e-05 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.98597 | -0.26849 | 0.98714 | -0.24603 | 48.7502
56 | 0.0064134 | 0.0016069 | -0.0064126 | -0.0016067 | 7.7412e-07 | 1.981e-07 | 0.0095431 | 0.0095432 | 0.0095432 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0025344 | 2.6218
57 | -0.016851 | -0.0042246 | 0.016855 | 0.0042272 | 4.499e-06 | 2.6561e-06 | 0.025803 | 0.025803 | 0.025803 | 0.97176 | -0.54615 | 0.97204 | -0.54054 | 7.0889
58 | 0.012898 | 0.0032338 | -0.012895 | -0.0032324 | 2.5952e-06 | 1.4412e-06 | 0.01975 | 0.01975 | 0.01975 | 0.97176 | -0.54615 | 0.97154 | -0.55037 | 5.4259
59 | -0.019475 | -0.0048839 | 0.019479 | 0.0048861 | 3.6329e-06 | 2.1899e-06 | 0.029814 | 0.029814 | 0.029814 | 0.97204 | -0.54054 | 0.97224 | -0.53663 | 8.1908
60 | 0.012248 | 0.0030701 | -0.012247 | -0.0030697 | 7.4832e-07 | 4.0871e-07 | 0.018759 | 0.018759 | 0.018759 | 0.97154 | -0.55037 | 0.97148 | -0.55165 | 5.1535
61 | -0.02023 | -0.0050744 | 0.020231 | 0.0050745 | 2.226e-07 | 1.3479e-07 | 0.030964 | 0.030964 | 0.030964 | 0.97224 | -0.53663 | 0.97225 | -0.5364 | 8.5067
62 | 0.010991 | 0.002755 | -0.010989 | -0.002754 | 1.85e-06 | 9.6854e-07 | 0.016835 | 0.016835 | 0.016835 | 0.97148 | -0.55165 | 0.9713 | -0.55519 | 4.625
63 | -0.021509 | -0.0053949 | 0.021515 | 0.0053985 | 6.0247e-06 | 3.6719e-06 | 0.03292 | 0.03292 | 0.03292 | 0.97225 | -0.5364 | 0.97255 | -0.53053 | 9.0441
64 | 0.0083034 | 0.002081 | -0.0083019 | -0.0020803 | 1.4919e-06 | 6.5056e-07 | 0.012721 | 0.012721 | 0.012721 | 0.9713 | -0.55519 | 0.97111 | -0.55896 | 3.4947
65 | 0.0026858 | 0.00067303 | -0.0026858 | -0.00067304 | 9.7563e-09 | -1.2777e-08 | 0.0041145 | 0.0041145 | 0.0041145 | 0.9713 | -0.55519 | 0.9713 | -0.55526 | 1.1304
66 | -0.023163 | -0.0058115 | 0.023168 | 0.0058149 | 5.4543e-06 | 3.347e-06 | 0.035442 | 0.035441 | 0.035442 | 0.97255 | -0.53053 | 0.9728 | -0.52559 | 9.7367
67 | 0.0067068 | 0.0016806 | -0.0067068 | -0.0016806 | 3.6309e-08 | 1.1895e-08 | 0.010277 | 0.010277 | 0.010277 | 0.97111 | -0.55896 | 0.9711 | -0.55907 | 2.8233
68 | 0.0016218 | 0.00040639 | -0.0016218 | -0.00040646 | 1.5615e-08 | -7.349e-08 | 0.0024846 | 0.0024846 | 0.0024846 | 0.9713 | -0.55526 | 0.97129 | -0.55546 | 0.68259
69 | 0.063476 | 0.016031 | -0.06346 | -0.016021 | 1.6574e-05 | 1.0548e-05 | 0.096534 | 0.096534 | 0.096534 | 0.97889 | -0.40591 | 0.97861 | -0.41136 | 26.5204
70 | 0.062242 | 0.015716 | -0.062179 | -0.015675 | 6.3064e-05 | 4.0126e-05 | 0.094682 | 0.094682 | 0.094682 | 0.97861 | -0.41136 | 0.97753 | -0.43253 | 26.0117
71 | 0.055294 | 0.01395 | -0.055271 | -0.013935 | 2.2987e-05 | 1.4603e-05 | 0.084202 | 0.084203 | 0.084203 | 0.97753 | -0.43253 | 0.97709 | -0.44122 | 23.1326
72 | 0.0068847 | 0.0017254 | -0.0068844 | -0.0017254 | 2.7266e-07 | 9.1511e-08 | 0.01048 | 0.01048 | 0.01048 | 0.97753 | -0.43253 | 0.97749 | -0.43336 | 2.8791
73 | 0.054084 | 0.013638 | -0.054059 | -0.013622 | 2.4808e-05 | 1.5755e-05 | 0.082395 | 0.082395 | 0.082395 | 0.97709 | -0.44122 | 0.9766 | -0.45081 | 22.636
74 | 0.0052087 | 0.0013054 | -0.0052085 | -0.0013054 | 2.5716e-07 | 2.7865e-08 | 0.0079292 | 0.0079292 | 0.0079292 | 0.97749 | -0.43336 | 0.97744 | -0.4344 | 2.1784
75 | 0.053122 | 0.013387 | -0.053118 | -0.013385 | 4.1032e-06 | 2.6052e-06 | 0.080967 | 0.080967 | 0.080967 | 0.9766 | -0.45081 | 0.97652 | -0.45242 | 22.2437
76 | -0.0012296 | -0.00030816 | 0.0012296 | 0.00030792 | 2.8535e-08 | -2.4677e-07 | 0.0018844 | 0.0018843 | 0.0018844 | 0.97092 | -0.56264 | 0.97095 | -0.56215 | 0.5177
77 | -0.0024225 | -0.00060689 | 0.0024225 | 0.00060686 | 1.6706e-08 | -2.9285e-08 | 0.0037125 | 0.0037125 | 0.0037125 | 0.97095 | -0.56215 | 0.97096 | -0.56201 | 1.0199
78 | -0.0042769 | -0.0010716 | 0.0042769 | 0.0010716 | 3.4691e-09 | -4.4325e-10 | 0.0065544 | 0.0065544 | 0.0065544 | 0.97096 | -0.56201 | 0.97096 | -0.56199 | 1.8007
79 | -0.0056433 | -0.001414 | 0.0056437 | 0.0014141 | 4.8673e-07 | 9.6849e-08 | 0.0086483 | 0.0086483 | 0.0086483 | 0.97096 | -0.56199 | 0.97105 | -0.56018 | 2.3759
80 | -0.0056437 | -0.0014141 | 0.005644 | 0.0014142 | 2.9746e-07 | 5.9167e-08 | 0.0086483 | 0.0086482 | 0.0086483 | 0.97105 | -0.56018 | 0.9711 | -0.55907 | 2.3759
81 | -0.0071147 | -0.001782 | 0.0071148 | 0.001782 | 9.8461e-08 | 3.3454e-08 | 0.01069 | 0.01069 | 0.01069 | 0.9903 | -0.18624 | 0.99031 | -0.18595 | 2.9368
82 | 0.0060699 | 0.0015201 | -0.0060689 | -0.0015199 | 9.49e-07 | 2.1599e-07 | 0.0091202 | 0.0091203 | 0.0091203 | 0.9903 | -0.18624 | 0.99013 | -0.18952 | 2.5056
83 | -0.0086466 | -0.0021659 | 0.0086477 | 0.0021664 | 1.0174e-06 | 4.443e-07 | 0.012992 | 0.012992 | 0.012992 | 0.99031 | -0.18595 | 0.99044 | -0.18347 | 3.5692
84 | 0.0019327 | 0.00048426 | -0.0019327 | -0.00048437 | 3.2799e-08 | -1.1235e-07 | 0.0029045 | 0.0029046 | 0.0029046 | 0.99013 | -0.18952 | 0.99011 | -0.18988 | 0.79796
85 | 0.0041362 | 0.0010356 | -0.004136 | -0.0010357 | 1.7714e-07 | -4.3871e-08 | 0.0062158 | 0.0062158 | 0.0062158 | 0.99013 | -0.18952 | 0.99008 | -0.19042 | 1.7076
86 | -0.0098275 | -0.0024621 | 0.0098276 | 0.0024621 | 4.456e-08 | 2.1503e-08 | 0.014764 | 0.014764 | 0.014764 | 0.99044 | -0.18347 | 0.99044 | -0.18338 | 4.0561
87 | 0.00302 | 0.00075599 | -0.0030198 | -0.00075617 | 1.7809e-07 | -1.825e-07 | 0.0045385 | 0.0045387 | 0.0045387 | 0.99008 | -0.19042 | 0.99002 | -0.19166 | 1.2469
88 | -0.012223 | -0.0030625 | 0.012226 | 0.0030641 | 2.9587e-06 | 1.5924e-06 | 0.018363 | 0.018363 | 0.018363 | 0.99044 | -0.18338 | 0.99071 | -0.1783 | 5.0449
89 | 0.0020261 | 0.00050711 | -0.002026 | -0.00050733 | 7.2201e-08 | -2.2078e-07 | 0.003045 | 0.0030451 | 0.0030451 | 0.99002 | -0.19166 | 0.98998 | -0.19241 | 0.83657
90 | -0.014331 | -0.0035915 | 0.014332 | 0.0035924 | 1.6635e-06 | 9.4131e-07 | 0.021524 | 0.021524 | 0.021524 | 0.99071 | -0.1783 | 0.99083 | -0.17586 | 5.9132
91 | 0.0010353 | 0.00025903 | -0.0010353 | -0.00025946 | 3.1469e-08 | -4.2548e-07 | 0.001556 | 0.0015561 | 0.0015561 | 0.98998 | -0.19241 | 0.98995 | -0.19305 | 0.4275
92 | -0.001647 | -0.00041278 | 0.001647 | 0.00041276 | 3.9057e-09 | -1.9473e-08 | 0.0024722 | 0.0024722 | 0.0024722 | 0.99134 | -0.16599 | 0.99134 | -0.16594 | 0.67917
93 | -0.0052609 | -0.0013185 | 0.0052619 | 0.0013186 | 1.0843e-06 | 9.5949e-08 | 0.0078966 | 0.0078964 | 0.0078966 | 0.99134 | -0.16594 | 0.99157 | -0.16161 | 2.1694
94 | 0.022107 | 0.0055451 | -0.022102 | -0.0055418 | 5.444e-06 | 3.3141e-06 | 0.033178 | 0.033178 | 0.033178 | 0.99157 | -0.16161 | 0.9913 | -0.16678 | 9.1147
95 | -0.029927 | -0.0075046 | 0.029936 | 0.0075101 | 8.7617e-06 | 5.458e-06 | 0.044912 | 0.044912 | 0.044912 | 0.99157 | -0.16161 | 0.99188 | -0.15547 | 12.3385
96 | 0.022102 | 0.0055418 | -0.022098 | -0.0055392 | 4.1922e-06 | 2.5521e-06 | 0.033178 | 0.033178 | 0.033178 | 0.9913 | -0.16678 | 0.99109 | -0.17076 | 9.1148
97 | -0.032669 | -0.008195 | 0.032672 | 0.008197 | 3.1473e-06 | 1.9692e-06 | 0.049012 | 0.049012 | 0.049012 | 0.99188 | -0.15547 | 0.99199 | -0.15345 | 13.4648
98 | -0.0034039 | -0.0008531 | 0.003404 | 0.00085302 | 1.2469e-07 | -8.4165e-08 | 0.0051114 | 0.0051113 | 0.0051114 | 0.99094 | -0.17349 | 0.99098 | -0.17272 | 1.4042
99 | -0.0050286 | -0.0012602 | 0.005029 | 0.0012602 | 3.7709e-07 | 1.4084e-08 | 0.0075508 | 0.0075507 | 0.0075508 | 0.99098 | -0.17272 | 0.99106 | -0.17114 | 2.0744
100 | -0.005029 | -0.0012602 | 0.0050295 | 0.0012602 | 4.4208e-07 | 1.6458e-08 | 0.0075507 | 0.0075506 | 0.0075507 | 0.99106 | -0.17114 | 0.99116 | -0.1693 | 2.0744
101 | 0.0013861 | 0.00034689 | -0.001386 | -0.00034737 | 6.6037e-08 | -4.8145e-07 | 0.0020812 | 0.0020813 | 0.0020813 | 0.99095 | -0.17356 | 0.9909 | -0.17456 | 0.5718
102 | -0.0028852 | -0.00072261 | 0.0028853 | 0.00072257 | 3.539e-08 | -4.2129e-08 | 0.0043323 | 0.0043323 | 0.0043323 | 0.99095 | -0.17356 | 0.99096 | -0.1733 | 1.1902
103 | -0.0036243 | -0.00090778 | 0.0036245 | 0.00090767 | 2.1826e-07 | -1.1353e-07 | 0.005442 | 0.0054419 | 0.005442 | 0.99096 | -0.1733 | 0.99103 | -0.17203 | 1.495
104 | -0.0067502 | -0.001691 | 0.0067506 | 0.0016912 | 4.0834e-07 | 1.2474e-07 | 0.010135 | 0.010135 | 0.010135 | 0.99103 | -0.17203 | 0.99109 | -0.17076 | 2.7844
105 | 0.015347 | 0.003848 | -0.015343 | -0.0038459 | 3.7288e-06 | 2.1452e-06 | 0.023043 | 0.023043 | 0.023043 | 0.99109 | -0.17076 | 0.99083 | -0.17586 | 6.3304
106 | 0.0027318 | 0.00068455 | -0.0027318 | -0.00068465 | 6.5977e-08 | -9.2047e-08 | 0.0041053 | 0.0041054 | 0.0041054 | 0.99017 | -0.18763 | 0.99015 | -0.18814 | 1.1278
107 | -0.0053603 | -0.0013433 | 0.0053606 | 0.0013433 | 2.4999e-07 | 2.784e-08 | 0.0080554 | 0.0080553 | 0.0080554 | 0.99017 | -0.18763 | 0.99022 | -0.18665 | 2.213
108 | -0.052182 | -0.013142 | 0.052202 | 0.013155 | 2.0036e-05 | 1.2718e-05 | 0.079571 | 0.079571 | 0.079571 | 0.97611 | -0.46045 | 0.97652 | -0.45242 | 21.8602
109 | 0.05019 | 0.012643 | -0.050157 | -0.012622 | 3.2974e-05 | 2.0916e-05 | 0.076534 | 0.076534 | 0.076534 | 0.97611 | -0.46045 | 0.97541 | -0.4742 | 21.0259
110 | 0.047864 | 0.012047 | -0.047812 | -0.012014 | 5.2126e-05 | 3.3036e-05 | 0.073036 | 0.073036 | 0.073036 | 0.97541 | -0.4742 | 0.97425 | -0.49701 | 20.0649
111 | 0.043572 | 0.010952 | -0.043527 | -0.010924 | 4.4921e-05 | 2.8413e-05 | 0.066561 | 0.066561 | 0.066561 | 0.97425 | -0.49701 | 0.97315 | -0.51863 | 18.2861
112 | 0.0042394 | 0.0010624 | -0.0042393 | -0.0010625 | 1.5148e-07 | -2.3021e-08 | 0.0064751 | 0.0064751 | 0.0064751 | 0.97425 | -0.49701 | 0.97421 | -0.49776 | 1.7789
113 | 0.018534 | 0.0046481 | -0.018532 | -0.0046474 | 1.2494e-06 | 7.4808e-07 | 0.02834 | 0.028341 | 0.028341 | 0.97315 | -0.51863 | 0.97308 | -0.52004 | 7.7859
114 | 0.024993 | 0.0062754 | -0.024985 | -0.0062703 | 8.3e-06 | 5.1238e-06 | 0.038221 | 0.038221 | 0.038221 | 0.97315 | -0.51863 | 0.9728 | -0.52559 | 10.5003
115 | 0.016396 | 0.0041119 | -0.016392 | -0.0041096 | 3.9632e-06 | 2.3277e-06 | 0.025073 | 0.025073 | 0.025073 | 0.97308 | -0.52004 | 0.97282 | -0.52511 | 6.8883
116 | 0.036957 | 0.0092845 | -0.036943 | -0.009276 | 1.3496e-05 | 8.4857e-06 | 0.055382 | 0.055382 | 0.055382 | 0.9931 | -0.13198 | 0.9927 | -0.13964 | 15.215
117 | -0.0057453 | -0.0014398 | 0.0057453 | 0.0014398 | 1.1616e-08 | 2.1505e-09 | 0.0086587 | 0.0086587 | 0.0086587 | 0.98733 | -0.2428 | 0.98733 | -0.24275 | 2.3788
118 | 0.0049877 | 0.00125 | -0.0049875 | -0.00125 | 2.5596e-07 | 9.3428e-09 | 0.0075171 | 0.0075171 | 0.0075171 | 0.98733 | -0.2428 | 0.98727 | -0.24387 | 2.0651
119 | -0.0073214 | -0.0018348 | 0.0073216 | 0.0018349 | 2.5428e-07 | 9.1511e-08 | 0.011034 | 0.011034 | 0.011034 | 0.98733 | -0.24275 | 0.98737 | -0.24203 | 3.0314
120 | 0.0027642 | 0.00069274 | -0.0027642 | -0.00069277 | 1.9204e-08 | -2.5438e-08 | 0.0041662 | 0.0041662 | 0.0041662 | 0.98727 | -0.24387 | 0.98726 | -0.24402 | 1.1446
121 | -0.0073216 | -0.0018349 | 0.0073219 | 0.001835 | 2.7529e-07 | 9.9065e-08 | 0.011034 | 0.011034 | 0.011034 | 0.98737 | -0.24203 | 0.98741 | -0.24124 | 3.0313
122 | -0.0092039 | -0.0023067 | 0.0092045 | 0.002307 | 6.1993e-07 | 2.8683e-07 | 0.01387 | 0.01387 | 0.01387 | 0.98741 | -0.24124 | 0.98748 | -0.23982 | 3.8105
123 | -0.0106 | -0.0026568 | 0.010601 | 0.002657 | 4.1441e-07 | 2.0982e-07 | 0.015974 | 0.015974 | 0.015974 | 0.98748 | -0.23982 | 0.98752 | -0.239 | 4.3884
124 | 0.014832 | 0.0037187 | -0.014831 | -0.0037181 | 1.1483e-06 | 6.6109e-07 | 0.022688 | 0.022688 | 0.022688 | 0.97282 | -0.52511 | 0.97274 | -0.52674 | 6.233
125 | 0.01185 | 0.0029709 | -0.011848 | -0.0029697 | 2.1623e-06 | 1.1661e-06 | 0.018127 | 0.018128 | 0.018128 | 0.97274 | -0.52674 | 0.97255 | -0.53057 | 4.9801
126 | -0.033888 | -0.0085019 | 0.033905 | 0.0085122 | 1.6375e-05 | 1.0262e-05 | 0.050837 | 0.050837 | 0.050837 | 0.99199 | -0.15345 | 0.99251 | -0.14332 | 13.9662
127 | -0.034935 | -0.0087704 | 0.034941 | 0.0087743 | 6.1452e-06 | 3.8557e-06 | 0.052382 | 0.052382 | 0.052382 | 0.99251 | -0.14332 | 0.9927 | -0.13964 | 14.3905
128 | 0.020203 | 0.0050655 | -0.020199 | -0.0050628 | 4.6061e-06 | 2.7751e-06 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0303 | 0.99219 | -0.14922 | 0.99194 | -0.15401 | 8.3243
129 | 0.01495 | 0.0037472 | -0.014948 | -0.0037464 | 1.4911e-06 | 8.5228e-07 | 0.022426 | 0.022426 | 0.022426 | 0.99194 | -0.15401 | 0.99184 | -0.1561 | 6.161
130 | 0.012769 | 0.0031999 | -0.012767 | -0.003199 | 1.7094e-06 | 9.3372e-07 | 0.019157 | 0.019157 | 0.019157 | 0.99182 | -0.15637 | 0.99168 | -0.15918 | 5.2629
131 | 0.01737 | 0.0043558 | -0.017365 | -0.0043524 | 5.8066e-06 | 3.4221e-06 | 0.026061 | 0.026061 | 0.026061 | 0.99182 | -0.15637 | 0.99146 | -0.16339 | 7.1597
132 | 0.01035 | 0.0025932 | -0.01035 | -0.002593 | 3.2288e-07 | 1.6059e-07 | 0.01553 | 0.01553 | 0.01553 | 0.99168 | -0.15918 | 0.99164 | -0.15984 | 4.2665
133 | 0.00582 | 0.0014585 | -0.0058199 | -0.0014584 | 1.0561e-07 | 1.9989e-08 | 0.0087349 | 0.0087349 | 0.0087349 | 0.99146 | -0.16339 | 0.99144 | -0.16377 | 2.3997
134 | 0.011544 | 0.0028939 | -0.011541 | -0.0028922 | 3.2505e-06 | 1.7081e-06 | 0.017327 | 0.017327 | 0.017327 | 0.99146 | -0.16339 | 0.99116 | -0.1693 | 4.7601
135 | 0.0056882 | 0.0014247 | -0.0056881 | -0.0014247 | 4.9209e-08 | 8.255e-09 | 0.0085351 | 0.0085351 | 0.0085351 | 0.99164 | -0.15984 | 0.99163 | -0.16002 | 2.3448
136 | 0.0058199 | 0.0014584 | -0.0058194 | -0.0014583 | 5.4361e-07 | 1.0293e-07 | 0.0087349 | 0.008735 | 0.008735 | 0.99144 | -0.16377 | 0.99134 | -0.16573 | 2.3997
137 | 0.0082381 | 0.0020651 | -0.0082373 | -0.0020647 | 8.1975e-07 | 3.5393e-07 | 0.012605 | 0.012605 | 0.012605 | 0.97255 | -0.53057 | 0.97244 | -0.53266 | 3.4628
138 | 0.0082373 | 0.0020647 | -0.0082359 | -0.0020641 | 1.3852e-06 | 5.9813e-07 | 0.012605 | 0.012605 | 0.012605 | 0.97244 | -0.53266 | 0.97226 | -0.53619 | 3.4628
139 | -0.00089169 | -0.00022348 | 0.0008917 | 0.00022314 | 1.7761e-08 | -3.4134e-07 | 0.0013271 | 0.001327 | 0.0013271 | 0.99981 | -0.0037261 | 0.99983 | -0.0033077 | 0.36459
140 | -0.0037058 | -0.00092841 | 0.0037059 | 0.00092834 | 1.3648e-07 | -6.9589e-08 | 0.0055151 | 0.005515 | 0.0055151 | 0.99983 | -0.0033077 | 0.99987 | -0.0025344 | 1.5151
141 | -0.012059 | -0.0030224 | 0.012059 | 0.0030228 | 7.4015e-07 | 3.972e-07 | 0.01817 | 0.01817 | 0.01817 | 0.98752 | -0.239 | 0.98759 | -0.23771 | 4.9918
142 | 0.0021623 | 0.00054087 | -0.0021623 | -0.00054097 | 3.6986e-08 | -9.3456e-08 | 0.00327 | 0.0032701 | 0.0032701 | 0.98385 | -0.30972 | 0.98383 | -0.31008 | 0.89837
143 | 0.00088683 | 0.0002213 | -0.00088677 | -0.00022225 | 5.1957e-08 | -9.4488e-07 | 0.001341 | 0.0013413 | 0.0013413 | 0.98383 | -0.31008 | 0.98377 | -0.31131 | 0.36849
144 | -0.014421 | -0.0036147 | 0.014421 | 0.0036148 | 1.5681e-07 | 8.9027e-08 | 0.021729 | 0.021729 | 0.021729 | 0.98759 | -0.23771 | 0.9876 | -0.23749 | 5.9694
145 | -0.015298 | -0.0038346 | 0.0153 | 0.0038357 | 1.9213e-06 | 1.1062e-06 | 0.02305 | 0.02305 | 0.02305 | 0.9876 | -0.23749 | 0.98774 | -0.23485 | 6.3324
146 | -0.018003 | -0.004513 | 0.018007 | 0.0045153 | 3.921e-06 | 2.3274e-06 | 0.027121 | 0.027121 | 0.027121 | 0.98774 | -0.23485 | 0.98797 | -0.23028 | 7.4509
147 | 0.0073435 | 0.0018406 | -0.0073423 | -0.0018402 | 1.2102e-06 | 4.3676e-07 | 0.01106 | 0.01106 | 0.01106 | 0.98797 | -0.23028 | 0.98779 | -0.23374 | 3.0386
148 | -0.02535 | -0.0063559 | 0.025359 | 0.0063614 | 8.9388e-06 | 5.5114e-06 | 0.038181 | 0.038181 | 0.038181 | 0.98797 | -0.23028 | 0.98835 | -0.22288 | 10.4894
149 | 0.0049029 | 0.0012285 | -0.0049026 | -0.0012285 | 2.4326e-07 | 3.1201e-09 | 0.0073815 | 0.0073815 | 0.0073815 | 0.98835 | -0.22288 | 0.9883 | -0.22392 | 2.0279
150 | 0.0039606 | 0.00099175 | -0.0039603 | -0.00099185 | 3.1023e-07 | -1.0361e-07 | 0.0059429 | 0.005943 | 0.005943 | 0.99163 | -0.16002 | 0.99155 | -0.16166 | 1.6327
151 | 0.0023307 | 0.00058345 | -0.0023304 | -0.00058407 | 2.853e-07 | -6.1948e-07 | 0.0034975 | 0.0034978 | 0.0034978 | 0.99155 | -0.16166 | 0.99142 | -0.16424 | 0.96092
152 | 0.004891 | 0.0012257 | -0.0048904 | -0.0012257 | 5.4186e-07 | 1.1744e-09 | 0.0073414 | 0.0073415 | 0.0073415 | 0.99134 | -0.16573 | 0.99122 | -0.16806 | 2.0169
153 | 0.002354 | 0.00058977 | -0.0023539 | -0.00058989 | 5.9453e-08 | -1.2367e-07 | 0.0035442 | 0.0035442 | 0.0035442 | 0.9883 | -0.22392 | 0.98827 | -0.22445 | 0.97369
154 | 0.00095582 | 0.00023949 | -0.00095582 | -0.00023955 | 3.7369e-09 | -5.9258e-08 | 0.0014391 | 0.0014392 | 0.0014392 | 0.98827 | -0.22445 | 0.98827 | -0.22454 | 0.39537

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3315 | 0.084234

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0046835 | 0.0011738
1 | 0.003014 | 0.00075538
2 | 0.0038885 | 0.00097454
3 | 0.0039265 | 0.00098408
4 | 0.0013703 | 0.00034342
5 | 0.0024406 | 0.00061168
6 | 0.0024231 | 0.00060729
7 | 0.0061912 | 0.0015516
8 | 0.0030518 | 0.00076485
9 | 0.0015056 | 0.00037733
10 | 0.0013758 | 0.00034481
11 | 0.0077702 | 0.0019474
12 | 0.0016081 | 0.00040303
13 | 0.0028267 | 0.00070843
14 | 0.0045034 | 0.0011287
15 | 0.0051402 | 0.0012883
16 | 0.0009141 | 0.0002291
17 | 0.0043738 | 0.0010962
18 | 0.0020906 | 0.00052395
19 | 0.0019997 | 0.00050117
20 | 0.0015751 | 0.00039476
21 | 0.0099659 | 0.0024977
22 | 0.00158 | 0.00039598
23 | 0.0049616 | 0.0012435
24 | 0.00073813 | 0.00018499
25 | 0.0011582 | 0.00029026
26 | 0.0021914 | 0.00054921
27 | 0.0018202 | 0.00045619
28 | 0.0015841 | 0.00039701
29 | 0.0019102 | 0.00047875
30 | 0.0035041 | 0.0008782
31 | 0.0037211 | 0.00093259
32 | 0.00081445 | 0.00020412
33 | 0.0058864 | 0.0014753
34 | 0.0041421 | 0.0010381
35 | 0.0019216 | 0.00048159
36 | 0.0040509 | 0.0010153
37 | 0.0020117 | 0.00050418
38 | 0.0039531 | 0.00099073
39 | 0.0026202 | 0.00065668
40 | 0.00064749 | 0.00016228
41 | 0.00075131 | 0.0001883
42 | 0.0012559 | 0.00031476
43 | 0.0012781 | 0.00032033
44 | 0.0016478 | 0.00041298
45 | 0.001595 | 0.00039975
46 | 0.0010639 | 0.00026665
47 | 0.00097976 | 0.00024555
48 | 0.001218 | 0.00030527
49 | 0.0011869 | 0.00029745
50 | 0.0016756 | 0.00041996
51 | 0.00093729 | 0.00023491
52 | 0.0052085 | 0.0013054
53 | 0.0012296 | 0.00030816
54 | 0.0011929 | 0.00029897
55 | 0.0018544 | 0.00046475
56 | 0.0013663 | 0.00034244
57 | 0.0010448 | 0.00026186
58 | 0.0015318 | 0.00038392
59 | 0.0011799 | 0.0002957
60 | 0.0019327 | 0.00048437
61 | 0.001116 | 0.0002797
62 | 0.0023955 | 0.00060038
63 | 0.00099377 | 0.00024906
64 | 0.0021045 | 0.00052744
65 | 0.0016218 | 0.00040646
66 | 0.00099073 | 0.0002483
67 | 0.001647 | 0.00041278
68 | 0.0036139 | 0.00090572
69 | 0.0025575 | 0.00064098
70 | 0.0027329 | 0.00068493
71 | 0.0034039 | 0.0008531
72 | 0.0016246 | 0.00040716
73 | 0.0010628 | 0.00026636
74 | 0.0014992 | 0.00037572
75 | 0.001386 | 0.00034737
76 | 0.00073901 | 0.00018521
77 | 0.0031257 | 0.00078337
78 | 0.0010113 | 0.00025345
79 | 0.0026285 | 0.00065877
80 | 0.0027318 | 0.00068465
81 | 0.0015303 | 0.00038353
82 | 0.0019922 | 0.00049928
83 | 0.00091606 | 0.00022959
84 | 0.002293 | 0.00057467
85 | 0.0042393 | 0.0010625
86 | 0.0021365 | 0.00053546
87 | 0.0018171 | 0.00045542
88 | 0.00082776 | 0.00020746
89 | 0.00075752 | 0.00018985
90 | 0.0015761 | 0.00039501
91 | 0.0022233 | 0.00055721
92 | 0.0027642 | 0.00069277
93 | 0.001882 | 0.00047166
94 | 0.001396 | 0.00034987
95 | 0.0043515 | 0.0010906
96 | 0.0015596 | 0.00039087
97 | 0.0029813 | 0.00074718
98 | 0.0012166 | 0.00030491
99 | 0.0010304 | 0.00025825
100 | 0.002002 | 0.00050175
101 | 0.00314 | 0.00078696
102 | 0.0052491 | 0.0013156
103 | 0.014948 | 0.0037464
104 | 0.0024172 | 0.00060581
105 | 0.0046616 | 0.0011683
106 | 0.0065118 | 0.001632
107 | 0.0036097 | 0.00090468
108 | 0.0082359 | 0.0020641
109 | 0.00089169 | 0.00022348
110 | 0.0028141 | 0.00070527
111 | 0.0027067 | 0.00067837
112 | 0.0014577 | 0.00036532
113 | 0.0017565 | 0.00044022
114 | 0.0012755 | 0.00031967
115 | 0.00088677 | 0.00022225
116 | 0.0023619 | 0.00059194
117 | 0.00087683 | 0.00021975
118 | 0.0027025 | 0.00067732
119 | 0.0073423 | 0.0018402
120 | 0.0017275 | 0.00043295
121 | 0.0016296 | 0.00040841
122 | 0.0023304 | 0.00058407
123 | 0.00092841 | 0.00023268
124 | 0.0048904 | 0.0012257
125 | 0.0025486 | 0.00063875
126 | 0.0013981 | 0.0003504
127 | 0.00095582 | 0.00023955
128 | 0.0010353 | 0.00025946

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1