## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2621-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2621-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2621-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2621-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2621-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2621-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2621-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2621-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2621-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2621-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2621-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2621-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2621-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2621-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2621-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2621-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2621-5_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2621-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2621-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2621-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2621-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2621-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2621-5_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2621-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2621-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2621-5_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2621-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2621-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2621-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2621-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2621-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2621-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2621-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2621-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2621-5_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2621-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2621-5_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2621-5_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2621-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2621-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2621-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2621-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2621-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2621-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2621-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2621-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2621-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2621-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2621-5_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2621-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2621-5_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2621-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2621-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2621-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2621-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2621-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2621-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2621-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2621-5_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2621-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2621-5_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2621-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2621-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2621-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2621-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2621-5_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2621-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2621-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2621-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2621-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2621-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2621-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2621-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2621-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2621-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2621-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2621-5_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2621-5_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2621-5_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2621-5_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2621-5_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2621-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2621-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2621-5_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2621-5_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2621-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2621-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2621-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2621-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2621-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2621-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2621-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2621-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2621-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2621-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2621-5_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2621-5_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2621-5_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2621-5_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2621-5_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2621-5_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2621-5_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2621-5_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2621-5_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2621-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2621-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2621-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2621-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2621-5_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2621-5_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2621-5_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2621-5_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2621-5_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2621-5_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2621-5_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2621-5_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2621-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2621-5_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2621-5_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2621-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2621-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2621-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2621-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2621-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2621-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2621-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2621-5_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2621-5_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2621-5_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2621-5_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2621-5_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2621-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2621-5_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2621-5_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2621-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2621-5_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2621-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2621-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2621-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2621-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2621-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2621-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2621-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2621-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2621-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2621-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2621-5_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2621-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2621-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2621-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2621-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2621-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2621-5_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2621-5_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2621-5_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2621-5_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2621-5_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2621-5_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2621-5_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2621-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2621-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2621-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2621-5_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2621-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2621-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2621-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2621-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2621-5_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2621-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2621-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2621-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2621-5_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2621-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2621-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2621-5_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2621-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2621-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2621-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2621-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2621-5_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2621-5_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2621-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2621-5_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2621-5_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2621-5_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2621-5_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2621-5_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2621-5_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2621-5_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2621-5_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_287_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2621-5_0_6_load_0 | 0 | 0.00097418 | 0.00024415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2621-5_0_6_load_1 | 1 | 0.0012297 | 0.0003082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2621-5_0_6_load_3 | 2 | 0.00096924 | 0.00024291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2621-5_0_6_load_40 | 3 | 0.0057873 | 0.0014504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2621-5_0_6_load_107 | 5 | 0.0013487 | 0.00033802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2621-5_0_6_load_111 | 8 | 0.00023978 | 6.0095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2621-5_0_6_load_62 | 9 | 0.0020563 | 0.00051535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2621-5_0_6_load_63 | 10 | 0.001781 | 0.00044637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2621-5_0_6_load_49 | 11 | 0.0016695 | 0.00041842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2621-5_0_6_load_108 | 12 | 0.001007 | 0.00025238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2621-5_0_6_load_46 | 13 | 0.0015999 | 0.00040098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2621-5_0_6_load_47 | 14 | 0.0017236 | 0.00043197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2621-5_0_6_load_188 | 16 | 0.0053615 | 0.0013437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2621-5_0_6_load_110 | 17 | 0.00022008 | 5.5158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2621-5_0_6_load_5 | 18 | 0.0025086 | 0.00062872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2621-5_0_6_load_6 | 19 | 0.0026346 | 0.00066031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2621-5_0_6_load_7 | 20 | 0.0022813 | 0.00057176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2621-5_0_6_load_8 | 21 | 0.0026915 | 0.00067455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2621-5_0_6_load_9 | 23 | 0.0016589 | 0.00041575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2621-5_0_6_load_68 | 24 | 0.0026569 | 0.00066588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2621-5_0_6_load_192 | 25 | 0.00058091 | 0.00014559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2621-5_0_6_load_86 | 26 | 0.0023945 | 0.00060012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2621-5_0_6_load_69 | 27 | 0.0023229 | 0.00058218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2621-5_0_6_load_10 | 28 | 0.0021928 | 0.00054956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2621-5_0_6_load_11 | 29 | 0.0022226 | 0.00055703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2621-5_0_6_load_13 | 31 | 0.0020488 | 0.00051347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2621-5_0_6_load_14 | 32 | 0.0014907 | 0.00037359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2621-5_0_6_load_15 | 33 | 0.001564 | 0.00039198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2621-5_0_6_load_147 | 34 | 0.0022069 | 0.00055311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2621-5_0_6_load_81 | 35 | 0.0014937 | 0.00037435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2621-5_0_6_load_190 | 36 | 0.0021561 | 0.00054037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2621-5_0_6_load_82 | 38 | 0.00090077 | 0.00022575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2621-5_0_6_load_16 | 39 | 0.0020091 | 0.00050354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2621-5_0_6_load_17 | 40 | 0.0021576 | 0.00054075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2621-5_0_6_load_19 | 42 | 0.002375 | 0.00059523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2621-5_0_6_load_21 | 44 | 0.0017025 | 0.00042669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2621-5_0_6_load_93 | 45 | 0.0020345 | 0.00050989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2621-5_0_6_load_51 | 47 | 0.0021257 | 0.00053274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2621-5_0_6_load_184 | 48 | 0.0024197 | 0.00060643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2621-5_0_6_load_94 | 49 | 0.0017526 | 0.00043924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2621-5_0_6_load_132 | 50 | 0.00083935 | 0.00021036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2621-5_0_6_load_28 | 51 | 0.0012043 | 0.00030183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2621-5_0_6_load_52 | 52 | 0.0016622 | 0.00041659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2621-5_0_6_load_22 | 53 | 0.0024789 | 0.00062127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2621-5_0_6_load_23 | 54 | 0.002206 | 0.00055287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2621-5_0_6_load_24 | 55 | 0.001416 | 0.00035489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2621-5_0_6_load_25 | 56 | 0.0010686 | 0.00026782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2621-5_0_6_load_26 | 57 | 0.0018044 | 0.00045222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2621-5_0_6_load_114 | 59 | 0.0017439 | 0.00043705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2621-5_0_6_load_168 | 60 | 0.0019415 | 0.00048658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2621-5_0_6_load_27 | 61 | 0.0011323 | 0.00028377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2621-5_0_6_load_29 | 62 | 0.0016049 | 0.00040222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2621-5_0_6_load_31 | 63 | 0.0014312 | 0.00035869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2621-5_0_6_load_130 | 65 | 0.0012008 | 0.00030096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2621-5_0_6_load_125 | 66 | 0.0010693 | 0.000268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2621-5_0_6_load_75 | 67 | 0.0014324 | 0.00035898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2621-5_0_6_load_32 | 68 | 0.00030478 | 7.6385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2621-5_0_6_load_33 | 69 | 0.023139 | 0.0057992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2621-5_0_6_load_34 | 70 | 0.00042704 | 0.00010703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2621-5_0_6_load_112 | 71 | 0.00094149 | 0.00023596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2621-5_0_6_load_35 | 72 | 0.0022845 | 0.00057255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2621-5_0_6_load_36 | 73 | 0.00076167 | 0.00019089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2621-5_0_6_load_38 | 74 | 0.0043409 | 0.0010879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2621-5_0_6_load_164 | 76 | 0.0021744 | 0.00054497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2621-5_0_6_load_191 | 77 | 0.001061 | 0.00026592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2621-5_0_6_load_163 | 78 | 0.00099218 | 0.00024866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2621-5_0_6_load_149 | 80 | 0.0036062 | 0.00090381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2621-5_0_6_load_67 | 81 | 0.0019999 | 0.00050123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2621-5_0_6_load_64 | 82 | 0.0027867 | 0.0006984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2621-5_0_6_load_150 | 84 | 0.001002 | 0.00025112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2621-5_0_6_load_91 | 85 | 0.0011662 | 0.00029227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2621-5_0_6_load_83 | 86 | 0.0024507 | 0.00061419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2621-5_0_6_load_41 | 87 | 0.0055279 | 0.0013854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2621-5_0_6_load_42 | 88 | 0.0032616 | 0.00081744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2621-5_0_6_load_43 | 89 | 0.0037283 | 0.0009344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2621-5_0_6_load_44 | 90 | 0.0022921 | 0.00057445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2621-5_0_6_load_70 | 92 | 0.0022052 | 0.00055268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2621-5_0_6_load_84 | 93 | 0.0021873 | 0.00054818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2621-5_0_6_load_105 | 94 | 0.0039101 | 0.00097996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2621-5_0_6_load_171 | 95 | 0.012387 | 0.0031044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2621-5_0_6_load_172 | 96 | 0.0064706 | 0.0016217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2621-5_0_6_load_174 | 97 | 0.0064702 | 0.0016216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2621-5_0_6_load_178 | 98 | 0.0065012 | 0.0016294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2621-5_0_6_load_176 | 99 | 0.002434 | 0.00061002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2621-5_0_6_load_177 | 100 | 0.0017819 | 0.00044659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2621-5_0_6_load_137 | 101 | 0.0041346 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2621-5_0_6_load_189 | 102 | 0.0072414 | 0.0018149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2621-5_0_6_load_50 | 104 | 0.0031965 | 0.00080111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2621-5_0_6_load_103 | 105 | 0.001108 | 0.0002777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2621-5_0_6_load_104 | 106 | 0.0024736 | 0.00061994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2621-5_0_6_load_134 | 108 | 0.0029783 | 0.00074644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2621-5_0_6_load_139 | 109 | 0.0012994 | 0.00032567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2621-5_0_6_load_133 | 110 | 0.010556 | 0.0026455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2621-5_0_6_load_138 | 112 | 0.001247 | 0.00031253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2621-5_0_6_load_140 | 113 | 0.001942 | 0.0004867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2621-5_0_6_load_153 | 114 | 0.0014283 | 0.00035797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2621-5_0_6_load_154 | 115 | 0.0034994 | 0.00087704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2621-5_0_6_load_53 | 116 | 0.0014628 | 0.00036662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2621-5_0_6_load_141 | 117 | 0.0014637 | 0.00036684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2621-5_0_6_load_169 | 118 | 0.0021074 | 0.00052817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2621-5_0_6_load_54 | 119 | 0.0061073 | 0.0015306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2621-5_0_6_load_58 | 123 | 0.0030677 | 0.00076884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2621-5_0_6_load_59 | 124 | 0.0019319 | 0.00048418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2621-5_0_6_load_60 | 125 | 0.0010135 | 0.000254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2621-5_0_6_load_157 | 126 | 0.0032135 | 0.00080537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2621-5_0_6_load_158 | 127 | 0.0013569 | 0.00034008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2621-5_0_6_load_156 | 128 | 0.0013606 | 0.000341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2621-5_0_6_load_165 | 129 | 0.0030156 | 0.00075578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2621-5_0_6_load_187 | 130 | 0.0023398 | 0.0005864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2621-5_0_6_load_142 | 133 | 0.001721 | 0.00043133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2621-5_0_6_load_74 | 134 | 0.0010903 | 0.00027326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2621-5_0_6_load_152 | 135 | 0.0020131 | 0.00050453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2621-5_0_6_load_65 | 137 | 0.0012652 | 0.0003171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2621-5_0_6_load_66 | 138 | 0.0015526 | 0.00038913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2621-5_0_6_load_71 | 139 | 0.0010173 | 0.00025496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2621-5_0_6_load_72 | 140 | 0.0050316 | 0.001261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2621-5_0_6_load_76 | 141 | 0.0038518 | 0.00096534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2621-5_0_6_load_77 | 142 | 0.003554 | 0.00089071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2621-5_0_6_load_79 | 144 | 0.0036399 | 0.00091224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2621-5_0_6_load_80 | 145 | 0.0030123 | 0.00075495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2621-5_0_6_load_186 | 146 | 0.0029449 | 0.00073807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2621-5_0_6_load_113 | 147 | 0.00125 | 0.00031328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2621-5_0_6_load_88 | 148 | 0.0020161 | 0.00050528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2621-5_0_6_load_89 | 149 | 0.0019558 | 0.00049017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2621-5_0_6_load_92 | 151 | 0.0018009 | 0.00045135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2621-5_0_6_load_160 | 152 | 0.0022437 | 0.00056232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2621-5_0_6_load_159 | 153 | 0.00073922 | 0.00018527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2621-5_0_6_load_180 | 156 | 0.0025483 | 0.00063866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2621-5_0_6_load_143 | 157 | 0.0021329 | 0.00053455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2621-5_0_6_load_95 | 159 | 0.0017965 | 0.00045025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2621-5_0_6_load_122 | 160 | 0.0021678 | 0.00054331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2621-5_0_6_load_123 | 161 | 0.0021787 | 0.00054603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2621-5_0_6_load_161 | 162 | 0.0010338 | 0.0002591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2621-5_0_6_load_97 | 163 | 0.002257 | 0.00056566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2621-5_0_6_load_101 | 165 | 0.0025336 | 0.00063498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2621-5_0_6_load_102 | 166 | 0.0022697 | 0.00056884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2621-5_0_6_load_162 | 167 | 0.0023891 | 0.00059877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2621-5_0_6_load_99 | 168 | 0.0027928 | 0.00069994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2621-5_0_6_load_183 | 171 | 0.0045583 | 0.0011424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2621-5_0_6_load_120 | 172 | 0.0055931 | 0.0014018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2621-5_0_6_load_118 | 173 | 0.0024123 | 0.00060457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2621-5_0_6_load_155 | 174 | 0.0025209 | 0.00063179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2621-5_0_6_load_115 | 175 | 0.0021612 | 0.00054165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2621-5_0_6_load_116 | 176 | 0.0038977 | 0.00097685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2621-5_0_6_load_117 | 177 | 0.0027407 | 0.00068689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2621-5_0_6_load_119 | 178 | 0.0038143 | 0.00095596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2621-5_0_6_load_181 | 179 | 0.002452 | 0.00061452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2621-5_0_6_load_182 | 180 | 0.0059509 | 0.0014914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2621-5_0_6_load_124 | 181 | 0.0024881 | 0.00062356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2621-5_0_6_load_151 | 183 | 0.0017023 | 0.00042664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2621-5_0_6_load_179 | 184 | 0.0013158 | 0.00032978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2621-5_0_6_load_128 | 185 | 0.0013023 | 0.00032639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2621-5_0_6_load_129 | 186 | 0.0019745 | 0.00049485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2621-5_0_6_load_131 | 187 | 0.0016394 | 0.00041087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2621-5_0_6_load_170 | 188 | 0.0016419 | 0.00041149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2621-5_0_6_load_185 | 189 | 0.0043029 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 81 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2621-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2621-5_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2621-5_0_6_line_2 |  | 2 | 5 | 0.0086236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2621-5_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.025905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2621-5_0_6_line_4 |  | 4 | 75 | 0.037159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2621-5_0_6_line_5 |  | 4 | 72 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2621-5_0_6_line_6 |  | 5 | 12 | 0.0099766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2621-5_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.027994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2621-5_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.037373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2621-5_0_6_line_9 |  | 7 | 16 | 0.020125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2621-5_0_6_line_10 |  | 7 | 12 | 0.01965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2621-5_0_6_line_11 |  | 8 | 17 | 0.012635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2621-5_0_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.020253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2621-5_0_6_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2621-5_0_6_line_14 |  | 10 | 86 | 0.014246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2621-5_0_6_line_15 |  | 11 | 15 | 0.029796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2621-5_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2621-5_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.019655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2621-5_0_6_line_18 |  | 15 | 104 | 0.016386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2621-5_0_6_line_19 |  | 16 | 103 | 0.025411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2621-5_0_6_line_20 |  | 17 | 71 | 0.0055181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2621-5_0_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.016299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2621-5_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.017113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2621-5_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2621-5_0_6_line_24 |  | 19 | 22 | 0.41961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2621-5_0_6_line_25 |  | 20 | 23 | 0.0082075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2621-5_0_6_line_26 |  | 21 | 24 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2621-5_0_6_line_27 |  | 22 | 25 | 0.021776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2621-5_0_6_line_28 |  | 23 | 26 | 0.0003735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2621-5_0_6_line_29 |  | 24 | 27 | 0.0060425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2621-5_0_6_line_30 |  | 27 | 92 | 0.012359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2621-5_0_6_line_31 |  | 28 | 29 | 0.016449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2621-5_0_6_line_32 |  | 28 | 30 | 0.024937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2621-5_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0097711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2621-5_0_6_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0066929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2621-5_0_6_line_35 |  | 30 | 33 | 0.029114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2621-5_0_6_line_36 |  | 31 | 34 | 0.023747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2621-5_0_6_line_37 |  | 32 | 35 | 0.015658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2621-5_0_6_line_38 |  | 33 | 36 | 0.01788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2621-5_0_6_line_39 |  | 34 | 37 | 0.024918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2621-5_0_6_line_40 |  | 35 | 38 | 0.025392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2621-5_0_6_line_41 |  | 37 | 189 | 0.047053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2621-5_0_6_line_42 |  | 37 | 48 | 0.038886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2621-5_0_6_line_43 |  | 37 | 146 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2621-5_0_6_line_44 |  | 38 | 147 | 0.015536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2621-5_0_6_line_45 |  | 39 | 40 | 0.028183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2621-5_0_6_line_46 |  | 39 | 41 | 0.012323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2621-5_0_6_line_47 |  | 40 | 42 | 0.023821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2621-5_0_6_line_48 |  | 41 | 43 | 0.009885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2621-5_0_6_line_49 |  | 41 | 44 | 0.02638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2621-5_0_6_line_50 |  | 42 | 45 | 0.0040069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2621-5_0_6_line_51 |  | 43 | 46 | 0.028604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2621-5_0_6_line_52 |  | 43 | 47 | 0.012775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2621-5_0_6_line_53 |  | 44 | 48 | 0.005989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2621-5_0_6_line_54 |  | 45 | 49 | 0.013987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2621-5_0_6_line_55 |  | 46 | 50 | 0.029625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2621-5_0_6_line_56 |  | 46 | 51 | 0.019632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2621-5_0_6_line_57 |  | 47 | 52 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2621-5_0_6_line_58 |  | 49 | 159 | 0.028064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2621-5_0_6_line_59 |  | 50 | 65 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2621-5_0_6_line_60 |  | 51 | 61 | 0.0073149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2621-5_0_6_line_61 |  | 52 | 116 | 0.011468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2621-5_0_6_line_62 |  | 53 | 54 | 0.0053057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2621-5_0_6_line_63 |  | 53 | 55 | 0.035833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2621-5_0_6_line_64 |  | 54 | 56 | 0.015766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2621-5_0_6_line_65 |  | 55 | 57 | 0.0012986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2621-5_0_6_line_66 |  | 56 | 58 | 0.026058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2621-5_0_6_line_67 |  | 57 | 59 | 0.0075284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2621-5_0_6_line_68 |  | 58 | 60 | 0.013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2621-5_0_6_line_69 |  | 60 | 127 | 0.020661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2621-5_0_6_line_70 |  | 61 | 62 | 0.0098229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2621-5_0_6_line_71 |  | 62 | 63 | 0.0009665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2621-5_0_6_line_72 |  | 63 | 64 | 0.012005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2621-5_0_6_line_73 |  | 64 | 66 | 0.027673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2621-5_0_6_line_74 |  | 64 | 67 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2621-5_0_6_line_75 |  | 65 | 185 | 0.011441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2621-5_0_6_line_76 |  | 66 | 135 | 0.05305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2621-5_0_6_line_77 |  | 67 | 136 | 0.02246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2621-5_0_6_line_78 |  | 68 | 69 | 0.0039947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2621-5_0_6_line_79 |  | 69 | 70 | 0.056475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2621-5_0_6_line_80 |  | 70 | 71 | 0.016714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2621-5_0_6_line_81 |  | 72 | 73 | 0.023409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2621-5_0_6_line_82 |  | 73 | 74 | 0.0010769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2621-5_0_6_line_83 |  | 74 | 80 | 0.022774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2621-5_0_6_line_84 |  | 75 | 81 | 0.023901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2621-5_0_6_line_85 |  | 75 | 82 | 0.028977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2621-5_0_6_line_86 |  | 76 | 77 | 0.0043654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_2621-5_0_6_line_87 |  | 76 | 78 | 0.017445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_2621-5_0_6_line_88 |  | 77 | 79 | 0.021434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_2621-5_0_6_line_89 |  | 78 | 85 | 0.02282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_2621-5_0_6_line_90 |  | 79 | 83 | 0.035969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2621-5_0_6_line_91 |  | 80 | 84 | 0.014565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_2621-5_0_6_line_92 |  | 81 | 86 | 0.0072806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2621-5_0_6_line_93 |  | 83 | 95 | 0.023094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2621-5_0_6_line_94 |  | 84 | 152 | 0.022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2621-5_0_6_line_95 |  | 85 | 149 | 0.011999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2621-5_0_6_line_96 |  | 87 | 88 | 0.030636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2621-5_0_6_line_97 |  | 87 | 89 | 0.029906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2621-5_0_6_line_98 |  | 88 | 90 | 0.023223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2621-5_0_6_line_99 |  | 90 | 91 | 0.036194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2621-5_0_6_line_100 |  | 91 | 94 | 0.02088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_2621-5_0_6_line_101 |  | 91 | 93 | 0.017164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_2621-5_0_6_line_102 |  | 92 | 93 | 0.012669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_2621-5_0_6_line_103 |  | 94 | 105 | 0.015612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_2621-5_0_6_line_104 |  | 95 | 96 | 0.038804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_2621-5_0_6_line_105 |  | 96 | 97 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_2621-5_0_6_line_106 |  | 97 | 98 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_2621-5_0_6_line_107 |  | 98 | 100 | 0.0087747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_2621-5_0_6_line_108 |  | 99 | 100 | 0.0062562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_2621-5_0_6_line_109 |  | 99 | 101 | 0.03417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_2621-5_0_6_line_110 |  | 101 | 111 | 0.034177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_2621-5_0_6_line_111 |  | 102 | 103 | 0.025918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2621-5_0_6_line_112 |  | 103 | 111 | 0.028624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_2621-5_0_6_line_113 |  | 104 | 114 | 0.026506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2621-5_0_6_line_114 |  | 105 | 106 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_2621-5_0_6_line_115 |  | 106 | 107 | 0.038429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_2621-5_0_6_line_116 |  | 107 | 108 | 0.019127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_2621-5_0_6_line_117 |  | 107 | 109 | 0.017966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2621-5_0_6_line_118 |  | 108 | 110 | 0.0029489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_2621-5_0_6_line_119 |  | 109 | 112 | 0.021514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2621-5_0_6_line_120 |  | 110 | 111 | 0.020763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2621-5_0_6_line_121 |  | 112 | 113 | 0.00738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2621-5_0_6_line_122 |  | 114 | 115 | 0.025573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2621-5_0_6_line_123 |  | 115 | 182 | 0.031541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2621-5_0_6_line_124 |  | 116 | 117 | 0.0051258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_2621-5_0_6_line_125 |  | 117 | 118 | 0.043231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_2621-5_0_6_line_126 |  | 118 | 188 | 0.018071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_2621-5_0_6_line_127 |  | 119 | 120 | 0.033725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2621-5_0_6_line_128 |  | 119 | 121 | 0.023721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2621-5_0_6_line_129 |  | 120 | 122 | 0.043776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2621-5_0_6_line_130 |  | 120 | 123 | 0.019036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2621-5_0_6_line_131 |  | 121 | 124 | 0.017497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2621-5_0_6_line_132 |  | 121 | 125 | 0.018238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2621-5_0_6_line_133 |  | 122 | 126 | 0.017047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_2621-5_0_6_line_134 |  | 122 | 127 | 0.019056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_2621-5_0_6_line_135 |  | 122 | 128 | 0.0097032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2621-5_0_6_line_136 |  | 123 | 129 | 0.012043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2621-5_0_6_line_137 |  | 126 | 130 | 0.02211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_2621-5_0_6_line_138 |  | 130 | 188 | 0.045475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2621-5_0_6_line_139 |  | 131 | 132 | 0.035939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2621-5_0_6_line_140 |  | 131 | 133 | 0.014234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_2621-5_0_6_line_141 |  | 131 | 134 | 0.011109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_2621-5_0_6_line_142 |  | 132 | 162 | 0.02748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2621-5_0_6_line_143 |  | 132 | 153 | 0.0030777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_2621-5_0_6_line_144 |  | 133 | 157 | 0.020505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_2621-5_0_6_line_145 |  | 134 | 140 | 0.033423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_2621-5_0_6_line_146 |  | 135 | 183 | 0.00099326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2621-5_0_6_line_147 |  | 136 | 139 | 0.0096015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_2621-5_0_6_line_148 |  | 136 | 138 | 0.040239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2621-5_0_6_line_149 |  | 137 | 138 | 0.021021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2621-5_0_6_line_150 |  | 139 | 140 | 0.00076143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_2621-5_0_6_line_151 |  | 141 | 142 | 0.029385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2621-5_0_6_line_152 |  | 141 | 143 | 0.023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2621-5_0_6_line_153 |  | 142 | 144 | 0.017664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2621-5_0_6_line_154 |  | 143 | 145 | 0.029963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2621-5_0_6_line_155 |  | 145 | 146 | 0.0015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2621-5_0_6_line_156 |  | 148 | 149 | 0.012466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_2621-5_0_6_line_157 |  | 148 | 150 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_2621-5_0_6_line_158 |  | 150 | 151 | 0.013641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_2621-5_0_6_line_159 |  | 151 | 154 | 0.036035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_2621-5_0_6_line_160 |  | 152 | 153 | 0.01111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_2621-5_0_6_line_161 |  | 154 | 158 | 0.016351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_2621-5_0_6_line_162 |  | 155 | 156 | 0.037866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_2621-5_0_6_line_163 |  | 155 | 157 | 0.012771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_2621-5_0_6_line_164 |  | 156 | 184 | 0.0059201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2621-5_0_6_line_165 |  | 156 | 158 | 0.02664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_2621-5_0_6_line_166 |  | 159 | 160 | 0.032546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2621-5_0_6_line_167 |  | 160 | 161 | 0.030644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2621-5_0_6_line_168 |  | 161 | 181 | 0.0095553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2621-5_0_6_line_169 |  | 163 | 164 | 0.037179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2621-5_0_6_line_170 |  | 164 | 165 | 0.014187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2621-5_0_6_line_171 |  | 164 | 166 | 0.0039234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2621-5_0_6_line_172 |  | 166 | 167 | 0.020905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2621-5_0_6_line_173 |  | 167 | 174 | 0.0090156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2621-5_0_6_line_174 |  | 168 | 169 | 0.0042058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2621-5_0_6_line_175 |  | 168 | 170 | 0.065715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2621-5_0_6_line_176 |  | 169 | 171 | 0.016555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2621-5_0_6_line_177 |  | 170 | 172 | 0.048442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2621-5_0_6_line_178 |  | 171 | 173 | 0.018135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2621-5_0_6_line_179 |  | 173 | 176 | 0.010743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2621-5_0_6_line_180 |  | 174 | 182 | 0.02254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2621-5_0_6_line_181 |  | 175 | 176 | 0.020373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2621-5_0_6_line_182 |  | 175 | 177 | 0.010244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2621-5_0_6_line_183 |  | 177 | 178 | 0.0095331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2621-5_0_6_line_184 |  | 178 | 179 | 0.015993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2621-5_0_6_line_185 |  | 179 | 180 | 0.019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2621-5_0_6_line_186 |  | 180 | 189 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2621-5_0_6_line_187 |  | 185 | 186 | 0.0094646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2621-5_0_6_line_188 |  | 186 | 187 | 0.010646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2621-5_0_6_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 190 | 81 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2613397.1771 | 1249475.6291 | 2613389.2011 | 1249463.2971 | 2613389.2011 | 1249463.2971
1 | 2613373.6223 | 1249473.4902 | 2613389.2011 | 1249463.2971
2 | 2613366.4061 | 1249478.2117 | 2613373.6223 | 1249473.4902
3 | 2613480.2187 | 1249433.194 | 2613470.6286 | 1249440.7995 | 2613459.5443 | 1249448.7914
4 | 2613480.2187 | 1249433.194 | 2613483.7992 | 1249439.0059 | 2613484.9028 | 1249441.699 | 2613485.3012 | 1249445.8026 | 2613485.2986 | 1249450.3055 | 2613484.9022 | 1249455.2967 | 2613483.8035 | 1249460.3975 | 2613482.1988 | 1249465.5973 | 2613480.9994 | 1249468.4964
5 | 2613480.2187 | 1249433.194 | 2613493.2262 | 1249423.1611
6 | 2613358.0577 | 1249483.674 | 2613366.4061 | 1249478.2117
7 | 2613341.6145 | 1249494.4326 | 2613356.6 | 1249518.1037
8 | 2613356.6 | 1249518.1037 | 2613325.5138 | 1249538.8494
9 | 2613341.6145 | 1249494.4326 | 2613330.5647 | 1249477.6123
10 | 2613341.6145 | 1249494.4326 | 2613358.0577 | 1249483.674
11 | 2613315.0041 | 1249545.8632 | 2613325.5138 | 1249538.8494
12 | 2613460.8664 | 1249509.1018 | 2613460.8029 | 1249509.1993 | 2613456.1 | 1249515.704 | 2613450.3987 | 1249522.9958 | 2613448.6367 | 1249525.2412
13 | 2613447.825 | 1249526.2756 | 2613448.6367 | 1249525.2412
14 | 2613460.8664 | 1249509.1018 | 2613464.9014 | 1249502.9045 | 2613468.2598 | 1249496.9327
15 | 2613429.8032 | 1249550.0001 | 2613440.8968 | 1249535.1044 | 2613447.825 | 1249526.2756
16 | 2613412.1284 | 1249551.0181 | 2613400.6974 | 1249558.9192
17 | 2613429.8032 | 1249550.0001 | 2613424.9633 | 1249546.965 | 2613421.6498 | 1249546.6574 | 2613416.2032 | 1249548.2016 | 2613412.1284 | 1249551.0181
18 | 2613429.8032 | 1249550.0001 | 2613426.9008 | 1249554.8968 | 2613424.604 | 1249559.0053 | 2613423.1977 | 1249563.305 | 2613422.9052 | 1249564.7385
19 | 2613316.6127 | 1249456.3743 | 2613330.5647 | 1249477.6123
20 | 2613315.0041 | 1249545.8632 | 2613310.4142 | 1249548.9263
21 | 2613231.0321 | 1249314.5763 | 2613230.2973 | 1249317.7033 | 2613229.2992 | 1249325.206 | 2613229.1103 | 1249330.7209
22 | 2613231.0321 | 1249314.5763 | 2613234.9467 | 1249297.917
23 | 2613229.0978 | 1249332.8015 | 2613229.0973 | 1249331.0982 | 2613229.1103 | 1249330.7209
24 | 2613229.1103 | 1249330.7209 | 2612809.8067 | 1249314.5599
25 | 2613236.8242 | 1249289.9271 | 2613234.9467 | 1249297.917
26 | 2613229.0978 | 1249332.8015 | 2613229.0991 | 1249337.1021 | 2613229.598 | 1249343.5963 | 2613230.4463 | 1249348.0687
27 | 2612809.8067 | 1249314.5599 | 2612801.2007 | 1249294.5566
28 | 2613236.8242 | 1249289.9271 | 2613236.9096 | 1249289.5635
29 | 2613230.4463 | 1249348.0687 | 2613231.0979 | 1249351.5047 | 2613231.7261 | 1249353.9713
30 | 2613235.8495 | 1249365.5934 | 2613235.0038 | 1249363.8992 | 2613232.4975 | 1249357.0003 | 2613231.7261 | 1249353.9713
31 | 2613641.4709 | 1249565.4763 | 2613655.7823 | 1249557.3674
32 | 2613677.6016 | 1249545.3056 | 2613673.2028 | 1249547.4969 | 2613655.7823 | 1249557.3674
33 | 2613641.4709 | 1249565.4763 | 2613632.9696 | 1249570.2932
34 | 2613677.6016 | 1249545.3056 | 2613683.5062 | 1249542.1543
35 | 2613677.6016 | 1249545.3056 | 2613690.1977 | 1249566.7039 | 2613691.3994 | 1249569.3973 | 2613691.7074 | 1249570.6953
36 | 2613612.2652 | 1249581.9231 | 2613618.8974 | 1249578.2034 | 2613629.6011 | 1249572.2018 | 2613632.9696 | 1249570.2932
37 | 2613683.5062 | 1249542.1543 | 2613686.6041 | 1249540.5009 | 2613697.593 | 1249535.3247
38 | 2613678.1 | 1249581.3967 | 2613689.0016 | 1249574.7063 | 2613691.0972 | 1249572.7988 | 2613691.8032 | 1249571.0993 | 2613691.7074 | 1249570.6953
39 | 2613589.4022 | 1249591.3001 | 2613594.1002 | 1249590.299 | 2613597.9979 | 1249589.2962 | 2613601.6022 | 1249587.9035 | 2613612.2652 | 1249581.9231
40 | 2613720.5639 | 1249524.5044 | 2613697.593 | 1249535.3247
41 | 2613589.4022 | 1249591.3001 | 2613581.8029 | 1249593.3062 | 2613559.7009 | 1249602.106 | 2613551.5987 | 1249606.2013 | 2613546.1267 | 1249609.375
42 | 2613589.4022 | 1249591.3001 | 2613590.7976 | 1249575.304 | 2613592.6332 | 1249552.5486
43 | 2613589.4022 | 1249591.3001 | 2613589.1004 | 1249594.5014 | 2613588.4038 | 1249602.0047 | 2613587.3012 | 1249608.8066 | 2613586.5304 | 1249613.6393
44 | 2613720.5639 | 1249524.5044 | 2613721.2031 | 1249524.2033 | 2613734.8438 | 1249518.3862
45 | 2613583.9804 | 1249523.9658 | 2613560.4769 | 1249539.5185
46 | 2613595.4 | 1249520.3011 | 2613592.501 | 1249520.3056 | 2613590.0994 | 1249520.7004 | 2613587.6968 | 1249521.5066 | 2613583.9804 | 1249523.9658
47 | 2613560.4769 | 1249539.5185 | 2613559.2982 | 1249540.2984 | 2613540.4376 | 1249552.3974
48 | 2613595.4 | 1249520.3011 | 2613595.9036 | 1249514.6987 | 2613596.6002 | 1249510.4975
49 | 2613595.4 | 1249520.3011 | 2613594.3971 | 1249529.7049 | 2613593.1042 | 1249546.5781
50 | 2613537.1308 | 1249554.6595 | 2613539.7997 | 1249552.8066 | 2613540.4376 | 1249552.3974
51 | 2613601.3981 | 1249482.3014 | 2613601.1991 | 1249483.5017 | 2613597.6042 | 1249503.9067 | 2613596.6002 | 1249510.4975
52 | 2613596.6002 | 1249510.4975 | 2613599.0002 | 1249510.8032 | 2613602.2021 | 1249510.3991 | 2613604.8019 | 1249509.2043 | 2613608.6029 | 1249507.6009 | 2613608.7209 | 1249507.5224
53 | 2613593.1042 | 1249546.5781 | 2613592.9031 | 1249549.203 | 2613592.6332 | 1249552.5486
54 | 2613525.5041 | 1249562.4184 | 2613528.004 | 1249560.9962 | 2613537.1308 | 1249554.6595
55 | 2613601.3981 | 1249482.3014 | 2613576.5413 | 1249498.4185
56 | 2613601.3981 | 1249482.3014 | 2613602.7021 | 1249473.2985 | 2613603.8977 | 1249465.4962 | 2613604.1053 | 1249462.8622
57 | 2613608.7209 | 1249507.5224 | 2613619.0514 | 1249500.6542
58 | 2613525.5041 | 1249562.4184 | 2613506.2033 | 1249573.3992 | 2613501.1862 | 1249576.4243
59 | 2613576.5413 | 1249498.4185 | 2613565.5719 | 1249505.531
60 | 2613604.5587 | 1249455.5637 | 2613604.5041 | 1249457.8037 | 2613604.1053 | 1249462.8622
61 | 2613628.6018 | 1249494.3047 | 2613619.0514 | 1249500.6542
62 | 2613703.6172 | 1249454.0658 | 2613703.9026 | 1249454.0959 | 2613706.5978 | 1249454.1021 | 2613708.9011 | 1249453.7961
63 | 2613674.409 | 1249470.3509 | 2613689.7032 | 1249456.7983 | 2613693.4018 | 1249453.8049 | 2613695.9033 | 1249452.6988 | 2613697.7982 | 1249452.7032 | 2613701.1024 | 1249453.8004 | 2613703.6172 | 1249454.0658
64 | 2613723.3158 | 1249447.4144 | 2613711.5988 | 1249452.7016 | 2613708.9011 | 1249453.7961 | 2613708.9011 | 1249453.7961
65 | 2613674.409 | 1249470.3509 | 2613673.4371 | 1249471.2121
66 | 2613747.5989 | 1249437.9973 | 2613735.1996 | 1249442.505 | 2613729.1018 | 1249444.8035 | 2613723.3158 | 1249447.4144
67 | 2613667.8026 | 1249476.205 | 2613673.4371 | 1249471.2121
68 | 2613747.5989 | 1249437.9973 | 2613742.1003 | 1249425.9991 | 2613741.7766 | 1249425.2676
69 | 2613741.7766 | 1249425.2676 | 2613733.4148 | 1249406.374
70 | 2613604.5905 | 1249445.7442 | 2613604.7041 | 1249449.5989 | 2613604.5587 | 1249455.5637
71 | 2613604.5905 | 1249445.7442 | 2613604.562 | 1249444.7781
72 | 2613602.5979 | 1249433.0055 | 2613604.1035 | 1249438.2012 | 2613604.5009 | 1249442.705 | 2613604.562 | 1249444.7781
73 | 2613602.5979 | 1249433.0055 | 2613605.801 | 1249432.1012 | 2613607.5011 | 1249431.5047 | 2613609.3988 | 1249430.2971 | 2613613.1035 | 1249427.904 | 2613625.9698 | 1249418.5912
74 | 2613602.5979 | 1249433.0055 | 2613599.5258 | 1249422.8863
75 | 2613565.5719 | 1249505.531 | 2613555.9719 | 1249511.7557
76 | 2613625.9698 | 1249418.5912 | 2613635.9034 | 1249411.4011 | 2613669.0339 | 1249387.6106
77 | 2613594.404 | 1249401.0995 | 2613594.4029 | 1249401.5998 | 2613594.8005 | 1249406.0036 | 2613596.1016 | 1249411.499 | 2613598.102 | 1249418.1968 | 2613599.5258 | 1249422.8863
78 | 2613249.5984 | 1249589.6458 | 2613246.2889 | 1249591.8828
79 | 2613296.5116 | 1249558.2043 | 2613265.1757 | 1249579.1166 | 2613249.5984 | 1249589.6458
80 | 2613296.5116 | 1249558.2043 | 2613310.4142 | 1249548.9263
81 | 2613493.2262 | 1249423.1611 | 2613511.7623 | 1249408.8638
82 | 2613512.615 | 1249408.2061 | 2613511.7623 | 1249408.8638
83 | 2613512.615 | 1249408.2061 | 2613530.6481 | 1249394.2968
84 | 2613480.9994 | 1249468.4964 | 2613478.0996 | 1249475.5055 | 2613475.602 | 1249481.6038 | 2613472.301 | 1249489.1012 | 2613471.6152 | 1249490.4736
85 | 2613480.9994 | 1249468.4964 | 2613483.9039 | 1249469.4036 | 2613487.3994 | 1249469.4004 | 2613505.8743 | 1249456.6664
86 | 2613442.6385 | 1249346.5287 | 2613446.1813 | 1249343.9782
87 | 2613446.1813 | 1249343.9782 | 2613460.3393 | 1249333.7856
88 | 2613424.1013 | 1249356.7956 | 2613428.3014 | 1249355.7044 | 2613432.3974 | 1249353.9014 | 2613442.6385 | 1249346.5287
89 | 2613460.3393 | 1249333.7856 | 2613462.4035 | 1249332.2996 | 2613478.8836 | 1249320.4866
90 | 2613424.1013 | 1249356.7956 | 2613422.7029 | 1249360.9063 | 2613420.8017 | 1249363.7038 | 2613403.2019 | 1249381.0976 | 2613400.8028 | 1249383.705
91 | 2613530.6481 | 1249394.2968 | 2613542.1808 | 1249385.4014
92 | 2613468.2598 | 1249496.9327 | 2613469.404 | 1249494.8984 | 2613471.6152 | 1249490.4736
93 | 2613400.8028 | 1249383.705 | 2613384.8355 | 1249367.0209
94 | 2613559.7965 | 1249371.814 | 2613542.1808 | 1249385.4014
95 | 2613488.6363 | 1249313.4958 | 2613478.8836 | 1249320.4866
96 | 2613295.8697 | 1249349.8148 | 2613297.7022 | 1249347.7062 | 2613299.8009 | 1249344.3976 | 2613301.9009 | 1249340.4998 | 2613304.1028 | 1249334.9011 | 2613305.8009 | 1249328.4007 | 2613307.4128 | 1249321.8335
97 | 2613314.5414 | 1249292.7899 | 2613307.4128 | 1249321.8335
98 | 2613278.987 | 1249365.747 | 2613291.701 | 1249354.0969 | 2613295.0984 | 1249350.7023 | 2613295.8697 | 1249349.8148
99 | 2613252.3019 | 1249390.1991 | 2613278.987 | 1249365.747
100 | 2613252.3019 | 1249390.1991 | 2613236.8995 | 1249404.2962
101 | 2613252.3019 | 1249390.1991 | 2613247.7 | 1249385.2968 | 2613244.4015 | 1249381.5982 | 2613241.9043 | 1249377.4011 | 2613241.6255 | 1249376.8688
102 | 2613235.8495 | 1249365.5934 | 2613238.4988 | 1249370.9004 | 2613241.6255 | 1249376.8688
103 | 2613236.8995 | 1249404.2962 | 2613232.2991 | 1249408.9001 | 2613229.299 | 1249413.5964 | 2613227.8196 | 1249416.802
104 | 2613354.3965 | 1249378.4722 | 2613366.6995 | 1249367.5957 | 2613373.0989 | 1249362.1065 | 2613376.7021 | 1249361.2029 | 2613380.798 | 1249362.8021 | 2613384.8355 | 1249367.0209
105 | 2613354.3965 | 1249378.4722 | 2613343.157 | 1249388.4085
106 | 2613327.7315 | 1249402.0454 | 2613343.157 | 1249388.4085
107 | 2613321.1574 | 1249407.8572 | 2613327.7315 | 1249402.0454
108 | 2613321.1574 | 1249407.8572 | 2613316.4702 | 1249412.0009
109 | 2613316.4702 | 1249412.0009 | 2613290.87 | 1249434.6328
110 | 2613289.1992 | 1249463.6066 | 2613289.0997 | 1249460.8046 | 2613288.6972 | 1249458.5022 | 2613287.7973 | 1249455.7984 | 2613283.2012 | 1249448.3055 | 2613282.2993 | 1249446.5024 | 2613282.5023 | 1249443.5009 | 2613283.6781 | 1249440.9908 | 2613290.87 | 1249434.6328
111 | 2613316.6127 | 1249456.3743 | 2613330.1879 | 1249445.7533 | 2613337.205 | 1249440.6407
112 | 2613289.1992 | 1249463.6066 | 2613295.4356 | 1249463.387 | 2613301.9303 | 1249462.4454 | 2613309.2821 | 1249459.7045 | 2613316.6127 | 1249456.3743
113 | 2613422.9052 | 1249564.7385 | 2613422.1976 | 1249568.2059 | 2613421.6042 | 1249573.5969 | 2613420.5973 | 1249584.902 | 2613420.1305 | 1249591.0784
114 | 2613227.8196 | 1249416.802 | 2613227.4025 | 1249417.706 | 2613226.2012 | 1249421.5058 | 2613225.2988 | 1249426.696 | 2613225.1 | 1249431.1985 | 2613225.1212 | 1249431.4226
115 | 2613246.4674 | 1249460.8096 | 2613238.6245 | 1249456.923 | 2613226.7985 | 1249441.4978 | 2613225.6016 | 1249436.503 | 2613225.1212 | 1249431.4226
116 | 2613246.4674 | 1249460.8096 | 2613256.0982 | 1249461.8984 | 2613265.5186 | 1249462.4265
117 | 2613246.4674 | 1249460.8096 | 2613246.9668 | 1249446.7572 | 2613248.9501 | 1249443.3932
118 | 2613268.4629 | 1249462.5915 | 2613265.5186 | 1249462.4265
119 | 2613261.0451 | 1249425.6787 | 2613259.7014 | 1249427.1061 | 2613254.9011 | 1249433.2994 | 2613248.9501 | 1249443.3932
120 | 2613289.1992 | 1249463.6066 | 2613284.6017 | 1249463.4963 | 2613268.4629 | 1249462.5915
121 | 2613266.1035 | 1249420.3049 | 2613261.0451 | 1249425.6787
122 | 2613420.1305 | 1249591.0784 | 2613419.2977 | 1249602.0991 | 2613418.5902 | 1249616.6029
123 | 2613416.9971 | 1249648.1014 | 2613418.0026 | 1249627.4014 | 2613418.1025 | 1249626.6011 | 2613418.5902 | 1249616.6029
124 | 2613628.6018 | 1249494.3047 | 2613628.6018 | 1249494.3047 | 2613632.6028 | 1249491.1006 | 2613632.6028 | 1249491.1006
125 | 2613651.1256 | 1249452.8027 | 2613647.8976 | 1249464.9966 | 2613645.8974 | 1249471.3961 | 2613643.0983 | 1249477.2046 | 2613640.5971 | 1249481.5016 | 2613636.0017 | 1249487.1058 | 2613632.6028 | 1249491.1006
126 | 2613656.9778 | 1249435.7495 | 2613655.5983 | 1249438.5971 | 2613652.901 | 1249446.0958 | 2613651.1256 | 1249452.8027
127 | 2613708.9021 | 1249348.5058 | 2613707.9035 | 1249346.1019 | 2613704.0972 | 1249336.7983 | 2613702.8035 | 1249334.7051 | 2613700.7006 | 1249333.1992 | 2613697.9022 | 1249332.1032 | 2613694.597 | 1249331.4063 | 2613690.1974 | 1249330.5956 | 2613685.0379 | 1249330.3364
128 | 2613661.3421 | 1249330.685 | 2613668.9987 | 1249330.2022 | 2613677.402 | 1249329.9992 | 2613684.3999 | 1249330.3043 | 2613685.0379 | 1249330.3364
129 | 2613708.9021 | 1249348.5058 | 2613719.8034 | 1249374.9035 | 2613725.8032 | 1249388.9042
130 | 2613708.9021 | 1249348.5058 | 2613727.6141 | 1249345.008
131 | 2613661.3421 | 1249330.685 | 2613652.3012 | 1249332.3987 | 2613645.1992 | 1249334.7061 | 2613644.4047 | 1249334.9388
132 | 2613661.3421 | 1249330.685 | 2613666.158 | 1249313.0942
133 | 2613725.8032 | 1249388.9042 | 2613710.7466 | 1249396.8974
134 | 2613725.8032 | 1249388.9042 | 2613728.604 | 1249395.5038 | 2613733.4148 | 1249406.374
135 | 2613725.8032 | 1249388.9042 | 2613732.3987 | 1249386.8959 | 2613735.1532 | 1249386.3469
136 | 2613739.4518 | 1249342.7952 | 2613727.6141 | 1249345.008
137 | 2613691.2179 | 1249407.2647 | 2613710.7466 | 1249396.8974
138 | 2613691.2179 | 1249407.2647 | 2613677.4038 | 1249414.5983 | 2613671.8992 | 1249418.2992 | 2613666.4001 | 1249422.9006 | 2613661.8968 | 1249427.8046 | 2613658.5036 | 1249432.5999 | 2613656.9778 | 1249435.7495
139 | 2613600.1682 | 1249346.5774 | 2613595.5972 | 1249348.1013 | 2613592.2037 | 1249349.7057 | 2613588.8985 | 1249352.2998 | 2613585.1981 | 1249356.105 | 2613580.8989 | 1249360.8983 | 2613578.4022 | 1249363.2052 | 2613576.3007 | 1249364.4012 | 2613574.3982 | 1249364.3968 | 2613570.8983 | 1249362.999
140 | 2613600.1682 | 1249346.5774 | 2613600.9021 | 1249335.9722 | 2613601.1006 | 1249332.3744
141 | 2613600.1682 | 1249346.5774 | 2613600.0956 | 1249348.6008 | 2613600.015 | 1249350.8576 | 2613599.8973 | 1249352.8031 | 2613599.7015 | 1249355.9046 | 2613599.4837 | 1249357.6604
142 | 2613570.8983 | 1249362.999 | 2613574.4243 | 1249359.5604 | 2613575.0977 | 1249358.906 | 2613579.3985 | 1249353.4011 | 2613583.1076 | 1249349.1513 | 2613587.1311 | 1249342.7452 | 2613587.775 | 1249341.4749
143 | 2613570.8983 | 1249362.999 | 2613569.8011 | 1249364.0973 | 2613568.5933 | 1249365.0289
144 | 2613602.1433 | 1249311.8964 | 2613601.8551 | 1249318.6966 | 2613601.1006 | 1249332.3744
145 | 2613599.4837 | 1249357.6604 | 2613598.2016 | 1249367.9979 | 2613597.0008 | 1249378.1017 | 2613595.7997 | 1249385.0034 | 2613595.0043 | 1249389.5045 | 2613594.8971 | 1249390.7548
146 | 2613669.8407 | 1249387.0313 | 2613669.0339 | 1249387.6106
147 | 2613594.404 | 1249401.0995 | 2613594.4043 | 1249397.6973 | 2613594.601 | 1249394.2066 | 2613594.832 | 1249391.5135
148 | 2613594.404 | 1249401.0995 | 2613591.6024 | 1249401.4044 | 2613588.899 | 1249401.6985 | 2613587.1006 | 1249402.4059 | 2613574.7021 | 1249409.9047 | 2613561.2993 | 1249417.5013 | 2613558.9226 | 1249419.1161
149 | 2613558.9226 | 1249419.1161 | 2613555.9988 | 1249421.1027 | 2613548.498 | 1249426.2 | 2613541.5691 | 1249430.9797
150 | 2613594.8971 | 1249390.7548 | 2613594.832 | 1249391.5135
151 | 2613568.8705 | 1249660.2662 | 2613568.1043 | 1249661.2968 | 2613563.1021 | 1249669.9021 | 2613560.3991 | 1249676.7003 | 2613557.1145 | 1249687.0213
152 | 2613585.597 | 1249644.3035 | 2613581.1009 | 1249646.2055 | 2613577.8025 | 1249649.2 | 2613573.8973 | 1249653.505 | 2613568.8705 | 1249660.2662
153 | 2613557.1145 | 1249687.0213 | 2613551.7578 | 1249703.8535
154 | 2613585.597 | 1249644.3035 | 2613585.1983 | 1249643.7022 | 2613583.8978 | 1249641.2976 | 2613582.9973 | 1249638.9051 | 2613582.9973 | 1249635.603 | 2613584.0027 | 1249628.4006 | 2613586.277 | 1249615.218
155 | 2613586.5304 | 1249613.6393 | 2613586.2979 | 1249615.0973 | 2613586.277 | 1249615.218
156 | 2613488.6363 | 1249313.4958 | 2613495.6007 | 1249308.5038 | 2613498.4981 | 1249305.8976
157 | 2613508.8001 | 1249290.8001 | 2613505.2016 | 1249296.2065 | 2613501.3976 | 1249302.4019 | 2613498.4981 | 1249305.8976
158 | 2613508.8001 | 1249290.8001 | 2613517.8014 | 1249286.6067 | 2613521.247 | 1249285.2302
159 | 2613554.4 | 1249271.2021 | 2613549.101 | 1249274.1031 | 2613521.247 | 1249285.2302
160 | 2613559.7965 | 1249371.814 | 2613568.5933 | 1249365.0289
161 | 2613568.4016 | 1249262.7063 | 2613563.2977 | 1249266.0969 | 2613554.4 | 1249271.2021
162 | 2613599.3091 | 1249299.634 | 2613563.2822 | 1249287.9766
163 | 2613599.3091 | 1249299.634 | 2613601.2318 | 1249304.019 | 2613602.2621 | 1249309.0913 | 2613602.1433 | 1249311.8964
164 | 2613563.2822 | 1249287.9766 | 2613562.8998 | 1249288.2992 | 2613558.0118 | 1249290.6403
165 | 2613568.4016 | 1249262.7063 | 2613569.0012 | 1249264.5978 | 2613569.2987 | 1249266.5998 | 2613569.1029 | 1249269.7013 | 2613567.0014 | 1249280.8037 | 2613565.5042 | 1249285.1031 | 2613564.2009 | 1249287.2015 | 2613563.2822 | 1249287.9766
166 | 2613501.1862 | 1249576.4243 | 2613497.4037 | 1249578.7049 | 2613490.9983 | 1249583.6046 | 2613486.7998 | 1249587.3976 | 2613477.044 | 1249597.9985
167 | 2613477.044 | 1249597.9985 | 2613464.898 | 1249611.1968 | 2613456.0398 | 1249620.3079
168 | 2613456.0398 | 1249620.3079 | 2613450.8008 | 1249625.6965 | 2613449.4279 | 1249627.205
169 | 2613413.9034 | 1249704.3976 | 2613413.8023 | 1249712.4025 | 2613413.7979 | 1249717.7059 | 2613414.7984 | 1249722.6003 | 2613416.3969 | 1249726.8066 | 2613418.8021 | 1249731.5039 | 2613421.8043 | 1249735.9024 | 2613424.5049 | 1249738.5359
170 | 2613413.9034 | 1249704.3976 | 2613401.2096 | 1249710.7321
171 | 2613413.9034 | 1249704.3976 | 2613413.8994 | 1249702.7965 | 2613414.0354 | 1249700.4781
172 | 2613415.2857 | 1249679.6101 | 2613414.8023 | 1249687.3997 | 2613414.0354 | 1249700.4781
173 | 2613415.7852 | 1249670.6084 | 2613415.3977 | 1249677.8059 | 2613415.2857 | 1249679.6101
174 | 2613482.9015 | 1249721.8981 | 2613481.0839 | 1249725.6908
175 | 2613481.0839 | 1249725.6908 | 2613510.0041 | 1249784.7002
176 | 2613482.9015 | 1249721.8981 | 2613483.3037 | 1249720.9984 | 2613487.2032 | 1249712.5017 | 2613489.332 | 1249706.6568
177 | 2613510.0041 | 1249784.7002 | 2613509.1036 | 1249792.303 | 2613508.5974 | 1249799.1063 | 2613506.2831 | 1249807.6399 | 2613507.149 | 1249811.9669 | 2613510.9266 | 1249813.9545 | 2613526.5098 | 1249808.7131
178 | 2613494.3486 | 1249689.2346 | 2613491.3983 | 1249700.2033 | 2613489.4974 | 1249706.2028 | 2613489.332 | 1249706.6568
179 | 2613494.3486 | 1249689.2346 | 2613497.1007 | 1249679.0025 | 2613497.1384 | 1249678.8606
180 | 2613416.9971 | 1249648.1014 | 2613415.7852 | 1249670.6084
181 | 2613497.1384 | 1249678.8606 | 2613500.9003 | 1249664.7018 | 2613502.648 | 1249659.2524
182 | 2613506.6657 | 1249649.8581 | 2613505.8986 | 1249651.1043 | 2613503.4017 | 1249656.9024 | 2613502.648 | 1249659.2524
183 | 2613506.6657 | 1249649.8581 | 2613509.1038 | 1249645.8971 | 2613511.7944 | 1249641.8236
184 | 2613521.8788 | 1249629.4272 | 2613519.3033 | 1249632.4004 | 2613512.9975 | 1249640.0021 | 2613511.7944 | 1249641.8236
185 | 2613536.2757 | 1249615.8405 | 2613530.6999 | 1249620.3963 | 2613523.8978 | 1249627.0963 | 2613521.8788 | 1249629.4272
186 | 2613536.2757 | 1249615.8405 | 2613536.6977 | 1249615.4957 | 2613543.5026 | 1249610.8971 | 2613546.1267 | 1249609.375
187 | 2613548.0306 | 1249516.9048 | 2613555.9719 | 1249511.7557
188 | 2613539.0982 | 1249522.6966 | 2613548.0306 | 1249516.9048

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613397.1771 | 1249475.6291
1 | 2613389.2011 | 1249463.2971
2 | 2613373.6223 | 1249473.4902
3 | 2613459.5443 | 1249448.7914
4 | 2613480.2187 | 1249433.194
5 | 2613366.4061 | 1249478.2117
6 | 2613356.6 | 1249518.1037
7 | 2613341.6145 | 1249494.4326
8 | 2613325.5138 | 1249538.8494
9 | 2613448.6367 | 1249525.2412
10 | 2613460.8664 | 1249509.1018
11 | 2613447.825 | 1249526.2756
12 | 2613358.0577 | 1249483.674
13 | 2613412.1284 | 1249551.0181
14 | 2613400.6974 | 1249558.9192
15 | 2613429.8032 | 1249550.0001
16 | 2613330.5647 | 1249477.6123
17 | 2613315.0041 | 1249545.8632
18 | 2613231.0321 | 1249314.5763
19 | 2613229.1103 | 1249330.7209
20 | 2613234.9467 | 1249297.917
21 | 2613229.0978 | 1249332.8015
22 | 2612809.8067 | 1249314.5599
23 | 2613236.8242 | 1249289.9271
24 | 2613230.4463 | 1249348.0687
25 | 2612801.2007 | 1249294.5566
26 | 2613236.9096 | 1249289.5635
27 | 2613231.7261 | 1249353.9713
28 | 2613655.7823 | 1249557.3674
29 | 2613641.4709 | 1249565.4763
30 | 2613677.6016 | 1249545.3056
31 | 2613632.9696 | 1249570.2932
32 | 2613683.5062 | 1249542.1543
33 | 2613691.7074 | 1249570.6953
34 | 2613612.2652 | 1249581.9231
35 | 2613697.593 | 1249535.3247
36 | 2613678.1 | 1249581.3967
37 | 2613589.4022 | 1249591.3001
38 | 2613720.5639 | 1249524.5044
39 | 2613583.9804 | 1249523.9658
40 | 2613560.4769 | 1249539.5185
41 | 2613595.4 | 1249520.3011
42 | 2613540.4376 | 1249552.3974
43 | 2613596.6002 | 1249510.4975
44 | 2613593.1042 | 1249546.5781
45 | 2613537.1308 | 1249554.6595
46 | 2613601.3981 | 1249482.3014
47 | 2613608.7209 | 1249507.5224
48 | 2613592.6332 | 1249552.5486
49 | 2613525.5041 | 1249562.4184
50 | 2613576.5413 | 1249498.4185
51 | 2613604.1053 | 1249462.8622
52 | 2613619.0514 | 1249500.6542
53 | 2613703.6172 | 1249454.0658
54 | 2613708.9011 | 1249453.7961
55 | 2613674.409 | 1249470.3509
56 | 2613723.3158 | 1249447.4144
57 | 2613673.4371 | 1249471.2121
58 | 2613747.5989 | 1249437.9973
59 | 2613667.8026 | 1249476.205
60 | 2613741.7766 | 1249425.2676
61 | 2613604.5587 | 1249455.5637
62 | 2613604.5905 | 1249445.7442
63 | 2613604.562 | 1249444.7781
64 | 2613602.5979 | 1249433.0055
65 | 2613565.5719 | 1249505.531
66 | 2613625.9698 | 1249418.5912
67 | 2613599.5258 | 1249422.8863
68 | 2613246.2889 | 1249591.8828
69 | 2613249.5984 | 1249589.6458
70 | 2613296.5116 | 1249558.2043
71 | 2613310.4142 | 1249548.9263
72 | 2613493.2262 | 1249423.1611
73 | 2613511.7623 | 1249408.8638
74 | 2613512.615 | 1249408.2061
75 | 2613480.9994 | 1249468.4964
76 | 2613446.1813 | 1249343.9782
77 | 2613442.6385 | 1249346.5287
78 | 2613460.3393 | 1249333.7856
79 | 2613424.1013 | 1249356.7956
80 | 2613530.6481 | 1249394.2968
81 | 2613471.6152 | 1249490.4736
82 | 2613505.8743 | 1249456.6664
83 | 2613400.8028 | 1249383.705
84 | 2613542.1808 | 1249385.4014
85 | 2613478.8836 | 1249320.4866
86 | 2613468.2598 | 1249496.9327
87 | 2613307.4128 | 1249321.8335
88 | 2613295.8697 | 1249349.8148
89 | 2613314.5414 | 1249292.7899
90 | 2613278.987 | 1249365.747
91 | 2613252.3019 | 1249390.1991
92 | 2613235.8495 | 1249365.5934
93 | 2613241.6255 | 1249376.8688
94 | 2613236.8995 | 1249404.2962
95 | 2613384.8355 | 1249367.0209
96 | 2613354.3965 | 1249378.4722
97 | 2613343.157 | 1249388.4085
98 | 2613327.7315 | 1249402.0454
99 | 2613316.4702 | 1249412.0009
100 | 2613321.1574 | 1249407.8572
101 | 2613290.87 | 1249434.6328
102 | 2613337.205 | 1249440.6407
103 | 2613316.6126 | 1249456.3743
104 | 2613422.9052 | 1249564.7385
105 | 2613227.8196 | 1249416.802
106 | 2613225.1212 | 1249431.4226
107 | 2613246.4674 | 1249460.8096
108 | 2613265.5186 | 1249462.4265
109 | 2613248.9501 | 1249443.3932
110 | 2613268.4629 | 1249462.5915
111 | 2613289.1992 | 1249463.6066
112 | 2613261.0451 | 1249425.6787
113 | 2613266.1035 | 1249420.3049
114 | 2613420.1305 | 1249591.0784
115 | 2613418.5902 | 1249616.6029
116 | 2613628.6018 | 1249494.3047
117 | 2613632.6028 | 1249491.1006
118 | 2613651.1256 | 1249452.8027
119 | 2613685.0379 | 1249330.3364
120 | 2613708.9021 | 1249348.5058
121 | 2613661.3421 | 1249330.685
122 | 2613725.8032 | 1249388.9042
123 | 2613727.6141 | 1249345.008
124 | 2613644.4047 | 1249334.9388
125 | 2613666.158 | 1249313.0942
126 | 2613710.7466 | 1249396.8974
127 | 2613733.4148 | 1249406.374
128 | 2613735.1532 | 1249386.3469
129 | 2613739.4518 | 1249342.7952
130 | 2613691.2179 | 1249407.2647
131 | 2613600.1682 | 1249346.5774
132 | 2613570.8983 | 1249362.999
133 | 2613601.1006 | 1249332.3744
134 | 2613599.4837 | 1249357.6604
135 | 2613669.0339 | 1249387.6106
136 | 2613594.404 | 1249401.0995
137 | 2613541.5691 | 1249430.9797
138 | 2613558.9226 | 1249419.1161
139 | 2613594.832 | 1249391.5135
140 | 2613594.8971 | 1249390.7548
141 | 2613568.8705 | 1249660.2662
142 | 2613557.1145 | 1249687.0213
143 | 2613585.597 | 1249644.3035
144 | 2613551.7578 | 1249703.8535
145 | 2613586.277 | 1249615.218
146 | 2613586.5304 | 1249613.6393
147 | 2613734.8438 | 1249518.3862
148 | 2613498.4981 | 1249305.8976
149 | 2613488.6363 | 1249313.4958
150 | 2613508.8001 | 1249290.8001
151 | 2613521.247 | 1249285.2302
152 | 2613559.7965 | 1249371.814
153 | 2613568.5933 | 1249365.0289
154 | 2613554.4 | 1249271.2021
155 | 2613599.3091 | 1249299.634
156 | 2613563.2822 | 1249287.9766
157 | 2613602.1433 | 1249311.8964
158 | 2613568.4016 | 1249262.7063
159 | 2613501.1862 | 1249576.4243
160 | 2613477.044 | 1249597.9985
161 | 2613456.0398 | 1249620.3079
162 | 2613587.775 | 1249341.4749
163 | 2613424.5049 | 1249738.5359
164 | 2613413.9034 | 1249704.3976
165 | 2613401.2096 | 1249710.7321
166 | 2613414.0354 | 1249700.4781
167 | 2613415.2857 | 1249679.6101
168 | 2613481.0839 | 1249725.6908
169 | 2613482.9015 | 1249721.8981
170 | 2613510.0041 | 1249784.7002
171 | 2613489.332 | 1249706.6568
172 | 2613526.5098 | 1249808.7131
173 | 2613494.3486 | 1249689.2346
174 | 2613415.7852 | 1249670.6084
175 | 2613502.648 | 1249659.2524
176 | 2613497.1384 | 1249678.8606
177 | 2613506.6657 | 1249649.8581
178 | 2613511.7944 | 1249641.8236
179 | 2613521.8788 | 1249629.4272
180 | 2613536.2757 | 1249615.8405
181 | 2613449.4279 | 1249627.205
182 | 2613416.9971 | 1249648.1014
183 | 2613669.8407 | 1249387.0313
184 | 2613558.0118 | 1249290.6403
185 | 2613555.9719 | 1249511.7557
186 | 2613548.0306 | 1249516.9048
187 | 2613539.0982 | 1249522.6966
188 | 2613656.9778 | 1249435.7495
189 | 2613546.1267 | 1249609.375
190 | 2613480.9994 | 1249468.4964

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9718 | -0.54363 | 0.00097418 | 0.00024415
1 | 0.97181 | -0.54337 | 0.0012297 | 0.0003082
2 | 0.97185 | -0.54261 | 0.00096924 | 0.00024291
3 | 0.99574 | -0.080318 | 0.0057873 | 0.0014504
4 | 0.99588 | -0.077683 | 0 | 0
5 | 0.97187 | -0.54211 | 0.0013487 | 0.00033802
6 | 0.97188 | -0.54188 | 0 | 0
7 | 0.97202 | -0.53927 | 0 | 0
8 | 0.97171 | -0.54537 | 0.00023978 | 6.0095e-05
9 | 0.99892 | -0.020775 | 0.0020563 | 0.00051535
10 | 0.99942 | -0.011174 | 0.001781 | 0.00044637
11 | 0.99889 | -0.021352 | 0.0016695 | 0.00041842
12 | 0.97192 | -0.54127 | 0.001007 | 0.00025238
13 | 0.99819 | -0.034695 | 0.0015999 | 0.00040098
14 | 0.99817 | -0.035114 | 0.0017236 | 0.00043197
15 | 0.99825 | -0.033552 | 0 | 0
16 | 0.97213 | -0.53698 | 0.0053615 | 0.0013437
17 | 0.97165 | -0.54654 | 0.00022008 | 5.5158e-05
18 | 0.97077 | -0.56406 | 0.0025086 | 0.00062872
19 | 0.9709 | -0.56139 | 0.0026346 | 0.00066031
20 | 0.97066 | -0.56606 | 0.0022813 | 0.00057176
21 | 0.97092 | -0.56093 | 0.0026915 | 0.00067455
22 | 0.97067 | -0.56596 | 0 | 0
23 | 0.97063 | -0.56668 | 0.0016589 | 0.00041575
24 | 0.97113 | -0.55673 | 0.0026569 | 0.00066588
25 | 0.97066 | -0.56619 | 0.00058091 | 0.00014559
26 | 0.97063 | -0.56669 | 0.0023945 | 0.00060012
27 | 0.97117 | -0.55608 | 0.0023229 | 0.00058218
28 | 0.97984 | -0.38649 | 0.0021928 | 0.00054956
29 | 0.97988 | -0.38583 | 0.0022226 | 0.00055703
30 | 0.97978 | -0.38783 | 0 | 0
31 | 0.9799 | -0.38536 | 0.0020488 | 0.00051347
32 | 0.97974 | -0.38845 | 0.0014907 | 0.00037359
33 | 0.97968 | -0.3898 | 0.001564 | 0.00039198
34 | 0.97997 | -0.38404 | 0.0022069 | 0.00055311
35 | 0.97969 | -0.38949 | 0.0014937 | 0.00037435
36 | 0.97964 | -0.3905 | 0.0021561 | 0.00054037
37 | 0.98005 | -0.38245 | 0 | 0
38 | 0.97964 | -0.39048 | 0.00090077 | 0.00022575
39 | 0.98085 | -0.3668 | 0.0020091 | 0.00050354
40 | 0.98041 | -0.37546 | 0.0021576 | 0.00054075
41 | 0.98107 | -0.36257 | 0 | 0
42 | 0.98008 | -0.38186 | 0.002375 | 0.00059523
43 | 0.98125 | -0.35905 | 0 | 0
44 | 0.98068 | -0.37016 | 0.0017025 | 0.00042669
45 | 0.98004 | -0.38276 | 0.0020345 | 0.00050989
46 | 0.98201 | -0.34405 | 0 | 0
47 | 0.98114 | -0.3612 | 0.0021257 | 0.00053274
48 | 0.98059 | -0.37184 | 0.0024197 | 0.00060643
49 | 0.9799 | -0.3854 | 0.0017526 | 0.00043924
50 | 0.98182 | -0.34778 | 0.00083935 | 0.00021036
51 | 0.98257 | -0.33328 | 0.0012043 | 0.00030183
52 | 0.98103 | -0.3632 | 0.0016622 | 0.00041659
53 | 0.97971 | -0.3892 | 0.0024789 | 0.00062127
54 | 0.97972 | -0.38906 | 0.002206 | 0.00055287
55 | 0.97967 | -0.39001 | 0.001416 | 0.00035489
56 | 0.97975 | -0.3885 | 0.0010686 | 0.00026782
57 | 0.97966 | -0.39009 | 0.0018044 | 0.00045222
58 | 0.9798 | -0.38749 | 0 | 0
59 | 0.97965 | -0.39033 | 0.0017439 | 0.00043705
60 | 0.97982 | -0.38694 | 0.0019415 | 0.00048658
61 | 0.98277 | -0.32924 | 0.0011323 | 0.00028377
62 | 0.98305 | -0.32377 | 0.0016049 | 0.00040222
63 | 0.98308 | -0.32323 | 0.0014312 | 0.00035869
64 | 0.98343 | -0.31642 | 0 | 0
65 | 0.98175 | -0.34923 | 0.0012008 | 0.00030096
66 | 0.98331 | -0.31881 | 0.0010693 | 0.000268
67 | 0.98375 | -0.31025 | 0.0014324 | 0.00035898
68 | 0.9702 | -0.57523 | 0.00030478 | 7.6385e-05
69 | 0.9702 | -0.57521 | 0.023139 | 0.0057992
70 | 0.97144 | -0.55073 | 0.00042704 | 0.00010703
71 | 0.97162 | -0.54704 | 0.00094149 | 0.00023596
72 | 0.99479 | -0.098293 | 0.0022845 | 0.00057255
73 | 0.99325 | -0.12755 | 0.00076167 | 0.00019089
74 | 0.99318 | -0.1289 | 0.0043409 | 0.0010879
75 | 0.99838 | -0.030474 | 0 | 0
76 | 0.97842 | -0.41337 | 0.0021744 | 0.00054497
77 | 0.9783 | -0.41574 | 0.001061 | 0.00026592
78 | 0.97892 | -0.40375 | 0.00099218 | 0.00024866
79 | 0.97771 | -0.42731 | 0 | 0
80 | 0.9917 | -0.15704 | 0.0036062 | 0.00090381
81 | 1 | 0 | -0.40556 | -0.1041
82 | 0.99831 | -0.031886 | 0.0027867 | 0.0006984
83 | 0.97672 | -0.44676 | 0 | 0
84 | 0.99077 | -0.1749 | 0.001002 | 0.00025112
85 | 0.97956 | -0.39111 | 0.0011662 | 0.00029227
86 | 0.99979 | -0.0039836 | 0.0024507 | 0.00061419
87 | 0.97031 | -0.57316 | 0.0055279 | 0.0013854
88 | 0.97057 | -0.56791 | 0.0032616 | 0.00081744
89 | 0.9702 | -0.57522 | 0.0037283 | 0.0009344
90 | 0.97084 | -0.56253 | 0.0022921 | 0.00057445
91 | 0.97134 | -0.55262 | 0 | 0
92 | 0.97121 | -0.55518 | 0.0022052 | 0.00055268
93 | 0.97127 | -0.55415 | 0.0021873 | 0.00054818
94 | 0.97149 | -0.54962 | 0.0039101 | 0.00097996
95 | 0.97608 | -0.45927 | 0.012387 | 0.0031044
96 | 0.9751 | -0.47856 | 0.0064706 | 0.0016217
97 | 0.97473 | -0.48568 | 0.0064702 | 0.0016216
98 | 0.97426 | -0.49496 | 0.0065012 | 0.0016294
99 | 0.97394 | -0.50134 | 0.002434 | 0.00061002
100 | 0.97407 | -0.4987 | 0.0017819 | 0.00044659
101 | 0.97322 | -0.51542 | 0.0041346 | 0.0010362
102 | 0.97213 | -0.53705 | 0.0072414 | 0.0018149
103 | 0.9723 | -0.53359 | 0 | 0
104 | 0.99795 | -0.039315 | 0.0031965 | 0.00080111
105 | 0.97162 | -0.54715 | 0.001108 | 0.0002777
106 | 0.97174 | -0.54471 | 0.0024736 | 0.00061994
107 | 0.97208 | -0.53812 | 0 | 0
108 | 0.97226 | -0.53453 | 0.0029783 | 0.00074644
109 | 0.972 | -0.53961 | 0.0012994 | 0.00032567
110 | 0.97229 | -0.53394 | 0.010556 | 0.0026455
111 | 0.97254 | -0.52901 | 0 | 0
112 | 0.97194 | -0.54088 | 0.001247 | 0.00031253
113 | 0.97192 | -0.54114 | 0.001942 | 0.0004867
114 | 0.99755 | -0.04716 | 0.0014283 | 0.00035797
115 | 0.99719 | -0.054094 | 0.0034994 | 0.00087704
116 | 0.98094 | -0.36498 | 0.0014628 | 0.00036662
117 | 0.98091 | -0.36575 | 0.0014637 | 0.00036684
118 | 0.98059 | -0.37199 | 0.0021074 | 0.00052817
119 | 0.97903 | -0.40261 | 0.0061073 | 0.0015306
120 | 0.97931 | -0.39706 | 0 | 0
121 | 0.97896 | -0.40388 | 0 | 0
122 | 0.97992 | -0.38502 | 0 | 0
123 | 0.9792 | -0.39916 | 0.0030677 | 0.00076884
124 | 0.97893 | -0.4045 | 0.0019319 | 0.00048418
125 | 0.97894 | -0.40422 | 0.0010135 | 0.000254
126 | 0.98002 | -0.38313 | 0.0032135 | 0.00080537
127 | 0.97987 | -0.38599 | 0.0013569 | 0.00034008
128 | 0.97991 | -0.38526 | 0.0013606 | 0.000341
129 | 0.97917 | -0.39982 | 0.0030156 | 0.00075578
130 | 0.98016 | -0.38042 | 0.0023398 | 0.0005864
131 | 0.98617 | -0.26323 | 0 | 0
132 | 0.98844 | -0.21946 | 0 | 0
133 | 0.98573 | -0.27176 | 0.001721 | 0.00043133
134 | 0.98581 | -0.27014 | 0.0010903 | 0.00027326
135 | 0.98313 | -0.32236 | 0.0020131 | 0.00050453
136 | 0.98443 | -0.29703 | 0 | 0
137 | 0.9843 | -0.29955 | 0.0012652 | 0.0003171
138 | 0.98432 | -0.29907 | 0.0015526 | 0.00038913
139 | 0.98472 | -0.29129 | 0.0010173 | 0.00025496
140 | 0.98475 | -0.29083 | 0.0050316 | 0.001261
141 | 0.97913 | -0.40057 | 0.0038518 | 0.00096534
142 | 0.97893 | -0.40441 | 0.003554 | 0.00089071
143 | 0.97937 | -0.39583 | 0 | 0
144 | 0.97887 | -0.40558 | 0.0036399 | 0.00091224
145 | 0.97967 | -0.38982 | 0.0030123 | 0.00075495
146 | 0.9797 | -0.38941 | 0.0029449 | 0.00073807
147 | 0.97962 | -0.39084 | 0.00125 | 0.00031328
148 | 0.98027 | -0.37739 | 0.0020161 | 0.00050528
149 | 0.97991 | -0.38442 | 0.0019558 | 0.00049017
150 | 0.98081 | -0.36693 | 0 | 0
151 | 0.98121 | -0.35915 | 0.0018009 | 0.00045135
152 | 0.98934 | -0.20216 | 0.0022437 | 0.00056232
153 | 0.98864 | -0.21571 | 0.00073922 | 0.00018527
154 | 0.98228 | -0.33838 | 0 | 0
155 | 0.98471 | -0.29142 | 0 | 0
156 | 0.98355 | -0.31367 | 0.0025483 | 0.00063866
157 | 0.98509 | -0.28393 | 0.0021329 | 0.00053455
158 | 0.98276 | -0.32897 | 0 | 0
159 | 0.97968 | -0.3898 | 0.0017965 | 0.00045025
160 | 0.97947 | -0.39384 | 0.0021678 | 0.00054331
161 | 0.97934 | -0.39644 | 0.0021787 | 0.00054603
162 | 0.98842 | -0.21997 | 0.0010338 | 0.0002591
163 | 0.99629 | -0.071342 | 0.002257 | 0.00056566
164 | 0.99637 | -0.069868 | 0 | 0
165 | 0.99634 | -0.070499 | 0.0025336 | 0.00063498
166 | 0.99639 | -0.069538 | 0.0022697 | 0.00056884
167 | 0.99652 | -0.066946 | 0.0023891 | 0.00059877
168 | 0.97558 | -0.47015 | 0.0027928 | 0.00069994
169 | 0.97562 | -0.4695 | 0 | 0
170 | 0.97524 | -0.47688 | 0 | 0
171 | 0.97574 | -0.46696 | 0.0045583 | 0.0011424
172 | 0.97499 | -0.48185 | 0.0055931 | 0.0014018
173 | 0.97596 | -0.46266 | 0.0024123 | 0.00060457
174 | 0.9966 | -0.065451 | 0.0025209 | 0.00063179
175 | 0.97648 | -0.45246 | 0.0021612 | 0.00054165
176 | 0.97612 | -0.45964 | 0.0038977 | 0.00097685
177 | 0.97668 | -0.44845 | 0.0027407 | 0.00068689
178 | 0.9769 | -0.44425 | 0.0038143 | 0.00095596
179 | 0.97731 | -0.43608 | 0.002452 | 0.00061452
180 | 0.97787 | -0.42507 | 0.0059509 | 0.0014914
181 | 0.97932 | -0.39687 | 0.0024881 | 0.00062356
182 | 0.99684 | -0.060716 | 0 | 0
183 | 0.98313 | -0.32239 | 0.0017023 | 0.00042664
184 | 0.98355 | -0.31381 | 0.0013158 | 0.00032978
185 | 0.9817 | -0.35024 | 0.0013023 | 0.00032639
186 | 0.98167 | -0.35086 | 0.0019745 | 0.00049485
187 | 0.98165 | -0.35118 | 0.0016394 | 0.00041087
188 | 0.98046 | -0.37447 | 0.0016419 | 0.00041149
189 | 0.97827 | -0.41726 | 0.0043029 | 0.0010784
190 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00097418 | -0.00024415 | 0.00097419 | 0.00024398 | 1.2254e-08 | -1.7412e-07 | 0.0014917 | 0.0014916 | 0.0014917 | 0.9718 | -0.54363 | 0.97181 | -0.54337 | 0.4098
1 | -0.0022039 | -0.00055218 | 0.002204 | 0.000552 | 7.9499e-08 | -1.798e-07 | 0.0033745 | 0.0033744 | 0.0033745 | 0.97181 | -0.54337 | 0.97185 | -0.54261 | 0.92707
2 | -0.0031732 | -0.00079491 | 0.0031733 | 0.00079485 | 7.6334e-08 | -5.8005e-08 | 0.0048585 | 0.0048584 | 0.0048585 | 0.97185 | -0.54261 | 0.97187 | -0.54211 | 1.3347
3 | -0.0057873 | -0.0014504 | 0.0057881 | 0.0014506 | 7.2658e-07 | 1.28e-07 | 0.0086485 | 0.0086483 | 0.0086485 | 0.99574 | -0.080318 | 0.99588 | -0.077683 | 2.376
4 | -0.36829 | -0.094606 | 0.36913 | 0.095145 | 0.00084643 | 0.00053929 | 0.5511 | 0.5511 | 0.5511 | 0.99588 | -0.077683 | 0.99838 | -0.030474 | 30.2804
5 | 0.3625 | 0.093155 | -0.36213 | -0.092924 | 0.00036254 | 0.00023096 | 0.54246 | 0.54246 | 0.54246 | 0.99588 | -0.077683 | 0.99479 | -0.098293 | 29.8053
6 | -0.004522 | -0.0011329 | 0.0045222 | 0.0011329 | 1.7933e-07 | -8.8609e-09 | 0.0069234 | 0.0069234 | 0.0069234 | 0.97187 | -0.54211 | 0.97192 | -0.54127 | 1.902
7 | -0.02531 | -0.0063534 | 0.025313 | 0.0063537 | 3.1533e-06 | 2.834e-07 | 0.038755 | 0.038754 | 0.038755 | 0.97188 | -0.54188 | 0.97202 | -0.53927 | 2.1294
8 | 0.02531 | 0.0063534 | -0.025306 | -0.006353 | 4.21e-06 | 3.7919e-07 | 0.038755 | 0.038756 | 0.038756 | 0.97188 | -0.54188 | 0.97171 | -0.54537 | 2.1294
9 | -0.030843 | -0.007739 | 0.030846 | 0.0077399 | 3.3654e-06 | 9.0641e-07 | 0.047219 | 0.047219 | 0.047219 | 0.97202 | -0.53927 | 0.97213 | -0.53698 | 2.5945
10 | 0.0055298 | 0.0013853 | -0.0055292 | -0.0013852 | 5.2803e-07 | 9.4396e-08 | 0.0084651 | 0.0084651 | 0.0084651 | 0.97202 | -0.53927 | 0.97192 | -0.54127 | 2.3256
11 | 0.025066 | 0.0062929 | -0.025065 | -0.0062928 | 1.3965e-06 | 1.1123e-07 | 0.038389 | 0.038389 | 0.038389 | 0.97171 | -0.54537 | 0.97165 | -0.54654 | 2.1093
12 | -0.027184 | -0.0068248 | 0.027196 | 0.0068325 | 1.2456e-05 | 7.7068e-06 | 0.040498 | 0.040498 | 0.040498 | 0.99892 | -0.020775 | 0.99942 | -0.011174 | 11.1258
13 | 0.025127 | 0.0063095 | -0.025127 | -0.0063091 | 6.9091e-07 | 4.2497e-07 | 0.037435 | 0.037435 | 0.037435 | 0.99892 | -0.020775 | 0.99889 | -0.021352 | 10.2843
14 | -0.028977 | -0.0072789 | 0.028987 | 0.0072851 | 9.9469e-06 | 6.1793e-06 | 0.043149 | 0.043149 | 0.043149 | 0.99942 | -0.011174 | 0.99979 | -0.0039836 | 11.8542
15 | 0.023457 | 0.0058906 | -0.023444 | -0.0058823 | 1.3646e-05 | 8.344e-06 | 0.034948 | 0.034948 | 0.034948 | 0.99889 | -0.021352 | 0.99825 | -0.033552 | 9.601
16 | 0.0017236 | 0.00043181 | -0.0017236 | -0.00043197 | 3.4401e-08 | -1.5963e-07 | 0.0025693 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0.99819 | -0.034695 | 0.99817 | -0.035114 | 0.70588
17 | -0.0033235 | -0.00083279 | 0.0033237 | 0.00083265 | 1.8092e-07 | -1.4116e-07 | 0.0049544 | 0.0049543 | 0.0049544 | 0.99819 | -0.034695 | 0.99825 | -0.033552 | 1.3611
18 | 0.02012 | 0.0050496 | -0.020114 | -0.0050463 | 5.5279e-06 | 3.3237e-06 | 0.029994 | 0.029994 | 0.029994 | 0.99825 | -0.033552 | 0.99795 | -0.039315 | 8.24
19 | -0.036208 | -0.0090836 | 0.036214 | 0.0090858 | 5.8546e-06 | 2.1714e-06 | 0.055426 | 0.055425 | 0.055426 | 0.97213 | -0.53698 | 0.9723 | -0.53359 | 3.0454
20 | 0.024845 | 0.0062377 | -0.024844 | -0.0062376 | 5.9924e-07 | 4.1789e-08 | 0.038052 | 0.038052 | 0.038052 | 0.97165 | -0.54654 | 0.97162 | -0.54704 | 2.0908
21 | -0.008844 | -0.0022165 | 0.0088452 | 0.002217 | 1.1233e-06 | 5.1735e-07 | 0.013556 | 0.013556 | 0.013556 | 0.97077 | -0.56406 | 0.9709 | -0.56139 | 3.7243
22 | 0.0063354 | 0.0015878 | -0.0063348 | -0.0015876 | 6.052e-07 | 1.7577e-07 | 0.0097111 | 0.0097112 | 0.0097112 | 0.97077 | -0.56406 | 0.97066 | -0.56606 | 2.6679
23 | -0.012061 | -0.0030175 | 0.012061 | 0.0030177 | 2.6657e-07 | 1.4487e-07 | 0.018483 | 0.018483 | 0.018483 | 0.9709 | -0.56139 | 0.97092 | -0.56093 | 5.0777
24 | 0.00058105 | 0.00014022 | -0.00058092 | -0.00014533 | 1.245e-07 | -5.1084e-06 | 0.0008886 | 0.00089044 | 0.00089044 | 0.9709 | -0.56139 | 0.97067 | -0.56596 | 0.24463
25 | 0.0040535 | 0.0010158 | -0.0040534 | -0.0010159 | 1.1884e-07 | -2.5389e-08 | 0.0062139 | 0.0062139 | 0.0062139 | 0.97066 | -0.56606 | 0.97063 | -0.56668 | 1.7071
26 | -0.014753 | -0.0036922 | 0.014756 | 0.0036939 | 2.9451e-06 | 1.6948e-06 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.97092 | -0.56093 | 0.97113 | -0.55673 | 6.2109
27 | 0.00058092 | 0.00014533 | -0.00058091 | -0.00014559 | 6.4754e-09 | -2.6503e-07 | 0.00089044 | 0.00089054 | 0.00089054 | 0.97067 | -0.56596 | 0.97066 | -0.56619 | 0.24465
28 | 0.0023945 | 0.00060011 | -0.0023945 | -0.00060012 | 1.8867e-09 | -3.4084e-09 | 0.0036709 | 0.0036709 | 0.0036709 | 0.97063 | -0.56668 | 0.97063 | -0.56669 | 1.0085
29 | -0.017412 | -0.0043598 | 0.017413 | 0.0043599 | 5.376e-07 | 1.1976e-07 | 0.026679 | 0.026679 | 0.026679 | 0.97113 | -0.55673 | 0.97117 | -0.55608 | 2.4431
30 | -0.019736 | -0.0049421 | 0.019737 | 0.0049419 | 8.4752e-07 | -2.2227e-07 | 0.030238 | 0.030238 | 0.030238 | 0.97117 | -0.55608 | 0.97121 | -0.55518 | 1.6614
31 | -0.011049 | -0.0027675 | 0.01105 | 0.0027667 | 3.4733e-07 | -8.1369e-07 | 0.016779 | 0.016779 | 0.016779 | 0.97984 | -0.38649 | 0.97988 | -0.38583 | 0.92194
32 | 0.0088566 | 0.0022179 | -0.0088561 | -0.0022185 | 5.6385e-07 | -5.8137e-07 | 0.013449 | 0.01345 | 0.01345 | 0.97984 | -0.38649 | 0.97978 | -0.38783 | 1.2317
33 | -0.013272 | -0.0033237 | 0.013273 | 0.0033233 | 2.9766e-07 | -4.2492e-07 | 0.020154 | 0.020154 | 0.020154 | 0.97988 | -0.38583 | 0.9799 | -0.38536 | 1.1074
34 | 0.0051356 | 0.0012865 | -0.0051354 | -0.0012865 | 1.5267e-07 | 1.3422e-08 | 0.0077993 | 0.0077993 | 0.0077993 | 0.97978 | -0.38783 | 0.97974 | -0.38845 | 2.1427
35 | 0.0037205 | 0.00093202 | -0.0037202 | -0.00093217 | 3.4857e-07 | -1.4354e-07 | 0.0056503 | 0.0056504 | 0.0056504 | 0.97978 | -0.38783 | 0.97968 | -0.3898 | 1.5523
36 | -0.015321 | -0.0038367 | 0.015322 | 0.0038359 | 9.6399e-07 | -8.789e-07 | 0.023265 | 0.023264 | 0.023265 | 0.9799 | -0.38536 | 0.97997 | -0.38404 | 1.2783
37 | 0.0036447 | 0.00091286 | -0.0036446 | -0.00091295 | 1.7992e-07 | -8.2032e-08 | 0.0055353 | 0.0055354 | 0.0055354 | 0.97974 | -0.38845 | 0.97969 | -0.38949 | 1.5207
38 | 0.0021562 | 0.00054019 | -0.0021561 | -0.00054037 | 7.1913e-08 | -1.791e-07 | 0.0032749 | 0.003275 | 0.003275 | 0.97968 | -0.3898 | 0.97964 | -0.3905 | 0.89972
39 | -0.017529 | -0.004389 | 0.017531 | 0.0043882 | 1.3238e-06 | -7.2257e-07 | 0.026616 | 0.026615 | 0.026616 | 0.97997 | -0.38404 | 0.98005 | -0.38245 | 1.4624
40 | 0.0021509 | 0.0005386 | -0.0021508 | -0.00053885 | 1.0162e-07 | -2.5468e-07 | 0.0032667 | 0.0032669 | 0.0032669 | 0.97969 | -0.38949 | 0.97964 | -0.39048 | 0.89749
41 | 0.040809 | 0.010276 | -0.040741 | -0.010233 | 6.7779e-05 | 4.2787e-05 | 0.061978 | 0.061978 | 0.061978 | 0.98005 | -0.38245 | 0.97827 | -0.41726 | 17.027
42 | -0.075356 | -0.018932 | 0.075394 | 0.018954 | 3.8188e-05 | 2.1989e-05 | 0.11443 | 0.11443 | 0.11443 | 0.98005 | -0.38245 | 0.98059 | -0.37184 | 6.2873
43 | 0.017016 | 0.0042681 | -0.01701 | -0.0042648 | 5.6412e-06 | 3.3265e-06 | 0.025837 | 0.025837 | 0.025837 | 0.98005 | -0.38245 | 0.9797 | -0.38941 | 7.098
44 | 0.00125 | 0.0003131 | -0.00125 | -0.00031328 | 2.1002e-08 | -1.8216e-07 | 0.0018986 | 0.0018987 | 0.0018987 | 0.97964 | -0.39048 | 0.97962 | -0.39084 | 0.52162
45 | 0.016968 | 0.0042571 | -0.016961 | -0.0042529 | 7.004e-06 | 4.127e-06 | 0.025743 | 0.025743 | 0.025743 | 0.98085 | -0.3668 | 0.98041 | -0.37546 | 7.0723
46 | -0.018977 | -0.0047606 | 0.018981 | 0.0047629 | 3.8307e-06 | 2.2961e-06 | 0.028791 | 0.028791 | 0.028791 | 0.98085 | -0.3668 | 0.98107 | -0.36257 | 7.9096
47 | 0.014803 | 0.0037122 | -0.014799 | -0.0037096 | 4.5096e-06 | 2.5859e-06 | 0.022468 | 0.022469 | 0.022469 | 0.98041 | -0.37546 | 0.98008 | -0.38186 | 6.1727
48 | -0.098532 | -0.024771 | 0.098549 | 0.024781 | 1.6564e-05 | 9.9768e-06 | 0.14947 | 0.14947 | 0.14947 | 0.98107 | -0.36257 | 0.98125 | -0.35905 | 8.2129
49 | 0.079551 | 0.020008 | -0.079522 | -0.019991 | 2.8816e-05 | 1.6777e-05 | 0.12068 | 0.12068 | 0.12068 | 0.98107 | -0.36257 | 0.98068 | -0.37016 | 6.631
50 | 0.012424 | 0.0031144 | -0.012423 | -0.0031141 | 5.3463e-07 | 2.9167e-07 | 0.018863 | 0.018863 | 0.018863 | 0.98008 | -0.38186 | 0.98004 | -0.38276 | 5.1821
51 | -0.14514 | -0.03646 | 0.14524 | 0.036524 | 0.00010395 | 6.4723e-05 | 0.22013 | 0.22013 | 0.22013 | 0.98125 | -0.35905 | 0.98201 | -0.34405 | 12.095
52 | 0.046592 | 0.011679 | -0.046587 | -0.011677 | 4.7832e-06 | 2.2545e-06 | 0.070655 | 0.070656 | 0.070656 | 0.98125 | -0.35905 | 0.98114 | -0.3612 | 3.8822
53 | 0.07782 | 0.019564 | -0.077814 | -0.019561 | 6.265e-06 | 3.6318e-06 | 0.1181 | 0.1181 | 0.1181 | 0.98068 | -0.37016 | 0.98059 | -0.37184 | 6.489
54 | 0.010389 | 0.0026042 | -0.010387 | -0.0026035 | 1.305e-06 | 6.59e-07 | 0.015774 | 0.015774 | 0.015774 | 0.98004 | -0.38276 | 0.9799 | -0.3854 | 4.3334
55 | 0.0069584 | 0.0017438 | -0.0069572 | -0.0017434 | 1.2351e-06 | 4.1571e-07 | 0.010544 | 0.010544 | 0.010544 | 0.98201 | -0.34405 | 0.98182 | -0.34778 | 2.8967
56 | -0.1522 | -0.038268 | 0.15228 | 0.038317 | 7.8347e-05 | 4.89e-05 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.98201 | -0.34405 | 0.98257 | -0.33328 | 12.6743
57 | 0.044462 | 0.011144 | -0.044457 | -0.011142 | 4.2306e-06 | 1.9243e-06 | 0.067432 | 0.067432 | 0.067432 | 0.98114 | -0.3612 | 0.98103 | -0.3632 | 3.7051
58 | 0.0086348 | 0.0021643 | -0.008633 | -0.0021635 | 1.8095e-06 | 8.0461e-07 | 0.013112 | 0.013112 | 0.013112 | 0.9799 | -0.3854 | 0.97968 | -0.3898 | 3.6023
59 | 0.0061178 | 0.001533 | -0.0061174 | -0.0015329 | 4.2146e-07 | 1.0441e-07 | 0.0092719 | 0.0092719 | 0.0092719 | 0.98182 | -0.34778 | 0.98175 | -0.34923 | 2.5472
60 | -0.15349 | -0.038619 | 0.15352 | 0.038637 | 2.9655e-05 | 1.8516e-05 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.98257 | -0.33328 | 0.98277 | -0.32924 | 12.7745
61 | 0.042795 | 0.010726 | -0.042792 | -0.010724 | 3.6241e-06 | 1.5955e-06 | 0.064911 | 0.064911 | 0.064911 | 0.98103 | -0.3632 | 0.98094 | -0.36498 | 3.5666
62 | -0.0074434 | -0.0018637 | 0.0074435 | 0.0018634 | 5.0853e-08 | -3.0151e-07 | 0.011305 | 0.011305 | 0.011305 | 0.97971 | -0.3892 | 0.97972 | -0.38906 | 0.62113
63 | 0.0049645 | 0.0012424 | -0.0049643 | -0.0012441 | 1.9098e-07 | -1.6826e-06 | 0.0075396 | 0.0075402 | 0.0075402 | 0.97971 | -0.3892 | 0.97967 | -0.39001 | 0.51787
64 | -0.0096494 | -0.0024162 | 0.0096497 | 0.0024154 | 2.5395e-07 | -8.3017e-07 | 0.014655 | 0.014655 | 0.014655 | 0.97972 | -0.38906 | 0.97975 | -0.3885 | 0.80522
65 | 0.0035483 | 0.00088918 | -0.0035482 | -0.00088919 | 1.4144e-08 | -7.2983e-09 | 0.0053894 | 0.0053894 | 0.0053894 | 0.97967 | -0.39001 | 0.97966 | -0.39009 | 1.4806
66 | -0.010718 | -0.0026832 | 0.010719 | 0.0026819 | 5.178e-07 | -1.3094e-06 | 0.016278 | 0.016277 | 0.016278 | 0.97975 | -0.3885 | 0.9798 | -0.38749 | 0.89438
67 | 0.0017439 | 0.00043697 | -0.0017439 | -0.00043705 | 1.9807e-08 | -8.2113e-08 | 0.0026488 | 0.0026488 | 0.0026488 | 0.97966 | -0.39009 | 0.97965 | -0.39033 | 0.72769
68 | -0.010719 | -0.0026819 | 0.010719 | 0.0026812 | 2.7815e-07 | -7.0351e-07 | 0.016277 | 0.016277 | 0.016277 | 0.9798 | -0.38749 | 0.97982 | -0.38694 | 0.89434
69 | -0.012661 | -0.0031678 | 0.012661 | 0.0031669 | 5.7273e-07 | -9.3469e-07 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.97982 | -0.38694 | 0.97987 | -0.38599 | 1.0563
70 | -0.15465 | -0.038921 | 0.15469 | 0.038946 | 4.0412e-05 | 2.5241e-05 | 0.23421 | 0.23421 | 0.23421 | 0.98277 | -0.32924 | 0.98305 | -0.32377 | 12.8687
71 | -0.15629 | -0.039349 | 0.1563 | 0.039351 | 4.0592e-06 | 2.5366e-06 | 0.23664 | 0.23664 | 0.23664 | 0.98305 | -0.32377 | 0.98308 | -0.32323 | 13.0022
72 | -0.15773 | -0.03971 | 0.15778 | 0.039742 | 5.1345e-05 | 3.21e-05 | 0.23881 | 0.23881 | 0.23881 | 0.98308 | -0.32323 | 0.98343 | -0.31642 | 13.1212
73 | 0.0047859 | 0.0011989 | -0.0047854 | -0.0011989 | 5.4415e-07 | -2.8146e-09 | 0.0072413 | 0.0072414 | 0.0072414 | 0.98343 | -0.31642 | 0.98331 | -0.31881 | 1.9894
74 | -0.16257 | -0.040941 | 0.16261 | 0.040971 | 4.8016e-05 | 3.0059e-05 | 0.24605 | 0.24605 | 0.24605 | 0.98343 | -0.31642 | 0.98375 | -0.31025 | 13.519
75 | 0.0049166 | 0.001232 | -0.0049163 | -0.0012319 | 2.3825e-07 | 7.8162e-09 | 0.0074518 | 0.0074519 | 0.0074519 | 0.98175 | -0.34923 | 0.9817 | -0.35024 | 2.0472
76 | 0.003716 | 0.00093088 | -0.0037154 | -0.00093115 | 6.2908e-07 | -2.7021e-07 | 0.0056232 | 0.0056234 | 0.0056234 | 0.98331 | -0.31881 | 0.98313 | -0.32236 | 1.5449
77 | -0.16405 | -0.04133 | 0.16415 | 0.041395 | 0.00010378 | 6.4994e-05 | 0.24821 | 0.24821 | 0.24821 | 0.98375 | -0.31025 | 0.98443 | -0.29703 | 13.6381
78 | -0.00030478 | -7.6385e-05 | 0.00030478 | 7.6336e-05 | 3.2731e-10 | -4.9121e-08 | 0.00046745 | 0.00046743 | 0.00046745 | 0.9702 | -0.57523 | 0.9702 | -0.57521 | 0.12842
79 | -0.023444 | -0.0058755 | 0.023471 | 0.0058924 | 2.738e-05 | 1.6825e-05 | 0.035956 | 0.035956 | 0.035956 | 0.9702 | -0.57521 | 0.97144 | -0.55073 | 9.8781
80 | -0.023898 | -0.0059994 | 0.023902 | 0.0060017 | 4.2004e-06 | 2.2743e-06 | 0.03661 | 0.03661 | 0.03661 | 0.97144 | -0.55073 | 0.97162 | -0.54704 | 5.0289
81 | 0.35985 | 0.092352 | -0.35934 | -0.092027 | 0.00051014 | 0.00032497 | 0.53904 | 0.53904 | 0.53904 | 0.99479 | -0.098293 | 0.99325 | -0.12755 | 29.6176
82 | 0.35858 | 0.091836 | -0.35855 | -0.091821 | 2.3368e-05 | 1.4886e-05 | 0.5379 | 0.5379 | 0.5379 | 0.99325 | -0.12755 | 0.99318 | -0.1289 | 29.5549
83 | 0.35421 | 0.090733 | -0.35373 | -0.090426 | 0.00048232 | 0.00030722 | 0.53139 | 0.5314 | 0.5314 | 0.99318 | -0.1289 | 0.9917 | -0.15704 | 29.1976
84 | -0.37192 | -0.095843 | 0.37247 | 0.096195 | 0.00055268 | 0.00035215 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.99838 | -0.030474 | 1 | 0 | 30.5086
85 | 0.0027868 | 0.00069814 | -0.0027867 | -0.0006984 | 1.8747e-07 | -2.5892e-07 | 0.0041535 | 0.0041536 | 0.0041536 | 0.99838 | -0.030474 | 0.99831 | -0.031886 | 1.1411
86 | 0.14996 | 0.037877 | -0.14995 | -0.037867 | 1.7046e-05 | 1.0635e-05 | 0.22817 | 0.22817 | 0.22817 | 0.97842 | -0.41337 | 0.9783 | -0.41574 | 12.537
87 | -0.15214 | -0.038422 | 0.15221 | 0.038466 | 7.0108e-05 | 4.3773e-05 | 0.23148 | 0.23148 | 0.23148 | 0.97842 | -0.41337 | 0.97892 | -0.40375 | 12.7187
88 | 0.14889 | 0.037601 | -0.1488 | -0.037549 | 8.2514e-05 | 5.1464e-05 | 0.22656 | 0.22656 | 0.22656 | 0.9783 | -0.41574 | 0.97771 | -0.42731 | 12.4484
89 | -0.1532 | -0.038715 | 0.15329 | 0.038773 | 9.2907e-05 | 5.8025e-05 | 0.23299 | 0.23299 | 0.23299 | 0.97892 | -0.40375 | 0.97956 | -0.39111 | 12.8016
90 | 0.1488 | 0.037549 | -0.14866 | -0.037463 | 0.00013847 | 8.6369e-05 | 0.22656 | 0.22656 | 0.22656 | 0.97771 | -0.42731 | 0.97672 | -0.44676 | 12.4484
91 | 0.35013 | 0.089522 | -0.34982 | -0.08933 | 0.00030221 | 0.00019248 | 0.52598 | 0.52598 | 0.52598 | 0.9917 | -0.15704 | 0.99077 | -0.1749 | 28.9003
92 | 0.031444 | 0.007903 | -0.031438 | -0.0078993 | 5.979e-06 | 3.7311e-06 | 0.046797 | 0.046797 | 0.046797 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0039836 | 12.8562
93 | 0.14866 | 0.037463 | -0.14858 | -0.037407 | 8.8905e-05 | 5.5455e-05 | 0.22656 | 0.22656 | 0.22656 | 0.97672 | -0.44676 | 0.97608 | -0.45927 | 12.4485
94 | 0.34882 | 0.089078 | -0.34836 | -0.088786 | 0.00045898 | 0.00029231 | 0.52448 | 0.52448 | 0.52448 | 0.99077 | -0.1749 | 0.98934 | -0.20216 | 28.8176
95 | -0.15446 | -0.039065 | 0.15451 | 0.039096 | 4.9598e-05 | 3.0987e-05 | 0.23476 | 0.23476 | 0.23476 | 0.97956 | -0.39111 | 0.97991 | -0.38442 | 12.8989
96 | -0.0092566 | -0.0023197 | 0.0092589 | 0.0023208 | 2.315e-06 | 1.1031e-06 | 0.014195 | 0.014195 | 0.014195 | 0.97031 | -0.57316 | 0.97057 | -0.56791 | 3.8999
97 | 0.0037287 | 0.00093427 | -0.0037283 | -0.0009344 | 3.6668e-07 | -1.3467e-07 | 0.005718 | 0.0057182 | 0.0057182 | 0.97031 | -0.57316 | 0.9702 | -0.57522 | 1.5709
98 | -0.012521 | -0.0031382 | 0.012524 | 0.00314 | 3.2089e-06 | 1.7666e-06 | 0.019196 | 0.019196 | 0.019196 | 0.97057 | -0.56791 | 0.97084 | -0.56253 | 5.2736
99 | -0.014816 | -0.0037145 | 0.014823 | 0.0037185 | 6.9993e-06 | 4.0318e-06 | 0.022709 | 0.022709 | 0.022709 | 0.97084 | -0.56253 | 0.97134 | -0.55262 | 6.2387
100 | -0.038955 | -0.0097612 | 0.038961 | 0.0097635 | 5.5766e-06 | 2.2766e-06 | 0.059675 | 0.059675 | 0.059675 | 0.97134 | -0.55262 | 0.97149 | -0.54962 | 3.2789
101 | 0.024132 | 0.0060427 | -0.02413 | -0.0060427 | 1.7592e-06 | 6.3644e-08 | 0.036966 | 0.036967 | 0.036967 | 0.97134 | -0.55262 | 0.97127 | -0.55415 | 2.0311
102 | -0.021942 | -0.0054946 | 0.021943 | 0.0054945 | 1.0738e-06 | -9.6739e-08 | 0.033616 | 0.033616 | 0.033616 | 0.97121 | -0.55518 | 0.97127 | -0.55415 | 1.847
103 | -0.042871 | -0.010743 | 0.042876 | 0.010746 | 5.0485e-06 | 2.2644e-06 | 0.065664 | 0.065663 | 0.065664 | 0.97149 | -0.54962 | 0.97162 | -0.54715 | 3.6079
104 | 0.13619 | 0.034303 | -0.13606 | -0.034225 | 0.00012552 | 7.7912e-05 | 0.20768 | 0.20768 | 0.20768 | 0.97608 | -0.45927 | 0.9751 | -0.47856 | 11.411
105 | 0.12959 | 0.032603 | -0.12955 | -0.032576 | 4.4023e-05 | 2.724e-05 | 0.19781 | 0.19781 | 0.19781 | 0.9751 | -0.47856 | 0.97473 | -0.48568 | 10.8684
106 | 0.12308 | 0.030955 | -0.12302 | -0.030921 | 5.4536e-05 | 3.3621e-05 | 0.18793 | 0.18793 | 0.18793 | 0.97473 | -0.48568 | 0.97426 | -0.49496 | 10.3258
107 | 0.11652 | 0.029292 | -0.1165 | -0.029279 | 2.0851e-05 | 1.2799e-05 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.97426 | -0.49496 | 0.97407 | -0.4987 | 9.7802
108 | -0.11471 | -0.028823 | 0.11472 | 0.028832 | 1.4415e-05 | 8.8365e-06 | 0.17528 | 0.17528 | 0.17528 | 0.97394 | -0.50134 | 0.97407 | -0.4987 | 9.6306
109 | 0.11227 | 0.028213 | -0.1122 | -0.028167 | 7.5428e-05 | 4.6149e-05 | 0.17156 | 0.17156 | 0.17156 | 0.97394 | -0.50134 | 0.97322 | -0.51542 | 9.4264
110 | 0.10806 | 0.027131 | -0.10799 | -0.027088 | 6.9986e-05 | 4.2669e-05 | 0.16524 | 0.16524 | 0.16524 | 0.97322 | -0.51542 | 0.97254 | -0.52901 | 9.0791
111 | -0.0072414 | -0.0018149 | 0.0072426 | 0.0018153 | 1.1941e-06 | 4.4284e-07 | 0.011084 | 0.011084 | 0.011084 | 0.97213 | -0.53705 | 0.9723 | -0.53359 | 3.0451
112 | -0.043456 | -0.010901 | 0.043466 | 0.010905 | 9.4962e-06 | 4.3021e-06 | 0.066509 | 0.066508 | 0.066509 | 0.9723 | -0.53359 | 0.97254 | -0.52901 | 3.6543
113 | 0.016918 | 0.0042452 | -0.016912 | -0.0042415 | 6.326e-06 | 3.7025e-06 | 0.025227 | 0.025228 | 0.025228 | 0.99795 | -0.039315 | 0.99755 | -0.04716 | 6.9307
114 | -0.043984 | -0.011023 | 0.043989 | 0.011026 | 5.098e-06 | 2.3349e-06 | 0.06736 | 0.06736 | 0.06736 | 0.97162 | -0.54715 | 0.97174 | -0.54471 | 3.7011
115 | -0.046462 | -0.011646 | 0.046477 | 0.011653 | 1.4589e-05 | 6.9561e-06 | 0.071148 | 0.071147 | 0.071148 | 0.97174 | -0.54471 | 0.97208 | -0.53812 | 3.9092
116 | -0.050966 | -0.012777 | 0.050975 | 0.012782 | 8.7318e-06 | 4.4026e-06 | 0.078018 | 0.078018 | 0.078018 | 0.97208 | -0.53812 | 0.97226 | -0.53453 | 4.2867
117 | 0.0044889 | 0.0011247 | -0.0044886 | -0.0011247 | 3.1811e-07 | -1.9119e-08 | 0.0068713 | 0.0068714 | 0.0068714 | 0.97208 | -0.53812 | 0.972 | -0.53961 | 1.8877
118 | -0.053953 | -0.013528 | 0.053955 | 0.013529 | 1.5081e-06 | 7.8233e-07 | 0.082576 | 0.082576 | 0.082576 | 0.97226 | -0.53453 | 0.97229 | -0.53394 | 4.5371
119 | 0.0031892 | 0.00079901 | -0.003189 | -0.00079915 | 1.923e-07 | -1.4357e-07 | 0.0048821 | 0.0048822 | 0.0048822 | 0.972 | -0.53961 | 0.97194 | -0.54088 | 1.3413
120 | -0.06451 | -0.016174 | 0.064526 | 0.016183 | 1.5179e-05 | 8.4269e-06 | 0.098731 | 0.09873 | 0.098731 | 0.97229 | -0.53394 | 0.97254 | -0.52901 | 5.4248
121 | 0.001942 | 0.00048662 | -0.001942 | -0.0004867 | 2.4463e-08 | -7.5805e-08 | 0.0029731 | 0.0029731 | 0.0029731 | 0.97194 | -0.54088 | 0.97192 | -0.54114 | 0.8168
122 | 0.015483 | 0.0038835 | -0.015478 | -0.0038806 | 5.116e-06 | 2.9405e-06 | 0.023097 | 0.023097 | 0.023097 | 0.99755 | -0.04716 | 0.99719 | -0.054094 | 6.3454
123 | 0.011979 | 0.0030036 | -0.011975 | -0.0030016 | 3.7793e-06 | 2.0074e-06 | 0.017875 | 0.017875 | 0.017875 | 0.99719 | -0.054094 | 0.99684 | -0.060716 | 4.9108
124 | 0.041329 | 0.010357 | -0.041327 | -0.010357 | 1.511e-06 | 6.4348e-07 | 0.062692 | 0.062692 | 0.062692 | 0.98094 | -0.36498 | 0.98091 | -0.36575 | 3.4446
125 | 0.039864 | 0.0099898 | -0.039852 | -0.009985 | 1.1857e-05 | 4.8608e-06 | 0.060472 | 0.060473 | 0.060473 | 0.98091 | -0.36575 | 0.98059 | -0.37199 | 3.3227
126 | 0.037744 | 0.0094568 | -0.03774 | -0.0094551 | 4.4461e-06 | 1.7058e-06 | 0.057275 | 0.057275 | 0.057275 | 0.98059 | -0.37199 | 0.98046 | -0.37447 | 3.147
127 | -0.0090529 | -0.0022682 | 0.0090553 | 0.0022693 | 2.3943e-06 | 1.1081e-06 | 0.013759 | 0.013759 | 0.013759 | 0.97903 | -0.40261 | 0.97931 | -0.39706 | 3.78
128 | 0.0029456 | 0.00073759 | -0.0029454 | -0.00073778 | 1.7828e-07 | -1.8416e-07 | 0.0044768 | 0.0044769 | 0.0044769 | 0.97903 | -0.40261 | 0.97896 | -0.40388 | 1.2299
129 | -0.015139 | -0.003794 | 0.015148 | 0.003799 | 8.6866e-06 | 5.0083e-06 | 0.023003 | 0.023003 | 0.023003 | 0.97931 | -0.39706 | 0.97992 | -0.38502 | 6.3196
130 | 0.006084 | 0.0015247 | -0.0060834 | -0.0015245 | 6.1006e-07 | 1.5095e-07 | 0.0092444 | 0.0092445 | 0.0092445 | 0.97931 | -0.39706 | 0.9792 | -0.39916 | 2.5397
131 | 0.001932 | 0.000484 | -0.0019319 | -0.00048418 | 5.6581e-08 | -1.8377e-07 | 0.0029365 | 0.0029366 | 0.0029366 | 0.97896 | -0.40388 | 0.97893 | -0.4045 | 0.80675
132 | 0.0010135 | 0.00025378 | -0.0010135 | -0.000254 | 1.6229e-08 | -2.1892e-07 | 0.0015404 | 0.0015405 | 0.0015405 | 0.97896 | -0.40388 | 0.97894 | -0.40422 | 0.42321
133 | -0.030527 | -0.0076461 | 0.03053 | 0.0076467 | 2.7471e-06 | 6.843e-07 | 0.046354 | 0.046354 | 0.046354 | 0.97992 | -0.38502 | 0.98002 | -0.38313 | 2.5469
134 | 0.014019 | 0.0035061 | -0.014018 | -0.0035069 | 6.4752e-07 | -7.8587e-07 | 0.021285 | 0.021285 | 0.021285 | 0.97992 | -0.38502 | 0.97987 | -0.38599 | 1.1695
135 | 0.0013606 | 0.00034089 | -0.0013606 | -0.000341 | 1.5533e-08 | -1.123e-07 | 0.0020661 | 0.0020661 | 0.0020661 | 0.97992 | -0.38502 | 0.97991 | -0.38526 | 0.56762
136 | 0.0030157 | 0.00075569 | -0.0030156 | -0.00075578 | 9.4842e-08 | -9.0784e-08 | 0.0045827 | 0.0045827 | 0.0045827 | 0.9792 | -0.39916 | 0.97917 | -0.39982 | 1.259
137 | -0.033744 | -0.0084521 | 0.033748 | 0.0084535 | 4.3525e-06 | 1.3925e-06 | 0.051233 | 0.051232 | 0.051233 | 0.98002 | -0.38313 | 0.98016 | -0.38042 | 2.815
138 | -0.036088 | -0.0090399 | 0.036098 | 0.0090436 | 1.0236e-05 | 3.6846e-06 | 0.054785 | 0.054784 | 0.054785 | 0.98016 | -0.38042 | 0.98046 | -0.37447 | 3.0101
139 | -0.34333 | -0.087135 | 0.34406 | 0.087596 | 0.00072447 | 0.00046136 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.98617 | -0.26323 | 0.98844 | -0.21946 | 28.4856
140 | 0.16895 | 0.04307 | -0.16888 | -0.043026 | 6.9516e-05 | 4.3583e-05 | 0.25518 | 0.25518 | 0.25518 | 0.98617 | -0.26323 | 0.98573 | -0.27176 | 14.021
141 | 0.17439 | 0.044065 | -0.17433 | -0.044028 | 5.7742e-05 | 3.6246e-05 | 0.26326 | 0.26326 | 0.26326 | 0.98617 | -0.26323 | 0.98581 | -0.27014 | 14.4647
142 | 0.0010338 | 0.00025876 | -0.0010338 | -0.0002591 | 2.4959e-08 | -3.3624e-07 | 0.0015562 | 0.0015564 | 0.0015564 | 0.98844 | -0.21946 | 0.98842 | -0.21997 | 0.42757
143 | -0.34509 | -0.087855 | 0.34515 | 0.087894 | 6.2415e-05 | 3.9748e-05 | 0.51999 | 0.51999 | 0.51999 | 0.98844 | -0.21946 | 0.98864 | -0.21571 | 28.5711
144 | 0.16716 | 0.042595 | -0.16706 | -0.042533 | 9.8114e-05 | 6.1487e-05 | 0.25258 | 0.25258 | 0.25258 | 0.98573 | -0.27176 | 0.98509 | -0.28393 | 13.8783
145 | 0.17324 | 0.043755 | -0.17307 | -0.043648 | 0.00017156 | 0.00010767 | 0.26161 | 0.26161 | 0.26161 | 0.98581 | -0.27014 | 0.98475 | -0.29083 | 14.3743
146 | 0.0017023 | 0.00042663 | -0.0017023 | -0.00042664 | 2.4728e-09 | -1.1012e-08 | 0.0025765 | 0.0025765 | 0.0025765 | 0.98313 | -0.32236 | 0.98313 | -0.32239 | 0.70784
147 | -0.16697 | -0.0421 | 0.16701 | 0.042129 | 4.5901e-05 | 2.8766e-05 | 0.25247 | 0.25247 | 0.25247 | 0.98443 | -0.29703 | 0.98472 | -0.29129 | 13.8721
148 | 0.0028182 | 0.00070564 | -0.0028179 | -0.00070598 | 2.738e-07 | -3.3631e-07 | 0.0042596 | 0.0042598 | 0.0042598 | 0.98443 | -0.29703 | 0.98432 | -0.29907 | 1.1703
149 | -0.0012652 | -0.0003171 | 0.0012653 | 0.00031685 | 2.8839e-08 | -2.4874e-07 | 0.0019127 | 0.0019126 | 0.0019127 | 0.9843 | -0.29955 | 0.98432 | -0.29907 | 0.52548
150 | -0.16803 | -0.042384 | 0.16803 | 0.042387 | 3.6846e-06 | 2.3097e-06 | 0.25401 | 0.25401 | 0.25401 | 0.98472 | -0.29129 | 0.98475 | -0.29083 | 13.9565
151 | 0.0071954 | 0.0018033 | -0.007194 | -0.0018029 | 1.3177e-06 | 4.7379e-07 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | 0.97913 | -0.40057 | 0.97893 | -0.40441 | 3.0042
152 | -0.011047 | -0.0027687 | 0.01105 | 0.00277 | 2.4917e-06 | 1.2981e-06 | 0.016789 | 0.016789 | 0.016789 | 0.97913 | -0.40057 | 0.97937 | -0.39583 | 4.6123
153 | 0.0036401 | 0.00091214 | -0.0036399 | -0.00091224 | 2.0279e-07 | -9.2277e-08 | 0.005533 | 0.0055331 | 0.0055331 | 0.97893 | -0.40441 | 0.97887 | -0.40558 | 1.5201
154 | -0.01105 | -0.00277 | 0.011053 | 0.0027716 | 3.167e-06 | 1.6497e-06 | 0.016789 | 0.016788 | 0.016789 | 0.97937 | -0.39583 | 0.97967 | -0.38982 | 4.6123
155 | -0.014065 | -0.0035266 | 0.014065 | 0.0035267 | 2.7366e-07 | 1.5501e-07 | 0.021364 | 0.021364 | 0.021364 | 0.97967 | -0.38982 | 0.9797 | -0.38941 | 5.8692
156 | 0.15652 | 0.039619 | -0.15646 | -0.039586 | 5.2838e-05 | 3.3031e-05 | 0.23773 | 0.23773 | 0.23773 | 0.98027 | -0.37739 | 0.97991 | -0.38442 | 13.0621
157 | -0.15853 | -0.040124 | 0.15861 | 0.040174 | 7.9604e-05 | 4.9792e-05 | 0.24079 | 0.24079 | 0.24079 | 0.98027 | -0.37739 | 0.98081 | -0.36693 | 13.2302
158 | -0.15861 | -0.040174 | 0.15867 | 0.040211 | 5.9315e-05 | 3.7101e-05 | 0.24079 | 0.24079 | 0.24079 | 0.98081 | -0.36693 | 0.98121 | -0.35915 | 13.2302
159 | -0.16047 | -0.040663 | 0.16063 | 0.040763 | 0.00016027 | 0.0001003 | 0.24352 | 0.24352 | 0.24352 | 0.98121 | -0.35915 | 0.98228 | -0.33838 | 13.3802
160 | 0.34612 | 0.088224 | -0.34589 | -0.08808 | 0.00022626 | 0.00014409 | 0.52111 | 0.52111 | 0.52111 | 0.98934 | -0.20216 | 0.98864 | -0.21571 | 28.6322
161 | -0.16063 | -0.040763 | 0.16071 | 0.040808 | 7.2723e-05 | 4.5507e-05 | 0.24352 | 0.24352 | 0.24352 | 0.98228 | -0.33838 | 0.98276 | -0.32897 | 13.3802
162 | 0.16487 | 0.041962 | -0.16469 | -0.041851 | 0.00017659 | 0.00011061 | 0.24936 | 0.24936 | 0.24936 | 0.98471 | -0.29142 | 0.98355 | -0.31367 | 13.7013
163 | -0.16487 | -0.041962 | 0.16492 | 0.041999 | 5.9562e-05 | 3.7307e-05 | 0.24936 | 0.24936 | 0.24936 | 0.98471 | -0.29142 | 0.98509 | -0.28393 | 13.7013
164 | 0.0013159 | 0.00032971 | -0.0013158 | -0.00032978 | 8.7981e-09 | -6.9502e-08 | 0.0019907 | 0.0019908 | 0.0019908 | 0.98355 | -0.31367 | 0.98355 | -0.31381 | 0.54691
165 | 0.16082 | 0.040883 | -0.16071 | -0.040808 | 0.00011848 | 7.4141e-05 | 0.24352 | 0.24352 | 0.24352 | 0.98355 | -0.31367 | 0.98276 | -0.32897 | 13.3801
166 | 0.0068365 | 0.0017132 | -0.0068352 | -0.0017128 | 1.316e-06 | 4.3251e-07 | 0.010384 | 0.010384 | 0.010384 | 0.97968 | -0.3898 | 0.97947 | -0.39384 | 2.8527
167 | 0.0046674 | 0.0011695 | -0.0046668 | -0.0011695 | 5.7776e-07 | -1.5872e-08 | 0.0070906 | 0.0070907 | 0.0070907 | 0.97947 | -0.39384 | 0.97934 | -0.39644 | 1.948
168 | 0.0024881 | 0.00062348 | -0.0024881 | -0.00062356 | 5.121e-08 | -8.7455e-08 | 0.0037804 | 0.0037804 | 0.0037804 | 0.97934 | -0.39644 | 0.97932 | -0.39687 | 1.0386
169 | -0.002257 | -0.00056566 | 0.0022572 | 0.00056528 | 1.5842e-07 | -3.828e-07 | 0.003371 | 0.0033708 | 0.003371 | 0.99629 | -0.071342 | 0.99637 | -0.069868 | 0.9261
170 | 0.0025337 | 0.00063484 | -0.0025336 | -0.00063498 | 7.6169e-08 | -1.3601e-07 | 0.0037838 | 0.0037839 | 0.0037839 | 0.99637 | -0.069868 | 0.99634 | -0.070499 | 1.0395
171 | -0.0047909 | -0.0012001 | 0.0047909 | 0.0012001 | 7.5314e-08 | -2.8996e-09 | 0.0071547 | 0.0071546 | 0.0071547 | 0.99637 | -0.069868 | 0.99639 | -0.069538 | 1.9656
172 | -0.0070606 | -0.001769 | 0.0070615 | 0.0017693 | 8.716e-07 | 2.855e-07 | 0.010544 | 0.010544 | 0.010544 | 0.99639 | -0.069538 | 0.99652 | -0.066946 | 2.8968
173 | -0.0094506 | -0.002368 | 0.0094513 | 0.0023683 | 6.7326e-07 | 3.1342e-07 | 0.014112 | 0.014112 | 0.014112 | 0.99652 | -0.066946 | 0.9966 | -0.065451 | 3.8768
174 | -0.008389 | -0.0021023 | 0.0083892 | 0.0021024 | 2.5821e-07 | 1.1274e-07 | 0.012795 | 0.012795 | 0.012795 | 0.97558 | -0.47015 | 0.97562 | -0.4695 | 3.5152
175 | 0.0055962 | 0.0014023 | -0.0055944 | -0.001402 | 1.7955e-06 | 3.2884e-07 | 0.0085356 | 0.0085359 | 0.0085359 | 0.97558 | -0.47015 | 0.97524 | -0.47688 | 2.345
176 | -0.0083892 | -0.0021024 | 0.0083903 | 0.0021028 | 1.0164e-06 | 4.4372e-07 | 0.012795 | 0.012795 | 0.012795 | 0.97562 | -0.4695 | 0.97574 | -0.46696 | 3.5152
177 | 0.0055944 | 0.001402 | -0.0055931 | -0.0014018 | 1.3236e-06 | 2.4282e-07 | 0.0085359 | 0.0085361 | 0.0085361 | 0.97524 | -0.47688 | 0.97499 | -0.48185 | 2.3451
178 | -0.012949 | -0.0032453 | 0.012951 | 0.0032467 | 2.6518e-06 | 1.4706e-06 | 0.019747 | 0.019747 | 0.019747 | 0.97574 | -0.46696 | 0.97596 | -0.46266 | 5.4249
179 | -0.015364 | -0.0038513 | 0.015366 | 0.0038526 | 2.2105e-06 | 1.2804e-06 | 0.023425 | 0.023424 | 0.023425 | 0.97596 | -0.46266 | 0.97612 | -0.45964 | 6.4353
180 | -0.011972 | -0.0030001 | 0.011975 | 0.0030016 | 2.7008e-06 | 1.4347e-06 | 0.017875 | 0.017875 | 0.017875 | 0.9966 | -0.065451 | 0.99684 | -0.060716 | 4.9108
181 | 0.01927 | 0.0048334 | -0.019263 | -0.0048294 | 6.5884e-06 | 3.9618e-06 | 0.029366 | 0.029366 | 0.029366 | 0.97648 | -0.45246 | 0.97612 | -0.45964 | 8.0676
182 | -0.021431 | -0.005375 | 0.021435 | 0.0053775 | 4.0975e-06 | 2.4942e-06 | 0.032659 | 0.032659 | 0.032659 | 0.97648 | -0.45246 | 0.97668 | -0.44845 | 8.9724
183 | -0.024176 | -0.0060644 | 0.024181 | 0.0060674 | 4.8505e-06 | 2.985e-06 | 0.036835 | 0.036835 | 0.036835 | 0.97668 | -0.44845 | 0.9769 | -0.44425 | 10.1195
184 | -0.027995 | -0.0070234 | 0.028006 | 0.0070301 | 1.0907e-05 | 6.7801e-06 | 0.042645 | 0.042645 | 0.042645 | 0.9769 | -0.44425 | 0.97731 | -0.43608 | 11.7157
185 | -0.030458 | -0.0076447 | 0.030474 | 0.0076547 | 1.5996e-05 | 9.9889e-06 | 0.046378 | 0.046378 | 0.046378 | 0.97731 | -0.43608 | 0.97787 | -0.42507 | 12.7412
186 | -0.036425 | -0.0091461 | 0.036439 | 0.0091546 | 1.3588e-05 | 8.5481e-06 | 0.055433 | 0.055433 | 0.055433 | 0.97787 | -0.42507 | 0.97827 | -0.41726 | 15.2289
187 | 0.003614 | 0.00090555 | -0.0036139 | -0.0009056 | 1.065e-07 | -5.1499e-08 | 0.0054779 | 0.0054779 | 0.0054779 | 0.9817 | -0.35024 | 0.98167 | -0.35086 | 1.5049
188 | 0.0016394 | 0.00041075 | -0.0016394 | -0.00041087 | 2.4653e-08 | -1.1881e-07 | 0.002485 | 0.002485 | 0.002485 | 0.98167 | -0.35086 | 0.98165 | -0.35118 | 0.6827

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40756 | 0.1046

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00097418 | 0.00024415
1 | 0.0012297 | 0.0003082
2 | 0.00096924 | 0.00024291
3 | 0.0057873 | 0.0014504
4 | 0.0013487 | 0.00033802
5 | 0.00023978 | 6.0095e-05
6 | 0.0020563 | 0.00051535
7 | 0.001781 | 0.00044637
8 | 0.0016695 | 0.00041842
9 | 0.001007 | 0.00025238
10 | 0.0015999 | 0.00040098
11 | 0.0017236 | 0.00043197
12 | 0.0053615 | 0.0013437
13 | 0.00022008 | 5.5158e-05
14 | 0.0025086 | 0.00062872
15 | 0.0026346 | 0.00066031
16 | 0.0022813 | 0.00057176
17 | 0.0026915 | 0.00067455
18 | 0.0016589 | 0.00041575
19 | 0.0026569 | 0.00066588
20 | 0.00058091 | 0.00014559
21 | 0.0023945 | 0.00060012
22 | 0.0023229 | 0.00058218
23 | 0.0021928 | 0.00054956
24 | 0.0022226 | 0.00055703
25 | 0.0020488 | 0.00051347
26 | 0.0014907 | 0.00037359
27 | 0.001564 | 0.00039198
28 | 0.0022069 | 0.00055311
29 | 0.0014937 | 0.00037435
30 | 0.0021561 | 0.00054037
31 | 0.00090077 | 0.00022575
32 | 0.0020091 | 0.00050354
33 | 0.0021576 | 0.00054075
34 | 0.002375 | 0.00059523
35 | 0.0017025 | 0.00042669
36 | 0.0020345 | 0.00050989
37 | 0.0021257 | 0.00053274
38 | 0.0024197 | 0.00060643
39 | 0.0017526 | 0.00043924
40 | 0.00083935 | 0.00021036
41 | 0.0012043 | 0.00030183
42 | 0.0016622 | 0.00041659
43 | 0.0024789 | 0.00062127
44 | 0.002206 | 0.00055287
45 | 0.001416 | 0.00035489
46 | 0.0010686 | 0.00026782
47 | 0.0018044 | 0.00045222
48 | 0.0017439 | 0.00043705
49 | 0.0019415 | 0.00048658
50 | 0.0011323 | 0.00028377
51 | 0.0016049 | 0.00040222
52 | 0.0014312 | 0.00035869
53 | 0.0012008 | 0.00030096
54 | 0.0010693 | 0.000268
55 | 0.0014324 | 0.00035898
56 | 0.00030478 | 7.6385e-05
57 | 0.023139 | 0.0057992
58 | 0.00042704 | 0.00010703
59 | 0.00094149 | 0.00023596
60 | 0.0022845 | 0.00057255
61 | 0.00076167 | 0.00019089
62 | 0.0043409 | 0.0010879
63 | 0.0021744 | 0.00054497
64 | 0.001061 | 0.00026592
65 | 0.00099218 | 0.00024866
66 | 0.0036062 | 0.00090381
67 | 0.0019999 | 0.00050123
68 | 0.0027867 | 0.0006984
69 | 0.001002 | 0.00025112
70 | 0.0011662 | 0.00029227
71 | 0.0024507 | 0.00061419
72 | 0.0055279 | 0.0013854
73 | 0.0032616 | 0.00081744
74 | 0.0037283 | 0.0009344
75 | 0.0022921 | 0.00057445
76 | 0.0022052 | 0.00055268
77 | 0.0021873 | 0.00054818
78 | 0.0039101 | 0.00097996
79 | 0.012387 | 0.0031044
80 | 0.0064706 | 0.0016217
81 | 0.0064702 | 0.0016216
82 | 0.0065012 | 0.0016294
83 | 0.002434 | 0.00061002
84 | 0.0017819 | 0.00044659
85 | 0.0041346 | 0.0010362
86 | 0.0072414 | 0.0018149
87 | 0.0031965 | 0.00080111
88 | 0.001108 | 0.0002777
89 | 0.0024736 | 0.00061994
90 | 0.0029783 | 0.00074644
91 | 0.0012994 | 0.00032567
92 | 0.010556 | 0.0026455
93 | 0.001247 | 0.00031253
94 | 0.001942 | 0.0004867
95 | 0.0014283 | 0.00035797
96 | 0.0034994 | 0.00087704
97 | 0.0014628 | 0.00036662
98 | 0.0014637 | 0.00036684
99 | 0.0021074 | 0.00052817
100 | 0.0061073 | 0.0015306
101 | 0.0030677 | 0.00076884
102 | 0.0019319 | 0.00048418
103 | 0.0010135 | 0.000254
104 | 0.0032135 | 0.00080537
105 | 0.0013569 | 0.00034008
106 | 0.0013606 | 0.000341
107 | 0.0030156 | 0.00075578
108 | 0.0023398 | 0.0005864
109 | 0.001721 | 0.00043133
110 | 0.0010903 | 0.00027326
111 | 0.0020131 | 0.00050453
112 | 0.0012652 | 0.0003171
113 | 0.0015526 | 0.00038913
114 | 0.0010173 | 0.00025496
115 | 0.0050316 | 0.001261
116 | 0.0038518 | 0.00096534
117 | 0.003554 | 0.00089071
118 | 0.0036399 | 0.00091224
119 | 0.0030123 | 0.00075495
120 | 0.0029449 | 0.00073807
121 | 0.00125 | 0.00031328
122 | 0.0020161 | 0.00050528
123 | 0.0019558 | 0.00049017
124 | 0.0018009 | 0.00045135
125 | 0.0022437 | 0.00056232
126 | 0.00073922 | 0.00018527
127 | 0.0025483 | 0.00063866
128 | 0.0021329 | 0.00053455
129 | 0.0017965 | 0.00045025
130 | 0.0021678 | 0.00054331
131 | 0.0021787 | 0.00054603
132 | 0.0010338 | 0.0002591
133 | 0.002257 | 0.00056566
134 | 0.0025336 | 0.00063498
135 | 0.0022697 | 0.00056884
136 | 0.0023891 | 0.00059877
137 | 0.0027928 | 0.00069994
138 | 0.0045583 | 0.0011424
139 | 0.0055931 | 0.0014018
140 | 0.0024123 | 0.00060457
141 | 0.0025209 | 0.00063179
142 | 0.0021612 | 0.00054165
143 | 0.0038977 | 0.00097685
144 | 0.0027407 | 0.00068689
145 | 0.0038143 | 0.00095596
146 | 0.002452 | 0.00061452
147 | 0.0059509 | 0.0014914
148 | 0.0024881 | 0.00062356
149 | 0.0017023 | 0.00042664
150 | 0.0013158 | 0.00032978
151 | 0.0013023 | 0.00032639
152 | 0.0019745 | 0.00049485
153 | 0.0016394 | 0.00041087
154 | 0.0016419 | 0.00041149
155 | 0.0043029 | 0.0010784

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1