## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2422-14_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2422-14_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2422-14_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2422-14_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2422-14_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2422-14_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2422-14_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2422-14_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2422-14_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2422-14_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2422-14_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2422-14_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2422-14_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2422-14_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2422-14_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2422-14_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2422-14_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2422-14_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2422-14_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2422-14_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2422-14_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2422-14_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2422-14_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2422-14_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2422-14_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2422-14_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2422-14_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2422-14_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2422-14_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2422-14_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2422-14_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2422-14_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2422-14_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2422-14_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2422-14_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2422-14_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2422-14_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2422-14_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2422-14_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2422-14_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2422-14_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2422-14_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2422-14_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2422-14_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2422-14_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2422-14_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2422-14_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2422-14_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2422-14_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2422-14_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2422-14_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2422-14_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2422-14_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2422-14_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2422-14_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2422-14_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2422-14_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2422-14_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2422-14_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2422-14_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2422-14_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2422-14_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2422-14_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2422-14_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2422-14_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2422-14_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2422-14_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2422-14_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2422-14_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2422-14_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2422-14_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2422-14_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2422-14_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2422-14_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2422-14_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2422-14_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2422-14_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2422-14_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2422-14_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2422-14_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2422-14_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2422-14_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2422-14_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2422-14_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2422-14_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2422-14_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2422-14_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2422-14_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2422-14_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2422-14_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2422-14_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2422-14_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2422-14_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2422-14_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2422-14_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2422-14_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2422-14_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2422-14_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2422-14_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_333_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2422-14_0_3_load_0 | 0 | 0.0027791 | 0.00069651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2422-14_0_3_load_1 | 1 | 0.0023269 | 0.00058319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2422-14_0_3_load_3 | 2 | 0.0023501 | 0.00058899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2422-14_0_3_load_17 | 3 | 0.0016744 | 0.00041966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2422-14_0_3_load_16 | 5 | 0.0061296 | 0.0015362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2422-14_0_3_load_14 | 6 | 0.0029691 | 0.00074412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2422-14_0_3_load_5 | 7 | 0.0016829 | 0.00042177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2422-14_0_3_load_7 | 9 | 0.002796 | 0.00070075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2422-14_0_3_load_8 | 10 | 0.0026564 | 0.00066575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2422-14_0_3_load_103 | 11 | 0.0033774 | 0.00084645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2422-14_0_3_load_50 | 12 | 0.0015446 | 0.00038711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2422-14_0_3_load_67 | 13 | 0.0018578 | 0.00046561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2422-14_0_3_load_51 | 14 | 0.0034277 | 0.00085906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2422-14_0_3_load_65 | 15 | 0.0038222 | 0.00095793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2422-14_0_3_load_9 | 16 | 0.0027521 | 0.00068975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2422-14_0_3_load_10 | 17 | 0.0022247 | 0.00055757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2422-14_0_3_load_99 | 19 | 0.0058437 | 0.0014646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2422-14_0_3_load_98 | 20 | 0.0032837 | 0.00082297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2422-14_0_3_load_97 | 21 | 0.0026378 | 0.0006611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2422-14_0_3_load_12 | 22 | 0.0035955 | 0.00090113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2422-14_0_3_load_13 | 23 | 0.00080571 | 0.00020193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2422-14_0_3_load_15 | 24 | 0.0012415 | 0.00031116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2422-14_0_3_load_39 | 25 | 0.001034 | 0.00025915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2422-14_0_3_load_40 | 26 | 0.0016246 | 0.00040717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2422-14_0_3_load_27 | 27 | 0.0034611 | 0.00086742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2422-14_0_3_load_28 | 28 | 0.0030681 | 0.00076893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2422-14_0_3_load_24 | 29 | 0.0043968 | 0.0011019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2422-14_0_3_load_48 | 30 | 0.0020494 | 0.00051364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2422-14_0_3_load_25 | 32 | 0.0042952 | 0.0010765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2422-14_0_3_load_19 | 33 | 0.0013275 | 0.00033271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2422-14_0_3_load_20 | 34 | 0.0022557 | 0.00056533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2422-14_0_3_load_21 | 35 | 0.002113 | 0.00052957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2422-14_0_3_load_22 | 36 | 0.0032381 | 0.00081154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2422-14_0_3_load_23 | 37 | 0.0012736 | 0.00031919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2422-14_0_3_load_47 | 39 | 0.0014096 | 0.00035328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2422-14_0_3_load_37 | 41 | 0.0021064 | 0.00052792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2422-14_0_3_load_26 | 42 | 0.0017683 | 0.00044319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2422-14_0_3_load_46 | 43 | 0.0045743 | 0.0011464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2422-14_0_3_load_44 | 44 | 0.004996 | 0.0012521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2422-14_0_3_load_49 | 45 | 0.0012504 | 0.00031338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2422-14_0_3_load_68 | 46 | 0.0034817 | 0.00087261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2422-14_0_3_load_69 | 47 | 0.001041 | 0.00026091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2422-14_0_3_load_29 | 48 | 0.0024926 | 0.00062471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2422-14_0_3_load_30 | 49 | 0.0014345 | 0.00035952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2422-14_0_3_load_31 | 50 | 0.0019091 | 0.00047846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2422-14_0_3_load_92 | 51 | 0.0030909 | 0.00077466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2422-14_0_3_load_60 | 52 | 0.0012271 | 0.00030755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2422-14_0_3_load_34 | 53 | 0.001221 | 0.000306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2422-14_0_3_load_35 | 54 | 0.001272 | 0.00031879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2422-14_0_3_load_36 | 55 | 0.0020046 | 0.0005024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2422-14_0_3_load_38 | 56 | 0.0014343 | 0.00035947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2422-14_0_3_load_93 | 58 | 0.0012171 | 0.00030505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2422-14_0_3_load_75 | 60 | 0.0020488 | 0.00051347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2422-14_0_3_load_42 | 61 | 0.0039735 | 0.00099584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2422-14_0_3_load_43 | 62 | 0.0018166 | 0.00045529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2422-14_0_3_load_45 | 63 | 0.0021656 | 0.00054276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2422-14_0_3_load_100 | 64 | 0.0022082 | 0.00055342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2422-14_0_3_load_66 | 65 | 0.003603 | 0.00090299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2422-14_0_3_load_56 | 67 | 0.0025275 | 0.00063346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2422-14_0_3_load_52 | 68 | 0.0025357 | 0.00063551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2422-14_0_3_load_72 | 70 | 0.0024962 | 0.0006256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2422-14_0_3_load_53 | 72 | 0.0011768 | 0.00029494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2422-14_0_3_load_55 | 73 | 0.0014953 | 0.00037475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2422-14_0_3_load_79 | 74 | 0.00087921 | 0.00022035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2422-14_0_3_load_102 | 75 | 0.0024619 | 0.00061702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2422-14_0_3_load_77 | 76 | 0.0013231 | 0.0003316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2422-14_0_3_load_57 | 77 | 0.0012195 | 0.00030562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2422-14_0_3_load_58 | 78 | 0.0011913 | 0.00029857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2422-14_0_3_load_62 | 79 | 0.0017029 | 0.00042679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2422-14_0_3_load_81 | 80 | 0.00070773 | 0.00017737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2422-14_0_3_load_82 | 81 | 0.00080904 | 0.00020276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2422-14_0_3_load_63 | 82 | 0.0025235 | 0.00063244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2422-14_0_3_load_64 | 83 | 0.0027808 | 0.00069694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2422-14_0_3_load_73 | 84 | 0.0050632 | 0.001269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2422-14_0_3_load_70 | 85 | 0.0026963 | 0.00067575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2422-14_0_3_load_71 | 86 | 0.003128 | 0.00078395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2422-14_0_3_load_74 | 87 | 0.0019798 | 0.00049619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2422-14_0_3_load_76 | 88 | 0.0041249 | 0.0010338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2422-14_0_3_load_95 | 89 | 0.002406 | 0.00060301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2422-14_0_3_load_85 | 90 | 0.0030243 | 0.00075797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2422-14_0_3_load_78 | 91 | 0.00078481 | 0.00019669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2422-14_0_3_load_80 | 92 | 0.010106 | 0.0025329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2422-14_0_3_load_90 | 94 | 0.0011998 | 0.0003007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2422-14_0_3_load_91 | 95 | 0.0025814 | 0.00064695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2422-14_0_3_load_83 | 96 | 0.0030328 | 0.00076009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2422-14_0_3_load_84 | 97 | 0.0018968 | 0.00047537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2422-14_0_3_load_88 | 98 | 0.0022289 | 0.00055862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2422-14_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.028507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2422-14_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0055297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2422-14_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.037846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2422-14_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.034599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2422-14_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 27 | 0.038518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2422-14_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 28 | 0.038032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2422-14_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 29 | 0.013484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2422-14_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.013062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2422-14_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 22 | 0.022486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2422-14_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.012922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2422-14_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.010573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2422-14_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.036384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2422-14_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.038501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2422-14_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.028745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2422-14_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.022154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2422-14_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.026396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2422-14_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.014768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2422-14_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 69 | 0.0095122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2422-14_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 82 | 0.002528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2422-14_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.025844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2422-14_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.053562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2422-14_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.015562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2422-14_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.036552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2422-14_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0006999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2422-14_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 98 | 0.029874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2422-14_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.008514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2422-14_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.030439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2422-14_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.025148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2422-14_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0022287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2422-14_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.015859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2422-14_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.044057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2422-14_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.025001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2422-14_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.00025519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2422-14_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 45 | 0.008973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2422-14_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 46 | 0.034099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2422-14_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 47 | 0.011761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2422-14_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 42 | 0.022384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2422-14_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0077574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2422-14_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.018081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2422-14_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.016732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2422-14_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0058368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2422-14_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.030315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2422-14_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.009005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2422-14_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.025868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2422-14_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.012147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2422-14_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 49 | 0.011472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2422-14_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 54 | 0.0068123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2422-14_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.011675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2422-14_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.020691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2422-14_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 61 | 0.0087267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2422-14_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 66 | 0.02494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2422-14_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 60 | 0.017482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2422-14_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 58 | 0.021393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2422-14_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.04295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2422-14_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.022662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2422-14_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.021345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2422-14_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 78 | 0.016983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2422-14_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.010223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2422-14_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0080338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2422-14_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.01127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2422-14_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.02246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2422-14_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.016926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2422-14_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.001839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2422-14_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 79 | 0.014363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2422-14_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 77 | 0.022416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2422-14_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 84 | 0.0069482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2422-14_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.014254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2422-14_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.013903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2422-14_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0074174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2422-14_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.01717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2422-14_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 83 | 0.0063004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2422-14_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.019742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2422-14_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0022501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2422-14_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 75 | 0.17356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2422-14_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.009852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2422-14_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.028041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2422-14_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.005816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2422-14_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 86 | 0.029818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2422-14_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 98 | 0.0055155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2422-14_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.025311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2422-14_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0075049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2422-14_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.019702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2422-14_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 91 | 0.009116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2422-14_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0030548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2422-14_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0074744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2422-14_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.023373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2422-14_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 93 | 0.019278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2422-14_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.024217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2422-14_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.008215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2422-14_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0023556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2422-14_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.02954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2422-14_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0010723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2422-14_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.024579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2422-14_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 97 | 0.0066218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2422-14_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.020535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2422-14_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.018422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2422-14_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.015759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2422-14_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.020286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2422-14_0_3_trafo_44 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 44 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2618844.6538 | 1240653.1253 | 2618824.2938 | 1240633.1726
1 | 2618824.2938 | 1240633.1726 | 2618820.3444 | 1240629.3022
2 | 2618820.3444 | 1240629.3022 | 2618793.3139 | 1240602.8125
3 | 2618768.6029 | 1240578.5958 | 2618793.3139 | 1240602.8125
4 | 2618768.6029 | 1240578.5958 | 2618746.856 | 1240603.1538 | 2618743.0674 | 1240607.4328
5 | 2618768.6029 | 1240578.5958 | 2618796.3584 | 1240552.5949
6 | 2618768.6029 | 1240578.5958 | 2618759.0105 | 1240569.1193
7 | 2618886.0492 | 1240612.0026 | 2618894.9645 | 1240621.5485
8 | 2618886.0492 | 1240612.0026 | 2618870.7013 | 1240595.5692
9 | 2618574.5005 | 1240452.1971 | 2618561.6979 | 1240450.4427
10 | 2618574.5005 | 1240452.1971 | 2618583.4818 | 1240446.6184
11 | 2618574.5005 | 1240452.1971 | 2618580.8524 | 1240454.4072 | 2618592.1914 | 1240457.6779 | 2618609.3508 | 1240462.6201
12 | 2618574.5005 | 1240452.1971 | 2618567.9325 | 1240490.1337
13 | 2618583.4818 | 1240446.6184 | 2618607.8996 | 1240431.4517
14 | 2618609.3508 | 1240462.6201 | 2618617.0902 | 1240464.8491 | 2618630.2558 | 1240469.8967
15 | 2618607.8996 | 1240431.4517 | 2618630.3221 | 1240417.5243
16 | 2618630.2558 | 1240469.8967 | 2618644.0452 | 1240475.1834
17 | 2618638.4024 | 1240412.5053 | 2618630.3221 | 1240417.5243
18 | 2618646.4057 | 1240476.0884 | 2618644.0452 | 1240475.1834
19 | 2618623.1785 | 1240345.8743 | 2618637.8813 | 1240349.5643 | 2618648.2451 | 1240352.1666
20 | 2618700.1969 | 1240365.2028 | 2618663.9771 | 1240356.1168 | 2618648.2451 | 1240352.1666
21 | 2618700.1969 | 1240365.2028 | 2618715.7563 | 1240365.4691
22 | 2618700.1969 | 1240365.2028 | 2618692.8 | 1240375.4971 | 2618673.051 | 1240388.9146
23 | 2618672.472 | 1240389.3079 | 2618673.051 | 1240388.9146
24 | 2618672.472 | 1240389.3079 | 2618647.7612 | 1240406.0964
25 | 2618870.7013 | 1240595.5692 | 2618864.89 | 1240589.3469
26 | 2618844.1142 | 1240567.1013 | 2618856.2293 | 1240580.0736 | 2618864.89 | 1240589.3469
27 | 2618844.1142 | 1240567.1013 | 2618826.9497 | 1240548.7225
28 | 2618825.4285 | 1240547.0936 | 2618826.9497 | 1240548.7225
29 | 2618814.6037 | 1240535.503 | 2618825.4285 | 1240547.0936
30 | 2618743.0674 | 1240607.4328 | 2618733.4862 | 1240618.2545 | 2618717.6662 | 1240635.9269 | 2618715.4029 | 1240641.359
31 | 2618814.6037 | 1240535.503 | 2618796.3584 | 1240552.5949
32 | 2618758.8289 | 1240568.94 | 2618759.0105 | 1240569.1193
33 | 2618715.4029 | 1240641.359 | 2618714.7331 | 1240642.9666 | 2618711.9544 | 1240649.6429
34 | 2618814.6037 | 1240535.503 | 2618790.859 | 1240511.0298
35 | 2618814.6037 | 1240535.503 | 2618823.6401 | 1240527.9761
36 | 2618742.904 | 1240553.2096 | 2618747.4001 | 1240557.6493 | 2618758.8289 | 1240568.94
37 | 2618785.3534 | 1240424.6849 | 2618780.3011 | 1240418.7983
38 | 2618797.1294 | 1240438.4056 | 2618785.3534 | 1240424.6849
39 | 2618780.3011 | 1240418.7983 | 2618769.404 | 1240406.1016
40 | 2618797.1294 | 1240438.4056 | 2618800.9308 | 1240442.8348
41 | 2618784.2997 | 1240379.6988 | 2618769.404 | 1240406.1016
42 | 2618806.7956 | 1240449.6681 | 2618800.9308 | 1240442.8348
43 | 2618784.2997 | 1240379.6988 | 2618791.6309 | 1240383.0685 | 2618807.8034 | 1240390.5019
44 | 2618806.7956 | 1240449.6681 | 2618814.7066 | 1240458.8855
45 | 2618807.8034 | 1240390.5019 | 2618817.9252 | 1240395.9007
46 | 2618819.1433 | 1240464.0549 | 2618814.7066 | 1240458.8855
47 | 2618742.904 | 1240553.2096 | 2618734.5969 | 1240545.0067
48 | 2618734.5969 | 1240545.0067 | 2618728.0965 | 1240538.5877 | 2618719.8774 | 1240530.4656
49 | 2618713.6702 | 1240524.3317 | 2618719.8774 | 1240530.4656
50 | 2618708.6997 | 1240674.2005 | 2618709.0991 | 1240667.3975 | 2618710.3983 | 1240653.3817 | 2618711.9544 | 1240649.6429
51 | 2618790.859 | 1240511.0298 | 2618778.6857 | 1240498.4831
52 | 2618823.6401 | 1240527.9761 | 2618834.39 | 1240519.0219 | 2618840.3406 | 1240514.6186
53 | 2618817.9252 | 1240395.9007 | 2618855.8218 | 1240416.1138
54 | 2618875.8176 | 1240426.7791 | 2618855.8218 | 1240416.1138
55 | 2618900.9245 | 1240461.0398 | 2618885.3604 | 1240475.6464
56 | 2618872.9767 | 1240487.2683 | 2618885.3604 | 1240475.6464
57 | 2618819.1433 | 1240464.0549 | 2618825.8013 | 1240471.8125
58 | 2618831.0336 | 1240477.9088 | 2618825.8013 | 1240471.8125
59 | 2618831.0336 | 1240477.9088 | 2618838.3738 | 1240486.4611
60 | 2618853.0014 | 1240503.5044 | 2618838.3738 | 1240486.4611
61 | 2618853.0014 | 1240503.5044 | 2618848.699 | 1240508.3382 | 2618843.6209 | 1240512.1912 | 2618840.3406 | 1240514.6186
62 | 2618854.404 | 1240504.6985 | 2618853.0014 | 1240503.5044
63 | 2618854.404 | 1240504.6985 | 2618864.5363 | 1240514.8783
64 | 2618854.404 | 1240504.6985 | 2618870.7492 | 1240489.3588
65 | 2618773.8474 | 1240493.4964 | 2618778.6857 | 1240498.4831
66 | 2618713.6702 | 1240524.3317 | 2618706.3808 | 1240517.1283 | 2618703.3023 | 1240514.5653
67 | 2618703.3023 | 1240514.5653 | 2618692.6172 | 1240505.6698
68 | 2618692.6172 | 1240505.6698 | 2618686.9168 | 1240500.924
69 | 2618672.7372 | 1240491.2773 | 2618684.2622 | 1240498.714 | 2618686.9168 | 1240500.924
70 | 2618672.7372 | 1240491.2773 | 2618667.4433 | 1240487.8613
71 | 2618708.6997 | 1240674.2005 | 2618690.0969 | 1240672.8301 | 2618689.0274 | 1240672.6264
72 | 2618708.6997 | 1240674.2005 | 2618710.8998 | 1240674.6723
73 | 2618689.0274 | 1240672.6264 | 2618663.0889 | 1240844.2415
74 | 2618710.8998 | 1240674.6723 | 2618717.3812 | 1240676.0623 | 2618720.2778 | 1240677.4761
75 | 2618638.4024 | 1240412.5053 | 2618630.9039 | 1240407.0006 | 2618612.7009 | 1240402.5527
76 | 2618643.199 | 1240409.196 | 2618638.4024 | 1240412.5053
77 | 2618583.7354 | 1240395.4749 | 2618612.7009 | 1240402.5527
78 | 2618643.199 | 1240409.196 | 2618647.7612 | 1240406.0964
79 | 2618720.2778 | 1240677.4761 | 2618743.0242 | 1240688.5783
80 | 2618749.7686 | 1240691.8702 | 2618743.0242 | 1240688.5783
81 | 2618767.4741 | 1240700.512 | 2618749.7686 | 1240691.8702
82 | 2618767.4741 | 1240700.512 | 2618775.6663 | 1240704.5106
83 | 2618870.7492 | 1240489.3588 | 2618872.9767 | 1240487.2683
84 | 2618864.5363 | 1240514.8783 | 2618869.8092 | 1240520.1758
85 | 2618886.2976 | 1240536.7414 | 2618869.8092 | 1240520.1758
86 | 2618899.8971 | 1240550.4046 | 2618886.2976 | 1240536.7414
87 | 2618646.4057 | 1240476.0884 | 2618653.2869 | 1240478.7266 | 2618667.4433 | 1240487.8613
88 | 2618773.8474 | 1240493.4964 | 2618768.1269 | 1240487.6004
89 | 2618581.447 | 1240394.9158 | 2618583.7354 | 1240395.4749
90 | 2618768.1269 | 1240487.6004 | 2618747.557 | 1240466.3994
91 | 2618747.557 | 1240466.3994 | 2618746.8103 | 1240465.6299
92 | 2618727.1892 | 1240451.1239 | 2618740.7987 | 1240459.4338 | 2618746.8103 | 1240465.6299
93 | 2618727.1892 | 1240451.1239 | 2618721.5376 | 1240447.673
94 | 2618775.6663 | 1240704.5106 | 2618794.1206 | 1240713.5179
95 | 2618899.8971 | 1240550.4046 | 2618915.1135 | 1240540.0197
96 | 2618899.8971 | 1240550.4046 | 2618909.8651 | 1240562.6104
97 | 2618704.163 | 1240437.2107 | 2618705.5108 | 1240437.8871 | 2618721.5376 | 1240447.673

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618844.6538 | 1240653.1253
1 | 2618824.2938 | 1240633.1726
2 | 2618820.3444 | 1240629.3022
3 | 2618793.3139 | 1240602.8125
4 | 2618768.6029 | 1240578.5958
5 | 2618894.9645 | 1240621.5485
6 | 2618886.0492 | 1240612.0026
7 | 2618561.6979 | 1240450.4427
8 | 2618574.5005 | 1240452.1971
9 | 2618583.4818 | 1240446.6184
10 | 2618609.3508 | 1240462.6201
11 | 2618567.9325 | 1240490.1337
12 | 2618607.8996 | 1240431.4517
13 | 2618630.2558 | 1240469.8967
14 | 2618630.3221 | 1240417.5243
15 | 2618644.0452 | 1240475.1834
16 | 2618623.1785 | 1240345.8743
17 | 2618648.2451 | 1240352.1666
18 | 2618700.1969 | 1240365.2028
19 | 2618715.7563 | 1240365.4691
20 | 2618673.051 | 1240388.9146
21 | 2618672.472 | 1240389.3079
22 | 2618870.7013 | 1240595.5692
23 | 2618864.89 | 1240589.3469
24 | 2618844.1142 | 1240567.1013
25 | 2618826.9497 | 1240548.7225
26 | 2618825.4285 | 1240547.0936
27 | 2618743.0674 | 1240607.4328
28 | 2618796.3584 | 1240552.5949
29 | 2618759.0105 | 1240569.1193
30 | 2618715.4029 | 1240641.359
31 | 2618814.6037 | 1240535.503
32 | 2618758.8289 | 1240568.94
33 | 2618785.3534 | 1240424.6849
34 | 2618780.3011 | 1240418.7983
35 | 2618797.1294 | 1240438.4056
36 | 2618769.404 | 1240406.1016
37 | 2618800.9308 | 1240442.8348
38 | 2618784.2997 | 1240379.6988
39 | 2618806.7956 | 1240449.6681
40 | 2618807.8034 | 1240390.5019
41 | 2618814.7066 | 1240458.8855
42 | 2618742.904 | 1240553.2096
43 | 2618734.5969 | 1240545.0067
44 | 2618719.8774 | 1240530.4656
45 | 2618711.9544 | 1240649.6429
46 | 2618790.859 | 1240511.0298
47 | 2618823.6401 | 1240527.9761
48 | 2618855.8218 | 1240416.1138
49 | 2618817.9252 | 1240395.9007
50 | 2618875.8176 | 1240426.7791
51 | 2618900.9245 | 1240461.0398
52 | 2618885.3604 | 1240475.6464
53 | 2618825.8013 | 1240471.8125
54 | 2618819.1433 | 1240464.0549
55 | 2618831.0336 | 1240477.9088
56 | 2618838.3738 | 1240486.4611
57 | 2618853.0014 | 1240503.5044
58 | 2618840.3406 | 1240514.6186
59 | 2618854.404 | 1240504.6985
60 | 2618778.6857 | 1240498.4831
61 | 2618713.6702 | 1240524.3317
62 | 2618703.3023 | 1240514.5653
63 | 2618692.6172 | 1240505.6698
64 | 2618686.9168 | 1240500.924
65 | 2618672.7372 | 1240491.2773
66 | 2618708.6997 | 1240674.2005
67 | 2618689.0274 | 1240672.6264
68 | 2618710.8998 | 1240674.6723
69 | 2618638.4024 | 1240412.5053
70 | 2618612.7009 | 1240402.5527
71 | 2618643.199 | 1240409.196
72 | 2618720.2778 | 1240677.4761
73 | 2618743.0242 | 1240688.5783
74 | 2618749.7686 | 1240691.8702
75 | 2618663.0889 | 1240844.2415
76 | 2618767.4741 | 1240700.512
77 | 2618870.7492 | 1240489.3588
78 | 2618872.9767 | 1240487.2683
79 | 2618864.5363 | 1240514.8783
80 | 2618869.8092 | 1240520.1758
81 | 2618886.2976 | 1240536.7414
82 | 2618646.4057 | 1240476.0884
83 | 2618667.4433 | 1240487.8613
84 | 2618773.8474 | 1240493.4964
85 | 2618581.447 | 1240394.9158
86 | 2618583.7354 | 1240395.4749
87 | 2618768.1269 | 1240487.6004
88 | 2618747.557 | 1240466.3994
89 | 2618746.8103 | 1240465.6299
90 | 2618727.1892 | 1240451.1239
91 | 2618775.6663 | 1240704.5106
92 | 2618794.1206 | 1240713.5179
93 | 2618899.8971 | 1240550.4046
94 | 2618915.1135 | 1240540.0197
95 | 2618909.8651 | 1240562.6104
96 | 2618704.163 | 1240437.2107
97 | 2618721.5376 | 1240447.673
98 | 2618647.7612 | 1240406.0964
99 | 2618768.6029 | 1240578.5958

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99218 | -0.054468 | 0.0027791 | 0.00069651
1 | 0.99229 | -0.053664 | 0.0023269 | 0.00058319
2 | 0.99233 | -0.053378 | 0.0023501 | 0.00058899
3 | 0.99274 | -0.050517 | 0.0016744 | 0.00041966
4 | 0.99319 | -0.047316 | 0 | 0
5 | 0.983 | -0.11912 | 0.0061296 | 0.0015362
6 | 0.98312 | -0.1183 | 0.0029691 | 0.00074412
7 | 0.98762 | -0.086618 | 0.0016829 | 0.00042177
8 | 0.98765 | -0.086396 | 0 | 0
9 | 0.98711 | -0.090194 | 0.002796 | 0.00070075
10 | 0.98976 | -0.071479 | 0.0026564 | 0.00066575
11 | 0.98746 | -0.087727 | 0.0033774 | 0.00084645
12 | 0.98577 | -0.099714 | 0.0015446 | 0.00038711
13 | 0.99114 | -0.061829 | 0.0018578 | 0.00046561
14 | 0.98459 | -0.10806 | 0.0034277 | 0.00085906
15 | 0.99209 | -0.055133 | 0.0038222 | 0.00095793
16 | 0.9821 | -0.1258 | 0.0027521 | 0.00068975
17 | 0.9822 | -0.12507 | 0.0022247 | 0.00055757
18 | 0.98259 | -0.12231 | 0 | 0
19 | 0.98246 | -0.12325 | 0.0058437 | 0.0014646
20 | 0.98316 | -0.11822 | 0.0032837 | 0.00082297
21 | 0.98318 | -0.11812 | 0.0026378 | 0.0006611
22 | 0.98342 | -0.11618 | 0.0035955 | 0.00090113
23 | 0.98357 | -0.11507 | 0.00080571 | 0.00020193
24 | 0.98417 | -0.11083 | 0.0012415 | 0.00031116
25 | 0.98471 | -0.10701 | 0.001034 | 0.00025915
26 | 0.98476 | -0.10665 | 0.0016246 | 0.00040717
27 | 0.99152 | -0.059062 | 0.0034611 | 0.00086742
28 | 0.98828 | -0.081764 | 0.0030681 | 0.00076893
29 | 0.99444 | -0.038575 | 0.0043968 | 0.0011019
30 | 0.98983 | -0.07099 | 0.0020494 | 0.00051364
31 | 0.98516 | -0.10381 | 0 | 0
32 | 0.99447 | -0.038404 | 0.0042952 | 0.0010765
33 | 0.97926 | -0.1458 | 0.0013275 | 0.00033271
34 | 0.97913 | -0.14672 | 0.0022557 | 0.00056533
35 | 0.97959 | -0.14342 | 0.002113 | 0.00052957
36 | 0.97891 | -0.1483 | 0.0032381 | 0.00081154
37 | 0.97972 | -0.14252 | 0.0012736 | 0.00031919
38 | 0.97865 | -0.15015 | 0 | 0
39 | 0.97993 | -0.14102 | 0.0014096 | 0.00035328
40 | 0.97843 | -0.15173 | 0 | 0
41 | 0.98024 | -0.13881 | 0.0021064 | 0.00052792
42 | 0.99669 | -0.022963 | 0.0017683 | 0.00044319
43 | 0.99786 | -0.014834 | 0.0045743 | 0.0011464
44 | 1 | 0 | -0.21439 | -0.053885
45 | 0.98951 | -0.073236 | 0.0012504 | 0.00031338
46 | 0.98382 | -0.11331 | 0.0034817 | 0.00087261
47 | 0.98445 | -0.10883 | 0.001041 | 0.00026091
48 | 0.97806 | -0.1544 | 0.0024926 | 0.00062471
49 | 0.97833 | -0.15242 | 0.0014345 | 0.00035952
50 | 0.978 | -0.15485 | 0.0019091 | 0.00047846
51 | 0.98174 | -0.12807 | 0.0030909 | 0.00077466
52 | 0.98184 | -0.12739 | 0.0012271 | 0.00030755
53 | 0.98074 | -0.13522 | 0.001221 | 0.000306
54 | 0.98043 | -0.13743 | 0.001272 | 0.00031879
55 | 0.981 | -0.13338 | 0.0020046 | 0.0005024
56 | 0.98139 | -0.13056 | 0.0014343 | 0.00035947
57 | 0.98223 | -0.12463 | 0 | 0
58 | 0.98319 | -0.11776 | 0.0012171 | 0.00030505
59 | 0.98219 | -0.12489 | 0 | 0
60 | 0.98322 | -0.11757 | 0.0020488 | 0.00051347
61 | 0.99915 | -0.0058907 | 0.0039735 | 0.00099584
62 | 0.99784 | -0.014966 | 0.0018166 | 0.00045529
63 | 0.9966 | -0.023587 | 0.0021656 | 0.00054276
64 | 0.99596 | -0.028033 | 0.0022082 | 0.00055342
65 | 0.99454 | -0.037965 | 0.003603 | 0.00090299
66 | 0.98868 | -0.07917 | 0 | 0
67 | 0.98853 | -0.080179 | 0.0025275 | 0.00063346
68 | 0.98862 | -0.07959 | 0.0025357 | 0.00063551
69 | 0.98422 | -0.11073 | 0 | 0
70 | 0.98388 | -0.11314 | 0.0024962 | 0.0006256
71 | 0.98406 | -0.11187 | 0 | 0
72 | 0.98839 | -0.081178 | 0.0011768 | 0.00029494
73 | 0.98786 | -0.084954 | 0.0014953 | 0.00037475
74 | 0.98772 | -0.085959 | 0.00087921 | 0.00022035
75 | 0.98792 | -0.084561 | 0.0024619 | 0.00061702
76 | 0.98737 | -0.088423 | 0.0013231 | 0.0003316
77 | 0.98197 | -0.12645 | 0.0012195 | 0.00030562
78 | 0.98195 | -0.12663 | 0.0011913 | 0.00029857
79 | 0.98204 | -0.12593 | 0.0017029 | 0.00042679
80 | 0.98199 | -0.12634 | 0.00070773 | 0.00017737
81 | 0.98183 | -0.12746 | 0.00080904 | 0.00020276
82 | 0.99227 | -0.05389 | 0.0025235 | 0.00063244
83 | 0.99405 | -0.041387 | 0.0027808 | 0.00069694
84 | 0.983 | -0.11911 | 0.0050632 | 0.001269
85 | 0.98362 | -0.115 | 0.0026963 | 0.00067575
86 | 0.98363 | -0.11493 | 0.003128 | 0.00078395
87 | 0.98281 | -0.12051 | 0.0019798 | 0.00049619
88 | 0.98219 | -0.12494 | 0.0041249 | 0.0010338
89 | 0.98217 | -0.12505 | 0.002406 | 0.00060301
90 | 0.98189 | -0.12707 | 0.0030243 | 0.00075797
91 | 0.98723 | -0.089439 | 0.00078481 | 0.00019669
92 | 0.98693 | -0.091566 | 0.010106 | 0.0025329
93 | 0.98172 | -0.12821 | 0 | 0
94 | 0.98169 | -0.12844 | 0.0011998 | 0.0003007
95 | 0.98167 | -0.12863 | 0.0025814 | 0.00064695
96 | 0.98175 | -0.12805 | 0.0030328 | 0.00076009
97 | 0.98184 | -0.12741 | 0.0018968 | 0.00047537
98 | 0.9839 | -0.11295 | 0.0022289 | 0.00055862
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0027791 | -0.00069651 | 0.0027794 | 0.00069626 | 3.0901e-07 | -2.4935e-07 | 0.004168 | 0.0041678 | 0.004168 | 0.99218 | -0.054468 | 0.99229 | -0.053664 | 1.5437
1 | -0.0051064 | -0.0012794 | 0.0051066 | 0.0012795 | 2.0232e-07 | 6.3794e-09 | 0.0076573 | 0.0076572 | 0.0076573 | 0.99229 | -0.053664 | 0.99233 | -0.053378 | 2.836
2 | -0.0074567 | -0.0018684 | 0.0074596 | 0.0018691 | 2.9524e-06 | 6.4642e-07 | 0.011181 | 0.011181 | 0.011181 | 0.99233 | -0.053378 | 0.99274 | -0.050517 | 4.1412
3 | -0.0091341 | -0.0022887 | 0.0091381 | 0.0022899 | 4.0467e-06 | 1.1089e-06 | 0.013691 | 0.013691 | 0.013691 | 0.99274 | -0.050517 | 0.99319 | -0.047316 | 5.0707
4 | 0.030197 | 0.0075823 | -0.030148 | -0.0075638 | 4.9206e-05 | 1.8428e-05 | 0.045246 | 0.045246 | 0.045246 | 0.99319 | -0.047316 | 0.99152 | -0.059062 | 16.758
5 | 0.089992 | 0.022676 | -0.08956 | -0.02251 | 0.00043168 | 0.00016554 | 0.13487 | 0.13487 | 0.13487 | 0.99319 | -0.047316 | 0.98828 | -0.081764 | 49.9522
6 | -0.12933 | -0.032548 | 0.12948 | 0.032609 | 0.00015802 | 6.0428e-05 | 0.19381 | 0.19381 | 0.19381 | 0.99319 | -0.047316 | 0.99444 | -0.038575 | 35.8903
7 | -0.0061296 | -0.0015362 | 0.0061303 | 0.0015363 | 7.017e-07 | 1.0428e-07 | 0.0092787 | 0.0092786 | 0.0092787 | 0.983 | -0.11912 | 0.98312 | -0.1183 | 3.4366
8 | -0.0090994 | -0.0022805 | 0.0091021 | 0.0022812 | 2.6614e-06 | 7.3842e-07 | 0.013773 | 0.013772 | 0.013773 | 0.98312 | -0.1183 | 0.98342 | -0.11618 | 5.1009
9 | -0.0016829 | -0.00042177 | 0.0016829 | 0.00042162 | 5.1838e-08 | -1.4542e-07 | 0.0025355 | 0.0025355 | 0.0025355 | 0.98762 | -0.086618 | 0.98765 | -0.086396 | 0.93909
10 | 0.035198 | 0.0088361 | -0.03518 | -0.0088291 | 1.8557e-05 | 7.0021e-06 | 0.053035 | 0.053036 | 0.053036 | 0.98765 | -0.086396 | 0.98711 | -0.090194 | 19.6428
11 | -0.040259 | -0.010104 | 0.040343 | 0.010136 | 8.3541e-05 | 3.1664e-05 | 0.06066 | 0.06066 | 0.06066 | 0.98765 | -0.086396 | 0.98976 | -0.071479 | 22.4667
12 | 0.003378 | 0.0008462 | -0.0033774 | -0.00084645 | 6.2227e-07 | -2.5328e-07 | 0.0050892 | 0.0050894 | 0.0050894 | 0.98765 | -0.086396 | 0.98746 | -0.087727 | 1.885
13 | 0.032383 | 0.0081283 | -0.032341 | -0.0081123 | 4.2752e-05 | 1.6076e-05 | 0.048821 | 0.048821 | 0.048821 | 0.98711 | -0.090194 | 0.98577 | -0.099714 | 18.0818
14 | -0.042999 | -0.010801 | 0.043057 | 0.010823 | 5.7786e-05 | 2.194e-05 | 0.064654 | 0.064654 | 0.064654 | 0.98976 | -0.071479 | 0.99114 | -0.061829 | 23.9458
15 | 0.030796 | 0.0077252 | -0.030761 | -0.0077118 | 3.5598e-05 | 1.3355e-05 | 0.046489 | 0.046489 | 0.046489 | 0.98577 | -0.099714 | 0.98459 | -0.10806 | 17.2183
16 | -0.044915 | -0.011289 | 0.044956 | 0.011305 | 4.1916e-05 | 1.5931e-05 | 0.067443 | 0.067443 | 0.067443 | 0.99114 | -0.061829 | 0.99209 | -0.055133 | 24.9788
17 | 0.027333 | 0.0068527 | -0.027323 | -0.006849 | 1.0129e-05 | 3.7748e-06 | 0.041309 | 0.041309 | 0.041309 | 0.98459 | -0.10806 | 0.98422 | -0.11073 | 15.2997
18 | -0.048779 | -0.012263 | 0.048787 | 0.012266 | 8.4467e-06 | 3.2161e-06 | 0.073175 | 0.073175 | 0.073175 | 0.99209 | -0.055133 | 0.99227 | -0.05389 | 27.102
19 | -0.0027521 | -0.00068975 | 0.0027524 | 0.00068953 | 2.804e-07 | -2.1922e-07 | 0.0041699 | 0.0041698 | 0.0041699 | 0.9821 | -0.1258 | 0.9822 | -0.12507 | 1.5444
20 | -0.0049771 | -0.0012471 | 0.004979 | 0.0012472 | 1.9002e-06 | 5.2652e-08 | 0.0075402 | 0.0075399 | 0.0075402 | 0.9822 | -0.12507 | 0.98259 | -0.12231 | 2.7926
21 | 0.0058445 | 0.0014647 | -0.0058437 | -0.0014646 | 7.6068e-07 | 9.5487e-08 | 0.0088508 | 0.0088508 | 0.0088508 | 0.98259 | -0.12231 | 0.98246 | -0.12325 | 3.2781
22 | -0.010824 | -0.0027118 | 0.01083 | 0.0027137 | 6.1275e-06 | 1.8935e-06 | 0.016391 | 0.016391 | 0.016391 | 0.98259 | -0.12231 | 0.98316 | -0.11822 | 6.0706
23 | -0.014113 | -0.0035367 | 0.014114 | 0.0035368 | 1.9927e-07 | 6.7766e-08 | 0.02136 | 0.02136 | 0.02136 | 0.98316 | -0.11822 | 0.98318 | -0.11812 | 7.9112
24 | -0.016751 | -0.0041979 | 0.016763 | 0.0042021 | 1.1982e-05 | 4.2293e-06 | 0.025353 | 0.025352 | 0.025353 | 0.98318 | -0.11812 | 0.9839 | -0.11295 | 9.3899
25 | -0.012698 | -0.0031823 | 0.0127 | 0.003183 | 1.9611e-06 | 6.4623e-07 | 0.019213 | 0.019213 | 0.019213 | 0.98342 | -0.11618 | 0.98357 | -0.11507 | 7.1159
26 | -0.013505 | -0.0033849 | 0.013513 | 0.0033876 | 7.929e-06 | 2.663e-06 | 0.020432 | 0.020432 | 0.020432 | 0.98357 | -0.11507 | 0.98417 | -0.11083 | 7.5673
27 | -0.014755 | -0.0036987 | 0.014763 | 0.0037014 | 7.8096e-06 | 2.684e-06 | 0.022309 | 0.022309 | 0.022309 | 0.98417 | -0.11083 | 0.98471 | -0.10701 | 8.2625
28 | -0.015797 | -0.0039606 | 0.015797 | 0.0039608 | 7.9249e-07 | 2.7645e-07 | 0.023871 | 0.023871 | 0.023871 | 0.98471 | -0.10701 | 0.98476 | -0.10665 | 8.8412
29 | -0.017422 | -0.004368 | 0.017429 | 0.0043704 | 6.8587e-06 | 2.4361e-06 | 0.026326 | 0.026326 | 0.026326 | 0.98476 | -0.10665 | 0.98516 | -0.10381 | 9.7504
30 | 0.026686 | 0.0066964 | -0.026642 | -0.00668 | 4.4102e-05 | 1.6395e-05 | 0.040052 | 0.040053 | 0.040053 | 0.99152 | -0.059062 | 0.98983 | -0.07099 | 14.8343
31 | 0.086492 | 0.021742 | -0.086228 | -0.02164 | 0.00026467 | 0.00010148 | 0.13025 | 0.13025 | 0.13025 | 0.98828 | -0.081764 | 0.98516 | -0.10381 | 48.2413
32 | -0.13388 | -0.03371 | 0.13388 | 0.033712 | 3.1971e-06 | 1.223e-06 | 0.20039 | 0.20039 | 0.20039 | 0.99444 | -0.038575 | 0.99447 | -0.038404 | 37.1086
33 | 0.024593 | 0.0061664 | -0.024585 | -0.0061635 | 7.6535e-06 | 2.8283e-06 | 0.036972 | 0.036972 | 0.036972 | 0.98983 | -0.07099 | 0.98951 | -0.073236 | 13.6932
34 | 0.027128 | 0.0068062 | -0.027092 | -0.0067929 | 3.5728e-05 | 1.3308e-05 | 0.040977 | 0.040977 | 0.040977 | 0.98516 | -0.10381 | 0.98382 | -0.11331 | 15.1768
35 | 0.041671 | 0.010463 | -0.041642 | -0.010452 | 2.9079e-05 | 1.1035e-05 | 0.062948 | 0.062948 | 0.062948 | 0.98516 | -0.10381 | 0.98445 | -0.10883 | 23.3142
36 | -0.13818 | -0.034788 | 0.13848 | 0.034902 | 0.00029871 | 0.00011431 | 0.20681 | 0.20681 | 0.20681 | 0.99447 | -0.038404 | 0.99669 | -0.022963 | 38.2988
37 | 0.011338 | 0.0028407 | -0.011337 | -0.0028402 | 1.4368e-06 | 4.5502e-07 | 0.017228 | 0.017228 | 0.017228 | 0.97926 | -0.1458 | 0.97913 | -0.14672 | 6.3808
38 | -0.012666 | -0.0031734 | 0.01267 | 0.0031748 | 4.179e-06 | 1.3797e-06 | 0.019245 | 0.019245 | 0.019245 | 0.97926 | -0.1458 | 0.97959 | -0.14342 | 7.1279
39 | 0.0090809 | 0.0022749 | -0.0090789 | -0.0022743 | 1.9884e-06 | 5.5437e-07 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.97913 | -0.14672 | 0.97891 | -0.1483 | 5.1112
40 | -0.014783 | -0.0037043 | 0.014785 | 0.003705 | 1.8365e-06 | 6.3285e-07 | 0.022455 | 0.022455 | 0.022455 | 0.97959 | -0.14342 | 0.97972 | -0.14252 | 8.3167
41 | 0.0058409 | 0.0014628 | -0.0058394 | -0.0014626 | 1.4911e-06 | 1.9247e-07 | 0.0088782 | 0.0088783 | 0.0088783 | 0.97891 | -0.1483 | 0.97865 | -0.15015 | 3.2883
42 | -0.016058 | -0.0040242 | 0.016062 | 0.0040253 | 3.3425e-06 | 1.1721e-06 | 0.024389 | 0.024389 | 0.024389 | 0.97972 | -0.14252 | 0.97993 | -0.14102 | 9.0331
43 | 0.0058394 | 0.0014626 | -0.0058381 | -0.0014625 | 1.2724e-06 | 1.6441e-07 | 0.0088783 | 0.0088784 | 0.0088784 | 0.97865 | -0.15015 | 0.97843 | -0.15173 | 3.2883
44 | -0.017471 | -0.0043786 | 0.017476 | 0.0043805 | 5.3347e-06 | 1.8987e-06 | 0.02653 | 0.02653 | 0.02653 | 0.97993 | -0.14102 | 0.98024 | -0.13881 | 9.8259
45 | 0.0058381 | 0.0014625 | -0.0058375 | -0.0014624 | 5.6426e-07 | 7.2962e-08 | 0.0088784 | 0.0088785 | 0.0088785 | 0.97843 | -0.15173 | 0.97833 | -0.15242 | 3.2883
46 | -0.019583 | -0.0049084 | 0.019587 | 0.0049098 | 3.7566e-06 | 1.359e-06 | 0.029727 | 0.029727 | 0.029727 | 0.98024 | -0.13881 | 0.98043 | -0.13743 | 11.0101
47 | -0.14025 | -0.035346 | 0.14041 | 0.035407 | 0.0001598 | 6.1156e-05 | 0.20945 | 0.20945 | 0.20945 | 0.99669 | -0.022963 | 0.99786 | -0.014834 | 38.7877
48 | -0.14498 | -0.036553 | 0.14528 | 0.036669 | 0.00030195 | 0.00011559 | 0.21627 | 0.21627 | 0.21627 | 0.99786 | -0.014834 | 1 | 0 | 40.0508
49 | 0.068304 | 0.017216 | -0.068248 | -0.017194 | 5.6291e-05 | 2.1536e-05 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 1 | 0 | 0.99915 | -0.0058907 | 37.6562
50 | 0.023335 | 0.0058502 | -0.023316 | -0.0058431 | 1.9164e-05 | 7.0507e-06 | 0.035091 | 0.035091 | 0.035091 | 0.98951 | -0.073236 | 0.98868 | -0.07917 | 12.9968
51 | 0.02361 | 0.0059203 | -0.023596 | -0.0059152 | 1.3912e-05 | 5.1287e-06 | 0.035711 | 0.035711 | 0.035711 | 0.98382 | -0.11331 | 0.98322 | -0.11757 | 13.2264
52 | 0.040601 | 0.010191 | -0.040551 | -0.010172 | 5.0285e-05 | 1.9069e-05 | 0.061375 | 0.061375 | 0.061375 | 0.98445 | -0.10883 | 0.98319 | -0.11776 | 22.7315
53 | -0.0044018 | -0.0011029 | 0.004403 | 0.0011029 | 1.2019e-06 | -7.6894e-08 | 0.0066968 | 0.0066966 | 0.0066968 | 0.97806 | -0.1544 | 0.97833 | -0.15242 | 2.4803
54 | 0.0019092 | 0.00047822 | -0.0019091 | -0.00047846 | 1.1931e-07 | -2.385e-07 | 0.0029046 | 0.0029047 | 0.0029047 | 0.97806 | -0.1544 | 0.978 | -0.15485 | 1.0758
55 | -0.0030909 | -0.00077466 | 0.0030912 | 0.0007745 | 2.9232e-07 | -1.5749e-07 | 0.0046849 | 0.0046848 | 0.0046849 | 0.98174 | -0.12807 | 0.98184 | -0.12739 | 1.7351
56 | -0.0043183 | -0.001082 | 0.0043188 | 0.001082 | 4.5389e-07 | -4.0236e-08 | 0.0065445 | 0.0065445 | 0.0065445 | 0.98184 | -0.12739 | 0.98195 | -0.12663 | 2.4239
57 | 0.020865 | 0.0052309 | -0.020859 | -0.0052286 | 6.3933e-06 | 2.33e-06 | 0.031658 | 0.031658 | 0.031658 | 0.98074 | -0.13522 | 0.98043 | -0.13743 | 11.7251
58 | -0.022086 | -0.0055369 | 0.022092 | 0.005539 | 5.6294e-06 | 2.0637e-06 | 0.03351 | 0.03351 | 0.03351 | 0.98074 | -0.13522 | 0.981 | -0.13338 | 12.4112
59 | -0.024096 | -0.0060414 | 0.024106 | 0.0060449 | 9.3955e-06 | 3.4713e-06 | 0.036551 | 0.036551 | 0.036551 | 0.981 | -0.13338 | 0.98139 | -0.13056 | 13.5374
60 | -0.02554 | -0.0064043 | 0.025561 | 0.0064121 | 2.1018e-05 | 7.7997e-06 | 0.038726 | 0.038726 | 0.038726 | 0.98139 | -0.13056 | 0.98223 | -0.12463 | 14.3428
61 | -0.039296 | -0.0098531 | 0.039334 | 0.0098673 | 3.7434e-05 | 1.4183e-05 | 0.059533 | 0.059533 | 0.059533 | 0.98223 | -0.12463 | 0.98319 | -0.11776 | 22.0492
62 | 0.013735 | 0.003441 | -0.013735 | -0.0034408 | 4.9682e-07 | 1.6781e-07 | 0.020807 | 0.020807 | 0.020807 | 0.98223 | -0.12463 | 0.98219 | -0.12489 | 7.7065
63 | 0.0070035 | 0.0017543 | -0.0070025 | -0.0017541 | 1.0089e-06 | 2.0629e-07 | 0.01061 | 0.01061 | 0.01061 | 0.98219 | -0.12489 | 0.98204 | -0.12593 | 3.9296
64 | 0.0067311 | 0.0016865 | -0.0067297 | -0.0016862 | 1.4546e-06 | 2.7581e-07 | 0.010197 | 0.010198 | 0.010198 | 0.98219 | -0.12489 | 0.98197 | -0.12645 | 3.7769
65 | 0.021548 | 0.0054017 | -0.021543 | -0.0054 | 4.6108e-06 | 1.6853e-06 | 0.032611 | 0.032611 | 0.032611 | 0.98322 | -0.11757 | 0.983 | -0.11911 | 12.078
66 | 0.064274 | 0.016199 | -0.064193 | -0.016167 | 8.1552e-05 | 3.118e-05 | 0.095754 | 0.095754 | 0.095754 | 0.99915 | -0.0058907 | 0.99784 | -0.014966 | 35.4646
67 | 0.062376 | 0.015712 | -0.062301 | -0.015683 | 7.5109e-05 | 2.8707e-05 | 0.093045 | 0.093045 | 0.093045 | 0.99784 | -0.014966 | 0.9966 | -0.023587 | 34.4612
68 | 0.060135 | 0.015141 | -0.060098 | -0.015126 | 3.7334e-05 | 1.4263e-05 | 0.089812 | 0.089812 | 0.089812 | 0.9966 | -0.023587 | 0.99596 | -0.028033 | 33.2637
69 | 0.05789 | 0.014573 | -0.05781 | -0.014542 | 8.019e-05 | 3.0619e-05 | 0.086513 | 0.086513 | 0.086513 | 0.99596 | -0.028033 | 0.99454 | -0.037965 | 32.0418
70 | 0.054207 | 0.013639 | -0.054181 | -0.013629 | 2.5872e-05 | 9.8691e-06 | 0.081122 | 0.081122 | 0.081122 | 0.99454 | -0.037965 | 0.99405 | -0.041387 | 30.0453
71 | 0.0049917 | 0.0012488 | -0.004991 | -0.0012488 | 6.9517e-07 | 1.4241e-08 | 0.007512 | 0.0075121 | 0.0075121 | 0.98868 | -0.07917 | 0.98853 | -0.080179 | 2.7823
72 | 0.018324 | 0.0045943 | -0.018323 | -0.0045939 | 1.068e-06 | 3.8191e-07 | 0.027579 | 0.027579 | 0.027579 | 0.98868 | -0.07917 | 0.98862 | -0.07959 | 10.2146
73 | 0.0024634 | 0.00061537 | -0.0024619 | -0.00061702 | 1.489e-06 | -1.6511e-06 | 0.0037074 | 0.0037082 | 0.0037082 | 0.98853 | -0.080179 | 0.98792 | -0.084561 | 1.3734
74 | 0.015787 | 0.0039584 | -0.015784 | -0.0039572 | 3.4714e-06 | 1.2089e-06 | 0.023763 | 0.023763 | 0.023763 | 0.98862 | -0.07959 | 0.98839 | -0.081178 | 8.8011
75 | 0.0083247 | 0.0020862 | -0.0083219 | -0.0020855 | 2.7717e-06 | 7.098e-07 | 0.012586 | 0.012586 | 0.012586 | 0.98422 | -0.11073 | 0.98388 | -0.11314 | 4.6615
76 | 0.018998 | 0.0047628 | -0.018995 | -0.0047617 | 2.9942e-06 | 1.0777e-06 | 0.028723 | 0.028723 | 0.028723 | 0.98422 | -0.11073 | 0.98406 | -0.11187 | 10.6383
77 | 0.0058257 | 0.0014599 | -0.0058243 | -0.0014597 | 1.4444e-06 | 1.7697e-07 | 0.0088108 | 0.0088109 | 0.0088109 | 0.98388 | -0.11314 | 0.98363 | -0.11493 | 3.2633
78 | 0.018995 | 0.0047617 | -0.018992 | -0.0047607 | 2.8395e-06 | 1.0221e-06 | 0.028723 | 0.028723 | 0.028723 | 0.98406 | -0.11187 | 0.9839 | -0.11295 | 10.6383
79 | 0.014607 | 0.0036622 | -0.014599 | -0.0036596 | 7.6383e-06 | 2.6136e-06 | 0.021991 | 0.021991 | 0.021991 | 0.98839 | -0.081178 | 0.98786 | -0.084954 | 8.1449
80 | 0.013104 | 0.0032849 | -0.013102 | -0.0032843 | 1.8246e-06 | 6.0571e-07 | 0.019739 | 0.019739 | 0.019739 | 0.98786 | -0.084954 | 0.98772 | -0.085959 | 7.3107
81 | 0.012223 | 0.0030639 | -0.012219 | -0.0030626 | 4.1688e-06 | 1.3513e-06 | 0.018414 | 0.018415 | 0.018415 | 0.98772 | -0.085959 | 0.98737 | -0.088423 | 6.8202
82 | 0.010896 | 0.002731 | -0.010894 | -0.0027305 | 1.5338e-06 | 4.7334e-07 | 0.016421 | 0.016421 | 0.016421 | 0.98737 | -0.088423 | 0.98723 | -0.089439 | 6.0817
83 | 0.0055102 | 0.0013806 | -0.0055101 | -0.0013806 | 1.329e-07 | 1.247e-08 | 0.0083497 | 0.0083497 | 0.0083497 | 0.98197 | -0.12645 | 0.98195 | -0.12663 | 3.0925
84 | 0.0052996 | 0.0013273 | -0.0052993 | -0.0013273 | 3.0072e-07 | 2.1098e-08 | 0.0080297 | 0.0080298 | 0.0080298 | 0.98204 | -0.12593 | 0.98199 | -0.12634 | 2.974
85 | 0.0045915 | 0.0011499 | -0.0045908 | -0.00115 | 7.0597e-07 | -2.4113e-08 | 0.0069573 | 0.0069574 | 0.0069574 | 0.98199 | -0.12634 | 0.98183 | -0.12746 | 2.5768
86 | 0.0037818 | 0.00094721 | -0.0037814 | -0.0009473 | 3.9514e-07 | -9.18e-08 | 0.0057313 | 0.0057314 | 0.0057314 | 0.98183 | -0.12746 | 0.98172 | -0.12821 | 2.1227
87 | -0.051311 | -0.012898 | 0.0514 | 0.012933 | 8.9503e-05 | 3.4111e-05 | 0.07696 | 0.07696 | 0.07696 | 0.99227 | -0.05389 | 0.99405 | -0.041387 | 28.5036
88 | 0.01648 | 0.0041311 | -0.016476 | -0.0041299 | 3.1901e-06 | 1.1228e-06 | 0.024946 | 0.024946 | 0.024946 | 0.983 | -0.11911 | 0.98281 | -0.12051 | 9.2394
89 | -0.0026963 | -0.00067575 | 0.0026963 | 0.00067573 | 2.4456e-08 | -2.0494e-08 | 0.0040789 | 0.0040789 | 0.0040789 | 0.98362 | -0.115 | 0.98363 | -0.11493 | 1.5107
90 | 0.014497 | 0.0036337 | -0.014488 | -0.0036307 | 8.8801e-06 | 3.0413e-06 | 0.021949 | 0.021949 | 0.021949 | 0.98281 | -0.12051 | 0.98219 | -0.12494 | 8.1292
91 | 0.010363 | 0.0025969 | -0.010363 | -0.0025968 | 1.6492e-07 | 4.986e-08 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0157 | 0.98219 | -0.12494 | 0.98217 | -0.12505 | 5.8147
92 | 0.0079566 | 0.0019938 | -0.0079544 | -0.0019933 | 2.2287e-06 | 5.4621e-07 | 0.012054 | 0.012055 | 0.012055 | 0.98217 | -0.12505 | 0.98189 | -0.12707 | 4.4646
93 | 0.0049301 | 0.0012353 | -0.0049298 | -0.0012353 | 2.3065e-07 | 4.9594e-09 | 0.0074712 | 0.0074713 | 0.0074713 | 0.98189 | -0.12707 | 0.98184 | -0.12741 | 2.7671
94 | 0.010109 | 0.0025338 | -0.010106 | -0.0025329 | 2.9752e-06 | 8.8184e-07 | 0.015238 | 0.015238 | 0.015238 | 0.98723 | -0.089439 | 0.98693 | -0.091566 | 5.6436
95 | 0.0011999 | 0.00030049 | -0.0011998 | -0.0003007 | 3.802e-08 | -2.1831e-07 | 0.0018186 | 0.0018187 | 0.0018187 | 0.98172 | -0.12821 | 0.98169 | -0.12844 | 0.67357
96 | 0.0025815 | 0.00064681 | -0.0025814 | -0.00064695 | 1.5055e-07 | -1.4134e-07 | 0.0039128 | 0.0039129 | 0.0039129 | 0.98172 | -0.12821 | 0.98167 | -0.12863 | 1.4492
97 | -0.0030328 | -0.00076009 | 0.0030331 | 0.00075994 | 2.6747e-07 | -1.5367e-07 | 0.0045967 | 0.0045966 | 0.0045967 | 0.98175 | -0.12805 | 0.98184 | -0.12741 | 1.7025

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21938 | 0.055137

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0027791 | 0.00069651
1 | 0.0023269 | 0.00058319
2 | 0.0023501 | 0.00058899
3 | 0.0016744 | 0.00041966
4 | 0.0061296 | 0.0015362
5 | 0.0029691 | 0.00074412
6 | 0.0016829 | 0.00042177
7 | 0.002796 | 0.00070075
8 | 0.0026564 | 0.00066575
9 | 0.0033774 | 0.00084645
10 | 0.0015446 | 0.00038711
11 | 0.0018578 | 0.00046561
12 | 0.0034277 | 0.00085906
13 | 0.0038222 | 0.00095793
14 | 0.0027521 | 0.00068975
15 | 0.0022247 | 0.00055757
16 | 0.0058437 | 0.0014646
17 | 0.0032837 | 0.00082297
18 | 0.0026378 | 0.0006611
19 | 0.0035955 | 0.00090113
20 | 0.00080571 | 0.00020193
21 | 0.0012415 | 0.00031116
22 | 0.001034 | 0.00025915
23 | 0.0016246 | 0.00040717
24 | 0.0034611 | 0.00086742
25 | 0.0030681 | 0.00076893
26 | 0.0043968 | 0.0011019
27 | 0.0020494 | 0.00051364
28 | 0.0042952 | 0.0010765
29 | 0.0013275 | 0.00033271
30 | 0.0022557 | 0.00056533
31 | 0.002113 | 0.00052957
32 | 0.0032381 | 0.00081154
33 | 0.0012736 | 0.00031919
34 | 0.0014096 | 0.00035328
35 | 0.0021064 | 0.00052792
36 | 0.0017683 | 0.00044319
37 | 0.0045743 | 0.0011464
38 | 0.004996 | 0.0012521
39 | 0.0012504 | 0.00031338
40 | 0.0034817 | 0.00087261
41 | 0.001041 | 0.00026091
42 | 0.0024926 | 0.00062471
43 | 0.0014345 | 0.00035952
44 | 0.0019091 | 0.00047846
45 | 0.0030909 | 0.00077466
46 | 0.0012271 | 0.00030755
47 | 0.001221 | 0.000306
48 | 0.001272 | 0.00031879
49 | 0.0020046 | 0.0005024
50 | 0.0014343 | 0.00035947
51 | 0.0012171 | 0.00030505
52 | 0.0020488 | 0.00051347
53 | 0.0039735 | 0.00099584
54 | 0.0018166 | 0.00045529
55 | 0.0021656 | 0.00054276
56 | 0.0022082 | 0.00055342
57 | 0.003603 | 0.00090299
58 | 0.0025275 | 0.00063346
59 | 0.0025357 | 0.00063551
60 | 0.0024962 | 0.0006256
61 | 0.0011768 | 0.00029494
62 | 0.0014953 | 0.00037475
63 | 0.00087921 | 0.00022035
64 | 0.0024619 | 0.00061702
65 | 0.0013231 | 0.0003316
66 | 0.0012195 | 0.00030562
67 | 0.0011913 | 0.00029857
68 | 0.0017029 | 0.00042679
69 | 0.00070773 | 0.00017737
70 | 0.00080904 | 0.00020276
71 | 0.0025235 | 0.00063244
72 | 0.0027808 | 0.00069694
73 | 0.0050632 | 0.001269
74 | 0.0026963 | 0.00067575
75 | 0.003128 | 0.00078395
76 | 0.0019798 | 0.00049619
77 | 0.0041249 | 0.0010338
78 | 0.002406 | 0.00060301
79 | 0.0030243 | 0.00075797
80 | 0.00078481 | 0.00019669
81 | 0.010106 | 0.0025329
82 | 0.0011998 | 0.0003007
83 | 0.0025814 | 0.00064695
84 | 0.0030328 | 0.00076009
85 | 0.0018968 | 0.00047537
86 | 0.0022289 | 0.00055862

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1