## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2422-16_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2422-16_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2422-16_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2422-16_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2422-16_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2422-16_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2422-16_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2422-16_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2422-16_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2422-16_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2422-16_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2422-16_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2422-16_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2422-16_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2422-16_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2422-16_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2422-16_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2422-16_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2422-16_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2422-16_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2422-16_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2422-16_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2422-16_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2422-16_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2422-16_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2422-16_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2422-16_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2422-16_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2422-16_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2422-16_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2422-16_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2422-16_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2422-16_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2422-16_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2422-16_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2422-16_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2422-16_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2422-16_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2422-16_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2422-16_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2422-16_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2422-16_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2422-16_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2422-16_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2422-16_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2422-16_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2422-16_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2422-16_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2422-16_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2422-16_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2422-16_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2422-16_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2422-16_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2422-16_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2422-16_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2422-16_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2422-16_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2422-16_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2422-16_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2422-16_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2422-16_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2422-16_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2422-16_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2422-16_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2422-16_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2422-16_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2422-16_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2422-16_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2422-16_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2422-16_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2422-16_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2422-16_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2422-16_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2422-16_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2422-16_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2422-16_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2422-16_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2422-16_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2422-16_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2422-16_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2422-16_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2422-16_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2422-16_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2422-16_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2422-16_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2422-16_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2422-16_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2422-16_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2422-16_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2422-16_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2422-16_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2422-16_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2422-16_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2422-16_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2422-16_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2422-16_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2422-16_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2422-16_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2422-16_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2422-16_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2422-16_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2422-16_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2422-16_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_333_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2422-16_0_6_load_0 | 0 | 0.0016907 | 0.00042373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2422-16_0_6_load_1 | 1 | 0.0080382 | 0.0020146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2422-16_0_6_load_4 | 4 | 0.00016333 | 4.0934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2422-16_0_6_load_5 | 5 | 0.002009 | 0.00050351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2422-16_0_6_load_109 | 7 | 0.00048089 | 0.00012052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2422-16_0_6_load_62 | 8 | 0.0016013 | 0.00040133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2422-16_0_6_load_97 | 9 | 0.0037605 | 0.00094248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2422-16_0_6_load_61 | 12 | 0.0004881 | 0.00012233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2422-16_0_6_load_81 | 13 | 0.0057726 | 0.0014467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2422-16_0_6_load_105 | 14 | 0.0014284 | 0.000358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2422-16_0_6_load_87 | 15 | 0.0014277 | 0.00035782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2422-16_0_6_load_96 | 16 | 0.0034876 | 0.00087406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2422-16_0_6_load_6 | 17 | 0.0012555 | 0.00031467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2422-16_0_6_load_7 | 18 | 0.0017035 | 0.00042695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2422-16_0_6_load_8 | 19 | 0.001226 | 0.00030727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2422-16_0_6_load_9 | 20 | 0.0020689 | 0.00051851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2422-16_0_6_load_10 | 21 | 0.002573 | 0.00064486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2422-16_0_6_load_60 | 22 | 0.0015674 | 0.00039283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2422-16_0_6_load_67 | 23 | 0.0016688 | 0.00041824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2422-16_0_6_load_59 | 24 | 0.0021133 | 0.00052965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2422-16_0_6_load_68 | 25 | 0.0024721 | 0.00061957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2422-16_0_6_load_11 | 26 | 0.0016183 | 0.0004056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2422-16_0_6_load_12 | 27 | 0.0022388 | 0.00056109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2422-16_0_6_load_13 | 28 | 0.0014781 | 0.00037045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2422-16_0_6_load_14 | 29 | 0.0010259 | 0.00025713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2422-16_0_6_load_15 | 30 | 0.0012038 | 0.00030171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2422-16_0_6_load_20 | 31 | 0.0022335 | 0.00055976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2422-16_0_6_load_19 | 33 | 0.0015213 | 0.00038128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2422-16_0_6_load_18 | 34 | 0.0010133 | 0.00025397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2422-16_0_6_load_16 | 35 | 0.0013607 | 0.00034103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2422-16_0_6_load_50 | 36 | 0.0010118 | 0.00025359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2422-16_0_6_load_21 | 37 | 0.0027513 | 0.00068953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2422-16_0_6_load_22 | 38 | 0.0014572 | 0.00036522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2422-16_0_6_load_75 | 39 | 0.0020819 | 0.00052177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2422-16_0_6_load_74 | 40 | 0.0029028 | 0.00072751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2422-16_0_6_load_23 | 41 | 0.024829 | 0.0062227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2422-16_0_6_load_26 | 43 | 0.0055823 | 0.0013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2422-16_0_6_load_102 | 46 | 0.01193 | 0.0029899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2422-16_0_6_load_28 | 48 | 0.0013224 | 0.00033142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2422-16_0_6_load_29 | 49 | 0.00082771 | 0.00020744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2422-16_0_6_load_31 | 51 | 0.00067628 | 0.00016949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2422-16_0_6_load_33 | 53 | 0.00063348 | 0.00015876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2422-16_0_6_load_65 | 54 | 0.0004213 | 0.00010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2422-16_0_6_load_56 | 55 | 0.00089719 | 0.00022486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2422-16_0_6_load_45 | 57 | 0.0022169 | 0.0005556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2422-16_0_6_load_34 | 61 | 0.0029073 | 0.00072865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2422-16_0_6_load_35 | 62 | 0.0015622 | 0.00039152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2422-16_0_6_load_36 | 63 | 0.0028027 | 0.00070242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2422-16_0_6_load_38 | 65 | 0.0025397 | 0.00063651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2422-16_0_6_load_77 | 67 | 0.0025725 | 0.00064472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2422-16_0_6_load_39 | 68 | 0.00041938 | 0.00010511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2422-16_0_6_load_55 | 69 | 0.00045209 | 0.00011331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2422-16_0_6_load_43 | 70 | 0.00049424 | 0.00012387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2422-16_0_6_load_40 | 72 | 0.0011826 | 0.00029639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2422-16_0_6_load_41 | 73 | 0.00047433 | 0.00011888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2422-16_0_6_load_42 | 74 | 0.0055874 | 0.0014003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2422-16_0_6_load_48 | 75 | 0.00087307 | 0.00021881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2422-16_0_6_load_49 | 76 | 0.0019049 | 0.00047742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2422-16_0_6_load_57 | 77 | 0.00067663 | 0.00016958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2422-16_0_6_load_51 | 78 | 0.00038786 | 9.7206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2422-16_0_6_load_52 | 79 | 0.0037195 | 0.00093221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2422-16_0_6_load_54 | 80 | 0.0016688 | 0.00041825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2422-16_0_6_load_80 | 81 | 0.00089008 | 0.00022307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2422-16_0_6_load_84 | 83 | 0.00034454 | 8.6349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2422-16_0_6_load_86 | 84 | 0.010808 | 0.0027088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2422-16_0_6_load_88 | 85 | 0.0014282 | 0.00035793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2422-16_0_6_load_90 | 86 | 0.0014272 | 0.0003577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2422-16_0_6_load_106 | 87 | 0.001427 | 0.00035765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2422-16_0_6_load_107 | 88 | 0.0014279 | 0.00035786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2422-16_0_6_load_108 | 89 | 0.0006235 | 0.00015626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2422-16_0_6_load_82 | 90 | 0.0014263 | 0.00035746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2422-16_0_6_load_72 | 91 | 0.0023723 | 0.00059454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2422-16_0_6_load_73 | 92 | 0.0014303 | 0.00035847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2422-16_0_6_load_79 | 93 | 0.002124 | 0.00053233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2422-16_0_6_load_94 | 96 | 0.00086954 | 0.00021793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2422-16_0_6_load_91 | 97 | 0.0011657 | 0.00029215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2422-16_0_6_load_83 | 99 | 0.020734 | 0.0051965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2422-16_0_6_load_85 | 100 | 0.0017151 | 0.00042984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2422-16_0_6_load_98 | 102 | 0.0028529 | 0.000715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2422-16_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.008306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2422-16_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.032372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2422-16_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.05456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2422-16_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2422-16_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.023165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2422-16_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.044488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2422-16_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 10 | 0.10923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2422-16_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.13621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2422-16_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.044185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2422-16_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.027647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2422-16_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 47 | 0.056203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2422-16_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.058337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2422-16_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.018393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2422-16_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.017404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2422-16_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.029284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2422-16_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.0039274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2422-16_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 56 | 0.030169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2422-16_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 81 | 0.011523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2422-16_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 84 | 0.0062531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2422-16_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 52 | 0.010886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2422-16_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.010745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2422-16_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0096032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2422-16_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.01321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2422-16_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.012878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2422-16_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.011165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2422-16_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.054996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2422-16_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.014595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2422-16_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0028868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2422-16_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 65 | 0.0056851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2422-16_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 91 | 0.025741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2422-16_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.01216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2422-16_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0090587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2422-16_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.010306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2422-16_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0088274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2422-16_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.013108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2422-16_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.012622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2422-16_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0093509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2422-16_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.011305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2422-16_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.016498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2422-16_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.0097865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2422-16_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0087324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2422-16_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.011308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2422-16_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0092835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2422-16_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.013037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2422-16_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 94 | 0.017571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2422-16_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.040097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2422-16_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.092639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2422-16_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.036286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2422-16_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.037284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2422-16_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.10563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2422-16_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.045353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2422-16_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 101 | 0.052219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2422-16_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0034261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2422-16_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.013449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2422-16_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.011474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2422-16_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.003221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2422-16_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.022415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2422-16_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.028758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2422-16_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.16986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2422-16_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.016138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2422-16_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 77 | 0.0015459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2422-16_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 82 | 0.031726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2422-16_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.03212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2422-16_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.014375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2422-16_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.003818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2422-16_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 77 | 0.052495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2422-16_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 75 | 0.010603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2422-16_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 76 | 0.019359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2422-16_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.019047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2422-16_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0033654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2422-16_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.017918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2422-16_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.02074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2422-16_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.020548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2422-16_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.020133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2422-16_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 94 | 0.015781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2422-16_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.25685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2422-16_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.012654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2422-16_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.070155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2422-16_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.016587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2422-16_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 78 | 0.084262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2422-16_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0043206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2422-16_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.021969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2422-16_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0033657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2422-16_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0019942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2422-16_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.022092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2422-16_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.01271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2422-16_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 90 | 0.025921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2422-16_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0058145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2422-16_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.012067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2422-16_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.012064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2422-16_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.012069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2422-16_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0049855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2422-16_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 99 | 0.050248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2422-16_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0012892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2422-16_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.028676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2422-16_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.031838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2422-16_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.045958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2422-16_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.016363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2422-16_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.043115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2422-16_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.086078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2422-16_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.069218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2422-16_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.030718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2422-16_0_6_trafo_109 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 7 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2618147.0714 | 1239706.8403 | 2618139.2268 | 1239709.5702
1 | 2618177.6449 | 1239696.2009 | 2618147.0714 | 1239706.8403
2 | 2618087.6976 | 1239727.5021 | 2618139.2268 | 1239709.5702
3 | 2618177.6449 | 1239696.2009 | 2618185.3403 | 1239714.4024
4 | 2618177.6449 | 1239696.2009 | 2618180.0446 | 1239695.3633 | 2618199.4199 | 1239688.2966
5 | 2618087.6976 | 1239727.5021 | 2618072.9504 | 1239685.5292
6 | 2617984.0819 | 1239762.966 | 2618087.6976 | 1239727.5021
7 | 2618328.1621 | 1239643.8295 | 2618318.495 | 1239647.1908 | 2618219.8275 | 1239680.8536 | 2618199.4199 | 1239688.2966
8 | 2618185.0032 | 1239951.0044 | 2618188.0402 | 1239995.0846
9 | 2618185.0032 | 1239951.0044 | 2618212.3789 | 1239947.1444
10 | 2618191.9034 | 1240051.1546 | 2618188.0402 | 1239995.0846
11 | 2618270.2105 | 1239939.5309 | 2618253.8445 | 1239941.2978 | 2618212.3789 | 1239947.1444
12 | 2618066.8532 | 1239668.1757 | 2618072.9504 | 1239685.5292
13 | 2617984.0819 | 1239762.966 | 2617967.6164 | 1239768.603
14 | 2617984.0819 | 1239762.966 | 2617975.4842 | 1239734.9722
15 | 2618328.1621 | 1239643.8295 | 2618331.8711 | 1239642.5381
16 | 2618300.2057 | 1239936.2925 | 2618270.2105 | 1239939.5309
17 | 2618066.8532 | 1239668.1757 | 2618063.0334 | 1239657.3038
18 | 2617973.6483 | 1239728.9946 | 2617975.4842 | 1239734.9722
19 | 2618342.1519 | 1239638.9585 | 2618331.8711 | 1239642.5381
20 | 2618185.2953 | 1240239.8325 | 2618195.3608 | 1240243.5936
21 | 2618185.2953 | 1240239.8325 | 2618176.2996 | 1240236.4711
22 | 2618195.3608 | 1240243.5936 | 2618207.7355 | 1240248.2176
23 | 2618165.5795 | 1240240.8526 | 2618172.8987 | 1240235.2003 | 2618176.2996 | 1240236.4711
24 | 2618218.1942 | 1240252.1257 | 2618207.7355 | 1240248.2176
25 | 2618165.5795 | 1240240.8526 | 2618162.8032 | 1240242.9966 | 2618160.0025 | 1240278.6992 | 2618162.1998 | 1240287.1001 | 2618168.0053 | 1240290.9973
26 | 2618218.1942 | 1240252.1257 | 2618231.8657 | 1240257.2342
27 | 2618170.4021 | 1240292.6063 | 2618168.0053 | 1240290.9973
28 | 2618237.1911 | 1240259.2241 | 2618231.8657 | 1240257.2342
29 | 2618170.4021 | 1240292.6063 | 2618170.4021 | 1240292.6063 | 2618195.4567 | 1240298.5136
30 | 2618203.194 | 1240184.8851 | 2618214.9618 | 1240187.95
31 | 2618203.194 | 1240184.8851 | 2618194.4278 | 1240182.6019
32 | 2618214.9618 | 1240187.95 | 2618218.998 | 1240189.0012 | 2618224.6281 | 1240191.4392
33 | 2618185.7698 | 1240180.9349 | 2618191.3528 | 1240181.8011 | 2618194.4278 | 1240182.6019
34 | 2618224.6281 | 1240191.4392 | 2618236.6569 | 1240196.6479
35 | 2618173.2972 | 1240178.9998 | 2618185.7698 | 1240180.9349
36 | 2618245.2378 | 1240200.3637 | 2618236.6569 | 1240196.6479
37 | 2618173.2972 | 1240178.9998 | 2618161.9986 | 1240178.6063
38 | 2618173.2972 | 1240178.9998 | 2618168.7405 | 1240194.856
39 | 2618245.2378 | 1240200.3637 | 2618254.2184 | 1240204.2525
40 | 2618153.2715 | 1240178.3024 | 2618161.9986 | 1240178.6063
41 | 2618254.2184 | 1240204.2525 | 2618264.5954 | 1240208.746
42 | 2618264.5954 | 1240208.746 | 2618273.1145 | 1240212.435
43 | 2618285.0778 | 1240217.6154 | 2618273.1145 | 1240212.435
44 | 2618301.2021 | 1240224.5977 | 2618285.0778 | 1240217.6154
45 | 2618032.6247 | 1240081.6003 | 2617992.6033 | 1240084.0693
46 | 2618032.6247 | 1240081.6003 | 2618036.266 | 1240135.1114 | 2617997.3575 | 1240137.84
47 | 2618048.9503 | 1240061.5595 | 2618031.5626 | 1240062.7742 | 2618032.6247 | 1240081.6003
48 | 2618048.9503 | 1240061.5595 | 2618086.2447 | 1240058.8376
49 | 2618191.9034 | 1240051.1546 | 2618086.2447 | 1240058.8376
50 | 2618086.2447 | 1240058.8376 | 2618088.9788 | 1240104.1082
51 | 2618191.9034 | 1240051.1546 | 2618192.1065 | 1240053.9681 | 2618195.6611 | 1240103.2319
52 | 2618361.5467 | 1239634.302 | 2618359.7993 | 1239634.8992 | 2618358.3381 | 1239635.4988
53 | 2618345.2027 | 1239637.9005 | 2618348.1979 | 1239637.6985 | 2618351.7984 | 1239637.3983 | 2618353.6826 | 1239636.9816 | 2618355.8998 | 1239636.4993 | 2618358.3381 | 1239635.4988
54 | 2618361.5467 | 1239634.302 | 2618365.28 | 1239633.026 | 2618372.4036 | 1239630.5886
55 | 2618342.1519 | 1239638.9585 | 2618345.2027 | 1239637.9005
56 | 2618345.2027 | 1239637.9005 | 2618352.5002 | 1239659.0947
57 | 2618361.8625 | 1239686.2856 | 2618352.5002 | 1239659.0947
58 | 2618316.382 | 1239935.7308 | 2618373.4507 | 1239775.7462
59 | 2618300.2057 | 1239936.2925 | 2618316.382 | 1239935.7308
60 | 2618373.4507 | 1239775.7462 | 2618372.7356 | 1239774.3757
61 | 2618302.914 | 1239967.8872 | 2618302.3738 | 1239956.6674 | 2618300.2057 | 1239936.2925
62 | 2618372.3193 | 1239716.6554 | 2618361.8625 | 1239686.2856
63 | 2618368.6035 | 1239717.5778 | 2618361.1871 | 1239719.4228 | 2618356.6344 | 1239724.423
64 | 2618372.3193 | 1239716.6554 | 2618368.6035 | 1239717.5778
65 | 2618356.6344 | 1239724.423 | 2618372.3551 | 1239773.6466 | 2618372.7356 | 1239774.3757
66 | 2618372.3193 | 1239716.6554 | 2618378.2612 | 1239714.7948 | 2618382.3351 | 1239713.1959
67 | 2618372.3193 | 1239716.6554 | 2618378.623 | 1239734.9595
68 | 2618259.7718 | 1240267.6617 | 2618277.6137 | 1240274.3287
69 | 2618259.7718 | 1240267.6617 | 2618256.6192 | 1240266.4838
70 | 2618294.3986 | 1240280.6006 | 2618277.6137 | 1240274.3287
71 | 2618237.1911 | 1240259.2241 | 2618256.6192 | 1240266.4838
72 | 2618294.3986 | 1240280.6006 | 2618295.8 | 1240260.1032
73 | 2618295.8 | 1240260.1032 | 2618298.8283 | 1240240.1993
74 | 2618301.2021 | 1240224.5977 | 2618298.8283 | 1240240.1993
75 | 2617958.8934 | 1239571.9332 | 2617913.8516 | 1239319.0657
76 | 2617947.1754 | 1239576.7097 | 2617958.8934 | 1239571.9332
77 | 2618026.0017 | 1239551.9058 | 2617976.4 | 1239564.7972 | 2617958.8934 | 1239571.9332
78 | 2617931.9535 | 1239583.2865 | 2617938.603 | 1239580.204 | 2617947.1754 | 1239576.7097
79 | 2618026.0017 | 1239551.9058 | 2618053.9334 | 1239631.4039
80 | 2617928.0336 | 1239585.1037 | 2617931.9535 | 1239583.2865
81 | 2617928.0336 | 1239585.1037 | 2617908.1022 | 1239594.3434
82 | 2618053.9334 | 1239631.4039 | 2618055.0491 | 1239634.5793
83 | 2618055.7102 | 1239636.4608 | 2618055.0491 | 1239634.5793
84 | 2618055.7102 | 1239636.4608 | 2618063.0334 | 1239657.3038
85 | 2618302.914 | 1239967.8872 | 2618290.2227 | 1239968.581
86 | 2618270.9814 | 1239981.3396 | 2618270.9271 | 1239980.508 | 2618272.286 | 1239976.2984 | 2618275.8226 | 1239972.0955 | 2618281.541 | 1239969.0556 | 2618290.2227 | 1239968.581
87 | 2617973.6483 | 1239728.9946 | 2617971.9412 | 1239723.4364
88 | 2617971.9412 | 1239723.4364 | 2617968.3985 | 1239711.9015
89 | 2617968.3985 | 1239711.9015 | 2617964.8566 | 1239700.3691
90 | 2617964.8566 | 1239700.3691 | 2617961.3132 | 1239688.8317
91 | 2617959.8495 | 1239684.066 | 2617961.3132 | 1239688.8317
92 | 2618270.9814 | 1239981.3396 | 2618274.2543 | 1240031.481
93 | 2618195.4567 | 1240298.5136 | 2618196.7114 | 1240298.8095
94 | 2618196.7114 | 1240298.8095 | 2618224.6222 | 1240305.3903
95 | 2618301.2021 | 1240224.5977 | 2618305.8039 | 1240200.9971 | 2618306.9996 | 1240193.2959
96 | 2618306.9996 | 1240193.2959 | 2618266.1928 | 1240172.1554
97 | 2618306.9996 | 1240193.2959 | 2618307.2336 | 1240176.9345
98 | 2618243.8106 | 1240140.9471 | 2618244.4759 | 1240155.8029 | 2618248.084 | 1240162.7739 | 2618266.1928 | 1240172.1554
99 | 2618195.6611 | 1240103.2319 | 2618198.5916 | 1240143.8884 | 2618206.0637 | 1240143.4554 | 2618218.0961 | 1240142.7585 | 2618224.1237 | 1240142.41 | 2618243.8106 | 1240140.9471
100 | 2618278.7629 | 1240100.5523 | 2618274.2543 | 1240031.481
101 | 2618195.6611 | 1240103.2319 | 2618226.2713 | 1240100.6575

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618147.0714 | 1239706.8403
1 | 2618139.2268 | 1239709.5702
2 | 2618177.6449 | 1239696.2009
3 | 2618087.6976 | 1239727.5021
4 | 2618185.3403 | 1239714.4024
5 | 2618199.4199 | 1239688.2967
6 | 2618185.0032 | 1239951.0044
7 | 2618188.0402 | 1239995.0846
8 | 2618212.3789 | 1239947.1444
9 | 2618072.9504 | 1239685.5292
10 | 2617984.0819 | 1239762.966
11 | 2618328.1621 | 1239643.8295
12 | 2618270.2105 | 1239939.5309
13 | 2618066.8532 | 1239668.1757
14 | 2617967.6164 | 1239768.603
15 | 2617975.4842 | 1239734.9722
16 | 2618331.8711 | 1239642.5381
17 | 2618185.2953 | 1240239.8325
18 | 2618195.3608 | 1240243.5936
19 | 2618176.2996 | 1240236.4711
20 | 2618207.7355 | 1240248.2176
21 | 2618165.5795 | 1240240.8526
22 | 2618218.1942 | 1240252.1257
23 | 2618168.0053 | 1240290.9973
24 | 2618231.8657 | 1240257.2342
25 | 2618170.4021 | 1240292.6063
26 | 2618203.194 | 1240184.8851
27 | 2618214.9618 | 1240187.95
28 | 2618194.4278 | 1240182.6019
29 | 2618224.6281 | 1240191.4392
30 | 2618185.7698 | 1240180.9349
31 | 2618236.6569 | 1240196.6479
32 | 2618173.2972 | 1240178.9998
33 | 2618245.2378 | 1240200.3637
34 | 2618161.9986 | 1240178.6063
35 | 2618168.7405 | 1240194.856
36 | 2618153.2715 | 1240178.3024
37 | 2618254.2184 | 1240204.2525
38 | 2618264.5954 | 1240208.746
39 | 2618273.1145 | 1240212.435
40 | 2618285.0778 | 1240217.6154
41 | 2617992.6033 | 1240084.0693
42 | 2618032.6247 | 1240081.6003
43 | 2617997.3575 | 1240137.84
44 | 2618048.9503 | 1240061.5595
45 | 2618086.2447 | 1240058.8376
46 | 2618088.9788 | 1240104.1082
47 | 2618191.9034 | 1240051.1546
48 | 2618358.3381 | 1239635.4988
49 | 2618361.5467 | 1239634.302
50 | 2618345.2027 | 1239637.9005
51 | 2618372.4036 | 1239630.5886
52 | 2618342.1519 | 1239638.9585
53 | 2618352.5002 | 1239659.0947
54 | 2618316.382 | 1239935.7308
55 | 2618373.4507 | 1239775.7462
56 | 2618300.2057 | 1239936.2925
57 | 2618361.8625 | 1239686.2856
58 | 2618368.6035 | 1239717.5778
59 | 2618356.6344 | 1239724.423
60 | 2618372.3193 | 1239716.6554
61 | 2618259.7718 | 1240267.6618
62 | 2618277.6137 | 1240274.3287
63 | 2618256.6192 | 1240266.4838
64 | 2618294.3986 | 1240280.6006
65 | 2618237.1911 | 1240259.2241
66 | 2618295.8 | 1240260.1032
67 | 2618298.8283 | 1240240.1993
68 | 2617913.8516 | 1239319.0657
69 | 2617958.8934 | 1239571.9332
70 | 2617947.1754 | 1239576.7097
71 | 2618026.0017 | 1239551.9058
72 | 2617928.0336 | 1239585.1037
73 | 2617931.9535 | 1239583.2865
74 | 2617908.1022 | 1239594.3434
75 | 2618382.3351 | 1239713.1959
76 | 2618378.623 | 1239734.9595
77 | 2618372.7356 | 1239774.3757
78 | 2618053.9334 | 1239631.4039
79 | 2618055.0491 | 1239634.5793
80 | 2618055.7102 | 1239636.4608
81 | 2618063.0334 | 1239657.3038
82 | 2618302.914 | 1239967.8872
83 | 2618290.2227 | 1239968.581
84 | 2617973.6483 | 1239728.9946
85 | 2617971.9412 | 1239723.4364
86 | 2617968.3985 | 1239711.9015
87 | 2617964.8566 | 1239700.3691
88 | 2617961.3132 | 1239688.8317
89 | 2617959.8495 | 1239684.066
90 | 2618270.9814 | 1239981.3396
91 | 2618195.4566 | 1240298.5136
92 | 2618196.7114 | 1240298.8095
93 | 2618224.6222 | 1240305.3903
94 | 2618301.2021 | 1240224.5977
95 | 2618306.9996 | 1240193.2959
96 | 2618266.1928 | 1240172.1554
97 | 2618307.2336 | 1240176.9345
98 | 2618243.8106 | 1240140.9471
99 | 2618274.2543 | 1240031.481
100 | 2618278.7629 | 1240100.5523
101 | 2618195.6611 | 1240103.2319
102 | 2618226.2713 | 1240100.6575
103 | 2618185.0032 | 1239951.0044

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97534 | -0.17315 | 0.0016907 | 0.00042373
1 | 0.97513 | -0.17469 | 0.0080382 | 0.0020146
2 | 0.9762 | -0.16697 | 0 | 0
3 | 0.97393 | -0.18327 | 0 | 0
4 | 0.9762 | -0.167 | 0.00016333 | 4.0934e-05
5 | 0.97682 | -0.16254 | 0.002009 | 0.00050351
6 | 0.99792 | -0.014331 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | -0.2079 | -0.052382
8 | 0.99662 | -0.023328 | 0.0016013 | 0.00040133
9 | 0.97339 | -0.18716 | 0.0037605 | 0.00094248
10 | 0.97233 | -0.1948 | 0 | 0
11 | 0.9806 | -0.13564 | 0 | 0
12 | 0.99392 | -0.042072 | 0.0004881 | 0.00012233
13 | 0.9732 | -0.18852 | 0.0057726 | 0.0014467
14 | 0.97229 | -0.19506 | 0.0014284 | 0.000358
15 | 0.97153 | -0.20054 | 0.0014277 | 0.00035782
16 | 0.9807 | -0.13487 | 0.0034876 | 0.00087406
17 | 0.97341 | -0.18682 | 0.0012555 | 0.00031467
18 | 0.97365 | -0.18511 | 0.0017035 | 0.00042695
19 | 0.97322 | -0.18823 | 0.001226 | 0.00030727
20 | 0.97398 | -0.18277 | 0.0020689 | 0.00051851
21 | 0.97298 | -0.18995 | 0.002573 | 0.00064486
22 | 0.97429 | -0.18055 | 0.0015674 | 0.00039283
23 | 0.97217 | -0.19579 | 0.0016688 | 0.00041824
24 | 0.97472 | -0.17741 | 0.0021133 | 0.00052965
25 | 0.97213 | -0.19605 | 0.0024721 | 0.00061957
26 | 0.97782 | -0.15533 | 0.0016183 | 0.0004056
27 | 0.97795 | -0.15435 | 0.0022388 | 0.00056109
28 | 0.97774 | -0.15591 | 0.0014781 | 0.00037045
29 | 0.9781 | -0.15329 | 0.0010259 | 0.00025713
30 | 0.97768 | -0.15633 | 0.0012038 | 0.00030171
31 | 0.97831 | -0.15179 | 0.0022335 | 0.00055976
32 | 0.97762 | -0.15678 | 0 | 0
33 | 0.97849 | -0.1505 | 0.0015213 | 0.00038128
34 | 0.97758 | -0.15701 | 0.0010133 | 0.00025397
35 | 0.97758 | -0.15701 | 0.0013607 | 0.00034103
36 | 0.97757 | -0.15711 | 0.0010118 | 0.00025359
37 | 0.9787 | -0.149 | 0.0027513 | 0.00068953
38 | 0.97899 | -0.14694 | 0.0014572 | 0.00036522
39 | 0.97925 | -0.14511 | 0.0020819 | 0.00052177
40 | 0.97964 | -0.14226 | 0.0029028 | 0.00072751
41 | 0.98598 | -0.098182 | 0.024829 | 0.0062227
42 | 0.98742 | -0.087975 | 0 | 0
43 | 0.98667 | -0.093277 | 0.0055823 | 0.0013991
44 | 0.98902 | -0.076692 | 0 | 0
45 | 0.99065 | -0.065136 | 0 | 0
46 | 0.98988 | -0.070643 | 0.01193 | 0.0029899
47 | 0.99711 | -0.019918 | 0 | 0
48 | 0.98106 | -0.13232 | 0.0013224 | 0.00033142
49 | 0.98106 | -0.13237 | 0.00082771 | 0.00020744
50 | 0.98112 | -0.13192 | 0 | 0
51 | 0.98105 | -0.13245 | 0.00067628 | 0.00016949
52 | 0.98102 | -0.13259 | 0 | 0
53 | 0.98181 | -0.12703 | 0.00063348 | 0.00015876
54 | 0.99197 | -0.055622 | 0.0004213 | 0.00010559
55 | 0.98615 | -0.096332 | 0.00089719 | 0.00022486
56 | 0.99253 | -0.051755 | 0 | 0
57 | 0.9827 | -0.1207 | 0.0022169 | 0.0005556
58 | 0.98386 | -0.11249 | 0 | 0
59 | 0.98434 | -0.10909 | 0 | 0
60 | 0.98373 | -0.1134 | 0 | 0
61 | 0.97581 | -0.1696 | 0.0029073 | 0.00072865
62 | 0.97667 | -0.16345 | 0.0015622 | 0.00039152
63 | 0.97567 | -0.17059 | 0.0028027 | 0.00070242
64 | 0.97752 | -0.15738 | 0 | 0
65 | 0.97491 | -0.17606 | 0.0025397 | 0.00063651
66 | 0.97849 | -0.15043 | 0 | 0
67 | 0.97945 | -0.14364 | 0.0025725 | 0.00064472
68 | 0.97069 | -0.20669 | 0.00041938 | 0.00010511
69 | 0.97085 | -0.20552 | 0.00045209 | 0.00011331
70 | 0.97071 | -0.20656 | 0.00049424 | 0.00012387
71 | 0.97174 | -0.19911 | 0 | 0
72 | 0.97049 | -0.20814 | 0.0011826 | 0.00029639
73 | 0.97053 | -0.20783 | 0.00047433 | 0.00011888
74 | 0.97031 | -0.20944 | 0.0055874 | 0.0014003
75 | 0.98372 | -0.11349 | 0.00087307 | 0.00021881
76 | 0.98368 | -0.11378 | 0.0019049 | 0.00047742
77 | 0.9861 | -0.0967 | 0.00067663 | 0.00016958
78 | 0.9728 | -0.19141 | 0.00038786 | 9.7206e-05
79 | 0.97285 | -0.19109 | 0.0037195 | 0.00093221
80 | 0.97288 | -0.19082 | 0.0016688 | 0.00041825
81 | 0.97312 | -0.18914 | 0.00089008 | 0.00022307
82 | 0.99142 | -0.059554 | 0 | 0
83 | 0.99097 | -0.062683 | 0.00034454 | 8.6349e-05
84 | 0.97137 | -0.20168 | 0.010808 | 0.0027088
85 | 0.97132 | -0.20207 | 0.0014282 | 0.00035793
86 | 0.97123 | -0.20269 | 0.0014272 | 0.0003577
87 | 0.97117 | -0.20314 | 0.001427 | 0.00035765
88 | 0.97114 | -0.2034 | 0.0014279 | 0.00035786
89 | 0.97113 | -0.20343 | 0.0006235 | 0.00015626
90 | 0.99008 | -0.068981 | 0.0014263 | 0.00035746
91 | 0.97191 | -0.19766 | 0.0023723 | 0.00059454
92 | 0.9719 | -0.19771 | 0.0014303 | 0.00035847
93 | 0.97181 | -0.19835 | 0.002124 | 0.00053233
94 | 0.98026 | -0.1379 | 0 | 0
95 | 0.98299 | -0.11847 | 0 | 0
96 | 0.98702 | -0.090072 | 0.00086954 | 0.00021793
97 | 0.98297 | -0.11867 | 0.0011657 | 0.00029215
98 | 0.99086 | -0.063255 | 0 | 0
99 | 0.98845 | -0.08049 | 0.020734 | 0.0051965
100 | 0.98828 | -0.081705 | 0.0017151 | 0.00042984
101 | 0.99468 | -0.036688 | 0 | 0
102 | 0.99456 | -0.037572 | 0.0028529 | 0.000715
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.053005 | 0.01329 | -0.052993 | -0.013286 | 1.1298e-05 | 4.0345e-06 | 0.080868 | 0.080868 | 0.080868 | 0.97534 | -0.17315 | 0.97513 | -0.17469 | 9.9837
1 | -0.054695 | -0.013714 | 0.054742 | 0.013731 | 4.6887e-05 | 1.682e-05 | 0.083447 | 0.083447 | 0.083447 | 0.97534 | -0.17315 | 0.9762 | -0.16697 | 10.3021
2 | 0.044955 | 0.011271 | -0.044902 | -0.011253 | 5.3409e-05 | 1.8503e-05 | 0.068602 | 0.068603 | 0.068603 | 0.97513 | -0.17469 | 0.97393 | -0.18327 | 8.4695
3 | 0.00016333 | 4.0687e-05 | -0.00016333 | -4.0934e-05 | 7.6378e-10 | -2.4669e-07 | 0.00024887 | 0.00024896 | 0.00024896 | 0.9762 | -0.16697 | 0.9762 | -0.167 | 0.092207
4 | -0.054906 | -0.013771 | 0.054939 | 0.013783 | 3.3753e-05 | 1.2112e-05 | 0.083696 | 0.083696 | 0.083696 | 0.9762 | -0.16697 | 0.97682 | -0.16254 | 10.3328
5 | 0.024853 | 0.0062254 | -0.02484 | -0.0062219 | 1.3341e-05 | 3.4714e-06 | 0.03797 | 0.037971 | 0.037971 | 0.97393 | -0.18327 | 0.97339 | -0.18716 | 4.6877
6 | 0.020049 | 0.0050275 | -0.020017 | -0.005018 | 3.198e-05 | 9.5858e-06 | 0.030633 | 0.030634 | 0.030634 | 0.97393 | -0.18327 | 0.97233 | -0.1948 | 5.6729
7 | -0.056948 | -0.014287 | 0.057162 | 0.014364 | 0.00021324 | 7.6879e-05 | 0.086756 | 0.086754 | 0.086756 | 0.97682 | -0.16254 | 0.9806 | -0.13564 | 10.7106
8 | -0.098823 | -0.024973 | 0.099023 | 0.025048 | 0.00019976 | 7.5094e-05 | 0.14743 | 0.14743 | 0.14743 | 0.99792 | -0.014331 | 1 | 0 | 18.2011
9 | 0.098823 | 0.024973 | -0.098698 | -0.024926 | 0.00012499 | 4.6991e-05 | 0.14743 | 0.14743 | 0.14743 | 0.99792 | -0.014331 | 0.99662 | -0.023328 | 18.2012
10 | 0.10808 | 0.027334 | -0.10777 | -0.02722 | 0.00030267 | 0.0001142 | 0.16091 | 0.16091 | 0.16091 | 1 | 0 | 0.99711 | -0.019918 | 19.8649
11 | 0.097097 | 0.024525 | -0.096841 | -0.024429 | 0.00025526 | 9.5901e-05 | 0.14504 | 0.14504 | 0.14504 | 0.99662 | -0.023328 | 0.99392 | -0.042072 | 17.9061
12 | 0.021079 | 0.0052794 | -0.021075 | -0.0052786 | 3.9723e-06 | 8.4201e-07 | 0.032222 | 0.032222 | 0.032222 | 0.97339 | -0.18716 | 0.9732 | -0.18852 | 3.9781
13 | 0.0014285 | 0.00035781 | -0.0014284 | -0.000358 | 5.1899e-08 | -1.9589e-07 | 0.002186 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.97233 | -0.1948 | 0.97229 | -0.19506 | 0.80968
14 | 0.018588 | 0.0046601 | -0.018574 | -0.0046548 | 1.4788e-05 | 5.3248e-06 | 0.028447 | 0.028448 | 0.028448 | 0.97233 | -0.1948 | 0.97153 | -0.20054 | 10.5361
15 | -0.057162 | -0.014364 | 0.057168 | 0.014366 | 6.1482e-06 | 2.216e-06 | 0.086754 | 0.086754 | 0.086754 | 0.9806 | -0.13564 | 0.9807 | -0.13487 | 10.7104
16 | 0.096353 | 0.024307 | -0.096223 | -0.024257 | 0.00013068 | 4.9091e-05 | 0.14431 | 0.14431 | 0.14431 | 0.99392 | -0.042072 | 0.99253 | -0.051755 | 17.816
17 | 0.015302 | 0.0038318 | -0.015301 | -0.0038318 | 1.312e-06 | 7.5098e-08 | 0.023396 | 0.023396 | 0.023396 | 0.9732 | -0.18852 | 0.97312 | -0.18914 | 2.8884
18 | 0.017146 | 0.004297 | -0.017143 | -0.004296 | 2.6909e-06 | 9.5755e-07 | 0.026261 | 0.026261 | 0.026261 | 0.97153 | -0.20054 | 0.97137 | -0.20168 | 9.7263
19 | -0.060655 | -0.01524 | 0.060675 | 0.015247 | 1.9184e-05 | 6.9663e-06 | 0.092046 | 0.092046 | 0.092046 | 0.9807 | -0.13487 | 0.98102 | -0.13259 | 11.3637
20 | -0.015138 | -0.0037943 | 0.015141 | 0.0037955 | 3.5905e-06 | 1.2473e-06 | 0.023141 | 0.023141 | 0.023141 | 0.97341 | -0.18682 | 0.97365 | -0.18511 | 8.5706
21 | 0.013882 | 0.0034796 | -0.01388 | -0.0034787 | 2.6986e-06 | 9.1859e-07 | 0.021221 | 0.021221 | 0.021221 | 0.97341 | -0.18682 | 0.97322 | -0.18823 | 7.8598
22 | -0.016845 | -0.0042225 | 0.01685 | 0.0042244 | 5.4633e-06 | 1.9369e-06 | 0.025744 | 0.025744 | 0.025744 | 0.97365 | -0.18511 | 0.97398 | -0.18277 | 9.5348
23 | 0.012654 | 0.0031714 | -0.01265 | -0.0031704 | 3.0079e-06 | 9.969e-07 | 0.019347 | 0.019347 | 0.019347 | 0.97322 | -0.18823 | 0.97298 | -0.18995 | 7.1655
24 | -0.018919 | -0.0047429 | 0.018925 | 0.004745 | 5.8208e-06 | 2.0998e-06 | 0.028905 | 0.028905 | 0.028905 | 0.97398 | -0.18277 | 0.97429 | -0.18055 | 10.7055
25 | 0.010077 | 0.0025256 | -0.010069 | -0.0025231 | 8.1514e-06 | 2.4527e-06 | 0.015412 | 0.015412 | 0.015412 | 0.97298 | -0.18995 | 0.97217 | -0.19579 | 5.7082
26 | -0.020492 | -0.0051379 | 0.020501 | 0.0051411 | 8.9213e-06 | 3.2494e-06 | 0.031299 | 0.031299 | 0.031299 | 0.97429 | -0.18055 | 0.97472 | -0.17741 | 11.5921
27 | 0.0084005 | 0.0021049 | -0.0084002 | -0.0021048 | 2.9781e-07 | 7.8749e-08 | 0.012858 | 0.012858 | 0.012858 | 0.97217 | -0.19579 | 0.97213 | -0.19605 | 4.7622
28 | -0.022615 | -0.0056708 | 0.022619 | 0.0056723 | 4.2285e-06 | 1.5555e-06 | 0.034525 | 0.034525 | 0.034525 | 0.97472 | -0.17741 | 0.97491 | -0.17606 | 12.7869
29 | 0.0059281 | 0.0014852 | -0.0059268 | -0.0014851 | 1.3225e-06 | 1.8959e-07 | 0.0090738 | 0.0090739 | 0.0090739 | 0.97213 | -0.19605 | 0.97191 | -0.19766 | 3.3607
30 | -0.0076873 | -0.0019259 | 0.0076883 | 0.0019262 | 1.0384e-06 | 2.4682e-07 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.97782 | -0.15533 | 0.97795 | -0.15435 | 4.3326
31 | 0.0060689 | 0.0015203 | -0.0060685 | -0.0015203 | 4.8212e-07 | 7.1809e-08 | 0.0092353 | 0.0092353 | 0.0092353 | 0.97782 | -0.15533 | 0.97774 | -0.15591 | 3.4205
32 | -0.0099271 | -0.0024873 | 0.0099286 | 0.0024877 | 1.4672e-06 | 4.3497e-07 | 0.015104 | 0.015104 | 0.015104 | 0.97795 | -0.15435 | 0.9781 | -0.15329 | 5.5942
33 | 0.0045903 | 0.0011498 | -0.0045901 | -0.0011498 | 2.6882e-07 | -7.3136e-09 | 0.0069858 | 0.0069858 | 0.0069858 | 0.97774 | -0.15591 | 0.97768 | -0.15633 | 2.5873
34 | -0.010955 | -0.0027448 | 0.010957 | 0.0027455 | 2.2716e-06 | 7.0916e-07 | 0.016665 | 0.016665 | 0.016665 | 0.9781 | -0.15329 | 0.97831 | -0.15179 | 6.1723
35 | 0.0033862 | 0.0008481 | -0.003386 | -0.00084818 | 2.0919e-07 | -7.7813e-08 | 0.0051536 | 0.0051537 | 0.0051537 | 0.97768 | -0.15633 | 0.97762 | -0.15678 | 1.9088
36 | -0.01319 | -0.0033053 | 0.013193 | 0.0033061 | 2.3485e-06 | 7.8584e-07 | 0.020062 | 0.020062 | 0.020062 | 0.97831 | -0.15179 | 0.97849 | -0.1505 | 7.4304
37 | 0.0020253 | 0.00050734 | -0.0020252 | -0.00050745 | 6.7033e-08 | -1.1597e-07 | 0.0030825 | 0.0030826 | 0.0030826 | 0.97762 | -0.15678 | 0.97758 | -0.15701 | 1.1417
38 | 0.0013608 | 0.00034084 | -0.0013607 | -0.00034103 | 4.4162e-08 | -1.8987e-07 | 0.0020711 | 0.0020712 | 0.0020712 | 0.97762 | -0.15678 | 0.97758 | -0.15701 | 0.76711
39 | -0.014714 | -0.0036873 | 0.014717 | 0.0036884 | 3.0575e-06 | 1.053e-06 | 0.022376 | 0.022376 | 0.022376 | 0.97849 | -0.1505 | 0.9787 | -0.149 | 8.2873
40 | 0.0010119 | 0.00025349 | -0.0010118 | -0.00025359 | 1.2925e-08 | -1.0451e-07 | 0.0015401 | 0.0015402 | 0.0015402 | 0.97758 | -0.15701 | 0.97757 | -0.15711 | 0.57044
41 | -0.017468 | -0.0043779 | 0.017473 | 0.0043797 | 4.9772e-06 | 1.7722e-06 | 0.026559 | 0.026559 | 0.026559 | 0.9787 | -0.149 | 0.97899 | -0.14694 | 9.8365
42 | -0.01893 | -0.0047449 | 0.018935 | 0.0047466 | 4.796e-06 | 1.7279e-06 | 0.028774 | 0.028773 | 0.028774 | 0.97899 | -0.14694 | 0.97925 | -0.14511 | 10.6569
43 | -0.021017 | -0.0052684 | 0.021025 | 0.0052714 | 8.2974e-06 | 3.0272e-06 | 0.031937 | 0.031937 | 0.031937 | 0.97925 | -0.14511 | 0.97964 | -0.14226 | 11.8285
44 | -0.023928 | -0.005999 | 0.023943 | 0.0060043 | 1.4484e-05 | 5.3495e-06 | 0.036346 | 0.036346 | 0.036346 | 0.97964 | -0.14226 | 0.98026 | -0.1379 | 13.4615
45 | -0.024829 | -0.0062227 | 0.024864 | 0.0062357 | 3.5131e-05 | 1.3e-05 | 0.037471 | 0.037471 | 0.037471 | 0.98598 | -0.098182 | 0.98742 | -0.087975 | 13.8781
46 | 0.0055864 | 0.0013995 | -0.0055823 | -0.0013991 | 4.0969e-06 | 3.9166e-07 | 0.0084184 | 0.0084188 | 0.0084188 | 0.98742 | -0.087975 | 0.98667 | -0.093277 | 3.1181
47 | -0.03045 | -0.0076351 | 0.030498 | 0.007653 | 4.7681e-05 | 1.7874e-05 | 0.045889 | 0.045889 | 0.045889 | 0.98742 | -0.087975 | 0.98902 | -0.076692 | 16.996
48 | -0.030498 | -0.007653 | 0.030547 | 0.0076714 | 4.8992e-05 | 1.8364e-05 | 0.045889 | 0.045889 | 0.045889 | 0.98902 | -0.076692 | 0.99065 | -0.065136 | 16.9959
49 | -0.042486 | -0.010664 | 0.042754 | 0.010766 | 0.00026847 | 0.00010189 | 0.063822 | 0.063822 | 0.063822 | 0.99065 | -0.065136 | 0.99711 | -0.019918 | 23.6378
50 | 0.011939 | 0.0029928 | -0.01193 | -0.0029899 | 9.1014e-06 | 2.9171e-06 | 0.017933 | 0.017933 | 0.017933 | 0.99065 | -0.065136 | 0.98988 | -0.070643 | 6.642
51 | 0.065018 | 0.016454 | -0.064865 | -0.016396 | 0.00015356 | 5.7704e-05 | 0.097085 | 0.097085 | 0.097085 | 0.99711 | -0.019918 | 0.99468 | -0.036688 | 17.9787
52 | 0.001504 | 0.00037675 | -0.001504 | -0.00037679 | 1.1124e-08 | -3.8983e-08 | 0.0022811 | 0.0022811 | 0.0022811 | 0.98106 | -0.13232 | 0.98106 | -0.13237 | 0.84486
53 | -0.0028264 | -0.00070817 | 0.0028265 | 0.00070806 | 1.5422e-07 | -1.1052e-07 | 0.0042868 | 0.0042868 | 0.0042868 | 0.98106 | -0.13232 | 0.98112 | -0.13192 | 1.5877
54 | 0.00067629 | 0.00016935 | -0.00067628 | -0.00016949 | 7.5332e-09 | -1.4199e-07 | 0.0010257 | 0.0010258 | 0.0010258 | 0.98106 | -0.13237 | 0.98105 | -0.13245 | 0.37991
55 | 0.06068 | 0.015249 | -0.060675 | -0.015247 | 5.6762e-06 | 2.0611e-06 | 0.092046 | 0.092046 | 0.092046 | 0.98112 | -0.13192 | 0.98102 | -0.13259 | 11.3636
56 | -0.063507 | -0.015957 | 0.06355 | 0.015973 | 4.3266e-05 | 1.5791e-05 | 0.096332 | 0.096332 | 0.096332 | 0.98112 | -0.13192 | 0.98181 | -0.12703 | 11.8929
57 | -0.064184 | -0.016132 | 0.06424 | 0.016152 | 5.662e-05 | 2.0685e-05 | 0.097292 | 0.097292 | 0.097292 | 0.98181 | -0.12703 | 0.9827 | -0.1207 | 12.0114
58 | 0.071448 | 0.018034 | -0.071042 | -0.017884 | 0.00040619 | 0.00014969 | 0.10722 | 0.10722 | 0.10722 | 0.99197 | -0.055622 | 0.98615 | -0.096332 | 13.2375
59 | -0.071869 | -0.018139 | 0.071908 | 0.018154 | 3.9046e-05 | 1.4393e-05 | 0.10785 | 0.10785 | 0.10785 | 0.99197 | -0.055622 | 0.99253 | -0.051755 | 13.3153
60 | 0.070145 | 0.017659 | -0.070141 | -0.017658 | 3.604e-06 | 1.327e-06 | 0.10587 | 0.10587 | 0.10587 | 0.98615 | -0.096332 | 0.9861 | -0.0967 | 13.0704
61 | 0.024314 | 0.0061038 | -0.024288 | -0.0060941 | 2.6311e-05 | 9.71e-06 | 0.036456 | 0.036456 | 0.036456 | 0.99253 | -0.051755 | 0.99142 | -0.059554 | 13.5022
62 | -0.066457 | -0.016708 | 0.066525 | 0.016733 | 6.7678e-05 | 2.4808e-05 | 0.10065 | 0.10065 | 0.10065 | 0.9827 | -0.1207 | 0.98373 | -0.1134 | 12.4257
63 | -0.069312 | -0.017432 | 0.069344 | 0.017444 | 3.2871e-05 | 1.2095e-05 | 0.10485 | 0.10485 | 0.10485 | 0.98386 | -0.11249 | 0.98434 | -0.10909 | 12.9445
64 | 0.069312 | 0.017432 | -0.069303 | -0.017429 | 8.7305e-06 | 3.2124e-06 | 0.10485 | 0.10485 | 0.10485 | 0.98386 | -0.11249 | 0.98373 | -0.1134 | 12.9445
65 | -0.069344 | -0.017444 | 0.069464 | 0.017488 | 0.00012004 | 4.4163e-05 | 0.10485 | 0.10485 | 0.10485 | 0.98434 | -0.10909 | 0.9861 | -0.0967 | 12.9444
66 | 0.00087308 | 0.00021868 | -0.00087307 | -0.00021881 | 1.1539e-08 | -1.3017e-07 | 0.0013206 | 0.0013206 | 0.0013206 | 0.98373 | -0.1134 | 0.98372 | -0.11349 | 0.48913
67 | 0.001905 | 0.00047721 | -0.0019049 | -0.00047742 | 1.003e-07 | -2.0719e-07 | 0.0028815 | 0.0028816 | 0.0028816 | 0.98373 | -0.1134 | 0.98368 | -0.11378 | 1.0672
68 | -0.030892 | -0.0077484 | 0.030918 | 0.0077583 | 2.6376e-05 | 9.9065e-06 | 0.047109 | 0.047109 | 0.047109 | 0.97581 | -0.1696 | 0.97667 | -0.16345 | 17.4477
69 | 0.027984 | 0.0070198 | -0.02798 | -0.0070183 | 3.8246e-06 | 1.429e-06 | 0.042675 | 0.042675 | 0.042675 | 0.97581 | -0.1696 | 0.97567 | -0.17059 | 15.8057
70 | -0.03248 | -0.0081498 | 0.032507 | 0.0081601 | 2.7384e-05 | 1.0308e-05 | 0.049489 | 0.049489 | 0.049489 | 0.97667 | -0.16345 | 0.97752 | -0.15738 | 18.3292
71 | 0.025178 | 0.0063159 | -0.025159 | -0.0063088 | 1.9085e-05 | 7.0814e-06 | 0.038401 | 0.038401 | 0.038401 | 0.97567 | -0.17059 | 0.97491 | -0.17606 | 14.2226
72 | -0.032507 | -0.0081601 | 0.032539 | 0.008172 | 3.1403e-05 | 1.182e-05 | 0.049489 | 0.049489 | 0.049489 | 0.97752 | -0.15738 | 0.97849 | -0.15043 | 18.3292
73 | -0.032539 | -0.008172 | 0.03257 | 0.0081835 | 3.0768e-05 | 1.1581e-05 | 0.049489 | 0.049489 | 0.049489 | 0.97849 | -0.15043 | 0.97945 | -0.14364 | 18.3291
74 | -0.035142 | -0.0088283 | 0.03517 | 0.0088389 | 2.8077e-05 | 1.06e-05 | 0.053397 | 0.053397 | 0.053397 | 0.97945 | -0.14364 | 0.98026 | -0.1379 | 19.7766
75 | -0.00041938 | -0.00010511 | 0.00041945 | 0.00010196 | 6.6125e-08 | -3.1501e-06 | 0.00064289 | 0.00064176 | 0.00064289 | 0.97069 | -0.20669 | 0.97085 | -0.20552 | 0.23811
76 | 0.0077423 | 0.0019402 | -0.0077412 | -0.0019399 | 1.1119e-06 | 2.712e-07 | 0.011866 | 0.011867 | 0.011867 | 0.97085 | -0.20552 | 0.97071 | -0.20656 | 4.395
77 | -0.0086138 | -0.0021555 | 0.0086215 | 0.0021575 | 7.6288e-06 | 2.0658e-06 | 0.013201 | 0.013201 | 0.013201 | 0.97085 | -0.20552 | 0.97174 | -0.19911 | 4.8893
78 | 0.0072469 | 0.0018161 | -0.0072456 | -0.0018158 | 1.2773e-06 | 2.8626e-07 | 0.011109 | 0.011109 | 0.011109 | 0.97071 | -0.20656 | 0.97053 | -0.20783 | 4.1144
79 | -0.0086215 | -0.0021575 | 0.0086306 | 0.00216 | 9.1624e-06 | 2.479e-06 | 0.013201 | 0.0132 | 0.013201 | 0.97174 | -0.19911 | 0.9728 | -0.19141 | 4.8892
80 | -0.006771 | -0.0016968 | 0.0067713 | 0.0016969 | 2.9058e-07 | 5.8373e-08 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.97049 | -0.20814 | 0.97053 | -0.20783 | 3.8451
81 | 0.0055884 | 0.0014005 | -0.0055874 | -0.0014003 | 1.0065e-06 | 1.157e-07 | 0.0085685 | 0.0085686 | 0.0085686 | 0.97049 | -0.20814 | 0.97031 | -0.20944 | 3.1735
82 | -0.0090185 | -0.0022572 | 0.0090189 | 0.0022573 | 3.996e-07 | 1.119e-07 | 0.013794 | 0.013794 | 0.013794 | 0.9728 | -0.19141 | 0.97285 | -0.19109 | 5.1088
83 | -0.012738 | -0.0031895 | 0.012739 | 0.0031897 | 4.7235e-07 | 1.5691e-07 | 0.019483 | 0.019483 | 0.019483 | 0.97285 | -0.19109 | 0.97288 | -0.19082 | 7.2159
84 | -0.014408 | -0.0036079 | 0.014411 | 0.0036087 | 3.3468e-06 | 7.3845e-07 | 0.022035 | 0.022035 | 0.022035 | 0.97288 | -0.19082 | 0.97312 | -0.18914 | 4.0806
85 | 0.024288 | 0.0060941 | -0.024277 | -0.0060902 | 1.0541e-05 | 3.8904e-06 | 0.036456 | 0.036456 | 0.036456 | 0.99142 | -0.059554 | 0.99097 | -0.062683 | 13.5023
86 | 0.023933 | 0.0060039 | -0.023912 | -0.0059962 | 2.0891e-05 | 7.7013e-06 | 0.035939 | 0.035939 | 0.035939 | 0.99097 | -0.062683 | 0.99008 | -0.068981 | 13.3107
87 | 0.0063348 | 0.0015872 | -0.0063345 | -0.0015872 | 3.4166e-07 | 5.9435e-08 | 0.009704 | 0.009704 | 0.009704 | 0.97137 | -0.20168 | 0.97132 | -0.20207 | 3.5941
88 | 0.0049063 | 0.0012292 | -0.0049059 | -0.0012292 | 4.2536e-07 | 1.426e-08 | 0.0075161 | 0.0075162 | 0.0075162 | 0.97132 | -0.20207 | 0.97123 | -0.20269 | 2.7838
89 | 0.0034787 | 0.00087152 | -0.0034785 | -0.00087159 | 2.1383e-07 | -6.7047e-08 | 0.0053295 | 0.0053296 | 0.0053296 | 0.97123 | -0.20269 | 0.97117 | -0.20314 | 1.9739
90 | 0.0020514 | 0.00051394 | -0.0020514 | -0.00051406 | 7.4403e-08 | -1.2072e-07 | 0.0031431 | 0.0031432 | 0.0031432 | 0.97117 | -0.20314 | 0.97114 | -0.2034 | 1.1641
91 | 0.0006235 | 0.0001562 | -0.0006235 | -0.00015626 | 2.8393e-09 | -6.0592e-08 | 0.00095533 | 0.00095536 | 0.00095536 | 0.97114 | -0.2034 | 0.97113 | -0.20343 | 0.35384
92 | 0.022486 | 0.0056387 | -0.02245 | -0.0056256 | 3.5811e-05 | 1.3128e-05 | 0.033795 | 0.033795 | 0.033795 | 0.99008 | -0.068981 | 0.98845 | -0.08049 | 12.5168
93 | 0.0035545 | 0.00089051 | -0.0035545 | -0.00089052 | 2.3823e-08 | -6.8131e-09 | 0.005442 | 0.005442 | 0.005442 | 0.97191 | -0.19766 | 0.9719 | -0.19771 | 2.0155
94 | 0.0021242 | 0.00053205 | -0.002124 | -0.00053233 | 1.8926e-07 | -2.8254e-07 | 0.0032521 | 0.0032522 | 0.0032522 | 0.9719 | -0.19771 | 0.97181 | -0.19835 | 1.2045
95 | -0.059113 | -0.014843 | 0.059273 | 0.014904 | 0.00016001 | 6.1138e-05 | 0.089743 | 0.089743 | 0.089743 | 0.98026 | -0.1379 | 0.98299 | -0.11847 | 33.238
96 | -0.060439 | -0.015196 | 0.060679 | 0.015288 | 0.00024013 | 9.1774e-05 | 0.091507 | 0.091507 | 0.091507 | 0.98299 | -0.11847 | 0.98702 | -0.090072 | 33.8915
97 | 0.0011657 | 0.00029196 | -0.0011657 | -0.00029215 | 3.1795e-08 | -1.952e-07 | 0.0017646 | 0.0017647 | 0.0017647 | 0.98299 | -0.11847 | 0.98297 | -0.11867 | 0.65358
98 | -0.061548 | -0.015506 | 0.06178 | 0.015595 | 0.00023178 | 8.8592e-05 | 0.092818 | 0.092818 | 0.092818 | 0.98702 | -0.090072 | 0.99086 | -0.063255 | 34.377
99 | -0.06178 | -0.015595 | 0.062011 | 0.015681 | 0.00023137 | 8.6762e-05 | 0.092818 | 0.092817 | 0.092818 | 0.99086 | -0.063255 | 0.99468 | -0.036688 | 17.1884
100 | 0.0017154 | 0.00042906 | -0.0017151 | -0.00042984 | 2.8799e-07 | -7.7633e-07 | 0.002582 | 0.0025823 | 0.0025823 | 0.98845 | -0.08049 | 0.98828 | -0.081705 | 0.95641
101 | 0.0028533 | 0.00071474 | -0.0028529 | -0.000715 | 3.4922e-07 | -2.6436e-07 | 0.0042683 | 0.0042684 | 0.0042684 | 0.99468 | -0.036688 | 0.99456 | -0.037572 | 1.5809

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20838 | 0.052503

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016907 | 0.00042373
1 | 0.0080382 | 0.0020146
2 | 0.00016333 | 4.0934e-05
3 | 0.002009 | 0.00050351
4 | 0.00048089 | 0.00012052
5 | 0.0016013 | 0.00040133
6 | 0.0037605 | 0.00094248
7 | 0.0004881 | 0.00012233
8 | 0.0057726 | 0.0014467
9 | 0.0014284 | 0.000358
10 | 0.0014277 | 0.00035782
11 | 0.0034876 | 0.00087406
12 | 0.0012555 | 0.00031467
13 | 0.0017035 | 0.00042695
14 | 0.001226 | 0.00030727
15 | 0.0020689 | 0.00051851
16 | 0.002573 | 0.00064486
17 | 0.0015674 | 0.00039283
18 | 0.0016688 | 0.00041824
19 | 0.0021133 | 0.00052965
20 | 0.0024721 | 0.00061957
21 | 0.0016183 | 0.0004056
22 | 0.0022388 | 0.00056109
23 | 0.0014781 | 0.00037045
24 | 0.0010259 | 0.00025713
25 | 0.0012038 | 0.00030171
26 | 0.0022335 | 0.00055976
27 | 0.0015213 | 0.00038128
28 | 0.0010133 | 0.00025397
29 | 0.0013607 | 0.00034103
30 | 0.0010118 | 0.00025359
31 | 0.0027513 | 0.00068953
32 | 0.0014572 | 0.00036522
33 | 0.0020819 | 0.00052177
34 | 0.0029028 | 0.00072751
35 | 0.024829 | 0.0062227
36 | 0.0055823 | 0.0013991
37 | 0.01193 | 0.0029899
38 | 0.0013224 | 0.00033142
39 | 0.00082771 | 0.00020744
40 | 0.00067628 | 0.00016949
41 | 0.00063348 | 0.00015876
42 | 0.0004213 | 0.00010559
43 | 0.00089719 | 0.00022486
44 | 0.0022169 | 0.0005556
45 | 0.0029073 | 0.00072865
46 | 0.0015622 | 0.00039152
47 | 0.0028027 | 0.00070242
48 | 0.0025397 | 0.00063651
49 | 0.0025725 | 0.00064472
50 | 0.00041938 | 0.00010511
51 | 0.00045209 | 0.00011331
52 | 0.00049424 | 0.00012387
53 | 0.0011826 | 0.00029639
54 | 0.00047433 | 0.00011888
55 | 0.0055874 | 0.0014003
56 | 0.00087307 | 0.00021881
57 | 0.0019049 | 0.00047742
58 | 0.00067663 | 0.00016958
59 | 0.00038786 | 9.7206e-05
60 | 0.0037195 | 0.00093221
61 | 0.0016688 | 0.00041825
62 | 0.00089008 | 0.00022307
63 | 0.00034454 | 8.6349e-05
64 | 0.010808 | 0.0027088
65 | 0.0014282 | 0.00035793
66 | 0.0014272 | 0.0003577
67 | 0.001427 | 0.00035765
68 | 0.0014279 | 0.00035786
69 | 0.0006235 | 0.00015626
70 | 0.0014263 | 0.00035746
71 | 0.0023723 | 0.00059454
72 | 0.0014303 | 0.00035847
73 | 0.002124 | 0.00053233
74 | 0.00086954 | 0.00021793
75 | 0.0011657 | 0.00029215
76 | 0.020734 | 0.0051965
77 | 0.0017151 | 0.00042984
78 | 0.0028529 | 0.000715

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1