## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2422-18_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2422-18_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2422-18_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2422-18_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2422-18_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2422-18_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2422-18_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2422-18_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2422-18_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2422-18_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2422-18_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2422-18_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2422-18_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2422-18_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2422-18_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2422-18_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2422-18_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2422-18_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2422-18_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2422-18_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2422-18_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2422-18_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2422-18_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2422-18_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2422-18_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2422-18_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2422-18_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2422-18_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2422-18_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2422-18_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2422-18_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2422-18_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2422-18_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2422-18_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2422-18_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2422-18_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2422-18_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2422-18_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2422-18_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2422-18_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2422-18_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2422-18_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2422-18_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2422-18_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2422-18_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2422-18_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2422-18_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2422-18_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2422-18_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2422-18_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2422-18_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2422-18_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2422-18_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2422-18_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2422-18_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2422-18_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2422-18_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2422-18_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2422-18_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2422-18_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2422-18_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2422-18_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2422-18_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2422-18_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2422-18_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2422-18_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2422-18_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2422-18_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2422-18_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2422-18_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2422-18_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2422-18_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2422-18_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2422-18_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2422-18_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2422-18_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2422-18_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2422-18_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2422-18_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2422-18_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2422-18_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2422-18_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2422-18_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2422-18_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2422-18_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2422-18_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2422-18_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2422-18_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2422-18_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2422-18_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2422-18_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2422-18_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2422-18_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2422-18_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2422-18_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2422-18_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2422-18_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_333_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2422-18_0_3_load_0 | 0 | 0.0044753 | 0.0011216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2422-18_0_3_load_1 | 1 | 0.0038809 | 0.00097264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2422-18_0_3_load_2 | 2 | 0.0057292 | 0.0014359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2422-18_0_3_load_3 | 3 | 0.0050759 | 0.0012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2422-18_0_3_load_28 | 4 | 0.0023629 | 0.00059219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2422-18_0_3_load_29 | 5 | 0.0014954 | 0.00037478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2422-18_0_3_load_4 | 6 | 0.0011321 | 0.00028374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2422-18_0_3_load_5 | 7 | 0.0016472 | 0.00041282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2422-18_0_3_load_27 | 11 | 0.0012283 | 0.00030784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2422-18_0_3_load_24 | 12 | 0.003001 | 0.00075211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2422-18_0_3_load_13 | 13 | 0.0014967 | 0.0003751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2422-18_0_3_load_25 | 15 | 0.0019357 | 0.00048514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2422-18_0_3_load_9 | 16 | 0.002726 | 0.00068319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2422-18_0_3_load_10 | 17 | 0.0016557 | 0.00041495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2422-18_0_3_load_11 | 18 | 0.0022157 | 0.0005553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2422-18_0_3_load_87 | 19 | 0.0016608 | 0.00041623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2422-18_0_3_load_74 | 20 | 0.0020104 | 0.00050386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2422-18_0_3_load_37 | 22 | 0.0024573 | 0.00061587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2422-18_0_3_load_14 | 23 | 0.0014339 | 0.00035937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2422-18_0_3_load_15 | 24 | 0.0026365 | 0.00066077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2422-18_0_3_load_16 | 25 | 0.0020181 | 0.00050578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2422-18_0_3_load_17 | 26 | 0.0018297 | 0.00045856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2422-18_0_3_load_42 | 28 | 0.0029964 | 0.00075096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2422-18_0_3_load_71 | 29 | 0.0018401 | 0.00046118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2422-18_0_3_load_68 | 30 | 0.0031871 | 0.00079877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2422-18_0_3_load_43 | 31 | 0.0021797 | 0.00054628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2422-18_0_3_load_98 | 32 | 0.0012675 | 0.00031767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2422-18_0_3_load_69 | 33 | 0.0011805 | 0.00029587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2422-18_0_3_load_19 | 34 | 0.0012938 | 0.00032426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2422-18_0_3_load_20 | 35 | 0.0015095 | 0.00037831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2422-18_0_3_load_21 | 36 | 0.0018665 | 0.00046779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2422-18_0_3_load_23 | 38 | 0.0018049 | 0.00045236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2422-18_0_3_load_85 | 39 | 0.0029279 | 0.0007338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2422-18_0_3_load_82 | 40 | 0.0019067 | 0.00047785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2422-18_0_3_load_59 | 41 | 0.0018267 | 0.00045781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2422-18_0_3_load_64 | 42 | 0.0028063 | 0.00070333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2422-18_0_3_load_83 | 43 | 0.0016744 | 0.00041965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2422-18_0_3_load_26 | 45 | 0.0024003 | 0.00060157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2422-18_0_3_load_89 | 46 | 0.0016095 | 0.00040337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2422-18_0_3_load_75 | 49 | 0.0016717 | 0.00041897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2422-18_0_3_load_30 | 50 | 0.0025696 | 0.00064401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2422-18_0_3_load_31 | 51 | 0.0029325 | 0.00073496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2422-18_0_3_load_33 | 53 | 0.0029346 | 0.00073548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2422-18_0_3_load_34 | 54 | 0.003619 | 0.00090702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2422-18_0_3_load_35 | 55 | 0.0024404 | 0.00061163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2422-18_0_3_load_45 | 56 | 0.0049706 | 0.0012457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2422-18_0_3_load_73 | 57 | 0.0036425 | 0.00091289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2422-18_0_3_load_92 | 58 | 0.0036246 | 0.00090841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2422-18_0_3_load_93 | 59 | 0.001917 | 0.00048045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2422-18_0_3_load_72 | 60 | 0.0029526 | 0.00073999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2422-18_0_3_load_36 | 61 | 0.0018048 | 0.00045234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2422-18_0_3_load_41 | 63 | 0.0015465 | 0.0003876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2422-18_0_3_load_40 | 64 | 0.0018835 | 0.00047206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2422-18_0_3_load_65 | 65 | 0.0015937 | 0.00039942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2422-18_0_3_load_66 | 67 | 0.0013913 | 0.0003487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2422-18_0_3_load_81 | 68 | 0.0014534 | 0.00036425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2422-18_0_3_load_76 | 69 | 0.0020523 | 0.00051435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2422-18_0_3_load_44 | 70 | 0.0016949 | 0.00042479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2422-18_0_3_load_88 | 71 | 0.0024024 | 0.0006021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2422-18_0_3_load_95 | 72 | 0.0030037 | 0.0007528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2422-18_0_3_load_46 | 73 | 0.0017012 | 0.00042635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2422-18_0_3_load_47 | 74 | 0.0013548 | 0.00033955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2422-18_0_3_load_48 | 75 | 0.0018997 | 0.0004761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2422-18_0_3_load_50 | 77 | 0.0020899 | 0.00052377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2422-18_0_3_load_90 | 78 | 0.0019483 | 0.0004883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2422-18_0_3_load_91 | 79 | 0.0025857 | 0.00064805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2422-18_0_3_load_97 | 80 | 0.0025945 | 0.00065025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2422-18_0_3_load_51 | 81 | 0.0014753 | 0.00036975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2422-18_0_3_load_52 | 82 | 0.0039138 | 0.00098089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2422-18_0_3_load_53 | 83 | 0.0019196 | 0.00048109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2422-18_0_3_load_80 | 84 | 0.0019186 | 0.00048085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2422-18_0_3_load_54 | 85 | 0.0014932 | 0.00037423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2422-18_0_3_load_55 | 86 | 0.0025253 | 0.0006329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2422-18_0_3_load_56 | 87 | 0.0031781 | 0.0007965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2422-18_0_3_load_57 | 88 | 0.001982 | 0.00049674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2422-18_0_3_load_58 | 89 | 0.001481 | 0.00037116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2422-18_0_3_load_96 | 90 | 0.0026176 | 0.00065604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2422-18_0_3_load_60 | 91 | 0.0017075 | 0.00042795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2422-18_0_3_load_61 | 92 | 0.0013969 | 0.0003501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2422-18_0_3_load_62 | 93 | 0.0017129 | 0.00042929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2422-18_0_3_load_63 | 94 | 0.0013988 | 0.00035058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2422-18_0_3_load_94 | 95 | 0.0010964 | 0.00027478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2422-18_0_3_load_84 | 96 | 0.0019841 | 0.00049725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2422-18_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2422-18_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.012929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2422-18_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0059258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2422-18_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.012499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2422-18_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.020806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2422-18_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 47 | 0.034444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2422-18_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.030308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2422-18_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.014661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2422-18_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.020548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2422-18_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.02099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2422-18_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.009716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2422-18_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.015552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2422-18_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.015263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2422-18_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.017095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2422-18_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.019705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2422-18_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 46 | 0.036439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2422-18_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 44 | 0.029286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2422-18_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 45 | 0.0031989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2422-18_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2422-18_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0027005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2422-18_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.015973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2422-18_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0022926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2422-18_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.021329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2422-18_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0044257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2422-18_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 61 | 0.0091975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2422-18_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.003987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2422-18_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.022194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2422-18_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.010336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2422-18_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0086427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2422-18_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0047302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2422-18_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.017197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2422-18_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.024321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2422-18_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0047938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2422-18_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.0091773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2422-18_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.016737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2422-18_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 70 | 0.00086854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2422-18_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 95 | 0.015124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2422-18_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.00028431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2422-18_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.011021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2422-18_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.031138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2422-18_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0075185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2422-18_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0084057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2422-18_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.017091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2422-18_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.017516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2422-18_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0095922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2422-18_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.028928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2422-18_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0022185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2422-18_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 93 | 0.010542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2422-18_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 96 | 0.028963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2422-18_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 67 | 0.01562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2422-18_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 76 | 0.024311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2422-18_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.001922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2422-18_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.017737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2422-18_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 59 | 0.015388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2422-18_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 94 | 0.01709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2422-18_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 69 | 0.02577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2422-18_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0070591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2422-18_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.024829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2422-18_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.038687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2422-18_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.011135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2422-18_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.029833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2422-18_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.011866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2422-18_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.019284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2422-18_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0040293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2422-18_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0012045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2422-18_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 88 | 0.021452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2422-18_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.015777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2422-18_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.017779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2422-18_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.009343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2422-18_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0094138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2422-18_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.017463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2422-18_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.028738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2422-18_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.0075282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2422-18_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 84 | 0.025259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2422-18_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.018706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2422-18_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0040468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2422-18_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 90 | 0.024013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2422-18_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.024656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2422-18_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.023034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2422-18_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.025898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2422-18_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.02446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2422-18_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.013875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2422-18_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.024838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2422-18_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.018581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2422-18_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0044776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2422-18_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2422-18_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.021326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2422-18_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.019903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2422-18_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0041894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2422-18_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0060747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2422-18_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0026781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2422-18_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.024519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2422-18_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0044757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2422-18_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.01945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2422-18_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0065589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2422-18_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.020105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2422-18_0_3_trafo_62 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 97 | 93 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2618253.1604 | 1240439.4487 | 2618246.9621 | 1240434.9849 | 2618242.1058 | 1240430.7229 | 2618242.1058 | 1240430.7229
1 | 2618264.9849 | 1240443.3231 | 2618258.6947 | 1240443.1037 | 2618254.8536 | 1240440.6681 | 2618253.1604 | 1240439.4487
2 | 2618242.1058 | 1240430.7229 | 2618241.3148 | 1240424.8501 | 2618241.3148 | 1240424.8501
3 | 2618241.3148 | 1240424.8501 | 2618243.1531 | 1240419.608 | 2618247.4011 | 1240415.096 | 2618248.1457 | 1240415.0444
4 | 2618268.902 | 1240413.6054 | 2618248.1457 | 1240415.0444
5 | 2618302.8024 | 1240419.7022 | 2618268.902 | 1240413.6054 | 2618268.902 | 1240413.6054
6 | 2618340.6916 | 1240262.7371 | 2618310.436 | 1240260.962
7 | 2618295.8 | 1240260.1032 | 2618310.436 | 1240260.962
8 | 2618294.3986 | 1240280.6006 | 2618295.8 | 1240260.1032
9 | 2618294.3986 | 1240280.6006 | 2618293.0082 | 1240301.5449
10 | 2618392.5039 | 1240296.1014 | 2618391.724 | 1240305.786
11 | 2618392.5039 | 1240296.1014 | 2618377.0143 | 1240294.7126
12 | 2618390.4988 | 1240320.9996 | 2618391.724 | 1240305.786
13 | 2618377.0143 | 1240294.7126 | 2618359.988 | 1240293.186
14 | 2618291.703 | 1240321.2066 | 2618293.0082 | 1240301.5449
15 | 2618390.4988 | 1240320.9996 | 2618425.0497 | 1240332.5769
16 | 2618387.2029 | 1240350.0965 | 2618390.4988 | 1240320.9996
17 | 2618356.8018 | 1240292.9003 | 2618359.988 | 1240293.186
18 | 2618223.9647 | 1240305.2353 | 2618250.5366 | 1240311.5004
19 | 2618250.5366 | 1240311.5004 | 2618253.165 | 1240312.1201
20 | 2618268.7117 | 1240315.7857 | 2618253.165 | 1240312.1201
21 | 2618270.9431 | 1240316.3118 | 2618268.7117 | 1240315.7857
22 | 2618291.703 | 1240321.2066 | 2618270.9431 | 1240316.3118
23 | 2618291.703 | 1240321.2066 | 2618291.9621 | 1240325.6247
24 | 2618291.9621 | 1240325.6247 | 2618292.5005 | 1240334.8064
25 | 2618484.61 | 1240465.3165 | 2618481.2111 | 1240467.4006
26 | 2618503.5305 | 1240453.715 | 2618484.61 | 1240465.3165
27 | 2618472.3998 | 1240472.8035 | 2618481.2111 | 1240467.4006
28 | 2618510.8985 | 1240449.1972 | 2618503.5305 | 1240453.715
29 | 2618472.3998 | 1240472.8035 | 2618472.3998 | 1240472.8035 | 2618467.9175 | 1240474.315
30 | 2618510.8985 | 1240449.1972 | 2618498.799 | 1240437.5968 | 2618498.373 | 1240437.508
31 | 2618510.8985 | 1240449.1972 | 2618524.8605 | 1240447.8175 | 2618535.1014 | 1240446.8043
32 | 2618463.3751 | 1240475.8469 | 2618467.9175 | 1240474.315
33 | 2618489.3888 | 1240435.6354 | 2618498.373 | 1240437.508
34 | 2618535.1014 | 1240446.8043 | 2618551.6846 | 1240449.0708
35 | 2618463.3751 | 1240475.8469 | 2618462.5521 | 1240476.1245
36 | 2618489.3888 | 1240435.6354 | 2618474.5834 | 1240432.5494
37 | 2618383.6626 | 1240388.4916 | 2618383.6887 | 1240388.2085
38 | 2618384.7006 | 1240377.2343 | 2618383.6887 | 1240388.2085
39 | 2618380.8035 | 1240419.4979 | 2618383.6626 | 1240388.4916
40 | 2618384.7006 | 1240377.2343 | 2618385.3909 | 1240369.7475
41 | 2618380.8035 | 1240419.4979 | 2618372.3981 | 1240419.5628
42 | 2618380.8035 | 1240419.4979 | 2618397.8936 | 1240419.7057
43 | 2618385.3909 | 1240369.7475 | 2618386.9992 | 1240352.3056
44 | 2618372.3981 | 1240419.5628 | 2618362.8062 | 1240419.637
45 | 2618397.8936 | 1240419.7057 | 2618413.8973 | 1240419.9004 | 2618426.5481 | 1240422.5372
46 | 2618387.2029 | 1240350.0965 | 2618386.9992 | 1240352.3056
47 | 2618362.8062 | 1240419.637 | 2618352.2647 | 1240419.7184
48 | 2618426.5481 | 1240422.5372 | 2618454.9015 | 1240428.447
49 | 2618387.2029 | 1240350.0965 | 2618371.7401 | 1240347.8896
50 | 2618448.101 | 1240340.3009 | 2618425.0497 | 1240332.5769
51 | 2618304.6915 | 1240420.086 | 2618302.8024 | 1240419.7022
52 | 2618302.8024 | 1240419.7022 | 2618305.7915 | 1240402.2189
53 | 2618304.6915 | 1240420.086 | 2618300.5099 | 1240434.8952
54 | 2618304.6915 | 1240420.086 | 2618321.7808 | 1240419.954
55 | 2618305.7915 | 1240402.2189 | 2618310.1343 | 1240376.8178
56 | 2618276.1999 | 1240520.7806 | 2618278.8708 | 1240514.2463
57 | 2618284.8928 | 1240490.2024 | 2618280.2245 | 1240510.9343 | 2618278.8708 | 1240514.2463
58 | 2618284.8928 | 1240490.2024 | 2618248.7043 | 1240488.2012 | 2618246.2821 | 1240487.8795
59 | 2618284.8928 | 1240490.2024 | 2618287.9188 | 1240479.4862
60 | 2618284.8928 | 1240490.2024 | 2618314.6794 | 1240488.5379
61 | 2618234.5198 | 1240486.3171 | 2618246.2821 | 1240487.8795
62 | 2618333.9332 | 1240487.462 | 2618314.6794 | 1240488.5379
63 | 2618333.9332 | 1240487.462 | 2618337.9563 | 1240487.2372
64 | 2618300.5099 | 1240434.8952 | 2618300.1826 | 1240436.0544
65 | 2618359.3751 | 1240486.0403 | 2618337.9563 | 1240487.2372
66 | 2618304.7038 | 1240344.8057 | 2618292.5005 | 1240334.8064 | 2618292.5005 | 1240334.8064
67 | 2618304.7038 | 1240344.8057 | 2618311.8971 | 1240353.8001 | 2618311.6988 | 1240360.0589
68 | 2618311.403 | 1240369.3972 | 2618311.6988 | 1240360.0589
69 | 2618354.4526 | 1240345.4224 | 2618345.1332 | 1240344.0923
70 | 2618354.4526 | 1240345.4224 | 2618371.7401 | 1240347.8896
71 | 2618311.403 | 1240369.3972 | 2618282.8434 | 1240372.5952
72 | 2618311.403 | 1240369.3972 | 2618310.1343 | 1240376.8178
73 | 2618257.9581 | 1240371.0595 | 2618271.2015 | 1240373.8988 | 2618282.8434 | 1240372.5952
74 | 2618444.6669 | 1240481.2748 | 2618447.8007 | 1240481.0991 | 2618462.5521 | 1240476.1245
75 | 2618444.6669 | 1240481.2748 | 2618440.6264 | 1240481.5013
76 | 2618416.6508 | 1240482.842 | 2618425.9984 | 1240482.3212 | 2618440.6264 | 1240481.5013
77 | 2618494.4619 | 1240360.4576 | 2618471.851 | 1240350.6269
78 | 2618494.4619 | 1240360.4576 | 2618515.5856 | 1240369.6417
79 | 2618448.101 | 1240340.3009 | 2618471.851 | 1240350.6269
80 | 2618538.0174 | 1240379.3946 | 2618515.5856 | 1240369.6417
81 | 2618448.101 | 1240340.3009 | 2618446.3484 | 1240354.065
82 | 2618538.0174 | 1240379.3946 | 2618560.7956 | 1240389.2981
83 | 2618444.0013 | 1240372.4972 | 2618446.3484 | 1240354.065
84 | 2618215.4211 | 1240361.9401 | 2618219.7991 | 1240362.8787
85 | 2618219.7991 | 1240362.8787 | 2618237.1063 | 1240366.5891
86 | 2618257.9581 | 1240371.0595 | 2618237.1063 | 1240366.5891
87 | 2618385.3126 | 1240484.5909 | 2618365.4404 | 1240485.7014
88 | 2618385.3126 | 1240484.5909 | 2618389.4955 | 1240484.3572
89 | 2618359.3751 | 1240486.0403 | 2618365.4404 | 1240485.7014
90 | 2618392.1694 | 1240484.2077 | 2618389.4955 | 1240484.3572
91 | 2618416.6508 | 1240482.842 | 2618402.7442 | 1240483.6168 | 2618392.1694 | 1240484.2077
92 | 2618332.8151 | 1240419.8687 | 2618328.3396 | 1240419.9033
93 | 2618332.8151 | 1240419.8687 | 2618352.2647 | 1240419.7184
94 | 2618328.3396 | 1240419.9033 | 2618321.7808 | 1240419.954
95 | 2618454.9015 | 1240428.447 | 2618474.5834 | 1240432.5494

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618253.1604 | 1240439.4487
1 | 2618242.1058 | 1240430.7229
2 | 2618264.9849 | 1240443.3231
3 | 2618241.3148 | 1240424.8501
4 | 2618248.1457 | 1240415.0444
5 | 2618268.902 | 1240413.6054
6 | 2618340.6916 | 1240262.7371
7 | 2618310.436 | 1240260.962
8 | 2618295.8 | 1240260.1032
9 | 2618294.3986 | 1240280.6006
10 | 2618392.5039 | 1240296.1014
11 | 2618391.724 | 1240305.786
12 | 2618377.0143 | 1240294.7126
13 | 2618293.0082 | 1240301.5449
14 | 2618390.4988 | 1240320.9996
15 | 2618359.988 | 1240293.186
16 | 2618223.9647 | 1240305.2353
17 | 2618250.5366 | 1240311.5004
18 | 2618253.165 | 1240312.1201
19 | 2618268.7117 | 1240315.7857
20 | 2618270.9431 | 1240316.3118
21 | 2618291.703 | 1240321.2066
22 | 2618291.9621 | 1240325.6247
23 | 2618484.61 | 1240465.3165
24 | 2618481.2111 | 1240467.4006
25 | 2618503.5305 | 1240453.715
26 | 2618472.3998 | 1240472.8035
27 | 2618510.8985 | 1240449.1972
28 | 2618467.9175 | 1240474.315
29 | 2618498.373 | 1240437.508
30 | 2618535.1014 | 1240446.8043
31 | 2618463.3751 | 1240475.8469
32 | 2618489.3888 | 1240435.6354
33 | 2618551.6846 | 1240449.0708
34 | 2618383.6887 | 1240388.2085
35 | 2618383.6626 | 1240388.4916
36 | 2618384.7006 | 1240377.2343
37 | 2618380.8035 | 1240419.4979
38 | 2618385.3909 | 1240369.7475
39 | 2618372.3981 | 1240419.5628
40 | 2618397.8936 | 1240419.7057
41 | 2618386.9992 | 1240352.3056
42 | 2618362.8062 | 1240419.637
43 | 2618426.5481 | 1240422.5372
44 | 2618387.2029 | 1240350.0965
45 | 2618356.8018 | 1240292.9003
46 | 2618425.0497 | 1240332.5769
47 | 2618302.8024 | 1240419.7022
48 | 2618304.6915 | 1240420.086
49 | 2618305.7915 | 1240402.2189
50 | 2618278.8708 | 1240514.2463
51 | 2618276.1999 | 1240520.7806
52 | 2618284.8928 | 1240490.2024
53 | 2618246.2821 | 1240487.8795
54 | 2618287.9188 | 1240479.4862
55 | 2618314.6794 | 1240488.5379
56 | 2618234.5198 | 1240486.3171
57 | 2618333.9332 | 1240487.462
58 | 2618300.1826 | 1240436.0543
59 | 2618300.5099 | 1240434.8952
60 | 2618337.9563 | 1240487.2372
61 | 2618292.5005 | 1240334.8064
62 | 2618304.7038 | 1240344.8057
63 | 2618311.6988 | 1240360.0589
64 | 2618345.1332 | 1240344.0923
65 | 2618354.4526 | 1240345.4224
66 | 2618311.403 | 1240369.3972
67 | 2618371.7401 | 1240347.8896
68 | 2618282.8434 | 1240372.5952
69 | 2618310.1343 | 1240376.8178
70 | 2618462.5521 | 1240476.1245
71 | 2618444.6669 | 1240481.2748
72 | 2618440.6264 | 1240481.5013
73 | 2618494.4619 | 1240360.4576
74 | 2618471.851 | 1240350.6269
75 | 2618515.5856 | 1240369.6417
76 | 2618448.101 | 1240340.3009
77 | 2618538.0174 | 1240379.3946
78 | 2618446.3484 | 1240354.065
79 | 2618560.7956 | 1240389.2981
80 | 2618444.0013 | 1240372.4972
81 | 2618215.4211 | 1240361.9401
82 | 2618219.7991 | 1240362.8787
83 | 2618237.1063 | 1240366.5891
84 | 2618257.9581 | 1240371.0595
85 | 2618385.3126 | 1240484.5909
86 | 2618365.4404 | 1240485.7014
87 | 2618389.4955 | 1240484.3572
88 | 2618359.3751 | 1240486.0403
89 | 2618392.1694 | 1240484.2077
90 | 2618416.6508 | 1240482.842
91 | 2618332.8151 | 1240419.8687
92 | 2618328.3396 | 1240419.9033
93 | 2618352.2647 | 1240419.7184
94 | 2618321.7808 | 1240419.954
95 | 2618474.5834 | 1240432.5494
96 | 2618454.9015 | 1240428.447
97 | 2618380.8035 | 1240419.4979

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99291 | -0.049687 | 0.0044753 | 0.0011216
1 | 0.99311 | -0.048231 | 0.0038809 | 0.00097264
2 | 0.9928 | -0.050438 | 0.0057292 | 0.0014359
3 | 0.99323 | -0.047386 | 0.0050759 | 0.0012721
4 | 0.99358 | -0.044964 | 0.0023629 | 0.00059219
5 | 0.99422 | -0.040438 | 0.0014954 | 0.00037478
6 | 0.99102 | -0.063024 | 0.0011321 | 0.00028374
7 | 0.99107 | -0.062675 | 0.0016472 | 0.00041282
8 | 0.99113 | -0.06226 | 0 | 0
9 | 0.99121 | -0.061679 | 0 | 0
10 | 0.99285 | -0.049935 | 0 | 0
11 | 0.99295 | -0.049213 | 0.0012283 | 0.00030784
12 | 0.99269 | -0.051091 | 0.003001 | 0.00075211
13 | 0.99129 | -0.061085 | 0.0014967 | 0.0003751
14 | 0.99314 | -0.047889 | 0 | 0
15 | 0.99258 | -0.051842 | 0.0019357 | 0.00048514
16 | 0.99079 | -0.064594 | 0.002726 | 0.00068319
17 | 0.9909 | -0.063837 | 0.0016557 | 0.00041495
18 | 0.99092 | -0.063717 | 0.0022157 | 0.0005553
19 | 0.99107 | -0.062645 | 0.0016608 | 0.00041623
20 | 0.9911 | -0.062453 | 0.0020104 | 0.00050386
21 | 0.99141 | -0.060227 | 0 | 0
22 | 0.99151 | -0.059573 | 0.0024573 | 0.00061587
23 | 0.98122 | -0.131 | 0.0014339 | 0.00035937
24 | 0.9809 | -0.13332 | 0.0026365 | 0.00066077
25 | 0.98309 | -0.11779 | 0.0020181 | 0.00050578
26 | 0.98009 | -0.13906 | 0.0018297 | 0.00045856
27 | 0.98384 | -0.11248 | 0 | 0
28 | 0.97973 | -0.1416 | 0.0029964 | 0.00075096
29 | 0.98545 | -0.10116 | 0.0018401 | 0.00046118
30 | 0.98369 | -0.11357 | 0.0031871 | 0.00079877
31 | 0.97939 | -0.14402 | 0.0021797 | 0.00054628
32 | 0.98633 | -0.094959 | 0.0012675 | 0.00031767
33 | 0.98366 | -0.11378 | 0.0011805 | 0.00029587
34 | 0.99594 | -0.028179 | 0.0012938 | 0.00032426
35 | 0.99596 | -0.028076 | 0.0015095 | 0.00037831
36 | 0.99539 | -0.032034 | 0.0018665 | 0.00046779
37 | 0.99763 | -0.016329 | 0 | 0
38 | 0.99504 | -0.034526 | 0.0018049 | 0.00045236
39 | 0.99831 | -0.011642 | 0.0029279 | 0.0007338
40 | 0.9958 | -0.028986 | 0.0019067 | 0.00047785
41 | 0.99426 | -0.040017 | 0.0018267 | 0.00045781
42 | 0.99911 | -0.0061612 | 0.0028063 | 0.00070333
43 | 0.99277 | -0.049957 | 0.0016744 | 0.00041965
44 | 0.99416 | -0.040673 | 0 | 0
45 | 0.99257 | -0.051919 | 0.0024003 | 0.00060157
46 | 0.99231 | -0.05372 | 0.0016095 | 0.00040337
47 | 0.99536 | -0.032439 | 0 | 0
48 | 0.99552 | -0.031319 | 0 | 0
49 | 0.99447 | -0.038661 | 0.0016717 | 0.00041897
50 | 0.97122 | -0.20253 | 0.0025696 | 0.00064401
51 | 0.97119 | -0.20275 | 0.0029325 | 0.00073496
52 | 0.97142 | -0.20109 | 0 | 0
53 | 0.97097 | -0.20433 | 0.0029346 | 0.00073548
54 | 0.97136 | -0.20151 | 0.003619 | 0.00090702
55 | 0.97216 | -0.19572 | 0.0024404 | 0.00061163
56 | 0.97088 | -0.20495 | 0.0049706 | 0.0012457
57 | 0.97271 | -0.19175 | 0.0036425 | 0.00091289
58 | 0.99539 | -0.032222 | 0.0036246 | 0.00090841
59 | 0.9954 | -0.032178 | 0.001917 | 0.00048045
60 | 0.97285 | -0.19077 | 0.0029526 | 0.00073999
61 | 0.99173 | -0.057984 | 0.0018048 | 0.00045234
62 | 0.99216 | -0.054971 | 0 | 0
63 | 0.99264 | -0.051579 | 0.0015465 | 0.0003876
64 | 0.99394 | -0.042234 | 0.0018835 | 0.00047206
65 | 0.99397 | -0.042055 | 0.0015937 | 0.00039942
66 | 0.99291 | -0.049652 | 0 | 0
67 | 0.99406 | -0.041441 | 0.0013913 | 0.0003487
68 | 0.99247 | -0.052763 | 0.0014534 | 0.00036425
69 | 0.99325 | -0.047285 | 0.0020523 | 0.00051435
70 | 0.97933 | -0.14444 | 0.0016949 | 0.00042479
71 | 0.9781 | -0.15317 | 0.0024024 | 0.0006021
72 | 0.97785 | -0.15496 | 0.0030037 | 0.0007528
73 | 0.99117 | -0.061827 | 0.0017012 | 0.00042635
74 | 0.99146 | -0.059753 | 0.0013548 | 0.00033955
75 | 0.99095 | -0.063368 | 0.0018997 | 0.0004761
76 | 0.99182 | -0.057219 | 0 | 0
77 | 0.99078 | -0.064531 | 0.0020899 | 0.00052377
78 | 0.99173 | -0.057859 | 0.0019483 | 0.0004883
79 | 0.99069 | -0.065185 | 0.0025857 | 0.00064805
80 | 0.99166 | -0.058348 | 0.0025945 | 0.00065025
81 | 0.99176 | -0.057743 | 0.0014753 | 0.00036975
82 | 0.99177 | -0.057676 | 0.0039138 | 0.00098089
83 | 0.99191 | -0.056708 | 0.0019196 | 0.00048109
84 | 0.99214 | -0.055126 | 0.0019186 | 0.00048085
85 | 0.97481 | -0.17668 | 0.0014932 | 0.00037423
86 | 0.97392 | -0.18308 | 0.0025253 | 0.0006329
87 | 0.97501 | -0.17527 | 0.0031781 | 0.0007965
88 | 0.97367 | -0.18488 | 0.001982 | 0.00049674
89 | 0.97515 | -0.17428 | 0.001481 | 0.00037116
90 | 0.97647 | -0.16484 | 0.0026176 | 0.00065604
91 | 0.99811 | -0.013201 | 0.0017075 | 0.00042795
92 | 0.99768 | -0.016169 | 0.0013969 | 0.0003501
93 | 1 | 0 | -0.18792 | -0.047197
94 | 0.99707 | -0.020431 | 0.0013988 | 0.00035058
95 | 0.98781 | -0.084572 | 0.0010964 | 0.00027478
96 | 0.98981 | -0.070587 | 0.0019841 | 0.00049725
97 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010205 | -0.0025576 | 0.010207 | 0.0025582 | 2.0579e-06 | 6.091e-07 | 0.015294 | 0.015294 | 0.015294 | 0.99291 | -0.049687 | 0.99311 | -0.048231 | 5.6644
1 | 0.0057298 | 0.0014359 | -0.0057292 | -0.0014359 | 5.9487e-07 | 6.1595e-08 | 0.008587 | 0.008587 | 0.008587 | 0.99291 | -0.049687 | 0.9928 | -0.050438 | 3.1804
2 | -0.014088 | -0.0035308 | 0.01409 | 0.0035314 | 1.6476e-06 | 5.5701e-07 | 0.021109 | 0.021109 | 0.021109 | 0.99311 | -0.048231 | 0.99323 | -0.047386 | 7.818
3 | -0.019166 | -0.0048035 | 0.019172 | 0.0048058 | 6.4299e-06 | 2.3112e-06 | 0.028713 | 0.028713 | 0.028713 | 0.99323 | -0.047386 | 0.99358 | -0.044964 | 10.6345
4 | -0.021535 | -0.005398 | 0.021548 | 0.0054029 | 1.3505e-05 | 4.9244e-06 | 0.032252 | 0.032252 | 0.032252 | 0.99358 | -0.044964 | 0.99422 | -0.040438 | 11.9451
5 | -0.023044 | -0.0057777 | 0.023069 | 0.0057871 | 2.5567e-05 | 9.3863e-06 | 0.03449 | 0.03449 | 0.03449 | 0.99422 | -0.040438 | 0.99536 | -0.032439 | 12.774
6 | -0.0011321 | -0.00028374 | 0.0011322 | 0.00028337 | 5.4643e-08 | -3.6951e-07 | 0.0016999 | 0.0016997 | 0.0016999 | 0.99102 | -0.063024 | 0.99107 | -0.062675 | 0.62959
7 | -0.0027793 | -0.00069619 | 0.0027795 | 0.00069606 | 1.593e-07 | -1.2767e-07 | 0.0041729 | 0.0041728 | 0.0041729 | 0.99107 | -0.062675 | 0.99113 | -0.06226 | 1.5455
8 | -0.0027795 | -0.00069606 | 0.0027797 | 0.00069588 | 2.2325e-07 | -1.7897e-07 | 0.0041728 | 0.0041727 | 0.0041728 | 0.99113 | -0.06226 | 0.99121 | -0.061679 | 1.5455
9 | -0.0027797 | -0.00069588 | 0.00278 | 0.0006957 | 2.2805e-07 | -1.8287e-07 | 0.0041727 | 0.0041726 | 0.0041727 | 0.99121 | -0.061679 | 0.99129 | -0.061085 | 1.5454
10 | -0.0073386 | -0.001839 | 0.0073394 | 0.0018391 | 7.334e-07 | 1.5641e-07 | 0.010999 | 0.010999 | 0.010999 | 0.99285 | -0.049935 | 0.99295 | -0.049213 | 4.0735
11 | 0.0073386 | 0.001839 | -0.0073375 | -0.0018387 | 1.1739e-06 | 2.5042e-07 | 0.010999 | 0.010999 | 0.010999 | 0.99285 | -0.049935 | 0.99269 | -0.051091 | 4.0736
12 | -0.0085677 | -0.002147 | 0.0085692 | 0.0021474 | 1.57e-06 | 4.0638e-07 | 0.012839 | 0.012839 | 0.012839 | 0.99295 | -0.049213 | 0.99314 | -0.047889 | 4.7553
13 | 0.0043365 | 0.0010866 | -0.004336 | -0.0010867 | 4.5072e-07 | -4.7623e-08 | 0.0065002 | 0.0065003 | 0.0065003 | 0.99269 | -0.051091 | 0.99258 | -0.051842 | 2.4075
14 | -0.0042766 | -0.0010708 | 0.0042771 | 0.0010707 | 5.0667e-07 | -5.9191e-08 | 0.0064193 | 0.0064192 | 0.0064193 | 0.99129 | -0.061085 | 0.99141 | -0.060227 | 2.3775
15 | 0.015812 | 0.0039639 | -0.015799 | -0.0039594 | 1.2762e-05 | 4.4375e-06 | 0.023691 | 0.023691 | 0.023691 | 0.99314 | -0.047889 | 0.99231 | -0.05372 | 8.7746
16 | -0.024381 | -0.0061113 | 0.024406 | 0.0061203 | 2.4387e-05 | 9.0002e-06 | 0.03653 | 0.03653 | 0.03653 | 0.99314 | -0.047889 | 0.99416 | -0.040673 | 13.5298
17 | 0.0024003 | 0.00060154 | -0.0024003 | -0.00060157 | 2.5847e-08 | -3.1405e-08 | 0.0035984 | 0.0035984 | 0.0035984 | 0.99258 | -0.051842 | 0.99257 | -0.051919 | 1.3327
18 | -0.002726 | -0.00068319 | 0.0027263 | 0.00068295 | 2.8552e-07 | -2.4182e-07 | 0.004094 | 0.0040939 | 0.004094 | 0.99079 | -0.064594 | 0.9909 | -0.063837 | 1.5163
19 | -0.0043819 | -0.0010979 | 0.004382 | 0.0010979 | 7.2962e-08 | -6.7248e-09 | 0.0065802 | 0.0065802 | 0.0065802 | 0.9909 | -0.063837 | 0.99092 | -0.063717 | 2.4371
20 | -0.0065977 | -0.0016532 | 0.0065987 | 0.0016534 | 9.7832e-07 | 1.7048e-07 | 0.0099073 | 0.0099072 | 0.0099073 | 0.99092 | -0.063717 | 0.99107 | -0.062645 | 3.6694
21 | -0.0082595 | -0.0020696 | 0.0082597 | 0.0020697 | 2.1999e-07 | 5.507e-08 | 0.012401 | 0.012401 | 0.012401 | 0.99107 | -0.062645 | 0.9911 | -0.062453 | 4.5929
22 | -0.01027 | -0.0025735 | 0.010273 | 0.0025745 | 3.1643e-06 | 9.4209e-07 | 0.015419 | 0.015419 | 0.015419 | 0.9911 | -0.062453 | 0.99141 | -0.060227 | 5.7108
23 | -0.01455 | -0.0036452 | 0.014552 | 0.0036457 | 1.317e-06 | 4.4948e-07 | 0.021838 | 0.021838 | 0.021838 | 0.99141 | -0.060227 | 0.99151 | -0.059573 | 8.0882
24 | -0.017009 | -0.0042615 | 0.017013 | 0.0042628 | 3.7396e-06 | 1.3197e-06 | 0.025526 | 0.025526 | 0.025526 | 0.99151 | -0.059573 | 0.99173 | -0.057984 | 9.4541
25 | 0.056447 | 0.014192 | -0.056429 | -0.014185 | 1.8237e-05 | 6.964e-06 | 0.085618 | 0.085618 | 0.085618 | 0.98122 | -0.131 | 0.9809 | -0.13332 | 31.7105
26 | -0.057881 | -0.014552 | 0.057988 | 0.014592 | 0.00010674 | 4.0774e-05 | 0.087793 | 0.087793 | 0.087793 | 0.98122 | -0.131 | 0.98309 | -0.11779 | 32.5159
27 | 0.053793 | 0.013525 | -0.05375 | -0.013508 | 4.2965e-05 | 1.6395e-05 | 0.081619 | 0.081619 | 0.081619 | 0.9809 | -0.13332 | 0.98009 | -0.13906 | 30.2292
28 | -0.060006 | -0.015098 | 0.060051 | 0.015115 | 4.451e-05 | 1.701e-05 | 0.090847 | 0.090847 | 0.090847 | 0.98309 | -0.11779 | 0.98384 | -0.11248 | 33.6471
29 | 0.05192 | 0.01305 | -0.051902 | -0.013043 | 1.8347e-05 | 6.9971e-06 | 0.078841 | 0.078841 | 0.078841 | 0.98009 | -0.13906 | 0.97973 | -0.1416 | 29.2003
30 | -0.064419 | -0.01621 | 0.064521 | 0.016249 | 0.00010192 | 3.898e-05 | 0.097454 | 0.097454 | 0.097454 | 0.98384 | -0.11248 | 0.98545 | -0.10116 | 36.0941
31 | 0.0043684 | 0.0010944 | -0.0043677 | -0.0010944 | 6.6245e-07 | -5.4006e-08 | 0.0066068 | 0.0066069 | 0.0066069 | 0.98384 | -0.11248 | 0.98369 | -0.11357 | 2.447
32 | 0.048905 | 0.012292 | -0.048889 | -0.012285 | 1.6509e-05 | 6.2894e-06 | 0.07429 | 0.07429 | 0.07429 | 0.97973 | -0.1416 | 0.97939 | -0.14402 | 27.5148
33 | -0.066361 | -0.01671 | 0.066419 | 0.016732 | 5.7533e-05 | 2.2011e-05 | 0.10023 | 0.10023 | 0.10023 | 0.98545 | -0.10116 | 0.98633 | -0.094959 | 37.1232
34 | 0.0011806 | 0.00029567 | -0.0011805 | -0.00029587 | 3.3307e-08 | -1.9966e-07 | 0.0017858 | 0.0017858 | 0.0017858 | 0.98369 | -0.11357 | 0.98366 | -0.11378 | 0.66142
35 | 0.046709 | 0.011739 | -0.046706 | -0.011738 | 2.7304e-06 | 1.0392e-06 | 0.070978 | 0.070978 | 0.070978 | 0.97939 | -0.14402 | 0.97933 | -0.14444 | 26.2883
36 | -0.067686 | -0.017049 | 0.067785 | 0.017087 | 9.8463e-05 | 3.7677e-05 | 0.10214 | 0.10214 | 0.10214 | 0.98633 | -0.094959 | 0.98781 | -0.084572 | 37.8314
37 | -0.036123 | -0.0090636 | 0.036124 | 0.0090638 | 5.1685e-07 | 1.9509e-07 | 0.053975 | 0.053975 | 0.053975 | 0.99594 | -0.028179 | 0.99596 | -0.028076 | 19.9906
38 | 0.034829 | 0.0087394 | -0.034811 | -0.0087323 | 1.8625e-05 | 7.0201e-06 | 0.052042 | 0.052042 | 0.052042 | 0.99594 | -0.028179 | 0.99539 | -0.032034 | 19.2747
39 | -0.037633 | -0.0094421 | 0.037695 | 0.0094653 | 6.1434e-05 | 2.3222e-05 | 0.05623 | 0.05623 | 0.05623 | 0.99596 | -0.028076 | 0.99763 | -0.016329 | 20.8259
40 | 0.032944 | 0.0082645 | -0.032933 | -0.0082603 | 1.138e-05 | 4.2794e-06 | 0.049251 | 0.049251 | 0.049251 | 0.99539 | -0.032034 | 0.99504 | -0.034526 | 18.2413
41 | -0.11283 | -0.028487 | 0.11291 | 0.028515 | 7.4343e-05 | 2.8374e-05 | 0.16837 | 0.16837 | 0.16837 | 0.99763 | -0.016329 | 0.99831 | -0.011642 | 31.1791
42 | 0.075137 | 0.019021 | -0.075003 | -0.01897 | 0.00013411 | 5.1358e-05 | 0.11214 | 0.11214 | 0.11214 | 0.99763 | -0.016329 | 0.9958 | -0.028986 | 41.5324
43 | 0.031128 | 0.0078079 | -0.031104 | -0.007799 | 2.3686e-05 | 8.8828e-06 | 0.046552 | 0.046552 | 0.046552 | 0.99504 | -0.034526 | 0.99426 | -0.040017 | 17.2416
44 | -0.11583 | -0.029249 | 0.11592 | 0.029283 | 8.9292e-05 | 3.4092e-05 | 0.17273 | 0.17273 | 0.17273 | 0.99831 | -0.011642 | 0.99911 | -0.0061612 | 31.9872
45 | 0.073096 | 0.018492 | -0.072881 | -0.018409 | 0.0002156 | 8.2547e-05 | 0.10929 | 0.10929 | 0.10929 | 0.9958 | -0.028986 | 0.99277 | -0.049957 | 40.4772
46 | 0.029278 | 0.0073412 | -0.029275 | -0.0073402 | 2.658e-06 | 9.9352e-07 | 0.043818 | 0.043818 | 0.043818 | 0.99426 | -0.040017 | 0.99416 | -0.040673 | 16.2291
47 | -0.11873 | -0.029986 | 0.11883 | 0.030025 | 0.00010294 | 3.9315e-05 | 0.17691 | 0.17691 | 0.17691 | 0.99911 | -0.0061612 | 1 | 0 | 32.7612
48 | 0.071206 | 0.01799 | -0.071 | -0.017911 | 0.00020606 | 7.8881e-05 | 0.10678 | 0.10678 | 0.10678 | 0.99277 | -0.049957 | 0.98981 | -0.070587 | 39.5477
49 | 0.0048694 | 0.00122 | -0.0048689 | -0.00122 | 5.1772e-07 | -3.3886e-09 | 0.0072882 | 0.0072882 | 0.0072882 | 0.99416 | -0.040673 | 0.99406 | -0.041441 | 2.6993
50 | 0.01419 | 0.003556 | -0.014183 | -0.0035537 | 6.8683e-06 | 2.3278e-06 | 0.021278 | 0.021278 | 0.021278 | 0.99231 | -0.05372 | 0.99182 | -0.057219 | 7.8808
51 | -0.05795 | -0.014541 | 0.057959 | 0.014544 | 9.0025e-06 | 3.4375e-06 | 0.086639 | 0.086639 | 0.086639 | 0.99536 | -0.032439 | 0.99552 | -0.031319 | 32.0885
52 | 0.034881 | 0.0087535 | -0.034851 | -0.0087422 | 3.01e-05 | 1.1346e-05 | 0.052149 | 0.052149 | 0.052149 | 0.99536 | -0.032439 | 0.99447 | -0.038661 | 19.3146
53 | 0.0055423 | 0.0013889 | -0.0055416 | -0.0013889 | 6.5898e-07 | 5.34e-08 | 0.0082841 | 0.0082842 | 0.0082842 | 0.99552 | -0.031319 | 0.9954 | -0.032178 | 3.0682
54 | -0.063502 | -0.015933 | 0.063598 | 0.01597 | 9.6087e-05 | 3.6734e-05 | 0.094923 | 0.094923 | 0.094923 | 0.99552 | -0.031319 | 0.99707 | -0.020431 | 35.1567
55 | 0.033179 | 0.0083232 | -0.033139 | -0.0083083 | 3.9637e-05 | 1.4911e-05 | 0.049648 | 0.049648 | 0.049648 | 0.99447 | -0.038661 | 0.99325 | -0.047285 | 18.3882
56 | 0.0029326 | 0.00073491 | -0.0029325 | -0.00073496 | 8.8925e-08 | -5.3152e-08 | 0.0044931 | 0.0044931 | 0.0044931 | 0.97122 | -0.20253 | 0.97119 | -0.20275 | 1.6641
57 | -0.0055022 | -0.0013789 | 0.0055033 | 0.001379 | 1.101e-06 | 1.1615e-07 | 0.00843 | 0.0084299 | 0.00843 | 0.97122 | -0.20253 | 0.97142 | -0.20109 | 3.1222
58 | 0.0079092 | 0.0019821 | -0.0079056 | -0.0019812 | 3.5434e-06 | 8.8412e-07 | 0.012115 | 0.012115 | 0.012115 | 0.97142 | -0.20109 | 0.97097 | -0.20433 | 4.4872
59 | 0.0036192 | 0.00090696 | -0.003619 | -0.00090702 | 2.1356e-07 | -5.5708e-08 | 0.0055439 | 0.005544 | 0.005544 | 0.97142 | -0.20109 | 0.97136 | -0.20151 | 2.0533
60 | -0.017032 | -0.0042681 | 0.017044 | 0.0042726 | 1.2671e-05 | 4.5037e-06 | 0.026089 | 0.026089 | 0.026089 | 0.97142 | -0.20109 | 0.97216 | -0.19572 | 9.6626
61 | 0.004971 | 0.0012458 | -0.0049706 | -0.0012457 | 4.2971e-07 | 1.8523e-08 | 0.0076181 | 0.0076181 | 0.0076181 | 0.97097 | -0.20433 | 0.97088 | -0.20495 | 2.8215
62 | -0.019485 | -0.0048843 | 0.019496 | 0.0048881 | 1.0703e-05 | 3.8774e-06 | 0.029824 | 0.029824 | 0.029824 | 0.97216 | -0.19572 | 0.97271 | -0.19175 | 11.046
63 | -0.023138 | -0.005801 | 0.023141 | 0.0058022 | 3.1502e-06 | 1.1616e-06 | 0.035396 | 0.035396 | 0.035396 | 0.97271 | -0.19175 | 0.97285 | -0.19077 | 13.1098
64 | -0.0036246 | -0.00090841 | 0.0036246 | 0.0009084 | 2.2067e-08 | -7.1697e-09 | 0.0054184 | 0.0054184 | 0.0054184 | 0.99539 | -0.032222 | 0.9954 | -0.032178 | 2.0068
65 | -0.026094 | -0.0065422 | 0.026115 | 0.0065501 | 2.1324e-05 | 7.9351e-06 | 0.039912 | 0.039912 | 0.039912 | 0.97285 | -0.19077 | 0.97367 | -0.18488 | 14.7824
66 | -0.018818 | -0.0047152 | 0.018825 | 0.004718 | 7.8478e-06 | 2.8147e-06 | 0.028234 | 0.028234 | 0.028234 | 0.99173 | -0.057984 | 0.99216 | -0.054971 | 10.4571
67 | -0.018825 | -0.004718 | 0.018834 | 0.0047212 | 8.8437e-06 | 3.1717e-06 | 0.028234 | 0.028234 | 0.028234 | 0.99216 | -0.054971 | 0.99264 | -0.051579 | 10.4571
68 | -0.020381 | -0.0051088 | 0.020386 | 0.0051107 | 5.442e-06 | 1.9723e-06 | 0.030552 | 0.030552 | 0.030552 | 0.99264 | -0.051579 | 0.99291 | -0.049652 | 11.3157
69 | -0.0018835 | -0.00047206 | 0.0018836 | 0.00047196 | 4.6707e-08 | -1.0405e-07 | 0.0028198 | 0.0028198 | 0.0028198 | 0.99394 | -0.042234 | 0.99397 | -0.042055 | 1.0444
70 | -0.0034773 | -0.00087138 | 0.0034776 | 0.00087127 | 2.9528e-07 | -1.1279e-07 | 0.0052056 | 0.0052056 | 0.0052056 | 0.99397 | -0.042055 | 0.99406 | -0.041441 | 1.928
71 | 0.010691 | 0.0026794 | -0.010686 | -0.002678 | 4.6031e-06 | 1.3989e-06 | 0.016021 | 0.016022 | 0.016022 | 0.99291 | -0.049652 | 0.99247 | -0.052763 | 5.9339
72 | -0.031077 | -0.0077901 | 0.031087 | 0.0077939 | 1.019e-05 | 3.8217e-06 | 0.046574 | 0.046574 | 0.046574 | 0.99291 | -0.049652 | 0.99325 | -0.047285 | 17.2495
73 | 0.0092326 | 0.0023137 | -0.0092296 | -0.0023129 | 3.0202e-06 | 8.3531e-07 | 0.013842 | 0.013843 | 0.013843 | 0.99247 | -0.052763 | 0.99214 | -0.055126 | 5.1269
74 | 0.045012 | 0.011313 | -0.044957 | -0.011292 | 5.4617e-05 | 2.0771e-05 | 0.068403 | 0.068403 | 0.068403 | 0.97933 | -0.14444 | 0.9781 | -0.15317 | 25.3345
75 | 0.042555 | 0.01069 | -0.042544 | -0.010686 | 1.0587e-05 | 4.021e-06 | 0.064748 | 0.064748 | 0.064748 | 0.9781 | -0.15317 | 0.97785 | -0.15496 | 23.9809
76 | 0.03954 | 0.0099336 | -0.039486 | -0.009913 | 5.4263e-05 | 2.057e-05 | 0.060178 | 0.060178 | 0.060178 | 0.97785 | -0.15496 | 0.97647 | -0.16484 | 22.288
77 | -0.0082788 | -0.0020743 | 0.0082812 | 0.0020749 | 2.3765e-06 | 5.9618e-07 | 0.012429 | 0.012429 | 0.012429 | 0.99117 | -0.061827 | 0.99146 | -0.059753 | 4.6032
78 | 0.0065777 | 0.0016479 | -0.0065763 | -0.0016477 | 1.4015e-06 | 2.4225e-07 | 0.0098747 | 0.0098748 | 0.0098748 | 0.99117 | -0.061827 | 0.99095 | -0.063368 | 3.6573
79 | -0.009636 | -0.0024144 | 0.0096394 | 0.0024154 | 3.3798e-06 | 9.6582e-07 | 0.014462 | 0.014462 | 0.014462 | 0.99146 | -0.059753 | 0.99182 | -0.057219 | 5.3562
80 | 0.0046766 | 0.0011716 | -0.0046759 | -0.0011716 | 7.5267e-07 | -2.5576e-08 | 0.0070223 | 0.0070224 | 0.0070224 | 0.99095 | -0.063368 | 0.99078 | -0.064531 | 2.6009
81 | 0.0045434 | 0.0011384 | -0.004543 | -0.0011384 | 4.0228e-07 | -2.4325e-08 | 0.0068164 | 0.0068164 | 0.0068164 | 0.99182 | -0.057219 | 0.99173 | -0.057859 | 2.5246
82 | 0.002586 | 0.00064782 | -0.0025857 | -0.00064805 | 2.3378e-07 | -2.2993e-07 | 0.0038837 | 0.0038838 | 0.0038838 | 0.99078 | -0.064531 | 0.99069 | -0.065185 | 1.4384
83 | 0.0025947 | 0.00065007 | -0.0025945 | -0.00065025 | 1.7573e-07 | -1.7215e-07 | 0.0038931 | 0.0038932 | 0.0038932 | 0.99173 | -0.057859 | 0.99166 | -0.058348 | 1.4419
84 | -0.0014753 | -0.00036975 | 0.0014753 | 0.0003697 | 1.369e-08 | -5.2514e-08 | 0.0022135 | 0.0022135 | 0.0022135 | 0.99176 | -0.057743 | 0.99177 | -0.057676 | 0.81982
85 | -0.0053891 | -0.0013506 | 0.0053899 | 0.0013506 | 7.2209e-07 | 4.9283e-08 | 0.0080856 | 0.0080855 | 0.0080856 | 0.99177 | -0.057676 | 0.99191 | -0.056708 | 2.9947
86 | -0.0073094 | -0.0018317 | 0.007311 | 0.0018321 | 1.6e-06 | 3.4004e-07 | 0.010965 | 0.010965 | 0.010965 | 0.99191 | -0.056708 | 0.99214 | -0.055126 | 4.0612
87 | 0.030657 | 0.0076926 | -0.030629 | -0.0076824 | 2.7202e-05 | 1.0214e-05 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.97481 | -0.17668 | 0.97392 | -0.18308 | 17.3332
88 | -0.03215 | -0.0080668 | 0.032156 | 0.0080692 | 6.2968e-06 | 2.3696e-06 | 0.049079 | 0.049079 | 0.049079 | 0.97481 | -0.17668 | 0.97501 | -0.17527 | 18.1774
89 | 0.028104 | 0.0070495 | -0.028097 | -0.0070469 | 6.9897e-06 | 2.6128e-06 | 0.042941 | 0.042941 | 0.042941 | 0.97392 | -0.18308 | 0.97367 | -0.18488 | 15.9042
90 | -0.035334 | -0.0088657 | 0.035339 | 0.0088675 | 4.8602e-06 | 1.8359e-06 | 0.053929 | 0.053929 | 0.053929 | 0.97501 | -0.17527 | 0.97515 | -0.17428 | 19.9737
91 | -0.03682 | -0.0092387 | 0.036868 | 0.009257 | 4.8305e-05 | 1.8273e-05 | 0.056189 | 0.056189 | 0.056189 | 0.97515 | -0.17428 | 0.97647 | -0.16484 | 20.8107
92 | 0.066459 | 0.016696 | -0.066432 | -0.016685 | 2.7425e-05 | 1.0489e-05 | 0.099094 | 0.099094 | 0.099094 | 0.99811 | -0.013201 | 0.99768 | -0.016169 | 36.7015
93 | -0.068167 | -0.017124 | 0.068292 | 0.017172 | 0.00012538 | 4.7969e-05 | 0.10164 | 0.10164 | 0.10164 | 0.99811 | -0.013201 | 1 | 0 | 37.6443
94 | 0.065035 | 0.016335 | -0.064996 | -0.01632 | 3.8517e-05 | 1.4729e-05 | 0.09701 | 0.097011 | 0.097011 | 0.99768 | -0.016169 | 0.99707 | -0.020431 | 35.9298
95 | -0.068881 | -0.017362 | 0.069016 | 0.017414 | 0.00013516 | 5.1727e-05 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.98781 | -0.084572 | 0.98981 | -0.070587 | 38.4431

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18964 | 0.047626

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0044753 | 0.0011216
1 | 0.0038809 | 0.00097264
2 | 0.0057292 | 0.0014359
3 | 0.0050759 | 0.0012721
4 | 0.0023629 | 0.00059219
5 | 0.0014954 | 0.00037478
6 | 0.0011321 | 0.00028374
7 | 0.0016472 | 0.00041282
8 | 0.0012283 | 0.00030784
9 | 0.003001 | 0.00075211
10 | 0.0014967 | 0.0003751
11 | 0.0019357 | 0.00048514
12 | 0.002726 | 0.00068319
13 | 0.0016557 | 0.00041495
14 | 0.0022157 | 0.0005553
15 | 0.0016608 | 0.00041623
16 | 0.0020104 | 0.00050386
17 | 0.0024573 | 0.00061587
18 | 0.0014339 | 0.00035937
19 | 0.0026365 | 0.00066077
20 | 0.0020181 | 0.00050578
21 | 0.0018297 | 0.00045856
22 | 0.0029964 | 0.00075096
23 | 0.0018401 | 0.00046118
24 | 0.0031871 | 0.00079877
25 | 0.0021797 | 0.00054628
26 | 0.0012675 | 0.00031767
27 | 0.0011805 | 0.00029587
28 | 0.0012938 | 0.00032426
29 | 0.0015095 | 0.00037831
30 | 0.0018665 | 0.00046779
31 | 0.0018049 | 0.00045236
32 | 0.0029279 | 0.0007338
33 | 0.0019067 | 0.00047785
34 | 0.0018267 | 0.00045781
35 | 0.0028063 | 0.00070333
36 | 0.0016744 | 0.00041965
37 | 0.0024003 | 0.00060157
38 | 0.0016095 | 0.00040337
39 | 0.0016717 | 0.00041897
40 | 0.0025696 | 0.00064401
41 | 0.0029325 | 0.00073496
42 | 0.0029346 | 0.00073548
43 | 0.003619 | 0.00090702
44 | 0.0024404 | 0.00061163
45 | 0.0049706 | 0.0012457
46 | 0.0036425 | 0.00091289
47 | 0.0036246 | 0.00090841
48 | 0.001917 | 0.00048045
49 | 0.0029526 | 0.00073999
50 | 0.0018048 | 0.00045234
51 | 0.0015465 | 0.0003876
52 | 0.0018835 | 0.00047206
53 | 0.0015937 | 0.00039942
54 | 0.0013913 | 0.0003487
55 | 0.0014534 | 0.00036425
56 | 0.0020523 | 0.00051435
57 | 0.0016949 | 0.00042479
58 | 0.0024024 | 0.0006021
59 | 0.0030037 | 0.0007528
60 | 0.0017012 | 0.00042635
61 | 0.0013548 | 0.00033955
62 | 0.0018997 | 0.0004761
63 | 0.0020899 | 0.00052377
64 | 0.0019483 | 0.0004883
65 | 0.0025857 | 0.00064805
66 | 0.0025945 | 0.00065025
67 | 0.0014753 | 0.00036975
68 | 0.0039138 | 0.00098089
69 | 0.0019196 | 0.00048109
70 | 0.0019186 | 0.00048085
71 | 0.0014932 | 0.00037423
72 | 0.0025253 | 0.0006329
73 | 0.0031781 | 0.0007965
74 | 0.001982 | 0.00049674
75 | 0.001481 | 0.00037116
76 | 0.0026176 | 0.00065604
77 | 0.0017075 | 0.00042795
78 | 0.0013969 | 0.0003501
79 | 0.0017129 | 0.00042929
80 | 0.0013988 | 0.00035058
81 | 0.0010964 | 0.00027478
82 | 0.0019841 | 0.00049725

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1