## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2422-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2422-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2422-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2422-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2422-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2422-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2422-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2422-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2422-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2422-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2422-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2422-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2422-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2422-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2422-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2422-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2422-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2422-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2422-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2422-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2422-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2422-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2422-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2422-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2422-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2422-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2422-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2422-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2422-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2422-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2422-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2422-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2422-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2422-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2422-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2422-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2422-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2422-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2422-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2422-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2422-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2422-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2422-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2422-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2422-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2422-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2422-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2422-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2422-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2422-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2422-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2422-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2422-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2422-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2422-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2422-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2422-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2422-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2422-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2422-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2422-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2422-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2422-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2422-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2422-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_333_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2422-4_0_3_load_0 | 0 | 0.002032 | 0.00050926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2422-4_0_3_load_1 | 1 | 0.0014725 | 0.00036904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2422-4_0_3_load_3 | 3 | 0.0013679 | 0.00034283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2422-4_0_3_load_4 | 4 | 0.0026701 | 0.0006692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2422-4_0_3_load_5 | 5 | 0.0047137 | 0.0011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2422-4_0_3_load_46 | 6 | 0.0013725 | 0.00034398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2422-4_0_3_load_48 | 7 | 0.0047109 | 0.0011807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2422-4_0_3_load_47 | 9 | 0.0011128 | 0.0002789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2422-4_0_3_load_49 | 10 | 0.001308 | 0.00032781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2422-4_0_3_load_57 | 11 | 0.0076191 | 0.0019095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2422-4_0_3_load_6 | 12 | 0.0018446 | 0.0004623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2422-4_0_3_load_7 | 13 | 0.00089066 | 0.00022322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2422-4_0_3_load_9 | 15 | 0.00089067 | 0.00022322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2422-4_0_3_load_11 | 16 | 0.00089031 | 0.00022313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2422-4_0_3_load_29 | 17 | 0.0016047 | 0.00040217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2422-4_0_3_load_64 | 19 | 0.0014462 | 0.00036244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2422-4_0_3_load_28 | 20 | 0.0029557 | 0.00074077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2422-4_0_3_load_67 | 21 | 0.0014885 | 0.00037306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2422-4_0_3_load_12 | 22 | 0.00093068 | 0.00023325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2422-4_0_3_load_13 | 23 | 0.0020712 | 0.00051908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2422-4_0_3_load_17 | 27 | 0.003707 | 0.00092907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2422-4_0_3_load_40 | 29 | 0.0092205 | 0.0023109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2422-4_0_3_load_31 | 31 | 0.0010632 | 0.00026647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2422-4_0_3_load_69 | 32 | 0.0022117 | 0.00055432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2422-4_0_3_load_22 | 34 | 0.0018012 | 0.00045144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2422-4_0_3_load_54 | 35 | 0.00095391 | 0.00023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2422-4_0_3_load_50 | 36 | 0.0011187 | 0.00028037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2422-4_0_3_load_32 | 37 | 0.0033042 | 0.00082812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2422-4_0_3_load_18 | 38 | 0.00494 | 0.0012381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2422-4_0_3_load_19 | 39 | 0.0049355 | 0.0012369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2422-4_0_3_load_21 | 41 | 0.0053728 | 0.0013465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2422-4_0_3_load_61 | 43 | 0.0073345 | 0.0018382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2422-4_0_3_load_23 | 44 | 0.0021908 | 0.00054907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2422-4_0_3_load_24 | 45 | 0.0022565 | 0.00056553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2422-4_0_3_load_25 | 46 | 0.0025979 | 0.00065109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2422-4_0_3_load_26 | 47 | 0.0015136 | 0.00037936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2422-4_0_3_load_27 | 48 | 0.0029949 | 0.00075059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2422-4_0_3_load_30 | 49 | 0.0019693 | 0.00049355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2422-4_0_3_load_44 | 50 | 0.0024741 | 0.00062007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2422-4_0_3_load_42 | 51 | 0.00105 | 0.00026315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2422-4_0_3_load_34 | 53 | 0.0021866 | 0.000548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2422-4_0_3_load_35 | 54 | 0.002073 | 0.00051955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2422-4_0_3_load_37 | 55 | 0.0010216 | 0.00025605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2422-4_0_3_load_41 | 56 | 0.0010046 | 0.00025179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2422-4_0_3_load_43 | 57 | 0.0035704 | 0.00089483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2422-4_0_3_load_63 | 59 | 0.0014086 | 0.00035303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2422-4_0_3_load_53 | 60 | 0.0018067 | 0.00045281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2422-4_0_3_load_52 | 61 | 0.0070066 | 0.001756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2422-4_0_3_load_59 | 63 | 0.0010808 | 0.00027087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2422-4_0_3_load_58 | 64 | 0.0035473 | 0.00088905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2422-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.007794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2422-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2422-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.02651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2422-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.016575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2422-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.020814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2422-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0075579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2422-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.014932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2422-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.011722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2422-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.030515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2422-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.026371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2422-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.032455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2422-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 35 | 0.025019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2422-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.01489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2422-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0094395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2422-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.018011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2422-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.017157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2422-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.012364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2422-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0043896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2422-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.015767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2422-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.01566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2422-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.043578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2422-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 49 | 0.013586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2422-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.02497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2422-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.017318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2422-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.044063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2422-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.026036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2422-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.030138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2422-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.00912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2422-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.010925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2422-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.034125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2422-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.015916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2422-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.013575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2422-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.032554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2422-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.011531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2422-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.0008492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2422-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.0131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2422-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.01343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2422-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 55 | 0.040067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2422-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 53 | 0.016321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2422-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.021975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2422-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 52 | 0.013804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2422-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.017252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2422-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0041071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2422-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0087334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2422-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.016574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2422-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.017164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2422-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.010015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2422-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.023579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2422-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.014523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2422-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0081227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2422-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.021042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2422-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.018263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2422-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0050824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2422-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 56 | 0.023955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2422-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.021724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2422-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 60 | 0.018139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2422-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.014705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2422-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.00053827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2422-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.019362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2422-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.019099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2422-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.030907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2422-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.032789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2422-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.012546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2422-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.033365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2422-4_0_3_trafo_1 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 65 | 1 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2619942.6366 | 1241044.1554 | 2619935.2557 | 1241041.6517
1 | 2619964.5974 | 1241051.6048 | 2619942.6366 | 1241044.1554
2 | 2619910.1506 | 1241033.1357 | 2619935.2557 | 1241041.6517
3 | 2619964.5974 | 1241051.6048 | 2619980.2917 | 1241056.9352
4 | 2619964.5974 | 1241051.6048 | 2619957.8811 | 1241071.3052
5 | 2619910.1506 | 1241033.1357 | 2619902.9933 | 1241030.7078
6 | 2619994.4305 | 1241061.7373 | 2619980.2917 | 1241056.9352
7 | 2619954.0986 | 1241082.4 | 2619957.8811 | 1241071.3052
8 | 2619874.0958 | 1241020.9054 | 2619902.9933 | 1241030.7078
9 | 2619994.4305 | 1241061.7373 | 2620019.4002 | 1241070.218
10 | 2619954.0986 | 1241082.4 | 2619956.8029 | 1241087.6012 | 2619981.903 | 1241096.6022
11 | 2619874.0958 | 1241020.9054 | 2619850.4031 | 1241012.8685
12 | 2620033.499 | 1241075.0065 | 2620019.4002 | 1241070.218
13 | 2620035.1991 | 1241026.0414 | 2620026.2907 | 1241022.9195
14 | 2620052.1969 | 1241031.998 | 2620035.1991 | 1241026.0414
15 | 2620010.0993 | 1241017.2454 | 2620026.2907 | 1241022.9195
16 | 2620052.1969 | 1241031.998 | 2620057.1677 | 1241020.6773
17 | 2620005.9567 | 1241015.7937 | 2620010.0993 | 1241017.2454
18 | 2620005.9567 | 1241015.7937 | 2619991.0767 | 1241010.5792
19 | 2620033.499 | 1241075.0065 | 2620048.322 | 1241080.0573
20 | 2620048.322 | 1241080.0573 | 2620089.5707 | 1241094.1123
21 | 2619978.2552 | 1241006.0861 | 2619991.0767 | 1241010.5792
22 | 2619843.8909 | 1241080.2677 | 2619855.0821 | 1241089.062 | 2619864.11 | 1241094.8745
23 | 2619830.2738 | 1241069.5671 | 2619843.8909 | 1241080.2677
24 | 2619902.2634 | 1241116.8814 | 2619873.3085 | 1241100.7968 | 2619864.11 | 1241094.8745
25 | 2619830.2738 | 1241069.5671 | 2619839.2009 | 1241045.1037
26 | 2619830.2738 | 1241069.5671 | 2619814.9269 | 1241055.7851 | 2619808.4348 | 1241048.8336
27 | 2619902.2634 | 1241116.8814 | 2619893.1404 | 1241116.2172
28 | 2619902.2634 | 1241116.8814 | 2619911.7843 | 1241122.2394
29 | 2619849.599 | 1241012.5957 | 2619839.2009 | 1241045.1037
30 | 2619839.2009 | 1241045.1037 | 2619854.3851 | 1241049.8758
31 | 2619893.1404 | 1241116.2172 | 2619899.2766 | 1241128.3342
32 | 2619862.0013 | 1241106.6961 | 2619889.966 | 1241115.9509 | 2619893.1404 | 1241116.2172
33 | 2619921.8336 | 1241127.8947 | 2619911.7843 | 1241122.2394
34 | 2619850.4031 | 1241012.8685 | 2619849.599 | 1241012.5957
35 | 2619849.599 | 1241012.5957 | 2619837.1847 | 1241008.4129
36 | 2619867.1976 | 1241053.9026 | 2619854.3851 | 1241049.8758
37 | 2619862.0013 | 1241106.6961 | 2619843.9257 | 1241099.6314 | 2619827.7806 | 1241096.2755 | 2619823.6261 | 1241096.6351
38 | 2619862.0013 | 1241106.6961 | 2619856.1573 | 1241121.9354
39 | 2619941.0047 | 1241138.6359 | 2619935.3149 | 1241135.4815 | 2619921.8336 | 1241127.8947
40 | 2619824.1038 | 1241004.0054 | 2619837.1847 | 1241008.4129
41 | 2619959.5825 | 1241149.176 | 2619944.577 | 1241140.6626
42 | 2619941.0047 | 1241138.6359 | 2619944.577 | 1241140.6626
43 | 2619959.5825 | 1241149.176 | 2619967.1785 | 1241153.4856
44 | 2619981.5938 | 1241161.6642 | 2619967.1785 | 1241153.4856
45 | 2619981.5938 | 1241161.6642 | 2619996.8084 | 1241169.6092
46 | 2619944.6911 | 1240994.3239 | 2619935.2396 | 1240991.0117
47 | 2619912.9879 | 1240983.2139 | 2619935.2396 | 1240991.0117
48 | 2619944.6911 | 1240994.3239 | 2619958.3969 | 1240999.1269
49 | 2619905.3222 | 1240980.5275 | 2619912.9879 | 1240983.2139
50 | 2619978.2552 | 1241006.0861 | 2619958.3969 | 1240999.1269
51 | 2619905.3222 | 1240980.5275 | 2619888.0865 | 1240974.4875
52 | 2619883.2901 | 1240972.8066 | 2619888.0865 | 1240974.4875
53 | 2619860.6828 | 1240964.8842 | 2619883.2901 | 1240972.8066
54 | 2619824.1038 | 1241004.0054 | 2619803.6157 | 1240996.7816
55 | 2619824.1038 | 1241004.0054 | 2619830.6861 | 1240987.1033
56 | 2619856.1573 | 1241121.9354 | 2619855.6865 | 1241123.1632 | 2619852.526 | 1241130.0458 | 2619847.2433 | 1241132.4791
57 | 2619860.6828 | 1240964.8842 | 2619860.1748 | 1240964.7062
58 | 2619841.9021 | 1240958.3027 | 2619860.1748 | 1240964.7062
59 | 2619841.9021 | 1240958.3027 | 2619848.7174 | 1240940.4613
60 | 2619841.9021 | 1240958.3027 | 2619830.6861 | 1240987.1033
61 | 2619772.6929 | 1240985.8786 | 2619803.6157 | 1240996.7816
62 | 2619772.6929 | 1240985.8786 | 2619777.5929 | 1240974.3293
63 | 2619790.6242 | 1240943.6147 | 2619777.5929 | 1240974.3293

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619942.6366 | 1241044.1554
1 | 2619935.2557 | 1241041.6517
2 | 2619964.5974 | 1241051.6048
3 | 2619910.1506 | 1241033.1357
4 | 2619980.2917 | 1241056.9352
5 | 2619957.8811 | 1241071.3052
6 | 2619902.9933 | 1241030.7078
7 | 2619994.4305 | 1241061.7373
8 | 2619954.0986 | 1241082.4
9 | 2619874.0958 | 1241020.9054
10 | 2620019.4002 | 1241070.218
11 | 2619981.903 | 1241096.6022
12 | 2620035.1991 | 1241026.0414
13 | 2620026.2907 | 1241022.9195
14 | 2620052.1969 | 1241031.998
15 | 2620010.0993 | 1241017.2454
16 | 2620057.1677 | 1241020.6773
17 | 2620005.9567 | 1241015.7937
18 | 2620033.499 | 1241075.0065
19 | 2620048.322 | 1241080.0573
20 | 2619991.0767 | 1241010.5792
21 | 2620089.5707 | 1241094.1123
22 | 2619843.8909 | 1241080.2677
23 | 2619864.11 | 1241094.8745
24 | 2619830.2737 | 1241069.5671
25 | 2619902.2634 | 1241116.8814
26 | 2619839.2009 | 1241045.1037
27 | 2619808.4348 | 1241048.8336
28 | 2619893.1404 | 1241116.2172
29 | 2619911.7843 | 1241122.2394
30 | 2619849.599 | 1241012.5957
31 | 2619854.3851 | 1241049.8758
32 | 2619899.2766 | 1241128.3342
33 | 2619862.0013 | 1241106.6961
34 | 2619921.8336 | 1241127.8947
35 | 2619850.4031 | 1241012.8685
36 | 2619837.1847 | 1241008.4129
37 | 2619867.1976 | 1241053.9026
38 | 2619944.577 | 1241140.6626
39 | 2619959.5825 | 1241149.176
40 | 2619941.0047 | 1241138.6359
41 | 2619967.1785 | 1241153.4856
42 | 2619981.5938 | 1241161.6642
43 | 2619996.8084 | 1241169.6092
44 | 2619935.2396 | 1240991.0117
45 | 2619944.6911 | 1240994.3239
46 | 2619912.9879 | 1240983.2139
47 | 2619958.3969 | 1240999.1269
48 | 2619905.3222 | 1240980.5275
49 | 2619978.2552 | 1241006.0861
50 | 2619888.0865 | 1240974.4875
51 | 2619883.2901 | 1240972.8066
52 | 2619824.1038 | 1241004.0054
53 | 2619856.1573 | 1241121.9354
54 | 2619847.2433 | 1241132.4791
55 | 2619823.6261 | 1241096.6351
56 | 2619860.6828 | 1240964.8842
57 | 2619860.1748 | 1240964.7062
58 | 2619841.9021 | 1240958.3027
59 | 2619848.7174 | 1240940.4613
60 | 2619830.6861 | 1240987.1033
61 | 2619803.6157 | 1240996.7816
62 | 2619772.6929 | 1240985.8786
63 | 2619777.5929 | 1240974.3293
64 | 2619790.6242 | 1240943.6147
65 | 2619935.2557 | 1241041.6517

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99971 | -0.0020238 | 0.002032 | 0.00050926
1 | 1 | 0 | -0.13238 | -0.033221
2 | 0.99892 | -0.0075807 | 0 | 0
3 | 0.998 | -0.013751 | 0.0013679 | 0.00034283
4 | 0.99864 | -0.0095102 | 0.0026701 | 0.0006692
5 | 0.99855 | -0.01015 | 0.0047137 | 0.0011814
6 | 0.99688 | -0.021512 | 0.0013725 | 0.00034398
7 | 0.99845 | -0.01085 | 0.0047109 | 0.0011807
8 | 0.99842 | -0.011045 | 0 | 0
9 | 0.99241 | -0.052602 | 0.0011128 | 0.0002789
10 | 0.99829 | -0.011973 | 0.001308 | 0.00032781
11 | 0.99807 | -0.013522 | 0.0076191 | 0.0019095
12 | 0.97984 | -0.1415 | 0.0018446 | 0.0004623
13 | 0.97987 | -0.14123 | 0.00089066 | 0.00022322
14 | 0.97981 | -0.14167 | 0 | 0
15 | 0.97996 | -0.14058 | 0.00089067 | 0.00022322
16 | 0.9798 | -0.14178 | 0.00089031 | 0.00022313
17 | 0.97999 | -0.14038 | 0.0016047 | 0.00040217
18 | 0.99823 | -0.012411 | 0 | 0
19 | 0.99816 | -0.012872 | 0.0014462 | 0.00036244
20 | 0.98013 | -0.13937 | 0.0029557 | 0.00074077
21 | 0.99807 | -0.013523 | 0.0014885 | 0.00037306
22 | 0.98314 | -0.11781 | 0.00093068 | 0.00023325
23 | 0.98156 | -0.12896 | 0.0020712 | 0.00051908
24 | 0.98425 | -0.10992 | 0 | 0
25 | 0.97892 | -0.14778 | 0 | 0
26 | 0.98606 | -0.097116 | 0 | 0
27 | 0.98409 | -0.11108 | 0.003707 | 0.00092907
28 | 0.97882 | -0.1485 | 0 | 0
29 | 0.97839 | -0.15161 | 0.0092205 | 0.0023109
30 | 0.98866 | -0.078875 | 0 | 0
31 | 0.98596 | -0.09783 | 0.0010632 | 0.00026647
32 | 0.97878 | -0.14881 | 0.0022117 | 0.00055432
33 | 0.97857 | -0.15029 | 0 | 0
34 | 0.97798 | -0.15454 | 0.0018012 | 0.00045144
35 | 0.98878 | -0.078018 | 0.00095391 | 0.00023907
36 | 0.98777 | -0.085128 | 0.0011187 | 0.00028037
37 | 0.9859 | -0.098286 | 0.0033042 | 0.00082812
38 | 0.97712 | -0.1607 | 0.00494 | 0.0012381
39 | 0.97667 | -0.16388 | 0.0049355 | 0.0012369
40 | 0.97725 | -0.15973 | 0 | 0
41 | 0.97651 | -0.16504 | 0.0053728 | 0.0013465
42 | 0.97633 | -0.16632 | 0 | 0
43 | 0.97615 | -0.16763 | 0.0073345 | 0.0018382
44 | 0.98113 | -0.13224 | 0.0021908 | 0.00054907
45 | 0.98091 | -0.13378 | 0.0022565 | 0.00056553
46 | 0.98171 | -0.12808 | 0.0025979 | 0.00065109
47 | 0.98065 | -0.13568 | 0.0015136 | 0.00037936
48 | 0.98195 | -0.12643 | 0.0029949 | 0.00075059
49 | 0.98031 | -0.13809 | 0.0019693 | 0.00049355
50 | 0.98255 | -0.12216 | 0.0024741 | 0.00062007
51 | 0.98273 | -0.12084 | 0.00105 | 0.00026315
52 | 0.98686 | -0.091571 | 0 | 0
53 | 0.97847 | -0.15101 | 0.0021866 | 0.000548
54 | 0.97843 | -0.15133 | 0.002073 | 0.00051955
55 | 0.97851 | -0.15072 | 0.0010216 | 0.00025605
56 | 0.98364 | -0.11438 | 0.0010046 | 0.00025179
57 | 0.98366 | -0.11423 | 0.0035704 | 0.00089483
58 | 0.98452 | -0.1081 | 0 | 0
59 | 0.98449 | -0.10837 | 0.0014086 | 0.00035303
60 | 0.98597 | -0.097886 | 0.0018067 | 0.00045281
61 | 0.98649 | -0.094164 | 0.0070066 | 0.001756
62 | 0.98627 | -0.095723 | 0 | 0
63 | 0.98619 | -0.096319 | 0.0010808 | 0.00027087
64 | 0.98602 | -0.097534 | 0.0035473 | 0.00088905
65 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.026021 | -0.0065229 | 0.026028 | 0.0065256 | 7.2957e-06 | 2.7038e-06 | 0.038731 | 0.038731 | 0.038731 | 0.99971 | -0.0020238 | 1 | 0 | 14.3448
1 | 0.023989 | 0.0060136 | -0.02397 | -0.0060068 | 1.8449e-05 | 6.7921e-06 | 0.035707 | 0.035707 | 0.035707 | 0.99971 | -0.0020238 | 0.99892 | -0.0075807 | 13.2247
2 | 0.10555 | 0.026695 | -0.10534 | -0.026617 | 0.00020425 | 7.7862e-05 | 0.15714 | 0.15714 | 0.15714 | 1 | 0 | 0.998 | -0.013751 | 29.1006
3 | 0.01163 | 0.0029137 | -0.011627 | -0.0029128 | 3.1039e-06 | 9.7689e-07 | 0.017324 | 0.017324 | 0.017324 | 0.99892 | -0.0075807 | 0.99864 | -0.0095102 | 6.4162
4 | 0.012341 | 0.0030931 | -0.012336 | -0.0030917 | 4.3891e-06 | 1.4158e-06 | 0.018383 | 0.018383 | 0.018383 | 0.99892 | -0.0075807 | 0.99855 | -0.01015 | 6.8086
5 | 0.10398 | 0.026274 | -0.10386 | -0.026231 | 0.00011346 | 4.3538e-05 | 0.1551 | 0.1551 | 0.1551 | 0.998 | -0.013751 | 0.99688 | -0.021512 | 57.4458
6 | 0.0089564 | 0.0022436 | -0.0089548 | -0.0022431 | 1.6594e-06 | 4.4289e-07 | 0.013345 | 0.013345 | 0.013345 | 0.99864 | -0.0095102 | 0.99845 | -0.01085 | 4.9426
7 | 0.0076226 | 0.0019103 | -0.0076217 | -0.0019101 | 9.4377e-07 | 2.0967e-07 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.99855 | -0.01015 | 0.99842 | -0.011045 | 4.2071
8 | 0.10249 | 0.025887 | -0.10204 | -0.025715 | 0.00044606 | 0.00017116 | 0.15305 | 0.15305 | 0.15305 | 0.99688 | -0.021512 | 0.99241 | -0.052602 | 56.687
9 | 0.0042438 | 0.0010624 | -0.0042432 | -0.0010625 | 6.5816e-07 | -9.1699e-08 | 0.0063243 | 0.0063244 | 0.0063244 | 0.99845 | -0.01085 | 0.99829 | -0.011973 | 2.3424
10 | 0.0076217 | 0.0019101 | -0.0076191 | -0.0019095 | 2.6131e-06 | 5.8075e-07 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.99842 | -0.011045 | 0.99807 | -0.013522 | 4.2071
11 | 0.10093 | 0.025437 | -0.10057 | -0.025299 | 0.00035779 | 0.00013729 | 0.15139 | 0.15139 | 0.15139 | 0.99241 | -0.052602 | 0.98878 | -0.078018 | 56.0691
12 | 0.0029352 | 0.00073472 | -0.002935 | -0.00073485 | 1.7782e-07 | -1.2627e-07 | 0.0043747 | 0.0043748 | 0.0043748 | 0.99829 | -0.011973 | 0.99823 | -0.012411 | 1.6203
13 | -0.0027349 | -0.00068506 | 0.002735 | 0.00068498 | 1.016e-07 | -7.9823e-08 | 0.0041532 | 0.0041532 | 0.0041532 | 0.97984 | -0.1415 | 0.97987 | -0.14123 | 1.5382
14 | 0.00089034 | 0.00022276 | -0.00089032 | -0.00022298 | 2.0544e-08 | -2.1895e-07 | 0.001352 | 0.0013521 | 0.0013521 | 0.97984 | -0.1415 | 0.97981 | -0.14167 | 0.50076
15 | -0.0036257 | -0.0009082 | 0.003626 | 0.00090811 | 3.2452e-07 | -9.132e-08 | 0.0055057 | 0.0055057 | 0.0055057 | 0.97987 | -0.14123 | 0.97996 | -0.14058 | 2.0392
16 | 0.00089032 | 0.00022298 | -0.00089031 | -0.00022313 | 1.4104e-08 | -1.503e-07 | 0.0013521 | 0.0013521 | 0.0013521 | 0.97981 | -0.14167 | 0.9798 | -0.14178 | 0.50078
17 | -0.0045167 | -0.0011313 | 0.0045168 | 0.0011313 | 1.2883e-07 | -5.7559e-09 | 0.0068581 | 0.0068581 | 0.0068581 | 0.97996 | -0.14058 | 0.97999 | -0.14038 | 2.54
18 | -0.0061215 | -0.0015335 | 0.0061223 | 0.0015336 | 8.4996e-07 | 1.2822e-07 | 0.0092946 | 0.0092945 | 0.0092946 | 0.97999 | -0.14038 | 0.98013 | -0.13937 | 3.4424
19 | 0.002935 | 0.00073485 | -0.0029348 | -0.00073498 | 1.8702e-07 | -1.3277e-07 | 0.0043748 | 0.0043749 | 0.0043749 | 0.99823 | -0.012411 | 0.99816 | -0.012872 | 1.6203
20 | 0.0014886 | 0.00037254 | -0.0014885 | -0.00037306 | 1.3391e-07 | -5.1805e-07 | 0.002219 | 0.0022192 | 0.0022192 | 0.99816 | -0.012872 | 0.99807 | -0.013523 | 0.82193
21 | -0.0090781 | -0.0022744 | 0.0090797 | 0.0022748 | 1.6102e-06 | 4.4806e-07 | 0.013782 | 0.013782 | 0.013782 | 0.98013 | -0.13937 | 0.98031 | -0.13809 | 5.1044
22 | 0.043406 | 0.010906 | -0.043339 | -0.010881 | 6.7271e-05 | 2.5557e-05 | 0.065706 | 0.065707 | 0.065707 | 0.98314 | -0.11781 | 0.98156 | -0.12896 | 24.3358
23 | -0.044337 | -0.01114 | 0.044385 | 0.011158 | 4.8678e-05 | 1.8502e-05 | 0.067115 | 0.067115 | 0.067115 | 0.98314 | -0.11781 | 0.98425 | -0.10992 | 24.8574
24 | 0.041267 | 0.010362 | -0.04116 | -0.010321 | 0.00010763 | 4.0842e-05 | 0.062567 | 0.062567 | 0.062567 | 0.98156 | -0.12896 | 0.97892 | -0.14778 | 23.1729
25 | -0.048093 | -0.012087 | 0.048179 | 0.01212 | 8.5915e-05 | 3.2713e-05 | 0.07272 | 0.07272 | 0.07272 | 0.98425 | -0.10992 | 0.98606 | -0.097116 | 26.9334
26 | 0.0037076 | 0.00092891 | -0.003707 | -0.00092907 | 5.9087e-07 | -1.5572e-07 | 0.0056052 | 0.0056053 | 0.0056053 | 0.98425 | -0.10992 | 0.98409 | -0.11108 | 2.076
27 | 0.0074957 | 0.0018774 | -0.007495 | -0.0018772 | 7.3874e-07 | 1.6948e-07 | 0.011393 | 0.011393 | 0.011393 | 0.97892 | -0.14778 | 0.97882 | -0.1485 | 4.2198
28 | 0.033664 | 0.0084436 | -0.033646 | -0.0084369 | 1.7852e-05 | 6.729e-06 | 0.051173 | 0.051174 | 0.051174 | 0.97892 | -0.14778 | 0.97839 | -0.15161 | 18.9532
29 | -0.052547 | -0.013214 | 0.052681 | 0.013265 | 0.00013395 | 5.1081e-05 | 0.079312 | 0.079311 | 0.079312 | 0.98606 | -0.097116 | 0.98866 | -0.078875 | 29.3747
30 | 0.0043681 | 0.0010945 | -0.0043677 | -0.0010945 | 4.3154e-07 | -3.7037e-08 | 0.0065916 | 0.0065917 | 0.0065917 | 0.98606 | -0.097116 | 0.98596 | -0.09783 | 2.4414
31 | 0.0022118 | 0.00055418 | -0.0022117 | -0.00055432 | 9.5771e-08 | -1.3379e-07 | 0.0033624 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.97882 | -0.1485 | 0.97878 | -0.14881 | 1.2454
32 | 0.0052831 | 0.001323 | -0.0052818 | -0.0013229 | 1.3102e-06 | 9.4846e-08 | 0.0080311 | 0.0080312 | 0.0080312 | 0.97882 | -0.1485 | 0.97857 | -0.15029 | 2.9745
33 | 0.024426 | 0.006126 | -0.024416 | -0.0061223 | 9.9308e-06 | 3.6748e-06 | 0.03715 | 0.03715 | 0.03715 | 0.97839 | -0.15161 | 0.97798 | -0.15454 | 13.7593
34 | -0.099608 | -0.025056 | 0.09962 | 0.02506 | 1.1915e-05 | 4.5718e-06 | 0.14995 | 0.14995 | 0.14995 | 0.98866 | -0.078875 | 0.98878 | -0.078018 | 55.5374
35 | 0.046927 | 0.01179 | -0.046886 | -0.011775 | 4.079e-05 | 1.552e-05 | 0.07064 | 0.07064 | 0.07064 | 0.98866 | -0.078875 | 0.98777 | -0.085128 | 26.1628
36 | 0.0033045 | 0.00082803 | -0.0033042 | -0.00082812 | 2.0843e-07 | -9.1108e-08 | 0.004987 | 0.0049871 | 0.0049871 | 0.98596 | -0.09783 | 0.9859 | -0.098286 | 1.8471
37 | 0.0010217 | 0.00025557 | -0.0010216 | -0.00025605 | 6.034e-08 | -4.8013e-07 | 0.0015534 | 0.0015536 | 0.0015536 | 0.97857 | -0.15029 | 0.97851 | -0.15072 | 0.57541
38 | 0.0042601 | 0.0010674 | -0.0042597 | -0.0010674 | 4.2737e-07 | -4.0654e-08 | 0.0064778 | 0.0064779 | 0.0064779 | 0.97857 | -0.15029 | 0.97847 | -0.15101 | 2.3992
39 | 0.022614 | 0.0056709 | -0.022598 | -0.0056649 | 1.6236e-05 | 5.9691e-06 | 0.03441 | 0.03441 | 0.03441 | 0.97798 | -0.15454 | 0.97725 | -0.15973 | 12.7443
40 | 0.045767 | 0.011494 | -0.045726 | -0.011479 | 4.0954e-05 | 1.5575e-05 | 0.068954 | 0.068954 | 0.068954 | 0.98777 | -0.085128 | 0.98686 | -0.091571 | 25.5387
41 | 0.017655 | 0.0044257 | -0.017647 | -0.004423 | 7.7824e-06 | 2.7772e-06 | 0.026887 | 0.026887 | 0.026887 | 0.97712 | -0.1607 | 0.97667 | -0.16388 | 9.9581
42 | -0.022595 | -0.0056638 | 0.022598 | 0.0056649 | 3.0345e-06 | 1.1156e-06 | 0.03441 | 0.03441 | 0.03441 | 0.97712 | -0.1607 | 0.97725 | -0.15973 | 12.7443
43 | 0.012712 | 0.003186 | -0.01271 | -0.0031853 | 2.0441e-06 | 6.7693e-07 | 0.019367 | 0.019367 | 0.019367 | 0.97667 | -0.16388 | 0.97651 | -0.16504 | 7.1731
44 | 0.0073371 | 0.0018388 | -0.0073358 | -0.0018385 | 1.2928e-06 | 2.8991e-07 | 0.01118 | 0.01118 | 0.01118 | 0.97651 | -0.16504 | 0.97633 | -0.16632 | 4.1409
45 | 0.0073358 | 0.0018385 | -0.0073345 | -0.0018382 | 1.3388e-06 | 3.0032e-07 | 0.01118 | 0.01118 | 0.01118 | 0.97633 | -0.16632 | 0.97615 | -0.16763 | 4.1409
46 | 0.014829 | 0.0037166 | -0.014826 | -0.0037155 | 3.1611e-06 | 1.0894e-06 | 0.022491 | 0.022491 | 0.022491 | 0.98113 | -0.13224 | 0.98091 | -0.13378 | 8.3299
47 | -0.01702 | -0.0042657 | 0.01703 | 0.0042692 | 9.8036e-06 | 3.4727e-06 | 0.025813 | 0.025813 | 0.025813 | 0.98113 | -0.13224 | 0.98171 | -0.12808 | 9.5605
48 | 0.01257 | 0.00315 | -0.012566 | -0.0031489 | 3.2948e-06 | 1.084e-06 | 0.019068 | 0.019068 | 0.019068 | 0.98091 | -0.13378 | 0.98065 | -0.13568 | 7.0621
49 | -0.019628 | -0.0049203 | 0.019632 | 0.0049219 | 4.4863e-06 | 1.6228e-06 | 0.029751 | 0.029751 | 0.029751 | 0.98171 | -0.12808 | 0.98195 | -0.12643 | 11.0188
50 | 0.011053 | 0.0027696 | -0.011049 | -0.0027684 | 3.6931e-06 | 1.155e-06 | 0.016771 | 0.016771 | 0.016771 | 0.98065 | -0.13568 | 0.98031 | -0.13809 | 6.2115
51 | -0.022627 | -0.0056725 | 0.022641 | 0.0056774 | 1.3399e-05 | 4.9224e-06 | 0.034289 | 0.034289 | 0.034289 | 0.98195 | -0.12643 | 0.98255 | -0.12216 | 12.6997
52 | -0.025115 | -0.0062975 | 0.025119 | 0.0062992 | 4.5882e-06 | 1.7003e-06 | 0.038036 | 0.038036 | 0.038036 | 0.98255 | -0.12216 | 0.98273 | -0.12084 | 14.0874
53 | -0.026169 | -0.0065623 | 0.026193 | 0.006571 | 2.3472e-05 | 8.7237e-06 | 0.039626 | 0.039626 | 0.039626 | 0.98273 | -0.12084 | 0.98364 | -0.11438 | 14.6763
54 | 0.011641 | 0.002917 | -0.011637 | -0.0029157 | 4.1764e-06 | 1.3288e-06 | 0.017552 | 0.017552 | 0.017552 | 0.98686 | -0.091571 | 0.98649 | -0.094164 | 6.5009
55 | 0.034086 | 0.0085618 | -0.034056 | -0.0085505 | 2.9905e-05 | 1.1271e-05 | 0.051402 | 0.051402 | 0.051402 | 0.98686 | -0.091571 | 0.98597 | -0.097886 | 19.0378
56 | 0.0020731 | 0.0005194 | -0.002073 | -0.00051955 | 9.1202e-08 | -1.4961e-07 | 0.0031527 | 0.0031527 | 0.0031527 | 0.97847 | -0.15101 | 0.97843 | -0.15133 | 1.1677
57 | -0.027197 | -0.0068228 | 0.027198 | 0.006823 | 5.6863e-07 | 2.1187e-07 | 0.041146 | 0.041146 | 0.041146 | 0.98364 | -0.11438 | 0.98366 | -0.11423 | 15.2391
58 | -0.030768 | -0.0077179 | 0.030795 | 0.0077277 | 2.6177e-05 | 9.822e-06 | 0.046547 | 0.046547 | 0.046547 | 0.98366 | -0.11423 | 0.98452 | -0.1081 | 17.2395
59 | 0.0014087 | 0.00035281 | -0.0014086 | -0.00035303 | 5.4019e-08 | -2.2208e-07 | 0.002129 | 0.0021291 | 0.0021291 | 0.98452 | -0.1081 | 0.98449 | -0.10837 | 0.78854
60 | -0.032203 | -0.0080805 | 0.032249 | 0.0080977 | 4.5695e-05 | 1.7181e-05 | 0.048676 | 0.048675 | 0.048676 | 0.98452 | -0.1081 | 0.98597 | -0.097886 | 18.028
61 | 0.0046301 | 0.0011597 | -0.0046291 | -0.0011597 | 9.9792e-07 | -3.4712e-08 | 0.0069838 | 0.0069839 | 0.0069839 | 0.98649 | -0.094164 | 0.98627 | -0.095723 | 2.5866
62 | 0.0046291 | 0.0011597 | -0.0046287 | -0.0011597 | 3.8184e-07 | -1.3228e-08 | 0.0069839 | 0.006984 | 0.006984 | 0.98627 | -0.095723 | 0.98619 | -0.096319 | 2.5867
63 | 0.0035479 | 0.00088885 | -0.0035473 | -0.00088905 | 5.9664e-07 | -1.9616e-07 | 0.0053532 | 0.0053534 | 0.0053534 | 0.98619 | -0.096319 | 0.98602 | -0.097534 | 1.9827

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13385 | 0.03359

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002032 | 0.00050926
1 | 0.0014725 | 0.00036904
2 | 0.0013679 | 0.00034283
3 | 0.0026701 | 0.0006692
4 | 0.0047137 | 0.0011814
5 | 0.0013725 | 0.00034398
6 | 0.0047109 | 0.0011807
7 | 0.0011128 | 0.0002789
8 | 0.001308 | 0.00032781
9 | 0.0076191 | 0.0019095
10 | 0.0018446 | 0.0004623
11 | 0.00089066 | 0.00022322
12 | 0.00089067 | 0.00022322
13 | 0.00089031 | 0.00022313
14 | 0.0016047 | 0.00040217
15 | 0.0014462 | 0.00036244
16 | 0.0029557 | 0.00074077
17 | 0.0014885 | 0.00037306
18 | 0.00093068 | 0.00023325
19 | 0.0020712 | 0.00051908
20 | 0.003707 | 0.00092907
21 | 0.0092205 | 0.0023109
22 | 0.0010632 | 0.00026647
23 | 0.0022117 | 0.00055432
24 | 0.0018012 | 0.00045144
25 | 0.00095391 | 0.00023907
26 | 0.0011187 | 0.00028037
27 | 0.0033042 | 0.00082812
28 | 0.00494 | 0.0012381
29 | 0.0049355 | 0.0012369
30 | 0.0053728 | 0.0013465
31 | 0.0073345 | 0.0018382
32 | 0.0021908 | 0.00054907
33 | 0.0022565 | 0.00056553
34 | 0.0025979 | 0.00065109
35 | 0.0015136 | 0.00037936
36 | 0.0029949 | 0.00075059
37 | 0.0019693 | 0.00049355
38 | 0.0024741 | 0.00062007
39 | 0.00105 | 0.00026315
40 | 0.0021866 | 0.000548
41 | 0.002073 | 0.00051955
42 | 0.0010216 | 0.00025605
43 | 0.0010046 | 0.00025179
44 | 0.0035704 | 0.00089483
45 | 0.0014086 | 0.00035303
46 | 0.0018067 | 0.00045281
47 | 0.0070066 | 0.001756
48 | 0.0010808 | 0.00027087
49 | 0.0035473 | 0.00088905

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1