## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2422-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2422-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2422-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2422-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2422-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2422-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2422-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2422-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2422-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2422-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2422-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2422-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2422-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2422-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2422-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2422-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2422-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2422-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2422-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2422-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2422-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2422-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2422-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2422-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2422-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2422-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2422-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2422-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2422-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2422-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2422-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2422-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2422-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2422-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2422-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2422-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2422-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2422-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2422-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2422-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2422-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2422-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2422-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2422-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2422-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2422-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2422-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2422-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2422-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2422-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2422-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2422-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2422-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2422-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2422-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2422-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2422-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2422-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2422-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2422-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2422-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2422-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2422-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2422-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2422-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2422-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2422-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2422-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2422-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2422-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2422-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2422-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2422-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2422-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2422-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2422-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2422-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2422-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2422-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2422-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2422-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2422-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2422-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2422-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2422-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2422-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2422-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2422-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2422-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2422-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2422-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2422-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2422-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2422-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2422-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2422-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2422-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2422-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2422-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2422-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2422-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2422-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_333_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2422-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0039303 | 0.00098503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2422-8_0_3_load_1 | 1 | 0.0024711 | 0.00061933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2422-8_0_3_load_2 | 2 | 0.0022774 | 0.00057077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2422-8_0_3_load_4 | 4 | 0.0020971 | 0.00052559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2422-8_0_3_load_61 | 5 | 0.0037622 | 0.0009429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2422-8_0_3_load_62 | 6 | 0.0023886 | 0.00059865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2422-8_0_3_load_56 | 7 | 0.0031355 | 0.00078584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2422-8_0_3_load_70 | 8 | 0.0018566 | 0.0004653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2422-8_0_3_load_96 | 9 | 0.0022889 | 0.00057366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2422-8_0_3_load_57 | 10 | 0.0040392 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2422-8_0_3_load_5 | 11 | 0.0014408 | 0.00036109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2422-8_0_3_load_6 | 12 | 0.0016396 | 0.00041091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2422-8_0_3_load_7 | 13 | 0.0015574 | 0.00039031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2422-8_0_3_load_8 | 14 | 0.0032292 | 0.00080931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2422-8_0_3_load_9 | 15 | 0.0024181 | 0.00060603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2422-8_0_3_load_55 | 16 | 0.0015661 | 0.00039251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2422-8_0_3_load_86 | 18 | 0.0024487 | 0.0006137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2422-8_0_3_load_40 | 20 | 0.0014111 | 0.00035364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2422-8_0_3_load_10 | 21 | 0.0039583 | 0.00099205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2422-8_0_3_load_11 | 22 | 0.0016255 | 0.00040739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2422-8_0_3_load_14 | 25 | 0.0011551 | 0.0002895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2422-8_0_3_load_29 | 26 | 0.0022428 | 0.00056211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2422-8_0_3_load_88 | 27 | 0.0012646 | 0.00031695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2422-8_0_3_load_15 | 29 | 0.0024712 | 0.00061933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2422-8_0_3_load_16 | 30 | 0.0021786 | 0.00054601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2422-8_0_3_load_17 | 31 | 0.0016418 | 0.00041146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2422-8_0_3_load_18 | 32 | 0.0027676 | 0.00069362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2422-8_0_3_load_19 | 33 | 0.0015058 | 0.00037738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2422-8_0_3_load_63 | 34 | 0.0029166 | 0.00073096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2422-8_0_3_load_37 | 35 | 0.0013818 | 0.00034631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2422-8_0_3_load_64 | 36 | 0.0028024 | 0.00070236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2422-8_0_3_load_36 | 37 | 0.0013436 | 0.00033675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2422-8_0_3_load_20 | 38 | 0.00072356 | 0.00018134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2422-8_0_3_load_21 | 39 | 0.00075803 | 0.00018998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2422-8_0_3_load_22 | 40 | 0.0016415 | 0.0004114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2422-8_0_3_load_23 | 41 | 0.0016764 | 0.00042014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2422-8_0_3_load_79 | 42 | 0.0073462 | 0.0018411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2422-8_0_3_load_78 | 43 | 0.002109 | 0.00052856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2422-8_0_3_load_52 | 45 | 0.0032941 | 0.00082557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2422-8_0_3_load_50 | 47 | 0.00063667 | 0.00015957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2422-8_0_3_load_48 | 49 | 0.002184 | 0.00054737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2422-8_0_3_load_25 | 50 | 0.0013651 | 0.00034212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2422-8_0_3_load_26 | 51 | 0.0028864 | 0.0007234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2422-8_0_3_load_30 | 53 | 0.00096861 | 0.00024276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2422-8_0_3_load_98 | 54 | 0.0017302 | 0.00043364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2422-8_0_3_load_89 | 55 | 0.0017387 | 0.00043576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2422-8_0_3_load_97 | 56 | 0.0016036 | 0.00040191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2422-8_0_3_load_31 | 57 | 0.0015461 | 0.00038749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2422-8_0_3_load_32 | 58 | 0.0015509 | 0.00038869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2422-8_0_3_load_33 | 59 | 0.0019793 | 0.00049606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2422-8_0_3_load_34 | 60 | 0.0019783 | 0.00049582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2422-8_0_3_load_35 | 61 | 0.0016167 | 0.00040519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2422-8_0_3_load_94 | 63 | 0.0019823 | 0.00049682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2422-8_0_3_load_93 | 64 | 0.0020834 | 0.00052215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2422-8_0_3_load_38 | 65 | 0.0010042 | 0.00025168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2422-8_0_3_load_39 | 66 | 0.0014812 | 0.00037122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2422-8_0_3_load_87 | 67 | 0.0028821 | 0.00072233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2422-8_0_3_load_41 | 69 | 0.0017752 | 0.00044489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2422-8_0_3_load_43 | 70 | 0.0013309 | 0.00033356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2422-8_0_3_load_82 | 71 | 0.0019604 | 0.00049131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2422-8_0_3_load_83 | 72 | 0.0016892 | 0.00042337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2422-8_0_3_load_45 | 73 | 0.0015565 | 0.0003901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2422-8_0_3_load_46 | 74 | 0.0014702 | 0.00036846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2422-8_0_3_load_47 | 75 | 0.0021851 | 0.00054764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2422-8_0_3_load_80 | 77 | 0.0031996 | 0.00080191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2422-8_0_3_load_102 | 78 | 0.0022939 | 0.00057491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2422-8_0_3_load_74 | 79 | 0.0026837 | 0.00067259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2422-8_0_3_load_69 | 80 | 0.0027391 | 0.00068647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2422-8_0_3_load_67 | 81 | 0.002253 | 0.00056465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2422-8_0_3_load_90 | 82 | 0.002793 | 0.0007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2422-8_0_3_load_58 | 83 | 0.0016247 | 0.00040718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2422-8_0_3_load_59 | 84 | 0.0008936 | 0.00022396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2422-8_0_3_load_60 | 85 | 0.0024809 | 0.00062178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2422-8_0_3_load_81 | 86 | 0.00078841 | 0.00019759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2422-8_0_3_load_95 | 88 | 0.0039193 | 0.00098227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2422-8_0_3_load_65 | 89 | 0.0020933 | 0.00052463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2422-8_0_3_load_66 | 90 | 0.0035423 | 0.00088777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2422-8_0_3_load_71 | 91 | 0.0055694 | 0.0013958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2422-8_0_3_load_72 | 92 | 0.0021105 | 0.00052893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2422-8_0_3_load_101 | 93 | 0.0033844 | 0.00084821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2422-8_0_3_load_73 | 94 | 0.0011182 | 0.00028024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2422-8_0_3_load_75 | 95 | 0.0033981 | 0.00085164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2422-8_0_3_load_103 | 98 | 0.0019283 | 0.00048327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2422-8_0_3_load_108 | 100 | 0.00425 | 0.0010651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2422-8_0_3_load_104 | 101 | 0.0036974 | 0.00092667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2422-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2422-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.023928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2422-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2422-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0019421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2422-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2422-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.014431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2422-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.013925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2422-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.033473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2422-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.022647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2422-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0055162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2422-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 87 | 0.014259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2422-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 88 | 0.0069058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2422-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 83 | 0.01869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2422-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.008981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2422-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.017893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2422-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.012035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2422-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.001782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2422-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.005548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2422-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.043959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2422-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.01341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2422-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.043789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2422-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.018352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2422-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 82 | 0.0077639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2422-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 71 | 0.022641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2422-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 62 | 0.00214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2422-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 69 | 0.0097069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2422-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.02784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2422-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.023246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2422-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.065716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2422-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.079917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2422-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0068356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2422-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.017303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2422-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 52 | 0.00026587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2422-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 53 | 0.018043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2422-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 50 | 0.003507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2422-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.004405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2422-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.023073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2422-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.01716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2422-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.006464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2422-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.01488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2422-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.015357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2422-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0061871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2422-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0017931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2422-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 89 | 0.018375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2422-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 65 | 0.011248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2422-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0002753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2422-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.010426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2422-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.01307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2422-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.010471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2422-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.013015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2422-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 76 | 0.031606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2422-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.010958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2422-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.13843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2422-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.052487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2422-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.026411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2422-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.040995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2422-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 79 | 0.01559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2422-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.022692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2422-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 74 | 0.017418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2422-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.020372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2422-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.017201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2422-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.021202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2422-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0010598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2422-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 86 | 0.0027268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2422-8_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0048816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2422-8_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.015669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2422-8_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0063187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2422-8_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0063846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2422-8_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.019196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2422-8_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.003306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2422-8_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.024627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2422-8_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 88 | 2.1802e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2422-8_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.008296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2422-8_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0010521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2422-8_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.019393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2422-8_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 99 | 0.036623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2422-8_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.02628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2422-8_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.013615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2422-8_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.002648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2422-8_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.016099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2422-8_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0060691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2422-8_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.012183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2422-8_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0077268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2422-8_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0058463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2422-8_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 93 | 0.032125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2422-8_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 94 | 0.016943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2422-8_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.00030634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2422-8_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 90 | 0.039357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2422-8_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.016891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2422-8_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0016587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2422-8_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.020775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2422-8_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.020006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2422-8_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 92 | 0.036461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2422-8_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.015022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2422-8_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.024953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2422-8_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.010901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2422-8_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.080171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2422-8_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.020347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2422-8_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.040119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2422-8_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.018609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2422-8_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.017099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2422-8_0_3_trafo_62 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 102 | 6 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2618865.7493 | 1240230.7853 | 2618862.4457 | 1240219.7156
1 | 2618865.7493 | 1240230.7853 | 2618872.5918 | 1240253.7138
2 | 2618859.1004 | 1240208.506 | 2618862.4457 | 1240219.7156
3 | 2618873.1472 | 1240255.5749 | 2618872.5918 | 1240253.7138
4 | 2618859.1004 | 1240208.506 | 2618878.5244 | 1240202.3083
5 | 2618859.1004 | 1240208.506 | 2618855.0902 | 1240194.6432
6 | 2618873.1472 | 1240255.5749 | 2618877.1294 | 1240268.9185
7 | 2618910.4136 | 1240192.1333 | 2618878.5244 | 1240202.3083
8 | 2618855.0902 | 1240194.6432 | 2618848.7968 | 1240172.8878
9 | 2618878.7069 | 1240274.2044 | 2618877.1294 | 1240268.9185
10 | 2618923.9976 | 1240187.799 | 2618910.4136 | 1240192.1333
11 | 2618848.7968 | 1240172.8878 | 2618846.8778 | 1240166.254
12 | 2618884.0517 | 1240292.114 | 2618878.7069 | 1240274.2044
13 | 2618712.3359 | 1240103.303 | 2618703.4209 | 1240104.3895
14 | 2618712.3359 | 1240103.303 | 2618730.0978 | 1240101.1383
15 | 2618703.4209 | 1240104.3895 | 2618691.4744 | 1240105.8454
16 | 2618731.8667 | 1240100.9227 | 2618730.0978 | 1240101.1383
17 | 2618691.4744 | 1240105.8454 | 2618685.9671 | 1240106.5166
18 | 2618775.5025 | 1240095.6047 | 2618731.8667 | 1240100.9227
19 | 2618672.6553 | 1240108.1389 | 2618685.9671 | 1240106.5166
20 | 2618818.9042 | 1240088.9042 | 2618775.5025 | 1240095.6047
21 | 2618775.5025 | 1240095.6047 | 2618773.6771 | 1240113.8653
22 | 2618672.6553 | 1240108.1389 | 2618664.9483 | 1240109.0782
23 | 2618818.9042 | 1240088.9042 | 2618810.5184 | 1240067.8737
24 | 2618818.9042 | 1240088.9042 | 2618819.9039 | 1240090.7974
25 | 2618774.4615 | 1240123.5058 | 2618773.5037 | 1240115.5998 | 2618773.6771 | 1240113.8653
26 | 2618870.0279 | 1240423.691 | 2618894.5925 | 1240436.7932
27 | 2618915.1034 | 1240447.7331 | 2618894.5925 | 1240436.7932
28 | 2618975.1592 | 1240472.0394 | 2618960.3199 | 1240471.0693 | 2618950.6677 | 1240467.6809 | 2618915.1034 | 1240447.7331
29 | 2618975.1592 | 1240472.0394 | 2618971.337 | 1240459.0191 | 2618971.0902 | 1240458.1733 | 2618966.8012 | 1240444.5067 | 2618937.7499 | 1240402.4172
30 | 2618899.9965 | 1240378.5263 | 2618894.4247 | 1240382.4863
31 | 2618914.1 | 1240368.5026 | 2618899.9965 | 1240378.5263
32 | 2618937.7499 | 1240402.4172 | 2618937.5988 | 1240402.1984
33 | 2618914.1 | 1240368.5026 | 2618906.2163 | 1240352.2737
34 | 2618914.1 | 1240368.5026 | 2618916.1061 | 1240371.3793
35 | 2618709.493 | 1240052.8285 | 2618713.8607 | 1240052.2566
36 | 2618736.7387 | 1240049.2608 | 2618713.8607 | 1240052.2566
37 | 2618709.493 | 1240052.8285 | 2618692.4784 | 1240055.0564
38 | 2618736.7387 | 1240049.2608 | 2618743.148 | 1240048.4216
39 | 2618677.7243 | 1240056.9884 | 2618692.4784 | 1240055.0564
40 | 2618743.148 | 1240048.4216 | 2618758.375 | 1240046.4277
41 | 2618677.7243 | 1240056.9884 | 2618671.5896 | 1240057.7917
42 | 2618760.1529 | 1240046.1949 | 2618758.375 | 1240046.4277
43 | 2618671.5896 | 1240057.7917 | 2618653.3702 | 1240060.1774
44 | 2618771.306 | 1240044.7345 | 2618760.1529 | 1240046.1949
45 | 2619015.1408 | 1240232.6951 | 2619015.3679 | 1240232.5395
46 | 2619015.3679 | 1240232.5395 | 2619023.9708 | 1240226.6487
47 | 2619015.1408 | 1240232.6951 | 2619004.3566 | 1240240.0797
48 | 2619004.3566 | 1240240.0797 | 2618995.7166 | 1240245.996
49 | 2618984.9784 | 1240253.3491 | 2618995.7166 | 1240245.996
50 | 2618958.9 | 1240271.2065 | 2618984.9784 | 1240253.3491
51 | 2619070.9401 | 1240267.562 | 2619079.0845 | 1240260.2058
52 | 2619010.1986 | 1240348.4962 | 2619048.4004 | 1240321.7015 | 2619052.9028 | 1240318.2582 | 2619075.6802 | 1240300.8314 | 2619097.298 | 1240284.3014 | 2619090.5367 | 1240275.363 | 2619079.0845 | 1240260.2058
53 | 2619079.0845 | 1240260.2058 | 2619069.8761 | 1240248.0242 | 2619046.703 | 1240263.8043 | 2619038.6754 | 1240268.2586
54 | 2618989.0144 | 1240364.3496 | 2619010.1986 | 1240348.4962
55 | 2619010.1986 | 1240348.4962 | 2618987.5282 | 1240314.3395
56 | 2618989.0144 | 1240364.3496 | 2618979.9765 | 1240351.6462
57 | 2618989.0144 | 1240364.3496 | 2618970.7399 | 1240377.8021
58 | 2618977.8958 | 1240299.8268 | 2618987.5282 | 1240314.3395
59 | 2618927.7594 | 1240388.0892 | 2618916.1061 | 1240371.3793
60 | 2618937.5988 | 1240402.1984 | 2618927.7594 | 1240388.0892
61 | 2618906.2163 | 1240352.2737 | 2618896.9518 | 1240333.2025
62 | 2618896.4888 | 1240332.2493 | 2618896.9518 | 1240333.2025
63 | 2618895.2973 | 1240329.7965 | 2618896.4888 | 1240332.2493
64 | 2618831.0648 | 1240113.7417 | 2618832.6003 | 1240116.8983 | 2618832.9814 | 1240118.2157
65 | 2618837.3355 | 1240133.2672 | 2618832.9814 | 1240118.2157
66 | 2618831.0648 | 1240113.7417 | 2618828.3009 | 1240108.0596
67 | 2618839.1096 | 1240139.4003 | 2618837.3355 | 1240133.2672
68 | 2618819.9039 | 1240090.7974 | 2618828.3009 | 1240108.0596
69 | 2618839.1096 | 1240139.4003 | 2618840.0283 | 1240142.5761
70 | 2618846.8718 | 1240166.233 | 2618840.0283 | 1240142.5761
71 | 2618846.8718 | 1240166.233 | 2618846.8778 | 1240166.254
72 | 2618771.306 | 1240044.7345 | 2618779.5318 | 1240043.6573
73 | 2618779.5318 | 1240043.6573 | 2618780.575 | 1240043.5207
74 | 2618799.8038 | 1240041.0029 | 2618780.575 | 1240043.5207
75 | 2618799.8038 | 1240041.0029 | 2618787.5042 | 1240006.4981
76 | 2618799.8038 | 1240041.0029 | 2618809.5377 | 1240065.4141
77 | 2618776.099 | 1240137.022 | 2618774.4615 | 1240123.5058
78 | 2618810.5184 | 1240067.8737 | 2618809.5377 | 1240065.4141
79 | 2618977.8958 | 1240299.8268 | 2618968.9933 | 1240286.4137
80 | 2618965.6371 | 1240281.357 | 2618968.9933 | 1240286.4137
81 | 2618958.9 | 1240271.2065 | 2618965.6371 | 1240281.357
82 | 2618958.9 | 1240271.2065 | 2618955.3449 | 1240264.3463
83 | 2618952.6549 | 1240259.1556 | 2618955.3449 | 1240264.3463
84 | 2618938.6144 | 1240230.3157 | 2618940.3977 | 1240235.5031 | 2618952.6549 | 1240259.1556
85 | 2618970.1543 | 1240337.8405 | 2618979.9765 | 1240351.6462
86 | 2618975.6601 | 1240170.9114 | 2618975.9427 | 1240170.793
87 | 2618938.333 | 1240183.3081 | 2618969.0027 | 1240173.7 | 2618975.6601 | 1240170.9114
88 | 2618884.0517 | 1240292.114 | 2618888.8819 | 1240308.2996
89 | 2618888.8819 | 1240308.2996 | 2618889.3563 | 1240309.889
90 | 2618895.2973 | 1240329.7965 | 2618895.2973 | 1240329.7965 | 2618889.3563 | 1240309.889
91 | 2618923.9976 | 1240187.799 | 2618930.5019 | 1240206.7186
92 | 2618923.9976 | 1240187.799 | 2618914.9047 | 1240152.4897
93 | 2618923.9976 | 1240187.799 | 2618938.333 | 1240183.3081
94 | 2618938.6144 | 1240230.3157 | 2618930.5019 | 1240206.7186
95 | 2618963.835 | 1240328.9583 | 2618970.1543 | 1240337.8405
96 | 2618722.8027 | 1239964.5014 | 2618765.1647 | 1239928.0898 | 2618771.8285 | 1239951.4698
97 | 2618722.8027 | 1239964.5014 | 2618722.3266 | 1239944.1601
98 | 2618771.8285 | 1239951.4698 | 2618782.8197 | 1239990.0536
99 | 2618722.3266 | 1239944.1601 | 2618721.8912 | 1239925.5562
100 | 2618787.5042 | 1240006.4981 | 2618782.8197 | 1239990.0536

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618865.7493 | 1240230.7853
1 | 2618862.4457 | 1240219.7156
2 | 2618872.5918 | 1240253.7138
3 | 2618859.1004 | 1240208.506
4 | 2618873.1472 | 1240255.5749
5 | 2618878.5244 | 1240202.3083
6 | 2618855.0902 | 1240194.6432
7 | 2618877.1294 | 1240268.9185
8 | 2618910.4136 | 1240192.1333
9 | 2618848.7968 | 1240172.8878
10 | 2618878.7069 | 1240274.2044
11 | 2618712.3359 | 1240103.303
12 | 2618703.4209 | 1240104.3895
13 | 2618730.0978 | 1240101.1383
14 | 2618691.4744 | 1240105.8454
15 | 2618731.8667 | 1240100.9227
16 | 2618685.9671 | 1240106.5166
17 | 2618775.5025 | 1240095.6047
18 | 2618672.6553 | 1240108.1389
19 | 2618818.9042 | 1240088.9042
20 | 2618773.6771 | 1240113.8653
21 | 2618870.0279 | 1240423.691
22 | 2618894.5925 | 1240436.7932
23 | 2618915.1034 | 1240447.7331
24 | 2618975.1592 | 1240472.0394
25 | 2618894.4247 | 1240382.4863
26 | 2618899.9965 | 1240378.5263
27 | 2618937.7499 | 1240402.4172
28 | 2618914.1 | 1240368.5026
29 | 2618713.8607 | 1240052.2566
30 | 2618709.493 | 1240052.8285
31 | 2618736.7387 | 1240049.2608
32 | 2618692.4784 | 1240055.0564
33 | 2618743.148 | 1240048.4216
34 | 2618677.7243 | 1240056.9884
35 | 2618758.375 | 1240046.4277
36 | 2618671.5896 | 1240057.7917
37 | 2618760.1529 | 1240046.1949
38 | 2619015.3679 | 1240232.5395
39 | 2619015.1408 | 1240232.6951
40 | 2619023.9708 | 1240226.6487
41 | 2619004.3566 | 1240240.0797
42 | 2618995.7166 | 1240245.996
43 | 2618984.9784 | 1240253.3491
44 | 2619079.0845 | 1240260.2058
45 | 2619070.9401 | 1240267.562
46 | 2619010.1986 | 1240348.4962
47 | 2619038.6754 | 1240268.2586
48 | 2618989.0144 | 1240364.3496
49 | 2618987.5282 | 1240314.3395
50 | 2618916.1061 | 1240371.3793
51 | 2618927.7594 | 1240388.0892
52 | 2618937.5988 | 1240402.1984
53 | 2618906.2163 | 1240352.2737
54 | 2618896.9518 | 1240333.2025
55 | 2618970.7399 | 1240377.8021
56 | 2618896.4888 | 1240332.2493
57 | 2618832.9814 | 1240118.2157
58 | 2618831.0648 | 1240113.7417
59 | 2618837.3355 | 1240133.2672
60 | 2618828.3009 | 1240108.0596
61 | 2618839.1096 | 1240139.4003
62 | 2618819.9039 | 1240090.7974
63 | 2618840.0283 | 1240142.5761
64 | 2618846.8718 | 1240166.233
65 | 2618771.306 | 1240044.7345
66 | 2618779.5318 | 1240043.6573
67 | 2618780.575 | 1240043.5207
68 | 2618799.8038 | 1240041.0028
69 | 2618774.4615 | 1240123.5058
70 | 2618776.099 | 1240137.022
71 | 2618810.5184 | 1240067.8737
72 | 2618809.5377 | 1240065.4141
73 | 2618968.9933 | 1240286.4137
74 | 2618977.8958 | 1240299.8268
75 | 2618965.6371 | 1240281.357
76 | 2618958.9 | 1240271.2065
77 | 2618955.3449 | 1240264.3463
78 | 2618952.6549 | 1240259.1556
79 | 2618979.9765 | 1240351.6462
80 | 2618975.9427 | 1240170.793
81 | 2618975.6601 | 1240170.9114
82 | 2618664.9483 | 1240109.0782
83 | 2618884.0517 | 1240292.114
84 | 2618888.8819 | 1240308.2996
85 | 2618889.3563 | 1240309.889
86 | 2618895.2973 | 1240329.7965
87 | 2618923.9976 | 1240187.799
88 | 2618846.8778 | 1240166.254
89 | 2618653.3702 | 1240060.1774
90 | 2618938.333 | 1240183.3081
91 | 2618930.5019 | 1240206.7186
92 | 2618914.9047 | 1240152.4897
93 | 2618938.6144 | 1240230.3157
94 | 2618970.1543 | 1240337.8405
95 | 2618963.835 | 1240328.9583
96 | 2618722.8027 | 1239964.5014
97 | 2618771.8285 | 1239951.4698
98 | 2618722.3266 | 1239944.1601
99 | 2618787.5042 | 1240006.4981
100 | 2618782.8197 | 1239990.0536
101 | 2618721.8912 | 1239925.5562
102 | 2618859.1004 | 1240208.506

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9975 | -0.017408 | 0.0039303 | 0.00098503
1 | 0.99817 | -0.012764 | 0.0024711 | 0.00061933
2 | 0.99626 | -0.026101 | 0.0022774 | 0.00057077
3 | 0.99888 | -0.0077776 | 0 | 0
4 | 0.99617 | -0.026763 | 0.0020971 | 0.00052559
5 | 0.99696 | -0.02112 | 0.0037622 | 0.0009429
6 | 1 | 0 | -0.19113 | -0.047946
7 | 0.99553 | -0.031219 | 0.0031355 | 0.00078584
8 | 0.994 | -0.041864 | 0.0018566 | 0.0004653
9 | 0.99737 | -0.01827 | 0.0022889 | 0.00057366
10 | 0.99531 | -0.032812 | 0.0040392 | 0.0010123
11 | 0.98575 | -0.099852 | 0.0014408 | 0.00036109
12 | 0.9856 | -0.10093 | 0.0016396 | 0.00041091
13 | 0.98609 | -0.097441 | 0.0015574 | 0.00039031
14 | 0.98542 | -0.10217 | 0.0032292 | 0.00080931
15 | 0.98613 | -0.097172 | 0.0024181 | 0.00060603
16 | 0.98537 | -0.10256 | 0.0015661 | 0.00039251
17 | 0.98721 | -0.089465 | 0 | 0
18 | 0.98527 | -0.10328 | 0.0024487 | 0.0006137
19 | 0.98858 | -0.079781 | 0 | 0
20 | 0.9871 | -0.090315 | 0.0014111 | 0.00035364
21 | 0.99048 | -0.066886 | 0.0039583 | 0.00099205
22 | 0.99064 | -0.065765 | 0.0016255 | 0.00040739
23 | 0.99082 | -0.064444 | 0 | 0
24 | 0.99135 | -0.06071 | 0 | 0
25 | 0.99241 | -0.053219 | 0.0011551 | 0.0002895
26 | 0.99242 | -0.053139 | 0.0022428 | 0.00056211
27 | 0.99199 | -0.05617 | 0.0012646 | 0.00031695
28 | 0.99251 | -0.052543 | 0 | 0
29 | 0.98322 | -0.11778 | 0.0024712 | 0.00061933
30 | 0.98314 | -0.11836 | 0.0021786 | 0.00054601
31 | 0.98373 | -0.11416 | 0.0016418 | 0.00041146
32 | 0.98288 | -0.12024 | 0.0027676 | 0.00069362
33 | 0.98389 | -0.11303 | 0.0015058 | 0.00037738
34 | 0.98271 | -0.12144 | 0.0029166 | 0.00073096
35 | 0.9843 | -0.11012 | 0.0013818 | 0.00034631
36 | 0.98267 | -0.12176 | 0.0028024 | 0.00070236
37 | 0.98435 | -0.10976 | 0.0013436 | 0.00033675
38 | 0.98621 | -0.096751 | 0.00072356 | 0.00018134
39 | 0.98621 | -0.096744 | 0.00075803 | 0.00018998
40 | 0.98619 | -0.096927 | 0.0016415 | 0.0004114
41 | 0.98627 | -0.096325 | 0.0016764 | 0.00042014
42 | 0.98635 | -0.095809 | 0.0073462 | 0.0018411
43 | 0.98657 | -0.094188 | 0.002109 | 0.00052856
44 | 0.98439 | -0.10971 | 0 | 0
45 | 0.98434 | -0.11008 | 0.0032941 | 0.00082557
46 | 0.98518 | -0.10409 | 0 | 0
47 | 0.98435 | -0.11006 | 0.00063667 | 0.00015957
48 | 0.98484 | -0.10652 | 0 | 0
49 | 0.98595 | -0.09866 | 0.002184 | 0.00054737
50 | 0.99245 | -0.052938 | 0.0013651 | 0.00034212
51 | 0.99217 | -0.054953 | 0.0028864 | 0.0007234
52 | 0.992 | -0.056151 | 0 | 0
53 | 0.99288 | -0.049889 | 0.00096861 | 0.00024276
54 | 0.99335 | -0.046565 | 0.0017302 | 0.00043364
55 | 0.98478 | -0.10693 | 0.0017387 | 0.00043576
56 | 0.99338 | -0.04638 | 0.0016036 | 0.00040191
57 | 0.99153 | -0.05905 | 0.0015461 | 0.00038749
58 | 0.99107 | -0.062282 | 0.0015509 | 0.00038869
59 | 0.99304 | -0.04845 | 0.0019793 | 0.00049606
60 | 0.99049 | -0.066371 | 0.0019783 | 0.00049582
61 | 0.99367 | -0.044012 | 0.0016167 | 0.00040519
62 | 0.98877 | -0.078434 | 0 | 0
63 | 0.99401 | -0.041662 | 0.0019823 | 0.00049682
64 | 0.99658 | -0.023718 | 0.0020834 | 0.00052215
65 | 0.9847 | -0.10731 | 0.0010042 | 0.00025168
66 | 0.98496 | -0.10542 | 0.0014812 | 0.00037122
67 | 0.985 | -0.10517 | 0.0028821 | 0.00072233
68 | 0.98574 | -0.099888 | 0 | 0
69 | 0.98705 | -0.090624 | 0.0017752 | 0.00044489
70 | 0.98703 | -0.09081 | 0.0013309 | 0.00033356
71 | 0.98727 | -0.089049 | 0.0019604 | 0.00049131
72 | 0.98713 | -0.090082 | 0.0016892 | 0.00042337
73 | 0.98671 | -0.093229 | 0.0015565 | 0.0003901
74 | 0.98633 | -0.095963 | 0.0014702 | 0.00036846
75 | 0.98687 | -0.092103 | 0.0021851 | 0.00054764
76 | 0.98723 | -0.089569 | 0 | 0
77 | 0.98761 | -0.086835 | 0.0031996 | 0.00080191
78 | 0.98793 | -0.084577 | 0.0022939 | 0.00057491
79 | 0.98468 | -0.10768 | 0.0026837 | 0.00067259
80 | 0.9923 | -0.053769 | 0.0027391 | 0.00068647
81 | 0.9923 | -0.05376 | 0.002253 | 0.00056465
82 | 0.98524 | -0.1035 | 0.002793 | 0.0007
83 | 0.99465 | -0.037451 | 0.0016247 | 0.00040718
84 | 0.99409 | -0.041372 | 0.0008936 | 0.00022396
85 | 0.99404 | -0.041742 | 0.0024809 | 0.00062178
86 | 0.99345 | -0.045861 | 0.00078841 | 0.00019759
87 | 0.99277 | -0.05047 | 0 | 0
88 | 0.99658 | -0.023702 | 0.0039193 | 0.00098227
89 | 0.98261 | -0.12215 | 0.0020933 | 0.00052463
90 | 0.99258 | -0.051769 | 0.0035423 | 0.00088777
91 | 0.99135 | -0.060415 | 0.0055694 | 0.0013958
92 | 0.99266 | -0.05125 | 0.0021105 | 0.00052893
93 | 0.98979 | -0.071442 | 0.0033844 | 0.00084821
94 | 0.98457 | -0.10847 | 0.0011182 | 0.00028024
95 | 0.98451 | -0.10885 | 0.0033981 | 0.00085164
96 | 0.98399 | -0.11233 | 0 | 0
97 | 0.98465 | -0.10768 | 0 | 0
98 | 0.98383 | -0.11351 | 0.0019283 | 0.00048327
99 | 0.98522 | -0.10361 | 0 | 0
100 | 0.98497 | -0.10535 | 0.00425 | 0.0010651
101 | 0.98373 | -0.11422 | 0.0036974 | 0.00092667
102 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.040208 | -0.010091 | 0.040234 | 0.0101 | 2.5938e-05 | 9.8252e-06 | 0.059985 | 0.059985 | 0.059985 | 0.9975 | -0.017408 | 0.99817 | -0.012764 | 22.2166
1 | 0.036278 | 0.0091056 | -0.036234 | -0.0090891 | 4.3735e-05 | 1.6509e-05 | 0.054122 | 0.054122 | 0.054122 | 0.9975 | -0.017408 | 0.99626 | -0.026101 | 20.0452
2 | -0.042705 | -0.01072 | 0.042735 | 0.010731 | 2.959e-05 | 1.1228e-05 | 0.063669 | 0.063669 | 0.063669 | 0.99817 | -0.012764 | 0.99888 | -0.0077776 | 23.581
3 | 0.033957 | 0.0085184 | -0.033954 | -0.0085172 | 3.1177e-06 | 1.1738e-06 | 0.05072 | 0.05072 | 0.05072 | 0.99626 | -0.026101 | 0.99617 | -0.026763 | 18.7854
4 | 0.065892 | 0.016594 | -0.065769 | -0.016547 | 0.00012265 | 4.6908e-05 | 0.098186 | 0.098186 | 0.098186 | 0.99888 | -0.0077776 | 0.99696 | -0.02112 | 36.3653
5 | -0.10863 | -0.027325 | 0.10874 | 0.02737 | 0.00011795 | 4.4988e-05 | 0.16185 | 0.16185 | 0.16185 | 0.99888 | -0.0077776 | 1 | 0 | 29.9731
6 | 0.031856 | 0.0079916 | -0.031837 | -0.0079842 | 1.9678e-05 | 7.3872e-06 | 0.047588 | 0.047588 | 0.047588 | 0.99617 | -0.026763 | 0.99553 | -0.031219 | 17.6252
7 | 0.062007 | 0.015604 | -0.061828 | -0.015535 | 0.00017899 | 6.8408e-05 | 0.092571 | 0.092571 | 0.092571 | 0.99696 | -0.02112 | 0.994 | -0.041864 | 34.2857
8 | 0.081584 | 0.020576 | -0.081376 | -0.020496 | 0.00020843 | 7.9868e-05 | 0.12144 | 0.12144 | 0.12144 | 1 | 0 | 0.99737 | -0.01827 | 44.9793
9 | 0.028701 | 0.0071984 | -0.028695 | -0.007196 | 6.3353e-06 | 2.365e-06 | 0.042901 | 0.042901 | 0.042901 | 0.99553 | -0.031219 | 0.99531 | -0.032812 | 15.8894
10 | 0.059972 | 0.01507 | -0.0599 | -0.015043 | 7.1737e-05 | 2.7406e-05 | 0.089792 | 0.089792 | 0.089792 | 0.994 | -0.041864 | 0.99277 | -0.05047 | 33.2563
11 | 0.079087 | 0.019923 | -0.079027 | -0.0199 | 6.0032e-05 | 2.2999e-05 | 0.11803 | 0.11803 | 0.11803 | 0.99737 | -0.01827 | 0.99658 | -0.023702 | 43.7145
12 | 0.024656 | 0.0061837 | -0.02464 | -0.0061778 | 1.5848e-05 | 5.8526e-06 | 0.036863 | 0.036863 | 0.036863 | 0.99531 | -0.032812 | 0.99465 | -0.037451 | 13.6528
13 | 0.011681 | 0.0029275 | -0.011679 | -0.002927 | 1.7424e-06 | 5.5569e-07 | 0.017633 | 0.017633 | 0.017633 | 0.98575 | -0.099852 | 0.9856 | -0.10093 | 6.5307
14 | -0.013122 | -0.0032886 | 0.013126 | 0.0032901 | 4.3807e-06 | 1.4567e-06 | 0.019808 | 0.019808 | 0.019808 | 0.98575 | -0.099852 | 0.98609 | -0.097441 | 7.3362
15 | 0.01004 | 0.0025161 | -0.010038 | -0.0025156 | 1.7254e-06 | 5.1026e-07 | 0.015158 | 0.015158 | 0.015158 | 0.9856 | -0.10093 | 0.98542 | -0.10217 | 5.6139
16 | -0.014684 | -0.0036804 | 0.014684 | 0.0036806 | 5.4593e-07 | 1.8724e-07 | 0.022158 | 0.022158 | 0.022158 | 0.98609 | -0.097441 | 0.98613 | -0.097172 | 8.2066
17 | 0.0068089 | 0.0017063 | -0.0068085 | -0.0017062 | 3.6596e-07 | 7.0079e-08 | 0.010281 | 0.010282 | 0.010282 | 0.98542 | -0.10217 | 0.98537 | -0.10256 | 3.808
18 | -0.017102 | -0.0042866 | 0.01712 | 0.0042931 | 1.8268e-05 | 6.4646e-06 | 0.025806 | 0.025806 | 0.025806 | 0.98613 | -0.097172 | 0.98721 | -0.089465 | 9.558
19 | 0.0052424 | 0.0013137 | -0.0052418 | -0.0013136 | 5.2444e-07 | 3.0899e-08 | 0.0079165 | 0.0079165 | 0.0079165 | 0.98537 | -0.10256 | 0.98527 | -0.10328 | 2.932
20 | -0.021638 | -0.0054249 | 0.021667 | 0.0054355 | 2.9067e-05 | 1.0619e-05 | 0.032616 | 0.032616 | 0.032616 | 0.98721 | -0.089465 | 0.98858 | -0.079781 | 12.0799
21 | 0.0045178 | 0.0011318 | -0.0045173 | -0.0011319 | 5.31e-07 | -3.0384e-08 | 0.0068095 | 0.0068096 | 0.0068096 | 0.98721 | -0.089465 | 0.9871 | -0.090315 | 2.5221
22 | 0.0027931 | 0.00069994 | -0.002793 | -0.0007 | 8.6209e-08 | -6.5718e-08 | 0.0042183 | 0.0042184 | 0.0042184 | 0.98527 | -0.10328 | 0.98524 | -0.1035 | 1.5624
23 | 0.040174 | 0.010087 | -0.040122 | -0.010068 | 5.167e-05 | 1.9583e-05 | 0.060476 | 0.060476 | 0.060476 | 0.98858 | -0.079781 | 0.98727 | -0.089049 | 22.3985
24 | -0.061841 | -0.015523 | 0.061853 | 0.015527 | 1.1572e-05 | 4.4234e-06 | 0.093092 | 0.093092 | 0.093092 | 0.98858 | -0.079781 | 0.98877 | -0.078434 | 34.4784
25 | 0.0031062 | 0.00077822 | -0.0031061 | -0.00077829 | 1.3281e-07 | -7.2997e-08 | 0.0046825 | 0.0046825 | 0.0046825 | 0.9871 | -0.090315 | 0.98705 | -0.090624 | 1.7343
26 | -0.0039583 | -0.00099205 | 0.0039589 | 0.00099192 | 6.1432e-07 | -1.221e-07 | 0.0059467 | 0.0059465 | 0.0059467 | 0.99048 | -0.066886 | 0.99064 | -0.065765 | 2.2025
27 | -0.0055844 | -0.0013993 | 0.0055855 | 0.0013994 | 1.0206e-06 | 9.3203e-08 | 0.0083882 | 0.0083881 | 0.0083882 | 0.99064 | -0.065765 | 0.99082 | -0.064444 | 3.1067
28 | -0.0055855 | -0.0013994 | 0.0055884 | 0.0013997 | 2.8851e-06 | 2.6282e-07 | 0.0083881 | 0.0083878 | 0.0083881 | 0.99082 | -0.064444 | 0.99135 | -0.06071 | 3.1067
29 | -0.0055884 | -0.0013997 | 0.0055919 | 0.0014 | 3.5083e-06 | 3.1829e-07 | 0.0083878 | 0.0083874 | 0.0083878 | 0.99135 | -0.06071 | 0.99199 | -0.05617 | 3.1066
30 | -0.0011551 | -0.0002895 | 0.0011551 | 0.00028942 | 1.2795e-08 | -8.3402e-08 | 0.001732 | 0.001732 | 0.001732 | 0.99241 | -0.053219 | 0.99242 | -0.053139 | 0.64147
31 | -0.003398 | -0.00085153 | 0.0033983 | 0.00085141 | 2.8025e-07 | -1.158e-07 | 0.0050948 | 0.0050947 | 0.0050948 | 0.99242 | -0.053139 | 0.99251 | -0.052543 | 1.887
32 | -0.0068565 | -0.0017169 | 0.0068565 | 0.0017169 | 1.7548e-08 | 3.3165e-09 | 0.010284 | 0.010284 | 0.010284 | 0.99199 | -0.05617 | 0.992 | -0.056151 | 3.809
33 | -0.014511 | -0.0036351 | 0.014516 | 0.0036369 | 5.3282e-06 | 1.8161e-06 | 0.021755 | 0.021755 | 0.021755 | 0.99251 | -0.052543 | 0.99288 | -0.049889 | 8.0573
34 | 0.011112 | 0.0027836 | -0.011112 | -0.0027835 | 6.0739e-07 | 1.8829e-07 | 0.01666 | 0.01666 | 0.01666 | 0.99251 | -0.052543 | 0.99245 | -0.052938 | 6.1703
35 | 0.012764 | 0.0031989 | -0.012763 | -0.0031985 | 1.0257e-06 | 3.3863e-07 | 0.019317 | 0.019317 | 0.019317 | 0.98322 | -0.11778 | 0.98314 | -0.11836 | 7.1544
36 | -0.015235 | -0.0038182 | 0.015243 | 0.0038209 | 7.654e-06 | 2.6511e-06 | 0.023057 | 0.023057 | 0.023057 | 0.98322 | -0.11778 | 0.98373 | -0.11416 | 8.5396
37 | 0.010584 | 0.0026525 | -0.010582 | -0.0026517 | 2.7479e-06 | 8.3935e-07 | 0.01602 | 0.01602 | 0.01602 | 0.98314 | -0.11836 | 0.98288 | -0.12024 | 5.9332
38 | -0.016884 | -0.0042323 | 0.016887 | 0.0042333 | 2.631e-06 | 9.2986e-07 | 0.02554 | 0.02554 | 0.02554 | 0.98373 | -0.11416 | 0.98389 | -0.11303 | 9.4593
39 | 0.007814 | 0.0019581 | -0.0078127 | -0.0019578 | 1.2994e-06 | 3.1121e-07 | 0.01183 | 0.01183 | 0.01183 | 0.98288 | -0.12024 | 0.98271 | -0.12144 | 4.3814
40 | -0.018393 | -0.0046106 | 0.0184 | 0.0046133 | 7.4152e-06 | 2.6569e-06 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027817 | 0.98389 | -0.11303 | 0.9843 | -0.11012 | 10.3027
41 | 0.0048961 | 0.0012268 | -0.0048959 | -0.0012268 | 2.1219e-07 | 3.2271e-09 | 0.0074135 | 0.0074136 | 0.0074136 | 0.98271 | -0.12144 | 0.98267 | -0.12176 | 2.7458
42 | -0.019782 | -0.0049596 | 0.019783 | 0.00496 | 1.0007e-06 | 3.6209e-07 | 0.029906 | 0.029906 | 0.029906 | 0.9843 | -0.11012 | 0.98435 | -0.10976 | 11.0764
43 | 0.0020934 | 0.00052444 | -0.0020933 | -0.00052463 | 1.1522e-07 | -1.8845e-07 | 0.0031699 | 0.00317 | 0.00317 | 0.98267 | -0.12176 | 0.98261 | -0.12215 | 1.1741
44 | -0.021127 | -0.0052967 | 0.021134 | 0.0052993 | 7.1592e-06 | 2.6105e-06 | 0.031937 | 0.031937 | 0.031937 | 0.98435 | -0.10976 | 0.9847 | -0.10731 | 11.8286
45 | -0.0023651 | -0.00059263 | 0.0023651 | 0.00059262 | 2.1874e-09 | -2.6714e-09 | 0.0035685 | 0.0035685 | 0.0035685 | 0.98621 | -0.096751 | 0.98621 | -0.096744 | 1.3217
46 | 0.0016416 | 0.00041129 | -0.0016415 | -0.0004114 | 3.9912e-08 | -1.1769e-07 | 0.0024768 | 0.0024768 | 0.0024768 | 0.98621 | -0.096751 | 0.98619 | -0.096927 | 0.91734
47 | -0.0031231 | -0.0007826 | 0.0031233 | 0.00078251 | 1.811e-07 | -9.7135e-08 | 0.0047122 | 0.0047121 | 0.0047122 | 0.98621 | -0.096744 | 0.98627 | -0.096325 | 1.7453
48 | -0.0047997 | -0.0012026 | 0.0048 | 0.0012026 | 3.4263e-07 | -1.8618e-09 | 0.0072413 | 0.0072413 | 0.0072413 | 0.98627 | -0.096325 | 0.98635 | -0.095809 | 2.682
49 | -0.012146 | -0.0030438 | 0.012149 | 0.0030446 | 2.7267e-06 | 8.826e-07 | 0.018324 | 0.018324 | 0.018324 | 0.98635 | -0.095809 | 0.98657 | -0.094188 | 6.7866
50 | -0.014258 | -0.0035732 | 0.014267 | 0.0035763 | 9.1205e-06 | 3.104e-06 | 0.021505 | 0.021504 | 0.021505 | 0.98657 | -0.094188 | 0.98723 | -0.089569 | 7.9647
51 | 0.0032942 | 0.0008255 | -0.0032941 | -0.00082557 | 1.6955e-07 | -7.409e-08 | 0.0049795 | 0.0049796 | 0.0049796 | 0.98439 | -0.10971 | 0.98434 | -0.11008 | 1.8443
52 | -0.0039309 | -0.00098441 | 0.003934 | 0.00098382 | 3.0492e-06 | -5.8846e-07 | 0.0059418 | 0.0059411 | 0.0059418 | 0.98439 | -0.10971 | 0.98518 | -0.10409 | 2.2006
53 | 0.0006367 | 0.00015891 | -0.00063667 | -0.00015957 | 3.0331e-08 | -6.5557e-07 | 0.00096221 | 0.00096245 | 0.00096245 | 0.98439 | -0.10971 | 0.98435 | -0.11006 | 0.35646
54 | 0.0089435 | 0.0022409 | -0.0089405 | -0.0022401 | 3.0072e-06 | 8.2043e-07 | 0.013508 | 0.013508 | 0.013508 | 0.98518 | -0.10409 | 0.98484 | -0.10652 | 5.003
55 | -0.012878 | -0.0032248 | 0.012887 | 0.003228 | 9.6765e-06 | 3.1993e-06 | 0.019449 | 0.019449 | 0.019449 | 0.98518 | -0.10409 | 0.98595 | -0.09866 | 7.2034
56 | 0.0072017 | 0.0018046 | -0.0072006 | -0.0018044 | 1.1518e-06 | 2.4467e-07 | 0.010881 | 0.010881 | 0.010881 | 0.98484 | -0.10652 | 0.98468 | -0.10768 | 4.0301
57 | 0.0017388 | 0.00043551 | -0.0017387 | -0.00043576 | 9.773e-08 | -2.5114e-07 | 0.0026271 | 0.0026272 | 0.0026272 | 0.98484 | -0.10652 | 0.98478 | -0.10693 | 0.97304
58 | -0.015071 | -0.0037753 | 0.015077 | 0.0037773 | 5.6231e-06 | 1.9405e-06 | 0.022745 | 0.022745 | 0.022745 | 0.98595 | -0.09866 | 0.98633 | -0.095963 | 8.4242
59 | 0.0097467 | 0.0024413 | -0.009744 | -0.0024406 | 2.7146e-06 | 7.8092e-07 | 0.014613 | 0.014613 | 0.014613 | 0.99245 | -0.052938 | 0.99217 | -0.054953 | 5.4123
60 | 0.0068576 | 0.0017172 | -0.0068565 | -0.0017169 | 1.1353e-06 | 2.1453e-07 | 0.010284 | 0.010284 | 0.010284 | 0.99217 | -0.054953 | 0.992 | -0.056151 | 3.809
61 | -0.015485 | -0.0038796 | 0.015492 | 0.0038821 | 7.1248e-06 | 2.466e-06 | 0.023206 | 0.023206 | 0.023206 | 0.99288 | -0.049889 | 0.99335 | -0.046565 | 8.5949
62 | -0.017222 | -0.0043157 | 0.017222 | 0.0043159 | 4.4011e-07 | 1.5555e-07 | 0.025798 | 0.025798 | 0.025798 | 0.99335 | -0.046565 | 0.99338 | -0.04638 | 9.5548
63 | -0.018826 | -0.0047178 | 0.018827 | 0.0047183 | 1.3531e-06 | 4.8513e-07 | 0.0282 | 0.0282 | 0.0282 | 0.99338 | -0.04638 | 0.99345 | -0.045861 | 10.4444
64 | 0.065551 | 0.016476 | -0.065522 | -0.016465 | 2.9489e-05 | 1.1279e-05 | 0.098392 | 0.098392 | 0.098392 | 0.99153 | -0.05905 | 0.99107 | -0.062282 | 36.4415
65 | -0.067098 | -0.016864 | 0.067197 | 0.016902 | 9.917e-05 | 3.794e-05 | 0.10071 | 0.10071 | 0.10071 | 0.99153 | -0.05905 | 0.99304 | -0.04845 | 37.3009
66 | 0.063971 | 0.016076 | -0.063935 | -0.016063 | 3.6386e-05 | 1.3913e-05 | 0.096064 | 0.096064 | 0.096064 | 0.99107 | -0.062282 | 0.99049 | -0.066371 | 35.5791
67 | -0.069176 | -0.017398 | 0.069219 | 0.017414 | 4.2825e-05 | 1.6388e-05 | 0.10368 | 0.10368 | 0.10368 | 0.99304 | -0.04845 | 0.99367 | -0.044012 | 38.3993
68 | 0.061956 | 0.015567 | -0.061853 | -0.015527 | 0.00010381 | 3.9678e-05 | 0.093091 | 0.093092 | 0.093092 | 0.99049 | -0.066371 | 0.98877 | -0.078434 | 34.4783
69 | -0.070836 | -0.017819 | 0.070859 | 0.017828 | 2.3223e-05 | 8.8889e-06 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.99367 | -0.044012 | 0.99401 | -0.041662 | 39.296
70 | -0.072841 | -0.018325 | 0.073024 | 0.018395 | 0.0001828 | 6.9988e-05 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.99401 | -0.041662 | 0.99658 | -0.023718 | 40.3951
71 | -0.075107 | -0.018917 | 0.075107 | 0.018917 | 1.712e-07 | 6.5558e-08 | 0.11218 | 0.11218 | 0.11218 | 0.99658 | -0.023718 | 0.99658 | -0.023702 | 41.5471
72 | -0.022138 | -0.005551 | 0.022144 | 0.0055531 | 5.7939e-06 | 2.1229e-06 | 0.033455 | 0.033455 | 0.033455 | 0.9847 | -0.10731 | 0.98496 | -0.10542 | 12.3907
73 | -0.023625 | -0.0059243 | 0.023626 | 0.0059247 | 8.3635e-07 | 3.0828e-07 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.98496 | -0.10542 | 0.985 | -0.10517 | 13.2194
74 | -0.026508 | -0.006647 | 0.026527 | 0.0066542 | 1.9407e-05 | 7.2171e-06 | 0.040046 | 0.040046 | 0.040046 | 0.985 | -0.10517 | 0.98574 | -0.099888 | 14.832
75 | 0.0098899 | 0.0024778 | -0.0098848 | -0.0024763 | 5.0933e-06 | 1.4923e-06 | 0.014929 | 0.014929 | 0.014929 | 0.98574 | -0.099888 | 0.98522 | -0.10361 | 5.5293
76 | -0.036417 | -0.009132 | 0.036467 | 0.0091508 | 4.9562e-05 | 1.8727e-05 | 0.054975 | 0.054975 | 0.054975 | 0.98574 | -0.099888 | 0.98713 | -0.090082 | 20.3612
77 | 0.001331 | 0.0003334 | -0.0013309 | -0.00033356 | 3.4202e-08 | -1.6087e-07 | 0.0020064 | 0.0020065 | 0.0020065 | 0.98705 | -0.090624 | 0.98703 | -0.09081 | 0.74313
78 | 0.038162 | 0.0095762 | -0.038156 | -0.0095741 | 5.4671e-06 | 2.0689e-06 | 0.057521 | 0.057521 | 0.057521 | 0.98727 | -0.089049 | 0.98713 | -0.090082 | 21.3042
79 | 0.016553 | 0.0041479 | -0.016547 | -0.0041457 | 6.26e-06 | 2.2021e-06 | 0.024963 | 0.024963 | 0.024963 | 0.98671 | -0.093229 | 0.98633 | -0.095963 | 9.2456
80 | -0.01811 | -0.004538 | 0.018113 | 0.0045391 | 2.8246e-06 | 1.0089e-06 | 0.02731 | 0.02731 | 0.02731 | 0.98671 | -0.093229 | 0.98687 | -0.092103 | 10.115
81 | -0.020298 | -0.0050867 | 0.020305 | 0.0050893 | 7.1207e-06 | 2.583e-06 | 0.030605 | 0.030605 | 0.030605 | 0.98687 | -0.092103 | 0.98723 | -0.089569 | 11.3352
82 | -0.034572 | -0.0086656 | 0.034585 | 0.0086705 | 1.3092e-05 | 4.9367e-06 | 0.05211 | 0.05211 | 0.05211 | 0.98723 | -0.089569 | 0.98761 | -0.086835 | 19.2998
83 | -0.037785 | -0.0094724 | 0.037796 | 0.0094769 | 1.1824e-05 | 4.4727e-06 | 0.05693 | 0.05693 | 0.05693 | 0.98761 | -0.086835 | 0.98793 | -0.084577 | 21.0853
84 | -0.04009 | -0.010052 | 0.040163 | 0.01008 | 7.3096e-05 | 2.7702e-05 | 0.060385 | 0.060385 | 0.060385 | 0.98793 | -0.084577 | 0.98979 | -0.071442 | 22.365
85 | 0.0045169 | 0.0011318 | -0.0045164 | -0.0011318 | 4.9259e-07 | -2.6043e-08 | 0.0068257 | 0.0068258 | 0.0068258 | 0.98468 | -0.10768 | 0.98457 | -0.10847 | 2.5281
86 | -0.0027391 | -0.00068647 | 0.0027391 | 0.00068647 | 3.2248e-09 | -2.7171e-09 | 0.0041074 | 0.0041074 | 0.0041074 | 0.9923 | -0.053769 | 0.9923 | -0.05376 | 1.5213
87 | -0.004992 | -0.0012511 | 0.0049934 | 0.0012511 | 1.3762e-06 | 2.0741e-08 | 0.0074858 | 0.0074857 | 0.0074858 | 0.9923 | -0.05376 | 0.99258 | -0.051769 | 2.7725
88 | 0.023015 | 0.0057706 | -0.023003 | -0.0057661 | 1.2496e-05 | 4.587e-06 | 0.034432 | 0.034432 | 0.034432 | 0.99465 | -0.037451 | 0.99409 | -0.041372 | 12.7527
89 | 0.022109 | 0.0055421 | -0.022108 | -0.0055417 | 1.1336e-06 | 4.1451e-07 | 0.033095 | 0.033095 | 0.033095 | 0.99409 | -0.041372 | 0.99404 | -0.041742 | 12.2573
90 | 0.019627 | 0.0049199 | -0.019616 | -0.0049159 | 1.1191e-05 | 4.0349e-06 | 0.029381 | 0.029381 | 0.029381 | 0.99404 | -0.041742 | 0.99345 | -0.045861 | 10.8818
91 | 0.049252 | 0.012375 | -0.049184 | -0.012349 | 6.8054e-05 | 2.5916e-05 | 0.073833 | 0.073833 | 0.073833 | 0.99277 | -0.05047 | 0.99135 | -0.060415 | 27.3455
92 | 0.0021107 | 0.00052855 | -0.0021105 | -0.00052893 | 2.277e-07 | -3.8382e-07 | 0.0031635 | 0.0031636 | 0.0031636 | 0.99277 | -0.05047 | 0.99266 | -0.05125 | 1.1717
93 | 0.0085372 | 0.0021393 | -0.0085357 | -0.0021389 | 1.5349e-06 | 3.9612e-07 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.99277 | -0.05047 | 0.99258 | -0.051769 | 4.7392
94 | 0.043615 | 0.010953 | -0.043548 | -0.010928 | 6.6747e-05 | 2.5351e-05 | 0.065473 | 0.065473 | 0.065473 | 0.99135 | -0.060415 | 0.98979 | -0.071442 | 24.2493
95 | 0.0033983 | 0.00085157 | -0.0033981 | -0.00085164 | 1.7942e-07 | -6.9614e-08 | 0.0051359 | 0.0051359 | 0.0051359 | 0.98457 | -0.10847 | 0.98451 | -0.10885 | 1.9022
96 | -0.005627 | -0.0014099 | 0.0056306 | 0.0014103 | 3.6221e-06 | 3.7405e-07 | 0.0085092 | 0.0085088 | 0.0085092 | 0.98399 | -0.11233 | 0.98465 | -0.10768 | 3.1515
97 | 0.005627 | 0.0014099 | -0.0056261 | -0.0014098 | 9.1931e-07 | 9.5166e-08 | 0.0085092 | 0.0085093 | 0.0085093 | 0.98399 | -0.11233 | 0.98383 | -0.11351 | 3.1516
98 | -0.0056306 | -0.0014103 | 0.0056324 | 0.0014105 | 1.8124e-06 | 1.8663e-07 | 0.0085088 | 0.0085086 | 0.0085088 | 0.98465 | -0.10768 | 0.98497 | -0.10535 | 3.1514
99 | 0.0036978 | 0.00092657 | -0.0036974 | -0.00092667 | 3.6322e-07 | -9.658e-08 | 0.0055928 | 0.0055929 | 0.0055929 | 0.98383 | -0.11351 | 0.98373 | -0.11422 | 2.0714
100 | 0.0098848 | 0.0024763 | -0.0098824 | -0.0024756 | 2.378e-06 | 6.9693e-07 | 0.014929 | 0.014929 | 0.014929 | 0.98522 | -0.10361 | 0.98497 | -0.10535 | 5.5293

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19352 | 0.048545

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039303 | 0.00098503
1 | 0.0024711 | 0.00061933
2 | 0.0022774 | 0.00057077
3 | 0.0020971 | 0.00052559
4 | 0.0037622 | 0.0009429
5 | 0.0023886 | 0.00059865
6 | 0.0031355 | 0.00078584
7 | 0.0018566 | 0.0004653
8 | 0.0022889 | 0.00057366
9 | 0.0040392 | 0.0010123
10 | 0.0014408 | 0.00036109
11 | 0.0016396 | 0.00041091
12 | 0.0015574 | 0.00039031
13 | 0.0032292 | 0.00080931
14 | 0.0024181 | 0.00060603
15 | 0.0015661 | 0.00039251
16 | 0.0024487 | 0.0006137
17 | 0.0014111 | 0.00035364
18 | 0.0039583 | 0.00099205
19 | 0.0016255 | 0.00040739
20 | 0.0011551 | 0.0002895
21 | 0.0022428 | 0.00056211
22 | 0.0012646 | 0.00031695
23 | 0.0024712 | 0.00061933
24 | 0.0021786 | 0.00054601
25 | 0.0016418 | 0.00041146
26 | 0.0027676 | 0.00069362
27 | 0.0015058 | 0.00037738
28 | 0.0029166 | 0.00073096
29 | 0.0013818 | 0.00034631
30 | 0.0028024 | 0.00070236
31 | 0.0013436 | 0.00033675
32 | 0.00072356 | 0.00018134
33 | 0.00075803 | 0.00018998
34 | 0.0016415 | 0.0004114
35 | 0.0016764 | 0.00042014
36 | 0.0073462 | 0.0018411
37 | 0.002109 | 0.00052856
38 | 0.0032941 | 0.00082557
39 | 0.00063667 | 0.00015957
40 | 0.002184 | 0.00054737
41 | 0.0013651 | 0.00034212
42 | 0.0028864 | 0.0007234
43 | 0.00096861 | 0.00024276
44 | 0.0017302 | 0.00043364
45 | 0.0017387 | 0.00043576
46 | 0.0016036 | 0.00040191
47 | 0.0015461 | 0.00038749
48 | 0.0015509 | 0.00038869
49 | 0.0019793 | 0.00049606
50 | 0.0019783 | 0.00049582
51 | 0.0016167 | 0.00040519
52 | 0.0019823 | 0.00049682
53 | 0.0020834 | 0.00052215
54 | 0.0010042 | 0.00025168
55 | 0.0014812 | 0.00037122
56 | 0.0028821 | 0.00072233
57 | 0.0017752 | 0.00044489
58 | 0.0013309 | 0.00033356
59 | 0.0019604 | 0.00049131
60 | 0.0016892 | 0.00042337
61 | 0.0015565 | 0.0003901
62 | 0.0014702 | 0.00036846
63 | 0.0021851 | 0.00054764
64 | 0.0031996 | 0.00080191
65 | 0.0022939 | 0.00057491
66 | 0.0026837 | 0.00067259
67 | 0.0027391 | 0.00068647
68 | 0.002253 | 0.00056465
69 | 0.002793 | 0.0007
70 | 0.0016247 | 0.00040718
71 | 0.0008936 | 0.00022396
72 | 0.0024809 | 0.00062178
73 | 0.00078841 | 0.00019759
74 | 0.0039193 | 0.00098227
75 | 0.0020933 | 0.00052463
76 | 0.0035423 | 0.00088777
77 | 0.0055694 | 0.0013958
78 | 0.0021105 | 0.00052893
79 | 0.0033844 | 0.00084821
80 | 0.0011182 | 0.00028024
81 | 0.0033981 | 0.00085164
82 | 0.0019283 | 0.00048327
83 | 0.00425 | 0.0010651
84 | 0.0036974 | 0.00092667

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1