## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2424-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2424-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2424-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2424-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2424-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2424-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2424-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2424-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2424-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2424-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2424-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2424-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2424-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2424-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2424-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2424-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2424-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2424-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2424-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2424-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2424-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2424-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2424-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2424-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2424-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2424-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2424-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2424-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2424-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2424-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2424-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2424-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2424-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2424-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2424-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2424-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2424-2_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2424-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2424-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2424-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2424-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2424-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2424-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2424-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2424-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2424-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2424-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2424-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2424-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2424-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2424-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2424-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2424-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2424-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2424-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2424-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2424-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2424-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2424-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2424-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2424-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2424-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2424-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2424-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2424-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2424-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2424-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2424-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2424-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2424-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2424-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2424-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2424-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2424-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2424-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2424-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2424-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2424-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2424-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2424-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2424-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2424-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2424-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2424-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2424-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2424-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2424-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2424-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2424-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2424-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2424-2_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2424-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2424-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2424-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2424-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2424-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2424-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2424-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2424-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2424-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2424-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2424-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2424-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2424-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2424-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2424-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2424-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2424-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2424-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2424-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2424-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2424-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2424-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2424-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2424-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2424-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2424-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2424-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2424-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2424-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2424-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2424-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2424-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2424-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2424-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2424-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2424-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2424-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2424-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2424-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2424-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2424-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2424-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2424-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2424-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2424-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2424-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2424-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2424-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2424-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2424-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2424-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2424-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2424-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2424-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2424-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2424-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2424-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2424-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2424-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2424-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2424-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2424-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2424-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2424-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2424-2_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2424-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2424-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2424-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2424-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2424-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2424-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2424-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2424-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2424-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2424-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2424-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2424-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2424-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2424-2_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2424-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2424-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_292_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2424-2_0_6_load_0 | 0 | 0.002785 | 0.00069799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2424-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0011687 | 0.00029292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2424-2_0_6_load_3 | 3 | 0.00072668 | 0.00018212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2424-2_0_6_load_4 | 4 | 0.0013597 | 0.00034078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2424-2_0_6_load_29 | 7 | 0.0017038 | 0.000427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2424-2_0_6_load_41 | 8 | 0.0026204 | 0.00065672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2424-2_0_6_load_39 | 9 | 0.0024159 | 0.00060548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2424-2_0_6_load_28 | 12 | 0.002129 | 0.00053358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2424-2_0_6_load_6 | 14 | 0.00067091 | 0.00016815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2424-2_0_6_load_8 | 16 | 0.00074337 | 0.00018631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2424-2_0_6_load_9 | 17 | 0.00064612 | 0.00016193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2424-2_0_6_load_146 | 18 | 0.0011785 | 0.00029536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2424-2_0_6_load_147 | 19 | 0.0061032 | 0.0015296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2424-2_0_6_load_148 | 20 | 0.0011388 | 0.0002854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2424-2_0_6_load_80 | 22 | 0.0057122 | 0.0014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2424-2_0_6_load_145 | 23 | 0.00090835 | 0.00022765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2424-2_0_6_load_77 | 24 | 0.0042348 | 0.0010614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2424-2_0_6_load_76 | 25 | 0.0011347 | 0.00028438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2424-2_0_6_load_152 | 26 | 0.00080249 | 0.00020112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2424-2_0_6_load_143 | 27 | 0.0004283 | 0.00010734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2424-2_0_6_load_10 | 28 | 0.0032426 | 0.00081267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2424-2_0_6_load_11 | 29 | 0.00094797 | 0.00023758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2424-2_0_6_load_12 | 30 | 0.003605 | 0.0009035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2424-2_0_6_load_123 | 31 | 0.0017003 | 0.00042615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2424-2_0_6_load_125 | 33 | 0.0043453 | 0.001089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2424-2_0_6_load_176 | 36 | 0.0043363 | 0.0010868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2424-2_0_6_load_114 | 38 | 0.001761 | 0.00044135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2424-2_0_6_load_161 | 39 | 0.0077475 | 0.0019417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2424-2_0_6_load_168 | 41 | 0.00093528 | 0.0002344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2424-2_0_6_load_13 | 42 | 0.0016421 | 0.00041155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2424-2_0_6_load_14 | 43 | 0.00028787 | 7.2147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2424-2_0_6_load_15 | 44 | 0.0014587 | 0.00036559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2424-2_0_6_load_16 | 45 | 0.0015207 | 0.00038113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2424-2_0_6_load_58 | 48 | 0.0011255 | 0.00028208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2424-2_0_6_load_128 | 49 | 0.0025332 | 0.00063489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2424-2_0_6_load_18 | 51 | 0.0028776 | 0.00072119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2424-2_0_6_load_127 | 53 | 0.0017992 | 0.00045091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2424-2_0_6_load_19 | 54 | 0.0005192 | 0.00013012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2424-2_0_6_load_21 | 55 | 0.0011083 | 0.00027776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2424-2_0_6_load_137 | 56 | 0.00077339 | 0.00019383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2424-2_0_6_load_89 | 57 | 0.0049519 | 0.0012411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2424-2_0_6_load_86 | 58 | 0.00069949 | 0.00017531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2424-2_0_6_load_136 | 59 | 0.00090175 | 0.000226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2424-2_0_6_load_121 | 60 | 0.00036115 | 9.0513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2424-2_0_6_load_87 | 61 | 0.0031185 | 0.00078156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2424-2_0_6_load_23 | 62 | 0.0012026 | 0.0003014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2424-2_0_6_load_24 | 63 | 0.0023473 | 0.00058828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2424-2_0_6_load_25 | 64 | 0.0014759 | 0.00036989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2424-2_0_6_load_26 | 65 | 0.0015243 | 0.00038203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2424-2_0_6_load_27 | 66 | 0.00094223 | 0.00023614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2424-2_0_6_load_42 | 67 | 0.0013259 | 0.00033231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2424-2_0_6_load_117 | 68 | 0.0012723 | 0.00031887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2424-2_0_6_load_115 | 69 | 0.001905 | 0.00047744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2424-2_0_6_load_174 | 70 | 0.0022861 | 0.00057295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2424-2_0_6_load_107 | 71 | 0.0016196 | 0.0004059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2424-2_0_6_load_50 | 72 | 0.0017127 | 0.00042923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2424-2_0_6_load_43 | 73 | 0.0014079 | 0.00035286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2424-2_0_6_load_105 | 74 | 0.0013243 | 0.0003319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2424-2_0_6_load_51 | 75 | 0.0023232 | 0.00058226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2424-2_0_6_load_30 | 76 | 0.0016104 | 0.00040359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2424-2_0_6_load_31 | 77 | 0.00091629 | 0.00022964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2424-2_0_6_load_32 | 78 | 0.0013537 | 0.00033928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2424-2_0_6_load_33 | 79 | 0.002284 | 0.00057243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2424-2_0_6_load_34 | 80 | 0.0016851 | 0.00042232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2424-2_0_6_load_149 | 81 | 0.0031046 | 0.00077809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2424-2_0_6_load_66 | 82 | 0.0016422 | 0.00041159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2424-2_0_6_load_35 | 85 | 0.0021524 | 0.00053943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2424-2_0_6_load_38 | 87 | 0.00076857 | 0.00019262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2424-2_0_6_load_40 | 88 | 0.0010594 | 0.00026551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2424-2_0_6_load_172 | 90 | 0.00041913 | 0.00010505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2424-2_0_6_load_49 | 91 | 0.0012885 | 0.00032292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2424-2_0_6_load_129 | 94 | 0.0014267 | 0.00035756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2424-2_0_6_load_45 | 96 | 0.0009036 | 0.00022646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2424-2_0_6_load_46 | 97 | 0.0019444 | 0.0004873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2424-2_0_6_load_48 | 98 | 0.0012252 | 0.00030706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2424-2_0_6_load_134 | 100 | 0.0016512 | 0.00041384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2424-2_0_6_load_130 | 101 | 0.0021744 | 0.00054496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2424-2_0_6_load_159 | 102 | 0.0014624 | 0.0003665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2424-2_0_6_load_52 | 103 | 0.00027242 | 6.8276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2424-2_0_6_load_138 | 104 | 0.00085568 | 0.00021445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2424-2_0_6_load_139 | 105 | 0.00080781 | 0.00020246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2424-2_0_6_load_54 | 106 | 0.00098068 | 0.00024578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2424-2_0_6_load_59 | 109 | 0.0027119 | 0.00067967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2424-2_0_6_load_60 | 110 | 0.0023279 | 0.00058342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2424-2_0_6_load_154 | 111 | 0.00079141 | 0.00019835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2424-2_0_6_load_113 | 112 | 0.0012512 | 0.00031359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2424-2_0_6_load_101 | 113 | 0.0015897 | 0.00039841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2424-2_0_6_load_167 | 114 | 0.0014165 | 0.00035502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2424-2_0_6_load_111 | 115 | 0.0022776 | 0.00057082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2424-2_0_6_load_61 | 116 | 0.0017444 | 0.00043719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2424-2_0_6_load_62 | 117 | 0.0019949 | 0.00049997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2424-2_0_6_load_63 | 118 | 0.001127 | 0.00028245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2424-2_0_6_load_64 | 119 | 0.0015532 | 0.00038927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2424-2_0_6_load_71 | 121 | 0.0025156 | 0.00063046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2424-2_0_6_load_68 | 122 | 0.0011743 | 0.00029431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2424-2_0_6_load_96 | 123 | 0.0015013 | 0.00037625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2424-2_0_6_load_69 | 124 | 0.00086596 | 0.00021703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2424-2_0_6_load_144 | 125 | 0.00053135 | 0.00013317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2424-2_0_6_load_93 | 126 | 0.001333 | 0.00033407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2424-2_0_6_load_135 | 127 | 0.0016622 | 0.00041659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2424-2_0_6_load_97 | 128 | 0.0018497 | 0.00046358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2424-2_0_6_load_72 | 129 | 0.0005404 | 0.00013544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2424-2_0_6_load_73 | 130 | 0.00065434 | 0.00016399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2424-2_0_6_load_74 | 131 | 0.00030743 | 7.705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2424-2_0_6_load_75 | 132 | 0.00056744 | 0.00014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2424-2_0_6_load_108 | 133 | 0.00081804 | 0.00020502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2424-2_0_6_load_109 | 134 | 0.00027241 | 6.8273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2424-2_0_6_load_153 | 137 | 0.0014076 | 0.00035279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2424-2_0_6_load_81 | 138 | 0.001053 | 0.0002639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2424-2_0_6_load_82 | 139 | 0.00099472 | 0.0002493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2424-2_0_6_load_84 | 141 | 0.0016074 | 0.00040286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2424-2_0_6_load_85 | 142 | 0.00093776 | 0.00023502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2424-2_0_6_load_140 | 143 | 0.0013843 | 0.00034694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2424-2_0_6_load_118 | 144 | 0.0023011 | 0.0005767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2424-2_0_6_load_106 | 146 | 0.0015523 | 0.00038904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2424-2_0_6_load_88 | 147 | 0.00096149 | 0.00024097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2424-2_0_6_load_119 | 148 | 0.0025531 | 0.00063986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2424-2_0_6_load_122 | 149 | 0.0048168 | 0.0012072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2424-2_0_6_load_90 | 150 | 0.00087396 | 0.00021903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2424-2_0_6_load_92 | 152 | 0.00054693 | 0.00013707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2424-2_0_6_load_99 | 154 | 0.00089446 | 0.00022417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2424-2_0_6_load_173 | 155 | 0.00056481 | 0.00014155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2424-2_0_6_load_98 | 156 | 0.00055339 | 0.00013869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2424-2_0_6_load_100 | 157 | 0.0018038 | 0.00045208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2424-2_0_6_load_103 | 158 | 0.0013791 | 0.00034564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2424-2_0_6_load_104 | 159 | 0.0022297 | 0.00055882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2424-2_0_6_load_112 | 160 | 0.0016766 | 0.0004202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2424-2_0_6_load_131 | 162 | 0.00098677 | 0.00024731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2424-2_0_6_load_169 | 163 | 0.0018686 | 0.00046832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2424-2_0_6_load_170 | 164 | 0.001692 | 0.00042406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2424-2_0_6_load_156 | 165 | 0.0016009 | 0.00040123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2424-2_0_6_load_142 | 166 | 0.00030866 | 7.7357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2424-2_0_6_load_141 | 167 | 0.00065733 | 0.00016474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2424-2_0_6_load_165 | 168 | 0.0016941 | 0.00042458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2424-2_0_6_load_175 | 169 | 0.0014725 | 0.00036904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2424-2_0_6_load_164 | 170 | 0.00064444 | 0.00016151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2424-2_0_6_load_171 | 171 | 0.00094301 | 0.00023634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2424-2_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.039368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2424-2_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2424-2_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.020754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2424-2_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.02122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2424-2_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.005342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2424-2_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.068855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2424-2_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.027415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2424-2_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.030508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2424-2_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.029546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2424-2_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.070788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2424-2_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.045046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2424-2_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.024186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2424-2_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.01432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2424-2_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 169 | 0.050392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2424-2_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 83 | 0.059275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2424-2_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 113 | 0.058355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2424-2_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 87 | 0.023983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2424-2_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 85 | 0.029188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2424-2_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.069104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2424-2_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.025834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2424-2_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.073717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2424-2_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.018807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2424-2_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.019394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2424-2_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.012237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2424-2_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.017852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2424-2_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 1.6366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2424-2_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 135 | 0.065193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2424-2_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.027388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2424-2_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.027051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2424-2_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.032909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2424-2_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 135 | 0.021031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2424-2_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 137 | 0.000692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2424-2_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 167 | 0.0012586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2424-2_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.016051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2424-2_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0036888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2424-2_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 38 | 0.012543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2424-2_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.014951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2424-2_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0039586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2424-2_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.014337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2424-2_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.023882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2424-2_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.035906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2424-2_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.018869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2424-2_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.043378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2424-2_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.024452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2424-2_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.036157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2424-2_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.022184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2424-2_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 127 | 0.010062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2424-2_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 124 | 0.031791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2424-2_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 163 | 0.0023229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2424-2_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.030927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2424-2_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.00054715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2424-2_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0077878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2424-2_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.031539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2424-2_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.046455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2424-2_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.044007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2424-2_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.015993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2424-2_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.011813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2424-2_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.038156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2424-2_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.011291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2424-2_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.0057525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2424-2_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 57 | 0.010834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2424-2_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 58 | 0.032492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2424-2_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.032126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2424-2_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 108 | 0.024232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2424-2_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 106 | 0.0054546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2424-2_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 93 | 0.023992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2424-2_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.054728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2424-2_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0092979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2424-2_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.0060939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2424-2_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.01222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2424-2_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.013155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2424-2_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 59 | 127 | 0.052746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2424-2_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 60 | 149 | 0.086284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2424-2_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 61 | 147 | 0.002043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2424-2_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.062306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2424-2_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.00014464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2424-2_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.023578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2424-2_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.008246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2424-2_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.02277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2424-2_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 66 | 72 | 0.023673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2424-2_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 67 | 73 | 0.00088105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2424-2_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.013835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2424-2_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 69 | 145 | 0.03867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2424-2_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.012194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2424-2_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.01999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2424-2_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.03148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2424-2_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 73 | 93 | 0.028803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2424-2_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 74 | 158 | 0.036974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2424-2_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 75 | 102 | 0.02402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2424-2_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.010859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2424-2_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0092909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2424-2_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0052477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2424-2_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.010552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2424-2_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.022173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2424-2_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.020626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2424-2_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.033537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2424-2_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.009297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2424-2_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 83 | 168 | 0.027533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2424-2_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 84 | 104 | 0.013474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2424-2_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 84 | 105 | 0.019568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2424-2_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 84 | 103 | 0.059614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2424-2_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0043029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2424-2_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.014205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2424-2_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0024594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2424-2_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.049939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2424-2_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.005962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2424-2_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0039782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2424-2_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 92 | 161 | 0.018492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2424-2_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 92 | 134 | 0.0059598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2424-2_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.012967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2424-2_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.017172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2424-2_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 95 | 165 | 0.016647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2424-2_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.018996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2424-2_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.020756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2424-2_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.020676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2424-2_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.044986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2424-2_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.016293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2424-2_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 101 | 162 | 0.0042109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2424-2_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 104 | 125 | 0.018693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_2424-2_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 105 | 126 | 0.015012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2424-2_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.017805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_2424-2_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.024585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2424-2_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.029545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2424-2_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.016399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2424-2_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.016889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2424-2_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 110 | 113 | 0.0033217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2424-2_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.01062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2424-2_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.019181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2424-2_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 114 | 143 | 0.033563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2424-2_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 115 | 160 | 0.026766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2424-2_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.025389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2424-2_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.01366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2424-2_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0010847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2424-2_0_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.0094716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2424-2_0_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.01764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2424-2_0_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.022922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2424-2_0_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.019385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2424-2_0_6_line_137 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.020581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2424-2_0_6_line_138 | NAYY 4x150 SE | 123 | 128 | 0.0042804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2424-2_0_6_line_139 | NAYY 4x150 SE | 125 | 166 | 0.0075213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2424-2_0_6_line_140 | NAYY 4x150 SE | 126 | 151 | 0.05658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2424-2_0_6_line_141 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.034312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2424-2_0_6_line_142 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.038922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2424-2_0_6_line_143 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.031528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2424-2_0_6_line_144 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.031864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2424-2_0_6_line_145 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.023846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2424-2_0_6_line_146 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.035453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2424-2_0_6_line_147 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.095328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2424-2_0_6_line_148 | NAYY 4x150 SE | 138 | 139 | 0.029485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2424-2_0_6_line_149 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.071635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2424-2_0_6_line_150 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.049769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2424-2_0_6_line_151 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.020134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2424-2_0_6_line_152 | NAYY 4x150 SE | 141 | 144 | 0.032476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2424-2_0_6_line_153 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.05217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2424-2_0_6_line_154 | NAYY 4x150 SE | 143 | 146 | 0.029744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2424-2_0_6_line_155 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.019884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2424-2_0_6_line_156 | NAYY 4x150 SE | 146 | 159 | 0.025672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2424-2_0_6_line_157 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.01198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2424-2_0_6_line_158 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.020071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2424-2_0_6_line_159 | NAYY 4x150 SE | 150 | 152 | 0.012368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2424-2_0_6_line_160 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.037208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2424-2_0_6_line_161 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.018949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2424-2_0_6_line_162 | NAYY 4x150 SE | 153 | 155 | 0.018583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2424-2_0_6_line_163 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.0054221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2424-2_0_6_line_164 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.0132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2424-2_0_6_line_165 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.027267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2424-2_0_6_line_166 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.0073065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2424-2_0_6_line_167 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.010477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2424-2_0_6_line_168 | NAYY 4x150 SE | 165 | 171 | 0.0063986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2424-2_0_6_line_169 | NAYY 4x150 SE | 166 | 167 | 0.013244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_2424-2_0_6_line_170 | NAYY 4x150 SE | 168 | 170 | 0.037844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2424-2_0_6_trafo_102 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 172 | 11 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2611539.7156 | 1238508.0455 | 2611544.6022 | 1238499.7036 | 2611550.3779 | 1238481.6258 | 2611555.7115 | 1238472.3239
1 | 2611527.1985 | 1238523.2067 | 2611537.173 | 1238512.3859 | 2611539.7156 | 1238508.0455
2 | 2611555.7115 | 1238472.3239 | 2611557.4207 | 1238469.343 | 2611565.7591 | 1238463.6778 | 2611572.2765 | 1238460.5316
3 | 2611527.1985 | 1238523.2067 | 2611535.6318 | 1238542.679
4 | 2611521.9999 | 1238524.4974 | 2611527.1985 | 1238523.2067
5 | 2611614.0607 | 1238408.9267 | 2611608.9089 | 1238421.102 | 2611597.5384 | 1238441.8149 | 2611591.3973 | 1238449.2965 | 2611585.6927 | 1238454.055 | 2611572.2765 | 1238460.5316
6 | 2611535.6318 | 1238542.679 | 2611537.1982 | 1238546.2958 | 2611551.7799 | 1238564.6915
7 | 2611521.9999 | 1238524.4974 | 2611499.4883 | 1238521.9858 | 2611491.8319 | 1238520.221
8 | 2611521.9999 | 1238524.4974 | 2611518.4038 | 1238530.2051 | 2611495.7565 | 1238532.8372
9 | 2611560.9227 | 1238367.7649 | 2611576.6275 | 1238393.7224 | 2611591.8658 | 1238398.8885 | 2611614.0607 | 1238408.9267
10 | 2611656.3635 | 1238424.7411 | 2611614.0607 | 1238408.9267
11 | 2611566.8042 | 1238583.6456 | 2611551.7799 | 1238564.6915
12 | 2611482.0263 | 1238536.5835 | 2611490.738 | 1238533.4205 | 2611495.7565 | 1238532.8372
13 | 2611560.9227 | 1238367.7649 | 2611558.6139 | 1238376.5547 | 2611542.6121 | 1238394.6127 | 2611540.7068 | 1238398.1111 | 2611542.58 | 1238411.2006
14 | 2611503.5098 | 1238374.0356 | 2611514.1011 | 1238376.8578 | 2611525.3095 | 1238377.3575 | 2611540.88 | 1238375.0639 | 2611550.4461 | 1238372.1362 | 2611560.9227 | 1238367.7649
15 | 2611656.3635 | 1238424.7411 | 2611707.3177 | 1238433.4351 | 2611713.8269 | 1238434.8648
16 | 2611482.0263 | 1238536.5835 | 2611482.9103 | 1238552.8063 | 2611484.4223 | 1238560.3932
17 | 2611482.0263 | 1238536.5835 | 2611458.9435 | 1238518.72
18 | 2611264.0233 | 1238336.745 | 2611228.9494 | 1238396.2868
19 | 2611264.0233 | 1238336.745 | 2611287.5469 | 1238347.4247
20 | 2611264.0233 | 1238336.745 | 2611283.5573 | 1238302.3829 | 2611288.0579 | 1238298.2889 | 2611311.9177 | 1238283.4336
21 | 2611327.8829 | 1238273.4935 | 2611311.9177 | 1238283.4336
22 | 2609463.993 | 1238314.2339 | 2609477.2033 | 1238328.4333
23 | 2609485.5382 | 1238337.3923 | 2609477.2033 | 1238328.4333
24 | 2609497.6982 | 1238350.4628 | 2609485.5382 | 1238337.3923
25 | 2611125.5756 | 1238182.1841 | 2609497.6982 | 1238350.4628
26 | 2611178.302 | 1238220.4567 | 2611162.573 | 1238210.3211 | 2611125.5756 | 1238182.1841
27 | 2611327.8829 | 1238273.4935 | 2611303.2521 | 1238261.5176
28 | 2611327.8829 | 1238273.4935 | 2611352.1647 | 1238285.4156
29 | 2611167.6604 | 1238238.597 | 2611151.0085 | 1238266.9826
30 | 2611178.302 | 1238220.4567 | 2611167.6604 | 1238238.597
31 | 2611302.6298 | 1238261.215 | 2611303.2521 | 1238261.5176
32 | 2611352.1647 | 1238285.4156 | 2611353.2944 | 1238285.9703
33 | 2612065.0201 | 1238392.2027 | 2612049.0358 | 1238390.744
34 | 2612045.3623 | 1238390.4087 | 2612049.0358 | 1238390.744
35 | 2612032.8714 | 1238389.2689 | 2612045.3623 | 1238390.4087
36 | 2612066.3998 | 1238317.5674 | 2612066.269 | 1238302.617
37 | 2612066.3998 | 1238317.5674 | 2612070.3584 | 1238317.5607
38 | 2612066.3998 | 1238317.5674 | 2612052.0208 | 1238317.694
39 | 2612052.0208 | 1238317.694 | 2612035.4033 | 1238317.6605 | 2612035.5242 | 1238310.3975
40 | 2612051.8122 | 1238353.5935 | 2612051.8711 | 1238324.4312 | 2612052.0208 | 1238317.694
41 | 2612095.3184 | 1238353.7038 | 2612095.3545 | 1238335.9151 | 2612094.2802 | 1238336.0352
42 | 2612051.8122 | 1238353.5935 | 2612095.3184 | 1238353.7038
43 | 2612051.8122 | 1238353.5935 | 2612027.36 | 1238353.5344
44 | 2612032.8714 | 1238389.2689 | 2612027.36 | 1238353.5344
45 | 2612010.7006 | 1238388.799 | 2612029.8514 | 1238388.9933 | 2612032.8714 | 1238389.2689
46 | 2612010.7006 | 1238388.799 | 2612000.6385 | 1238388.818
47 | 2612010.7006 | 1238388.799 | 2612011.4885 | 1238399.4183 | 2612010.5954 | 1238420.5419
48 | 2612035.5242 | 1238310.3975 | 2612035.5628 | 1238308.0749
49 | 2611826.2022 | 1238424.824 | 2611824.64 | 1238416.567 | 2611818.5694 | 1238403.6025 | 2611816.847 | 1238398.685 | 2611816.4363 | 1238395.7154
50 | 2611826.2022 | 1238424.824 | 2611826.2119 | 1238424.8752 | 2611826.2104 | 1238425.3703
51 | 2611816.4363 | 1238395.7154 | 2611815.8627 | 1238391.5675 | 2611815.8881 | 1238387.9671
52 | 2611823.0628 | 1238456.7108 | 2611826.1899 | 1238432.1241 | 2611826.2104 | 1238425.3703
53 | 2611820.8695 | 1238342.1136 | 2611818.0874 | 1238349.0568 | 2611815.9048 | 1238385.5861 | 2611815.8881 | 1238387.9671
54 | 2611823.0628 | 1238456.7108 | 2611779.7335 | 1238449.016
55 | 2611823.0628 | 1238456.7108 | 2611838.7506 | 1238459.821
56 | 2611820.5979 | 1238330.3058 | 2611820.8695 | 1238342.1136
57 | 2611820.8695 | 1238342.1136 | 2611844.5035 | 1238362.5063 | 2611850.3649 | 1238366.2234
58 | 2611768.6166 | 1238447.0417 | 2611779.7335 | 1238449.016
59 | 2611844.3932 | 1238460.9396 | 2611838.7506 | 1238459.821
60 | 2611820.5979 | 1238330.3058 | 2611831.1877 | 1238332.5933
61 | 2611820.5979 | 1238330.3058 | 2611788.3163 | 1238326.6126
62 | 2611850.3649 | 1238366.2234 | 2611863.6382 | 1238374.6407 | 2611874.1564 | 1238379.8982 | 2611878.6122 | 1238381.2258
63 | 2611768.6166 | 1238447.0417 | 2611763.5758 | 1238464.1201 | 2611762.9127 | 1238470.5117
64 | 2611768.6166 | 1238447.0417 | 2611763.296 | 1238445.8398
65 | 2611867.9274 | 1238465.6053 | 2611844.3932 | 1238460.9396
66 | 2611878.6122 | 1238381.2258 | 2611886.5156 | 1238383.5806 | 2611903.3222 | 1238387.3164 | 2611919.3236 | 1238388.9716 | 2611932.5012 | 1238388.9467
67 | 2611932.5012 | 1238388.9467 | 2611941.7991 | 1238388.9291
68 | 2611941.7991 | 1238388.9291 | 2611947.893 | 1238388.9176
69 | 2611843.1326 | 1238335.1736 | 2611831.1877 | 1238332.5933
70 | 2611788.3163 | 1238326.6126 | 2611775.2469 | 1238325.1175
71 | 2612000.6385 | 1238388.818 | 2611947.893 | 1238388.9176
72 | 2611843.1326 | 1238335.1736 | 2611859.973 | 1238338.8113 | 2611905.7076 | 1238351.7881 | 2611920.4312 | 1238353.2851 | 2611927.1472 | 1238353.3005
73 | 2611773.2171 | 1238324.8853 | 2611775.2469 | 1238325.1175
74 | 2611986.5237 | 1238536.2656 | 2611980.9664 | 1238532.6503 | 2611948.7792 | 1238512.2621 | 2611933.378 | 1238503.7952
75 | 2611986.5237 | 1238536.2656 | 2611986.6449 | 1238536.3445
76 | 2611933.378 | 1238503.7952 | 2611924.3004 | 1238498.8048 | 2611913.7531 | 1238490.8366
77 | 2611993.557 | 1238540.8411 | 2611986.6449 | 1238536.3445
78 | 2611913.7531 | 1238490.8366 | 2611905.7674 | 1238484.8036 | 2611894.582 | 1238478.6596
79 | 2612015.4438 | 1238549.7732 | 2611995.0236 | 1238541.7953 | 2611993.557 | 1238540.8411
80 | 2611893.8098 | 1238478.2354 | 2611894.582 | 1238478.6596
81 | 2611870.8078 | 1238584.1064 | 2611857.1518 | 1238581.8865
82 | 2611827.9676 | 1238596.0844 | 2611831.9883 | 1238586.1417 | 2611835.3177 | 1238581.5677 | 2611839.0496 | 1238580.0186 | 2611846.159 | 1238580.0994 | 2611857.1518 | 1238581.8865
83 | 2611894.4005 | 1238546.4959 | 2611882.297 | 1238545.0123
84 | 2611862.4557 | 1238542.5802 | 2611882.297 | 1238545.0123
85 | 2612015.4438 | 1238549.7732 | 2612018.9659 | 1238551.1492 | 2612045.2464 | 1238559.8986
86 | 2611867.9274 | 1238465.6053 | 2611891.6693 | 1238477.0597 | 2611893.8098 | 1238478.2354
87 | 2611862.4557 | 1238542.5802 | 2611825.7559 | 1238538.0816
88 | 2612068.0369 | 1238567.4861 | 2612045.2464 | 1238559.8986
89 | 2611450.817 | 1238343.8609 | 2611441.7148 | 1238337.9387
90 | 2611433.9272 | 1238332.8718 | 2611441.7148 | 1238337.9387
91 | 2611455.2156 | 1238346.7228 | 2611450.817 | 1238343.8609
92 | 2611425.0821 | 1238327.117 | 2611433.9272 | 1238332.8718
93 | 2611455.2156 | 1238346.7228 | 2611473.8007 | 1238358.8148
94 | 2611425.0821 | 1238327.117 | 2611407.7934 | 1238315.8683
95 | 2611503.5098 | 1238374.0356 | 2611498.8983 | 1238372.8038 | 2611486.8004 | 1238366.8101 | 2611476.5409 | 1238360.5977 | 2611473.8007 | 1238358.8148
96 | 2611400.0006 | 1238310.7981 | 2611407.7934 | 1238315.8683
97 | 2611503.5098 | 1238374.0356 | 2611495.6656 | 1238386.1502 | 2611490.4121 | 1238398.151
98 | 2611400.0006 | 1238310.7981 | 2611388.3936 | 1238303.9559
99 | 2611400.0006 | 1238310.7981 | 2611389.4954 | 1238327.3072
100 | 2611400.0006 | 1238310.7981 | 2611428.2451 | 1238258.3001
101 | 2611455.5406 | 1238516.0866 | 2611458.9435 | 1238518.72
102 | 2611455.5406 | 1238516.0866 | 2611441.3367 | 1238516.2778
103 | 2611484.9029 | 1238562.8052 | 2611484.4223 | 1238560.3932
104 | 2611441.3367 | 1238516.2778 | 2611396.9749 | 1238516.875 | 2611391.4689 | 1238516.0147
105 | 2611484.9029 | 1238562.8052 | 2611486.0901 | 1238568.6478
106 | 2611387.5385 | 1238515.4006 | 2611391.4689 | 1238516.0147
107 | 2611387.5385 | 1238515.4006 | 2611387.2023 | 1238525.1059 | 2611387.5887 | 1238528.6978 | 2611388.5666 | 1238531.5347 | 2611389.8945 | 1238533.2494
108 | 2611387.5385 | 1238515.4006 | 2611382.3062 | 1238512.547
109 | 2611867.9274 | 1238465.6053 | 2611871.6491 | 1238461.5992 | 2611878.2844 | 1238458.1057
110 | 2611893.8842 | 1238451.1036 | 2611888.6471 | 1238452.6497 | 2611878.2844 | 1238458.1057
111 | 2611893.8842 | 1238451.1036 | 2611896.3672 | 1238446.25 | 2611903.2766 | 1238437.442
112 | 2611454.1171 | 1238593.7268 | 2611440.4869 | 1238580.4957
113 | 2611425.594 | 1238566.039 | 2611440.4869 | 1238580.4957
114 | 2611410.3858 | 1238552.0335 | 2611423.8026 | 1238564.3 | 2611425.594 | 1238566.039
115 | 2611410.3858 | 1238552.0335 | 2611420.5775 | 1238554.0431 | 2611452.2009 | 1238568.0778
116 | 2611410.3858 | 1238552.0335 | 2611398.3189 | 1238541.0852
117 | 2611398.3189 | 1238541.0852 | 2611395.2003 | 1238538.2557
118 | 2611388.3936 | 1238303.9559 | 2611380.7574 | 1238299.4544 | 2611371.9345 | 1238295.1225
119 | 2611389.4954 | 1238327.3072 | 2611381.4359 | 1238339.9727
120 | 2611745.9283 | 1238441.9161 | 2611763.296 | 1238445.8398
121 | 2611745.9283 | 1238441.9161 | 2611750.7031 | 1238417.7995
122 | 2611745.9283 | 1238441.9161 | 2611717.0712 | 1238435.5775
123 | 2611762.9127 | 1238470.5117 | 2611763.0994 | 1238486.9097
124 | 2611762.9127 | 1238470.5117 | 2611779.3464 | 1238474.4078
125 | 2611713.8269 | 1238434.8648 | 2611717.0712 | 1238435.5775
126 | 2611763.0994 | 1238486.9097 | 2611763.2202 | 1238497.5292
127 | 2611798.0538 | 1238478.6357 | 2611791.0965 | 1238477.1936 | 2611779.3464 | 1238474.4078
128 | 2611763.2202 | 1238497.5292 | 2611744.0969 | 1238525.1116
129 | 2611798.0538 | 1238478.6357 | 2611824.2625 | 1238484.0683
130 | 2612022.6243 | 1238465.1926 | 2612047.9277 | 1238467.2772
131 | 2612009.01 | 1238464.071 | 2612022.6243 | 1238465.1926
132 | 2612049.0088 | 1238467.3662 | 2612047.9277 | 1238467.2772
133 | 2611999.7977 | 1238462.0556 | 2612005.8829 | 1238463.8134 | 2612009.01 | 1238464.071
134 | 2611999.7977 | 1238462.0556 | 2611997.4716 | 1238467.8768 | 2611994.3683 | 1238478.8163
135 | 2611999.7977 | 1238462.0556 | 2612006.9971 | 1238447.6056 | 2612008.2007 | 1238440.9358
136 | 2611994.3683 | 1238478.8163 | 2611989.0782 | 1238497.4651
137 | 2612010.5954 | 1238420.5419 | 2612010.202 | 1238429.8456 | 2612008.2007 | 1238440.9358
138 | 2611989.0782 | 1238497.4651 | 2611987.91 | 1238501.583
139 | 2611371.9345 | 1238295.1225 | 2611365.1831 | 1238291.8076
140 | 2611351.0605 | 1238387.7079 | 2611381.4359 | 1238339.9727
141 | 2611271.6444 | 1238462.638 | 2611279.7431 | 1238467.5554 | 2611302.7068 | 1238477.0186
142 | 2611239.7876 | 1238440.4514 | 2611252.7419 | 1238451.161 | 2611271.6444 | 1238462.638
143 | 2611331.8185 | 1238489.1234 | 2611321.5369 | 1238484.7784 | 2611302.7068 | 1238477.0186
144 | 2611361.169 | 1238501.527 | 2611331.8185 | 1238489.1234
145 | 2611382.3062 | 1238512.547 | 2611378.3735 | 1238510.4022 | 2611363.3448 | 1238502.4465 | 2611361.169 | 1238501.527
146 | 2611178.302 | 1238220.4567 | 2611192.1196 | 1238225.3634 | 2611197.4637 | 1238227.2524 | 2611211.6584 | 1238232.7268
147 | 2611302.6298 | 1238261.215 | 2611211.6584 | 1238232.7268
148 | 2611728.1724 | 1238575.9674 | 2611698.937 | 1238572.1417
149 | 2611672.6236 | 1238514.5505 | 2611677.648 | 1238540.4541 | 2611678.7937 | 1238550.1846 | 2611679.9893 | 1238561.4828 | 2611680.9506 | 1238564.9979 | 2611682.3373 | 1238567.5244 | 2611684.2779 | 1238569.1626 | 2611686.6812 | 1238570.1123 | 2611690.2796 | 1238571.0088 | 2611698.937 | 1238572.1417
150 | 2611728.1724 | 1238575.9674 | 2611768.6014 | 1238581.2579 | 2611777.4472 | 1238582.892
151 | 2611672.6236 | 1238514.5505 | 2611692.6438 | 1238516.6904
152 | 2611777.4472 | 1238582.892 | 2611792.3268 | 1238585.6407 | 2611807.2052 | 1238588.861 | 2611809.2385 | 1238589.4682
153 | 2611744.0969 | 1238525.1116 | 2611740.5469 | 1238524.5454 | 2611706.9547 | 1238518.22 | 2611692.6438 | 1238516.6904
154 | 2611744.0969 | 1238525.1116 | 2611773.4702 | 1238529.7958
155 | 2611827.9676 | 1238596.0844 | 2611818.075 | 1238592.1068 | 2611809.2385 | 1238589.4682
156 | 2611773.4702 | 1238529.7958 | 2611798.8217 | 1238533.8386
157 | 2611773.2171 | 1238324.8853 | 2611761.3152 | 1238323.5236
158 | 2611351.0605 | 1238387.7079 | 2611333.0505 | 1238378.8479
159 | 2611321.9525 | 1238373.3883 | 2611333.0505 | 1238378.8479
160 | 2611329.1747 | 1238417.796 | 2611341.6413 | 1238400.9426 | 2611351.0605 | 1238387.7079
161 | 2611329.1747 | 1238417.796 | 2611312.9731 | 1238407.9693
162 | 2611329.1747 | 1238417.796 | 2611345.0405 | 1238427.4709
163 | 2611312.9731 | 1238407.9693 | 2611308.3371 | 1238405.1574
164 | 2611297.051 | 1238398.312 | 2611308.3371 | 1238405.1574
165 | 2611825.7559 | 1238538.0816 | 2611824.339 | 1238537.9079 | 2611798.8217 | 1238533.8386
166 | 2611389.8945 | 1238533.2494 | 2611390.3698 | 1238533.8729 | 2611395.2003 | 1238538.2557
167 | 2612036.1714 | 1238297.7174 | 2612035.7218 | 1238298.516 | 2612035.5628 | 1238308.0749
168 | 2611907.2259 | 1238432.4076 | 2611903.2766 | 1238437.442
169 | 2611353.2944 | 1238285.9703 | 2611365.1831 | 1238291.8076
170 | 2611483.4066 | 1238433.6885 | 2611487.1934 | 1238425.9362 | 2611486.7995 | 1238422.2888 | 2611484.5069 | 1238414.8687 | 2611486.6935 | 1238406.6456 | 2611490.4121 | 1238398.151

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611539.7156 | 1238508.0455
1 | 2611555.7115 | 1238472.3239
2 | 2611527.1985 | 1238523.2067
3 | 2611572.2765 | 1238460.5316
4 | 2611535.6318 | 1238542.679
5 | 2611521.9999 | 1238524.4974
6 | 2611614.0607 | 1238408.9267
7 | 2611551.7799 | 1238564.6915
8 | 2611491.8319 | 1238520.221
9 | 2611495.7565 | 1238532.8372
10 | 2611560.9227 | 1238367.7649
11 | 2611656.3635 | 1238424.7411
12 | 2611566.8042 | 1238583.6456
13 | 2611482.0263 | 1238536.5835
14 | 2611228.9494 | 1238396.2868
15 | 2611264.0233 | 1238336.745
16 | 2611287.5469 | 1238347.4247
17 | 2611311.9177 | 1238283.4336
18 | 2609463.993 | 1238314.2339
19 | 2609477.2033 | 1238328.4333
20 | 2609485.5382 | 1238337.3923
21 | 2609497.6982 | 1238350.4628
22 | 2611125.5756 | 1238182.1841
23 | 2611327.8829 | 1238273.4935
24 | 2611151.0085 | 1238266.9826
25 | 2611167.6604 | 1238238.597
26 | 2611303.2521 | 1238261.5176
27 | 2611352.1647 | 1238285.4156
28 | 2612065.0201 | 1238392.2027
29 | 2612049.0358 | 1238390.744
30 | 2612045.3623 | 1238390.4087
31 | 2612066.269 | 1238302.617
32 | 2612066.3998 | 1238317.5674
33 | 2612070.3584 | 1238317.5607
34 | 2612052.0208 | 1238317.694
35 | 2612095.3184 | 1238353.7038
36 | 2612094.2802 | 1238336.0352
37 | 2612051.8122 | 1238353.5935
38 | 2612032.8714 | 1238389.2689
39 | 2612027.36 | 1238353.5344
40 | 2612010.7006 | 1238388.799
41 | 2612035.5242 | 1238310.3975
42 | 2611826.2022 | 1238424.824
43 | 2611816.4363 | 1238395.7154
44 | 2611826.2104 | 1238425.3703
45 | 2611815.8881 | 1238387.9671
46 | 2611823.0628 | 1238456.7108
47 | 2611820.8695 | 1238342.1136
48 | 2611779.7334 | 1238449.016
49 | 2611838.7506 | 1238459.821
50 | 2611820.5979 | 1238330.3058
51 | 2611850.3649 | 1238366.2234
52 | 2611768.6166 | 1238447.0417
53 | 2611844.3932 | 1238460.9396
54 | 2611878.6122 | 1238381.2258
55 | 2611932.5012 | 1238388.9467
56 | 2611941.7991 | 1238388.9291
57 | 2611831.1877 | 1238332.5933
58 | 2611788.3163 | 1238326.6126
59 | 2611947.893 | 1238388.9176
60 | 2611843.1326 | 1238335.1736
61 | 2611775.2469 | 1238325.1175
62 | 2611986.5237 | 1238536.2656
63 | 2611933.378 | 1238503.7952
64 | 2611986.6449 | 1238536.3445
65 | 2611913.7531 | 1238490.8366
66 | 2611993.557 | 1238540.8411
67 | 2611894.582 | 1238478.6596
68 | 2611870.8078 | 1238584.1064
69 | 2611857.1518 | 1238581.8865
70 | 2611894.4005 | 1238546.4959
71 | 2611882.297 | 1238545.0123
72 | 2612015.4438 | 1238549.7732
73 | 2611893.8098 | 1238478.2354
74 | 2611862.4557 | 1238542.5802
75 | 2612045.2464 | 1238559.8986
76 | 2611441.7148 | 1238337.9387
77 | 2611450.817 | 1238343.8609
78 | 2611433.9272 | 1238332.8718
79 | 2611455.2156 | 1238346.7228
80 | 2611425.0821 | 1238327.117
81 | 2611473.8007 | 1238358.8148
82 | 2611407.7934 | 1238315.8683
83 | 2611503.5098 | 1238374.0356
84 | 2611400.0006 | 1238310.7981
85 | 2611458.9435 | 1238518.72
86 | 2611455.5406 | 1238516.0866
87 | 2611484.4223 | 1238560.3932
88 | 2611441.3367 | 1238516.2778
89 | 2611484.9029 | 1238562.8052
90 | 2611391.4689 | 1238516.0147
91 | 2611486.0901 | 1238568.6478
92 | 2611387.5385 | 1238515.4006
93 | 2611867.9274 | 1238465.6053
94 | 2611878.2844 | 1238458.1057
95 | 2611893.8842 | 1238451.1036
96 | 2611454.1171 | 1238593.7268
97 | 2611440.4869 | 1238580.4957
98 | 2611425.594 | 1238566.039
99 | 2611410.3858 | 1238552.0335
100 | 2611452.2009 | 1238568.0778
101 | 2611398.3189 | 1238541.0852
102 | 2612068.0369 | 1238567.4861
103 | 2611428.2451 | 1238258.3001
104 | 2611388.3936 | 1238303.9559
105 | 2611389.4954 | 1238327.3072
106 | 2611763.296 | 1238445.8398
107 | 2611745.9283 | 1238441.9161
108 | 2611762.9127 | 1238470.5117
109 | 2611750.7031 | 1238417.7995
110 | 2611717.0712 | 1238435.5775
111 | 2611763.0994 | 1238486.9097
112 | 2611779.3464 | 1238474.4078
113 | 2611713.8269 | 1238434.8648
114 | 2611763.2202 | 1238497.5292
115 | 2611798.0538 | 1238478.6357
116 | 2612022.6243 | 1238465.1926
117 | 2612047.9277 | 1238467.2772
118 | 2612009.01 | 1238464.071
119 | 2612049.0088 | 1238467.3662
120 | 2611999.7977 | 1238462.0556
121 | 2611994.3683 | 1238478.8163
122 | 2612008.2007 | 1238440.9358
123 | 2611989.0782 | 1238497.4651
124 | 2612010.5954 | 1238420.5419
125 | 2611371.9345 | 1238295.1225
126 | 2611381.4359 | 1238339.9727
127 | 2612000.6385 | 1238388.818
128 | 2611987.91 | 1238501.583
129 | 2611271.6443 | 1238462.638
130 | 2611302.7068 | 1238477.0186
131 | 2611239.7876 | 1238440.4514
132 | 2611331.8185 | 1238489.1234
133 | 2611361.169 | 1238501.527
134 | 2611382.3062 | 1238512.547
135 | 2611178.302 | 1238220.4567
136 | 2611211.6584 | 1238232.7268
137 | 2611302.6298 | 1238261.215
138 | 2611698.937 | 1238572.1417
139 | 2611728.1724 | 1238575.9674
140 | 2611672.6236 | 1238514.5505
141 | 2611777.4472 | 1238582.892
142 | 2611692.6438 | 1238516.6904
143 | 2611744.0969 | 1238525.1116
144 | 2611809.2385 | 1238589.4682
145 | 2611827.9676 | 1238596.0844
146 | 2611773.4702 | 1238529.7958
147 | 2611773.2171 | 1238324.8853
148 | 2611761.3152 | 1238323.5236
149 | 2611927.1472 | 1238353.3005
150 | 2611333.0505 | 1238378.8479
151 | 2611351.0605 | 1238387.7079
152 | 2611321.9525 | 1238373.3883
153 | 2611329.1747 | 1238417.796
154 | 2611312.9731 | 1238407.9693
155 | 2611345.0405 | 1238427.4709
156 | 2611308.3371 | 1238405.1574
157 | 2611297.051 | 1238398.312
158 | 2611825.7559 | 1238538.0816
159 | 2611798.8217 | 1238533.8386
160 | 2611824.2625 | 1238484.0683
161 | 2611389.8945 | 1238533.2494
162 | 2611395.2003 | 1238538.2557
163 | 2612035.5628 | 1238308.0749
164 | 2612036.1714 | 1238297.7174
165 | 2611903.2766 | 1238437.442
166 | 2611365.1831 | 1238291.8076
167 | 2611353.2944 | 1238285.9703
168 | 2611490.4121 | 1238398.151
169 | 2611542.58 | 1238411.2006
170 | 2611483.4066 | 1238433.6885
171 | 2611907.2259 | 1238432.4076
172 | 2611614.0607 | 1238408.9267

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99225 | -0.054334 | 0.002785 | 0.00069799
1 | 0.99399 | -0.042061 | 0.0011687 | 0.00029292
2 | 0.99145 | -0.059948 | 0 | 0
3 | 0.99494 | -0.035363 | 0.00072668 | 0.00018212
4 | 0.99129 | -0.061068 | 0.0013597 | 0.00034078
5 | 0.99128 | -0.061186 | 0 | 0
6 | 0.99818 | -0.012728 | 0 | 0
7 | 0.99114 | -0.062137 | 0.0017038 | 0.000427
8 | 0.99116 | -0.061998 | 0.0026204 | 0.00065672
9 | 0.99042 | -0.067252 | 0.0024159 | 0.00060548
10 | 0.99643 | -0.025051 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | -0.227 | -0.057013
12 | 0.99107 | -0.06266 | 0.002129 | 0.00053358
13 | 0.99005 | -0.069843 | 0 | 0
14 | 0.99126 | -0.061712 | 0.00067091 | 0.00016815
15 | 0.99133 | -0.061239 | 0 | 0
16 | 0.9913 | -0.061434 | 0.00074337 | 0.00018631
17 | 0.99148 | -0.060171 | 0.00064612 | 0.00016193
18 | 0.97917 | -0.14889 | 0.0011785 | 0.00029536
19 | 0.9792 | -0.14865 | 0.0061032 | 0.0015296
20 | 0.97933 | -0.14772 | 0.0011388 | 0.0002854
21 | 0.97955 | -0.14616 | 0 | 0
22 | 0.98957 | -0.073878 | 0.0057122 | 0.0014316
23 | 0.99154 | -0.059774 | 0.00090835 | 0.00022765
24 | 0.98965 | -0.073249 | 0.0042348 | 0.0010614
25 | 0.98985 | -0.071828 | 0.0011347 | 0.00028438
26 | 0.99125 | -0.061822 | 0.00080249 | 0.00020112
27 | 0.99186 | -0.057478 | 0.0004283 | 0.00010734
28 | 0.9728 | -0.19133 | 0.0032426 | 0.00081267
29 | 0.97288 | -0.19078 | 0.00094797 | 0.00023758
30 | 0.9729 | -0.19062 | 0.003605 | 0.0009035
31 | 0.97059 | -0.20728 | 0.0017003 | 0.00042615
32 | 0.97063 | -0.20701 | 0 | 0
33 | 0.9706 | -0.20719 | 0.0043453 | 0.001089
34 | 0.97075 | -0.20609 | 0 | 0
35 | 0.97103 | -0.20407 | 0 | 0
36 | 0.97091 | -0.20494 | 0.0043363 | 0.0010868
37 | 0.97131 | -0.20208 | 0 | 0
38 | 0.97305 | -0.18959 | 0.001761 | 0.00044135
39 | 0.97184 | -0.19823 | 0.0077475 | 0.0019417
40 | 0.97409 | -0.18207 | 0 | 0
41 | 0.9706 | -0.20723 | 0.00093528 | 0.0002344
42 | 0.98854 | -0.079723 | 0.0016421 | 0.00041155
43 | 0.98743 | -0.087495 | 0.00028787 | 7.2147e-05
44 | 0.98856 | -0.079583 | 0.0014587 | 0.00036559
45 | 0.98716 | -0.089447 | 0.0015207 | 0.00038113
46 | 0.98974 | -0.071342 | 0 | 0
47 | 0.98553 | -0.10087 | 0 | 0
48 | 0.99189 | -0.056293 | 0.0011255 | 0.00028208
49 | 0.98918 | -0.075264 | 0.0025332 | 0.00063489
50 | 0.98523 | -0.10299 | 0 | 0
51 | 0.98452 | -0.10799 | 0.0028776 | 0.00072119
52 | 0.99245 | -0.052399 | 0 | 0
53 | 0.98901 | -0.076528 | 0.0017992 | 0.00045091
54 | 0.98371 | -0.11368 | 0.0005192 | 0.00013012
55 | 0.97962 | -0.14259 | 0.0011083 | 0.00027776
56 | 0.97894 | -0.14741 | 0.00077339 | 0.00019383
57 | 0.98507 | -0.10412 | 0.0049519 | 0.0012411
58 | 0.98489 | -0.10544 | 0.00069949 | 0.00017531
59 | 0.9785 | -0.15053 | 0.00090175 | 0.000226
60 | 0.98498 | -0.10477 | 0.00036115 | 9.0513e-05
61 | 0.98476 | -0.10634 | 0.0031185 | 0.00078156
62 | 0.98601 | -0.097765 | 0.0012026 | 0.0003014
63 | 0.98683 | -0.09193 | 0.0023473 | 0.00058828
64 | 0.98601 | -0.097777 | 0.0014759 | 0.00036989
65 | 0.98722 | -0.089157 | 0.0015243 | 0.00038203
66 | 0.98593 | -0.098323 | 0.00094223 | 0.00023614
67 | 0.98765 | -0.086125 | 0.0013259 | 0.00033231
68 | 0.98607 | -0.097572 | 0.0012723 | 0.00031887
69 | 0.98609 | -0.097391 | 0.001905 | 0.00047744
70 | 0.98798 | -0.084002 | 0.0022861 | 0.00057295
71 | 0.98802 | -0.083717 | 0.0016196 | 0.0004059
72 | 0.98574 | -0.099661 | 0.0017127 | 0.00042923
73 | 0.98767 | -0.085996 | 0.0014079 | 0.00035286
74 | 0.98813 | -0.082919 | 0.0013243 | 0.0003319
75 | 0.98557 | -0.10089 | 0.0023232 | 0.00058226
76 | 0.99344 | -0.046195 | 0.0016104 | 0.00040359
77 | 0.99366 | -0.044663 | 0.00091629 | 0.00022964
78 | 0.99326 | -0.047457 | 0.0013537 | 0.00033928
79 | 0.99376 | -0.043906 | 0.002284 | 0.00057243
80 | 0.99307 | -0.048841 | 0.0016851 | 0.00042232
81 | 0.99424 | -0.040541 | 0.0031046 | 0.00077809
82 | 0.99271 | -0.051431 | 0.0016422 | 0.00041159
83 | 0.99501 | -0.035106 | 0 | 0
84 | 0.99255 | -0.052548 | 0 | 0
85 | 0.98939 | -0.074516 | 0.0021524 | 0.00053943
86 | 0.98931 | -0.075111 | 0 | 0
87 | 0.98998 | -0.070346 | 0.00076857 | 0.00019262
88 | 0.98903 | -0.077076 | 0.0010594 | 0.00026551
89 | 0.98998 | -0.070378 | 0 | 0
90 | 0.98813 | -0.08345 | 0.00041913 | 0.00010505
91 | 0.98996 | -0.070456 | 0.0012885 | 0.00032292
92 | 0.98806 | -0.083941 | 0 | 0
93 | 0.98832 | -0.081359 | 0 | 0
94 | 0.98825 | -0.081886 | 0.0014267 | 0.00035756
95 | 0.98819 | -0.082333 | 0 | 0
96 | 0.98732 | -0.08923 | 0.0009036 | 0.00022646
97 | 0.98734 | -0.089054 | 0.0019444 | 0.0004873
98 | 0.98743 | -0.088448 | 0.0012252 | 0.00030706
99 | 0.98755 | -0.087586 | 0 | 0
100 | 0.98744 | -0.088347 | 0.0016512 | 0.00041384
101 | 0.98768 | -0.086629 | 0.0021744 | 0.00054496
102 | 0.98552 | -0.10125 | 0.0014624 | 0.0003665
103 | 0.99253 | -0.052714 | 0.00027242 | 6.8276e-05
104 | 0.99237 | -0.053817 | 0.00085568 | 0.00021445
105 | 0.99234 | -0.054015 | 0.00080781 | 0.00020246
106 | 0.9928 | -0.04998 | 0.00098068 | 0.00024578
107 | 0.99393 | -0.042035 | 0 | 0
108 | 0.99143 | -0.059606 | 0 | 0
109 | 0.99384 | -0.042709 | 0.0027119 | 0.00067967
110 | 0.99586 | -0.028622 | 0.0023279 | 0.00058342
111 | 0.99086 | -0.063622 | 0.00079141 | 0.00019835
112 | 0.9913 | -0.060499 | 0.0012512 | 0.00031359
113 | 0.99608 | -0.027092 | 0.0015897 | 0.00039841
114 | 0.9905 | -0.06614 | 0.0014165 | 0.00035502
115 | 0.99119 | -0.061271 | 0.0022776 | 0.00057082
116 | 0.97241 | -0.19416 | 0.0017444 | 0.00043719
117 | 0.97228 | -0.19512 | 0.0019949 | 0.00049997
118 | 0.97252 | -0.1934 | 0.001127 | 0.00028245
119 | 0.97228 | -0.19513 | 0.0015532 | 0.00038927
120 | 0.97261 | -0.19276 | 0 | 0
121 | 0.97245 | -0.19385 | 0.0025156 | 0.00063046
122 | 0.97302 | -0.18979 | 0.0011743 | 0.00029431
123 | 0.97236 | -0.19454 | 0.0015013 | 0.00037625
124 | 0.97343 | -0.18686 | 0.00086596 | 0.00021703
125 | 0.99213 | -0.055524 | 0.00053135 | 0.00013317
126 | 0.9922 | -0.055017 | 0.001333 | 0.00033407
127 | 0.97478 | -0.17714 | 0.0016622 | 0.00041659
128 | 0.97235 | -0.19462 | 0.0018497 | 0.00046358
129 | 0.98773 | -0.086307 | 0.0005404 | 0.00013544
130 | 0.98777 | -0.086007 | 0.00065434 | 0.00016399
131 | 0.98771 | -0.08643 | 0.00030743 | 7.705e-05
132 | 0.98784 | -0.08552 | 0.00056744 | 0.00014221
133 | 0.98794 | -0.084842 | 0.00081804 | 0.00020502
134 | 0.98804 | -0.084134 | 0.00027241 | 6.8273e-05
135 | 0.99001 | -0.070677 | 0 | 0
136 | 0.99035 | -0.06829 | 0 | 0
137 | 0.99124 | -0.061872 | 0.0014076 | 0.00035279
138 | 0.98747 | -0.087588 | 0.001053 | 0.0002639
139 | 0.98713 | -0.090032 | 0.00099472 | 0.0002493
140 | 0.98842 | -0.080882 | 0 | 0
141 | 0.98662 | -0.093652 | 0.0016074 | 0.00040286
142 | 0.98868 | -0.078999 | 0.00093776 | 0.00023502
143 | 0.98944 | -0.073623 | 0.0013843 | 0.00034694
144 | 0.98636 | -0.095479 | 0.0023011 | 0.0005767
145 | 0.98627 | -0.096129 | 0 | 0
146 | 0.989 | -0.076779 | 0.0015523 | 0.00038904
147 | 0.98475 | -0.10642 | 0.00096149 | 0.00024097
148 | 0.98471 | -0.10673 | 0.0025531 | 0.00063986
149 | 0.98438 | -0.10906 | 0.0048168 | 0.0012072
150 | 0.99173 | -0.058321 | 0.00087396 | 0.00021903
151 | 0.99177 | -0.058031 | 0 | 0
152 | 0.99172 | -0.05839 | 0.00054693 | 0.00013707
153 | 0.99157 | -0.059475 | 0 | 0
154 | 0.99148 | -0.060101 | 0.00089446 | 0.00022417
155 | 0.99155 | -0.059582 | 0.00056481 | 0.00014155
156 | 0.99146 | -0.060231 | 0.00055339 | 0.00013869
157 | 0.99143 | -0.060473 | 0.0018038 | 0.00045208
158 | 0.98841 | -0.080941 | 0.0013791 | 0.00034564
159 | 0.98867 | -0.079098 | 0.0022297 | 0.00055882
160 | 0.99113 | -0.061727 | 0.0016766 | 0.0004202
161 | 0.98783 | -0.085624 | 0 | 0
162 | 0.98773 | -0.086289 | 0.00098677 | 0.00024731
163 | 0.97058 | -0.20732 | 0.0018686 | 0.00046832
164 | 0.97056 | -0.2075 | 0.001692 | 0.00042406
165 | 0.98812 | -0.082766 | 0.0016009 | 0.00040123
166 | 0.99204 | -0.056198 | 0.00030866 | 7.7357e-05
167 | 0.99187 | -0.05737 | 0.00065733 | 0.00016474
168 | 0.99492 | -0.035756 | 0.0016941 | 0.00042458
169 | 0.99632 | -0.025799 | 0.0014725 | 0.00036904
170 | 0.99488 | -0.036003 | 0.00064444 | 0.00016151
171 | 0.98812 | -0.082828 | 0.00094301 | 0.00023634
172 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.030831 | -0.0077301 | 0.030883 | 0.0077498 | 5.2517e-05 | 1.9689e-05 | 0.046236 | 0.046236 | 0.046236 | 0.99225 | -0.054334 | 0.99399 | -0.042061 | 17.1246
1 | 0.028046 | 0.0070321 | -0.028024 | -0.007024 | 2.1798e-05 | 8.1291e-06 | 0.04206 | 0.04206 | 0.04206 | 0.99225 | -0.054334 | 0.99145 | -0.059948 | 15.5777
2 | -0.032052 | -0.0080427 | 0.032082 | 0.0080539 | 2.982e-05 | 1.12e-05 | 0.047986 | 0.047986 | 0.047986 | 0.99399 | -0.042061 | 0.99494 | -0.035363 | 17.7725
3 | 0.005194 | 0.001301 | -0.0051932 | -0.001301 | 8.0462e-07 | 3.5862e-08 | 0.0077952 | 0.0077953 | 0.0077953 | 0.99145 | -0.059948 | 0.99129 | -0.061068 | 2.8872
4 | 0.02283 | 0.005723 | -0.022826 | -0.0057215 | 3.9137e-06 | 1.4364e-06 | 0.034265 | 0.034265 | 0.034265 | 0.99145 | -0.059948 | 0.99128 | -0.061186 | 12.6906
5 | -0.032809 | -0.008236 | 0.032912 | 0.0082749 | 0.00010346 | 3.8897e-05 | 0.049073 | 0.049072 | 0.049073 | 0.99494 | -0.035363 | 0.99818 | -0.012728 | 18.175
6 | 0.0038335 | 0.0009602 | -0.0038329 | -0.00096033 | 5.6645e-07 | -1.3552e-07 | 0.0057542 | 0.0057543 | 0.0057543 | 0.99129 | -0.061068 | 0.99114 | -0.062137 | 2.1312
7 | 0.0026207 | 0.00065644 | -0.0026204 | -0.00065672 | 2.946e-07 | -2.7994e-07 | 0.0039338 | 0.0039339 | 0.0039339 | 0.99128 | -0.061186 | 0.99116 | -0.061998 | 1.457
8 | 0.020205 | 0.0050651 | -0.020188 | -0.0050589 | 1.6961e-05 | 6.143e-06 | 0.030331 | 0.030331 | 0.030331 | 0.99128 | -0.061186 | 0.99042 | -0.067252 | 11.2337
9 | 0.051937 | 0.013001 | -0.051849 | -0.012969 | 8.8252e-05 | 3.1172e-05 | 0.077419 | 0.07742 | 0.07742 | 0.99818 | -0.012728 | 0.99643 | -0.025051 | 9.558
10 | -0.084849 | -0.021275 | 0.084999 | 0.021331 | 0.00014991 | 5.5889e-05 | 0.12649 | 0.12649 | 0.12649 | 0.99818 | -0.012728 | 1 | 0 | 15.6162
11 | 0.0021292 | 0.00053333 | -0.002129 | -0.00053358 | 1.5421e-07 | -2.5238e-07 | 0.0031965 | 0.0031966 | 0.0031966 | 0.99114 | -0.062137 | 0.99107 | -0.06266 | 1.1839
12 | 0.017773 | 0.0044534 | -0.017766 | -0.0044512 | 6.371e-06 | 2.2662e-06 | 0.026701 | 0.026701 | 0.026701 | 0.99042 | -0.067252 | 0.99005 | -0.069843 | 9.8894
13 | 0.0014727 | 0.00036845 | -0.0014725 | -0.00036904 | 1.5206e-07 | -5.9784e-07 | 0.002199 | 0.0021992 | 0.0021992 | 0.99643 | -0.025051 | 0.99632 | -0.025799 | 0.81451
14 | 0.050376 | 0.012601 | -0.050307 | -0.012576 | 6.9762e-05 | 2.4518e-05 | 0.075221 | 0.075222 | 0.075222 | 0.99643 | -0.025051 | 0.99501 | -0.035106 | 9.2866
15 | 0.1412 | 0.035681 | -0.14066 | -0.035477 | 0.00053636 | 0.000204 | 0.21021 | 0.21021 | 0.21021 | 1 | 0 | 0.99608 | -0.027092 | 25.9521
16 | 0.0020572 | 0.00051519 | -0.0020571 | -0.00051544 | 1.4306e-07 | -2.5336e-07 | 0.0030918 | 0.0030919 | 0.0030919 | 0.99005 | -0.069843 | 0.98998 | -0.070346 | 1.1451
17 | 0.015709 | 0.003936 | -0.015699 | -0.0039325 | 1.0152e-05 | 3.5297e-06 | 0.02361 | 0.02361 | 0.02361 | 0.99005 | -0.069843 | 0.98939 | -0.074516 | 8.7444
18 | -0.00067091 | -0.00016815 | 0.00067096 | 0.00016727 | 4.3725e-08 | -8.7407e-07 | 0.0010071 | 0.0010068 | 0.0010071 | 0.99126 | -0.061712 | 0.99133 | -0.061239 | 0.37301
19 | 0.00074339 | 0.00018598 | -0.00074337 | -0.00018631 | 2.007e-08 | -3.2535e-07 | 0.0011157 | 0.0011159 | 0.0011159 | 0.99133 | -0.061239 | 0.9913 | -0.061434 | 0.41328
20 | -0.0014144 | -0.00035325 | 0.0014146 | 0.00035238 | 2.072e-07 | -8.7087e-07 | 0.0021226 | 0.0021222 | 0.0021226 | 0.99133 | -0.061239 | 0.99148 | -0.060171 | 0.78613
21 | -0.0020607 | -0.00051432 | 0.0020608 | 0.00051412 | 1.1219e-07 | -1.9941e-07 | 0.0030919 | 0.0030918 | 0.0030919 | 0.99148 | -0.060171 | 0.99154 | -0.059774 | 1.1452
22 | -0.0011785 | -0.00029536 | 0.0011785 | 0.00029513 | 3.8815e-08 | -2.2903e-07 | 0.001791 | 0.0017909 | 0.001791 | 0.97917 | -0.14889 | 0.9792 | -0.14865 | 0.66332
23 | -0.0072818 | -0.0018247 | 0.0072827 | 0.001825 | 9.3494e-07 | 2.0565e-07 | 0.011065 | 0.011065 | 0.011065 | 0.9792 | -0.14865 | 0.97933 | -0.14772 | 4.0983
24 | -0.0084215 | -0.0021104 | 0.0084233 | 0.0021108 | 1.8239e-06 | 4.7683e-07 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.97933 | -0.14772 | 0.97955 | -0.14616 | 4.7392
25 | -0.0084233 | -0.0021108 | 0.0085068 | 0.0021013 | 8.3504e-05 | -9.5089e-06 | 0.012796 | 0.012781 | 0.012796 | 0.97955 | -0.14616 | 0.98957 | -0.073878 | 2.3696
26 | -0.014219 | -0.0035329 | 0.014225 | 0.0035328 | 6.1925e-06 | -1.3201e-07 | 0.02137 | 0.021369 | 0.02137 | 0.98957 | -0.073878 | 0.99001 | -0.070677 | 2.6383
27 | 0.021836 | 0.0054377 | -0.02183 | -0.0054364 | 6.1131e-06 | 1.2917e-06 | 0.032758 | 0.032758 | 0.032758 | 0.99154 | -0.059774 | 0.99125 | -0.061822 | 4.0442
28 | -0.024805 | -0.0061795 | 0.024813 | 0.0061815 | 7.7916e-06 | 1.9497e-06 | 0.037213 | 0.037213 | 0.037213 | 0.99154 | -0.059774 | 0.99186 | -0.057478 | 4.5942
29 | -0.0042348 | -0.0010614 | 0.0042357 | 0.0010613 | 8.3257e-07 | -1.0272e-07 | 0.0063674 | 0.0063673 | 0.0063674 | 0.98965 | -0.073249 | 0.98985 | -0.071828 | 2.3583
30 | -0.0053704 | -0.0013456 | 0.0053712 | 0.0013457 | 8.553e-07 | 5.8575e-08 | 0.008073 | 0.008073 | 0.008073 | 0.98985 | -0.071828 | 0.99001 | -0.070677 | 2.99
31 | 0.021028 | 0.0052353 | -0.021028 | -0.0052353 | 1.4331e-07 | 2.8357e-08 | 0.031554 | 0.031554 | 0.031554 | 0.99125 | -0.061822 | 0.99124 | -0.061872 | 3.8955
32 | -0.025242 | -0.0062888 | 0.025242 | 0.0062889 | 3.7514e-07 | 9.5553e-08 | 0.037855 | 0.037855 | 0.037855 | 0.99186 | -0.057478 | 0.99187 | -0.05737 | 4.6735
33 | -0.0032426 | -0.00081267 | 0.0032428 | 0.00081256 | 2.4639e-07 | -1.0453e-07 | 0.0049599 | 0.0049598 | 0.0049599 | 0.9728 | -0.19133 | 0.97288 | -0.19078 | 1.837
34 | -0.0041908 | -0.0010501 | 0.0041909 | 0.0010501 | 9.4569e-08 | -9.433e-09 | 0.0064098 | 0.0064097 | 0.0064098 | 0.97288 | -0.19078 | 0.9729 | -0.19062 | 2.374
35 | -0.0077959 | -0.0019536 | 0.007797 | 0.0019539 | 1.1127e-06 | 2.7219e-07 | 0.011923 | 0.011923 | 0.011923 | 0.9729 | -0.19062 | 0.97305 | -0.18959 | 4.4161
36 | -0.0017003 | -0.00042615 | 0.0017004 | 0.00042599 | 6.3395e-08 | -1.604e-07 | 0.0026068 | 0.0026067 | 0.0026068 | 0.97059 | -0.20728 | 0.97063 | -0.20701 | 0.96548
37 | 0.0043454 | 0.001089 | -0.0043453 | -0.001089 | 1.0962e-07 | -6.764e-09 | 0.0066617 | 0.0066618 | 0.0066618 | 0.97063 | -0.20701 | 0.9706 | -0.20719 | 2.4673
38 | -0.0060458 | -0.001515 | 0.0060466 | 0.0015151 | 7.6852e-07 | 1.1836e-07 | 0.0092685 | 0.0092684 | 0.0092685 | 0.97063 | -0.20701 | 0.97075 | -0.20609 | 3.4328
39 | 0.0044967 | 0.0011266 | -0.004496 | -0.0011267 | 7.0799e-07 | -2.2901e-08 | 0.0068926 | 0.0068928 | 0.0068928 | 0.97075 | -0.20609 | 0.9706 | -0.20723 | 2.5529
40 | -0.010543 | -0.0026418 | 0.010549 | 0.0026436 | 5.8518e-06 | 1.8065e-06 | 0.016161 | 0.016161 | 0.016161 | 0.97075 | -0.20609 | 0.97131 | -0.20208 | 5.9856
41 | 0.0043369 | 0.0010868 | -0.0043363 | -0.0010868 | 5.2003e-07 | -3.3375e-08 | 0.0066457 | 0.0066458 | 0.0066458 | 0.97103 | -0.20407 | 0.97091 | -0.20494 | 2.4614
42 | -0.0043369 | -0.0010868 | 0.004338 | 0.0010867 | 1.1954e-06 | -7.6965e-08 | 0.0066457 | 0.0066456 | 0.0066457 | 0.97103 | -0.20407 | 0.97131 | -0.20208 | 2.4614
43 | -0.014887 | -0.0037303 | 0.014895 | 0.003733 | 7.9363e-06 | 2.7496e-06 | 0.022806 | 0.022806 | 0.022806 | 0.97131 | -0.20208 | 0.97184 | -0.19823 | 8.4468
44 | 0.02267 | 0.0056847 | -0.022643 | -0.0056747 | 2.7118e-05 | 9.9813e-06 | 0.034669 | 0.034669 | 0.034669 | 0.97305 | -0.18959 | 0.97184 | -0.19823 | 12.8403
45 | -0.032228 | -0.00808 | 0.032261 | 0.0080926 | 3.3625e-05 | 1.2657e-05 | 0.049285 | 0.049285 | 0.049285 | 0.97305 | -0.18959 | 0.97409 | -0.18207 | 18.2537
46 | -0.046611 | -0.01169 | 0.046642 | 0.011702 | 3.1834e-05 | 1.2119e-05 | 0.071205 | 0.071205 | 0.071205 | 0.97409 | -0.18207 | 0.97478 | -0.17714 | 26.3722
47 | 0.014349 | 0.0035972 | -0.01434 | -0.003594 | 9.5318e-06 | 3.2706e-06 | 0.02192 | 0.02192 | 0.02192 | 0.97409 | -0.18207 | 0.97343 | -0.18686 | 8.1186
48 | 0.0035607 | 0.00089226 | -0.0035607 | -0.00089227 | 4.3193e-08 | -1.2095e-08 | 0.0054589 | 0.0054589 | 0.0054589 | 0.9706 | -0.20723 | 0.97058 | -0.20732 | 2.0218
49 | 0.074525 | 0.018783 | -0.074443 | -0.018753 | 8.1006e-05 | 2.9968e-05 | 0.11222 | 0.11222 | 0.11222 | 0.98854 | -0.079723 | 0.98743 | -0.087495 | 13.8539
50 | -0.076167 | -0.019195 | 0.076168 | 0.019195 | 1.4969e-06 | 5.547e-07 | 0.11469 | 0.11469 | 0.11469 | 0.98854 | -0.079723 | 0.98856 | -0.079583 | 14.1591
51 | 0.074156 | 0.018681 | -0.074135 | -0.018673 | 2.0241e-05 | 7.4862e-06 | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 | 0.98743 | -0.087495 | 0.98716 | -0.089447 | 13.8004
52 | -0.077627 | -0.019561 | 0.077716 | 0.019594 | 8.9622e-05 | 3.3256e-05 | 0.11688 | 0.11688 | 0.11688 | 0.98856 | -0.079583 | 0.98974 | -0.071342 | 14.4301
53 | 0.072615 | 0.018292 | -0.072499 | -0.01825 | 0.00011584 | 4.2775e-05 | 0.10949 | 0.10949 | 0.10949 | 0.98716 | -0.089447 | 0.98553 | -0.10087 | 13.5175
54 | -0.1018 | -0.025635 | 0.10202 | 0.025716 | 0.00021455 | 8.082e-05 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1531 | 0.98974 | -0.071342 | 0.99189 | -0.056293 | 18.9012
55 | 0.024088 | 0.006041 | -0.024075 | -0.0060361 | 1.309e-05 | 4.829e-06 | 0.036216 | 0.036216 | 0.036216 | 0.98974 | -0.071342 | 0.98918 | -0.075264 | 13.4135
56 | 0.017476 | 0.0043794 | -0.017471 | -0.0043775 | 5.1321e-06 | 1.8234e-06 | 0.026386 | 0.026386 | 0.026386 | 0.98553 | -0.10087 | 0.98523 | -0.10299 | 9.7726
57 | 0.055023 | 0.01387 | -0.054968 | -0.013851 | 5.4815e-05 | 1.9625e-05 | 0.083106 | 0.083106 | 0.083106 | 0.98553 | -0.10087 | 0.98452 | -0.10799 | 10.26
58 | -0.10314 | -0.025998 | 0.1032 | 0.026019 | 5.6268e-05 | 2.1204e-05 | 0.15479 | 0.15479 | 0.15479 | 0.99189 | -0.056293 | 0.99245 | -0.052399 | 19.1096
59 | 0.021542 | 0.0054013 | -0.021538 | -0.0053999 | 3.7695e-06 | 1.376e-06 | 0.032406 | 0.032406 | 0.032406 | 0.98918 | -0.075264 | 0.98901 | -0.076528 | 12.0021
60 | 0.010135 | 0.0025393 | -0.010133 | -0.0025388 | 1.5839e-06 | 4.7125e-07 | 0.015307 | 0.015307 | 0.015307 | 0.98523 | -0.10299 | 0.98507 | -0.10412 | 5.6691
61 | 0.0073359 | 0.0018383 | -0.0073335 | -0.0018377 | 2.4889e-06 | 5.4364e-07 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.98523 | -0.10299 | 0.98489 | -0.10544 | 4.1036
62 | 0.052091 | 0.013129 | -0.052049 | -0.013115 | 4.1447e-05 | 1.4717e-05 | 0.078757 | 0.078757 | 0.078757 | 0.98452 | -0.10799 | 0.98371 | -0.11368 | 9.7231
63 | 0.029373 | 0.0073686 | -0.029343 | -0.0073576 | 2.933e-05 | 1.0968e-05 | 0.044042 | 0.044042 | 0.044042 | 0.99245 | -0.052399 | 0.99143 | -0.059606 | 16.312
64 | -0.13257 | -0.033388 | 0.13262 | 0.033405 | 4.4853e-05 | 1.704e-05 | 0.19883 | 0.19883 | 0.19883 | 0.99245 | -0.052399 | 0.9928 | -0.04998 | 24.5469
65 | 0.019739 | 0.004949 | -0.019726 | -0.0049442 | 1.3205e-05 | 4.7711e-06 | 0.029699 | 0.029699 | 0.029699 | 0.98901 | -0.076528 | 0.98832 | -0.081359 | 10.9996
66 | 0.05153 | 0.012985 | -0.051322 | -0.012905 | 0.00020762 | 7.9163e-05 | 0.077972 | 0.077972 | 0.077972 | 0.98371 | -0.11368 | 0.97962 | -0.14259 | 28.8786
67 | 0.050214 | 0.012628 | -0.05018 | -0.012615 | 3.3767e-05 | 1.287e-05 | 0.076289 | 0.076289 | 0.076289 | 0.97962 | -0.14259 | 0.97894 | -0.14741 | 28.2551
68 | 0.049407 | 0.012421 | -0.049385 | -0.012413 | 2.1454e-05 | 8.1751e-06 | 0.075113 | 0.075113 | 0.075113 | 0.97894 | -0.14741 | 0.9785 | -0.15053 | 27.8198
69 | 0.0051813 | 0.0012977 | -0.0051808 | -0.0012977 | 4.6709e-07 | 2.4091e-08 | 0.0078264 | 0.0078265 | 0.0078265 | 0.98507 | -0.10412 | 0.98498 | -0.10477 | 2.8987
70 | 0.006634 | 0.0016624 | -0.0066331 | -0.0016623 | 8.2461e-07 | 1.4978e-07 | 0.010023 | 0.010023 | 0.010023 | 0.98489 | -0.10544 | 0.98476 | -0.10634 | 3.7122
71 | 0.048484 | 0.012187 | -0.048305 | -0.012119 | 0.00017898 | 6.8178e-05 | 0.073742 | 0.073742 | 0.073742 | 0.9785 | -0.15053 | 0.97478 | -0.17714 | 27.312
72 | 0.0048197 | 0.0012072 | -0.0048168 | -0.0012072 | 2.8543e-06 | 2.4966e-10 | 0.0072809 | 0.0072813 | 0.0072813 | 0.98498 | -0.10477 | 0.98438 | -0.10906 | 2.6968
73 | 0.0035147 | 0.00088071 | -0.0035147 | -0.00088072 | 3.5956e-08 | -1.2163e-08 | 0.0053108 | 0.0053108 | 0.0053108 | 0.98476 | -0.10634 | 0.98475 | -0.10642 | 1.967
74 | -0.0091212 | -0.0022852 | 0.0091286 | 0.0022872 | 7.3662e-06 | 2.0378e-06 | 0.013765 | 0.013764 | 0.013765 | 0.98601 | -0.097765 | 0.98683 | -0.09193 | 5.0981
75 | 0.0079186 | 0.0019838 | -0.0079186 | -0.0019838 | 1.2889e-08 | 3.112e-09 | 0.01195 | 0.01195 | 0.01195 | 0.98601 | -0.097765 | 0.98601 | -0.097777 | 4.4259
76 | -0.011476 | -0.0028755 | 0.01148 | 0.0028769 | 4.4053e-06 | 1.393e-06 | 0.017304 | 0.017304 | 0.017304 | 0.98683 | -0.09193 | 0.98722 | -0.089157 | 6.4088
77 | 0.0064427 | 0.0016139 | -0.0064422 | -0.0016138 | 4.864e-07 | 8.1909e-08 | 0.0097226 | 0.0097226 | 0.0097226 | 0.98601 | -0.097777 | 0.98593 | -0.098323 | 3.601
78 | -0.013005 | -0.0032589 | 0.01301 | 0.0032607 | 5.4591e-06 | 1.8084e-06 | 0.019601 | 0.019601 | 0.019601 | 0.98722 | -0.089157 | 0.98765 | -0.086125 | 7.2597
79 | 0.0055 | 0.0013776 | -0.005499 | -0.0013776 | 1.0178e-06 | 8.9619e-08 | 0.0083006 | 0.0083007 | 0.0083007 | 0.98593 | -0.098323 | 0.98574 | -0.099661 | 3.0743
80 | -0.014336 | -0.003593 | 0.014336 | 0.0035931 | 2.5648e-07 | 8.737e-08 | 0.021599 | 0.021599 | 0.021599 | 0.98765 | -0.086125 | 0.98767 | -0.085996 | 7.9996
81 | -0.0012723 | -0.00031887 | 0.0012724 | 0.00031871 | 3.1824e-08 | -1.6425e-07 | 0.00192 | 0.0019199 | 0.00192 | 0.98607 | -0.097572 | 0.98609 | -0.097391 | 0.71111
82 | -0.0031774 | -0.00079615 | 0.0031779 | 0.00079587 | 5.5468e-07 | -2.8006e-07 | 0.0047946 | 0.0047944 | 0.0047946 | 0.98609 | -0.097391 | 0.98627 | -0.096129 | 1.7758
83 | -0.0022861 | -0.00057295 | 0.0022862 | 0.00057283 | 9.0207e-08 | -1.2147e-07 | 0.0034432 | 0.0034431 | 0.0034432 | 0.98798 | -0.084002 | 0.98802 | -0.083717 | 1.2752
84 | -0.0039058 | -0.00097874 | 0.0039062 | 0.00097865 | 4.316e-07 | -9.0035e-08 | 0.0058823 | 0.0058822 | 0.0058823 | 0.98802 | -0.083717 | 0.98813 | -0.082919 | 2.1786
85 | 0.0037863 | 0.00094833 | -0.0037857 | -0.00094848 | 6.4168e-07 | -1.5444e-07 | 0.0057154 | 0.0057155 | 0.0057155 | 0.98574 | -0.099661 | 0.98557 | -0.10089 | 2.1169
86 | -0.015744 | -0.003946 | 0.015754 | 0.0039495 | 1.0112e-05 | 3.5205e-06 | 0.02372 | 0.02372 | 0.02372 | 0.98767 | -0.085996 | 0.98832 | -0.081359 | 8.7852
87 | -0.0052305 | -0.0013105 | 0.0052319 | 0.0013106 | 1.4313e-06 | 7.6743e-08 | 0.0078764 | 0.0078763 | 0.0078764 | 0.98813 | -0.082919 | 0.98841 | -0.080941 | 2.9172
88 | 0.0014624 | 0.00036622 | -0.0014624 | -0.0003665 | 7.3069e-08 | -2.7798e-07 | 0.0022079 | 0.002208 | 0.002208 | 0.98557 | -0.10089 | 0.98552 | -0.10125 | 0.81777
89 | -0.041593 | -0.010387 | 0.041602 | 0.01039 | 8.7629e-06 | 2.9485e-06 | 0.062287 | 0.062287 | 0.062287 | 0.99344 | -0.046195 | 0.99366 | -0.044663 | 7.6897
90 | 0.039983 | 0.0099833 | -0.039976 | -0.009981 | 6.928e-06 | 2.3038e-06 | 0.059875 | 0.059875 | 0.059875 | 0.99344 | -0.046195 | 0.99326 | -0.047457 | 7.392
91 | -0.042518 | -0.010619 | 0.042523 | 0.010621 | 4.4233e-06 | 1.4973e-06 | 0.063659 | 0.063659 | 0.063659 | 0.99366 | -0.044663 | 0.99376 | -0.043906 | 7.8591
92 | 0.038622 | 0.0096417 | -0.038615 | -0.0096393 | 7.3447e-06 | 2.4152e-06 | 0.057847 | 0.057847 | 0.057847 | 0.99326 | -0.047457 | 0.99307 | -0.048841 | 7.1416
93 | -0.044807 | -0.011193 | 0.044827 | 0.011201 | 2.0751e-05 | 7.1191e-06 | 0.067079 | 0.067078 | 0.067079 | 0.99376 | -0.043906 | 0.99424 | -0.040541 | 8.2813
94 | 0.03693 | 0.009217 | -0.036917 | -0.0092127 | 1.313e-05 | 4.2498e-06 | 0.055322 | 0.055322 | 0.055322 | 0.99307 | -0.048841 | 0.99271 | -0.051431 | 6.8299
95 | -0.047932 | -0.011979 | 0.047968 | 0.011991 | 3.5886e-05 | 1.2497e-05 | 0.071725 | 0.071724 | 0.071725 | 0.99424 | -0.040541 | 0.99501 | -0.035106 | 8.8549
96 | 0.035274 | 0.0088011 | -0.035269 | -0.0087994 | 5.4034e-06 | 1.7177e-06 | 0.052861 | 0.052861 | 0.052861 | 0.99271 | -0.051431 | 0.99255 | -0.052548 | 6.526
97 | 0.0023388 | 0.00058533 | -0.0023385 | -0.00058561 | 2.1014e-07 | -2.7676e-07 | 0.0034973 | 0.0034974 | 0.0034974 | 0.99501 | -0.035106 | 0.99492 | -0.035756 | 1.2953
98 | 0.027613 | 0.0068833 | -0.027608 | -0.006882 | 4.7996e-06 | 1.3237e-06 | 0.041383 | 0.041384 | 0.041384 | 0.99255 | -0.052548 | 0.99237 | -0.053817 | 5.1091
99 | 0.0073839 | 0.0018486 | -0.0073824 | -0.0018482 | 1.4961e-06 | 3.2258e-07 | 0.011069 | 0.011069 | 0.011069 | 0.99255 | -0.052548 | 0.99234 | -0.054015 | 4.0997
100 | 0.00027243 | 6.7508e-05 | -0.00027242 | -6.8276e-05 | 6.201e-09 | -7.6807e-07 | 0.00040815 | 0.00040842 | 0.00040842 | 0.99255 | -0.052548 | 0.99253 | -0.052714 | 0.15127
101 | 0.013546 | 0.003393 | -0.013545 | -0.0033927 | 1.1144e-06 | 3.7336e-07 | 0.020373 | 0.020373 | 0.020373 | 0.98939 | -0.074516 | 0.98931 | -0.075111 | 7.5454
102 | 0.013545 | 0.0033927 | -0.013542 | -0.0033914 | 3.679e-06 | 1.2327e-06 | 0.020373 | 0.020373 | 0.020373 | 0.98931 | -0.075111 | 0.98903 | -0.077076 | 7.5455
103 | 0.0012885 | 0.00032282 | -0.0012885 | -0.00032285 | 5.7561e-09 | -2.9408e-08 | 0.0019367 | 0.0019367 | 0.0019367 | 0.98998 | -0.070346 | 0.98998 | -0.070378 | 0.71729
104 | 0.012482 | 0.0031259 | -0.012471 | -0.0031223 | 1.0989e-05 | 3.5863e-06 | 0.018779 | 0.018779 | 0.018779 | 0.98903 | -0.077076 | 0.98813 | -0.08345 | 6.9552
105 | 0.0012885 | 0.00032285 | -0.0012885 | -0.00032292 | 1.3954e-08 | -7.1289e-08 | 0.0019367 | 0.0019367 | 0.0019367 | 0.98998 | -0.070378 | 0.98996 | -0.070456 | 0.7173
106 | 0.012052 | 0.0030173 | -0.012051 | -0.003017 | 8.1757e-07 | 2.6349e-07 | 0.018148 | 0.018148 | 0.018148 | 0.98813 | -0.08345 | 0.98806 | -0.083941 | 6.7215
107 | 0.0088905 | 0.0022269 | -0.0088884 | -0.0022263 | 2.0684e-06 | 5.5876e-07 | 0.013389 | 0.013389 | 0.013389 | 0.98806 | -0.083941 | 0.98783 | -0.085624 | 4.9588
108 | 0.0031608 | 0.00079013 | -0.0031607 | -0.00079017 | 8.424e-08 | -4.3931e-08 | 0.0047594 | 0.0047594 | 0.0047594 | 0.98806 | -0.083941 | 0.98804 | -0.084134 | 1.7627
109 | 0.0039713 | 0.00099469 | -0.003971 | -0.00099474 | 2.8925e-07 | -5.4906e-08 | 0.0059789 | 0.005979 | 0.005979 | 0.98832 | -0.081359 | 0.98825 | -0.081886 | 2.2144
110 | 0.0025443 | 0.00063718 | -0.0025441 | -0.00063734 | 1.5725e-07 | -1.5952e-07 | 0.0038308 | 0.0038309 | 0.0038309 | 0.98825 | -0.081886 | 0.98819 | -0.082333 | 1.4188
111 | 0.0025441 | 0.00063734 | -0.002544 | -0.0006375 | 1.5244e-07 | -1.5462e-07 | 0.0038309 | 0.0038309 | 0.0038309 | 0.98819 | -0.082333 | 0.98812 | -0.082766 | 1.4189
112 | -0.0009036 | -0.00022646 | 0.00090363 | 0.00022623 | 2.1982e-08 | -2.3448e-07 | 0.0013619 | 0.0013618 | 0.0013619 | 0.98732 | -0.08923 | 0.98734 | -0.089054 | 0.50439
113 | -0.002848 | -0.00071353 | 0.0028482 | 0.00071336 | 2.3859e-07 | -1.7371e-07 | 0.0042921 | 0.004292 | 0.0042921 | 0.98734 | -0.089054 | 0.98743 | -0.088448 | 1.5897
114 | -0.0040734 | -0.0010204 | 0.0040739 | 0.0010203 | 4.8611e-07 | -7.754e-08 | 0.0061383 | 0.0061382 | 0.0061383 | 0.98743 | -0.088448 | 0.98755 | -0.087586 | 2.2734
115 | 0.0016514 | 0.00041333 | -0.0016512 | -0.00041384 | 1.7379e-07 | -5.0867e-07 | 0.0024881 | 0.0024883 | 0.0024883 | 0.98755 | -0.087586 | 0.98744 | -0.088347 | 0.92159
116 | -0.0057253 | -0.0014337 | 0.0057261 | 0.0014338 | 7.5656e-07 | 8.2488e-08 | 0.0086263 | 0.0086262 | 0.0086263 | 0.98755 | -0.087586 | 0.98768 | -0.086629 | 3.1949
117 | -0.0079005 | -0.0019787 | 0.0079008 | 0.0019788 | 3.7223e-07 | 8.9271e-08 | 0.011902 | 0.011902 | 0.011902 | 0.98768 | -0.086629 | 0.98773 | -0.086289 | 4.4082
118 | 0.026752 | 0.0066676 | -0.026746 | -0.0066659 | 6.2524e-06 | 1.6804e-06 | 0.040101 | 0.040101 | 0.040101 | 0.99237 | -0.053817 | 0.99213 | -0.055524 | 4.9507
119 | 0.0065746 | 0.0016458 | -0.0065737 | -0.0016456 | 9.1035e-07 | 1.5622e-07 | 0.009858 | 0.009858 | 0.009858 | 0.99234 | -0.054015 | 0.9922 | -0.055017 | 3.6511
120 | -0.1336 | -0.033651 | 0.13375 | 0.033707 | 0.00014858 | 5.6456e-05 | 0.2003 | 0.2003 | 0.2003 | 0.9928 | -0.04998 | 0.99393 | -0.042035 | 24.7284
121 | 0.0027122 | 0.00067945 | -0.0027119 | -0.00067967 | 2.5292e-07 | -2.2133e-07 | 0.0040603 | 0.0040604 | 0.0040604 | 0.99393 | -0.042035 | 0.99384 | -0.042709 | 1.5039
122 | -0.13646 | -0.034386 | 0.13672 | 0.034484 | 0.00025665 | 9.756e-05 | 0.20436 | 0.20436 | 0.20436 | 0.99393 | -0.042035 | 0.99586 | -0.028622 | 25.2296
123 | 0.024137 | 0.0060534 | -0.024123 | -0.0060484 | 1.3431e-05 | 4.9543e-06 | 0.036228 | 0.036228 | 0.036228 | 0.99143 | -0.059606 | 0.99086 | -0.063622 | 13.4178
124 | 0.0052066 | 0.0013042 | -0.005206 | -0.0013042 | 6.4354e-07 | 2.9753e-08 | 0.0078143 | 0.0078144 | 0.0078144 | 0.99143 | -0.059606 | 0.9913 | -0.060499 | 2.8942
125 | -0.13904 | -0.035067 | 0.13907 | 0.035079 | 2.9845e-05 | 1.1349e-05 | 0.20784 | 0.20784 | 0.20784 | 0.99586 | -0.028622 | 0.99608 | -0.027092 | 25.659
126 | 0.023332 | 0.0058501 | -0.023324 | -0.0058471 | 8.1365e-06 | 2.9927e-06 | 0.03504 | 0.03504 | 0.03504 | 0.99086 | -0.063622 | 0.9905 | -0.06614 | 12.9777
127 | 0.0039547 | 0.00099063 | -0.0039543 | -0.00099071 | 4.2177e-07 | -8.5035e-08 | 0.0059362 | 0.0059363 | 0.0059363 | 0.9913 | -0.060499 | 0.99119 | -0.061271 | 2.1986
128 | 0.021907 | 0.005492 | -0.021885 | -0.0054838 | 2.2686e-05 | 8.2937e-06 | 0.032912 | 0.032912 | 0.032912 | 0.9905 | -0.06614 | 0.98944 | -0.073623 | 12.1896
129 | 0.0016767 | 0.00041989 | -0.0016766 | -0.0004202 | 1.0582e-07 | -3.0427e-07 | 0.002517 | 0.0025172 | 0.0025172 | 0.99119 | -0.061271 | 0.99113 | -0.061727 | 0.93228
130 | 0.0035486 | 0.00088909 | -0.0035481 | -0.00088923 | 4.6714e-07 | -1.3525e-07 | 0.00543 | 0.0054302 | 0.0054302 | 0.97241 | -0.19416 | 0.97228 | -0.19512 | 2.0112
131 | -0.005293 | -0.0013263 | 0.0052935 | 0.0013263 | 5.5918e-07 | 4.5587e-08 | 0.0080994 | 0.0080993 | 0.0080994 | 0.97241 | -0.19416 | 0.97252 | -0.1934 | 2.9998
132 | 0.0015532 | 0.00038925 | -0.0015532 | -0.00038927 | 3.8246e-09 | -1.1982e-08 | 0.0023771 | 0.0023771 | 0.0023771 | 0.97228 | -0.19512 | 0.97228 | -0.19513 | 0.88039
133 | -0.0064205 | -0.0016088 | 0.0064211 | 0.0016089 | 5.7037e-07 | 1.0184e-07 | 0.0098237 | 0.0098236 | 0.0098237 | 0.97252 | -0.1934 | 0.97261 | -0.19276 | 3.6384
134 | 0.0058678 | 0.0014703 | -0.0058669 | -0.0014701 | 8.8707e-07 | 1.223e-07 | 0.0089771 | 0.0089772 | 0.0089772 | 0.97261 | -0.19276 | 0.97245 | -0.19385 | 3.3249
135 | -0.012289 | -0.0030791 | 0.012294 | 0.0030808 | 5.0557e-06 | 1.6599e-06 | 0.018801 | 0.018801 | 0.018801 | 0.97261 | -0.19276 | 0.97302 | -0.18979 | 6.9632
136 | 0.0033513 | 0.00083967 | -0.003351 | -0.00083979 | 3.1808e-07 | -1.1813e-07 | 0.005128 | 0.0051281 | 0.0051281 | 0.97245 | -0.19385 | 0.97236 | -0.19454 | 1.8993
137 | -0.013468 | -0.0033751 | 0.013474 | 0.0033769 | 5.4481e-06 | 1.8397e-06 | 0.020597 | 0.020596 | 0.020597 | 0.97302 | -0.18979 | 0.97343 | -0.18686 | 7.6283
138 | 0.0018497 | 0.00046353 | -0.0018497 | -0.00046358 | 2.1401e-08 | -4.4862e-08 | 0.0028306 | 0.0028307 | 0.0028307 | 0.97236 | -0.19454 | 0.97235 | -0.19462 | 1.0484
139 | 0.026215 | 0.0065327 | -0.026212 | -0.0065321 | 2.4167e-06 | 6.3816e-07 | 0.039304 | 0.039304 | 0.039304 | 0.99213 | -0.055524 | 0.99204 | -0.056198 | 4.8523
140 | 0.0052408 | 0.0013116 | -0.0052386 | -0.0013115 | 2.1807e-06 | 1.0829e-07 | 0.007859 | 0.0078592 | 0.0078592 | 0.9922 | -0.055017 | 0.99177 | -0.058031 | 2.9108
141 | -0.00084784 | -0.00021199 | 0.00084787 | 0.00021157 | 3.4916e-08 | -4.2576e-07 | 0.0012771 | 0.0012769 | 0.0012771 | 0.98773 | -0.086307 | 0.98777 | -0.086007 | 0.473
142 | 0.00030744 | 7.6554e-05 | -0.00030743 | -7.705e-05 | 5.208e-09 | -4.9616e-07 | 0.00046298 | 0.00046316 | 0.00046316 | 0.98773 | -0.086307 | 0.98771 | -0.08643 | 0.17154
143 | -0.0015022 | -0.00037556 | 0.0015023 | 0.00037519 | 1.0072e-07 | -3.6487e-07 | 0.0022627 | 0.0022625 | 0.0022627 | 0.98777 | -0.086007 | 0.98784 | -0.08552 | 0.83802
144 | -0.0020698 | -0.00051741 | 0.0020699 | 0.00051707 | 1.932e-07 | -3.3366e-07 | 0.0031173 | 0.0031171 | 0.0031173 | 0.98784 | -0.08552 | 0.98794 | -0.084842 | 1.1545
145 | -0.002888 | -0.00072209 | 0.0028883 | 0.0007219 | 2.8146e-07 | -1.9712e-07 | 0.0043492 | 0.0043491 | 0.0043492 | 0.98794 | -0.084842 | 0.98804 | -0.084134 | 1.6108
146 | -0.019596 | -0.0048785 | 0.019603 | 0.0048796 | 6.3922e-06 | 1.0905e-06 | 0.029442 | 0.029442 | 0.029442 | 0.99001 | -0.070677 | 0.99035 | -0.06829 | 3.6349
147 | -0.019603 | -0.0048796 | 0.01962 | 0.0048825 | 1.7187e-05 | 2.9271e-06 | 0.029442 | 0.029441 | 0.029442 | 0.99035 | -0.06829 | 0.99124 | -0.061872 | 3.6348
148 | 0.0080891 | 0.0020261 | -0.0080863 | -0.0020254 | 2.7335e-06 | 6.7428e-07 | 0.012189 | 0.012189 | 0.012189 | 0.98747 | -0.087588 | 0.98713 | -0.090032 | 4.5145
149 | -0.0091421 | -0.00229 | 0.0091505 | 0.0022924 | 8.4825e-06 | 2.3452e-06 | 0.013776 | 0.013775 | 0.013776 | 0.98747 | -0.087588 | 0.98842 | -0.080882 | 5.1021
150 | 0.0070916 | 0.0017761 | -0.0070881 | -0.0017754 | 3.5488e-06 | 7.29e-07 | 0.01069 | 0.01069 | 0.01069 | 0.98713 | -0.090032 | 0.98662 | -0.093652 | 3.9592
151 | -0.0091505 | -0.0022924 | 0.0091529 | 0.002293 | 2.3841e-06 | 6.5882e-07 | 0.013775 | 0.013775 | 0.013775 | 0.98842 | -0.080882 | 0.98868 | -0.078999 | 5.102
152 | 0.0054806 | 0.0013725 | -0.0054793 | -0.0013724 | 1.3845e-06 | 1.1788e-07 | 0.0082655 | 0.0082657 | 0.0082657 | 0.98662 | -0.093652 | 0.98636 | -0.095479 | 3.0614
153 | -0.010091 | -0.002528 | 0.010098 | 0.0025303 | 7.5079e-06 | 2.2181e-06 | 0.015187 | 0.015186 | 0.015187 | 0.98868 | -0.078999 | 0.98944 | -0.073623 | 5.6247
154 | 0.010402 | 0.0026066 | -0.010398 | -0.0026052 | 4.5422e-06 | 1.3651e-06 | 0.015644 | 0.015644 | 0.015644 | 0.98944 | -0.073623 | 0.989 | -0.076779 | 5.794
155 | 0.0031782 | 0.00079573 | -0.0031779 | -0.00079587 | 2.8521e-07 | -1.4408e-07 | 0.0047943 | 0.0047944 | 0.0047944 | 0.98636 | -0.095479 | 0.98627 | -0.096129 | 1.7757
156 | 0.0088453 | 0.0022162 | -0.0088425 | -0.0022154 | 2.8371e-06 | 7.6189e-07 | 0.013308 | 0.013308 | 0.013308 | 0.989 | -0.076779 | 0.98867 | -0.079098 | 4.929
157 | 0.0025532 | 0.00063975 | -0.0025531 | -0.00063986 | 1.1126e-07 | -1.0961e-07 | 0.0038579 | 0.003858 | 0.003858 | 0.98475 | -0.10642 | 0.98471 | -0.10673 | 1.4289
158 | -0.0014209 | -0.00035595 | 0.0014209 | 0.00035571 | 5.6921e-08 | -2.371e-07 | 0.0021319 | 0.0021318 | 0.0021319 | 0.99173 | -0.058321 | 0.99177 | -0.058031 | 0.78959
159 | 0.00054694 | 0.00013692 | -0.00054693 | -0.00013707 | 5.1971e-09 | -1.5759e-07 | 0.00082058 | 0.00082064 | 0.00082064 | 0.99173 | -0.058321 | 0.99172 | -0.05839 | 0.30394
160 | 0.0038176 | 0.00095574 | -0.0038169 | -0.00095593 | 7.6164e-07 | -1.871e-07 | 0.0057274 | 0.0057276 | 0.0057276 | 0.99177 | -0.058031 | 0.99157 | -0.059475 | 2.1213
161 | 0.0032521 | 0.00081461 | -0.0032518 | -0.00081474 | 2.816e-07 | -1.3609e-07 | 0.0048801 | 0.0048802 | 0.0048802 | 0.99157 | -0.059475 | 0.99148 | -0.060101 | 1.8075
162 | 0.00056482 | 0.00014132 | -0.00056481 | -0.00014155 | 8.33e-09 | -2.3649e-07 | 0.00084752 | 0.00084761 | 0.00084761 | 0.99157 | -0.059475 | 0.99155 | -0.059582 | 0.31393
163 | 0.0023573 | 0.00059057 | -0.0023573 | -0.00059063 | 4.2346e-08 | -5.3638e-08 | 0.0035378 | 0.0035378 | 0.0035378 | 0.99148 | -0.060101 | 0.99146 | -0.060231 | 1.3103
164 | 0.0018039 | 0.00045193 | -0.0018038 | -0.00045208 | 6.037e-08 | -1.47e-07 | 0.0027073 | 0.0027073 | 0.0027073 | 0.99146 | -0.060231 | 0.99143 | -0.060473 | 1.0027
165 | -0.0066111 | -0.0016563 | 0.0066128 | 0.0016566 | 1.6853e-06 | 2.9863e-07 | 0.0099525 | 0.0099524 | 0.0099525 | 0.98841 | -0.080941 | 0.98867 | -0.079098 | 3.6861
166 | 0.0088884 | 0.0022263 | -0.0088876 | -0.0022261 | 8.1728e-07 | 2.2081e-07 | 0.013389 | 0.013389 | 0.013389 | 0.98783 | -0.085624 | 0.98773 | -0.086289 | 4.9588
167 | 0.0016921 | 0.00042395 | -0.001692 | -0.00042406 | 4.3993e-08 | -1.1256e-07 | 0.0025941 | 0.0025941 | 0.0025941 | 0.97058 | -0.20732 | 0.97056 | -0.2075 | 0.96079
168 | 0.00094302 | 0.00023626 | -0.00094301 | -0.00023634 | 8.0518e-09 | -7.8865e-08 | 0.0014201 | 0.0014201 | 0.0014201 | 0.98812 | -0.082766 | 0.98812 | -0.082828 | 0.52596
169 | 0.025903 | 0.0064547 | -0.025899 | -0.0064536 | 4.156e-06 | 1.0856e-06 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.99204 | -0.056198 | 0.99187 | -0.05737 | 4.7952
170 | 0.00064447 | 0.00016103 | -0.00064444 | -0.00016151 | 2.1936e-08 | -4.83e-07 | 0.00096371 | 0.00096388 | 0.00096388 | 0.99492 | -0.035756 | 0.99488 | -0.036003 | 0.35699

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.227 | 0.057013

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002785 | 0.00069799
1 | 0.0011687 | 0.00029292
2 | 0.00072668 | 0.00018212
3 | 0.0013597 | 0.00034078
4 | 0.0017038 | 0.000427
5 | 0.0026204 | 0.00065672
6 | 0.0024159 | 0.00060548
7 | 0.002129 | 0.00053358
8 | 0.00067091 | 0.00016815
9 | 0.00074337 | 0.00018631
10 | 0.00064612 | 0.00016193
11 | 0.0011785 | 0.00029536
12 | 0.0061032 | 0.0015296
13 | 0.0011388 | 0.0002854
14 | 0.0057122 | 0.0014316
15 | 0.00090835 | 0.00022765
16 | 0.0042348 | 0.0010614
17 | 0.0011347 | 0.00028438
18 | 0.00080249 | 0.00020112
19 | 0.0004283 | 0.00010734
20 | 0.0032426 | 0.00081267
21 | 0.00094797 | 0.00023758
22 | 0.003605 | 0.0009035
23 | 0.0017003 | 0.00042615
24 | 0.0043453 | 0.001089
25 | 0.0043363 | 0.0010868
26 | 0.001761 | 0.00044135
27 | 0.0077475 | 0.0019417
28 | 0.00093528 | 0.0002344
29 | 0.0016421 | 0.00041155
30 | 0.00028787 | 7.2147e-05
31 | 0.0014587 | 0.00036559
32 | 0.0015207 | 0.00038113
33 | 0.0011255 | 0.00028208
34 | 0.0025332 | 0.00063489
35 | 0.0028776 | 0.00072119
36 | 0.0017992 | 0.00045091
37 | 0.0005192 | 0.00013012
38 | 0.0011083 | 0.00027776
39 | 0.00077339 | 0.00019383
40 | 0.0049519 | 0.0012411
41 | 0.00069949 | 0.00017531
42 | 0.00090175 | 0.000226
43 | 0.00036115 | 9.0513e-05
44 | 0.0031185 | 0.00078156
45 | 0.0012026 | 0.0003014
46 | 0.0023473 | 0.00058828
47 | 0.0014759 | 0.00036989
48 | 0.0015243 | 0.00038203
49 | 0.00094223 | 0.00023614
50 | 0.0013259 | 0.00033231
51 | 0.0012723 | 0.00031887
52 | 0.001905 | 0.00047744
53 | 0.0022861 | 0.00057295
54 | 0.0016196 | 0.0004059
55 | 0.0017127 | 0.00042923
56 | 0.0014079 | 0.00035286
57 | 0.0013243 | 0.0003319
58 | 0.0023232 | 0.00058226
59 | 0.0016104 | 0.00040359
60 | 0.00091629 | 0.00022964
61 | 0.0013537 | 0.00033928
62 | 0.002284 | 0.00057243
63 | 0.0016851 | 0.00042232
64 | 0.0031046 | 0.00077809
65 | 0.0016422 | 0.00041159
66 | 0.0021524 | 0.00053943
67 | 0.00076857 | 0.00019262
68 | 0.0010594 | 0.00026551
69 | 0.00041913 | 0.00010505
70 | 0.0012885 | 0.00032292
71 | 0.0014267 | 0.00035756
72 | 0.0009036 | 0.00022646
73 | 0.0019444 | 0.0004873
74 | 0.0012252 | 0.00030706
75 | 0.0016512 | 0.00041384
76 | 0.0021744 | 0.00054496
77 | 0.0014624 | 0.0003665
78 | 0.00027242 | 6.8276e-05
79 | 0.00085568 | 0.00021445
80 | 0.00080781 | 0.00020246
81 | 0.00098068 | 0.00024578
82 | 0.0027119 | 0.00067967
83 | 0.0023279 | 0.00058342
84 | 0.00079141 | 0.00019835
85 | 0.0012512 | 0.00031359
86 | 0.0015897 | 0.00039841
87 | 0.0014165 | 0.00035502
88 | 0.0022776 | 0.00057082
89 | 0.0017444 | 0.00043719
90 | 0.0019949 | 0.00049997
91 | 0.001127 | 0.00028245
92 | 0.0015532 | 0.00038927
93 | 0.0025156 | 0.00063046
94 | 0.0011743 | 0.00029431
95 | 0.0015013 | 0.00037625
96 | 0.00086596 | 0.00021703
97 | 0.00053135 | 0.00013317
98 | 0.001333 | 0.00033407
99 | 0.0016622 | 0.00041659
100 | 0.0018497 | 0.00046358
101 | 0.0005404 | 0.00013544
102 | 0.00065434 | 0.00016399
103 | 0.00030743 | 7.705e-05
104 | 0.00056744 | 0.00014221
105 | 0.00081804 | 0.00020502
106 | 0.00027241 | 6.8273e-05
107 | 0.0014076 | 0.00035279
108 | 0.001053 | 0.0002639
109 | 0.00099472 | 0.0002493
110 | 0.0016074 | 0.00040286
111 | 0.00093776 | 0.00023502
112 | 0.0013843 | 0.00034694
113 | 0.0023011 | 0.0005767
114 | 0.0015523 | 0.00038904
115 | 0.00096149 | 0.00024097
116 | 0.0025531 | 0.00063986
117 | 0.0048168 | 0.0012072
118 | 0.00087396 | 0.00021903
119 | 0.00054693 | 0.00013707
120 | 0.00089446 | 0.00022417
121 | 0.00056481 | 0.00014155
122 | 0.00055339 | 0.00013869
123 | 0.0018038 | 0.00045208
124 | 0.0013791 | 0.00034564
125 | 0.0022297 | 0.00055882
126 | 0.0016766 | 0.0004202
127 | 0.00098677 | 0.00024731
128 | 0.0018686 | 0.00046832
129 | 0.001692 | 0.00042406
130 | 0.0016009 | 0.00040123
131 | 0.00030866 | 7.7357e-05
132 | 0.00065733 | 0.00016474
133 | 0.0016941 | 0.00042458
134 | 0.0014725 | 0.00036904
135 | 0.00064444 | 0.00016151
136 | 0.00094301 | 0.00023634

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1