## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2426-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2426-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2426-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2426-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2426-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2426-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2426-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2426-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2426-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2426-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2426-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2426-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2426-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2426-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2426-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2426-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2426-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2426-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2426-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2426-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2426-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2426-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2426-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2426-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2426-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2426-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2426-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2426-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2426-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2426-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2426-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2426-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2426-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2426-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2426-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2426-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2426-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2426-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2426-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2426-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2426-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2426-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2426-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2426-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2426-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2426-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2426-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2426-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2426-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2426-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2426-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2426-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2426-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2426-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2426-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2426-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2426-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2426-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2426-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2426-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2426-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2426-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2426-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2426-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2426-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2426-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2426-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2426-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2426-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2426-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2426-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2426-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2426-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2426-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2426-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2426-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2426-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2426-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2426-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2426-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2426-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2426-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2426-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2426-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2426-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2426-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2426-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2426-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2426-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2426-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2426-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2426-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2426-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2426-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2426-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2426-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2426-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2426-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2426-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2426-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2426-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2426-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2426-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2426-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2426-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2426-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2426-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2426-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2426-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2426-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2426-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2426-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2426-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2426-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2426-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2426-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2426-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2426-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2426-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2426-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2426-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2426-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2426-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2426-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2426-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2426-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2426-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2426-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2426-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2426-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2426-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2426-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2426-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2426-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2426-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2426-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2426-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2426-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2426-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2426-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2426-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2426-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2426-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2426-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2426-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2426-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2426-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2426-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2426-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2426-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2426-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2426-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2426-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2426-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2426-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2426-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2426-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2426-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_333_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2426-2_0_4_load_0 | 0 | 0.00012119 | 3.0372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2426-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0001558 | 3.9046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2426-2_0_4_load_132 | 3 | 7.7551e-05 | 1.9436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2426-2_0_4_load_3 | 4 | 0.0001246 | 3.1227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2426-2_0_4_load_135 | 7 | 0.00017144 | 4.2966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2426-2_0_4_load_11 | 8 | 8.5414e-05 | 2.1407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2426-2_0_4_load_16 | 9 | 0.0017159 | 0.00043005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2426-2_0_4_load_118 | 10 | 0.002593 | 0.00064987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2426-2_0_4_load_94 | 11 | 0.0019866 | 0.00049788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2426-2_0_4_load_103 | 12 | 0.0020385 | 0.0005109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2426-2_0_4_load_159 | 14 | 0.00019566 | 4.9038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2426-2_0_4_load_12 | 16 | 0.001859 | 0.00046592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2426-2_0_4_load_14 | 17 | 0.002439 | 0.00061127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2426-2_0_4_load_136 | 18 | 0.0021669 | 0.00054309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2426-2_0_4_load_93 | 19 | 0.0020474 | 0.00051313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2426-2_0_4_load_102 | 20 | 0.0016793 | 0.00042087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2426-2_0_4_load_5 | 21 | 0.00060101 | 0.00015063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2426-2_0_4_load_6 | 22 | 0.0014225 | 0.00035651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2426-2_0_4_load_72 | 24 | 0.00083474 | 0.00020921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2426-2_0_4_load_73 | 25 | 0.0021504 | 0.00053893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2426-2_0_4_load_74 | 26 | 0.00056868 | 0.00014253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2426-2_0_4_load_142 | 27 | 0.0018546 | 0.00046482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2426-2_0_4_load_8 | 28 | 0.0012131 | 0.00030403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2426-2_0_4_load_9 | 29 | 0.0021637 | 0.00054227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2426-2_0_4_load_87 | 33 | 0.0011613 | 0.00029106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2426-2_0_4_load_54 | 34 | 0.0014459 | 0.00036238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2426-2_0_4_load_55 | 35 | 0.00179 | 0.00044861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2426-2_0_4_load_13 | 37 | 0.0016219 | 0.00040648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2426-2_0_4_load_15 | 38 | 0.0025873 | 0.00064843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2426-2_0_4_load_17 | 39 | 0.0057633 | 0.0014444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2426-2_0_4_load_18 | 40 | 0.0011234 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2426-2_0_4_load_20 | 42 | 0.00089672 | 0.00022474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2426-2_0_4_load_21 | 43 | 0.0020034 | 0.00050211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2426-2_0_4_load_22 | 44 | 0.010033 | 0.0025144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2426-2_0_4_load_119 | 45 | 0.0028233 | 0.00070759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2426-2_0_4_load_153 | 48 | 0.0013102 | 0.00032837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2426-2_0_4_load_124 | 49 | 0.001104 | 0.00027669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2426-2_0_4_load_120 | 50 | 0.0032561 | 0.00081605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2426-2_0_4_load_71 | 51 | 0.0014142 | 0.00035443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2426-2_0_4_load_67 | 52 | 0.001172 | 0.00029374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2426-2_0_4_load_23 | 53 | 0.00076223 | 0.00019103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2426-2_0_4_load_24 | 54 | 0.00076085 | 0.00019069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2426-2_0_4_load_25 | 55 | 0.0010365 | 0.00025977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2426-2_0_4_load_26 | 56 | 0.00097997 | 0.0002456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2426-2_0_4_load_97 | 58 | 0.0044823 | 0.0011234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2426-2_0_4_load_28 | 59 | 0.0012329 | 0.000309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2426-2_0_4_load_30 | 61 | 0.0022045 | 0.00055251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2426-2_0_4_load_31 | 62 | 0.0010676 | 0.00026757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2426-2_0_4_load_32 | 63 | 0.0017427 | 0.00043676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2426-2_0_4_load_122 | 65 | 0.00094422 | 0.00023665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2426-2_0_4_load_114 | 66 | 0.0010718 | 0.00026863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2426-2_0_4_load_43 | 67 | 0.0014568 | 0.00036512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2426-2_0_4_load_123 | 68 | 0.00084801 | 0.00021253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2426-2_0_4_load_33 | 69 | 0.0032009 | 0.00080221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2426-2_0_4_load_34 | 70 | 0.0015279 | 0.00038293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2426-2_0_4_load_36 | 72 | 0.0023417 | 0.00058688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2426-2_0_4_load_37 | 73 | 0.00056796 | 0.00014234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2426-2_0_4_load_38 | 74 | 0.0013286 | 0.00033299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2426-2_0_4_load_39 | 75 | 0.00077715 | 0.00019477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2426-2_0_4_load_61 | 76 | 0.00062473 | 0.00015657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2426-2_0_4_load_63 | 77 | 0.0013539 | 0.00033931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2426-2_0_4_load_40 | 78 | 0.0025327 | 0.00063476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2426-2_0_4_load_62 | 79 | 0.0009211 | 0.00023085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2426-2_0_4_load_64 | 80 | 0.0012018 | 0.00030119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2426-2_0_4_load_95 | 82 | 0.00075987 | 0.00019044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2426-2_0_4_load_96 | 83 | 0.0011678 | 0.00029267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2426-2_0_4_load_111 | 84 | 0.0010582 | 0.00026522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2426-2_0_4_load_42 | 85 | 0.0029112 | 0.00072963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2426-2_0_4_load_47 | 88 | 0.0010074 | 0.00025247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2426-2_0_4_load_137 | 89 | 0.00092514 | 0.00023186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2426-2_0_4_load_148 | 90 | 0.00080723 | 0.00020231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2426-2_0_4_load_146 | 92 | 0.0017969 | 0.00045034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2426-2_0_4_load_48 | 93 | 0.00074686 | 0.00018718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2426-2_0_4_load_49 | 94 | 0.00095883 | 0.0002403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2426-2_0_4_load_51 | 96 | 0.0011326 | 0.00028384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2426-2_0_4_load_52 | 97 | 0.0013137 | 0.00032923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2426-2_0_4_load_53 | 98 | 0.0010132 | 0.00025392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2426-2_0_4_load_66 | 99 | 0.001818 | 0.00045564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2426-2_0_4_load_117 | 100 | 0.00078157 | 0.00019588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2426-2_0_4_load_86 | 101 | 0.0016525 | 0.00041417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2426-2_0_4_load_56 | 104 | 0.00083759 | 0.00020992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2426-2_0_4_load_57 | 105 | 0.00069713 | 0.00017472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2426-2_0_4_load_58 | 106 | 0.00087733 | 0.00021988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2426-2_0_4_load_60 | 107 | 0.0005567 | 0.00013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2426-2_0_4_load_115 | 109 | 0.0020609 | 0.00051651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2426-2_0_4_load_65 | 111 | 0.00085058 | 0.00021317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2426-2_0_4_load_100 | 112 | 0.0038504 | 0.000965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2426-2_0_4_load_79 | 113 | 0.0026417 | 0.00066208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2426-2_0_4_load_68 | 114 | 0.0018112 | 0.00045394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2426-2_0_4_load_80 | 116 | 0.0016723 | 0.00041911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2426-2_0_4_load_154 | 117 | 0.0011955 | 0.00029962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2426-2_0_4_load_78 | 118 | 0.0020773 | 0.00052062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2426-2_0_4_load_75 | 119 | 0.0012695 | 0.00031818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2426-2_0_4_load_76 | 120 | 0.0012482 | 0.00031284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2426-2_0_4_load_77 | 121 | 0.0015524 | 0.00038908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2426-2_0_4_load_81 | 122 | 0.00056881 | 0.00014256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2426-2_0_4_load_82 | 123 | 0.00020694 | 5.1863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2426-2_0_4_load_84 | 125 | 0.007142 | 0.00179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2426-2_0_4_load_85 | 126 | 0.00013742 | 3.444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2426-2_0_4_load_92 | 127 | 0.0019576 | 0.00049063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2426-2_0_4_load_91 | 128 | 0.0027552 | 0.00069052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2426-2_0_4_load_127 | 129 | 0.0003571 | 8.9498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2426-2_0_4_load_158 | 131 | 0.0029669 | 0.00074357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2426-2_0_4_load_104 | 132 | 0.001265 | 0.00031703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2426-2_0_4_load_105 | 133 | 0.00080474 | 0.00020169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2426-2_0_4_load_116 | 134 | 0.0019609 | 0.00049145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2426-2_0_4_load_129 | 135 | 0.00016336 | 4.0943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2426-2_0_4_load_130 | 136 | 9.8165e-05 | 2.4602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2426-2_0_4_load_131 | 137 | 0.00045235 | 0.00011337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2426-2_0_4_load_112 | 139 | 0.001269 | 0.00031805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2426-2_0_4_load_101 | 141 | 0.0037945 | 0.000951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2426-2_0_4_load_126 | 143 | 0.0023783 | 0.00059607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2426-2_0_4_load_108 | 144 | 0.00037003 | 9.2739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2426-2_0_4_load_109 | 145 | 0.00046887 | 0.00011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2426-2_0_4_load_110 | 146 | 0.00052765 | 0.00013224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2426-2_0_4_load_149 | 147 | 0.00075365 | 0.00018888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2426-2_0_4_load_113 | 149 | 0.0017477 | 0.00043802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2426-2_0_4_load_139 | 150 | 0.0004678 | 0.00011724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2426-2_0_4_load_150 | 152 | 0.00040244 | 0.00010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2426-2_0_4_load_151 | 153 | 0.00031489 | 7.892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2426-2_0_4_load_145 | 154 | 0.0054753 | 0.0013722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2426-2_0_4_load_147 | 155 | 0.0050626 | 0.0012688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2426-2_0_4_load_156 | 157 | 0.00078745 | 0.00019735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 121 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2426-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.030788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2426-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.01403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2426-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.12587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2426-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.023954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2426-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.030645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2426-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.028564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2426-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.011294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2426-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.021334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2426-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.045205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2426-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.019391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2426-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 5 | 12 | 0.040395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2426-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.098256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2426-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.064301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2426-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.022148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2426-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.040839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2426-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.042817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2426-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 19 | 0.0039289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2426-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 20 | 0.011191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2426-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.032394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2426-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.10478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2426-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 138 | 0.034786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2426-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 37 | 0.013571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2426-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 68 | 0.020566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2426-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 128 | 0.02612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2426-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 115 | 0.013741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2426-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.01256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2426-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.037286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2426-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.045295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2426-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.042089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2426-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.010892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2426-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.01668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2426-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 119 | 0.0042368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2426-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 83 | 0.014879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2426-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0028589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2426-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0099742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2426-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.04278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2426-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.0057001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2426-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.16611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2426-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.076968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2426-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.093686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2426-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 110 | 0.052209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2426-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.051645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2426-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 103 | 0.020109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2426-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.025129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2426-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.00075941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2426-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.013939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2426-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0064413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2426-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.020848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2426-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.018977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2426-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.01029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2426-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.029516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2426-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.011365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2426-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.012839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2426-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.022927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2426-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.025997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2426-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.025267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2426-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 98 | 0.01721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2426-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 142 | 0.02583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2426-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 117 | 0.017717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2426-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 114 | 0.029425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2426-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0063219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2426-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.011009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2426-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0013489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2426-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.021987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2426-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0076217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2426-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 140 | 0.017792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2426-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.016517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2426-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.019232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2426-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.015739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2426-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.0075835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2426-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.017754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2426-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.01757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2426-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.025898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2426-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.016503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2426-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.00083707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2426-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 85 | 0.035333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2426-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.022895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2426-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.016092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2426-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.029328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2426-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 4.9046e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2426-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.032958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2426-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0088613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2426-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.024659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2426-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0054507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2426-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.016764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2426-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.011132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2426-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 4.5933e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2426-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.011729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2426-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 107 | 0.023619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2426-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 111 | 0.014217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2426-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.019465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2426-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.02157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2426-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.010393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2426-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 139 | 0.012923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2426-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0099614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2426-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.04768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2426-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.01214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2426-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.059314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2426-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.020736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2426-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.039269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2426-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.023813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2426-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 91 | 150 | 0.02249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2426-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 92 | 154 | 0.0088579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2426-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.018235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2426-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.013971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2426-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.016886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2426-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.023837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2426-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.022438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2426-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.022778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2426-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.018175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2426-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.00062254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2426-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.052784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2426-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 101 | 113 | 0.015643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_2426-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 102 | 108 | 0.097111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2426-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.049367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2426-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 103 | 132 | 0.014868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2426-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.016322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2426-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.034274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2426-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.022019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2426-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.058573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2426-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.073291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2426-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 109 | 134 | 0.1795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2426-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.016168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2426-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 113 | 121 | 0.018067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_2426-2_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0056574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2426-2_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.019446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_2426-2_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.018603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_2426-2_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.010245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_2426-2_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.016128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_2426-2_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0045526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2426-2_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.02593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2426-2_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.014132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2426-2_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.0087167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2426-2_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 125 | 129 | 0.26023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2426-2_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 126 | 130 | 0.013003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2426-2_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.050362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2426-2_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.10426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2426-2_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 131 | 136 | 0.13341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2426-2_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 131 | 138 | 0.023068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2426-2_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.01565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2426-2_0_4_line_140 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.0058968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2426-2_0_4_line_141 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.00046213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2426-2_0_4_line_142 | NAYY 4x150 SE | 139 | 149 | 0.024971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2426-2_0_4_line_143 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.00179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2426-2_0_4_line_144 | NAYY 4x150 SE | 141 | 142 | 0.009975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2426-2_0_4_line_145 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.037853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2426-2_0_4_line_146 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.035462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2426-2_0_4_line_147 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.043053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2426-2_0_4_line_148 | NAYY 4x150 SE | 146 | 147 | 0.013395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2426-2_0_4_line_149 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.038499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2426-2_0_4_line_150 | NAYY 4x150 SE | 148 | 150 | 0.012544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2426-2_0_4_line_151 | NAYY 4x150 SE | 148 | 151 | 0.03201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2426-2_0_4_line_152 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.011942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2426-2_0_4_line_153 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.034623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2426-2_0_4_line_154 | NAYY 4x150 SE | 153 | 156 | 0.0065093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2426-2_0_4_line_155 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.021499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2426-2_0_4_line_156 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.02482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2426-2_0_4_trafo_77 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 158 | 121 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2616162.06 | 1240817.9203 | 2616131.5434 | 1240822.0004
1 | 2616175.9658 | 1240816.0611 | 2616162.06 | 1240817.9203
2 | 2616162.06 | 1240817.9203 | 2616171.0103 | 1240943.4687
3 | 2616131.5434 | 1240822.0004 | 2616107.8011 | 1240825.1747
4 | 2616167.0631 | 1240786.8632 | 2616170.1531 | 1240793.2645 | 2616173.6064 | 1240805.1034 | 2616175.9658 | 1240816.0611
5 | 2616195.6002 | 1240958.0032 | 2616171.0103 | 1240943.4687
6 | 2616096.6072 | 1240826.6713 | 2616107.8011 | 1240825.1747
7 | 2616167.0631 | 1240786.8632 | 2616146.1717 | 1240791.1855
8 | 2616167.0631 | 1240786.8632 | 2616169.9969 | 1240781.2009 | 2616170.8023 | 1240751.8959 | 2616170.2891 | 1240742.3985
9 | 2616167.0631 | 1240786.8632 | 2616186.0323 | 1240782.8407
10 | 2616167.0631 | 1240786.8632 | 2616145.1351 | 1240752.9381
11 | 2616195.6002 | 1240958.0032 | 2616203.0164 | 1240963.738 | 2616214.0015 | 1240972.1621 | 2616231.0559 | 1240983.927 | 2616236.3256 | 1240986.6542 | 2616236.7712 | 1240986.8333 | 2616243.1 | 1240989.3187 | 2616250.7461 | 1240991.1296 | 2616256.7996 | 1240991.9911 | 2616263.5045 | 1240992.4208 | 2616270.8242 | 1240991.9516 | 2616283.9476 | 1240989.7083
12 | 2616195.6002 | 1240958.0032 | 2616193.855 | 1240963.0905 | 2616192.9769 | 1240969.0585 | 2616192.4629 | 1241019.0439 | 2616192.5331 | 1241021.945
13 | 2616096.6072 | 1240826.6713 | 2616085.9017 | 1240828.1026 | 2616074.8923 | 1240830.8526
14 | 2616106.1796 | 1240799.4597 | 2616146.1717 | 1240791.1855
15 | 2616170.2891 | 1240742.3985 | 2616169.6145 | 1240729.9123 | 2616167.9725 | 1240699.6439
16 | 2616186.0323 | 1240782.8407 | 2616189.8758 | 1240782.0256
17 | 2616139.0602 | 1240743.5394 | 2616145.1351 | 1240752.9381
18 | 2616283.9476 | 1240989.7083 | 2616286.9067 | 1240983.09 | 2616311.426 | 1240977.1978
19 | 2616386.9974 | 1240989.0015 | 2616379.1272 | 1240986.2003 | 2616370.4711 | 1240983.2636 | 2616356.3103 | 1240980.5786 | 2616348.4038 | 1240980.0009 | 2616340.8729 | 1240980.2471 | 2616308.7721 | 1240985.5514 | 2616283.9476 | 1240989.7083
20 | 2616386.9974 | 1240989.0015 | 2616395.2903 | 1240983.8433 | 2616419.3221 | 1240976.5716
21 | 2616092.8903 | 1240802.2092 | 2616106.1796 | 1240799.4597
22 | 2616167.0608 | 1240679.0998 | 2616167.332 | 1240687.8354 | 2616167.9725 | 1240699.6439
23 | 2616215.4443 | 1240776.6877 | 2616209.5633 | 1240777.8508 | 2616189.8758 | 1240782.0256
24 | 2616131.6012 | 1240731.9995 | 2616139.0602 | 1240743.5394
25 | 2615752.2152 | 1240751.9506 | 2615755.332 | 1240753.2726 | 2615762.9012 | 1240755.772 | 2615764.0739 | 1240756.0401
26 | 2615800.7794 | 1240753.204 | 2615794.2189 | 1240755.2435 | 2615787.9177 | 1240756.4386 | 2615778.7145 | 1240757.148 | 2615772.5518 | 1240757.4096 | 2615767.9185 | 1240756.9193 | 2615764.0739 | 1240756.0401
27 | 2615800.7794 | 1240753.204 | 2615814.1452 | 1240709.9263
28 | 2615800.7794 | 1240753.204 | 2615806.0395 | 1240751.15 | 2615810.7105 | 1240748.861 | 2615814.4975 | 1240746.3584 | 2615818.7929 | 1240743.19 | 2615825.9236 | 1240737.1274 | 2615834.3972 | 1240728.6252
29 | 2615817.3594 | 1240699.519 | 2615814.1452 | 1240709.9263
30 | 2615834.3972 | 1240728.6252 | 2615846.1719 | 1240716.8107
31 | 2615818.6096 | 1240695.4708 | 2615817.3594 | 1240699.519
32 | 2615856.8809 | 1240706.4885 | 2615856.7163 | 1240706.6235 | 2615852.6236 | 1240710.3372 | 2615846.1719 | 1240716.8107
33 | 2615849.147 | 1241341.4756 | 2615846.4431 | 1241342.4044
34 | 2615858.7375 | 1241338.7574 | 2615851.838 | 1241340.5513 | 2615849.147 | 1241341.4756
35 | 2615858.7375 | 1241338.7574 | 2615843.6995 | 1241336.4048 | 2615827.6111 | 1241336.729 | 2615821.8797 | 1241337.0806 | 2615816.3295 | 1241338.4866
36 | 2615858.7375 | 1241338.7574 | 2615863.3722 | 1241338.5585 | 2615864.413 | 1241338.3519
37 | 2615826.6632 | 1241130.1861 | 2615752.241 | 1241278.6929
38 | 2615826.6632 | 1241130.1861 | 2615832.8571 | 1241123.6874 | 2615858.7154 | 1241097.2396 | 2615860.9624 | 1241093.8212 | 2615874.2519 | 1241070.4198
39 | 2615752.241 | 1241278.6929 | 2615752.7333 | 1241281.1846 | 2615754.1448 | 1241284.8796 | 2615755.9038 | 1241288.6977 | 2615763.3954 | 1241297.3785 | 2615800.6031 | 1241338.2026 | 2615805.92 | 1241340.218 | 2615810.6306 | 1241339.9303 | 2615816.3295 | 1241338.4866
40 | 2615891.0634 | 1241021.5896 | 2615889.5563 | 1241031.0804 | 2615887.7312 | 1241040.7149 | 2615886.234 | 1241046.47 | 2615884.5123 | 1241051.3796 | 2615882.2081 | 1241056.41 | 2615874.2519 | 1241070.4198
41 | 2615902.2085 | 1241304.2406 | 2615875.5373 | 1241332.4427 | 2615871.9764 | 1241335.3461 | 2615867.7366 | 1241337.6918 | 2615864.413 | 1241338.3519
42 | 2615902.2085 | 1241304.2406 | 2615920.9619 | 1241296.8416
43 | 2616068.2822 | 1240807.3006 | 2616092.8903 | 1240802.2092
44 | 2616033.3867 | 1240691.8772 | 2616032.825 | 1240692.3882
45 | 2616043.6977 | 1240682.4979 | 2616033.3867 | 1240691.8772
46 | 2616028.3561 | 1240696.9841 | 2616029.4031 | 1240695.5009 | 2616032.825 | 1240692.3882
47 | 2616043.6977 | 1240682.4979 | 2616038.5579 | 1240662.2936 | 2616038.5579 | 1240662.2936
48 | 2616043.6977 | 1240682.4979 | 2616052.3996 | 1240688.3027 | 2616060.8352 | 1240689.4783
49 | 2616037.8138 | 1240652.0301 | 2616038.5579 | 1240662.2936
50 | 2616090.0683 | 1240693.552 | 2616060.8352 | 1240689.4783
51 | 2616037.8138 | 1240652.0301 | 2616036.992 | 1240640.6947
52 | 2616090.0683 | 1240693.552 | 2616078.9288 | 1240699.936
53 | 2616090.0683 | 1240693.552 | 2616104.0992 | 1240699.805 | 2616109.6984 | 1240704.893
54 | 2616009.6624 | 1240723.4652 | 2616018.2201 | 1240743.5452 | 2616017.7099 | 1240747.6909
55 | 2616009.6624 | 1240723.4652 | 2615995.2457 | 1240744.2156
56 | 2615985.426 | 1240758.3494 | 2615995.2457 | 1240744.2156
57 | 2616035.1243 | 1240614.9326 | 2616036.992 | 1240640.6947
58 | 2616063.5571 | 1240708.7455 | 2616078.9288 | 1240699.936
59 | 2616109.6984 | 1240704.893 | 2616119.0705 | 1240713.4095 | 2616128.439 | 1240727.3082
60 | 2616030.8814 | 1240556.6288 | 2616033.5309 | 1240550.8889
61 | 2616038.1447 | 1240540.8931 | 2616033.5309 | 1240550.8889
62 | 2616030.8814 | 1240556.6288 | 2616030.3161 | 1240557.8536
63 | 2616026.4432 | 1240578.8756 | 2616025.5828 | 1240572.7028 | 2616025.8815 | 1240568.4454 | 2616028.7286 | 1240561.293 | 2616030.3161 | 1240557.8536
64 | 2616026.4432 | 1240578.8756 | 2616028.9271 | 1240586.0812
65 | 2616033.3032 | 1240603.3093 | 2616031.7726 | 1240596.123 | 2616029.9993 | 1240589.1916 | 2616028.9271 | 1240586.0812
66 | 2616166.2543 | 1240653.1219 | 2616151.2425 | 1240660.0108
67 | 2616133.7629 | 1240668.032 | 2616151.2425 | 1240660.0108
68 | 2616166.2543 | 1240653.1219 | 2616166.9436 | 1240637.3979
69 | 2616166.2543 | 1240653.1219 | 2616166.4896 | 1240660.7017
70 | 2616167.7212 | 1240619.6605 | 2616166.9436 | 1240637.3979
71 | 2616166.4896 | 1240660.7017 | 2616167.0348 | 1240678.2631
72 | 2616167.7212 | 1240619.6605 | 2616193.6139 | 1240619.1278
73 | 2616167.7212 | 1240619.6605 | 2616169.4756 | 1240603.251
74 | 2616167.0348 | 1240678.2631 | 2616167.0608 | 1240679.0998
75 | 2616167.7524 | 1240567.9779 | 2616169.6297 | 1240601.8101 | 2616169.4756 | 1240603.251
76 | 2615964.2353 | 1240690.5988 | 2615941.5203 | 1240693.4616
77 | 2615980.2012 | 1240688.5866 | 2615964.2353 | 1240690.5988
78 | 2615912.422 | 1240697.1256 | 2615913.3416 | 1240697.0129 | 2615941.5203 | 1240693.4616
79 | 2615980.1946 | 1240688.6352 | 2615980.2012 | 1240688.5866
80 | 2615980.2012 | 1240688.5866 | 2615983.787 | 1240655.8247
81 | 2615912.422 | 1240697.1256 | 2615905.0826 | 1240698.0248 | 2615903.6163 | 1240698.0712
82 | 2615976.8673 | 1240713.069 | 2615980.1946 | 1240688.6352
83 | 2615984.38 | 1240650.4064 | 2615983.787 | 1240655.8247
84 | 2615886.9334 | 1240697.094 | 2615896.3341 | 1240698.3017 | 2615903.6163 | 1240698.0712
85 | 2615975.3653 | 1240724.0988 | 2615976.8673 | 1240713.069
86 | 2615984.385 | 1240650.3607 | 2615984.38 | 1240650.4064
87 | 2615875.2997 | 1240695.5995 | 2615886.9334 | 1240697.094
88 | 2615975.3653 | 1240724.0988 | 2615974.9026 | 1240727.4967 | 2615963.7111 | 1240744.301
89 | 2615984.385 | 1240650.3607 | 2615985.9318 | 1240636.2285
90 | 2615875.2997 | 1240695.5995 | 2615870.8958 | 1240676.6389
91 | 2615875.2997 | 1240695.5995 | 2615870.2064 | 1240697.476 | 2615865.8302 | 1240699.7657 | 2615861.1187 | 1240703.0108 | 2615856.8809 | 1240706.4885
92 | 2615868.5445 | 1240666.5157 | 2615870.8958 | 1240676.6389
93 | 2615865.6207 | 1240653.9275 | 2615868.5445 | 1240666.5157
94 | 2616167.2005 | 1240558.0318 | 2616167.7524 | 1240567.9779
95 | 2616167.2005 | 1240558.0318 | 2616170.8983 | 1240510.501
96 | 2616167.2005 | 1240558.0318 | 2616157.5034 | 1240562.3081 | 2616155.9893 | 1240562.6009
97 | 2616170.8983 | 1240510.501 | 2616217.1251 | 1240516.4415 | 2616229.7255 | 1240518.085
98 | 2616155.9893 | 1240562.6009 | 2616135.6307 | 1240566.5367
99 | 2616268.6651 | 1240523.164 | 2616229.7255 | 1240518.085
100 | 2616112.2504 | 1240571.0566 | 2616135.6307 | 1240566.5367
101 | 2616268.6651 | 1240523.164 | 2616268.9939 | 1240527.3564 | 2616274.8021 | 1240532.3643 | 2616280.4356 | 1240534.9257 | 2616284.85 | 1240535.2659
102 | 2616112.2504 | 1240571.0566 | 2616103.5536 | 1240572.7379
103 | 2615984.9462 | 1240780.4959 | 2616001.1192 | 1240772.0734
104 | 2615972.6232 | 1240776.7769 | 2615982.1963 | 1240781.928 | 2615984.9462 | 1240780.4959
105 | 2616001.1192 | 1240772.0734 | 2616016.0955 | 1240764.2741
106 | 2615972.6232 | 1240776.7769 | 2615961.2851 | 1240797.745
107 | 2615972.6232 | 1240776.7769 | 2615985.426 | 1240758.3494
108 | 2616036.2985 | 1240753.7529 | 2616016.0955 | 1240764.2741
109 | 2615952.6402 | 1240813.7324 | 2615961.2851 | 1240797.745
110 | 2616036.8506 | 1240753.4654 | 2616036.2985 | 1240753.7529
111 | 2615923.6812 | 1240856.6625 | 2615932.702 | 1240850.605 | 2615952.6402 | 1240813.7324
112 | 2616051.2995 | 1240748.1573 | 2616045.9993 | 1240748.701 | 2616036.8506 | 1240753.4654
113 | 2615892.4678 | 1240948.6144 | 2615912.1742 | 1240887.74 | 2615918.6798 | 1240869.4349 | 2615923.6812 | 1240856.6625
114 | 2615923.6812 | 1240856.6625 | 2615926.1214 | 1240846.0624 | 2615927.3598 | 1240835.3368 | 2615928.1782 | 1240817.6501 | 2615929.8969 | 1240807.8115
115 | 2615920.9619 | 1241296.8416 | 2615925.8405 | 1241295.9318 | 2615931.2131 | 1241294.045 | 2615934.8828 | 1241291.9802
116 | 2615934.6546 | 1240792.2977 | 2615931.1036 | 1240800.903 | 2615929.8969 | 1240807.8115
117 | 2615951.5056 | 1240762.6277 | 2615947.6729 | 1240768.3826 | 2615939.3985 | 1240780.8016 | 2615934.6546 | 1240792.2977
118 | 2615951.5056 | 1240762.6277 | 2615963.7111 | 1240744.301
119 | 2615892.4678 | 1240948.6144 | 2615876.4172 | 1240948.5716 | 2615866.2862 | 1240948.5779 | 2615859.3442 | 1240949.1598 | 2615855.0556 | 1240949.8488 | 2615852.2644 | 1240950.3751 | 2615849.5929 | 1240951.3575 | 2615846.4582 | 1240953.1502 | 2615844.2595 | 1240955.4681 | 2615843.0295 | 1240957.4327 | 2615842.1391 | 1240963.64
120 | 2615891.0634 | 1241021.5896 | 2615889.8128 | 1241011.4466 | 2615889.0312 | 1241001.1936 | 2615888.729 | 1240989.7857 | 2615889.7178 | 1240970.543 | 2615892.4678 | 1240948.6144
121 | 2615842.1391 | 1240963.64 | 2615662.6441 | 1240963.7598
122 | 2615987.9356 | 1240620.1907 | 2615987.2545 | 1240624.1431 | 2615985.9318 | 1240636.2285
123 | 2616051.2995 | 1240748.1573 | 2616069.2722 | 1240746.3139
124 | 2616131.6012 | 1240731.9995 | 2616128.439 | 1240727.3082
125 | 2616131.6012 | 1240731.9995 | 2616113.2933 | 1240738.5556
126 | 2616095.5066 | 1240743.623 | 2616100.6025 | 1240743.1003 | 2616113.2933 | 1240738.5556
127 | 2616085.3156 | 1240744.6683 | 2616095.5066 | 1240743.623
128 | 2616085.3156 | 1240744.6683 | 2616069.2722 | 1240746.3139
129 | 2616579.255 | 1240926.2346 | 2616581.9299 | 1240922.5507
130 | 2616564.5925 | 1240947.589 | 2616567.844 | 1240941.95 | 2616579.255 | 1240926.2346
131 | 2616590.2332 | 1240911.1153 | 2616581.9299 | 1240922.5507
132 | 2616564.5925 | 1240947.589 | 2616556.451 | 1240950.7031
133 | 2616590.2332 | 1240911.1153 | 2616804.6543 | 1241058.5799
134 | 2616543.601 | 1240951.6665 | 2616550.4801 | 1240951.9636 | 2616555.5027 | 1240951.0659 | 2616556.451 | 1240950.7031
135 | 2616215.4443 | 1240776.6877 | 2616224.148 | 1240774.9665 | 2616229.8507 | 1240774.2705 | 2616233.6166 | 1240774.0139 | 2616238.2588 | 1240774.0265 | 2616244.6837 | 1240774.6111 | 2616251.8394 | 1240776.1538 | 2616264.8325 | 1240780.0224
136 | 2616543.601 | 1240951.6665 | 2616524.2146 | 1240952.1908 | 2616503.3715 | 1240954.5568 | 2616469.4511 | 1240961.6117 | 2616441.427 | 1240969.9749
137 | 2616441.427 | 1240969.9749 | 2616497.1732 | 1241091.1765
138 | 2616419.3221 | 1240976.5716 | 2616441.427 | 1240969.9749
139 | 2615934.8828 | 1241291.9802 | 2615937.3687 | 1241290.5815 | 2615947.7378 | 1241283.0806
140 | 2616502.0207 | 1241094.5342 | 2616497.1732 | 1241091.1765
141 | 2616502.4006 | 1241094.7973 | 2616502.0207 | 1241094.5342
142 | 2615865.6207 | 1240653.9275 | 2615864.5582 | 1240649.3531 | 2615860.1906 | 1240629.5541
143 | 2616033.3032 | 1240603.3093 | 2616033.5803 | 1240605.0778
144 | 2616035.1243 | 1240614.9326 | 2616033.5803 | 1240605.0778
145 | 2616035.1243 | 1240614.9326 | 2616072.6492 | 1240609.1857
146 | 2616360.4609 | 1240644.4142 | 2616343.0111 | 1240613.5423
147 | 2616343.0111 | 1240613.5423 | 2616325.1131 | 1240581.8772 | 2616321.8345 | 1240576.0578
148 | 2616315.2596 | 1240564.3871 | 2616321.8345 | 1240576.0578
149 | 2616296.3626 | 1240530.8445 | 2616315.2596 | 1240564.3871
150 | 2616296.3626 | 1240530.8445 | 2616286.7174 | 1240535.4098 | 2616284.85 | 1240535.2659
151 | 2616296.3626 | 1240530.8445 | 2616293.8043 | 1240526.3013 | 2616320.6003 | 1240526.2968
152 | 2616320.6003 | 1240526.2968 | 2616332.4121 | 1240528.0528
153 | 2616366.6588 | 1240533.1441 | 2616332.4121 | 1240528.0528
154 | 2616373.0973 | 1240534.1013 | 2616366.6588 | 1240533.1441
155 | 2616087.8736 | 1240562.7756 | 2616096.3641 | 1240574.1278 | 2616103.5536 | 1240572.7379
156 | 2616373.0973 | 1240534.1013 | 2616396.8762 | 1240541.2139

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616162.06 | 1240817.9203
1 | 2616131.5434 | 1240822.0004
2 | 2616175.9658 | 1240816.0611
3 | 2616171.0103 | 1240943.4687
4 | 2616107.8011 | 1240825.1747
5 | 2616167.0631 | 1240786.8632
6 | 2616195.6002 | 1240958.0032
7 | 2616192.5331 | 1241021.945
8 | 2616096.6072 | 1240826.6713
9 | 2616146.1717 | 1240791.1855
10 | 2616170.2891 | 1240742.3985
11 | 2616186.0323 | 1240782.8407
12 | 2616145.1351 | 1240752.9381
13 | 2616283.9476 | 1240989.7083
14 | 2616311.426 | 1240977.1978
15 | 2616386.9974 | 1240989.0015
16 | 2616074.8923 | 1240830.8526
17 | 2616106.1796 | 1240799.4597
18 | 2616167.9725 | 1240699.6439
19 | 2616189.8758 | 1240782.0256
20 | 2616139.0602 | 1240743.5394
21 | 2615752.2152 | 1240751.9506
22 | 2615764.0739 | 1240756.0401
23 | 2615800.7794 | 1240753.204
24 | 2615814.1452 | 1240709.9263
25 | 2615834.3972 | 1240728.6252
26 | 2615817.3594 | 1240699.519
27 | 2615846.1719 | 1240716.8107
28 | 2615846.4431 | 1241342.4044
29 | 2615849.147 | 1241341.4756
30 | 2615858.7375 | 1241338.7574
31 | 2615826.6632 | 1241130.1861
32 | 2615752.241 | 1241278.6929
33 | 2615874.2519 | 1241070.4198
34 | 2615816.3295 | 1241338.4866
35 | 2615864.413 | 1241338.3519
36 | 2615902.2085 | 1241304.2406
37 | 2616092.8903 | 1240802.2092
38 | 2616068.2822 | 1240807.3006
39 | 2616033.3867 | 1240691.8772
40 | 2616032.825 | 1240692.3882
41 | 2616043.6977 | 1240682.4979
42 | 2616028.3561 | 1240696.9841
43 | 2616038.5579 | 1240662.2936
44 | 2616060.8352 | 1240689.4783
45 | 2616037.8138 | 1240652.0301
46 | 2616090.0683 | 1240693.552
47 | 2616009.6624 | 1240723.4652
48 | 2616017.7099 | 1240747.6909
49 | 2615995.2457 | 1240744.2156
50 | 2616036.992 | 1240640.6947
51 | 2616078.9288 | 1240699.936
52 | 2616109.6984 | 1240704.893
53 | 2616033.5309 | 1240550.8889
54 | 2616030.8814 | 1240556.6288
55 | 2616038.1447 | 1240540.8931
56 | 2616030.3161 | 1240557.8536
57 | 2616026.4432 | 1240578.8756
58 | 2616028.9271 | 1240586.0812
59 | 2616151.2425 | 1240660.0108
60 | 2616166.2543 | 1240653.1219
61 | 2616133.7629 | 1240668.032
62 | 2616166.9436 | 1240637.3979
63 | 2616166.4896 | 1240660.7017
64 | 2616167.7212 | 1240619.6605
65 | 2616167.0348 | 1240678.2631
66 | 2616193.6139 | 1240619.1278
67 | 2616169.4756 | 1240603.251
68 | 2616167.0608 | 1240679.0998
69 | 2615964.2353 | 1240690.5988
70 | 2615941.5202 | 1240693.4616
71 | 2615980.2012 | 1240688.5866
72 | 2615912.422 | 1240697.1256
73 | 2615980.1946 | 1240688.6352
74 | 2615983.787 | 1240655.8247
75 | 2615903.6163 | 1240698.0712
76 | 2615976.8673 | 1240713.069
77 | 2615984.38 | 1240650.4064
78 | 2615886.9334 | 1240697.094
79 | 2615975.3653 | 1240724.0988
80 | 2615984.385 | 1240650.3607
81 | 2615875.2997 | 1240695.5995
82 | 2615870.8958 | 1240676.6389
83 | 2615856.8809 | 1240706.4885
84 | 2615868.5445 | 1240666.5157
85 | 2616167.7524 | 1240567.9779
86 | 2616167.2005 | 1240558.0318
87 | 2616170.8983 | 1240510.501
88 | 2616155.9893 | 1240562.6008
89 | 2616229.7255 | 1240518.085
90 | 2616135.6307 | 1240566.5367
91 | 2616268.6651 | 1240523.164
92 | 2616112.2504 | 1240571.0566
93 | 2615984.9462 | 1240780.4959
94 | 2616001.1192 | 1240772.0734
95 | 2615972.6232 | 1240776.7769
96 | 2616016.0955 | 1240764.2741
97 | 2615961.2851 | 1240797.745
98 | 2615985.426 | 1240758.3494
99 | 2616036.2985 | 1240753.7529
100 | 2615952.6402 | 1240813.7324
101 | 2616036.8506 | 1240753.4654
102 | 2615923.6812 | 1240856.6625
103 | 2615920.9619 | 1241296.8416
104 | 2615934.6546 | 1240792.2977
105 | 2615929.8969 | 1240807.8115
106 | 2615951.5056 | 1240762.6277
107 | 2615963.7111 | 1240744.301
108 | 2615892.4678 | 1240948.6144
109 | 2615842.1391 | 1240963.64
110 | 2615891.0634 | 1241021.5896
111 | 2615985.9318 | 1240636.2285
112 | 2615987.9356 | 1240620.1907
113 | 2616051.2995 | 1240748.1573
114 | 2616128.439 | 1240727.3082
115 | 2616131.6012 | 1240731.9995
116 | 2616113.2933 | 1240738.5556
117 | 2616063.5571 | 1240708.7455
118 | 2616095.5066 | 1240743.623
119 | 2615818.6096 | 1240695.4708
120 | 2616085.3156 | 1240744.6683
121 | 2616069.2722 | 1240746.3139
122 | 2616579.255 | 1240926.2346
123 | 2616581.9299 | 1240922.5507
124 | 2616564.5925 | 1240947.589
125 | 2616590.2332 | 1240911.1153
126 | 2616556.451 | 1240950.7031
127 | 2616264.8325 | 1240780.0224
128 | 2616215.4443 | 1240776.6877
129 | 2616804.6543 | 1241058.5799
130 | 2616543.601 | 1240951.6665
131 | 2616441.427 | 1240969.9749
132 | 2615934.8828 | 1241291.9802
133 | 2615947.7378 | 1241283.0806
134 | 2615662.6441 | 1240963.7598
135 | 2616502.0207 | 1241094.5342
136 | 2616497.1732 | 1241091.1765
137 | 2616502.4006 | 1241094.7973
138 | 2616419.3221 | 1240976.5716
139 | 2615865.6207 | 1240653.9275
140 | 2616033.3032 | 1240603.3093
141 | 2616033.5803 | 1240605.0778
142 | 2616035.1243 | 1240614.9326
143 | 2616072.6492 | 1240609.1857
144 | 2616360.4609 | 1240644.4142
145 | 2616343.0111 | 1240613.5423
146 | 2616321.8345 | 1240576.0578
147 | 2616315.2596 | 1240564.3871
148 | 2616296.3626 | 1240530.8445
149 | 2615860.1906 | 1240629.5541
150 | 2616284.85 | 1240535.2659
151 | 2616320.6003 | 1240526.2968
152 | 2616332.4121 | 1240528.0528
153 | 2616366.6588 | 1240533.1441
154 | 2616103.5536 | 1240572.7379
155 | 2616087.8736 | 1240562.7756
156 | 2616373.0973 | 1240534.1013
157 | 2616396.8762 | 1240541.2139
158 | 2616131.6012 | 1240731.9995

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98669 | -0.093072 | 0.00012119 | 3.0372e-05
1 | 0.98659 | -0.093777 | 0.0001558 | 3.9046e-05
2 | 0.98699 | -0.090917 | 0 | 0
3 | 0.98439 | -0.10941 | 7.7551e-05 | 1.9436e-05
4 | 0.98652 | -0.094286 | 0.0001246 | 3.1227e-05
5 | 0.98766 | -0.086211 | 0 | 0
6 | 0.98387 | -0.11311 | 0 | 0
7 | 0.98385 | -0.11322 | 0.00017144 | 4.2966e-05
8 | 0.98649 | -0.094512 | 8.5414e-05 | 2.1407e-05
9 | 0.9874 | -0.088039 | 0.0017159 | 0.00043005
10 | 0.98519 | -0.10359 | 0.002593 | 0.00064987
11 | 0.98741 | -0.087949 | 0.0019866 | 0.00049788
12 | 0.99173 | -0.057559 | 0.0020385 | 0.0005109
13 | 0.98211 | -0.12565 | 0 | 0
14 | 0.9821 | -0.12572 | 0.00019566 | 4.9038e-05
15 | 0.98026 | -0.13886 | 0 | 0
16 | 0.98643 | -0.094934 | 0.001859 | 0.00046592
17 | 0.98701 | -0.090822 | 0.002439 | 0.00061127
18 | 0.98302 | -0.11898 | 0.0021669 | 0.00054309
19 | 0.98737 | -0.088221 | 0.0020474 | 0.00051313
20 | 0.99289 | -0.049432 | 0.0016793 | 0.00042087
21 | 0.97069 | -0.20644 | 0.00060101 | 0.00015063
22 | 0.9707 | -0.20636 | 0.0014225 | 0.00035651
23 | 0.97081 | -0.20556 | 0 | 0
24 | 0.97063 | -0.20685 | 0.00083474 | 0.00020921
25 | 0.9711 | -0.20347 | 0.0021504 | 0.00053893
26 | 0.9706 | -0.20706 | 0.00056868 | 0.00014253
27 | 0.97127 | -0.20226 | 0.0018546 | 0.00046482
28 | 0.97614 | -0.16763 | 0.0012131 | 0.00030403
29 | 0.97615 | -0.16759 | 0.0021637 | 0.00054227
30 | 0.9762 | -0.16724 | 0 | 0
31 | 0.97994 | -0.1404 | 0 | 0
32 | 0.97784 | -0.15547 | 0 | 0
33 | 0.98092 | -0.13343 | 0.0011613 | 0.00029106
34 | 0.97665 | -0.16399 | 0.0014459 | 0.00036238
35 | 0.97617 | -0.16747 | 0.00179 | 0.00044861
36 | 0.97601 | -0.1686 | 0 | 0
37 | 0.98692 | -0.091408 | 0.0016219 | 0.00040648
38 | 0.98683 | -0.092074 | 0.0025873 | 0.00064843
39 | 0.98801 | -0.08388 | 0.0057633 | 0.0014444
40 | 0.98801 | -0.083896 | 0.0011234 | 0.00028154
41 | 0.98817 | -0.082771 | 0 | 0
42 | 0.988 | -0.083955 | 0.00089672 | 0.00022474
43 | 0.9875 | -0.087525 | 0.0020034 | 0.00050211
44 | 0.98899 | -0.076941 | 0.010033 | 0.0025144
45 | 0.9872 | -0.089662 | 0.0028233 | 0.00070759
46 | 0.9907 | -0.06488 | 0 | 0
47 | 0.99185 | -0.05637 | 0 | 0
48 | 0.9918 | -0.056716 | 0.0013102 | 0.00032837
49 | 0.9919 | -0.056033 | 0.001104 | 0.00027669
50 | 0.98691 | -0.091695 | 0.0032561 | 0.00081605
51 | 0.99065 | -0.065221 | 0.0014142 | 0.00035443
52 | 0.99211 | -0.054932 | 0.001172 | 0.00029374
53 | 0.98581 | -0.09951 | 0.00076223 | 0.00019103
54 | 0.98582 | -0.099394 | 0.00076085 | 0.00019069
55 | 0.98579 | -0.099628 | 0.0010365 | 0.00025977
56 | 0.98583 | -0.099358 | 0.00097997 | 0.0002456
57 | 0.98594 | -0.098558 | 0 | 0
58 | 0.98598 | -0.098281 | 0.0044823 | 0.0011234
59 | 0.98081 | -0.13472 | 0.0012329 | 0.000309
60 | 0.98089 | -0.13413 | 0 | 0
61 | 0.98075 | -0.13516 | 0.0022045 | 0.00055251
62 | 0.9803 | -0.13834 | 0.0010676 | 0.00026757
63 | 0.98121 | -0.13184 | 0.0017427 | 0.00043676
64 | 0.97966 | -0.14289 | 0 | 0
65 | 0.982 | -0.12621 | 0.00094422 | 0.00023665
66 | 0.97962 | -0.14318 | 0.0010718 | 0.00026863
67 | 0.9791 | -0.14694 | 0.0014568 | 0.00036512
68 | 0.98204 | -0.12594 | 0.00084801 | 0.00021253
69 | 0.97429 | -0.18048 | 0.0032009 | 0.00080221
70 | 0.97356 | -0.18576 | 0.0015279 | 0.00038293
71 | 0.97488 | -0.17623 | 0 | 0
72 | 0.97268 | -0.19206 | 0.0023417 | 0.00058688
73 | 0.97489 | -0.17622 | 0.00056796 | 0.00014234
74 | 0.97447 | -0.17921 | 0.0013286 | 0.00033299
75 | 0.97245 | -0.19375 | 0.00077715 | 0.00019477
76 | 0.97612 | -0.16735 | 0.00062473 | 0.00015657
77 | 0.97441 | -0.17962 | 0.0013539 | 0.00033931
78 | 0.97202 | -0.1968 | 0.0025327 | 0.00063476
79 | 0.97669 | -0.16328 | 0.0009211 | 0.00023085
80 | 0.97441 | -0.17963 | 0.0012018 | 0.00030119
81 | 0.97177 | -0.19863 | 0 | 0
82 | 0.97163 | -0.19962 | 0.00075987 | 0.00019044
83 | 0.97146 | -0.20088 | 0.0011678 | 0.00029267
84 | 0.97157 | -0.20007 | 0.0010582 | 0.00026522
85 | 0.97796 | -0.15509 | 0.0029112 | 0.00072963
86 | 0.97768 | -0.15709 | 0 | 0
87 | 0.97733 | -0.1596 | 0 | 0
88 | 0.97743 | -0.15888 | 0.0010074 | 0.00025247
89 | 0.9769 | -0.16273 | 0.00092514 | 0.00023186
90 | 0.97703 | -0.16173 | 0.00080723 | 0.00020231
91 | 0.97666 | -0.16443 | 0 | 0
92 | 0.9766 | -0.1648 | 0.0017969 | 0.00045034
93 | 0.99326 | -0.046578 | 0.00074686 | 0.00018718
94 | 0.99482 | -0.035701 | 0.00095883 | 0.0002403
95 | 0.99207 | -0.054829 | 0 | 0
96 | 0.9963 | -0.025497 | 0.0011326 | 0.00028384
97 | 0.99016 | -0.068118 | 0.0013137 | 0.00032923
98 | 0.99196 | -0.055611 | 0.0010132 | 0.00025392
99 | 0.99833 | -0.01152 | 0.001818 | 0.00045564
100 | 0.98874 | -0.07804 | 0.00078157 | 0.00019588
101 | 0.99838 | -0.011127 | 0.0016525 | 0.00041417
102 | 0.98468 | -0.10659 | 0 | 0
103 | 0.97595 | -0.16903 | 0 | 0
104 | 0.98097 | -0.13281 | 0.00083759 | 0.00020992
105 | 0.98188 | -0.12637 | 0.00069713 | 0.00017472
106 | 0.9791 | -0.14609 | 0.00087733 | 0.00021988
107 | 0.97793 | -0.15444 | 0.0005567 | 0.00013952
108 | 0.98272 | -0.12057 | 0 | 0
109 | 0.98238 | -0.12301 | 0.0020609 | 0.00051651
110 | 0.98167 | -0.12807 | 0 | 0
111 | 0.97431 | -0.18033 | 0.00085058 | 0.00021317
112 | 0.97422 | -0.18098 | 0.0038504 | 0.000965
113 | 0.99912 | -0.0060702 | 0.0026417 | 0.00066208
114 | 0.99398 | -0.041857 | 0.0018112 | 0.00045394
115 | 0.99435 | -0.039245 | 0 | 0
116 | 0.99602 | -0.02758 | 0.0016723 | 0.00041911
117 | 0.99062 | -0.065437 | 0.0011955 | 0.00029962
118 | 0.99765 | -0.016301 | 0.0020773 | 0.00052062
119 | 0.97059 | -0.20712 | 0.0012695 | 0.00031818
120 | 0.99855 | -0.0099989 | 0.0012482 | 0.00031284
121 | 1 | 0 | -0.19498 | -0.049048
122 | 0.97739 | -0.1595 | 0.00056881 | 0.00014256
123 | 0.97734 | -0.15986 | 0.00020694 | 5.1863e-05
124 | 0.9777 | -0.15725 | 0 | 0
125 | 0.97718 | -0.16097 | 0.007142 | 0.00179
126 | 0.97781 | -0.15649 | 0.00013742 | 3.444e-05
127 | 0.98705 | -0.090494 | 0.0019576 | 0.00049063
128 | 0.98719 | -0.089483 | 0.0027552 | 0.00069052
129 | 0.97705 | -0.16198 | 0.0003571 | 8.9498e-05
130 | 0.97796 | -0.15535 | 0 | 0
131 | 0.97924 | -0.14617 | 0.0029669 | 0.00074357
132 | 0.9759 | -0.16936 | 0.001265 | 0.00031703
133 | 0.97589 | -0.16949 | 0.00080474 | 0.00020169
134 | 0.98187 | -0.12667 | 0.0019609 | 0.00049145
135 | 0.9791 | -0.14721 | 0.00016336 | 4.0943e-05
136 | 0.97911 | -0.14717 | 9.8165e-05 | 2.4602e-05
137 | 0.9791 | -0.14721 | 0.00045235 | 0.00011337
138 | 0.97965 | -0.14325 | 0 | 0
139 | 0.97151 | -0.20049 | 0.001269 | 0.00031805
140 | 0.98619 | -0.096815 | 0 | 0
141 | 0.98621 | -0.096668 | 0.0037945 | 0.000951
142 | 0.98638 | -0.095458 | 0 | 0
143 | 0.98625 | -0.096382 | 0.0023783 | 0.00059607
144 | 0.97624 | -0.16744 | 0.00037003 | 9.2739e-05
145 | 0.97626 | -0.16731 | 0.00046887 | 0.00011751
146 | 0.97632 | -0.16693 | 0.00052765 | 0.00013224
147 | 0.97634 | -0.16673 | 0.00075365 | 0.00018888
148 | 0.97646 | -0.16587 | 0 | 0
149 | 0.97145 | -0.20095 | 0.0017477 | 0.00043802
150 | 0.97653 | -0.1654 | 0.0004678 | 0.00011724
151 | 0.97639 | -0.16638 | 0 | 0
152 | 0.97637 | -0.16657 | 0.00040244 | 0.00010086
153 | 0.97631 | -0.16697 | 0.00031489 | 7.892e-05
154 | 0.97647 | -0.16578 | 0.0054753 | 0.0013722
155 | 0.97631 | -0.16692 | 0.0050626 | 0.0012688
156 | 0.9763 | -0.16703 | 0 | 0
157 | 0.97627 | -0.16723 | 0.00078745 | 0.00019735
158 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0022254 | 0.00055668 | -0.0022252 | -0.00055699 | 2.1635e-07 | -3.0999e-07 | 0.0033557 | 0.0033558 | 0.0033558 | 0.98669 | -0.093072 | 0.98659 | -0.093777 | 1.2429
1 | -0.014992 | -0.0037571 | 0.014997 | 0.0037587 | 4.4751e-06 | 1.542e-06 | 0.022609 | 0.022609 | 0.022609 | 0.98669 | -0.093072 | 0.98699 | -0.090917 | 8.3739
2 | 0.012646 | 0.0031701 | -0.012617 | -0.0031607 | 2.8566e-05 | 9.3832e-06 | 0.019071 | 0.019072 | 0.019072 | 0.98669 | -0.093072 | 0.98439 | -0.10941 | 7.0635
3 | 0.0020694 | 0.00051794 | -0.0020692 | -0.00051819 | 1.4559e-07 | -2.4986e-07 | 0.0031209 | 0.003121 | 0.003121 | 0.98659 | -0.093777 | 0.98652 | -0.094286 | 1.1559
4 | -0.014997 | -0.0037587 | 0.015006 | 0.003762 | 9.775e-06 | 3.3677e-06 | 0.022609 | 0.022609 | 0.022609 | 0.98699 | -0.090917 | 0.98766 | -0.086211 | 8.3738
5 | 0.012539 | 0.0031413 | -0.012533 | -0.0031392 | 6.4036e-06 | 2.1e-06 | 0.018954 | 0.018954 | 0.018954 | 0.98439 | -0.10941 | 0.98387 | -0.11311 | 7.0202
6 | 0.0019446 | 0.00048696 | -0.0019446 | -0.00048708 | 6.0625e-08 | -1.2087e-07 | 0.002933 | 0.0029331 | 0.0029331 | 0.98652 | -0.094286 | 0.98649 | -0.094512 | 1.0863
7 | 0.0083693 | 0.002097 | -0.0083672 | -0.0020964 | 2.1165e-06 | 5.4111e-07 | 0.012609 | 0.012609 | 0.012609 | 0.98766 | -0.086211 | 0.9874 | -0.088039 | 4.6701
8 | 0.037736 | 0.0094917 | -0.037645 | -0.0094572 | 9.1218e-05 | 3.4507e-05 | 0.056866 | 0.056867 | 0.056867 | 0.98766 | -0.086211 | 0.98519 | -0.10359 | 21.0617
9 | 0.0087503 | 0.0021922 | -0.0087482 | -0.0021916 | 2.1029e-06 | 5.6071e-07 | 0.013183 | 0.013183 | 0.013183 | 0.98766 | -0.086211 | 0.98741 | -0.087949 | 4.8826
10 | -0.069862 | -0.017543 | 0.070142 | 0.01765 | 0.00027932 | 0.00010691 | 0.10527 | 0.10527 | 0.10527 | 0.98766 | -0.086211 | 0.99173 | -0.057559 | 38.9881
11 | 0.012362 | 0.003097 | -0.01234 | -0.00309 | 2.143e-05 | 6.9968e-06 | 0.018695 | 0.018696 | 0.018696 | 0.98387 | -0.11311 | 0.98211 | -0.12565 | 6.9244
12 | 0.00017144 | 4.215e-05 | -0.00017144 | -4.2966e-05 | 2.6944e-09 | -8.1553e-07 | 0.000259 | 0.00025929 | 0.00025929 | 0.98387 | -0.11311 | 0.98385 | -0.11322 | 0.096032
13 | 0.0018591 | 0.00046568 | -0.001859 | -0.00046592 | 1.0869e-07 | -2.4095e-07 | 0.0028042 | 0.0028043 | 0.0028043 | 0.98649 | -0.094512 | 0.98643 | -0.094934 | 1.0386
14 | 0.0066512 | 0.0016664 | -0.0066487 | -0.0016659 | 2.5603e-06 | 4.6257e-07 | 0.010023 | 0.010023 | 0.010023 | 0.9874 | -0.088039 | 0.98701 | -0.090822 | 3.7124
15 | 0.035052 | 0.0088074 | -0.034977 | -0.0087791 | 7.491e-05 | 2.8268e-05 | 0.05295 | 0.05295 | 0.05295 | 0.98519 | -0.10359 | 0.98302 | -0.11898 | 19.6113
16 | 0.0067616 | 0.0016938 | -0.0067613 | -0.0016937 | 2.5453e-07 | 4.7645e-08 | 0.010189 | 0.010189 | 0.010189 | 0.98741 | -0.087949 | 0.98737 | -0.088221 | 3.7738
17 | -0.07218 | -0.018161 | 0.072262 | 0.018192 | 8.1945e-05 | 3.1373e-05 | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0.99173 | -0.057559 | 0.99289 | -0.049432 | 40.1208
18 | 0.00019567 | 4.8629e-05 | -0.00019566 | -4.9038e-05 | 1.7757e-09 | -4.0923e-07 | 0.00029631 | 0.00029646 | 0.00029646 | 0.98211 | -0.12565 | 0.9821 | -0.12572 | 0.1098
19 | 0.012145 | 0.0030414 | -0.012122 | -0.0030342 | 2.2135e-05 | 7.1902e-06 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.98211 | -0.12565 | 0.98026 | -0.13886 | 6.8148
20 | 0.012122 | 0.0030342 | -0.012115 | -0.0030318 | 7.349e-06 | 2.3883e-06 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.98026 | -0.13886 | 0.97965 | -0.14325 | 6.8149
21 | 0.0042097 | 0.0010546 | -0.0042093 | -0.0010547 | 3.4107e-07 | -4.2245e-08 | 0.0063464 | 0.0063465 | 0.0063465 | 0.98701 | -0.090822 | 0.98692 | -0.091408 | 2.3505
22 | 0.03281 | 0.008236 | -0.032779 | -0.0082241 | 3.1661e-05 | 1.1917e-05 | 0.04967 | 0.04967 | 0.04967 | 0.98302 | -0.11898 | 0.98204 | -0.12594 | 18.3965
23 | 0.0047139 | 0.0011806 | -0.0047131 | -0.0011806 | 8.2253e-07 | -1.766e-08 | 0.0071038 | 0.0071039 | 0.0071039 | 0.98737 | -0.088221 | 0.98719 | -0.089483 | 2.6311
24 | -0.073941 | -0.018613 | 0.074047 | 0.018653 | 0.00010534 | 4.0339e-05 | 0.11084 | 0.11084 | 0.11084 | 0.99289 | -0.049432 | 0.99435 | -0.039245 | 41.0529
25 | -0.00060101 | -0.00015063 | 0.00060101 | 0.00015047 | 6.652e-09 | -1.527e-07 | 0.00092132 | 0.00092126 | 0.00092132 | 0.97069 | -0.20644 | 0.9707 | -0.20636 | 0.34123
26 | -0.0020235 | -0.00050699 | 0.0020237 | 0.00050661 | 2.2385e-07 | -3.7487e-07 | 0.0031019 | 0.0031017 | 0.0031019 | 0.9707 | -0.20636 | 0.97081 | -0.20556 | 1.1488
27 | 0.0026735 | 0.00066937 | -0.002673 | -0.00066975 | 4.7458e-07 | -3.7741e-07 | 0.0040976 | 0.0040978 | 0.0040978 | 0.97081 | -0.20556 | 0.97063 | -0.20685 | 1.5177
28 | -0.0046973 | -0.001176 | 0.0046986 | 0.001176 | 1.3612e-06 | 2.9717e-09 | 0.0071993 | 0.0071991 | 0.0071993 | 0.97081 | -0.20556 | 0.9711 | -0.20347 | 2.6664
29 | 0.0018383 | 0.00046054 | -0.0018382 | -0.00046065 | 5.3979e-08 | -1.1386e-07 | 0.0028181 | 0.0028182 | 0.0028182 | 0.97063 | -0.20685 | 0.9706 | -0.20706 | 1.0438
30 | -0.006849 | -0.0017149 | 0.0068501 | 0.0017152 | 1.1462e-06 | 2.3446e-07 | 0.010494 | 0.010494 | 0.010494 | 0.9711 | -0.20347 | 0.97127 | -0.20226 | 3.8867
31 | 0.0012696 | 0.00031813 | -0.0012695 | -0.00031818 | 1.0015e-08 | -4.8512e-08 | 0.0019463 | 0.0019463 | 0.0019463 | 0.9706 | -0.20706 | 0.97059 | -0.20712 | 0.72087
32 | -0.0087048 | -0.00218 | 0.0087064 | 0.0021804 | 1.6511e-06 | 4.5085e-07 | 0.013335 | 0.013335 | 0.013335 | 0.97127 | -0.20226 | 0.97146 | -0.20088 | 4.939
33 | -0.0012131 | -0.00030403 | 0.0012131 | 0.00030399 | 6.1003e-09 | -3.3393e-08 | 0.0018492 | 0.0018492 | 0.0018492 | 0.97614 | -0.16763 | 0.97615 | -0.16759 | 0.68489
34 | -0.0033768 | -0.00084627 | 0.0033769 | 0.0008462 | 1.6491e-07 | -6.1267e-08 | 0.0051475 | 0.0051474 | 0.0051475 | 0.97615 | -0.16759 | 0.9762 | -0.16724 | 1.9065
35 | -0.0072373 | -0.0018124 | 0.0072405 | 0.0018132 | 3.2484e-06 | 7.143e-07 | 0.011031 | 0.011031 | 0.011031 | 0.9762 | -0.16724 | 0.97665 | -0.16399 | 4.0857
36 | 0.0038604 | 0.00096624 | -0.0038602 | -0.00096626 | 1.2314e-07 | -2.39e-08 | 0.0058839 | 0.0058839 | 0.0058839 | 0.9762 | -0.16724 | 0.97617 | -0.16747 | 2.1792
37 | 0.0087149 | 0.0021832 | -0.0086967 | -0.0021783 | 1.8152e-05 | 4.8932e-06 | 0.013233 | 0.013234 | 0.013234 | 0.97994 | -0.1404 | 0.97784 | -0.15547 | 4.9014
38 | -0.0087149 | -0.0021832 | 0.0087233 | 0.0021855 | 8.41e-06 | 2.264e-06 | 0.013233 | 0.013233 | 0.013233 | 0.97994 | -0.1404 | 0.98092 | -0.13343 | 4.9011
39 | 0.0086967 | 0.0021783 | -0.0086865 | -0.0021755 | 1.0238e-05 | 2.7641e-06 | 0.013234 | 0.013234 | 0.013234 | 0.97784 | -0.15547 | 0.97665 | -0.16399 | 4.9015
40 | -0.0098846 | -0.0024765 | 0.0098919 | 0.0024787 | 7.3245e-06 | 2.1575e-06 | 0.014994 | 0.014994 | 0.014994 | 0.98092 | -0.13343 | 0.98167 | -0.12807 | 5.5534
41 | 0.0020703 | 0.00051765 | -0.0020699 | -0.00051818 | 3.2088e-07 | -5.2211e-07 | 0.0031554 | 0.0031556 | 0.0031556 | 0.97617 | -0.16747 | 0.97601 | -0.1686 | 1.1687
42 | 0.0020699 | 0.00051818 | -0.0020698 | -0.00051838 | 1.2495e-07 | -2.0323e-07 | 0.0031556 | 0.0031557 | 0.0031557 | 0.97601 | -0.1686 | 0.97595 | -0.16903 | 1.1688
43 | 0.0025875 | 0.0006482 | -0.0025873 | -0.00064843 | 2.3865e-07 | -2.2929e-07 | 0.0039011 | 0.0039013 | 0.0039013 | 0.98692 | -0.091408 | 0.98683 | -0.092074 | 1.4449
44 | 0.0020201 | 0.00050619 | -0.0020201 | -0.0005062 | 4.3861e-09 | -8.0384e-09 | 0.0030424 | 0.0030424 | 0.0030424 | 0.98801 | -0.08388 | 0.98801 | -0.083896 | 1.1268
45 | -0.0077834 | -0.0019506 | 0.0077846 | 0.0019509 | 1.1952e-06 | 2.8115e-07 | 0.011722 | 0.011722 | 0.011722 | 0.98801 | -0.08388 | 0.98817 | -0.082771 | 4.3416
46 | 0.00089673 | 0.00022466 | -0.00089672 | -0.00022474 | 7.3311e-09 | -7.9671e-08 | 0.0013505 | 0.0013505 | 0.0013505 | 0.98801 | -0.083896 | 0.988 | -0.083955 | 0.5002
47 | 0.022315 | 0.0055954 | -0.022301 | -0.00559 | 1.469e-05 | 5.3832e-06 | 0.033604 | 0.033604 | 0.033604 | 0.98817 | -0.082771 | 0.9875 | -0.087525 | 12.4459
48 | -0.0301 | -0.0075463 | 0.030124 | 0.0075554 | 2.4329e-05 | 9.1139e-06 | 0.045326 | 0.045326 | 0.045326 | 0.98817 | -0.082771 | 0.98899 | -0.076941 | 16.7875
49 | 0.020297 | 0.0050879 | -0.020291 | -0.0050857 | 6.0068e-06 | 2.1787e-06 | 0.030585 | 0.030585 | 0.030585 | 0.9875 | -0.087525 | 0.9872 | -0.089662 | 11.3278
50 | -0.040157 | -0.01007 | 0.040224 | 0.010095 | 6.7237e-05 | 2.5481e-05 | 0.060421 | 0.060421 | 0.060421 | 0.98899 | -0.076941 | 0.9907 | -0.06488 | 22.3782
51 | 0.017468 | 0.0043782 | -0.017463 | -0.0043764 | 4.9164e-06 | 1.7457e-06 | 0.02633 | 0.02633 | 0.02633 | 0.9872 | -0.089662 | 0.98691 | -0.091695 | 9.7517
52 | 0.0026098 | 0.00065372 | -0.0026097 | -0.00065383 | 1.231e-07 | -1.1797e-07 | 0.0039198 | 0.0039199 | 0.0039199 | 0.9907 | -0.06488 | 0.99065 | -0.065221 | 1.4518
53 | -0.042834 | -0.010749 | 0.042893 | 0.010772 | 5.9224e-05 | 2.2483e-05 | 0.064341 | 0.064341 | 0.064341 | 0.9907 | -0.06488 | 0.99211 | -0.054932 | 23.8299
54 | 0.0013103 | 0.00032805 | -0.0013102 | -0.00032837 | 6.2678e-08 | -3.114e-07 | 0.0019656 | 0.0019657 | 0.0019657 | 0.99185 | -0.05637 | 0.9918 | -0.056716 | 0.72804
55 | -0.0013103 | -0.00032805 | 0.0013103 | 0.00032775 | 6.0911e-08 | -3.0269e-07 | 0.0019656 | 0.0019655 | 0.0019656 | 0.99185 | -0.05637 | 0.9919 | -0.056033 | 0.72799
56 | -0.0024143 | -0.00060444 | 0.0024145 | 0.00060427 | 1.4085e-07 | -1.6798e-07 | 0.0036216 | 0.0036216 | 0.0036216 | 0.9919 | -0.056033 | 0.99196 | -0.055611 | 1.3413
57 | 0.014207 | 0.0035604 | -0.014199 | -0.0035578 | 7.3953e-06 | 2.5145e-06 | 0.02142 | 0.02142 | 0.02142 | 0.98691 | -0.091695 | 0.98638 | -0.095458 | 7.9335
58 | 0.0011955 | 0.0002994 | -0.0011955 | -0.00029962 | 3.565e-08 | -2.1439e-07 | 0.0017957 | 0.0017958 | 0.0017958 | 0.99065 | -0.065221 | 0.99062 | -0.065437 | 0.6651
59 | -0.044065 | -0.011065 | 0.044145 | 0.011096 | 8.022e-05 | 3.0473e-05 | 0.066098 | 0.066098 | 0.066098 | 0.99211 | -0.054932 | 0.99398 | -0.041857 | 24.4809
60 | -0.0017988 | -0.00045067 | 0.0017988 | 0.0004506 | 2.9079e-08 | -6.9418e-08 | 0.0027151 | 0.002715 | 0.0027151 | 0.98581 | -0.09951 | 0.98582 | -0.099394 | 1.0056
61 | 0.0010365 | 0.00025964 | -0.0010365 | -0.00025977 | 1.6816e-08 | -1.3389e-07 | 0.0015645 | 0.0015646 | 0.0015646 | 0.98581 | -0.09951 | 0.98579 | -0.099628 | 0.57947
62 | -0.0025596 | -0.00064129 | 0.0025596 | 0.00064128 | 1.2564e-08 | -1.2366e-08 | 0.0038635 | 0.0038635 | 0.0038635 | 0.98582 | -0.099394 | 0.98583 | -0.099358 | 1.4309
63 | -0.0035396 | -0.00088688 | 0.00354 | 0.00088675 | 3.916e-07 | -1.2975e-07 | 0.0053426 | 0.0053425 | 0.0053426 | 0.98583 | -0.099358 | 0.98594 | -0.098558 | 1.9788
64 | -0.00354 | -0.00088675 | 0.0035401 | 0.00088671 | 1.3575e-07 | -4.4993e-08 | 0.0053425 | 0.0053425 | 0.0053425 | 0.98594 | -0.098558 | 0.98598 | -0.098281 | 1.9787
65 | -0.0080224 | -0.0020101 | 0.008024 | 0.0020105 | 1.6274e-06 | 3.9894e-07 | 0.012107 | 0.012107 | 0.012107 | 0.98598 | -0.098281 | 0.98619 | -0.096815 | 4.4841
66 | -0.0034376 | -0.00086132 | 0.0034379 | 0.00086122 | 2.8032e-07 | -1.0066e-07 | 0.0052152 | 0.0052151 | 0.0052152 | 0.98081 | -0.13472 | 0.98089 | -0.13413 | 1.9316
67 | 0.0022047 | 0.00055232 | -0.0022045 | -0.00055251 | 1.3426e-07 | -1.9107e-07 | 0.0033447 | 0.0033448 | 0.0033448 | 0.98081 | -0.13472 | 0.98075 | -0.13516 | 1.2388
68 | 0.025771 | 0.0064639 | -0.025756 | -0.0064584 | 1.5012e-05 | 5.5755e-06 | 0.039097 | 0.039097 | 0.039097 | 0.98089 | -0.13413 | 0.9803 | -0.13834 | 14.4804
69 | -0.029209 | -0.0073251 | 0.029218 | 0.0073286 | 9.2917e-06 | 3.478e-06 | 0.044312 | 0.044312 | 0.044312 | 0.98089 | -0.13413 | 0.98121 | -0.13184 | 16.4119
70 | 0.024689 | 0.0061908 | -0.024673 | -0.006185 | 1.556e-05 | 5.7609e-06 | 0.037476 | 0.037477 | 0.037477 | 0.9803 | -0.13834 | 0.97966 | -0.14289 | 13.8802
71 | -0.030961 | -0.0077654 | 0.030985 | 0.0077745 | 2.4172e-05 | 9.0748e-06 | 0.046955 | 0.046955 | 0.046955 | 0.98121 | -0.13184 | 0.982 | -0.12621 | 17.3907
72 | 0.0010719 | 0.00026832 | -0.0010718 | -0.00026863 | 4.2832e-08 | -3.096e-07 | 0.001628 | 0.0016281 | 0.0016281 | 0.97966 | -0.14289 | 0.97962 | -0.14318 | 0.60299
73 | 0.023601 | 0.0059167 | -0.023588 | -0.0059118 | 1.3234e-05 | 4.8824e-06 | 0.035849 | 0.035849 | 0.035849 | 0.97966 | -0.14289 | 0.9791 | -0.14694 | 13.2773
74 | -0.03193 | -0.0080111 | 0.031931 | 0.0080116 | 1.2229e-06 | 4.5974e-07 | 0.048386 | 0.048386 | 0.048386 | 0.982 | -0.12621 | 0.98204 | -0.12594 | 17.9206
75 | 0.022131 | 0.0055467 | -0.022106 | -0.0055376 | 2.4943e-05 | 9.1495e-06 | 0.033635 | 0.033635 | 0.033635 | 0.9791 | -0.14694 | 0.97796 | -0.15509 | 12.4573
76 | 0.021942 | 0.0055025 | -0.021926 | -0.0054966 | 1.6045e-05 | 5.8862e-06 | 0.033513 | 0.033513 | 0.033513 | 0.97429 | -0.18048 | 0.97356 | -0.18576 | 12.4121
77 | -0.025143 | -0.0063047 | 0.025158 | 0.0063102 | 1.4808e-05 | 5.4948e-06 | 0.038401 | 0.038401 | 0.038401 | 0.97429 | -0.18048 | 0.97488 | -0.17623 | 14.2227
78 | 0.020398 | 0.0051137 | -0.02038 | -0.0051072 | 1.7789e-05 | 6.4775e-06 | 0.031177 | 0.031178 | 0.031178 | 0.97356 | -0.18576 | 0.97268 | -0.19206 | 11.5472
79 | -0.033748 | -0.0084628 | 0.033748 | 0.0084628 | 8.1209e-08 | 3.0623e-08 | 0.051512 | 0.051512 | 0.051512 | 0.97488 | -0.17623 | 0.97489 | -0.17622 | 19.0787
80 | 0.00859 | 0.0021526 | -0.0085865 | -0.0021517 | 3.5354e-06 | 9.49e-07 | 0.013111 | 0.013111 | 0.013111 | 0.97488 | -0.17623 | 0.97447 | -0.17921 | 4.8561
81 | 0.018038 | 0.0045203 | -0.018034 | -0.0045188 | 4.2106e-06 | 1.5095e-06 | 0.027595 | 0.027595 | 0.027595 | 0.97268 | -0.19206 | 0.97245 | -0.19375 | 10.2205
82 | -0.034316 | -0.0086052 | 0.034358 | 0.0086211 | 4.2217e-05 | 1.5929e-05 | 0.052379 | 0.052379 | 0.052379 | 0.97489 | -0.17622 | 0.97612 | -0.16735 | 19.3998
83 | 0.0072578 | 0.0018187 | -0.0072574 | -0.0018186 | 4.1775e-07 | 9.2774e-08 | 0.011083 | 0.011083 | 0.011083 | 0.97447 | -0.17921 | 0.97441 | -0.17962 | 4.1047
84 | 0.017257 | 0.004324 | -0.01725 | -0.0043214 | 7.294e-06 | 2.5975e-06 | 0.026406 | 0.026406 | 0.026406 | 0.97245 | -0.19375 | 0.97202 | -0.1968 | 9.78
85 | -0.034983 | -0.0087777 | 0.035002 | 0.0087851 | 1.9757e-05 | 7.4595e-06 | 0.053332 | 0.053332 | 0.053332 | 0.97612 | -0.16735 | 0.97669 | -0.16328 | 19.7524
86 | 0.0059036 | 0.0014793 | -0.0059036 | -0.0014793 | 2.3294e-09 | 3.2433e-10 | 0.0090152 | 0.0090152 | 0.0090152 | 0.97441 | -0.17962 | 0.97441 | -0.17963 | 3.339
87 | 0.014717 | 0.0036866 | -0.014713 | -0.0036854 | 3.7148e-06 | 1.2834e-06 | 0.022529 | 0.022529 | 0.022529 | 0.97202 | -0.1968 | 0.97177 | -0.19863 | 8.3441
88 | -0.035923 | -0.009016 | 0.035968 | 0.0090327 | 4.4155e-05 | 1.6687e-05 | 0.054735 | 0.054735 | 0.054735 | 0.97669 | -0.16328 | 0.97793 | -0.15444 | 20.2722
89 | 0.0047018 | 0.0011781 | -0.0047013 | -0.0011781 | 4.5733e-07 | -1.175e-09 | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 | 0.97441 | -0.17963 | 0.97431 | -0.18033 | 2.6593
90 | 0.0048361 | 0.0012114 | -0.0048354 | -0.0012113 | 6.6604e-07 | 1.5046e-08 | 0.007405 | 0.0074051 | 0.0074051 | 0.97177 | -0.19863 | 0.97163 | -0.19962 | 2.7426
91 | 0.0098773 | 0.002474 | -0.0098742 | -0.0024731 | 3.0787e-06 | 9.1698e-07 | 0.015124 | 0.015124 | 0.015124 | 0.97177 | -0.19863 | 0.97146 | -0.20088 | 5.6015
92 | 0.0040755 | 0.0010209 | -0.0040753 | -0.0010209 | 2.5262e-07 | -3.1548e-08 | 0.0062413 | 0.0062414 | 0.0062414 | 0.97163 | -0.19962 | 0.97157 | -0.20007 | 2.3116
93 | 0.003017 | 0.00075571 | -0.0030169 | -0.00075581 | 1.7217e-07 | -9.3811e-08 | 0.0046206 | 0.0046207 | 0.0046207 | 0.97157 | -0.20007 | 0.97151 | -0.20049 | 1.7114
94 | 0.019195 | 0.0048079 | -0.01919 | -0.004806 | 5.3018e-06 | 1.9142e-06 | 0.029205 | 0.029205 | 0.029205 | 0.97796 | -0.15509 | 0.97768 | -0.15709 | 10.8167
95 | 0.0050241 | 0.0012547 | -0.0050224 | -0.0012547 | 1.739e-06 | 7.1137e-08 | 0.0076451 | 0.0076453 | 0.0076453 | 0.97768 | -0.15709 | 0.97733 | -0.1596 | 2.8316
96 | 0.014165 | 0.0035513 | -0.014162 | -0.0035501 | 3.5214e-06 | 1.2022e-06 | 0.02156 | 0.02156 | 0.02156 | 0.97768 | -0.15709 | 0.97743 | -0.15888 | 7.9852
97 | 0.0050224 | 0.0012547 | -0.0050202 | -0.0012546 | 2.1634e-06 | 8.9143e-08 | 0.0076453 | 0.0076456 | 0.0076456 | 0.97733 | -0.1596 | 0.9769 | -0.16273 | 2.8317
98 | 0.013155 | 0.0032976 | -0.013149 | -0.0032959 | 5.1894e-06 | 1.7361e-06 | 0.020027 | 0.020027 | 0.020027 | 0.97743 | -0.15888 | 0.97703 | -0.16173 | 7.4173
99 | 0.0040951 | 0.0010227 | -0.0040941 | -0.0010228 | 9.5305e-07 | -1.2498e-07 | 0.0062364 | 0.0062365 | 0.0062365 | 0.9769 | -0.16273 | 0.97666 | -0.16443 | 2.3098
100 | 0.012342 | 0.0030936 | -0.012337 | -0.0030918 | 5.2504e-06 | 1.7213e-06 | 0.018797 | 0.018797 | 0.018797 | 0.97703 | -0.16173 | 0.9766 | -0.1648 | 6.962
101 | 0.0040941 | 0.0010228 | -0.0040936 | -0.0010229 | 5.4585e-07 | -7.1464e-08 | 0.0062365 | 0.0062366 | 0.0062366 | 0.97666 | -0.16443 | 0.97653 | -0.1654 | 2.3099
102 | 0.01054 | 0.0026415 | -0.010539 | -0.0026411 | 1.4255e-06 | 4.3746e-07 | 0.016059 | 0.01606 | 0.01606 | 0.9766 | -0.1648 | 0.97647 | -0.16578 | 5.948
103 | -0.059874 | -0.015116 | 0.059966 | 0.015151 | 9.1628e-05 | 3.5005e-05 | 0.089737 | 0.089737 | 0.089737 | 0.99326 | -0.046578 | 0.99482 | -0.035701 | 33.236
104 | 0.059127 | 0.014928 | -0.059059 | -0.014902 | 6.8466e-05 | 2.6152e-05 | 0.088618 | 0.088618 | 0.088618 | 0.99326 | -0.046578 | 0.99207 | -0.054829 | 32.8216
105 | -0.060924 | -0.015391 | 0.061012 | 0.015424 | 8.7582e-05 | 3.3466e-05 | 0.091171 | 0.091171 | 0.091171 | 0.99482 | -0.035701 | 0.9963 | -0.025497 | 33.7671
106 | 0.055631 | 0.014044 | -0.055527 | -0.014005 | 0.00010365 | 3.9559e-05 | 0.083477 | 0.083477 | 0.083477 | 0.99207 | -0.054829 | 0.99016 | -0.068118 | 30.9175
107 | 0.003428 | 0.00085804 | -0.0034276 | -0.00085819 | 3.7011e-07 | -1.4735e-07 | 0.0051413 | 0.0051414 | 0.0051414 | 0.99207 | -0.054829 | 0.99196 | -0.055611 | 1.9042
108 | -0.062145 | -0.015708 | 0.062267 | 0.015755 | 0.00012257 | 4.6846e-05 | 0.092863 | 0.092863 | 0.092863 | 0.9963 | -0.025497 | 0.99833 | -0.01152 | 34.3936
109 | 0.054213 | 0.013675 | -0.054138 | -0.013647 | 7.5337e-05 | 2.8742e-05 | 0.081503 | 0.081503 | 0.081503 | 0.99016 | -0.068118 | 0.98874 | -0.07804 | 30.1864
110 | -0.064085 | -0.016211 | 0.064089 | 0.016212 | 3.5482e-06 | 1.3566e-06 | 0.095572 | 0.095572 | 0.095572 | 0.99833 | -0.01152 | 0.99838 | -0.011127 | 35.3972
111 | 0.053356 | 0.013451 | -0.053144 | -0.01337 | 0.00021253 | 8.1066e-05 | 0.080327 | 0.080327 | 0.080327 | 0.98874 | -0.07804 | 0.98468 | -0.10659 | 29.7508
112 | -0.065741 | -0.016626 | 0.065788 | 0.016644 | 4.6907e-05 | 1.7632e-05 | 0.098035 | 0.098035 | 0.098035 | 0.99838 | -0.011127 | 0.99912 | -0.0060702 | 18.1547
113 | 0.013953 | 0.0034967 | -0.013926 | -0.0034875 | 2.6942e-05 | 9.1295e-06 | 0.021086 | 0.021086 | 0.021086 | 0.98468 | -0.10659 | 0.98272 | -0.12057 | 7.8096
114 | 0.039191 | 0.009873 | -0.039083 | -0.009832 | 0.00010811 | 4.0956e-05 | 0.059242 | 0.059242 | 0.059242 | 0.98468 | -0.10659 | 0.98188 | -0.12637 | 21.9414
115 | 0.0020698 | 0.00051838 | -0.0020697 | -0.00051853 | 9.239e-08 | -1.5024e-07 | 0.0031557 | 0.0031558 | 0.0031558 | 0.97595 | -0.16903 | 0.9759 | -0.16936 | 1.1688
116 | -0.038351 | -0.0096443 | 0.038385 | 0.0096573 | 3.4482e-05 | 1.3056e-05 | 0.058185 | 0.058185 | 0.058185 | 0.98097 | -0.13281 | 0.98188 | -0.12637 | 21.5502
117 | 0.037513 | 0.0094343 | -0.037444 | -0.0094081 | 6.9279e-05 | 2.6214e-05 | 0.056915 | 0.056915 | 0.056915 | 0.98097 | -0.13281 | 0.9791 | -0.14609 | 21.0796
118 | 0.036567 | 0.0091883 | -0.036524 | -0.0091722 | 4.2447e-05 | 1.6049e-05 | 0.055582 | 0.055582 | 0.055582 | 0.9791 | -0.14609 | 0.97793 | -0.15444 | 20.5859
119 | 0.0040242 | 0.0010059 | -0.0040228 | -0.0010061 | 1.3567e-06 | -2.2006e-07 | 0.0060923 | 0.0060926 | 0.0060926 | 0.98272 | -0.12057 | 0.98238 | -0.12301 | 2.2565
120 | 0.0099022 | 0.0024817 | -0.0098919 | -0.0024787 | 1.0282e-05 | 3.0269e-06 | 0.014994 | 0.014994 | 0.014994 | 0.98272 | -0.12057 | 0.98167 | -0.12807 | 5.5533
121 | 0.0019619 | 0.00048956 | -0.0019609 | -0.00049145 | 9.8888e-07 | -1.8911e-06 | 0.0029709 | 0.0029718 | 0.0029718 | 0.98238 | -0.12301 | 0.98187 | -0.12667 | 1.1007
122 | 0.0038508 | 0.00096494 | -0.0038504 | -0.000965 | 3.4894e-07 | -6.7131e-08 | 0.005881 | 0.0058811 | 0.0058811 | 0.97431 | -0.18033 | 0.97422 | -0.18098 | 2.1782
123 | -0.06843 | -0.017306 | 0.068488 | 0.017328 | 5.8611e-05 | 2.2069e-05 | 0.10197 | 0.10197 | 0.10197 | 0.99912 | -0.0060702 | 1 | 0 | 18.8833
124 | -0.045957 | -0.01155 | 0.045973 | 0.011556 | 1.6715e-05 | 6.3555e-06 | 0.06881 | 0.06881 | 0.06881 | 0.99398 | -0.041857 | 0.99435 | -0.039245 | 25.4851
125 | -0.12002 | -0.030209 | 0.12022 | 0.030284 | 0.00019582 | 7.481e-05 | 0.17965 | 0.17965 | 0.17965 | 0.99435 | -0.039245 | 0.99602 | -0.02758 | 33.269
126 | -0.12189 | -0.030703 | 0.12208 | 0.030777 | 0.00019257 | 7.3581e-05 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.99602 | -0.02758 | 0.99765 | -0.016301 | 33.7316
127 | -0.12416 | -0.031297 | 0.12427 | 0.031339 | 0.00010969 | 4.192e-05 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0.99765 | -0.016301 | 0.99855 | -0.0099989 | 34.3054
128 | -0.12552 | -0.031652 | 0.12569 | 0.03172 | 0.00017616 | 6.7332e-05 | 0.18711 | 0.18711 | 0.18711 | 0.99855 | -0.0099989 | 1 | 0 | 34.6498
129 | 0.0077076 | 0.0019284 | -0.0077072 | -0.0019283 | 3.9109e-07 | 9.3367e-08 | 0.011733 | 0.011733 | 0.011733 | 0.97739 | -0.1595 | 0.97734 | -0.15986 | 4.3456
130 | -0.0082764 | -0.002071 | 0.008279 | 0.0020717 | 2.5685e-06 | 6.628e-07 | 0.012599 | 0.012599 | 0.012599 | 0.97739 | -0.1595 | 0.9777 | -0.15725 | 4.6664
131 | 0.0075003 | 0.0018765 | -0.0074991 | -0.0018762 | 1.1497e-06 | 2.6513e-07 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.97734 | -0.15986 | 0.97718 | -0.16097 | 4.229
132 | -0.008279 | -0.0020717 | 0.0082799 | 0.0020719 | 8.634e-07 | 2.2275e-07 | 0.012599 | 0.012599 | 0.012599 | 0.9777 | -0.15725 | 0.97781 | -0.15649 | 4.6663
133 | 0.00035715 | 8.6257e-05 | -0.0003571 | -8.9498e-05 | 4.7929e-08 | -3.2412e-06 | 0.00054271 | 0.00054386 | 0.00054386 | 0.97718 | -0.16097 | 0.97705 | -0.16198 | 0.20143
134 | -0.0084173 | -0.0021063 | 0.0084186 | 0.0021067 | 1.3311e-06 | 3.4882e-07 | 0.012808 | 0.012808 | 0.012808 | 0.97781 | -0.15649 | 0.97796 | -0.15535 | 4.7438
135 | -0.0019576 | -0.00049063 | 0.0019579 | 0.00049009 | 2.7369e-07 | -5.3855e-07 | 0.0029512 | 0.002951 | 0.0029512 | 0.98705 | -0.090494 | 0.98719 | -0.089483 | 1.093
136 | -0.0084186 | -0.0021067 | 0.0084293 | 0.0021095 | 1.0672e-05 | 2.7949e-06 | 0.012808 | 0.012808 | 0.012808 | 0.97796 | -0.15535 | 0.97924 | -0.14617 | 4.7437
137 | 0.00071398 | 0.0001772 | -0.00071388 | -0.00017884 | 9.7929e-08 | -1.6404e-06 | 0.0010843 | 0.0010849 | 0.0010849 | 0.97924 | -0.14617 | 0.97911 | -0.14717 | 0.40182
138 | -0.01211 | -0.0030302 | 0.012115 | 0.0030318 | 4.8736e-06 | 1.5841e-06 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.97924 | -0.14617 | 0.97965 | -0.14325 | 6.8149
139 | 0.00080475 | 0.0002015 | -0.00080474 | -0.00020169 | 1.4703e-08 | -1.8988e-07 | 0.001227 | 0.0012271 | 0.0012271 | 0.9759 | -0.16936 | 0.97589 | -0.16949 | 0.45446
140 | -0.00061572 | -0.00015431 | 0.00061572 | 0.00015423 | 3.2219e-09 | -7.2923e-08 | 0.00093575 | 0.00093572 | 0.00093575 | 0.9791 | -0.14721 | 0.97911 | -0.14717 | 0.34657
141 | 0.00045235 | 0.00011336 | -0.00045235 | -0.00011337 | 1.365e-10 | -5.7598e-09 | 0.00068747 | 0.00068748 | 0.00068748 | 0.9791 | -0.14721 | 0.9791 | -0.14721 | 0.25462
142 | 0.0017478 | 0.00043775 | -0.0017477 | -0.00043802 | 1.1167e-07 | -2.6624e-07 | 0.002677 | 0.0026771 | 0.0026771 | 0.97151 | -0.20049 | 0.97145 | -0.20095 | 0.99151
143 | -0.008024 | -0.0020105 | 0.0080242 | 0.0020105 | 1.6372e-07 | 4.013e-08 | 0.012107 | 0.012107 | 0.012107 | 0.98619 | -0.096815 | 0.98621 | -0.096668 | 4.4841
144 | -0.011819 | -0.0029615 | 0.011821 | 0.0029621 | 1.9793e-06 | 6.3396e-07 | 0.017832 | 0.017832 | 0.017832 | 0.98621 | -0.096668 | 0.98638 | -0.095458 | 6.6045
145 | 0.0023786 | 0.0005957 | -0.0023783 | -0.00059607 | 3.0412e-07 | -3.6613e-07 | 0.0035882 | 0.0035883 | 0.0035883 | 0.98638 | -0.095458 | 0.98625 | -0.096382 | 1.329
146 | -0.00037003 | -9.2739e-05 | 0.00037004 | 9.2298e-05 | 7.0373e-09 | -4.407e-07 | 0.00056401 | 0.00056385 | 0.00056401 | 0.97624 | -0.16744 | 0.97626 | -0.16731 | 0.20889
147 | -0.00083891 | -0.00020981 | 0.00083895 | 0.00020929 | 4.3906e-08 | -5.2147e-07 | 0.0012785 | 0.0012783 | 0.0012785 | 0.97626 | -0.16731 | 0.97632 | -0.16693 | 0.47352
148 | -0.0013666 | -0.00034153 | 0.0013666 | 0.00034137 | 3.6249e-08 | -1.5357e-07 | 0.0020825 | 0.0020824 | 0.0020825 | 0.97632 | -0.16693 | 0.97634 | -0.16673 | 0.7713
149 | -0.0021203 | -0.00053026 | 0.0021205 | 0.00052987 | 2.5079e-07 | -3.8507e-07 | 0.0032311 | 0.0032309 | 0.0032311 | 0.97634 | -0.16673 | 0.97646 | -0.16587 | 1.1967
150 | -0.0036256 | -0.00090572 | 0.0036258 | 0.00090566 | 2.3884e-07 | -6.5062e-08 | 0.0055239 | 0.0055238 | 0.0055239 | 0.97646 | -0.16587 | 0.97653 | -0.1654 | 2.0459
151 | 0.001505 | 0.00037585 | -0.0015049 | -0.00037621 | 1.0503e-07 | -3.5999e-07 | 0.002293 | 0.0022931 | 0.0022931 | 0.97646 | -0.16587 | 0.97639 | -0.16638 | 0.84931
152 | 0.0015049 | 0.00037621 | -0.0015049 | -0.00037634 | 3.9184e-08 | -1.3428e-07 | 0.0022931 | 0.0022932 | 0.0022932 | 0.97639 | -0.16638 | 0.97637 | -0.16657 | 0.84932
153 | 0.0011024 | 0.00027548 | -0.0011024 | -0.00027589 | 6.0972e-08 | -4.0954e-07 | 0.0016799 | 0.00168 | 0.00168 | 0.97637 | -0.16657 | 0.97631 | -0.16697 | 0.62222
154 | 0.00078747 | 0.00019697 | -0.00078747 | -0.00019705 | 5.8498e-09 | -7.9149e-08 | 0.0012001 | 0.0012001 | 0.0012001 | 0.97631 | -0.16697 | 0.9763 | -0.16703 | 0.44448
155 | 0.0050634 | 0.0012688 | -0.0050626 | -0.0012688 | 7.9868e-07 | 3.8301e-08 | 0.0077159 | 0.007716 | 0.007716 | 0.97647 | -0.16578 | 0.97631 | -0.16692 | 2.8578
156 | 0.00078747 | 0.00019705 | -0.00078745 | -0.00019735 | 2.2308e-08 | -3.0178e-07 | 0.0012001 | 0.0012002 | 0.0012002 | 0.9763 | -0.16703 | 0.97627 | -0.16723 | 0.44452

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19653 | 0.049437

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00012119 | 3.0372e-05
1 | 0.0001558 | 3.9046e-05
2 | 7.7551e-05 | 1.9436e-05
3 | 0.0001246 | 3.1227e-05
4 | 0.00017144 | 4.2966e-05
5 | 8.5414e-05 | 2.1407e-05
6 | 0.0017159 | 0.00043005
7 | 0.002593 | 0.00064987
8 | 0.0019866 | 0.00049788
9 | 0.0020385 | 0.0005109
10 | 0.00019566 | 4.9038e-05
11 | 0.001859 | 0.00046592
12 | 0.002439 | 0.00061127
13 | 0.0021669 | 0.00054309
14 | 0.0020474 | 0.00051313
15 | 0.0016793 | 0.00042087
16 | 0.00060101 | 0.00015063
17 | 0.0014225 | 0.00035651
18 | 0.00083474 | 0.00020921
19 | 0.0021504 | 0.00053893
20 | 0.00056868 | 0.00014253
21 | 0.0018546 | 0.00046482
22 | 0.0012131 | 0.00030403
23 | 0.0021637 | 0.00054227
24 | 0.0011613 | 0.00029106
25 | 0.0014459 | 0.00036238
26 | 0.00179 | 0.00044861
27 | 0.0016219 | 0.00040648
28 | 0.0025873 | 0.00064843
29 | 0.0057633 | 0.0014444
30 | 0.0011234 | 0.00028154
31 | 0.00089672 | 0.00022474
32 | 0.0020034 | 0.00050211
33 | 0.010033 | 0.0025144
34 | 0.0028233 | 0.00070759
35 | 0.0013102 | 0.00032837
36 | 0.001104 | 0.00027669
37 | 0.0032561 | 0.00081605
38 | 0.0014142 | 0.00035443
39 | 0.001172 | 0.00029374
40 | 0.00076223 | 0.00019103
41 | 0.00076085 | 0.00019069
42 | 0.0010365 | 0.00025977
43 | 0.00097997 | 0.0002456
44 | 0.0044823 | 0.0011234
45 | 0.0012329 | 0.000309
46 | 0.0022045 | 0.00055251
47 | 0.0010676 | 0.00026757
48 | 0.0017427 | 0.00043676
49 | 0.00094422 | 0.00023665
50 | 0.0010718 | 0.00026863
51 | 0.0014568 | 0.00036512
52 | 0.00084801 | 0.00021253
53 | 0.0032009 | 0.00080221
54 | 0.0015279 | 0.00038293
55 | 0.0023417 | 0.00058688
56 | 0.00056796 | 0.00014234
57 | 0.0013286 | 0.00033299
58 | 0.00077715 | 0.00019477
59 | 0.00062473 | 0.00015657
60 | 0.0013539 | 0.00033931
61 | 0.0025327 | 0.00063476
62 | 0.0009211 | 0.00023085
63 | 0.0012018 | 0.00030119
64 | 0.00075987 | 0.00019044
65 | 0.0011678 | 0.00029267
66 | 0.0010582 | 0.00026522
67 | 0.0029112 | 0.00072963
68 | 0.0010074 | 0.00025247
69 | 0.00092514 | 0.00023186
70 | 0.00080723 | 0.00020231
71 | 0.0017969 | 0.00045034
72 | 0.00074686 | 0.00018718
73 | 0.00095883 | 0.0002403
74 | 0.0011326 | 0.00028384
75 | 0.0013137 | 0.00032923
76 | 0.0010132 | 0.00025392
77 | 0.001818 | 0.00045564
78 | 0.00078157 | 0.00019588
79 | 0.0016525 | 0.00041417
80 | 0.00083759 | 0.00020992
81 | 0.00069713 | 0.00017472
82 | 0.00087733 | 0.00021988
83 | 0.0005567 | 0.00013952
84 | 0.0020609 | 0.00051651
85 | 0.00085058 | 0.00021317
86 | 0.0038504 | 0.000965
87 | 0.0026417 | 0.00066208
88 | 0.0018112 | 0.00045394
89 | 0.0016723 | 0.00041911
90 | 0.0011955 | 0.00029962
91 | 0.0020773 | 0.00052062
92 | 0.0012695 | 0.00031818
93 | 0.0012482 | 0.00031284
94 | 0.0015524 | 0.00038908
95 | 0.00056881 | 0.00014256
96 | 0.00020694 | 5.1863e-05
97 | 0.007142 | 0.00179
98 | 0.00013742 | 3.444e-05
99 | 0.0019576 | 0.00049063
100 | 0.0027552 | 0.00069052
101 | 0.0003571 | 8.9498e-05
102 | 0.0029669 | 0.00074357
103 | 0.001265 | 0.00031703
104 | 0.00080474 | 0.00020169
105 | 0.0019609 | 0.00049145
106 | 0.00016336 | 4.0943e-05
107 | 9.8165e-05 | 2.4602e-05
108 | 0.00045235 | 0.00011337
109 | 0.001269 | 0.00031805
110 | 0.0037945 | 0.000951
111 | 0.0023783 | 0.00059607
112 | 0.00037003 | 9.2739e-05
113 | 0.00046887 | 0.00011751
114 | 0.00052765 | 0.00013224
115 | 0.00075365 | 0.00018888
116 | 0.0017477 | 0.00043802
117 | 0.0004678 | 0.00011724
118 | 0.00040244 | 0.00010086
119 | 0.00031489 | 7.892e-05
120 | 0.0054753 | 0.0013722
121 | 0.0050626 | 0.0012688
122 | 0.00078745 | 0.00019735

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1