## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2426-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2426-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2426-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2426-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2426-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2426-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2426-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2426-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2426-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2426-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2426-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2426-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2426-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2426-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2426-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2426-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2426-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2426-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2426-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2426-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2426-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2426-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2426-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2426-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2426-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2426-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2426-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2426-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2426-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2426-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2426-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2426-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2426-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2426-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2426-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2426-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2426-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2426-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2426-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2426-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2426-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2426-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2426-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2426-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2426-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2426-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2426-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2426-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2426-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2426-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2426-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2426-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2426-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2426-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2426-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2426-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2426-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2426-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2426-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2426-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2426-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2426-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2426-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2426-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2426-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2426-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2426-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2426-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2426-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2426-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2426-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2426-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2426-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2426-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2426-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2426-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2426-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2426-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2426-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2426-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2426-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2426-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2426-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2426-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2426-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2426-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2426-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2426-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2426-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2426-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2426-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2426-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2426-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2426-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2426-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2426-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2426-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2426-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2426-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2426-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2426-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2426-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2426-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_333_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2426-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0022846 | 0.00057257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2426-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0018112 | 0.00045394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2426-4_0_4_load_3 | 3 | 0.0032942 | 0.00082561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2426-4_0_4_load_33 | 6 | 0.0019873 | 0.00049806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2426-4_0_4_load_86 | 7 | 0.0018199 | 0.00045611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2426-4_0_4_load_85 | 8 | 0.0047198 | 0.0011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2426-4_0_4_load_69 | 10 | 0.0023524 | 0.00058956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2426-4_0_4_load_27 | 14 | 0.0010337 | 0.00025908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2426-4_0_4_load_6 | 15 | 0.0019793 | 0.00049607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2426-4_0_4_load_7 | 16 | 0.001763 | 0.00044184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2426-4_0_4_load_9 | 18 | 0.0018674 | 0.00046802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2426-4_0_4_load_11 | 20 | 0.0020944 | 0.0005249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2426-4_0_4_load_12 | 21 | 0.0017989 | 0.00045086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2426-4_0_4_load_96 | 22 | 0.0013346 | 0.00033447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2426-4_0_4_load_63 | 23 | 0.0016873 | 0.00042287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2426-4_0_4_load_18 | 24 | 0.0017583 | 0.00044066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2426-4_0_4_load_39 | 25 | 0.0036487 | 0.00091446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2426-4_0_4_load_20 | 26 | 0.002635 | 0.00066039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2426-4_0_4_load_19 | 28 | 0.004069 | 0.0010198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2426-4_0_4_load_37 | 29 | 0.0027785 | 0.00069635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2426-4_0_4_load_13 | 30 | 0.0015531 | 0.00038923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2426-4_0_4_load_14 | 31 | 0.0017442 | 0.00043713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2426-4_0_4_load_15 | 32 | 0.0019548 | 0.00048992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2426-4_0_4_load_16 | 33 | 0.0014864 | 0.00037251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2426-4_0_4_load_105 | 35 | 0.0017943 | 0.0004497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2426-4_0_4_load_31 | 36 | 0.0010765 | 0.0002698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2426-4_0_4_load_32 | 37 | 0.0010639 | 0.00026663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2426-4_0_4_load_21 | 38 | 0.0019797 | 0.00049616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2426-4_0_4_load_22 | 39 | 0.0040675 | 0.0010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2426-4_0_4_load_23 | 40 | 0.0019224 | 0.00048179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2426-4_0_4_load_97 | 42 | 0.004548 | 0.0011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2426-4_0_4_load_26 | 43 | 0.0013072 | 0.00032762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2426-4_0_4_load_28 | 44 | 0.0054159 | 0.0013574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2426-4_0_4_load_30 | 45 | 0.0019652 | 0.00049253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2426-4_0_4_load_52 | 47 | 0.0009336 | 0.00023398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2426-4_0_4_load_49 | 48 | 0.0016776 | 0.00042045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2426-4_0_4_load_89 | 49 | 0.0082925 | 0.0020783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2426-4_0_4_load_94 | 50 | 0.00026075 | 6.535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2426-4_0_4_load_90 | 51 | 0.0071013 | 0.0017798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2426-4_0_4_load_78 | 52 | 0.0013857 | 0.00034728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2426-4_0_4_load_35 | 55 | 0.0019172 | 0.00048049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2426-4_0_4_load_36 | 56 | 0.00183 | 0.00045864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2426-4_0_4_load_38 | 57 | 0.0016117 | 0.00040392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2426-4_0_4_load_88 | 58 | 0.0016317 | 0.00040895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2426-4_0_4_load_87 | 59 | 0.0020644 | 0.00051739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2426-4_0_4_load_40 | 60 | 0.0013784 | 0.00034546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2426-4_0_4_load_41 | 61 | 0.0024517 | 0.00061445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2426-4_0_4_load_43 | 63 | 0.0022641 | 0.00056743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2426-4_0_4_load_44 | 64 | 0.001463 | 0.00036666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2426-4_0_4_load_57 | 65 | 0.0026187 | 0.0006563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2426-4_0_4_load_70 | 66 | 0.0030736 | 0.00077031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2426-4_0_4_load_48 | 68 | 0.0014531 | 0.00036419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2426-4_0_4_load_45 | 69 | 0.0025333 | 0.00063491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2426-4_0_4_load_46 | 70 | 0.0011414 | 0.00028606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2426-4_0_4_load_47 | 71 | 0.0022414 | 0.00056174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2426-4_0_4_load_51 | 72 | 0.0038516 | 0.0009653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2426-4_0_4_load_65 | 74 | 0.00081139 | 0.00020335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2426-4_0_4_load_53 | 75 | 0.0014875 | 0.0003728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2426-4_0_4_load_54 | 76 | 0.0014256 | 0.00035728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2426-4_0_4_load_56 | 77 | 0.0016892 | 0.00042335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2426-4_0_4_load_58 | 78 | 0.0014209 | 0.00035612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2426-4_0_4_load_81 | 80 | 0.001641 | 0.00041128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2426-4_0_4_load_59 | 81 | 0.0010954 | 0.00027453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2426-4_0_4_load_61 | 82 | 0.0019852 | 0.00049753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2426-4_0_4_load_66 | 83 | 0.0030471 | 0.00076367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2426-4_0_4_load_68 | 84 | 0.0082028 | 0.0020558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2426-4_0_4_load_95 | 86 | 0.00089192 | 0.00022354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2426-4_0_4_load_72 | 87 | 0.0039009 | 0.00097766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2426-4_0_4_load_71 | 88 | 0.0056681 | 0.0014206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2426-4_0_4_load_75 | 89 | 0.0022712 | 0.00056922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2426-4_0_4_load_76 | 90 | 0.0010892 | 0.00027299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2426-4_0_4_load_79 | 92 | 0.0054889 | 0.0013756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2426-4_0_4_load_80 | 93 | 0.0017012 | 0.00042636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2426-4_0_4_load_102 | 95 | 0.0022083 | 0.00055346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2426-4_0_4_load_82 | 97 | 0.001894 | 0.00047468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2426-4_0_4_load_84 | 98 | 0.0020198 | 0.0005062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2426-4_0_4_load_92 | 99 | 0.0043807 | 0.0010979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2426-4_0_4_load_93 | 100 | 0.0016893 | 0.00042337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2426-4_0_4_load_99 | 101 | 0.00021581 | 5.4087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2426-4_0_4_load_104 | 102 | 0.0013087 | 0.000328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2426-4_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.014981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2426-4_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.013577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2426-4_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0015893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2426-4_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2426-4_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.023916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2426-4_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0096049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2426-4_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0063946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2426-4_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.01631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2426-4_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.032721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2426-4_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.011891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2426-4_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.047358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2426-4_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.049672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2426-4_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.017544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2426-4_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.014681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2426-4_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 49 | 0.024779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2426-4_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 50 | 0.044106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2426-4_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 51 | 0.024112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2426-4_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 26 | 0.027208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2426-4_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.012736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2426-4_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 39 | 0.018188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2426-4_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 43 | 0.003233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2426-4_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.022072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2426-4_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.012857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2426-4_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0055726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2426-4_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.025927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2426-4_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.012346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2426-4_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.03233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2426-4_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.023919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2426-4_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.010489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2426-4_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.023801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2426-4_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.027823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2426-4_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.0076608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2426-4_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.0085326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2426-4_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.0057721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2426-4_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.026936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2426-4_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.024893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2426-4_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 81 | 0.014955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2426-4_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 28 | 36 | 0.019189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2426-4_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 55 | 0.017621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2426-4_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.013406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2426-4_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.010106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2426-4_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.012459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2426-4_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.043076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2426-4_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.01837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2426-4_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.005263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2426-4_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0026146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2426-4_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.010383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2426-4_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.010321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2426-4_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0065061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2426-4_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.015834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2426-4_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.025302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2426-4_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.013917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2426-4_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.029959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2426-4_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 73 | 0.018675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2426-4_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 72 | 0.0072233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2426-4_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.026265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2426-4_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.016296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2426-4_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.05534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2426-4_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 90 | 0.013011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2426-4_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 101 | 0.0063705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2426-4_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 99 | 0.030125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2426-4_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 100 | 0.029221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2426-4_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.014732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2426-4_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0081788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2426-4_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.011716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2426-4_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.010003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2426-4_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 98 | 0.014401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2426-4_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0088726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2426-4_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.012668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2426-4_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.013744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2426-4_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.033754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2426-4_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0098107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2426-4_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.003978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2426-4_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0064018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2426-4_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.013793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2426-4_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 78 | 0.030345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2426-4_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 75 | 0.029953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2426-4_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.013798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2426-4_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.047919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2426-4_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.022761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2426-4_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0054684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2426-4_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 83 | 0.027225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2426-4_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0009343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2426-4_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.020104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2426-4_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.020032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2426-4_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.05544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2426-4_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 97 | 0.023399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2426-4_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.022505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2426-4_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.041345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2426-4_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0057715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2426-4_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.054695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2426-4_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.026838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2426-4_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.026586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2426-4_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0059881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2426-4_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.015833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2426-4_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.018949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2426-4_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0058139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2426-4_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.032706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2426-4_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.03595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2426-4_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.009097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2426-4_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 102 | 0.044715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2426-4_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.020276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2426-4_0_4_trafo_64 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 12 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2616122.0778 | 1240201.3619 | 2616120.8596 | 1240194.9242 | 2616120.876 | 1240186.4951
1 | 2616124.6019 | 1240214.7022 | 2616122.0778 | 1240201.3619
2 | 2616120.879 | 1240184.9058 | 2616120.876 | 1240186.4951
3 | 2616124.6019 | 1240214.7022 | 2616108.8677 | 1240211.5577
4 | 2616129.8695 | 1240238.031 | 2616124.6019 | 1240214.7022
5 | 2616120.879 | 1240184.9058 | 2616120.8976 | 1240175.301
6 | 2616108.8677 | 1240211.5577 | 2616102.5966 | 1240210.307
7 | 2616108.8677 | 1240211.5577 | 2616105.1036 | 1240222.1986 | 2616100.0813 | 1240222.2615
8 | 2616129.8695 | 1240238.031 | 2616122.5847 | 1240269.9312
9 | 2616129.8695 | 1240238.031 | 2616141.6449 | 1240239.6845
10 | 2616136.8959 | 1240131.2724 | 2616134.7611 | 1240143.3519 | 2616124.3436 | 1240162.1021 | 2616120.8976 | 1240175.301 | 2616120.8976 | 1240175.301
11 | 2616056.0011 | 1240193.804 | 2616086.9969 | 1240207.1959 | 2616102.5966 | 1240210.307
12 | 2616122.5847 | 1240269.9312 | 2616118.7124 | 1240287.0425
13 | 2616122.5847 | 1240269.9312 | 2616137.155 | 1240271.7301
14 | 2616136.8959 | 1240131.2724 | 2616149.1244 | 1240133.4847 | 2616158.875 | 1240134.8342 | 2616161.3621 | 1240135.1598
15 | 2616136.8959 | 1240131.2724 | 2616137.837 | 1240124.4262 | 2616149.8416 | 1240089.2212
16 | 2616136.8959 | 1240131.2724 | 2616127.2556 | 1240128.2667 | 2616114.3717 | 1240122.7524
17 | 2616056.0011 | 1240193.804 | 2616046.2407 | 1240219.2008
18 | 2616056.0011 | 1240193.804 | 2616043.8496 | 1240189.9909
19 | 2616118.7124 | 1240287.0425 | 2616100.553 | 1240286.015
20 | 2616137.155 | 1240271.7301 | 2616140.3636 | 1240272.1263
21 | 2616016.3201 | 1240188.2603 | 2616024.1568 | 1240189.4044 | 2616038.3056 | 1240189.7057
22 | 2616003.5979 | 1240186.4028 | 2616016.3201 | 1240188.2603
23 | 2616043.8496 | 1240189.9909 | 2616043.2785 | 1240189.8117 | 2616038.3056 | 1240189.7057
24 | 2616003.5979 | 1240186.4028 | 2615996.6273 | 1240211.3775
25 | 2616003.5979 | 1240186.4028 | 2616006.0916 | 1240174.3112
26 | 2616003.5979 | 1240186.4028 | 2615971.9312 | 1240179.8852
27 | 2615973.285 | 1240205.8558 | 2615996.6273 | 1240211.3775
28 | 2615996.6273 | 1240211.3775 | 2615993.4891 | 1240221.386
29 | 2616010.8991 | 1240151.0004 | 2616006.0916 | 1240174.3112
30 | 2615971.9312 | 1240179.8852 | 2615944.6799 | 1240174.2763
31 | 2615991.1971 | 1240228.6959 | 2615993.4891 | 1240221.386
32 | 2616010.8991 | 1240151.0004 | 2616010.8991 | 1240151.0004 | 2616002.597 | 1240149.0303
33 | 2615944.6799 | 1240174.2763 | 2615939.0264 | 1240173.1127
34 | 2616036.5779 | 1240244.3435 | 2616046.2407 | 1240219.2008
35 | 2615991.1971 | 1240228.6959 | 2616002.487 | 1240250.8956
36 | 2615991.1971 | 1240228.6959 | 2615979.1412 | 1240237.545
37 | 2615983.927 | 1240144.6 | 2616002.597 | 1240149.0303
38 | 2615921.7675 | 1240169.5605 | 2615939.0264 | 1240173.1127
39 | 2616027.2995 | 1240268.4862 | 2616032.1085 | 1240255.9729
40 | 2616022.9957 | 1240277.2554 | 2616024.1031 | 1240276.8032 | 2616027.2995 | 1240268.4862
41 | 2616036.5779 | 1240244.3435 | 2616032.1085 | 1240255.9729
42 | 2616002.487 | 1240250.8956 | 2615995.2683 | 1240272.5341 | 2615985.9876 | 1240290.5649
43 | 2615983.927 | 1240144.6 | 2615966.0534 | 1240140.3587
44 | 2616100.553 | 1240286.015 | 2616099.1359 | 1240291.0836
45 | 2616098.4319 | 1240293.6016 | 2616099.1359 | 1240291.0836
46 | 2616095.636 | 1240303.6015 | 2616098.4319 | 1240293.6016
47 | 2616095.636 | 1240303.6015 | 2616092.3626 | 1240313.3895
48 | 2616146.8206 | 1240272.9235 | 2616140.3636 | 1240272.1263
49 | 2616146.8206 | 1240272.9235 | 2616162.5354 | 1240274.8637
50 | 2616185.6326 | 1240277.6069 | 2616180.8323 | 1240279.962 | 2616168.5189 | 1240278.5388 | 2616165.8586 | 1240275.274 | 2616162.5354 | 1240274.8637
51 | 2616185.6326 | 1240277.6069 | 2616188.3209 | 1240273.3449 | 2616187.5409 | 1240264.5014
52 | 2616185.6326 | 1240277.6069 | 2616183.2217 | 1240285.5386 | 2616163.739 | 1240295.0249
53 | 2616185.9002 | 1240245.899 | 2616187.5409 | 1240264.5014
54 | 2616157.2446 | 1240298.1871 | 2616163.739 | 1240295.0249
55 | 2616187.4691 | 1240138.0082 | 2616170.9312 | 1240136.4123 | 2616161.3621 | 1240135.1598
56 | 2616155.1011 | 1240073.797 | 2616149.8416 | 1240089.2212
57 | 2616063.4953 | 1240100.9774 | 2616114.3717 | 1240122.7524
58 | 2616200.4444 | 1240138.9624 | 2616188.4768 | 1240138.1055 | 2616187.4691 | 1240138.0082
59 | 2616155.1011 | 1240073.797 | 2616157.1501 | 1240067.7651
60 | 2616063.4953 | 1240100.9774 | 2616059.3194 | 1240115.7309 | 2616055.4974 | 1240125.4267 | 2616051.5527 | 1240127.3395
61 | 2616063.4953 | 1240100.9774 | 2616076.2884 | 1240127.249
62 | 2615921.7675 | 1240169.5605 | 2615907.3375 | 1240166.5905
63 | 2615907.3375 | 1240166.5905 | 2615899.3267 | 1240164.9417
64 | 2615899.3267 | 1240164.9417 | 2615887.8516 | 1240162.5799
65 | 2615887.8516 | 1240162.5799 | 2615878.0538 | 1240160.5633
66 | 2615863.7736 | 1240159.0217 | 2615872.9028 | 1240159.5032 | 2615878.0538 | 1240160.5633
67 | 2615780.5687 | 1240241.6973 | 2615780.661 | 1240242.2431 | 2615782.2152 | 1240250.4157
68 | 2615778.4574 | 1240229.2069 | 2615780.5687 | 1240241.6973
69 | 2615778.4574 | 1240229.2069 | 2615768.8321 | 1240229.0814 | 2615764.8961 | 1240227.8706
70 | 2615778.4574 | 1240229.2069 | 2615809.9767 | 1240217.1298
71 | 2615764.8961 | 1240227.8706 | 2615755.519 | 1240224.9862
72 | 2615813.6914 | 1240215.7065 | 2615809.9767 | 1240217.1298
73 | 2615749.4002 | 1240223.104 | 2615755.519 | 1240224.9862
74 | 2615813.6914 | 1240215.7065 | 2615826.571 | 1240210.7715
75 | 2615749.4002 | 1240223.104 | 2615720.6884 | 1240213.2819
76 | 2615749.4002 | 1240223.104 | 2615756.9021 | 1240194.1058 | 2615756.9021 | 1240194.1058
77 | 2615839.4556 | 1240205.8345 | 2615826.571 | 1240210.7715
78 | 2615861.7171 | 1240202.4505 | 2615869.8164 | 1240202.5885 | 2615909.0331 | 1240209.4828
79 | 2615861.7171 | 1240202.4505 | 2615852.8041 | 1240202.2986 | 2615843.6118 | 1240204.242 | 2615839.4556 | 1240205.8345
80 | 2616185.9002 | 1240245.899 | 2616191.3363 | 1240246.4929
81 | 2616191.3363 | 1240246.4929 | 2616218.4007 | 1240249.4497
82 | 2615757.0817 | 1240193.1889 | 2615756.9021 | 1240194.1058
83 | 2615760.9462 | 1240173.4603 | 2615757.0817 | 1240193.1889
84 | 2615764.7971 | 1240153.8016 | 2615760.9462 | 1240173.4603
85 | 2615764.7971 | 1240153.8016 | 2615820.1596 | 1240156.7214
86 | 2615820.1596 | 1240156.7214 | 2615843.5258 | 1240157.9538
87 | 2615959.247 | 1240244.0754 | 2615968.6047 | 1240245.279 | 2615979.1412 | 1240237.545
88 | 2616218.4007 | 1240249.4497 | 2616246.4333 | 1240252.5123 | 2616259.5753 | 1240252.2159
89 | 2616265.3453 | 1240252.0858 | 2616259.5753 | 1240252.2159
90 | 2616265.3453 | 1240252.0858 | 2616260.8022 | 1240290.3973 | 2616256.1727 | 1240305.8334
91 | 2616265.3453 | 1240252.0858 | 2616284.0637 | 1240250.5582 | 2616292.0731 | 1240251.4391
92 | 2616318.4999 | 1240254.3454 | 2616292.0731 | 1240251.4391
93 | 2616206.4172 | 1240139.3901 | 2616200.4444 | 1240138.9624
94 | 2616222.2094 | 1240140.5209 | 2616206.4172 | 1240139.3901
95 | 2616222.2094 | 1240140.5209 | 2616221.4773 | 1240159.453
96 | 2616222.2094 | 1240140.5209 | 2616228.0156 | 1240140.8212
97 | 2616260.6927 | 1240142.1935 | 2616236.0525 | 1240141.2369 | 2616228.0156 | 1240140.8212
98 | 2616260.6927 | 1240142.1935 | 2616258.7571 | 1240167.0815 | 2616247.8115 | 1240165.8398
99 | 2616260.6927 | 1240142.1935 | 2616269.8109 | 1240142.5297
100 | 2616280.2422 | 1240171.4652 | 2616278.2825 | 1240174.7174 | 2616268.3503 | 1240173.4228 | 2616268.6131 | 1240168.576 | 2616269.2582 | 1240156.6148 | 2616269.7284 | 1240147.7995 | 2616269.8109 | 1240142.5297
101 | 2615863.7736 | 1240159.0217 | 2615843.5258 | 1240157.9538

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616122.0777 | 1240201.3619
1 | 2616120.876 | 1240186.4951
2 | 2616124.6019 | 1240214.7022
3 | 2616120.879 | 1240184.9058
4 | 2616108.8677 | 1240211.5577
5 | 2616129.8695 | 1240238.031
6 | 2616120.8976 | 1240175.301
7 | 2616102.5966 | 1240210.307
8 | 2616100.0813 | 1240222.2615
9 | 2616122.5847 | 1240269.9312
10 | 2616141.6449 | 1240239.6846
11 | 2616136.8959 | 1240131.2724
12 | 2616056.0011 | 1240193.804
13 | 2616118.7124 | 1240287.0425
14 | 2616137.155 | 1240271.7301
15 | 2616016.3201 | 1240188.2603
16 | 2616038.3056 | 1240189.7057
17 | 2616003.5979 | 1240186.4028
18 | 2616043.8496 | 1240189.9909
19 | 2615996.6273 | 1240211.3775
20 | 2616006.0916 | 1240174.3112
21 | 2615971.9312 | 1240179.8852
22 | 2615973.285 | 1240205.8558
23 | 2615993.4891 | 1240221.386
24 | 2616010.8991 | 1240151.0004
25 | 2615944.6799 | 1240174.2763
26 | 2616046.2407 | 1240219.2008
27 | 2615991.1971 | 1240228.6959
28 | 2616002.597 | 1240149.0303
29 | 2615939.0264 | 1240173.1127
30 | 2616027.2995 | 1240268.4862
31 | 2616032.1085 | 1240255.9729
32 | 2616022.9957 | 1240277.2554
33 | 2616036.5779 | 1240244.3435
34 | 2616002.487 | 1240250.8956
35 | 2615985.9876 | 1240290.5649
36 | 2615983.927 | 1240144.6
37 | 2615966.0534 | 1240140.3587
38 | 2616099.1359 | 1240291.0836
39 | 2616100.553 | 1240286.015
40 | 2616098.4319 | 1240293.6016
41 | 2616095.636 | 1240303.6015
42 | 2616092.3626 | 1240313.3895
43 | 2616140.3636 | 1240272.1263
44 | 2616146.8206 | 1240272.9235
45 | 2616162.5354 | 1240274.8637
46 | 2616185.6326 | 1240277.6069
47 | 2616187.5409 | 1240264.5014
48 | 2616163.739 | 1240295.025
49 | 2616161.3621 | 1240135.1597
50 | 2616149.8416 | 1240089.2212
51 | 2616114.3717 | 1240122.7524
52 | 2616187.4691 | 1240138.0082
53 | 2616155.1011 | 1240073.797
54 | 2616063.4953 | 1240100.9774
55 | 2615921.7675 | 1240169.5605
56 | 2615907.3375 | 1240166.5905
57 | 2615899.3267 | 1240164.9417
58 | 2615887.8516 | 1240162.5799
59 | 2615878.0538 | 1240160.5633
60 | 2615780.5687 | 1240241.6973
61 | 2615782.2152 | 1240250.4157
62 | 2615778.4574 | 1240229.2069
63 | 2615764.8961 | 1240227.8706
64 | 2615809.9767 | 1240217.1298
65 | 2615755.519 | 1240224.9862
66 | 2615813.6914 | 1240215.7065
67 | 2615749.4002 | 1240223.104
68 | 2615826.5709 | 1240210.7715
69 | 2615861.7171 | 1240202.4505
70 | 2615909.033 | 1240209.4828
71 | 2615839.4556 | 1240205.8345
72 | 2616157.2446 | 1240298.1871
73 | 2616185.9002 | 1240245.899
74 | 2616191.3363 | 1240246.4929
75 | 2615756.9021 | 1240194.1058
76 | 2615757.0817 | 1240193.1889
77 | 2615760.9462 | 1240173.4603
78 | 2615720.6884 | 1240213.2819
79 | 2615764.7971 | 1240153.8016
80 | 2615820.1596 | 1240156.7214
81 | 2615979.1412 | 1240237.545
82 | 2615959.247 | 1240244.0754
83 | 2616218.4007 | 1240249.4497
84 | 2616259.5753 | 1240252.2159
85 | 2616265.3453 | 1240252.0858
86 | 2616256.1727 | 1240305.8334
87 | 2616292.0731 | 1240251.4391
88 | 2616318.4999 | 1240254.3454
89 | 2616206.4172 | 1240139.3901
90 | 2616200.4444 | 1240138.9624
91 | 2616222.2094 | 1240140.5209
92 | 2616221.4773 | 1240159.453
93 | 2616228.0156 | 1240140.8212
94 | 2616260.6927 | 1240142.1935
95 | 2616247.8115 | 1240165.8398
96 | 2616269.8109 | 1240142.5297
97 | 2615843.5258 | 1240157.9538
98 | 2615863.7737 | 1240159.0217
99 | 2616051.5527 | 1240127.3395
100 | 2616076.2884 | 1240127.249
101 | 2616157.1501 | 1240067.7651
102 | 2616280.2422 | 1240171.4652
103 | 2616003.5979 | 1240186.4028

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99245 | -0.052657 | 0.0022846 | 0.00057257
1 | 0.99148 | -0.059424 | 0.0018112 | 0.00045394
2 | 0.99336 | -0.046221 | 0 | 0
3 | 0.99139 | -0.060113 | 0.0032942 | 0.00082561
4 | 0.99568 | -0.030005 | 0 | 0
5 | 0.99151 | -0.059216 | 0 | 0
6 | 0.99084 | -0.063961 | 0.0019873 | 0.00049806
7 | 0.99617 | -0.026622 | 0.0018199 | 0.00045611
8 | 0.99557 | -0.03078 | 0.0047198 | 0.0011829
9 | 0.98908 | -0.076286 | 0 | 0
10 | 0.99147 | -0.0595 | 0.0023524 | 0.00058956
11 | 0.98828 | -0.082031 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | -0.1924 | -0.048299
13 | 0.98877 | -0.078528 | 0 | 0
14 | 0.98826 | -0.082093 | 0.0010337 | 0.00025908
15 | 0.99587 | -0.028684 | 0.0019793 | 0.00049607
16 | 0.99808 | -0.013283 | 0.001763 | 0.00044184
17 | 0.99461 | -0.03743 | 0 | 0
18 | 0.99866 | -0.0093073 | 0.0018674 | 0.00046802
19 | 0.99432 | -0.039501 | 0 | 0
20 | 0.99444 | -0.038685 | 0.0020944 | 0.0005249
21 | 0.9923 | -0.053622 | 0.0017989 | 0.00045086
22 | 0.99428 | -0.039823 | 0.0013346 | 0.00033447
23 | 0.99422 | -0.040197 | 0.0016873 | 0.00042287
24 | 0.99416 | -0.040601 | 0.0017583 | 0.00044066
25 | 0.99037 | -0.067107 | 0.0036487 | 0.00091446
26 | 0.99964 | -0.0025482 | 0.002635 | 0.00066039
27 | 0.99417 | -0.040575 | 0 | 0
28 | 0.99409 | -0.041136 | 0.004069 | 0.0010198
29 | 0.99 | -0.069697 | 0.0027785 | 0.00069635
30 | 0.99922 | -0.0054873 | 0.0015531 | 0.00038923
31 | 0.99928 | -0.005017 | 0.0017442 | 0.00043713
32 | 0.99919 | -0.0056848 | 0.0019548 | 0.00048992
33 | 0.99938 | -0.0043628 | 0.0014864 | 0.00037251
34 | 0.99411 | -0.041027 | 0 | 0
35 | 0.99399 | -0.041809 | 0.0017943 | 0.0004497
36 | 0.99403 | -0.041551 | 0.0010765 | 0.0002698
37 | 0.994 | -0.041749 | 0.0010639 | 0.00026663
38 | 0.98838 | -0.081308 | 0.0019797 | 0.00049616
39 | 0.98844 | -0.080854 | 0.0040675 | 0.0010194
40 | 0.98835 | -0.081481 | 0.0019224 | 0.00048179
41 | 0.98828 | -0.081964 | 0 | 0
42 | 0.98822 | -0.082444 | 0.004548 | 0.0011398
43 | 0.98809 | -0.083338 | 0.0013072 | 0.00032762
44 | 0.98774 | -0.08576 | 0.0054159 | 0.0013574
45 | 0.98703 | -0.090781 | 0.0019652 | 0.00049253
46 | 0.98597 | -0.098309 | 0 | 0
47 | 0.9855 | -0.10166 | 0.0009336 | 0.00023398
48 | 0.98573 | -0.10001 | 0.0016776 | 0.00042045
49 | 0.98743 | -0.088054 | 0.0082925 | 0.0020783
50 | 0.98825 | -0.082247 | 0.00026075 | 6.535e-05
51 | 0.98782 | -0.08528 | 0.0071013 | 0.0017798
52 | 0.98685 | -0.092216 | 0.0013857 | 0.00034728
53 | 0.98825 | -0.082284 | 0 | 0
54 | 0.98734 | -0.088723 | 0 | 0
55 | 0.98895 | -0.077114 | 0.0019172 | 0.00048049
56 | 0.9881 | -0.083039 | 0.00183 | 0.00045864
57 | 0.98766 | -0.086179 | 0.0016117 | 0.00040392
58 | 0.98705 | -0.090489 | 0.0016317 | 0.00040895
59 | 0.98655 | -0.094005 | 0.0020644 | 0.00051739
60 | 0.97853 | -0.15098 | 0.0013784 | 0.00034546
61 | 0.9785 | -0.15121 | 0.0024517 | 0.00061445
62 | 0.9786 | -0.15047 | 0 | 0
63 | 0.97892 | -0.14822 | 0.0022641 | 0.00056743
64 | 0.97802 | -0.15467 | 0.001463 | 0.00036666
65 | 0.97918 | -0.14638 | 0.0026187 | 0.0006563
66 | 0.97796 | -0.1551 | 0.0030736 | 0.00077031
67 | 0.97937 | -0.145 | 0 | 0
68 | 0.97781 | -0.15616 | 0.0014531 | 0.00036419
69 | 0.97757 | -0.15789 | 0.0025333 | 0.00063491
70 | 0.97749 | -0.15846 | 0.0011414 | 0.00028606
71 | 0.97769 | -0.15702 | 0.0022414 | 0.00056174
72 | 0.98569 | -0.1003 | 0.0038516 | 0.0009653
73 | 0.98489 | -0.10599 | 0 | 0
74 | 0.98471 | -0.10726 | 0.00081139 | 0.00020335
75 | 0.98033 | -0.13813 | 0.0014875 | 0.0003728
76 | 0.98036 | -0.13791 | 0.0014256 | 0.00035728
77 | 0.98109 | -0.1327 | 0.0016892 | 0.00042335
78 | 0.97931 | -0.14545 | 0.0014209 | 0.00035612
79 | 0.98187 | -0.12716 | 0 | 0
80 | 0.98402 | -0.11189 | 0.001641 | 0.00041128
81 | 0.9941 | -0.04104 | 0.0010954 | 0.00027453
82 | 0.99404 | -0.041492 | 0.0019852 | 0.00049753
83 | 0.98385 | -0.11335 | 0.0030471 | 0.00076367
84 | 0.98273 | -0.12133 | 0.0082028 | 0.0020558
85 | 0.98264 | -0.12195 | 0 | 0
86 | 0.98257 | -0.12246 | 0.00089192 | 0.00022354
87 | 0.98227 | -0.12461 | 0.0039009 | 0.00097766
88 | 0.98205 | -0.12617 | 0.0056681 | 0.0014206
89 | 0.98647 | -0.094892 | 0.0022712 | 0.00056922
90 | 0.98658 | -0.094094 | 0.0010892 | 0.00027299
91 | 0.98622 | -0.096633 | 0 | 0
92 | 0.98607 | -0.097701 | 0.0054889 | 0.0013756
93 | 0.98618 | -0.096946 | 0.0017012 | 0.00042636
94 | 0.98601 | -0.09813 | 0 | 0
95 | 0.9859 | -0.098945 | 0.0022083 | 0.00055346
96 | 0.986 | -0.098252 | 0 | 0
97 | 0.98498 | -0.10506 | 0.001894 | 0.00047468
98 | 0.98587 | -0.098768 | 0.0020198 | 0.0005062
99 | 0.98715 | -0.090074 | 0.0043807 | 0.0010979
100 | 0.98727 | -0.089228 | 0.0016893 | 0.00042337
101 | 0.98825 | -0.082298 | 0.00021581 | 5.4087e-05
102 | 0.98591 | -0.098854 | 0.0013087 | 0.000328
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.044696 | 0.011223 | -0.044654 | -0.011207 | 4.1991e-05 | 1.5957e-05 | 0.067021 | 0.067022 | 0.067022 | 0.99245 | -0.052657 | 0.99148 | -0.059424 | 24.8228
1 | -0.04698 | -0.011796 | 0.047022 | 0.011812 | 4.2045e-05 | 1.5995e-05 | 0.070447 | 0.070447 | 0.070447 | 0.99245 | -0.052657 | 0.99336 | -0.046221 | 26.0914
2 | 0.042842 | 0.010753 | -0.042838 | -0.010752 | 4.1007e-06 | 1.5567e-06 | 0.064303 | 0.064303 | 0.064303 | 0.99148 | -0.059424 | 0.99139 | -0.060113 | 23.816
3 | -0.10101 | -0.02539 | 0.10123 | 0.025477 | 0.00022864 | 8.7729e-05 | 0.15133 | 0.15133 | 0.15133 | 0.99336 | -0.046221 | 0.99568 | -0.030005 | 56.0475
4 | 0.053983 | 0.013578 | -0.053885 | -0.013541 | 9.7627e-05 | 3.724e-05 | 0.080881 | 0.080881 | 0.080881 | 0.99336 | -0.046221 | 0.99151 | -0.059216 | 29.9561
5 | 0.039544 | 0.0099262 | -0.039523 | -0.0099182 | 2.1118e-05 | 7.9984e-06 | 0.059359 | 0.059359 | 0.059359 | 0.99139 | -0.060113 | 0.99084 | -0.063961 | 21.9848
6 | -0.10595 | -0.02666 | 0.106 | 0.026679 | 5.0047e-05 | 1.9082e-05 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.99568 | -0.030005 | 0.99617 | -0.026622 | 29.3301
7 | 0.0047203 | 0.0011829 | -0.0047198 | -0.0011829 | 5.0645e-07 | -1.7315e-08 | 0.0070543 | 0.0070543 | 0.0070543 | 0.99568 | -0.030005 | 0.99557 | -0.03078 | 2.6127
8 | 0.051533 | 0.012951 | -0.051411 | -0.012905 | 0.00012216 | 4.6565e-05 | 0.077351 | 0.077351 | 0.077351 | 0.99151 | -0.059216 | 0.98908 | -0.076286 | 28.6486
9 | 0.0023525 | 0.00058944 | -0.0023524 | -0.00058956 | 9.2483e-08 | -1.1779e-07 | 0.0035304 | 0.0035305 | 0.0035305 | 0.99151 | -0.059216 | 0.99147 | -0.0595 | 1.3076
10 | 0.037536 | 0.0094201 | -0.037442 | -0.0093846 | 9.3917e-05 | 3.5513e-05 | 0.056374 | 0.056375 | 0.056375 | 0.99084 | -0.063961 | 0.98828 | -0.082031 | 20.8795
11 | -0.10782 | -0.027136 | 0.10823 | 0.027289 | 0.00040222 | 0.0001534 | 0.1611 | 0.1611 | 0.1611 | 0.99617 | -0.026622 | 1 | 0 | 29.8335
12 | 0.012527 | 0.0031399 | -0.012523 | -0.0031386 | 3.8882e-06 | 1.2704e-06 | 0.018846 | 0.018846 | 0.018846 | 0.98908 | -0.076286 | 0.98877 | -0.078528 | 6.98
13 | 0.038884 | 0.0097648 | -0.038853 | -0.0097529 | 3.1357e-05 | 1.1872e-05 | 0.058505 | 0.058505 | 0.058505 | 0.98908 | -0.076286 | 0.98826 | -0.082093 | 21.6687
14 | 0.023784 | 0.005963 | -0.023764 | -0.0059557 | 1.983e-05 | 7.3095e-06 | 0.035811 | 0.035812 | 0.035812 | 0.98828 | -0.082031 | 0.98743 | -0.088054 | 13.2635
15 | 0.00047657 | 0.00011859 | -0.00047656 | -0.00011915 | 1.4163e-08 | -5.5969e-07 | 0.00071726 | 0.00071746 | 0.00071746 | 0.98828 | -0.082031 | 0.98825 | -0.082247 | 0.26572
16 | 0.013181 | 0.003303 | -0.013175 | -0.003301 | 5.9261e-06 | 1.9705e-06 | 0.019846 | 0.019846 | 0.019846 | 0.98828 | -0.082031 | 0.98782 | -0.08528 | 7.3504
17 | 0.0093791 | 0.0023502 | -0.0093758 | -0.0023493 | 3.3069e-06 | 9.1505e-07 | 0.013956 | 0.013956 | 0.013956 | 1 | 0 | 0.99964 | -0.0025482 | 5.169
18 | 0.073991 | 0.01866 | -0.073895 | -0.018623 | 9.6407e-05 | 3.6913e-05 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 1 | 0 | 0.99866 | -0.0093073 | 40.7931
19 | 0.012523 | 0.0031386 | -0.012519 | -0.0031373 | 4.0311e-06 | 1.3172e-06 | 0.018846 | 0.018846 | 0.018846 | 0.98877 | -0.078528 | 0.98844 | -0.080854 | 6.98
20 | 0.037819 | 0.0094938 | -0.037812 | -0.0094914 | 6.5427e-06 | 2.475e-06 | 0.056949 | 0.056949 | 0.056949 | 0.98826 | -0.082093 | 0.98809 | -0.083338 | 21.0922
21 | -0.070074 | -0.01764 | 0.070225 | 0.017698 | 0.00015107 | 5.7815e-05 | 0.10473 | 0.10473 | 0.10473 | 0.99587 | -0.028684 | 0.99808 | -0.013283 | 38.7891
22 | 0.068094 | 0.017144 | -0.068011 | -0.017112 | 8.3099e-05 | 3.1794e-05 | 0.10177 | 0.10177 | 0.10177 | 0.99587 | -0.028684 | 0.99461 | -0.03743 | 37.6938
23 | -0.071988 | -0.01814 | 0.072028 | 0.018155 | 4.0079e-05 | 1.5342e-05 | 0.10736 | 0.10736 | 0.10736 | 0.99808 | -0.013283 | 0.99866 | -0.0093073 | 39.7626
24 | 0.0079005 | 0.0019783 | -0.0078982 | -0.0019778 | 2.26e-06 | 5.3284e-07 | 0.011819 | 0.011819 | 0.011819 | 0.99461 | -0.03743 | 0.99432 | -0.039501 | 4.3775
25 | 0.010066 | 0.0025224 | -0.010065 | -0.0025219 | 1.7473e-06 | 5.1183e-07 | 0.01506 | 0.01506 | 0.01506 | 0.99461 | -0.03743 | 0.99444 | -0.038685 | 5.5778
26 | 0.050044 | 0.012611 | -0.049931 | -0.012568 | 0.00011316 | 4.3104e-05 | 0.074894 | 0.074894 | 0.074894 | 0.99461 | -0.03743 | 0.9923 | -0.053622 | 27.7386
27 | 0.0013346 | 0.00033418 | -0.0013346 | -0.00033447 | 5.9536e-08 | -2.8733e-07 | 0.0019972 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.99432 | -0.039501 | 0.99428 | -0.039823 | 0.73973
28 | 0.0065636 | 0.0016436 | -0.006563 | -0.0016435 | 6.3143e-07 | 1.0682e-07 | 0.0098221 | 0.0098221 | 0.0098221 | 0.99432 | -0.039501 | 0.99422 | -0.040197 | 3.6378
29 | 0.0079704 | 0.001997 | -0.0079683 | -0.0019965 | 2.1125e-06 | 5.0379e-07 | 0.011926 | 0.011926 | 0.011926 | 0.99444 | -0.038685 | 0.99416 | -0.040601 | 4.4171
30 | 0.048132 | 0.012117 | -0.048042 | -0.012083 | 9.0493e-05 | 3.4446e-05 | 0.072197 | 0.072197 | 0.072197 | 0.9923 | -0.053622 | 0.99037 | -0.067107 | 26.7395
31 | 0.0048757 | 0.0012206 | -0.0048755 | -0.0012206 | 2.5452e-07 | -1.4464e-09 | 0.0072969 | 0.0072969 | 0.0072969 | 0.99422 | -0.040197 | 0.99417 | -0.040575 | 2.7026
32 | 0.00621 | 0.0015559 | -0.0062095 | -0.0015558 | 4.5997e-07 | 6.6282e-08 | 0.0092946 | 0.0092947 | 0.0092947 | 0.99416 | -0.040601 | 0.99409 | -0.041136 | 3.4425
33 | 0.044393 | 0.011169 | -0.044377 | -0.011162 | 1.6031e-05 | 6.0915e-06 | 0.066715 | 0.066715 | 0.066715 | 0.99037 | -0.067107 | 0.99 | -0.069697 | 24.7091
34 | 0.0067408 | 0.0016889 | -0.0067391 | -0.0016886 | 1.6922e-06 | 2.9783e-07 | 0.010034 | 0.010034 | 0.010034 | 0.99964 | -0.0025482 | 0.99938 | -0.0043628 | 3.7163
35 | 0.0017946 | 0.00044894 | -0.0017945 | -0.00044922 | 1.1205e-07 | -2.7966e-07 | 0.0026858 | 0.0026859 | 0.0026859 | 0.99417 | -0.040575 | 0.99411 | -0.041027 | 0.99478
36 | 0.0030808 | 0.00077169 | -0.0030807 | -0.00077181 | 1.9842e-07 | -1.1759e-07 | 0.0046111 | 0.0046112 | 0.0046112 | 0.99417 | -0.040575 | 0.9941 | -0.04104 | 1.7078
37 | 0.0021405 | 0.000536 | -0.0021404 | -0.00053621 | 1.2292e-07 | -2.0148e-07 | 0.0032039 | 0.003204 | 0.003204 | 0.99409 | -0.041136 | 0.99403 | -0.041551 | 1.1867
38 | 0.041598 | 0.010466 | -0.041555 | -0.01045 | 4.3003e-05 | 1.6313e-05 | 0.062538 | 0.062538 | 0.062538 | 0.99 | -0.069697 | 0.98895 | -0.077114 | 23.1624
39 | -0.0035079 | -0.00087904 | 0.0035082 | 0.00087896 | 2.2827e-07 | -8.7811e-08 | 0.0052239 | 0.0052238 | 0.0052239 | 0.99922 | -0.0054873 | 0.99928 | -0.005017 | 1.9348
40 | 0.0019549 | 0.00048981 | -0.0019548 | -0.00048992 | 5.3444e-08 | -1.1182e-07 | 0.0029111 | 0.0029112 | 0.0029112 | 0.99922 | -0.0054873 | 0.99919 | -0.0056848 | 1.0782
41 | -0.0052523 | -0.0013161 | 0.0052528 | 0.0013161 | 4.7553e-07 | 1.9667e-08 | 0.007821 | 0.007821 | 0.007821 | 0.99928 | -0.005017 | 0.99938 | -0.0043628 | 2.8967
42 | 0.0017945 | 0.00044922 | -0.0017943 | -0.0004497 | 1.9393e-07 | -4.8383e-07 | 0.0026859 | 0.0026861 | 0.0026861 | 0.99411 | -0.041027 | 0.99399 | -0.041809 | 0.99486
43 | 0.0010639 | 0.0002664 | -0.0010639 | -0.00026663 | 2.9073e-08 | -2.2694e-07 | 0.0015925 | 0.0015926 | 0.0015926 | 0.99403 | -0.041551 | 0.994 | -0.041749 | 0.58986
44 | -0.0084509 | -0.0021178 | 0.0084514 | 0.0021179 | 5.316e-07 | 1.3701e-07 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.98838 | -0.081308 | 0.98844 | -0.080854 | 4.7122
45 | 0.0064711 | 0.0016216 | -0.006471 | -0.0016216 | 1.5485e-07 | 2.6051e-08 | 0.0097424 | 0.0097424 | 0.0097424 | 0.98838 | -0.081308 | 0.98835 | -0.081481 | 3.6083
46 | 0.0045486 | 0.0011398 | -0.0045483 | -0.0011398 | 3.0386e-07 | -1.6189e-08 | 0.0068482 | 0.0068482 | 0.0068482 | 0.98835 | -0.081481 | 0.98828 | -0.081964 | 2.5364
47 | 0.0045483 | 0.0011398 | -0.004548 | -0.0011398 | 3.0203e-07 | -1.6071e-08 | 0.0068482 | 0.0068483 | 0.0068483 | 0.98828 | -0.081964 | 0.98822 | -0.082444 | 2.5364
48 | 0.036505 | 0.0091638 | -0.036493 | -0.0091591 | 1.2272e-05 | 4.6367e-06 | 0.05498 | 0.05498 | 0.05498 | 0.98809 | -0.083338 | 0.98774 | -0.08576 | 20.3631
49 | 0.031077 | 0.0078018 | -0.031055 | -0.0077936 | 2.166e-05 | 8.1284e-06 | 0.046821 | 0.046821 | 0.046821 | 0.98774 | -0.08576 | 0.98703 | -0.090781 | 17.3413
50 | 0.02909 | 0.0073011 | -0.02906 | -0.0072897 | 3.0371e-05 | 1.1358e-05 | 0.043859 | 0.043859 | 0.043859 | 0.98703 | -0.090781 | 0.98597 | -0.098309 | 16.244
51 | 0.023529 | 0.0059039 | -0.023518 | -0.0058999 | 1.0952e-05 | 4.0347e-06 | 0.035512 | 0.035512 | 0.035512 | 0.98597 | -0.098309 | 0.9855 | -0.10166 | 13.1526
52 | 0.0055307 | 0.0013858 | -0.0055294 | -0.0013857 | 1.3024e-06 | 1.1894e-07 | 0.0083467 | 0.0083469 | 0.0083469 | 0.98597 | -0.098309 | 0.98573 | -0.10001 | 3.0914
53 | 0.022584 | 0.0056659 | -0.022571 | -0.0056609 | 1.3552e-05 | 4.9746e-06 | 0.034102 | 0.034103 | 0.034103 | 0.9855 | -0.10166 | 0.98489 | -0.10599 | 12.6306
54 | 0.0038517 | 0.00096527 | -0.0038516 | -0.0009653 | 1.5238e-07 | -3.3467e-08 | 0.0058144 | 0.0058144 | 0.0058144 | 0.98573 | -0.10001 | 0.98569 | -0.1003 | 2.1535
55 | 0.015472 | 0.0038774 | -0.015463 | -0.0038743 | 8.9094e-06 | 3.0909e-06 | 0.023315 | 0.023315 | 0.023315 | 0.98743 | -0.088054 | 0.98685 | -0.092216 | 8.6353
56 | 0.00021581 | 5.3797e-05 | -0.00021581 | -5.4005e-05 | 1.0733e-09 | -2.0839e-07 | 0.00032484 | 0.00032492 | 0.00032492 | 0.98825 | -0.082247 | 0.98825 | -0.082284 | 0.12034
57 | 0.0060738 | 0.0015213 | -0.0060709 | -0.0015209 | 2.8906e-06 | 4.0365e-07 | 0.009149 | 0.0091492 | 0.0091492 | 0.98782 | -0.08528 | 0.98734 | -0.088723 | 3.3886
58 | 0.014077 | 0.0035271 | -0.014074 | -0.0035258 | 3.6578e-06 | 1.2407e-06 | 0.021226 | 0.021226 | 0.021226 | 0.98685 | -0.092216 | 0.98658 | -0.094094 | 7.8615
59 | 0.00021581 | 5.4005e-05 | -0.00021581 | -5.4087e-05 | 4.1971e-10 | -8.1462e-08 | 0.00032492 | 0.00032494 | 0.00032494 | 0.98825 | -0.082284 | 0.98825 | -0.082298 | 0.12035
60 | 0.0043815 | 0.0010978 | -0.0043807 | -0.0010979 | 8.1966e-07 | -6.9945e-08 | 0.0066032 | 0.0066034 | 0.0066034 | 0.98734 | -0.088723 | 0.98715 | -0.090074 | 2.4457
61 | 0.0016894 | 0.00042305 | -0.0016893 | -0.00042337 | 1.182e-07 | -3.2822e-07 | 0.002546 | 0.0025461 | 0.0025461 | 0.98734 | -0.088723 | 0.98727 | -0.089228 | 0.943
62 | 0.039638 | 0.0099693 | -0.039605 | -0.0099569 | 3.2714e-05 | 1.2393e-05 | 0.059654 | 0.059654 | 0.059654 | 0.98895 | -0.077114 | 0.9881 | -0.083039 | 22.094
63 | 0.037775 | 0.0094982 | -0.037759 | -0.009492 | 1.6522e-05 | 6.25e-06 | 0.056898 | 0.056898 | 0.056898 | 0.9881 | -0.083039 | 0.98766 | -0.086179 | 21.0734
64 | 0.036147 | 0.0090881 | -0.036125 | -0.0090799 | 2.169e-05 | 8.1925e-06 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.98766 | -0.086179 | 0.98705 | -0.090489 | 20.1741
65 | 0.034494 | 0.0086709 | -0.034477 | -0.0086646 | 1.6885e-05 | 6.3664e-06 | 0.05201 | 0.05201 | 0.05201 | 0.98705 | -0.090489 | 0.98655 | -0.094005 | 19.263
66 | 0.032412 | 0.0081472 | -0.032391 | -0.0081391 | 2.1484e-05 | 8.0795e-06 | 0.048896 | 0.048896 | 0.048896 | 0.98655 | -0.094005 | 0.98587 | -0.098768 | 18.1098
67 | 0.0024518 | 0.00061437 | -0.0024517 | -0.00061445 | 7.6957e-08 | -8.1855e-08 | 0.0037283 | 0.0037283 | 0.0037283 | 0.97853 | -0.15098 | 0.9785 | -0.15121 | 1.3808
68 | -0.0038302 | -0.00095983 | 0.0038304 | 0.00095977 | 2.6814e-07 | -5.601e-08 | 0.0058243 | 0.0058243 | 0.0058243 | 0.97853 | -0.15098 | 0.9786 | -0.15047 | 2.1572
69 | -0.015746 | -0.0039457 | 0.015751 | 0.0039475 | 4.9163e-06 | 1.7182e-06 | 0.023943 | 0.023942 | 0.023943 | 0.9786 | -0.15047 | 0.97892 | -0.14822 | 8.8676
70 | 0.011916 | 0.002986 | -0.011909 | -0.0029837 | 6.9142e-06 | 2.2355e-06 | 0.018118 | 0.018118 | 0.018118 | 0.9786 | -0.15047 | 0.97802 | -0.15467 | 6.7105
71 | -0.018015 | -0.0045149 | 0.01802 | 0.0045165 | 4.5907e-06 | 1.6423e-06 | 0.027384 | 0.027384 | 0.027384 | 0.97892 | -0.14822 | 0.97918 | -0.14638 | 10.1422
72 | 0.010446 | 0.0026171 | -0.010445 | -0.0026169 | 6.2695e-07 | 1.9122e-07 | 0.015892 | 0.015893 | 0.015893 | 0.97802 | -0.15467 | 0.97796 | -0.1551 | 5.8861
73 | -0.020638 | -0.0051728 | 0.020642 | 0.0051743 | 3.9295e-06 | 1.4308e-06 | 0.031363 | 0.031363 | 0.031363 | 0.97918 | -0.14638 | 0.97937 | -0.145 | 11.6161
74 | 0.0073715 | 0.0018466 | -0.0073705 | -0.0018463 | 1.0827e-06 | 2.4338e-07 | 0.011216 | 0.011216 | 0.011216 | 0.97796 | -0.1551 | 0.97781 | -0.15616 | 4.1541
75 | 0.001421 | 0.00035577 | -0.0014209 | -0.00035612 | 8.8262e-08 | -3.4788e-07 | 0.0021589 | 0.0021591 | 0.0021591 | 0.97937 | -0.145 | 0.97931 | -0.14545 | 0.79965
76 | -0.022063 | -0.00553 | 0.022084 | 0.0055377 | 2.1003e-05 | 7.701e-06 | 0.033522 | 0.033522 | 0.033522 | 0.97937 | -0.145 | 0.98033 | -0.13813 | 12.4157
77 | 0.0059173 | 0.0014821 | -0.0059166 | -0.001482 | 6.9813e-07 | 9.5456e-08 | 0.0090046 | 0.0090047 | 0.0090047 | 0.97781 | -0.15616 | 0.97769 | -0.15702 | 3.3351
78 | 0.0011415 | 0.0002855 | -0.0011414 | -0.00028606 | 9.0263e-08 | -5.66e-07 | 0.0017373 | 0.0017375 | 0.0017375 | 0.97757 | -0.15789 | 0.97749 | -0.15846 | 0.64354
79 | -0.0036748 | -0.00092041 | 0.0036753 | 0.00092029 | 4.4435e-07 | -1.1449e-07 | 0.0055935 | 0.0055934 | 0.0055935 | 0.97757 | -0.15789 | 0.97769 | -0.15702 | 2.0717
80 | 0.022571 | 0.0056609 | -0.022567 | -0.0056595 | 3.9685e-06 | 1.4568e-06 | 0.034103 | 0.034103 | 0.034103 | 0.98489 | -0.10599 | 0.98471 | -0.10726 | 12.6306
81 | 0.021755 | 0.0054561 | -0.021737 | -0.0054494 | 1.8363e-05 | 6.7165e-06 | 0.032876 | 0.032877 | 0.032877 | 0.98471 | -0.10726 | 0.98385 | -0.11335 | 12.1765
82 | -0.023572 | -0.0059105 | 0.023573 | 0.0059108 | 7.4637e-07 | 2.7528e-07 | 0.03578 | 0.03578 | 0.03578 | 0.98033 | -0.13813 | 0.98036 | -0.13791 | 13.2519
83 | -0.024998 | -0.0062681 | 0.025016 | 0.0062748 | 1.8061e-05 | 6.6928e-06 | 0.037944 | 0.037944 | 0.037944 | 0.98036 | -0.13791 | 0.98109 | -0.1327 | 14.0532
84 | -0.026705 | -0.0066981 | 0.026726 | 0.0067058 | 2.0509e-05 | 7.635e-06 | 0.040506 | 0.040506 | 0.040506 | 0.98109 | -0.1327 | 0.98187 | -0.12716 | 15.0021
85 | -0.026726 | -0.0067058 | 0.026783 | 0.0067269 | 5.6758e-05 | 2.1127e-05 | 0.040506 | 0.040505 | 0.040506 | 0.98187 | -0.12716 | 0.98402 | -0.11189 | 15.0021
86 | -0.028424 | -0.0071382 | 0.028451 | 0.0071482 | 2.698e-05 | 1.0079e-05 | 0.042987 | 0.042987 | 0.042987 | 0.98402 | -0.11189 | 0.98498 | -0.10506 | 15.921
87 | 0.0019853 | 0.00049728 | -0.0019852 | -0.00049753 | 1.2401e-07 | -2.4406e-07 | 0.0029716 | 0.0029717 | 0.0029717 | 0.9941 | -0.04104 | 0.99404 | -0.041492 | 1.1006
88 | 0.01869 | 0.0046857 | -0.018669 | -0.0046783 | 2.0616e-05 | 7.4047e-06 | 0.028268 | 0.028268 | 0.028268 | 0.98385 | -0.11335 | 0.98273 | -0.12133 | 10.4697
89 | 0.010467 | 0.0026225 | -0.010466 | -0.0026222 | 9.0452e-07 | 2.7477e-07 | 0.015848 | 0.015848 | 0.015848 | 0.98273 | -0.12133 | 0.98264 | -0.12195 | 5.8696
90 | 0.00089198 | 0.00022287 | -0.00089192 | -0.00022354 | 6.2258e-08 | -6.6888e-07 | 0.0013505 | 0.0013507 | 0.0013507 | 0.98264 | -0.12195 | 0.98257 | -0.12246 | 0.50027
91 | 0.0095737 | 0.0023994 | -0.0095702 | -0.0023983 | 3.5199e-06 | 1.0139e-06 | 0.014497 | 0.014498 | 0.014498 | 0.98264 | -0.12195 | 0.98227 | -0.12461 | 5.3695
92 | 0.0056693 | 0.0014207 | -0.0056681 | -0.0014206 | 1.2236e-06 | 1.3417e-07 | 0.0085882 | 0.0085883 | 0.0085883 | 0.98227 | -0.12461 | 0.98205 | -0.12617 | 3.1809
93 | -0.012983 | -0.0032524 | 0.012984 | 0.0032528 | 1.433e-06 | 4.7469e-07 | 0.019583 | 0.019583 | 0.019583 | 0.98647 | -0.094892 | 0.98658 | -0.094094 | 7.253
94 | 0.010712 | 0.0026831 | -0.010709 | -0.0026823 | 2.5791e-06 | 7.899e-07 | 0.016157 | 0.016157 | 0.016157 | 0.98647 | -0.094892 | 0.98622 | -0.096633 | 5.9842
95 | 0.0054897 | 0.0013757 | -0.0054889 | -0.0013756 | 8.112e-07 | 7.0241e-08 | 0.0082828 | 0.0082829 | 0.0082829 | 0.98622 | -0.096633 | 0.98607 | -0.097701 | 3.0677
96 | 0.0052194 | 0.0013066 | -0.0052192 | -0.0013066 | 2.2496e-07 | 1.2339e-08 | 0.0078745 | 0.0078746 | 0.0078746 | 0.98622 | -0.096633 | 0.98618 | -0.096946 | 2.9165
97 | 0.003518 | 0.00088026 | -0.0035174 | -0.00088046 | 5.7497e-07 | -1.961e-07 | 0.0053077 | 0.0053079 | 0.0053079 | 0.98618 | -0.096946 | 0.98601 | -0.09813 | 1.9659
98 | 0.0022086 | 0.00055309 | -0.0022083 | -0.00055346 | 2.4919e-07 | -3.6264e-07 | 0.0033328 | 0.003333 | 0.003333 | 0.98601 | -0.09813 | 0.9859 | -0.098945 | 1.2344
99 | 0.0013089 | 0.00032736 | -0.0013088 | -0.00032747 | 2.2143e-08 | -1.0751e-07 | 0.001975 | 0.001975 | 0.001975 | 0.98601 | -0.09813 | 0.986 | -0.098252 | 0.7315
100 | 0.0013088 | 0.00032747 | -0.0013087 | -0.000328 | 1.0885e-07 | -5.284e-07 | 0.001975 | 0.0019753 | 0.0019753 | 0.986 | -0.098252 | 0.98591 | -0.098854 | 0.73157
101 | -0.030345 | -0.0076229 | 0.030371 | 0.0076329 | 2.6595e-05 | 9.9707e-06 | 0.045848 | 0.045848 | 0.045848 | 0.98498 | -0.10506 | 0.98587 | -0.098768 | 16.9807

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1924 | 0.048299

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022846 | 0.00057257
1 | 0.0018112 | 0.00045394
2 | 0.0032942 | 0.00082561
3 | 0.0019873 | 0.00049806
4 | 0.0018199 | 0.00045611
5 | 0.0047198 | 0.0011829
6 | 0.0023524 | 0.00058956
7 | 0.0010337 | 0.00025908
8 | 0.0019793 | 0.00049607
9 | 0.001763 | 0.00044184
10 | 0.0018674 | 0.00046802
11 | 0.0020944 | 0.0005249
12 | 0.0017989 | 0.00045086
13 | 0.0013346 | 0.00033447
14 | 0.0016873 | 0.00042287
15 | 0.0017583 | 0.00044066
16 | 0.0036487 | 0.00091446
17 | 0.002635 | 0.00066039
18 | 0.004069 | 0.0010198
19 | 0.0027785 | 0.00069635
20 | 0.0015531 | 0.00038923
21 | 0.0017442 | 0.00043713
22 | 0.0019548 | 0.00048992
23 | 0.0014864 | 0.00037251
24 | 0.0017943 | 0.0004497
25 | 0.0010765 | 0.0002698
26 | 0.0010639 | 0.00026663
27 | 0.0019797 | 0.00049616
28 | 0.0040675 | 0.0010194
29 | 0.0019224 | 0.00048179
30 | 0.004548 | 0.0011398
31 | 0.0013072 | 0.00032762
32 | 0.0054159 | 0.0013574
33 | 0.0019652 | 0.00049253
34 | 0.0009336 | 0.00023398
35 | 0.0016776 | 0.00042045
36 | 0.0082925 | 0.0020783
37 | 0.00026075 | 6.535e-05
38 | 0.0071013 | 0.0017798
39 | 0.0013857 | 0.00034728
40 | 0.0019172 | 0.00048049
41 | 0.00183 | 0.00045864
42 | 0.0016117 | 0.00040392
43 | 0.0016317 | 0.00040895
44 | 0.0020644 | 0.00051739
45 | 0.0013784 | 0.00034546
46 | 0.0024517 | 0.00061445
47 | 0.0022641 | 0.00056743
48 | 0.001463 | 0.00036666
49 | 0.0026187 | 0.0006563
50 | 0.0030736 | 0.00077031
51 | 0.0014531 | 0.00036419
52 | 0.0025333 | 0.00063491
53 | 0.0011414 | 0.00028606
54 | 0.0022414 | 0.00056174
55 | 0.0038516 | 0.0009653
56 | 0.00081139 | 0.00020335
57 | 0.0014875 | 0.0003728
58 | 0.0014256 | 0.00035728
59 | 0.0016892 | 0.00042335
60 | 0.0014209 | 0.00035612
61 | 0.001641 | 0.00041128
62 | 0.0010954 | 0.00027453
63 | 0.0019852 | 0.00049753
64 | 0.0030471 | 0.00076367
65 | 0.0082028 | 0.0020558
66 | 0.00089192 | 0.00022354
67 | 0.0039009 | 0.00097766
68 | 0.0056681 | 0.0014206
69 | 0.0022712 | 0.00056922
70 | 0.0010892 | 0.00027299
71 | 0.0054889 | 0.0013756
72 | 0.0017012 | 0.00042636
73 | 0.0022083 | 0.00055346
74 | 0.001894 | 0.00047468
75 | 0.0020198 | 0.0005062
76 | 0.0043807 | 0.0010979
77 | 0.0016893 | 0.00042337
78 | 0.00021581 | 5.4087e-05
79 | 0.0013087 | 0.000328

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1