## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2427-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2427-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2427-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2427-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2427-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2427-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2427-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2427-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2427-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2427-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2427-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2427-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2427-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2427-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2427-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2427-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2427-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2427-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2427-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2427-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2427-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2427-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2427-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2427-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2427-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2427-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2427-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2427-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2427-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2427-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2427-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2427-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2427-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2427-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2427-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2427-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2427-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2427-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2427-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2427-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2427-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2427-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2427-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2427-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2427-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2427-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2427-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2427-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2427-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2427-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2427-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2427-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2427-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2427-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2427-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2427-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2427-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2427-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2427-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2427-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2427-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2427-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2427-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2427-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2427-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2427-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2427-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2427-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2427-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2427-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2427-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2427-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2427-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2427-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2427-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2427-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2427-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2427-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2427-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2427-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2427-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2427-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2427-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2427-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2427-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2427-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2427-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2427-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2427-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2427-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2427-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2427-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2427-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2427-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2427-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2427-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2427-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2427-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2427-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2427-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2427-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2427-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2427-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2427-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2427-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2427-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2427-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2427-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2427-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2427-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_333_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2427-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0078697 | 0.0019723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2427-4_0_3_load_1 | 1 | 0.0077413 | 0.0019402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2427-4_0_3_load_4 | 3 | 0.0043848 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2427-4_0_3_load_16 | 7 | 0.0017628 | 0.0004418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2427-4_0_3_load_17 | 8 | 0.0043657 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2427-4_0_3_load_96 | 9 | 0.0024689 | 0.00061876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2427-4_0_3_load_80 | 10 | 0.0052792 | 0.0013231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2427-4_0_3_load_12 | 11 | 0.0089495 | 0.002243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2427-4_0_3_load_90 | 12 | 0.0014119 | 0.00035384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2427-4_0_3_load_77 | 13 | 0.0035504 | 0.00088982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2427-4_0_3_load_6 | 15 | 0.00015547 | 3.8965e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2427-4_0_3_load_7 | 16 | 0.00014938 | 3.7439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2427-4_0_3_load_10 | 19 | 0.00029032 | 7.2761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2427-4_0_3_load_46 | 20 | 0.00053228 | 0.0001334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2427-4_0_3_load_25 | 21 | 0.00022729 | 5.6964e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2427-4_0_3_load_23 | 22 | 0.00019637 | 4.9216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2427-4_0_3_load_11 | 23 | 0.0036774 | 0.00092165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2427-4_0_3_load_13 | 24 | 0.0032078 | 0.00080395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2427-4_0_3_load_15 | 25 | 0.0023422 | 0.00058702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2427-4_0_3_load_36 | 26 | 0.0017844 | 0.00044721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2427-4_0_3_load_37 | 27 | 0.0029983 | 0.00075144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2427-4_0_3_load_91 | 28 | 0.0054324 | 0.0013615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2427-4_0_3_load_18 | 29 | 0.0017977 | 0.00045056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2427-4_0_3_load_19 | 30 | 0.0017782 | 0.00044565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2427-4_0_3_load_20 | 31 | 0.0016925 | 0.00042418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2427-4_0_3_load_21 | 32 | 0.0028416 | 0.00071217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2427-4_0_3_load_22 | 33 | 0.0021874 | 0.00054822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2427-4_0_3_load_57 | 35 | 0.0010295 | 0.00025801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2427-4_0_3_load_40 | 36 | 0.0026046 | 0.00065277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2427-4_0_3_load_38 | 37 | 0.0016477 | 0.00041295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2427-4_0_3_load_58 | 38 | 0.0019565 | 0.00049033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2427-4_0_3_load_24 | 39 | 0.00028922 | 7.2484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2427-4_0_3_load_26 | 40 | 0.00024329 | 6.0974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2427-4_0_3_load_34 | 43 | 0.00067738 | 0.00016977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2427-4_0_3_load_27 | 45 | 0.0024544 | 0.00061513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2427-4_0_3_load_28 | 46 | 0.0016044 | 0.0004021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2427-4_0_3_load_29 | 47 | 0.0016501 | 0.00041355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2427-4_0_3_load_30 | 48 | 0.0039621 | 0.000993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2427-4_0_3_load_31 | 49 | 0.001799 | 0.00045088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2427-4_0_3_load_64 | 50 | 0.0040319 | 0.0010105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2427-4_0_3_load_68 | 53 | 0.0035612 | 0.00089252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2427-4_0_3_load_65 | 54 | 0.0016323 | 0.00040908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2427-4_0_3_load_45 | 55 | 0.00044621 | 0.00011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2427-4_0_3_load_42 | 56 | 0.00065891 | 0.00016514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2427-4_0_3_load_78 | 57 | 0.0010942 | 0.00027423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2427-4_0_3_load_50 | 58 | 0.00029201 | 7.3185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2427-4_0_3_load_47 | 60 | 0.00013581 | 3.4038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2427-4_0_3_load_43 | 61 | 0.00010768 | 2.6986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2427-4_0_3_load_63 | 63 | 9.6762e-05 | 2.4251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2427-4_0_3_load_53 | 64 | 0.0013319 | 0.00033381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2427-4_0_3_load_52 | 65 | 0.0018601 | 0.00046619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2427-4_0_3_load_73 | 66 | 0.0032201 | 0.00080704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2427-4_0_3_load_66 | 67 | 0.0027858 | 0.00069819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2427-4_0_3_load_44 | 68 | 0.00060882 | 0.00015259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2427-4_0_3_load_84 | 69 | 0.0014358 | 0.00035983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2427-4_0_3_load_55 | 73 | 0.0013357 | 0.00033475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2427-4_0_3_load_115 | 74 | 0.0037886 | 0.00094951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2427-4_0_3_load_56 | 75 | 0.00089198 | 0.00022355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2427-4_0_3_load_102 | 76 | 0.00047592 | 0.00011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2427-4_0_3_load_100 | 77 | 0.00039898 | 9.9994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2427-4_0_3_load_61 | 79 | 0.0019498 | 0.00048866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2427-4_0_3_load_59 | 80 | 0.0017098 | 0.00042851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2427-4_0_3_load_60 | 81 | 0.00046409 | 0.00011631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2427-4_0_3_load_62 | 82 | 0.0017453 | 0.00043741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2427-4_0_3_load_67 | 83 | 0.0030214 | 0.00075724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2427-4_0_3_load_114 | 84 | 0.0017444 | 0.00043718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2427-4_0_3_load_113 | 85 | 0.0011026 | 0.00027634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2427-4_0_3_load_101 | 87 | 0.00026247 | 6.5781e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2427-4_0_3_load_75 | 88 | 0.0032906 | 0.0008247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2427-4_0_3_load_81 | 90 | 0.0023336 | 0.00058485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2427-4_0_3_load_99 | 91 | 0.0028848 | 0.000723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2427-4_0_3_load_98 | 92 | 0.0029231 | 0.0007326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2427-4_0_3_load_82 | 93 | 0.0011275 | 0.00028259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2427-4_0_3_load_83 | 95 | 0.0028297 | 0.00070918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2427-4_0_3_load_85 | 96 | 0.0020439 | 0.00051226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2427-4_0_3_load_97 | 98 | 0.0013259 | 0.00033231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2427-4_0_3_load_95 | 99 | 0.0021127 | 0.00052949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2427-4_0_3_load_92 | 100 | 0.0019766 | 0.00049538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2427-4_0_3_load_93 | 101 | 0.0029501 | 0.00073936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2427-4_0_3_load_94 | 102 | 0.0023031 | 0.00057721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2427-4_0_3_load_104 | 103 | 0.0031594 | 0.00079182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2427-4_0_3_load_103 | 104 | 0.0025445 | 0.00063771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2427-4_0_3_load_107 | 106 | 0.0019764 | 0.00049534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2427-4_0_3_load_110 | 107 | 0.0023771 | 0.00059576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2427-4_0_3_load_111 | 108 | 0.002393 | 0.00059974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2427-4_0_3_load_112 | 109 | 0.0019914 | 0.00049909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2427-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2427-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.037697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2427-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.062916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2427-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.006676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2427-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.063017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2427-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.044675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2427-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.023773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2427-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.025478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2427-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.064078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2427-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.028009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2427-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.0013043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2427-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.0043533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2427-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.01961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2427-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 23 | 0.026735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2427-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 28 | 0.025523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2427-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 98 | 0.033851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2427-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 97 | 0.004673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2427-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.038355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2427-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.027794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2427-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.17004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2427-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.062897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2427-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.036809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2427-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0087817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2427-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0054806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2427-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 39 | 0.0092241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2427-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0064207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2427-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.017447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2427-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.007181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2427-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.019336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2427-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 50 | 0.014472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2427-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 100 | 0.022205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2427-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.021712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2427-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0049012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2427-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0054518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2427-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.02042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2427-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.019107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2427-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0075776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2427-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.010695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2427-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.01702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2427-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.021313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2427-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 64 | 0.015693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2427-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 49 | 0.030435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2427-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 80 | 0.0046338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2427-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0075179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2427-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.10043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2427-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.014876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2427-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.12082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2427-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.18371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2427-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 55 | 0.10954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2427-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 56 | 0.019068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2427-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 57 | 0.014016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2427-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 58 | 0.092701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2427-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 59 | 0.13361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2427-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 60 | 0.10967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2427-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.011122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2427-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.019989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2427-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0075866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2427-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.020331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2427-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0090983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2427-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.018714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2427-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.37996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2427-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0095147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2427-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.018947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2427-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.17065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2427-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 66 | 0.02423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2427-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 67 | 0.019451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2427-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.019783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2427-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.027995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2427-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.07672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2427-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 68 | 0.00395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2427-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 76 | 0.091491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2427-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 77 | 0.017191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2427-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 79 | 0.096109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2427-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.02861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2427-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 86 | 0.014051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2427-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 83 | 0.011176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2427-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.011251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2427-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.10611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2427-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.32515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2427-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.027242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2427-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.02934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2427-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.012451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2427-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.30465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2427-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.098867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2427-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 87 | 0.0461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2427-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0044318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2427-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.026968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2427-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.013385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2427-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.01649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2427-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 108 | 0.0014304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2427-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.033466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2427-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.019616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2427-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.01976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2427-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0045047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2427-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.025407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2427-4_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.010929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2427-4_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.10044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2427-4_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.024652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2427-4_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 103 | 0.045579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2427-4_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.012272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2427-4_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.00088968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2427-4_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.0041324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2427-4_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.00024153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2427-4_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.022436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2427-4_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.029153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2427-4_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.04506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2427-4_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.03991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2427-4_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.01977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2427-4_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.0009147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2427-4_0_3_trafo_36 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 26 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2614242.4558 | 1239570.276 | 2614232.9988 | 1239563.3024 | 2614229.7279 | 1239562.0991
1 | 2614272.7963 | 1239592.6491 | 2614242.4558 | 1239570.276
2 | 2614272.7963 | 1239592.6491 | 2614243.4067 | 1239600.2725 | 2614229.4187 | 1239599.4608 | 2614210.898 | 1239596.726
3 | 2614278.1786 | 1239596.62 | 2614272.7963 | 1239592.6491
4 | 2614278.1786 | 1239596.62 | 2614280.2738 | 1239593.2674 | 2614282.8694 | 1239583.045 | 2614282.6117 | 1239576.9851 | 2614278.5771 | 1239569.1706 | 2614276.1671 | 1239561.8936 | 2614280.397 | 1239541.8358 | 2614280.7414 | 1239536.3541
5 | 2614167.8979 | 1239543.4017 | 2614166.4294 | 1239534.4816 | 2614146.9217 | 1239504.6278
6 | 2614167.8979 | 1239543.4017 | 2614176.0351 | 1239536.9393 | 2614181.9233 | 1239524.9227
7 | 2614167.8979 | 1239543.4017 | 2614142.449 | 1239542.1767
8 | 2614146.9217 | 1239504.6278 | 2614133.9031 | 1239471.1985 | 2614161.9472 | 1239474.1863
9 | 2614146.9217 | 1239504.6278 | 2614119.1682 | 1239500.8515
10 | 2614182.4972 | 1239523.7515 | 2614181.9233 | 1239524.9227
11 | 2614138.1007 | 1239541.9674 | 2614142.449 | 1239542.1767
12 | 2614280.8654 | 1239516.7991 | 2614281.5213 | 1239523.9385 | 2614280.7414 | 1239536.3541
13 | 2614092.6777 | 1239497.2471 | 2614119.1682 | 1239500.8515
14 | 2614182.4972 | 1239523.7515 | 2614184.2953 | 1239520.0818 | 2614185.0732 | 1239510.978 | 2614187.0169 | 1239510.9159 | 2614197.3615 | 1239511.381
15 | 2614280.8654 | 1239516.7991 | 2614266.1473 | 1239514.4736 | 2614247.2158 | 1239513.6224
16 | 2614285.4579 | 1239515.8651 | 2614280.8654 | 1239516.7991
17 | 2613732.1023 | 1238867.5969 | 2613718.9035 | 1238878.0063 | 2613697.4091 | 1238876.5193
18 | 2613742.9991 | 1238842.0284 | 2613732.1023 | 1238867.5969
19 | 2613671.197 | 1238959.903 | 2613671.3895 | 1238958.4247 | 2613672.6979 | 1238948.4994 | 2613654.1017 | 1238918.3048 | 2613627.3998 | 1238890.5043 | 2613625.9032 | 1238880.2056 | 2613632.3987 | 1238874.1055 | 2613643.6025 | 1238872.797 | 2613697.4091 | 1238876.5193
20 | 2613742.9991 | 1238842.0284 | 2613766.7211 | 1238853.3456 | 2613798.1433 | 1238864.1694 | 2613801.4225 | 1238864.9848
21 | 2613671.197 | 1238959.903 | 2613663.902 | 1238961.7986 | 2613637.1037 | 1238949.7965
22 | 2613809.9446 | 1238867.1041 | 2613801.4225 | 1238864.9848
23 | 2613809.9446 | 1238867.1041 | 2613815.2633 | 1238868.4268
24 | 2613815.2633 | 1238868.4268 | 2613824.2148 | 1238870.6529
25 | 2614092.6777 | 1239497.2471 | 2614086.3156 | 1239496.3814
26 | 2614086.3156 | 1239496.3814 | 2614084.5531 | 1239496.1416 | 2614069.0458 | 1239493.9038
27 | 2614061.9385 | 1239492.8782 | 2614069.0458 | 1239493.9038
28 | 2614061.9385 | 1239492.8782 | 2614042.8008 | 1239490.1165
29 | 2614042.8008 | 1239490.1165 | 2614039.2025 | 1239489.5973 | 2614028.5352 | 1239491.5067 | 2614028.5352 | 1239491.5067
30 | 2614219.5442 | 1239512.3783 | 2614197.3615 | 1239511.381
31 | 2613944.1467 | 1239591.6158 | 2613950.6931 | 1239570.9139
32 | 2613944.1467 | 1239591.6158 | 2613942.6689 | 1239596.289
33 | 2613952.3369 | 1239565.7158 | 2613950.6931 | 1239570.9139
34 | 2613936.5121 | 1239615.7585 | 2613942.6689 | 1239596.289
35 | 2613958.0977 | 1239547.4984 | 2613952.3369 | 1239565.7158
36 | 2613934.2274 | 1239622.9834 | 2613936.5121 | 1239615.7585
37 | 2613958.0977 | 1239547.4984 | 2613947.5159 | 1239545.9456
38 | 2613958.0977 | 1239547.4984 | 2613974.9321 | 1239550.0062
39 | 2613934.2274 | 1239622.9834 | 2613927.8012 | 1239643.305
40 | 2613931.989 | 1239543.6672 | 2613947.5159 | 1239545.9456
41 | 2614005.0349 | 1239554.4905 | 2613974.9321 | 1239550.0062
42 | 2613926.4041 | 1239647.7231 | 2613927.8012 | 1239643.305
43 | 2613824.2148 | 1238870.6529 | 2613831.5104 | 1238872.4672
44 | 2613930.9909 | 1238885.836 | 2613920.5645 | 1238884.5331 | 2613839.3005 | 1238874.4044 | 2613831.5104 | 1238872.4672
45 | 2613930.9909 | 1238885.836 | 2613933.2482 | 1238900.5393
46 | 2613930.9909 | 1238885.836 | 2613944.3893 | 1238887.2794 | 2614010.0349 | 1238894.3598 | 2614050.8719 | 1238900.6504
47 | 2613930.9909 | 1238885.836 | 2613936.9406 | 1238851.3064 | 2613938.8027 | 1238831.1983 | 2613929.0993 | 1238727.6004 | 2613928.7816 | 1238721.1512 | 2613928.1174 | 1238707.6191 | 2613927.9008 | 1238703.2047
48 | 2613933.2482 | 1238900.5393 | 2613940.8688 | 1238901.7801 | 2613992.4059 | 1238900.6334 | 2614001.225 | 1238903.5782 | 2614005.4792 | 1238911.6487 | 2614002.9869 | 1238943.4036
49 | 2613933.2482 | 1238900.5393 | 2613930.1892 | 1238919.3604
50 | 2614064.691 | 1238902.9588 | 2614062.148 | 1238902.3874 | 2614050.8719 | 1238900.6504
51 | 2613927.9008 | 1238703.2047 | 2614001.2613 | 1238717.5076 | 2614018.8884 | 1238720.945
52 | 2613927.9008 | 1238703.2047 | 2613924.8733 | 1238626.4502 | 2613921.5987 | 1238616.6031 | 2613939.6039 | 1238611.4976 | 2613967.2992 | 1238612.2962
53 | 2613927.9008 | 1238703.2047 | 2613834.0694 | 1238687.5433 | 2613822.4092 | 1238683.2248 | 2613820.348 | 1238682.7977
54 | 2614019.4545 | 1239505.1507 | 2614016.8191 | 1239511.7361 | 2614015.7486 | 1239515.6198
55 | 2614010.4371 | 1239534.8907 | 2614015.7486 | 1239515.6198
56 | 2614019.4545 | 1239505.1507 | 2614022.2733 | 1239498.1072
57 | 2614005.0349 | 1239554.4905 | 2614010.4371 | 1239534.8907
58 | 2614028.5352 | 1239491.5067 | 2614022.2733 | 1239498.1072 | 2614022.2733 | 1239498.1072
59 | 2614023.6474 | 1239556.9025 | 2614005.0349 | 1239554.4905
60 | 2614028.5352 | 1239491.5067 | 2613989.6524 | 1239113.5366
61 | 2614023.6474 | 1239556.9025 | 2614033.1553 | 1239557.2611
62 | 2614023.6474 | 1239556.9025 | 2614018.0547 | 1239575.0049
63 | 2613989.6524 | 1239113.5366 | 2613998.1896 | 1239004.5558 | 2613999.0004 | 1238994.1957 | 2614002.9869 | 1238943.4036
64 | 2614057.3658 | 1239557.4222 | 2614048.1694 | 1239557.8274 | 2614033.1553 | 1239557.2611
65 | 2614018.0547 | 1239575.0049 | 2614012.3132 | 1239593.5888
66 | 2613930.1892 | 1238919.3604 | 2613929.3501 | 1238924.5228 | 2613923.9992 | 1238938.0561
67 | 2613995.3255 | 1238610.5942 | 2613967.2992 | 1238612.2962
68 | 2613967.2992 | 1238612.2962 | 2613978.5073 | 1238619.0822 | 2614012.1128 | 1238647.4786 | 2614022.0036 | 1238651.5377 | 2614030.9038 | 1238652.2593
69 | 2613922.5468 | 1238941.7294 | 2613923.9992 | 1238938.0561
70 | 2613995.3255 | 1238610.5942 | 2613999.0771 | 1238604.1101 | 2613998.1374 | 1238598.4266 | 2613995.0716 | 1238589.8919 | 2613994.4 | 1238582.797 | 2614004.2993 | 1238544.6967 | 2614003.7438 | 1238539.6812 | 2614001.1363 | 1238535.6504 | 2613989.0139 | 1238531.4421
71 | 2613995.3255 | 1238610.5942 | 2614012.4008 | 1238608.5997
72 | 2614030.9038 | 1238652.2593 | 2614104.2014 | 1238658.2023 | 2614115.7991 | 1238650.5028 | 2614117.7645 | 1238642.0792
73 | 2613904.3447 | 1239536.5405 | 2613911.8969 | 1239539.1964 | 2613926.4532 | 1239542.8549 | 2613931.989 | 1239543.6672
74 | 2614071.4028 | 1239556.8038 | 2614057.3658 | 1239557.4222
75 | 2614009.0144 | 1239604.2664 | 2614012.3132 | 1239593.5888
76 | 2613918.4099 | 1238952.1922 | 2613922.5468 | 1238941.7294
77 | 2613222.6511 | 1238326.8006 | 2613214.0994 | 1238352.7977 | 2613218.2022 | 1238365.0032 | 2613270.3016 | 1238405.4994
78 | 2613593.9007 | 1238437.1698 | 2613270.3016 | 1238405.4994
79 | 2613222.6511 | 1238326.8006 | 2613228.8995 | 1238323.0677 | 2613244.6562 | 1238322.4245 | 2613248.6181 | 1238323.8007
80 | 2613593.1985 | 1238466.4974 | 2613593.9007 | 1238437.1698
81 | 2613248.6181 | 1238323.8007 | 2613251.1636 | 1238324.6848 | 2613259.4951 | 1238329.762
82 | 2613895.5175 | 1238504.1506 | 2613593.1985 | 1238466.4974
83 | 2613895.5175 | 1238504.1506 | 2613899.1321 | 1238504.5037 | 2613903.034 | 1238504.8797 | 2613905.1967 | 1238505.096 | 2613928.713 | 1238507.7525 | 2613945.1115 | 1238510.637 | 2613958.1707 | 1238515.1704 | 2613968.1439 | 1238519.6965 | 2613982.1379 | 1238528.7349 | 2613988.0772 | 1238531.1169 | 2613989.0139 | 1238531.4421
84 | 2614052.9457 | 1238587.1819 | 2614044.9759 | 1238589.5312 | 2614037.4035 | 1238593.3268 | 2614023.079 | 1238602.7434 | 2614012.4008 | 1238608.5997
85 | 2614118.7715 | 1238637.7633 | 2614117.7645 | 1238642.0792
86 | 2614124.8994 | 1238611.5002 | 2614118.7715 | 1238637.7633
87 | 2614009.0144 | 1239604.2664 | 2614005.0634 | 1239617.055
88 | 2614000.1959 | 1239632.8103 | 2614005.0634 | 1239617.055
89 | 2614000.1959 | 1239632.8103 | 2613999.7736 | 1239634.1769
90 | 2614071.4028 | 1239556.8038 | 2614060.6569 | 1239588.4976
91 | 2614088.2581 | 1239566.7275 | 2614075.6822 | 1239560.3494 | 2614071.4028 | 1239556.8038
92 | 2614054.3118 | 1239607.2117 | 2614060.6569 | 1239588.4976
93 | 2614088.2581 | 1239566.7275 | 2614091.2903 | 1239570.059
94 | 2614088.2581 | 1239566.7275 | 2614106.617 | 1239573.9865 | 2614112.1631 | 1239575.1422
95 | 2614054.3118 | 1239607.2117 | 2614050.8025 | 1239617.5618
96 | 2614066.169 | 1239656.4644 | 2614078.1136 | 1239635.5129 | 2614097.5802 | 1239596.3902 | 2614103.1286 | 1239581.3384 | 2614101.5478 | 1239578.2994 | 2614091.2903 | 1239570.059
97 | 2614042.8866 | 1239640.9088 | 2614050.8025 | 1239617.5618
98 | 2614066.169 | 1239656.4644 | 2614054.289 | 1239675.7039 | 2614054.1381 | 1239678.7388 | 2614050.0468 | 1239694.8836 | 2614049.1259 | 1239698.0246
99 | 2614285.4579 | 1239515.8651 | 2614286.3139 | 1239503.6231
100 | 2614246.3271 | 1239513.5824 | 2614247.2158 | 1239513.6224
101 | 2614242.1988 | 1239513.3968 | 2614246.3271 | 1239513.5824
102 | 2614219.5442 | 1239512.3783 | 2614219.7855 | 1239512.3892
103 | 2614219.7855 | 1239512.3892 | 2614242.1988 | 1239513.3968
104 | 2614049.263 | 1239725.9293 | 2614045.9023 | 1239717.599 | 2614045.2289 | 1239711.3158 | 2614049.1259 | 1239698.0246
105 | 2614064.7991 | 1239762.7049 | 2614051.4031 | 1239754.7017 | 2614052.6008 | 1239734.2029 | 2614049.263 | 1239725.9293
106 | 2614064.7991 | 1239762.7049 | 2614029.3408 | 1239781.0221
107 | 2613993.9378 | 1239653.0665 | 2613999.7736 | 1239634.1769
108 | 2613993.6678 | 1239653.9404 | 2613993.9378 | 1239653.0665

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614242.4558 | 1239570.276
1 | 2614229.7279 | 1239562.0991
2 | 2614272.7963 | 1239592.6491
3 | 2614210.898 | 1239596.726
4 | 2614278.1786 | 1239596.62
5 | 2614167.8979 | 1239543.4017
6 | 2614146.9217 | 1239504.6278
7 | 2614181.9233 | 1239524.9227
8 | 2614142.449 | 1239542.1767
9 | 2614280.7414 | 1239536.3541
10 | 2614161.9472 | 1239474.1863
11 | 2614119.1682 | 1239500.8515
12 | 2614182.4972 | 1239523.7515
13 | 2614138.1007 | 1239541.9674
14 | 2614280.8654 | 1239516.7991
15 | 2613732.1023 | 1238867.5969
16 | 2613697.4091 | 1238876.5193
17 | 2613742.9991 | 1238842.0284
18 | 2613671.197 | 1238959.903
19 | 2613801.4225 | 1238864.9848
20 | 2613637.1037 | 1238949.7965
21 | 2613809.9446 | 1238867.1041
22 | 2613815.2633 | 1238868.4268
23 | 2614092.6777 | 1239497.2471
24 | 2614086.3156 | 1239496.3814
25 | 2614069.0458 | 1239493.9038
26 | 2614061.9385 | 1239492.8782
27 | 2614042.8008 | 1239490.1165
28 | 2614197.3615 | 1239511.381
29 | 2613944.1466 | 1239591.6158
30 | 2613950.6931 | 1239570.9139
31 | 2613942.6689 | 1239596.289
32 | 2613952.3369 | 1239565.7158
33 | 2613936.5121 | 1239615.7585
34 | 2613958.0977 | 1239547.4984
35 | 2613934.2274 | 1239622.9834
36 | 2613947.5159 | 1239545.9456
37 | 2613974.9321 | 1239550.0062
38 | 2613927.8012 | 1239643.305
39 | 2613824.2148 | 1238870.6529
40 | 2613831.5104 | 1238872.4672
41 | 2613930.9909 | 1238885.836
42 | 2613933.2482 | 1238900.5393
43 | 2614050.8719 | 1238900.6504
44 | 2613927.9008 | 1238703.2047
45 | 2614015.7486 | 1239515.6198
46 | 2614019.4545 | 1239505.1507
47 | 2614010.4371 | 1239534.8907
48 | 2614022.2733 | 1239498.1072
49 | 2614005.0349 | 1239554.4905
50 | 2614028.5352 | 1239491.5067
51 | 2614023.6474 | 1239556.9025
52 | 2613989.6524 | 1239113.5366
53 | 2614033.1553 | 1239557.2611
54 | 2614018.0547 | 1239575.0049
55 | 2614002.9869 | 1238943.4036
56 | 2613930.1892 | 1238919.3604
57 | 2614064.691 | 1238902.9588
58 | 2614018.8885 | 1238720.945
59 | 2613967.2992 | 1238612.2962
60 | 2613820.348 | 1238682.7977
61 | 2613923.9992 | 1238938.0561
62 | 2613995.3255 | 1238610.5942
63 | 2614030.9038 | 1238652.2593
64 | 2613931.989 | 1239543.6672
65 | 2613904.3447 | 1239536.5405
66 | 2614057.3658 | 1239557.4222
67 | 2614012.3132 | 1239593.5888
68 | 2613922.5468 | 1238941.7294
69 | 2613918.4099 | 1238952.1922
70 | 2613270.3016 | 1238405.4994
71 | 2613222.6511 | 1238326.8006
72 | 2613593.9007 | 1238437.1698
73 | 2613248.6181 | 1238323.8007
74 | 2613593.1985 | 1238466.4974
75 | 2613259.4951 | 1238329.762
76 | 2613989.0139 | 1238531.4421
77 | 2614012.4008 | 1238608.5997
78 | 2613895.5175 | 1238504.1506
79 | 2614117.7645 | 1238642.0792
80 | 2613926.4041 | 1239647.7231
81 | 2614118.7715 | 1238637.7633
82 | 2614124.8994 | 1238611.5002
83 | 2614009.0144 | 1239604.2664
84 | 2614005.0634 | 1239617.055
85 | 2614000.1959 | 1239632.8103
86 | 2614071.4028 | 1239556.8038
87 | 2614052.9457 | 1238587.1819
88 | 2614060.6569 | 1239588.4976
89 | 2614088.2581 | 1239566.7275
90 | 2614054.3118 | 1239607.2117
91 | 2614091.2903 | 1239570.059
92 | 2614112.1631 | 1239575.1422
93 | 2614050.8025 | 1239617.5618
94 | 2614066.169 | 1239656.4644
95 | 2614042.8866 | 1239640.9088
96 | 2614286.3139 | 1239503.6231
97 | 2614285.4579 | 1239515.8651
98 | 2614247.2158 | 1239513.6224
99 | 2614246.3271 | 1239513.5824
100 | 2614219.5442 | 1239512.3783
101 | 2614219.7855 | 1239512.3892
102 | 2614242.1988 | 1239513.3968
103 | 2614049.1259 | 1239698.0246
104 | 2614049.263 | 1239725.9293
105 | 2614064.7991 | 1239762.7049
106 | 2614029.3408 | 1239781.0221
107 | 2613993.9378 | 1239653.0665
108 | 2613999.7736 | 1239634.1769
109 | 2613993.6678 | 1239653.9404
110 | 2614146.9217 | 1239504.6278

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97835 | -0.15227 | 0.0078697 | 0.0019723
1 | 0.97818 | -0.1535 | 0.0077413 | 0.0019402
2 | 0.97921 | -0.14614 | 0 | 0
3 | 0.97881 | -0.14901 | 0.0043848 | 0.0010989
4 | 0.9794 | -0.14475 | 0 | 0
5 | 0.98852 | -0.080076 | 0 | 0
6 | 0.99187 | -0.056548 | 0 | 0
7 | 0.98701 | -0.090731 | 0.0017628 | 0.0004418
8 | 0.98823 | -0.082137 | 0.0043657 | 0.0010942
9 | 0.98124 | -0.13165 | 0.0024689 | 0.00061876
10 | 0.99139 | -0.059983 | 0.0052792 | 0.0013231
11 | 0.99419 | -0.040381 | 0.0089495 | 0.002243
12 | 0.98693 | -0.091293 | 0.0014119 | 0.00035384
13 | 0.98821 | -0.082294 | 0.0035504 | 0.00088982
14 | 0.98188 | -0.12708 | 0 | 0
15 | 0.98371 | -0.11517 | 0.00015547 | 3.8965e-05
16 | 0.98367 | -0.11545 | 0.00014938 | 3.7439e-05
17 | 0.98374 | -0.11492 | 0 | 0
18 | 0.98354 | -0.1164 | 0 | 0
19 | 0.98382 | -0.11436 | 0.00029032 | 7.2761e-05
20 | 0.98351 | -0.11661 | 0.00053228 | 0.0001334
21 | 0.98383 | -0.11426 | 0.00022729 | 5.6964e-05
22 | 0.98384 | -0.11418 | 0.00019637 | 4.9216e-05
23 | 0.99674 | -0.022616 | 0.0036774 | 0.00092165
24 | 0.99738 | -0.018126 | 0.0032078 | 0.00080395
25 | 0.99922 | -0.0053945 | 0.0023422 | 0.00058702
26 | 1 | 0 | -0.1851 | -0.04644
27 | 0.99851 | -0.01036 | 0.0029983 | 0.00075144
28 | 0.98542 | -0.10194 | 0.0054324 | 0.0013615
29 | 0.9878 | -0.085554 | 0.0017977 | 0.00045056
30 | 0.98812 | -0.08325 | 0.0017782 | 0.00044565
31 | 0.98774 | -0.085985 | 0.0016925 | 0.00042418
32 | 0.98822 | -0.082572 | 0.0028416 | 0.00071217
33 | 0.98753 | -0.087424 | 0.0021874 | 0.00054822
34 | 0.98863 | -0.079644 | 0 | 0
35 | 0.98748 | -0.087788 | 0.0010295 | 0.00025801
36 | 0.98854 | -0.080278 | 0.0026046 | 0.00065277
37 | 0.98914 | -0.07603 | 0.0016477 | 0.00041295
38 | 0.98737 | -0.088588 | 0.0019565 | 0.00049033
39 | 0.98387 | -0.11403 | 0.00028922 | 7.2484e-05
40 | 0.98389 | -0.11388 | 0.00024329 | 6.0974e-05
41 | 0.98419 | -0.11169 | 0 | 0
42 | 0.98453 | -0.10925 | 0 | 0
43 | 0.98388 | -0.1139 | 0.00067738 | 0.00016977
44 | 0.98101 | -0.13447 | 0 | 0
45 | 0.99432 | -0.039624 | 0.0024544 | 0.00061513
46 | 0.99552 | -0.031178 | 0.0016044 | 0.0004021
47 | 0.99222 | -0.054358 | 0.0016501 | 0.00041355
48 | 0.99636 | -0.025306 | 0.0039621 | 0.000993
49 | 0.99013 | -0.069066 | 0.001799 | 0.00045088
50 | 0.99742 | -0.017916 | 0.0040319 | 0.0010105
51 | 0.98886 | -0.078022 | 0 | 0
52 | 0.99219 | -0.054791 | 0 | 0
53 | 0.98845 | -0.080926 | 0.0035612 | 0.00089252
54 | 0.98839 | -0.081322 | 0.0016323 | 0.00040908
55 | 0.98748 | -0.08817 | 0.00044621 | 0.00011183
56 | 0.98445 | -0.1098 | 0.00065891 | 0.00016514
57 | 0.98386 | -0.11406 | 0.0010942 | 0.00027423
58 | 0.98097 | -0.13475 | 0.00029201 | 7.3185e-05
59 | 0.97879 | -0.15049 | 0 | 0
60 | 0.98099 | -0.13463 | 0.00013581 | 3.4038e-05
61 | 0.98439 | -0.11024 | 0.00010768 | 2.6986e-05
62 | 0.97849 | -0.15261 | 0 | 0
63 | 0.97831 | -0.15391 | 9.6762e-05 | 2.4251e-05
64 | 0.98847 | -0.08079 | 0.0013319 | 0.00033381
65 | 0.98839 | -0.081334 | 0.0018601 | 0.00046619
66 | 0.98753 | -0.087449 | 0.0032201 | 0.00080704
67 | 0.98796 | -0.084388 | 0.0027858 | 0.00069819
68 | 0.98438 | -0.11032 | 0.00060882 | 0.00015259
69 | 0.98435 | -0.11049 | 0.0014358 | 0.00035983
70 | 0.97292 | -0.19303 | 0 | 0
71 | 0.97257 | -0.19554 | 0 | 0
72 | 0.97398 | -0.18531 | 0 | 0
73 | 0.97248 | -0.19618 | 0.0013357 | 0.00033475
74 | 0.97407 | -0.18461 | 0.0037886 | 0.00094951
75 | 0.97246 | -0.1963 | 0.00089198 | 0.00022355
76 | 0.97763 | -0.15889 | 0.00047592 | 0.00011928
77 | 0.97848 | -0.15273 | 0.00039898 | 9.9994e-05
78 | 0.97675 | -0.16519 | 0 | 0
79 | 0.97773 | -0.15808 | 0.0019498 | 0.00048866
80 | 0.98736 | -0.088669 | 0.0017098 | 0.00042851
81 | 0.97771 | -0.15819 | 0.00046409 | 0.00011631
82 | 0.97765 | -0.15868 | 0.0017453 | 0.00043741
83 | 0.98776 | -0.085832 | 0.0030214 | 0.00075724
84 | 0.98757 | -0.087149 | 0.0017444 | 0.00043718
85 | 0.98738 | -0.088476 | 0.0011026 | 0.00027634
86 | 0.98706 | -0.090774 | 0 | 0
87 | 0.97846 | -0.15285 | 0.00026247 | 6.5781e-05
88 | 0.9866 | -0.094062 | 0.0032906 | 0.0008247
89 | 0.98668 | -0.093491 | 0 | 0
90 | 0.98642 | -0.095338 | 0.0023336 | 0.00058485
91 | 0.98661 | -0.09398 | 0.0028848 | 0.000723
92 | 0.98657 | -0.094253 | 0.0029231 | 0.0007326
93 | 0.98635 | -0.095782 | 0.0011275 | 0.00028259
94 | 0.98549 | -0.10192 | 0 | 0
95 | 0.98625 | -0.096498 | 0.0028297 | 0.00070918
96 | 0.98183 | -0.12744 | 0.0020439 | 0.00051226
97 | 0.98187 | -0.12718 | 0 | 0
98 | 0.98309 | -0.1185 | 0.0013259 | 0.00033231
99 | 0.98312 | -0.11826 | 0.0021127 | 0.00052949
100 | 0.98429 | -0.10998 | 0.0019766 | 0.00049538
101 | 0.98428 | -0.11006 | 0.0029501 | 0.00073936
102 | 0.98329 | -0.11707 | 0.0023031 | 0.00057721
103 | 0.98499 | -0.10552 | 0.0031594 | 0.00079182
104 | 0.98479 | -0.10688 | 0.0025445 | 0.00063771
105 | 0.98467 | -0.1078 | 0 | 0
106 | 0.98455 | -0.10862 | 0.0019764 | 0.00049534
107 | 0.98725 | -0.08946 | 0.0023771 | 0.00059576
108 | 0.98737 | -0.088575 | 0.002393 | 0.00059974
109 | 0.98724 | -0.089478 | 0.0019914 | 0.00049909
110 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0077426 | 0.0019405 | -0.0077413 | -0.0019402 | 1.3184e-06 | 3.1579e-07 | 0.011776 | 0.011776 | 0.011776 | 0.97835 | -0.15227 | 0.97818 | -0.1535 | 4.3615
1 | -0.015612 | -0.0039128 | 0.015626 | 0.0039174 | 1.3263e-05 | 4.6275e-06 | 0.023745 | 0.023745 | 0.023745 | 0.97835 | -0.15227 | 0.97921 | -0.14614 | 8.7946
2 | 0.0043866 | 0.0010988 | -0.0043848 | -0.0010989 | 1.7444e-06 | -1.2019e-07 | 0.0066657 | 0.006666 | 0.006666 | 0.97921 | -0.14614 | 0.97881 | -0.14901 | 2.4689
3 | -0.020012 | -0.0050162 | 0.020016 | 0.0050176 | 3.8527e-06 | 1.3978e-06 | 0.030411 | 0.030411 | 0.030411 | 0.97921 | -0.14614 | 0.9794 | -0.14475 | 11.2633
4 | -0.020016 | -0.0050176 | 0.020052 | 0.0050308 | 3.6366e-05 | 1.3193e-05 | 0.030411 | 0.030411 | 0.030411 | 0.9794 | -0.14475 | 0.98124 | -0.13165 | 11.2633
5 | -0.052007 | -0.01307 | 0.052178 | 0.013135 | 0.0001709 | 6.5158e-05 | 0.078298 | 0.078298 | 0.078298 | 0.98852 | -0.080076 | 0.99187 | -0.056548 | 28.9994
6 | 0.044088 | 0.011086 | -0.044023 | -0.011061 | 6.5362e-05 | 2.4835e-05 | 0.066379 | 0.066379 | 0.066379 | 0.98852 | -0.080076 | 0.98701 | -0.090731 | 24.5848
7 | 0.0079185 | 0.0019845 | -0.0079162 | -0.0019839 | 2.2588e-06 | 5.4225e-07 | 0.01192 | 0.01192 | 0.01192 | 0.98852 | -0.080076 | 0.98823 | -0.082137 | 4.4147
8 | 0.0052817 | 0.0013232 | -0.0052792 | -0.0013231 | 2.5104e-06 | 1.3888e-07 | 0.0079234 | 0.0079237 | 0.0079237 | 0.99187 | -0.056548 | 0.99139 | -0.059983 | 2.9347
9 | -0.057459 | -0.014459 | 0.057589 | 0.014508 | 0.00012993 | 4.9612e-05 | 0.086222 | 0.086221 | 0.086222 | 0.99187 | -0.056548 | 0.99419 | -0.040381 | 31.9339
10 | 0.04226 | 0.010619 | -0.042257 | -0.010618 | 3.3046e-06 | 1.2543e-06 | 0.063721 | 0.063721 | 0.063721 | 0.98701 | -0.090731 | 0.98693 | -0.091293 | 23.6005
11 | 0.0035505 | 0.00088979 | -0.0035504 | -0.00088982 | 7.7638e-08 | -2.5913e-08 | 0.0053461 | 0.0053461 | 0.0053461 | 0.98823 | -0.082137 | 0.98821 | -0.082294 | 1.98
12 | -0.022521 | -0.0056496 | 0.022535 | 0.0056548 | 1.4274e-05 | 5.2422e-06 | 0.034155 | 0.034155 | 0.034155 | 0.98124 | -0.13165 | 0.98188 | -0.12708 | 12.6498
13 | -0.066539 | -0.016751 | 0.066704 | 0.016815 | 0.00016555 | 6.3324e-05 | 0.099616 | 0.099616 | 0.099616 | 0.99419 | -0.040381 | 0.99674 | -0.022616 | 36.895
14 | 0.040845 | 0.010264 | -0.040785 | -0.010241 | 6.042e-05 | 2.2913e-05 | 0.061593 | 0.061593 | 0.061593 | 0.98693 | -0.091293 | 0.98542 | -0.10194 | 22.8121
15 | -0.02458 | -0.0061669 | 0.024609 | 0.0061778 | 2.9313e-05 | 1.0846e-05 | 0.037252 | 0.037252 | 0.037252 | 0.98188 | -0.12708 | 0.98309 | -0.1185 | 13.7971
16 | 0.002044 | 0.00051208 | -0.002044 | -0.00051213 | 2.7979e-08 | -4.8343e-08 | 0.0030976 | 0.0030976 | 0.0030976 | 0.98188 | -0.12708 | 0.98187 | -0.12718 | 1.1473
17 | 0.00068177 | 0.00016777 | -0.00068174 | -0.00016825 | 2.5405e-08 | -4.7715e-07 | 0.0010302 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.98371 | -0.11517 | 0.98367 | -0.11545 | 0.38161
18 | -0.00083724 | -0.00020673 | 0.00083727 | 0.00020639 | 2.7766e-08 | -3.4218e-07 | 0.0012654 | 0.0012652 | 0.0012654 | 0.98371 | -0.11517 | 0.98374 | -0.11492 | 0.46865
19 | 0.00053236 | 0.00013081 | -0.00053229 | -0.00013294 | 6.872e-08 | -2.1319e-06 | 0.00080439 | 0.00080515 | 0.00080515 | 0.98367 | -0.11545 | 0.98354 | -0.1164 | 0.2982
20 | -0.00083727 | -0.00020639 | 0.00083733 | 0.00020562 | 6.2814e-08 | -7.7445e-07 | 0.0012652 | 0.001265 | 0.0012652 | 0.98374 | -0.11492 | 0.98382 | -0.11436 | 0.46861
21 | 0.00053229 | 0.00013294 | -0.00053228 | -0.0001334 | 1.4893e-08 | -4.614e-07 | 0.00080515 | 0.00080531 | 0.00080531 | 0.98354 | -0.1164 | 0.98351 | -0.11661 | 0.29826
22 | -0.0011277 | -0.00027838 | 0.0011277 | 0.00027827 | 1.5912e-08 | -1.0539e-07 | 0.0017041 | 0.001704 | 0.0017041 | 0.98382 | -0.11436 | 0.98383 | -0.11426 | 0.63113
23 | -0.001355 | -0.00033524 | 0.001355 | 0.00033517 | 1.4341e-08 | -6.4081e-08 | 0.0020478 | 0.0020478 | 0.0020478 | 0.98383 | -0.11426 | 0.98384 | -0.11418 | 0.75844
24 | -0.0015513 | -0.00038439 | 0.0015514 | 0.00038429 | 3.1645e-08 | -1.0497e-07 | 0.0023448 | 0.0023447 | 0.0023448 | 0.98384 | -0.11418 | 0.98387 | -0.11403 | 0.86843
25 | -0.070382 | -0.017736 | 0.070426 | 0.017753 | 4.4261e-05 | 1.694e-05 | 0.10511 | 0.10511 | 0.10511 | 0.99674 | -0.022616 | 0.99738 | -0.018126 | 38.9283
26 | -0.073634 | -0.018557 | 0.073765 | 0.018607 | 0.00013147 | 5.0338e-05 | 0.10989 | 0.10989 | 0.10989 | 0.99738 | -0.018126 | 0.99922 | -0.0053945 | 40.7008
27 | -0.076108 | -0.019194 | 0.076165 | 0.019217 | 5.7602e-05 | 2.2061e-05 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 0.99922 | -0.0053945 | 1 | 0 | 41.9926
28 | 0.10813 | 0.027224 | -0.10797 | -0.027164 | 0.00015627 | 5.9596e-05 | 0.16094 | 0.16094 | 0.16094 | 1 | 0 | 0.99851 | -0.01036 | 29.8044
29 | 0.10498 | 0.026413 | -0.10487 | -0.026371 | 0.00011056 | 4.2144e-05 | 0.15648 | 0.15648 | 0.15648 | 0.99851 | -0.01036 | 0.99742 | -0.017916 | 28.977
30 | 0.035352 | 0.0088797 | -0.035313 | -0.0088648 | 3.9496e-05 | 1.4908e-05 | 0.05339 | 0.05339 | 0.05339 | 0.98542 | -0.10194 | 0.98429 | -0.10998 | 19.774
31 | -0.010376 | -0.0026 | 0.010379 | 0.002601 | 3.3099e-06 | 9.9499e-07 | 0.01563 | 0.01563 | 0.01563 | 0.9878 | -0.085554 | 0.98812 | -0.08325 | 5.7889
32 | 0.0085782 | 0.0021495 | -0.0085777 | -0.0021493 | 5.1068e-07 | 1.3368e-07 | 0.012922 | 0.012922 | 0.012922 | 0.9878 | -0.085554 | 0.98774 | -0.085985 | 4.7859
33 | -0.012157 | -0.0030467 | 0.012159 | 0.003047 | 1.1402e-06 | 3.6871e-07 | 0.018308 | 0.018308 | 0.018308 | 0.98812 | -0.08325 | 0.98822 | -0.082572 | 6.7806
34 | 0.0068851 | 0.0017252 | -0.0068838 | -0.0017249 | 1.3708e-06 | 2.6594e-07 | 0.010372 | 0.010372 | 0.010372 | 0.98774 | -0.085985 | 0.98753 | -0.087424 | 3.8416
35 | -0.015 | -0.0037592 | 0.015006 | 0.0037613 | 6.0822e-06 | 2.0944e-06 | 0.022586 | 0.022586 | 0.022586 | 0.98822 | -0.082572 | 0.98863 | -0.079644 | 8.3653
36 | 0.0046963 | 0.0011767 | -0.0046961 | -0.0011767 | 2.3677e-07 | -5.8777e-09 | 0.0070763 | 0.0070764 | 0.0070764 | 0.98753 | -0.087424 | 0.98748 | -0.087788 | 2.6209
37 | 0.0057975 | 0.0014524 | -0.005797 | -0.0014523 | 5.0814e-07 | 5.8309e-08 | 0.0087258 | 0.0087258 | 0.0087258 | 0.98863 | -0.079644 | 0.98854 | -0.080278 | 3.2318
38 | -0.020804 | -0.0052137 | 0.020814 | 0.0052175 | 1.0413e-05 | 3.7866e-06 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.98863 | -0.079644 | 0.98914 | -0.07603 | 11.5971
39 | 0.0036666 | 0.00091867 | -0.0036662 | -0.00091879 | 4.06e-07 | -1.1648e-07 | 0.0055251 | 0.0055252 | 0.0055252 | 0.98748 | -0.087788 | 0.98737 | -0.088588 | 2.0464
40 | 0.0031924 | 0.00079957 | -0.0031922 | -0.00079969 | 2.2611e-07 | -1.1421e-07 | 0.0048052 | 0.0048053 | 0.0048053 | 0.98854 | -0.080278 | 0.98847 | -0.08079 | 1.7797
41 | -0.022462 | -0.0056304 | 0.022483 | 0.0056384 | 2.1685e-05 | 7.9492e-06 | 0.033791 | 0.033791 | 0.033791 | 0.98914 | -0.07603 | 0.99013 | -0.069066 | 12.5151
42 | 0.0017098 | 0.00042846 | -0.0017098 | -0.00042851 | 1.9198e-08 | -5.1881e-08 | 0.0025767 | 0.0025767 | 0.0025767 | 0.98737 | -0.088588 | 0.98736 | -0.088669 | 0.95435
43 | -0.0018406 | -0.00045677 | 0.0018406 | 0.00045669 | 3.6311e-08 | -8.1509e-08 | 0.0027821 | 0.0027821 | 0.0027821 | 0.98387 | -0.11403 | 0.98389 | -0.11388 | 1.0304
44 | -0.0020839 | -0.00051766 | 0.0020845 | 0.00051663 | 6.2174e-07 | -1.0367e-06 | 0.0031501 | 0.0031496 | 0.0031501 | 0.98389 | -0.11388 | 0.98419 | -0.11169 | 1.1667
45 | -0.015794 | -0.0039415 | 0.015799 | 0.0039434 | 5.2903e-06 | 1.8456e-06 | 0.023873 | 0.023873 | 0.023873 | 0.98419 | -0.11169 | 0.98453 | -0.10925 | 8.8418
46 | 0.0017722 | 0.00044251 | -0.0017716 | -0.00044383 | 5.4111e-07 | -1.3268e-06 | 0.0026788 | 0.0026793 | 0.0026793 | 0.98419 | -0.11169 | 0.98388 | -0.1139 | 0.99234
47 | 0.011937 | 0.0029824 | -0.0119 | -0.0029704 | 3.7328e-05 | 1.203e-05 | 0.018045 | 0.018045 | 0.018045 | 0.98419 | -0.11169 | 0.98101 | -0.13447 | 6.6835
48 | -0.018611 | -0.0046474 | 0.018665 | 0.0046668 | 5.4058e-05 | 1.9394e-05 | 0.028122 | 0.028122 | 0.028122 | 0.98453 | -0.10925 | 0.98748 | -0.08817 | 10.4156
49 | 0.0028116 | 0.00070401 | -0.0028113 | -0.00070417 | 2.1484e-07 | -1.5983e-07 | 0.0042492 | 0.0042493 | 0.0042493 | 0.98453 | -0.10925 | 0.98445 | -0.1098 | 1.5738
50 | 0.0010942 | 0.00027407 | -0.0010942 | -0.00027423 | 2.3951e-08 | -1.6878e-07 | 0.0016549 | 0.0016549 | 0.0016549 | 0.98388 | -0.1139 | 0.98386 | -0.11406 | 0.61293
51 | 0.00029202 | 7.2019e-05 | -0.00029201 | -7.3185e-05 | 1.1339e-08 | -1.166e-06 | 0.00044253 | 0.00044295 | 0.00044295 | 0.98101 | -0.13447 | 0.98097 | -0.13475 | 0.16405
52 | 0.011472 | 0.0028657 | -0.011447 | -0.0028577 | 2.5236e-05 | 8.0229e-06 | 0.017397 | 0.017398 | 0.017398 | 0.98101 | -0.13447 | 0.97879 | -0.15049 | 6.4437
53 | 0.00013582 | 3.2655e-05 | -0.00013581 | -3.4038e-05 | 2.8974e-09 | -1.3835e-06 | 0.00020552 | 0.00020601 | 0.00020601 | 0.98101 | -0.13447 | 0.98099 | -0.13463 | 0.0763
54 | -0.075733 | -0.019036 | 0.075822 | 0.01907 | 8.9175e-05 | 3.4154e-05 | 0.11336 | 0.11336 | 0.11336 | 0.99432 | -0.039624 | 0.99552 | -0.031178 | 41.9837
55 | 0.073279 | 0.018421 | -0.073129 | -0.018364 | 0.00015006 | 5.7456e-05 | 0.10968 | 0.10968 | 0.10968 | 0.99432 | -0.039624 | 0.99222 | -0.054358 | 40.6233
56 | -0.077427 | -0.019472 | 0.07749 | 0.019497 | 6.3431e-05 | 2.4298e-05 | 0.11575 | 0.11575 | 0.11575 | 0.99552 | -0.031178 | 0.99636 | -0.025306 | 42.8718
57 | 0.071478 | 0.01795 | -0.071333 | -0.017894 | 0.00014581 | 5.582e-05 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.99222 | -0.054358 | 0.99013 | -0.069066 | 39.7068
58 | -0.081452 | -0.02049 | 0.081536 | 0.020522 | 8.4046e-05 | 3.2207e-05 | 0.12167 | 0.12167 | 0.12167 | 0.99636 | -0.025306 | 0.99742 | -0.017916 | 45.0634
59 | 0.04705 | 0.011805 | -0.046992 | -0.011783 | 5.8393e-05 | 2.2219e-05 | 0.070714 | 0.070714 | 0.070714 | 0.99013 | -0.069066 | 0.98886 | -0.078022 | 26.1904
60 | 0.019297 | 0.0048383 | -0.019199 | -0.0048104 | 9.8271e-05 | 2.793e-05 | 0.02879 | 0.028793 | 0.028793 | 0.99742 | -0.017916 | 0.99219 | -0.054791 | 5.3321
61 | 0.029923 | 0.0075034 | -0.029911 | -0.0074989 | 1.2038e-05 | 4.5081e-06 | 0.045029 | 0.045029 | 0.045029 | 0.98886 | -0.078022 | 0.98845 | -0.080926 | 16.6775
62 | 0.017069 | 0.0042793 | -0.017061 | -0.0042765 | 7.7998e-06 | 2.757e-06 | 0.025685 | 0.025685 | 0.025685 | 0.98886 | -0.078022 | 0.98839 | -0.081322 | 9.513
63 | 0.019199 | 0.0048104 | -0.019111 | -0.0047786 | 8.8286e-05 | 3.1763e-05 | 0.028793 | 0.028794 | 0.028794 | 0.99219 | -0.054791 | 0.98748 | -0.08817 | 10.6644
64 | 0.02635 | 0.0066064 | -0.026326 | -0.0065975 | 2.3792e-05 | 8.8403e-06 | 0.039668 | 0.039668 | 0.039668 | 0.98845 | -0.080926 | 0.98753 | -0.087449 | 14.6919
65 | 0.015429 | 0.0038674 | -0.015422 | -0.0038652 | 6.5484e-06 | 2.2694e-06 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.98839 | -0.081322 | 0.98796 | -0.084388 | 8.6029
66 | 0.0021524 | 0.00053903 | -0.0021523 | -0.00053923 | 1.3066e-07 | -2.0126e-07 | 0.0032533 | 0.0032534 | 0.0032534 | 0.98445 | -0.1098 | 0.98439 | -0.11024 | 1.205
67 | 0.0071862 | 0.0017918 | -0.0071841 | -0.0017914 | 2.0837e-06 | 4.4969e-07 | 0.010922 | 0.010922 | 0.010922 | 0.97879 | -0.15049 | 0.97849 | -0.15261 | 4.0451
68 | 0.0042605 | 0.0010658 | -0.0042585 | -0.001066 | 2.0081e-06 | -1.9145e-07 | 0.0064764 | 0.0064767 | 0.0064767 | 0.97879 | -0.15049 | 0.97831 | -0.15391 | 2.3988
69 | 0.0020446 | 0.00051225 | -0.0020446 | -0.00051229 | 2.3544e-08 | -4.116e-08 | 0.0030906 | 0.0030906 | 0.0030906 | 0.98439 | -0.11024 | 0.98438 | -0.11032 | 1.1447
70 | 0.0065226 | 0.0016264 | -0.006517 | -0.0016254 | 5.6139e-06 | 1.011e-06 | 0.0099161 | 0.0099165 | 0.0099165 | 0.97849 | -0.15261 | 0.97763 | -0.15889 | 3.6728
71 | 0.00066147 | 0.00016499 | -0.00066146 | -0.0001652 | 1.0849e-08 | -2.1177e-07 | 0.0010056 | 0.0010057 | 0.0010057 | 0.97849 | -0.15261 | 0.97848 | -0.15273 | 0.37248
72 | 0.0041617 | 0.0010418 | -0.0041593 | -0.001042 | 2.4028e-06 | -2.8189e-07 | 0.0063295 | 0.00633 | 0.00633 | 0.97831 | -0.15391 | 0.97773 | -0.15808 | 2.3444
73 | 0.0018603 | 0.00046588 | -0.0018601 | -0.00046619 | 1.4e-07 | -3.1286e-07 | 0.0028003 | 0.0028004 | 0.0028004 | 0.98847 | -0.08079 | 0.98839 | -0.081334 | 1.0372
74 | 0.023106 | 0.0057905 | -0.023095 | -0.0057866 | 1.0628e-05 | 3.9079e-06 | 0.034816 | 0.034816 | 0.034816 | 0.98753 | -0.087449 | 0.98706 | -0.090774 | 12.8949
75 | 0.012636 | 0.003167 | -0.012634 | -0.0031662 | 2.526e-06 | 8.2844e-07 | 0.019032 | 0.019032 | 0.019032 | 0.98796 | -0.084388 | 0.98776 | -0.085832 | 7.0489
76 | 0.0014358 | 0.0003597 | -0.0014358 | -0.00035983 | 3.307e-08 | -1.3031e-07 | 0.0021703 | 0.0021704 | 0.0021704 | 0.98438 | -0.11032 | 0.98435 | -0.11049 | 0.80384
77 | 0.0022286 | 0.00055687 | -0.0022279 | -0.00055789 | 7.6909e-07 | -1.0214e-06 | 0.003408 | 0.0034085 | 0.0034085 | 0.97292 | -0.19303 | 0.97257 | -0.19554 | 1.2624
78 | -0.0022286 | -0.00055687 | 0.002231 | 0.00055374 | 2.3554e-06 | -3.1362e-06 | 0.003408 | 0.0034065 | 0.003408 | 0.97292 | -0.19303 | 0.97398 | -0.18531 | 1.2622
79 | 0.0022279 | 0.00055789 | -0.0022277 | -0.00055816 | 1.975e-07 | -2.6207e-07 | 0.0034085 | 0.0034086 | 0.0034086 | 0.97257 | -0.19554 | 0.97248 | -0.19618 | 1.2624
80 | -0.002231 | -0.00055374 | 0.0022312 | 0.00055345 | 2.1245e-07 | -2.8347e-07 | 0.0034065 | 0.0034064 | 0.0034065 | 0.97398 | -0.18531 | 0.97407 | -0.18461 | 1.2617
81 | 0.000892 | 0.0002234 | -0.00089198 | -0.00022355 | 1.4473e-08 | -1.4892e-07 | 0.0013648 | 0.0013649 | 0.0013649 | 0.97248 | -0.19618 | 0.97246 | -0.1963 | 0.50551
82 | -0.0060198 | -0.001503 | 0.0060359 | 0.0015053 | 1.6067e-05 | 2.3768e-06 | 0.0091939 | 0.0091926 | 0.0091939 | 0.97407 | -0.18461 | 0.97675 | -0.16519 | 3.4052
83 | 0.0060411 | 0.0015061 | -0.0060359 | -0.0015053 | 5.213e-06 | 7.6644e-07 | 0.0091921 | 0.0091926 | 0.0091926 | 0.97763 | -0.15889 | 0.97675 | -0.16519 | 3.4047
84 | 0.00026248 | 6.5204e-05 | -0.00026247 | -6.5781e-05 | 4.5809e-09 | -5.7728e-07 | 0.00039895 | 0.00039916 | 0.00039916 | 0.97848 | -0.15273 | 0.97846 | -0.15285 | 0.14784
85 | 0.0022095 | 0.00055339 | -0.0022095 | -0.00055343 | 3.1269e-08 | -4.3554e-08 | 0.0033626 | 0.0033626 | 0.0033626 | 0.97773 | -0.15808 | 0.97771 | -0.15819 | 1.2454
86 | 0.0017454 | 0.00043712 | -0.0017453 | -0.00043741 | 1.1874e-07 | -2.9252e-07 | 0.0026563 | 0.0026564 | 0.0026564 | 0.97771 | -0.15819 | 0.97765 | -0.15868 | 0.98385
87 | 0.0096123 | 0.0024089 | -0.0096105 | -0.0024084 | 1.7513e-06 | 5.023e-07 | 0.01448 | 0.014481 | 0.014481 | 0.98776 | -0.085832 | 0.98757 | -0.087149 | 5.3632
88 | 0.0078662 | 0.0019712 | -0.0078647 | -0.0019709 | 1.4455e-06 | 3.45e-07 | 0.011852 | 0.011852 | 0.011852 | 0.98757 | -0.087149 | 0.98738 | -0.088476 | 4.3897
89 | 0.0067621 | 0.0016945 | -0.006762 | -0.0016945 | 9.2689e-08 | 1.7355e-08 | 0.010191 | 0.010191 | 0.010191 | 0.98738 | -0.088476 | 0.98737 | -0.088575 | 3.7743
90 | 0.0095874 | 0.0024025 | -0.009583 | -0.0024012 | 4.3623e-06 | 1.2503e-06 | 0.014453 | 0.014453 | 0.014453 | 0.98706 | -0.090774 | 0.9866 | -0.094062 | 5.3531
91 | 0.013508 | 0.0033841 | -0.013503 | -0.0033824 | 5.0756e-06 | 1.7015e-06 | 0.020363 | 0.020363 | 0.020363 | 0.98706 | -0.090774 | 0.98668 | -0.093491 | 7.5419
92 | 0.0062924 | 0.0015765 | -0.0062913 | -0.0015764 | 1.1106e-06 | 1.7484e-07 | 0.0094903 | 0.0094904 | 0.0094904 | 0.9866 | -0.094062 | 0.98642 | -0.095338 | 3.515
93 | 0.010579 | 0.00265 | -0.010579 | -0.0026498 | 7.1551e-07 | 2.1766e-07 | 0.015954 | 0.015954 | 0.015954 | 0.98668 | -0.093491 | 0.98661 | -0.09398 | 5.9091
94 | 0.0029234 | 0.00073239 | -0.0029231 | -0.0007326 | 3.0816e-07 | -2.0594e-07 | 0.0044087 | 0.0044088 | 0.0044088 | 0.98668 | -0.093491 | 0.98657 | -0.094253 | 1.6329
95 | 0.0039577 | 0.00099152 | -0.0039575 | -0.00099156 | 2.4307e-07 | -4.6013e-08 | 0.0059701 | 0.0059702 | 0.0059702 | 0.98642 | -0.095338 | 0.98635 | -0.095782 | 2.2112
96 | 0.0076939 | 0.0019268 | -0.0076855 | -0.0019248 | 8.439e-06 | 1.9646e-06 | 0.011604 | 0.011604 | 0.011604 | 0.98661 | -0.09398 | 0.98549 | -0.10192 | 4.2978
97 | 0.0028299 | 0.00070897 | -0.0028297 | -0.00070918 | 2.8038e-07 | -2.0679e-07 | 0.0042692 | 0.0042693 | 0.0042693 | 0.98635 | -0.095782 | 0.98625 | -0.096498 | 1.5812
98 | 0.0076855 | 0.0019248 | -0.0076817 | -0.0019239 | 3.8298e-06 | 8.9254e-07 | 0.011604 | 0.011604 | 0.011604 | 0.98549 | -0.10192 | 0.98499 | -0.10552 | 4.2979
99 | -0.0020439 | -0.00051226 | 0.002044 | 0.00051213 | 7.3479e-08 | -1.2695e-07 | 0.0030977 | 0.0030976 | 0.0030977 | 0.98183 | -0.12744 | 0.98187 | -0.12718 | 1.1473
100 | -0.025935 | -0.0065101 | 0.025936 | 0.0065104 | 8.5565e-07 | 3.1782e-07 | 0.039259 | 0.039259 | 0.039259 | 0.98309 | -0.1185 | 0.98312 | -0.11826 | 14.5403
101 | -0.028048 | -0.0070399 | 0.028053 | 0.0070416 | 4.6481e-06 | 1.7353e-06 | 0.042457 | 0.042457 | 0.042457 | 0.98312 | -0.11826 | 0.98329 | -0.11707 | 15.7247
102 | 0.033336 | 0.0083694 | -0.033336 | -0.0083693 | 3.8287e-07 | 1.4419e-07 | 0.050402 | 0.050402 | 0.050402 | 0.98429 | -0.10998 | 0.98428 | -0.11006 | 18.6673
103 | 0.030386 | 0.0076299 | -0.030356 | -0.0076188 | 2.9549e-05 | 1.108e-05 | 0.045942 | 0.045942 | 0.045942 | 0.98428 | -0.11006 | 0.98329 | -0.11707 | 17.0155
104 | 0.0045222 | 0.0011321 | -0.0045214 | -0.0011321 | 8.4894e-07 | -4.4477e-08 | 0.0068313 | 0.0068314 | 0.0068314 | 0.98499 | -0.10552 | 0.98479 | -0.10688 | 2.5302
105 | 0.0019769 | 0.00049444 | -0.0019766 | -0.00049492 | 2.5084e-07 | -4.7676e-07 | 0.0029867 | 0.0029869 | 0.0029869 | 0.98479 | -0.10688 | 0.98467 | -0.1078 | 1.1063
106 | 0.0019766 | 0.00049492 | -0.0019764 | -0.00049534 | 2.222e-07 | -4.2214e-07 | 0.0029869 | 0.0029871 | 0.0029871 | 0.98467 | -0.1078 | 0.98455 | -0.10862 | 1.1063
107 | -0.0043685 | -0.0010948 | 0.004369 | 0.0010948 | 5.3484e-07 | -4.7127e-08 | 0.0065843 | 0.0065842 | 0.0065843 | 0.98725 | -0.08946 | 0.98737 | -0.088575 | 2.4386
108 | 0.0019914 | 0.00049908 | -0.0019914 | -0.00049909 | 5.1421e-09 | -9.7183e-09 | 0.0030015 | 0.0030015 | 0.0030015 | 0.98725 | -0.08946 | 0.98724 | -0.089478 | 1.1117

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18688 | 0.046888

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0078697 | 0.0019723
1 | 0.0077413 | 0.0019402
2 | 0.0043848 | 0.0010989
3 | 0.0017628 | 0.0004418
4 | 0.0043657 | 0.0010942
5 | 0.0024689 | 0.00061876
6 | 0.0052792 | 0.0013231
7 | 0.0089495 | 0.002243
8 | 0.0014119 | 0.00035384
9 | 0.0035504 | 0.00088982
10 | 0.00015547 | 3.8965e-05
11 | 0.00014938 | 3.7439e-05
12 | 0.00029032 | 7.2761e-05
13 | 0.00053228 | 0.0001334
14 | 0.00022729 | 5.6964e-05
15 | 0.00019637 | 4.9216e-05
16 | 0.0036774 | 0.00092165
17 | 0.0032078 | 0.00080395
18 | 0.0023422 | 0.00058702
19 | 0.0017844 | 0.00044721
20 | 0.0029983 | 0.00075144
21 | 0.0054324 | 0.0013615
22 | 0.0017977 | 0.00045056
23 | 0.0017782 | 0.00044565
24 | 0.0016925 | 0.00042418
25 | 0.0028416 | 0.00071217
26 | 0.0021874 | 0.00054822
27 | 0.0010295 | 0.00025801
28 | 0.0026046 | 0.00065277
29 | 0.0016477 | 0.00041295
30 | 0.0019565 | 0.00049033
31 | 0.00028922 | 7.2484e-05
32 | 0.00024329 | 6.0974e-05
33 | 0.00067738 | 0.00016977
34 | 0.0024544 | 0.00061513
35 | 0.0016044 | 0.0004021
36 | 0.0016501 | 0.00041355
37 | 0.0039621 | 0.000993
38 | 0.001799 | 0.00045088
39 | 0.0040319 | 0.0010105
40 | 0.0035612 | 0.00089252
41 | 0.0016323 | 0.00040908
42 | 0.00044621 | 0.00011183
43 | 0.00065891 | 0.00016514
44 | 0.0010942 | 0.00027423
45 | 0.00029201 | 7.3185e-05
46 | 0.00013581 | 3.4038e-05
47 | 0.00010768 | 2.6986e-05
48 | 9.6762e-05 | 2.4251e-05
49 | 0.0013319 | 0.00033381
50 | 0.0018601 | 0.00046619
51 | 0.0032201 | 0.00080704
52 | 0.0027858 | 0.00069819
53 | 0.00060882 | 0.00015259
54 | 0.0014358 | 0.00035983
55 | 0.0013357 | 0.00033475
56 | 0.0037886 | 0.00094951
57 | 0.00089198 | 0.00022355
58 | 0.00047592 | 0.00011928
59 | 0.00039898 | 9.9994e-05
60 | 0.0019498 | 0.00048866
61 | 0.0017098 | 0.00042851
62 | 0.00046409 | 0.00011631
63 | 0.0017453 | 0.00043741
64 | 0.0030214 | 0.00075724
65 | 0.0017444 | 0.00043718
66 | 0.0011026 | 0.00027634
67 | 0.00026247 | 6.5781e-05
68 | 0.0032906 | 0.0008247
69 | 0.0023336 | 0.00058485
70 | 0.0028848 | 0.000723
71 | 0.0029231 | 0.0007326
72 | 0.0011275 | 0.00028259
73 | 0.0028297 | 0.00070918
74 | 0.0020439 | 0.00051226
75 | 0.0013259 | 0.00033231
76 | 0.0021127 | 0.00052949
77 | 0.0019766 | 0.00049538
78 | 0.0029501 | 0.00073936
79 | 0.0023031 | 0.00057721
80 | 0.0031594 | 0.00079182
81 | 0.0025445 | 0.00063771
82 | 0.0019764 | 0.00049534
83 | 0.0023771 | 0.00059576
84 | 0.002393 | 0.00059974
85 | 0.0019914 | 0.00049909

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1