## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2428-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2428-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2428-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2428-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2428-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2428-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2428-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2428-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2428-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2428-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2428-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2428-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2428-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2428-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2428-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2428-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2428-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2428-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2428-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2428-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2428-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2428-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2428-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2428-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2428-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2428-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2428-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2428-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2428-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2428-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2428-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2428-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2428-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2428-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2428-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2428-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2428-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2428-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2428-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2428-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2428-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2428-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2428-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2428-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2428-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2428-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2428-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2428-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2428-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2428-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2428-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2428-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2428-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2428-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2428-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2428-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2428-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2428-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2428-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2428-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2428-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2428-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2428-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2428-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2428-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2428-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2428-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2428-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2428-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2428-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2428-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2428-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2428-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2428-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2428-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2428-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2428-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2428-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2428-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2428-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2428-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2428-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2428-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2428-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2428-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2428-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2428-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2428-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2428-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2428-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2428-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2428-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2428-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2428-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_333_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2428-5_0_3_load_0 | 0 | 0.001748 | 0.00043808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2428-5_0_3_load_1 | 1 | 0.00090628 | 0.00022714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2428-5_0_3_load_2 | 2 | 0.0035615 | 0.00089259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2428-5_0_3_load_3 | 3 | 0.0018997 | 0.00047611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2428-5_0_3_load_46 | 4 | 0.00084628 | 0.0002121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2428-5_0_3_load_4 | 6 | 0.0011683 | 0.00029279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2428-5_0_3_load_5 | 7 | 0.0042237 | 0.0010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2428-5_0_3_load_8 | 10 | 0.0017102 | 0.00042862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2428-5_0_3_load_61 | 14 | 0.0016067 | 0.00040266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2428-5_0_3_load_84 | 16 | 0.00087937 | 0.00022039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2428-5_0_3_load_76 | 17 | 0.00086083 | 0.00021574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2428-5_0_3_load_63 | 19 | 0.0013511 | 0.00033861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2428-5_0_3_load_52 | 20 | 0.0011435 | 0.00028659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2428-5_0_3_load_59 | 21 | 0.0018612 | 0.00046647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2428-5_0_3_load_85 | 22 | 0.0013213 | 0.00033114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2428-5_0_3_load_75 | 23 | 0.0011288 | 0.0002829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2428-5_0_3_load_89 | 24 | 0.0015511 | 0.00038875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2428-5_0_3_load_11 | 25 | 0.0017191 | 0.00043085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2428-5_0_3_load_12 | 26 | 0.0026265 | 0.00065827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2428-5_0_3_load_14 | 28 | 0.0013855 | 0.00034723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2428-5_0_3_load_15 | 29 | 0.0022557 | 0.00056532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2428-5_0_3_load_16 | 30 | 0.0023772 | 0.00059579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2428-5_0_3_load_17 | 31 | 0.001366 | 0.00034236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2428-5_0_3_load_66 | 32 | 0.0039901 | 0.001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2428-5_0_3_load_69 | 33 | 0.0029867 | 0.00074854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2428-5_0_3_load_18 | 34 | 0.0025269 | 0.0006333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2428-5_0_3_load_64 | 35 | 0.0015981 | 0.00040052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2428-5_0_3_load_68 | 36 | 0.0033346 | 0.00083574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2428-5_0_3_load_91 | 37 | 0.0012323 | 0.00030885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2428-5_0_3_load_19 | 38 | 0.00045141 | 0.00011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2428-5_0_3_load_20 | 39 | 0.00050281 | 0.00012602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2428-5_0_3_load_21 | 40 | 0.0010056 | 0.00025202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2428-5_0_3_load_22 | 41 | 0.00052651 | 0.00013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2428-5_0_3_load_23 | 42 | 0.00056762 | 0.00014226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2428-5_0_3_load_33 | 43 | 0.0013862 | 0.00034741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2428-5_0_3_load_74 | 44 | 0.0016033 | 0.00040183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2428-5_0_3_load_48 | 45 | 0.00088357 | 0.00022144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2428-5_0_3_load_34 | 46 | 0.0010899 | 0.00027316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2428-5_0_3_load_37 | 47 | 0.0020277 | 0.00050818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2428-5_0_3_load_87 | 48 | 0.00073235 | 0.00018354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2428-5_0_3_load_36 | 49 | 0.0012775 | 0.00032017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2428-5_0_3_load_35 | 50 | 0.00078523 | 0.0001968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2428-5_0_3_load_49 | 51 | 0.0015736 | 0.00039437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2428-5_0_3_load_24 | 52 | 0.0017523 | 0.00043917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2428-5_0_3_load_25 | 53 | 0.0012347 | 0.00030944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2428-5_0_3_load_26 | 54 | 0.0014037 | 0.0003518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2428-5_0_3_load_27 | 55 | 0.0013967 | 0.00035006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2428-5_0_3_load_28 | 56 | 0.00092359 | 0.00023147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2428-5_0_3_load_53 | 57 | 0.0021306 | 0.00053398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2428-5_0_3_load_55 | 58 | 0.0025242 | 0.00063262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2428-5_0_3_load_29 | 59 | 0.00057146 | 0.00014322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2428-5_0_3_load_31 | 60 | 0.0023079 | 0.00057841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2428-5_0_3_load_78 | 61 | 0.0016166 | 0.00040515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2428-5_0_3_load_79 | 62 | 0.001264 | 0.00031678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2428-5_0_3_load_72 | 65 | 0.0011742 | 0.00029427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2428-5_0_3_load_38 | 67 | 0.0021686 | 0.0005435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2428-5_0_3_load_92 | 68 | 0.0027016 | 0.00067708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2428-5_0_3_load_40 | 69 | 0.00074899 | 0.00018772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2428-5_0_3_load_41 | 70 | 0.00086954 | 0.00021793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2428-5_0_3_load_43 | 72 | 0.001961 | 0.00049148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2428-5_0_3_load_45 | 74 | 0.00083842 | 0.00021013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2428-5_0_3_load_70 | 76 | 0.0029397 | 0.00073676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2428-5_0_3_load_67 | 77 | 0.0027946 | 0.0007004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2428-5_0_3_load_96 | 78 | 0.00079635 | 0.00019958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2428-5_0_3_load_118 | 79 | 0.0018527 | 0.00046434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2428-5_0_3_load_51 | 81 | 0.0014728 | 0.00036911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2428-5_0_3_load_60 | 82 | 0.0010515 | 0.00026353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2428-5_0_3_load_54 | 83 | 0.0027919 | 0.00069971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2428-5_0_3_load_56 | 84 | 0.0028485 | 0.00071389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2428-5_0_3_load_57 | 85 | 0.00089371 | 0.00022399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2428-5_0_3_load_58 | 86 | 0.0013366 | 0.00033498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2428-5_0_3_load_95 | 87 | 0.0012452 | 0.00031207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2428-5_0_3_load_81 | 88 | 0.00050645 | 0.00012693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2428-5_0_3_load_77 | 89 | 0.00084632 | 0.00021211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2428-5_0_3_load_80 | 90 | 0.00050158 | 0.00012571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2428-5_0_3_load_82 | 91 | 0.0011846 | 0.00029689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2428-5_0_3_load_86 | 92 | 0.0013917 | 0.0003488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2428-5_0_3_load_88 | 93 | 0.0011951 | 0.00029952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2428-5_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2428-5_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.052673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2428-5_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.024657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2428-5_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.01033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2428-5_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.043929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2428-5_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 81 | 0.0026584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2428-5_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 63 | 0.017997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2428-5_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.025455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2428-5_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0093566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2428-5_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.1473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2428-5_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0082915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2428-5_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.019465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2428-5_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.056886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2428-5_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.031035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2428-5_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.024272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2428-5_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.025724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2428-5_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.010322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2428-5_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.16782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2428-5_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.016664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2428-5_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.036979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2428-5_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2428-5_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.016685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2428-5_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.017836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2428-5_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.029949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2428-5_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.013759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2428-5_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 35 | 0.052935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2428-5_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 56 | 0.0113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2428-5_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 86 | 0.018567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2428-5_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 92 | 0.0019828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2428-5_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 89 | 0.0016263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2428-5_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 93 | 0.018678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2428-5_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2428-5_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.020941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2428-5_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.017932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2428-5_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.024962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2428-5_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.00071869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2428-5_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.019266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2428-5_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.00066191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2428-5_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.010783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2428-5_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.0089974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2428-5_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.017794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2428-5_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.0094124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2428-5_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.017718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2428-5_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 77 | 0.03939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2428-5_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.014247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2428-5_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0037923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2428-5_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0085549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2428-5_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.021625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2428-5_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.022502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2428-5_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.021402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2428-5_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.057743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2428-5_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.12878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2428-5_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 63 | 0.012482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2428-5_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.024392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2428-5_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.0050687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2428-5_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.082794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2428-5_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0022814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2428-5_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 65 | 0.0055072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2428-5_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 67 | 0.030246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2428-5_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 64 | 0.0058074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2428-5_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 62 | 0.019595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2428-5_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.014968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2428-5_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.002868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2428-5_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.023077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2428-5_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.02469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2428-5_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.02641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2428-5_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.017347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2428-5_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 83 | 0.040621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2428-5_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.02296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2428-5_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.12779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2428-5_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.013023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2428-5_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 82 | 0.0081803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2428-5_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.026082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2428-5_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.12704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2428-5_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.10808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2428-5_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.028518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2428-5_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.020923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2428-5_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.04904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2428-5_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.025779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2428-5_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.0088294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2428-5_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.049313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2428-5_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.015888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2428-5_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.00044906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2428-5_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.03349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2428-5_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.14864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2428-5_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.019605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2428-5_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 87 | 0.027352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2428-5_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 88 | 0.057082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2428-5_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.017295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2428-5_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.026136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2428-5_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.018152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2428-5_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.00014098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2428-5_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.008614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2428-5_0_3_trafo_27 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 94 | 55 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2619954.0713 | 1244171.6782 | 2619959.4631 | 1244146.397
1 | 2619968.1223 | 1244207.2758 | 2619950.6292 | 1244205.0935 | 2619948.3922 | 1244202.9513 | 2619947.9781 | 1244200.2482 | 2619954.0713 | 1244171.6782
2 | 2619960.9879 | 1244121.7937 | 2619960.3972 | 1244136.0046 | 2619959.4631 | 1244146.397 | 2619959.4631 | 1244146.397
3 | 2619960.9879 | 1244121.7937 | 2619961.417 | 1244111.4728
4 | 2619963.2415 | 1244067.5818 | 2619961.417 | 1244111.4728
5 | 2619963.2415 | 1244067.5818 | 2619963.84 | 1244064.9917
6 | 2619946.4656 | 1244060.9547 | 2619959.2048 | 1244065.7782 | 2619963.2415 | 1244067.5818
7 | 2619997.2862 | 1243950.3152 | 2619999.5368 | 1243943.536 | 2620002.3009 | 1243937.2858 | 2620008.3171 | 1243927.5105
8 | 2619994.3381 | 1243959.1952 | 2619997.2862 | 1243950.3152
9 | 2620058.5078 | 1243789.2588 | 2620052.9367 | 1243800.992 | 2620045.2393 | 1243820.2671 | 2620041.5552 | 1243830.4167 | 2620034.52 | 1243848.2821 | 2620028.6348 | 1243865.7846 | 2620018.0522 | 1243902.6612 | 2620015.2271 | 1243911.3128 | 2620011.8579 | 1243919.9625 | 2620008.6378 | 1243926.9895 | 2620008.3171 | 1243927.5105
10 | 2619994.3381 | 1243959.1952 | 2619991.7275 | 1243967.0649
11 | 2619979.4758 | 1243960.9686 | 2619981.4141 | 1243955.3382 | 2619983.1722 | 1243956.1224 | 2619991.7708 | 1243958.6306 | 2619994.3381 | 1243959.1952
12 | 2620049.2202 | 1243845.3631 | 2620056.9687 | 1243801.9617 | 2620058.5078 | 1243789.2588
13 | 2619981.9558 | 1243996.5217 | 2619991.7275 | 1243967.0649
14 | 2619979.4758 | 1243960.9686 | 2619971.8664 | 1243984.017
15 | 2619979.4758 | 1243960.9686 | 2619981.4141 | 1243955.3382 | 2619984.7854 | 1243943.8089 | 2619986.2845 | 1243936.198
16 | 2619979.4758 | 1243960.9686 | 2619969.2113 | 1243959.8833
17 | 2620049.2202 | 1243845.3631 | 2620039.0256 | 1243906.0673 | 2620037.1825 | 1243923.7835 | 2620037.0468 | 1243939.3929 | 2620037.9056 | 1243953.6382 | 2620045.32 | 1244011.7414
18 | 2619981.9558 | 1243996.5217 | 2619985.7751 | 1243997.8131 | 2619993.7795 | 1244001.7203 | 2619996.8347 | 1244003.8516
19 | 2619971.8664 | 1243984.017 | 2619960.2733 | 1244019.1321
20 | 2619986.2845 | 1243936.198 | 2619974.1864 | 1243935.3242
21 | 2619986.2845 | 1243936.198 | 2619988.8865 | 1243919.7185
22 | 2619969.2113 | 1243959.8833 | 2619951.4737 | 1243958.0078
23 | 2619944.3152 | 1243933.1668 | 2619974.1864 | 1243935.3242
24 | 2619988.8865 | 1243919.7185 | 2619975.2061 | 1243918.2491
25 | 2620045.32 | 1244011.7414 | 2620047.2039 | 1244026.5047 | 2620044.923 | 1244064.4887
26 | 2619998.74 | 1244014.606 | 2619999.023 | 1244010.9215 | 2619998.8214 | 1244007.9523 | 2619998.3517 | 1244006.0829 | 2619996.8704 | 1244003.8765 | 2619996.8347 | 1244003.8516
27 | 2619954.4524 | 1244036.7633 | 2619960.2733 | 1244019.1321
28 | 2619949.5018 | 1243957.7993 | 2619951.4737 | 1243958.0078
29 | 2619942.6932 | 1243933.0497 | 2619944.3152 | 1243933.1668
30 | 2619956.635 | 1243916.2545 | 2619975.2061 | 1243918.2491
31 | 2620069.959 | 1244117.2718 | 2620065.8406 | 1244104.2058 | 2620061.6864 | 1244101.4233 | 2620061.6864 | 1244101.4233
32 | 2620042.3203 | 1244107.8288 | 2620048.177 | 1244107.704 | 2620057.0813 | 1244102.3639 | 2620061.6864 | 1244101.4233
33 | 2620069.959 | 1244117.2718 | 2620073.6534 | 1244128.9923 | 2620077.13 | 1244133.2734 | 2620077.2493 | 1244133.3204
34 | 2620042.3203 | 1244107.8288 | 2620043.8167 | 1244082.9113
35 | 2620042.2724 | 1244108.5459 | 2620042.3203 | 1244107.8288
36 | 2620077.2493 | 1244133.3204 | 2620079.9825 | 1244134.3949 | 2620084.0926 | 1244134.5755 | 2620087.7513 | 1244131.9084 | 2620089.4922 | 1244126.5665 | 2620089.7489 | 1244124.5136
37 | 2620043.8167 | 1244082.9113 | 2620043.8563 | 1244082.2506
38 | 2620042.2724 | 1244108.5459 | 2620041.5529 | 1244119.3051
39 | 2620090.8651 | 1244115.5858 | 2620089.7489 | 1244124.5136
40 | 2620043.8563 | 1244082.2506 | 2620044.923 | 1244064.4887
41 | 2620040.925 | 1244128.6965 | 2620041.5529 | 1244119.3051
42 | 2620097.7037 | 1244100.4443 | 2620094.0459 | 1244102.8001 | 2620091.9697 | 1244106.7511 | 2620090.8651 | 1244115.5858
43 | 2620040.925 | 1244128.6965 | 2620040.506 | 1244134.9621 | 2620037.5097 | 1244167.937
44 | 2619791.4289 | 1244049.1326 | 2619793.066 | 1244034.9801
45 | 2619790.9931 | 1244052.8998 | 2619791.4289 | 1244049.1326
46 | 2619793.9443 | 1244026.4707 | 2619793.3449 | 1244032.5697 | 2619793.066 | 1244034.9801
47 | 2619788.5082 | 1244074.3816 | 2619790.9931 | 1244052.8998
48 | 2619793.9443 | 1244026.4707 | 2619794.1739 | 1244024.1338 | 2619794.6062 | 1244016.8751 | 2619793.0302 | 1244004.0892
49 | 2619788.5082 | 1244074.3816 | 2619786.0488 | 1244095.6422
50 | 2619942.3585 | 1244072.7419 | 2619939.1562 | 1244081.9324 | 2619927.5879 | 1244108.7885 | 2619924.3217 | 1244113.8585 | 2619918.3715 | 1244117.0962 | 2619912.6993 | 1244118.9386
51 | 2619912.6993 | 1244118.9386 | 2619786.0488 | 1244095.6422
52 | 2619946.4656 | 1244060.9547 | 2619942.3585 | 1244072.7419
53 | 2619786.0488 | 1244095.6422 | 2619783.2459 | 1244119.8724
54 | 2619792.4102 | 1243999.0586 | 2619793.0302 | 1244004.0892
55 | 2619900.1563 | 1243958.5246 | 2619822.8848 | 1243988.2559
56 | 2619900.1563 | 1243958.5246 | 2619900.4875 | 1243956.2674
57 | 2619822.8848 | 1243988.2559 | 2619817.4481 | 1243989.1346
58 | 2619908.0253 | 1243927.1238 | 2619906.849 | 1243929.4496 | 2619902.1962 | 1243944.6214 | 2619900.4875 | 1243956.2674
59 | 2619791.6998 | 1243993.2949 | 2619792.4102 | 1243999.0586
60 | 2619783.2459 | 1244119.8724 | 2619780.9942 | 1244139.3381
61 | 2619995.4831 | 1244057.0071 | 2619996.6294 | 1244042.0835
62 | 2619996.8491 | 1244039.224 | 2619996.6294 | 1244042.0835
63 | 2619995.4831 | 1244057.0071 | 2619994.7004 | 1244067.1983 | 2619994.2651 | 1244080.0462
64 | 2619998.74 | 1244014.606 | 2619996.8491 | 1244039.224
65 | 2619997.235 | 1244106.201 | 2619994.0544 | 1244086.2638 | 2619994.2651 | 1244080.0462
66 | 2619997.235 | 1244106.201 | 2619997.318 | 1244106.7211 | 2619997.3255 | 1244122.4533 | 2619997.2307 | 1244123.5376
67 | 2619993.607 | 1244163.997 | 2619995.9188 | 1244138.5366 | 2619997.2307 | 1244123.5376
68 | 2619872.2172 | 1244240.2149 | 2619866.136 | 1244262.3548
69 | 2619872.2172 | 1244240.2149 | 2619779.4977 | 1244152.2753
70 | 2619779.4977 | 1244152.2753 | 2619780.9942 | 1244139.3381
71 | 2619946.4656 | 1244060.9547 | 2619949.0302 | 1244053.1868
72 | 2619791.6998 | 1243993.2949 | 2619800.4021 | 1243991.8896 | 2619817.4481 | 1243989.1346
73 | 2619725.765 | 1243923.7985 | 2619734.3028 | 1243924.1826 | 2619756.2161 | 1243924.4666 | 2619780.3757 | 1243921.9119 | 2619790.103 | 1243980.3702 | 2619791.6998 | 1243993.2949
74 | 2619725.765 | 1243923.7985 | 2619725.7721 | 1243930.7918 | 2619731.2262 | 1243958.6498 | 2619731.1916 | 1243969.0897 | 2619722.0951 | 1244030.6769
75 | 2620037.9744 | 1244243.4295 | 2620037.3072 | 1244241.0855 | 2620036.4684 | 1244215.0179
76 | 2620035.7955 | 1244194.1061 | 2620036.4684 | 1244215.0179
77 | 2620037.9744 | 1244243.4295 | 2620046.1042 | 1244271.9903 | 2620047.7447 | 1244285.2042 | 2620048.3266 | 1244291.2056
78 | 2620035.7955 | 1244194.1061 | 2620037.4691 | 1244168.3843
79 | 2620035.7955 | 1244194.1061 | 2620034.3599 | 1244202.818
80 | 2620042.6579 | 1244339.4327 | 2620050.2421 | 1244310.9624 | 2620048.3266 | 1244291.2056
81 | 2620037.4691 | 1244168.3843 | 2620053.3188 | 1244169.4829
82 | 2620037.4691 | 1244168.3843 | 2620037.5097 | 1244167.937
83 | 2620034.3599 | 1244202.818 | 2620032.7485 | 1244212.5965 | 2620028.6103 | 1244235.8099
84 | 2620042.6579 | 1244339.4327 | 2620051.1155 | 1244340.9955 | 2620056.7771 | 1244340.4031 | 2620061.5991 | 1244337.8066 | 2620069.1789 | 1244330.8055 | 2620080.7274 | 1244318.8035 | 2620090.9591 | 1244309.6545 | 2620098.4781 | 1244300.5407 | 2620104.6976 | 1244291.3781 | 2620108.5621 | 1244281.4738 | 2620113.913 | 1244263.2581 | 2620118.2951 | 1244245.5505 | 2620123.626 | 1244228.8135
85 | 2620072.8774 | 1244170.8385 | 2620053.3188 | 1244169.4829
86 | 2620072.8774 | 1244170.8385 | 2620080.3164 | 1244167.5282 | 2620094.9877 | 1244155.0476
87 | 2620072.8774 | 1244170.8385 | 2620068.6691 | 1244224.3806 | 2620069.2203 | 1244227.7097
88 | 2619954.4524 | 1244036.7633 | 2619949.0302 | 1244053.1868
89 | 2619993.607 | 1244163.997 | 2619991.2436 | 1244190.0261
90 | 2619989.6021 | 1244208.104 | 2619991.2436 | 1244190.0261
91 | 2620069.2433 | 1244227.8488 | 2620069.2203 | 1244227.7097
92 | 2620071.9855 | 1244235.8213 | 2620070.0909 | 1244232.9686 | 2620069.2433 | 1244227.8488

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619954.0713 | 1244171.6782
1 | 2619959.4631 | 1244146.397
2 | 2619968.1223 | 1244207.2758
3 | 2619960.9879 | 1244121.7937
4 | 2619961.417 | 1244111.4728
5 | 2619963.2415 | 1244067.5818
6 | 2619997.2862 | 1243950.3152
7 | 2620008.3171 | 1243927.5105
8 | 2619994.3381 | 1243959.1952
9 | 2620058.5078 | 1243789.2588
10 | 2619991.7275 | 1243967.0649
11 | 2619979.4758 | 1243960.9686
12 | 2620049.2202 | 1243845.3631
13 | 2619981.9558 | 1243996.5217
14 | 2619971.8664 | 1243984.017
15 | 2619986.2845 | 1243936.198
16 | 2619969.2113 | 1243959.8833
17 | 2619974.1864 | 1243935.3242
18 | 2619988.8865 | 1243919.7185
19 | 2620045.32 | 1244011.7414
20 | 2619996.8347 | 1244003.8516
21 | 2619960.2733 | 1244019.1321
22 | 2619951.4737 | 1243958.0078
23 | 2619944.3152 | 1243933.1668
24 | 2619975.2061 | 1243918.2491
25 | 2620061.6864 | 1244101.4233
26 | 2620069.959 | 1244117.2718
27 | 2620042.3203 | 1244107.8288
28 | 2620077.2493 | 1244133.3204
29 | 2620043.8167 | 1244082.9113
30 | 2620042.2724 | 1244108.5459
31 | 2620089.7489 | 1244124.5136
32 | 2620043.8563 | 1244082.2506
33 | 2620041.5529 | 1244119.3051
34 | 2620090.8651 | 1244115.5858
35 | 2620044.923 | 1244064.4887
36 | 2620040.925 | 1244128.6965
37 | 2620097.7037 | 1244100.4443
38 | 2619791.4289 | 1244049.1326
39 | 2619793.066 | 1244034.9801
40 | 2619790.9931 | 1244052.8998
41 | 2619793.9443 | 1244026.4707
42 | 2619788.5082 | 1244074.3816
43 | 2619912.6993 | 1244118.9386
44 | 2619942.3585 | 1244072.7419
45 | 2619786.0488 | 1244095.6422
46 | 2619793.0302 | 1244004.0892
47 | 2619900.1563 | 1243958.5246
48 | 2619822.8848 | 1243988.2559
49 | 2619900.4875 | 1243956.2674
50 | 2619792.4102 | 1243999.0586
51 | 2619783.2459 | 1244119.8724
52 | 2619996.6294 | 1244042.0835
53 | 2619995.4831 | 1244057.0071
54 | 2619996.8491 | 1244039.224
55 | 2619994.2651 | 1244080.0462
56 | 2619998.74 | 1244014.606
57 | 2619997.235 | 1244106.201
58 | 2619997.2307 | 1244123.5376
59 | 2619866.136 | 1244262.3548
60 | 2619872.2172 | 1244240.2149
61 | 2619779.4977 | 1244152.2753
62 | 2619780.9942 | 1244139.3381
63 | 2619946.4656 | 1244060.9547
64 | 2619791.6998 | 1243993.2949
65 | 2619817.4481 | 1243989.1346
66 | 2619725.765 | 1243923.7985
67 | 2619908.0253 | 1243927.1238
68 | 2619722.0951 | 1244030.6769
69 | 2620036.4684 | 1244215.0179
70 | 2620037.9744 | 1244243.4295
71 | 2620035.7955 | 1244194.1061
72 | 2620048.3266 | 1244291.2056
73 | 2620037.4691 | 1244168.3843
74 | 2620034.3599 | 1244202.818
75 | 2620042.6579 | 1244339.4327
76 | 2620053.3188 | 1244169.4829
77 | 2620037.5097 | 1244167.937
78 | 2620028.6103 | 1244235.8099
79 | 2620123.626 | 1244228.8135
80 | 2620072.8774 | 1244170.8385
81 | 2619963.84 | 1244064.9917
82 | 2619949.0302 | 1244053.1868
83 | 2619993.607 | 1244163.997
84 | 2619991.2436 | 1244190.0261
85 | 2619989.6021 | 1244208.104
86 | 2619954.4524 | 1244036.7633
87 | 2620094.9877 | 1244155.0476
88 | 2620069.2203 | 1244227.7097
89 | 2619942.6932 | 1243933.0497
90 | 2620069.2433 | 1244227.8488
91 | 2620071.9855 | 1244235.8213
92 | 2619949.5018 | 1243957.7993
93 | 2619956.635 | 1243916.2545
94 | 2619981.9558 | 1243996.5217

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98072 | -0.1349 | 0.001748 | 0.00043808
1 | 0.98092 | -0.13347 | 0.00090628 | 0.00022714
2 | 0.98045 | -0.13685 | 0.0035615 | 0.00089259
3 | 0.98114 | -0.13188 | 0.0018997 | 0.00047611
4 | 0.98126 | -0.13101 | 0.00084628 | 0.0002121
5 | 0.98184 | -0.12693 | 0 | 0
6 | 0.98939 | -0.073585 | 0.0011683 | 0.00029279
7 | 0.98847 | -0.079997 | 0.0042237 | 0.0010586
8 | 0.98973 | -0.071176 | 0 | 0
9 | 0.98362 | -0.11411 | 0 | 0
10 | 0.99035 | -0.066856 | 0.0017102 | 0.00042862
11 | 0.98827 | -0.081465 | 0 | 0
12 | 0.98174 | -0.12737 | 0 | 0
13 | 0.9927 | -0.050463 | 0 | 0
14 | 0.98676 | -0.092052 | 0.0016067 | 0.00040266
15 | 0.98806 | -0.082936 | 0 | 0
16 | 0.98822 | -0.081845 | 0.00087937 | 0.00022039
17 | 0.98801 | -0.083288 | 0.00086083 | 0.00021574
18 | 0.988 | -0.083405 | 0 | 0
19 | 0.97621 | -0.16676 | 0.0013511 | 0.00033861
20 | 0.99396 | -0.041693 | 0.0011435 | 0.00028659
21 | 0.98456 | -0.10763 | 0.0018612 | 0.00046647
22 | 0.98815 | -0.082339 | 0.0013213 | 0.00033114
23 | 0.98793 | -0.083893 | 0.0011288 | 0.0002829
24 | 0.98794 | -0.083792 | 0.0015511 | 0.00038875
25 | 0.97296 | -0.19008 | 0.0017191 | 0.00043085
26 | 0.97271 | -0.19189 | 0.0026265 | 0.00065827
27 | 0.97329 | -0.18769 | 0 | 0
28 | 0.97254 | -0.19312 | 0.0013855 | 0.00034723
29 | 0.97395 | -0.18297 | 0.0022557 | 0.00056532
30 | 0.97327 | -0.18788 | 0.0023772 | 0.00059579
31 | 0.97239 | -0.19416 | 0.001366 | 0.00034236
32 | 0.97397 | -0.18284 | 0.0039901 | 0.001
33 | 0.97291 | -0.19045 | 0.0029867 | 0.00074854
34 | 0.97234 | -0.19452 | 0.0025269 | 0.0006333
35 | 0.97451 | -0.1789 | 0.0015981 | 0.00040052
36 | 0.97264 | -0.19239 | 0.0033346 | 0.00083574
37 | 0.97231 | -0.19475 | 0.0012323 | 0.00030885
38 | 0.97417 | -0.18174 | 0.00045141 | 0.00011314
39 | 0.9739 | -0.18369 | 0.00050281 | 0.00012602
40 | 0.97424 | -0.1812 | 0.0010056 | 0.00025202
41 | 0.97374 | -0.18482 | 0.00052651 | 0.00013196
42 | 0.9747 | -0.17791 | 0.00056762 | 0.00014226
43 | 0.97955 | -0.14318 | 0.0013862 | 0.00034741
44 | 0.98163 | -0.12838 | 0.0016033 | 0.00040183
45 | 0.97517 | -0.17453 | 0.00088357 | 0.00022144
46 | 0.97335 | -0.18766 | 0.0010899 | 0.00027316
47 | 0.97218 | -0.19604 | 0.0020277 | 0.00050818
48 | 0.97285 | -0.19126 | 0.00073235 | 0.00018354
49 | 0.97217 | -0.19613 | 0.0012775 | 0.00032017
50 | 0.97327 | -0.18824 | 0.00078523 | 0.0001968
51 | 0.97491 | -0.17641 | 0.0015736 | 0.00039437
52 | 0.99696 | -0.020956 | 0.0017523 | 0.00043917
53 | 0.99815 | -0.012752 | 0.0012347 | 0.00030944
54 | 0.99673 | -0.022505 | 0.0014037 | 0.0003518
55 | 1 | 0 | -0.12463 | -0.031313
56 | 0.99483 | -0.035693 | 0.00092359 | 0.00023147
57 | 0.99958 | -0.0029534 | 0.0021306 | 0.00053398
58 | 0.99935 | -0.0045249 | 0.0025242 | 0.00063262
59 | 0.9741 | -0.18223 | 0.00057146 | 0.00014322
60 | 0.97412 | -0.18209 | 0.0023079 | 0.00057841
61 | 0.97466 | -0.17822 | 0.0016166 | 0.00040515
62 | 0.97474 | -0.1776 | 0.001264 | 0.00031678
63 | 0.98211 | -0.12498 | 0 | 0
64 | 0.97318 | -0.18886 | 0 | 0
65 | 0.9729 | -0.1909 | 0.0011742 | 0.00029427
66 | 0.97268 | -0.1925 | 0 | 0
67 | 0.97208 | -0.19682 | 0.0021686 | 0.0005435
68 | 0.97225 | -0.19559 | 0.0027016 | 0.00067708
69 | 0.97126 | -0.20238 | 0.00074899 | 0.00018772
70 | 0.97106 | -0.2038 | 0.00086954 | 0.00021793
71 | 0.97142 | -0.20117 | 0 | 0
72 | 0.97079 | -0.20579 | 0.001961 | 0.00049148
73 | 0.97169 | -0.19923 | 0 | 0
74 | 0.9714 | -0.20132 | 0.00083842 | 0.00021013
75 | 0.97065 | -0.20676 | 0 | 0
76 | 0.97154 | -0.2003 | 0.0029397 | 0.00073676
77 | 0.9717 | -0.19917 | 0.0027946 | 0.0007004
78 | 0.97136 | -0.2016 | 0.00079635 | 0.00019958
79 | 0.97025 | -0.20969 | 0.0018527 | 0.00046434
80 | 0.97144 | -0.20102 | 0 | 0
81 | 0.98183 | -0.12697 | 0.0014728 | 0.00036911
82 | 0.98255 | -0.12187 | 0.0010515 | 0.00026353
83 | 0.99898 | -0.0071809 | 0.0027919 | 0.00069971
84 | 0.99884 | -0.00816 | 0.0028485 | 0.00071389
85 | 0.99881 | -0.0083224 | 0.00089371 | 0.00022399
86 | 0.9835 | -0.11512 | 0.0013366 | 0.00033498
87 | 0.97139 | -0.20138 | 0.0012452 | 0.00031207
88 | 0.97126 | -0.20235 | 0.00050645 | 0.00012693
89 | 0.98792 | -0.083907 | 0.00084632 | 0.00021211
90 | 0.97126 | -0.20235 | 0.00050158 | 0.00012571
91 | 0.97125 | -0.20246 | 0.0011846 | 0.00029689
92 | 0.98814 | -0.082368 | 0.0013917 | 0.0003488
93 | 0.98791 | -0.08402 | 0.0011951 | 0.00029952
94 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0053104 | -0.0013304 | 0.0053115 | 0.0013305 | 1.0471e-06 | 7.6491e-08 | 0.0080571 | 0.008057 | 0.0080571 | 0.98072 | -0.1349 | 0.98092 | -0.13347 | 2.9841
1 | 0.0035624 | 0.00089229 | -0.0035615 | -0.00089259 | 9.6024e-07 | -2.9514e-07 | 0.005405 | 0.0054052 | 0.0054052 | 0.98072 | -0.1349 | 0.98045 | -0.13685 | 2.0019
2 | -0.0062177 | -0.0015576 | 0.0062191 | 0.0015578 | 1.3687e-06 | 2.151e-07 | 0.0094318 | 0.0094317 | 0.0094318 | 0.98092 | -0.13347 | 0.98114 | -0.13188 | 3.4933
3 | -0.0081188 | -0.0020339 | 0.0081198 | 0.0020342 | 9.7721e-07 | 2.4538e-07 | 0.012313 | 0.012313 | 0.012313 | 0.98114 | -0.13188 | 0.98126 | -0.13101 | 4.5603
4 | -0.0089661 | -0.0022463 | 0.0089711 | 0.0022477 | 5.0671e-06 | 1.3936e-06 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.98126 | -0.13101 | 0.98184 | -0.12693 | 5.0356
5 | 0.0014728 | 0.00036908 | -0.0014728 | -0.00036911 | 8.2645e-09 | -3.0442e-08 | 0.0022321 | 0.0022321 | 0.0022321 | 0.98184 | -0.12693 | 0.98183 | -0.12697 | 0.82669
6 | -0.010444 | -0.0026167 | 0.010447 | 0.0026176 | 2.8134e-06 | 8.544e-07 | 0.015828 | 0.015828 | 0.015828 | 0.98184 | -0.12693 | 0.98211 | -0.12498 | 5.8622
7 | 0.049973 | 0.012606 | -0.049928 | -0.012589 | 4.4898e-05 | 1.6615e-05 | 0.075187 | 0.075187 | 0.075187 | 0.98939 | -0.073585 | 0.98847 | -0.079997 | 13.9236
8 | -0.051141 | -0.012898 | 0.051159 | 0.012905 | 1.7283e-05 | 6.407e-06 | 0.076944 | 0.076944 | 0.076944 | 0.98939 | -0.073585 | 0.98973 | -0.071176 | 14.2489
9 | 0.045704 | 0.011531 | -0.045487 | -0.011451 | 0.00021772 | 7.9982e-05 | 0.068829 | 0.068831 | 0.068831 | 0.98847 | -0.079997 | 0.98362 | -0.11411 | 12.7464
10 | -0.10338 | -0.026048 | 0.10344 | 0.026072 | 6.2535e-05 | 2.3838e-05 | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | 0.98973 | -0.071176 | 0.99035 | -0.066856 | 28.7921
11 | 0.052222 | 0.013144 | -0.052147 | -0.013115 | 7.4912e-05 | 2.8563e-05 | 0.078533 | 0.078533 | 0.078533 | 0.98973 | -0.071176 | 0.98827 | -0.081465 | 29.0863
12 | 0.045487 | 0.011451 | -0.045403 | -0.01142 | 8.4086e-05 | 3.09e-05 | 0.068831 | 0.068831 | 0.068831 | 0.98362 | -0.11411 | 0.98174 | -0.12737 | 12.7465
13 | -0.10515 | -0.026501 | 0.1054 | 0.026593 | 0.00024187 | 9.2226e-05 | 0.15805 | 0.15805 | 0.15805 | 0.99035 | -0.066856 | 0.9927 | -0.050463 | 29.2679
14 | 0.04297 | 0.010817 | -0.042907 | -0.010793 | 6.3434e-05 | 2.4087e-05 | 0.064717 | 0.064717 | 0.064717 | 0.98827 | -0.081465 | 0.98676 | -0.092052 | 23.9691
15 | 0.0055839 | 0.0013982 | -0.0055828 | -0.0013981 | 1.1346e-06 | 1.0683e-07 | 0.0084072 | 0.0084073 | 0.0084073 | 0.98827 | -0.081465 | 0.98806 | -0.082936 | 3.1138
16 | 0.0035927 | 0.00090009 | -0.0035926 | -0.00090015 | 1.8847e-07 | -5.976e-08 | 0.0054094 | 0.0054095 | 0.0054095 | 0.98827 | -0.081465 | 0.98822 | -0.081845 | 2.0035
17 | 0.045403 | 0.01142 | -0.045155 | -0.011328 | 0.00024807 | 9.1193e-05 | 0.068831 | 0.068833 | 0.068833 | 0.98174 | -0.12737 | 0.97621 | -0.16676 | 12.7468
18 | -0.1054 | -0.026593 | 0.10553 | 0.026643 | 0.00012987 | 4.9518e-05 | 0.15805 | 0.15805 | 0.15805 | 0.9927 | -0.050463 | 0.99396 | -0.041693 | 29.2679
19 | 0.0413 | 0.01039 | -0.041211 | -0.010356 | 8.9544e-05 | 3.3969e-05 | 0.062294 | 0.062294 | 0.062294 | 0.98676 | -0.092052 | 0.98456 | -0.10763 | 23.0719
20 | 0.0028362 | 0.00071031 | -0.0028361 | -0.00071041 | 1.3808e-07 | -1.0224e-07 | 0.0042712 | 0.0042712 | 0.0042712 | 0.98806 | -0.082936 | 0.98801 | -0.083288 | 1.5819
21 | 0.0027466 | 0.00068778 | -0.0027464 | -0.00068792 | 1.7812e-07 | -1.4518e-07 | 0.0041361 | 0.0041362 | 0.0041362 | 0.98806 | -0.082936 | 0.988 | -0.083405 | 1.5319
22 | 0.0027132 | 0.00067976 | -0.002713 | -0.00067992 | 1.8576e-07 | -1.5706e-07 | 0.0040853 | 0.0040854 | 0.0040854 | 0.98822 | -0.081845 | 0.98815 | -0.082339 | 1.5131
23 | 0.0019753 | 0.00049466 | -0.0019751 | -0.00049498 | 1.6538e-07 | -3.199e-07 | 0.0029747 | 0.0029749 | 0.0029749 | 0.98801 | -0.083288 | 0.98793 | -0.083893 | 1.1018
24 | 0.0027464 | 0.00068792 | -0.0027463 | -0.00068804 | 1.4689e-07 | -1.197e-07 | 0.0041362 | 0.0041363 | 0.0041363 | 0.988 | -0.083405 | 0.98794 | -0.083792 | 1.532
25 | 0.043804 | 0.01099 | -0.04373 | -0.010963 | 7.3639e-05 | 2.7001e-05 | 0.066773 | 0.066774 | 0.066774 | 0.97621 | -0.16676 | 0.97451 | -0.1789 | 12.3655
26 | -0.10667 | -0.026929 | 0.10676 | 0.026964 | 8.9983e-05 | 3.4316e-05 | 0.15976 | 0.15976 | 0.15976 | 0.99396 | -0.041693 | 0.99483 | -0.035693 | 29.5848
27 | 0.03935 | 0.0098895 | -0.039309 | -0.009874 | 4.0991e-05 | 1.553e-05 | 0.059481 | 0.059481 | 0.059481 | 0.98456 | -0.10763 | 0.9835 | -0.11512 | 22.03
28 | 0.0013917 | 0.00034878 | -0.0013917 | -0.0003488 | 5.4344e-09 | -2.331e-08 | 0.0020958 | 0.0020958 | 0.0020958 | 0.98815 | -0.082339 | 0.98814 | -0.082368 | 0.77621
29 | 0.00084632 | 0.00021209 | -0.00084632 | -0.00021211 | 1.6489e-09 | -2.0189e-08 | 0.0012747 | 0.0012747 | 0.0012747 | 0.98793 | -0.083893 | 0.98792 | -0.083907 | 0.47212
30 | 0.0011951 | 0.00029929 | -0.0011951 | -0.00029952 | 3.7764e-08 | -2.2463e-07 | 0.0018 | 0.0018001 | 0.0018001 | 0.98794 | -0.083792 | 0.98791 | -0.08402 | 0.6667
31 | 0.0091416 | 0.0022907 | -0.0091393 | -0.00229 | 2.2808e-06 | 6.4503e-07 | 0.013981 | 0.013981 | 0.013981 | 0.97296 | -0.19008 | 0.97271 | -0.19189 | 5.1781
32 | -0.010861 | -0.0027215 | 0.010864 | 0.0027226 | 3.605e-06 | 1.1264e-06 | 0.01661 | 0.01661 | 0.01661 | 0.97296 | -0.19008 | 0.97329 | -0.18769 | 6.1518
33 | 0.0065128 | 0.0016317 | -0.0065117 | -0.0016315 | 1.1107e-06 | 2.0463e-07 | 0.0099628 | 0.0099629 | 0.0099629 | 0.97271 | -0.19189 | 0.97254 | -0.19312 | 3.69
34 | -0.035839 | -0.00898 | 0.035862 | 0.0089883 | 2.3381e-05 | 8.3719e-06 | 0.054792 | 0.054791 | 0.054792 | 0.97329 | -0.18769 | 0.97395 | -0.18297 | 10.1466
35 | 0.024975 | 0.0062573 | -0.024974 | -0.0062571 | 6.5379e-07 | 2.4253e-07 | 0.038182 | 0.038182 | 0.038182 | 0.97329 | -0.18769 | 0.97327 | -0.18788 | 14.1414
36 | 0.0051262 | 0.0012843 | -0.0051254 | -0.0012843 | 7.3952e-07 | 4.5403e-08 | 0.0078431 | 0.0078431 | 0.0078431 | 0.97254 | -0.19312 | 0.97239 | -0.19416 | 2.9049
37 | -0.038118 | -0.0095537 | 0.038119 | 0.0095539 | 7.0042e-07 | 2.5292e-07 | 0.058238 | 0.058238 | 0.058238 | 0.97395 | -0.18297 | 0.97397 | -0.18284 | 10.7847
38 | 0.022597 | 0.0056613 | -0.022589 | -0.0056584 | 8.0309e-06 | 2.9548e-06 | 0.034547 | 0.034547 | 0.034547 | 0.97327 | -0.18788 | 0.97291 | -0.19045 | 12.7953
39 | 0.0037594 | 0.0009419 | -0.0037592 | -0.00094194 | 1.8581e-07 | -4.0142e-08 | 0.0057528 | 0.0057528 | 0.0057528 | 0.97239 | -0.19416 | 0.97234 | -0.19452 | 2.1307
40 | -0.042109 | -0.010554 | 0.042132 | 0.010562 | 2.2977e-05 | 8.3943e-06 | 0.064334 | 0.064333 | 0.064334 | 0.97397 | -0.18284 | 0.97451 | -0.1789 | 11.9136
41 | 0.019602 | 0.0049098 | -0.019597 | -0.0049079 | 5.2788e-06 | 1.9134e-06 | 0.029979 | 0.029979 | 0.029979 | 0.97291 | -0.19045 | 0.97264 | -0.19239 | 11.1035
42 | 0.0012324 | 0.00030864 | -0.0012323 | -0.00030885 | 3.932e-08 | -2.0463e-07 | 0.0018858 | 0.0018859 | 0.0018859 | 0.97234 | -0.19452 | 0.97231 | -0.19475 | 0.69849
43 | 0.016262 | 0.0040722 | -0.016247 | -0.0040668 | 1.5213e-05 | 5.3626e-06 | 0.024878 | 0.024878 | 0.024878 | 0.97264 | -0.19239 | 0.9717 | -0.19917 | 9.2141
44 | 0.013007 | 0.0032572 | -0.013003 | -0.003256 | 3.5088e-06 | 1.1722e-06 | 0.019867 | 0.019867 | 0.019867 | 0.97417 | -0.18174 | 0.9739 | -0.18369 | 7.3581
45 | -0.013458 | -0.0033703 | 0.013459 | 0.0033707 | 9.9995e-07 | 3.3738e-07 | 0.020556 | 0.020556 | 0.020556 | 0.97417 | -0.18174 | 0.97424 | -0.1812 | 7.6135
46 | 0.012501 | 0.00313 | -0.012499 | -0.0031294 | 1.9472e-06 | 6.4248e-07 | 0.019099 | 0.019099 | 0.019099 | 0.9739 | -0.18369 | 0.97374 | -0.18482 | 7.0736
47 | -0.014465 | -0.0036227 | 0.014472 | 0.0036249 | 6.5859e-06 | 2.2637e-06 | 0.022092 | 0.022092 | 0.022092 | 0.97424 | -0.1812 | 0.9747 | -0.17791 | 8.1823
48 | 0.011972 | 0.0029974 | -0.011967 | -0.0029959 | 4.6993e-06 | 1.5276e-06 | 0.018294 | 0.018294 | 0.018294 | 0.97374 | -0.18482 | 0.97335 | -0.18766 | 6.7756
49 | -0.015039 | -0.0037672 | 0.015046 | 0.0037696 | 7.0394e-06 | 2.4406e-06 | 0.022959 | 0.022959 | 0.022959 | 0.9747 | -0.17791 | 0.97517 | -0.17453 | 8.5032
50 | -0.024755 | -0.006213 | 0.024806 | 0.0062319 | 5.0963e-05 | 1.8873e-05 | 0.037609 | 0.037608 | 0.037609 | 0.97955 | -0.14318 | 0.98163 | -0.12838 | 13.9291
51 | 0.023369 | 0.0058656 | -0.023268 | -0.0058283 | 0.00010129 | 3.7343e-05 | 0.035503 | 0.035503 | 0.035503 | 0.97955 | -0.14318 | 0.97517 | -0.17453 | 13.1494
52 | -0.02641 | -0.0066337 | 0.026422 | 0.0066384 | 1.2486e-05 | 4.6446e-06 | 0.040039 | 0.040039 | 0.040039 | 0.98163 | -0.12838 | 0.98211 | -0.12498 | 14.8292
53 | 0.0073382 | 0.0018372 | -0.0073363 | -0.0018368 | 1.9081e-06 | 4.2967e-07 | 0.011197 | 0.011197 | 0.011197 | 0.97517 | -0.17453 | 0.97491 | -0.17641 | 4.147
54 | 0.010878 | 0.0027227 | -0.010877 | -0.0027224 | 8.745e-07 | 2.7335e-07 | 0.016628 | 0.016628 | 0.016628 | 0.97335 | -0.18766 | 0.97327 | -0.18824 | 6.1585
55 | -0.005474 | -0.0013715 | 0.0054776 | 0.0013719 | 3.6264e-06 | 3.6746e-07 | 0.0083783 | 0.0083779 | 0.0083783 | 0.97218 | -0.19604 | 0.97285 | -0.19126 | 3.1031
56 | 0.0034463 | 0.00086336 | -0.0034463 | -0.00086337 | 3.961e-08 | -1.3054e-08 | 0.0052748 | 0.0052748 | 0.0052748 | 0.97218 | -0.19604 | 0.97217 | -0.19613 | 1.9536
57 | -0.00621 | -0.0015555 | 0.0062103 | 0.0015555 | 3.1002e-07 | 5.0855e-08 | 0.0094981 | 0.0094981 | 0.0094981 | 0.97285 | -0.19126 | 0.9729 | -0.1909 | 3.5178
58 | 0.0021688 | 0.00054321 | -0.0021686 | -0.0005435 | 2.0798e-07 | -2.95e-07 | 0.0033195 | 0.0033196 | 0.0033196 | 0.97217 | -0.19613 | 0.97208 | -0.19682 | 1.2295
59 | 0.010091 | 0.0025256 | -0.010091 | -0.0025254 | 8.6249e-07 | 2.5956e-07 | 0.015427 | 0.015428 | 0.015428 | 0.97327 | -0.18824 | 0.97318 | -0.18886 | 5.7139
60 | 0.0057627 | 0.0014424 | -0.0057618 | -0.0014423 | 9.4585e-07 | 1.1949e-07 | 0.0087951 | 0.0087952 | 0.0087952 | 0.97491 | -0.17641 | 0.97474 | -0.1776 | 3.2575
61 | -0.11106 | -0.028071 | 0.11119 | 0.02812 | 0.00012845 | 4.9013e-05 | 0.16585 | 0.16585 | 0.16585 | 0.99696 | -0.020956 | 0.99815 | -0.012752 | 30.713
62 | 0.10931 | 0.027632 | -0.10929 | -0.027623 | 2.3843e-05 | 9.0955e-06 | 0.16323 | 0.16323 | 0.16323 | 0.99696 | -0.020956 | 0.99673 | -0.022505 | 30.2287
63 | -0.11243 | -0.02843 | 0.11263 | 0.028507 | 0.00020246 | 7.7265e-05 | 0.16769 | 0.16769 | 0.16769 | 0.99815 | -0.012752 | 1 | 0 | 31.0538
64 | 0.10788 | 0.027271 | -0.10768 | -0.027195 | 0.00020003 | 7.6291e-05 | 0.16114 | 0.16114 | 0.16114 | 0.99673 | -0.022505 | 0.99483 | -0.035693 | 29.8406
65 | 0.011198 | 0.0028061 | -0.011194 | -0.0028047 | 4.5759e-06 | 1.4136e-06 | 0.016663 | 0.016663 | 0.016663 | 1 | 0 | 0.99958 | -0.0029534 | 6.1716
66 | 0.0090631 | 0.0022707 | -0.0090611 | -0.0022702 | 1.9703e-06 | 5.3048e-07 | 0.013491 | 0.013492 | 0.013492 | 0.99958 | -0.0029534 | 0.99935 | -0.0045249 | 4.9969
67 | 0.006537 | 0.0016376 | -0.0065346 | -0.0016372 | 2.4013e-06 | 3.9156e-07 | 0.0097331 | 0.0097333 | 0.0097333 | 0.99935 | -0.0045249 | 0.99898 | -0.0071809 | 3.6049
68 | -0.00057146 | -0.00014322 | 0.00057147 | 0.00014294 | 1.0917e-08 | -2.8163e-07 | 0.00087295 | 0.00087285 | 0.00087295 | 0.9741 | -0.18223 | 0.97412 | -0.18209 | 0.32332
69 | -0.0028794 | -0.00072135 | 0.0028809 | 0.00072035 | 1.5424e-06 | -9.9853e-07 | 0.0043983 | 0.0043977 | 0.0043983 | 0.97412 | -0.18209 | 0.97466 | -0.17822 | 1.629
70 | -0.0044975 | -0.0011255 | 0.0044978 | 0.0011255 | 3.8307e-07 | -1.4989e-08 | 0.0068657 | 0.0068656 | 0.0068657 | 0.97466 | -0.17822 | 0.97474 | -0.1776 | 2.5428
71 | -0.036869 | -0.0092559 | 0.036885 | 0.009262 | 1.5931e-05 | 6.0239e-06 | 0.055867 | 0.055867 | 0.055867 | 0.98211 | -0.12498 | 0.98255 | -0.12187 | 20.6913
72 | 0.0073865 | 0.0018502 | -0.0073844 | -0.0018498 | 2.0759e-06 | 4.7446e-07 | 0.011294 | 0.011294 | 0.011294 | 0.97318 | -0.18886 | 0.9729 | -0.1909 | 4.1829
73 | 0.0027041 | 0.00067513 | -0.0027028 | -0.00067619 | 1.3548e-06 | -1.0566e-06 | 0.0041337 | 0.0041343 | 0.0041343 | 0.97318 | -0.18886 | 0.97268 | -0.1925 | 1.5312
74 | 0.0027028 | 0.00067619 | -0.0027016 | -0.00067708 | 1.1528e-06 | -8.9747e-07 | 0.0041343 | 0.0041348 | 0.0041348 | 0.97268 | -0.1925 | 0.97225 | -0.19559 | 1.5314
75 | 0.0046863 | 0.0011715 | -0.0046854 | -0.0011715 | 9.1704e-07 | -1.6311e-10 | 0.0071785 | 0.0071787 | 0.0071787 | 0.97126 | -0.20238 | 0.97106 | -0.2038 | 2.6588
76 | -0.0054353 | -0.0013592 | 0.0054362 | 0.0013593 | 9.0505e-07 | 8.9114e-08 | 0.008326 | 0.0083259 | 0.008326 | 0.97126 | -0.20238 | 0.97142 | -0.20117 | 3.0837
77 | 0.0038158 | 0.00095356 | -0.0038148 | -0.00095376 | 1.0459e-06 | -2.0422e-07 | 0.0058462 | 0.0058464 | 0.0058464 | 0.97106 | -0.2038 | 0.97079 | -0.20579 | 2.1653
78 | -0.007071 | -0.0017685 | 0.0070729 | 0.0017689 | 1.8867e-06 | 4.0641e-07 | 0.01083 | 0.01083 | 0.01083 | 0.97142 | -0.20117 | 0.97169 | -0.19923 | 4.0111
79 | 0.0016348 | 0.00040921 | -0.0016348 | -0.00040931 | 3.4547e-08 | -9.6021e-08 | 0.002504 | 0.0025041 | 0.0025041 | 0.97142 | -0.20117 | 0.9714 | -0.20132 | 0.92743
80 | 0.0018537 | 0.00046228 | -0.0018535 | -0.00046279 | 2.483e-07 | -5.1411e-07 | 0.0028406 | 0.0028408 | 0.0028408 | 0.97079 | -0.20579 | 0.97065 | -0.20676 | 1.0521
81 | 0.0063793 | 0.0015974 | -0.0063784 | -0.0015973 | 9.4604e-07 | 1.6709e-07 | 0.0097686 | 0.0097686 | 0.0097686 | 0.97169 | -0.19923 | 0.97154 | -0.2003 | 3.618
82 | -0.013452 | -0.0033664 | 0.013452 | 0.0033664 | 1.1889e-07 | 4.0166e-08 | 0.020598 | 0.020598 | 0.020598 | 0.97169 | -0.19923 | 0.9717 | -0.19917 | 7.629
83 | 0.00079638 | 0.00019918 | -0.00079635 | -0.00019958 | 3.1096e-08 | -4.0262e-07 | 0.0012198 | 0.0012199 | 0.0012199 | 0.9714 | -0.20132 | 0.97136 | -0.2016 | 0.45182
84 | 0.0018535 | 0.00046279 | -0.0018527 | -0.00046434 | 7.4868e-07 | -1.5485e-06 | 0.0028408 | 0.0028414 | 0.0028414 | 0.97065 | -0.20676 | 0.97025 | -0.20969 | 1.0524
85 | 0.0034386 | 0.00086052 | -0.0034383 | -0.00086063 | 3.3928e-07 | -1.1226e-07 | 0.0052661 | 0.0052662 | 0.0052662 | 0.97154 | -0.2003 | 0.97144 | -0.20102 | 1.9505
86 | 0.0012452 | 0.00031176 | -0.0012452 | -0.00031207 | 6.2092e-08 | -3.1474e-07 | 0.0019073 | 0.0019074 | 0.0019074 | 0.97144 | -0.20102 | 0.97139 | -0.20138 | 0.70645
87 | 0.0021931 | 0.00054887 | -0.0021927 | -0.00054942 | 4.019e-07 | -5.52e-07 | 0.0033589 | 0.0033592 | 0.0033592 | 0.97144 | -0.20102 | 0.97126 | -0.20235 | 1.2441
88 | -0.037936 | -0.0095255 | 0.037972 | 0.009539 | 3.5631e-05 | 1.3485e-05 | 0.057459 | 0.057459 | 0.057459 | 0.98255 | -0.12187 | 0.9835 | -0.11512 | 21.2811
89 | 0.0037427 | 0.0009375 | -0.0037422 | -0.00093765 | 5.0685e-07 | -1.4719e-07 | 0.0055747 | 0.0055749 | 0.0055749 | 0.99898 | -0.0071809 | 0.99884 | -0.00816 | 2.0648
90 | 0.00089373 | 0.00022376 | -0.00089371 | -0.00022399 | 2.0079e-08 | -2.2986e-07 | 0.0013314 | 0.0013314 | 0.0013314 | 0.99884 | -0.00816 | 0.99881 | -0.0083224 | 0.49313
91 | 0.0016862 | 0.0004225 | -0.0016862 | -0.0004225 | 5.8622e-10 | -1.5191e-09 | 0.0025833 | 0.0025833 | 0.0025833 | 0.97126 | -0.20235 | 0.97126 | -0.20235 | 0.95678
92 | 0.0011846 | 0.00029679 | -0.0011846 | -0.00029689 | 1.7705e-08 | -9.9796e-08 | 0.0018149 | 0.0018149 | 0.0018149 | 0.97126 | -0.20235 | 0.97125 | -0.20246 | 0.67219

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12602 | 0.031663

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001748 | 0.00043808
1 | 0.00090628 | 0.00022714
2 | 0.0035615 | 0.00089259
3 | 0.0018997 | 0.00047611
4 | 0.00084628 | 0.0002121
5 | 0.0011683 | 0.00029279
6 | 0.0042237 | 0.0010586
7 | 0.0017102 | 0.00042862
8 | 0.0016067 | 0.00040266
9 | 0.00087937 | 0.00022039
10 | 0.00086083 | 0.00021574
11 | 0.0013511 | 0.00033861
12 | 0.0011435 | 0.00028659
13 | 0.0018612 | 0.00046647
14 | 0.0013213 | 0.00033114
15 | 0.0011288 | 0.0002829
16 | 0.0015511 | 0.00038875
17 | 0.0017191 | 0.00043085
18 | 0.0026265 | 0.00065827
19 | 0.0013855 | 0.00034723
20 | 0.0022557 | 0.00056532
21 | 0.0023772 | 0.00059579
22 | 0.001366 | 0.00034236
23 | 0.0039901 | 0.001
24 | 0.0029867 | 0.00074854
25 | 0.0025269 | 0.0006333
26 | 0.0015981 | 0.00040052
27 | 0.0033346 | 0.00083574
28 | 0.0012323 | 0.00030885
29 | 0.00045141 | 0.00011314
30 | 0.00050281 | 0.00012602
31 | 0.0010056 | 0.00025202
32 | 0.00052651 | 0.00013196
33 | 0.00056762 | 0.00014226
34 | 0.0013862 | 0.00034741
35 | 0.0016033 | 0.00040183
36 | 0.00088357 | 0.00022144
37 | 0.0010899 | 0.00027316
38 | 0.0020277 | 0.00050818
39 | 0.00073235 | 0.00018354
40 | 0.0012775 | 0.00032017
41 | 0.00078523 | 0.0001968
42 | 0.0015736 | 0.00039437
43 | 0.0017523 | 0.00043917
44 | 0.0012347 | 0.00030944
45 | 0.0014037 | 0.0003518
46 | 0.0013967 | 0.00035006
47 | 0.00092359 | 0.00023147
48 | 0.0021306 | 0.00053398
49 | 0.0025242 | 0.00063262
50 | 0.00057146 | 0.00014322
51 | 0.0023079 | 0.00057841
52 | 0.0016166 | 0.00040515
53 | 0.001264 | 0.00031678
54 | 0.0011742 | 0.00029427
55 | 0.0021686 | 0.0005435
56 | 0.0027016 | 0.00067708
57 | 0.00074899 | 0.00018772
58 | 0.00086954 | 0.00021793
59 | 0.001961 | 0.00049148
60 | 0.00083842 | 0.00021013
61 | 0.0029397 | 0.00073676
62 | 0.0027946 | 0.0007004
63 | 0.00079635 | 0.00019958
64 | 0.0018527 | 0.00046434
65 | 0.0014728 | 0.00036911
66 | 0.0010515 | 0.00026353
67 | 0.0027919 | 0.00069971
68 | 0.0028485 | 0.00071389
69 | 0.00089371 | 0.00022399
70 | 0.0013366 | 0.00033498
71 | 0.0012452 | 0.00031207
72 | 0.00050645 | 0.00012693
73 | 0.00084632 | 0.00021211
74 | 0.00050158 | 0.00012571
75 | 0.0011846 | 0.00029689
76 | 0.0013917 | 0.0003488
77 | 0.0011951 | 0.00029952

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1