## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2428-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2428-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2428-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2428-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2428-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2428-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2428-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2428-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2428-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2428-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2428-8_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2428-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2428-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2428-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2428-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2428-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2428-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2428-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2428-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2428-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2428-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2428-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2428-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2428-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2428-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2428-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2428-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2428-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2428-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2428-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2428-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2428-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2428-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2428-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2428-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2428-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2428-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2428-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2428-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2428-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2428-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2428-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2428-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2428-8_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2428-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2428-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2428-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2428-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2428-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2428-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2428-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2428-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2428-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2428-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2428-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2428-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2428-8_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2428-8_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2428-8_0_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2428-8_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2428-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2428-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2428-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2428-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2428-8_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2428-8_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2428-8_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2428-8_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2428-8_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2428-8_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2428-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2428-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2428-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2428-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2428-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2428-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2428-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2428-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2428-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2428-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2428-8_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2428-8_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2428-8_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2428-8_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2428-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2428-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2428-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2428-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2428-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2428-8_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2428-8_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2428-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2428-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2428-8_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2428-8_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2428-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2428-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2428-8_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2428-8_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2428-8_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2428-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2428-8_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2428-8_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2428-8_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2428-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2428-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2428-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2428-8_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2428-8_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2428-8_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2428-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2428-8_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2428-8_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2428-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2428-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2428-8_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2428-8_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2428-8_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2428-8_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2428-8_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2428-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2428-8_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2428-8_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2428-8_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2428-8_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2428-8_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2428-8_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2428-8_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2428-8_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2428-8_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2428-8_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2428-8_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2428-8_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2428-8_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2428-8_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2428-8_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2428-8_0_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2428-8_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2428-8_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2428-8_0_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2428-8_0_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2428-8_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2428-8_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2428-8_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2428-8_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2428-8_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2428-8_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2428-8_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2428-8_0_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2428-8_0_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2428-8_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2428-8_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2428-8_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2428-8_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2428-8_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2428-8_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2428-8_0_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2428-8_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2428-8_0_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2428-8_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2428-8_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2428-8_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2428-8_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2428-8_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2428-8_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2428-8_0_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2428-8_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2428-8_0_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2428-8_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2428-8_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2428-8_0_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2428-8_0_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2428-8_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2428-8_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2428-8_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2428-8_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2428-8_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2428-8_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2428-8_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2428-8_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_333_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2428-8_0_4_load_0 | 0 | 0.00011025 | 2.763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2428-8_0_4_load_1 | 1 | 0.00015221 | 3.8147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2428-8_0_4_load_5 | 5 | 0.00048977 | 0.00012275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2428-8_0_4_load_99 | 6 | 0.00084446 | 0.00021164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2428-8_0_4_load_88 | 7 | 0.0014316 | 0.00035878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2428-8_0_4_load_110 | 8 | 0.00078103 | 0.00019574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2428-8_0_4_load_211 | 10 | 0.00012667 | 3.1747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2428-8_0_4_load_106 | 11 | 0.00026404 | 6.6175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2428-8_0_4_load_6 | 13 | 0.00084062 | 0.00021068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2428-8_0_4_load_7 | 14 | 0.0023115 | 0.00057932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2428-8_0_4_load_8 | 15 | 0.0011666 | 0.00029237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2428-8_0_4_load_9 | 16 | 0.0014746 | 0.00036957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2428-8_0_4_load_60 | 18 | 0.00079765 | 0.00019991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2428-8_0_4_load_61 | 21 | 0.00052681 | 0.00013203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2428-8_0_4_load_27 | 22 | 0.0011779 | 0.00029521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2428-8_0_4_load_89 | 24 | 0.0016077 | 0.00040293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2428-8_0_4_load_11 | 25 | 0.0023431 | 0.00058724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2428-8_0_4_load_12 | 26 | 0.00094237 | 0.00023618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2428-8_0_4_load_14 | 28 | 0.0016103 | 0.00040359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2428-8_0_4_load_90 | 30 | 0.0016033 | 0.00040182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2428-8_0_4_load_81 | 31 | 0.0043542 | 0.0010913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2428-8_0_4_load_82 | 32 | 0.00085869 | 0.00021521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2428-8_0_4_load_21 | 34 | 0.0028665 | 0.00071842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2428-8_0_4_load_26 | 35 | 0.0019325 | 0.00048434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2428-8_0_4_load_17 | 36 | 0.0015099 | 0.00037842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2428-8_0_4_load_18 | 37 | 0.0016577 | 0.00041546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2428-8_0_4_load_20 | 39 | 0.0008419 | 0.000211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2428-8_0_4_load_22 | 40 | 0.0014951 | 0.0003747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2428-8_0_4_load_86 | 41 | 0.0014344 | 0.0003595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2428-8_0_4_load_80 | 44 | 0.0026889 | 0.00067391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2428-8_0_4_load_76 | 45 | 0.0033297 | 0.00083451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2428-8_0_4_load_23 | 46 | 0.00095318 | 0.00023889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2428-8_0_4_load_24 | 47 | 0.0010233 | 0.00025646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2428-8_0_4_load_25 | 48 | 0.0020183 | 0.00050584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2428-8_0_4_load_28 | 49 | 7.8692e-05 | 1.9722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2428-8_0_4_load_29 | 50 | 0.00020902 | 5.2386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2428-8_0_4_load_31 | 51 | 0.00035868 | 8.9894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2428-8_0_4_load_215 | 57 | 0.0046059 | 0.0011543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2428-8_0_4_load_293 | 58 | 0.00050493 | 0.00012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2428-8_0_4_load_93 | 60 | 0.00012683 | 3.1787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2428-8_0_4_load_94 | 61 | 0.00059114 | 0.00014815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2428-8_0_4_load_176 | 64 | 0.000172 | 4.3107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2428-8_0_4_load_195 | 65 | 0.0028979 | 0.00072628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2428-8_0_4_load_251 | 67 | 0.0014519 | 0.00036388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2428-8_0_4_load_236 | 68 | 0.0012097 | 0.00030317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2428-8_0_4_load_234 | 69 | 0.0029506 | 0.00073949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2428-8_0_4_load_34 | 70 | 0.0035639 | 0.00089321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2428-8_0_4_load_38 | 74 | 0.001066 | 0.00026717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2428-8_0_4_load_39 | 75 | 0.001353 | 0.0003391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2428-8_0_4_load_58 | 76 | 0.0021739 | 0.00054482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2428-8_0_4_load_83 | 77 | 0.0014884 | 0.00037302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2428-8_0_4_load_72 | 78 | 0.0013157 | 0.00032975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2428-8_0_4_load_59 | 79 | 0.0013414 | 0.00033619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2428-8_0_4_load_130 | 80 | 0.00037297 | 9.3476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2428-8_0_4_load_129 | 81 | 0.00010593 | 2.655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2428-8_0_4_load_177 | 82 | 6.1987e-05 | 1.5535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2428-8_0_4_load_51 | 84 | 0.00018106 | 4.5377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2428-8_0_4_load_52 | 85 | 0.00039515 | 9.9034e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2428-8_0_4_load_54 | 86 | 0.00029321 | 7.3485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2428-8_0_4_load_150 | 90 | 0.00057405 | 0.00014387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2428-8_0_4_load_203 | 93 | 0.0004139 | 0.00010373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2428-8_0_4_load_146 | 94 | 0.00036377 | 9.117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2428-8_0_4_load_220 | 97 | 0.00018198 | 4.5609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2428-8_0_4_load_126 | 101 | 0.00090106 | 0.00022583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2428-8_0_4_load_127 | 102 | 0.00059343 | 0.00014873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2428-8_0_4_load_66 | 104 | 0.0020135 | 0.00050462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2428-8_0_4_load_67 | 105 | 0.00091439 | 0.00022917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2428-8_0_4_load_71 | 106 | 0.00056609 | 0.00014188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2428-8_0_4_load_118 | 107 | 0.00037206 | 9.3247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2428-8_0_4_load_115 | 108 | 0.00039979 | 0.0001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2428-8_0_4_load_119 | 109 | 0.00030413 | 7.6222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2428-8_0_4_load_87 | 110 | 6.6677e-05 | 1.6711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2428-8_0_4_load_123 | 111 | 0.00045868 | 0.00011496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2428-8_0_4_load_114 | 112 | 0.00012471 | 3.1254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2428-8_0_4_load_77 | 113 | 0.0061869 | 0.0015506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2428-8_0_4_load_79 | 114 | 0.0025521 | 0.00063962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2428-8_0_4_load_212 | 115 | 0.00089163 | 0.00022346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2428-8_0_4_load_109 | 116 | 8.9415e-05 | 2.2409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2428-8_0_4_load_182 | 119 | 0.00018803 | 4.7126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2428-8_0_4_load_108 | 120 | 0.00011957 | 2.9967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2428-8_0_4_load_116 | 121 | 6.9607e-05 | 1.7445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2428-8_0_4_load_117 | 122 | 9.9334e-05 | 2.4895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2428-8_0_4_load_131 | 123 | 0.00016659 | 4.1751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2428-8_0_4_load_120 | 124 | 0.0014573 | 0.00036525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2428-8_0_4_load_213 | 125 | 0.0036864 | 0.00092391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2428-8_0_4_load_122 | 126 | 0.00065232 | 0.00016349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2428-8_0_4_load_124 | 127 | 0.00048523 | 0.00012161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2428-8_0_4_load_205 | 130 | 0.00039355 | 9.8633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2428-8_0_4_load_151 | 132 | 0.000205 | 5.1378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2428-8_0_4_load_229 | 134 | 0.00055879 | 0.00014005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2428-8_0_4_load_262 | 136 | 0.0004939 | 0.00012378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2428-8_0_4_load_206 | 137 | 0.00023509 | 5.8919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2428-8_0_4_load_259 | 139 | 9.8689e-05 | 2.4734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2428-8_0_4_load_261 | 140 | 0.00061617 | 0.00015443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2428-8_0_4_load_228 | 141 | 0.00098263 | 0.00024627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2428-8_0_4_load_233 | 142 | 0.0011169 | 0.00027992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2428-8_0_4_load_230 | 143 | 0.00018247 | 4.5731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2428-8_0_4_load_183 | 146 | 0.00014125 | 3.54e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2428-8_0_4_load_221 | 147 | 0.00018173 | 4.5547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2428-8_0_4_load_266 | 148 | 0.00024552 | 6.1533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2428-8_0_4_load_265 | 149 | 0.00088567 | 0.00022197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2428-8_0_4_load_192 | 152 | 0.00014218 | 3.5635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2428-8_0_4_load_193 | 154 | 0.00087032 | 0.00021812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2428-8_0_4_load_263 | 156 | 0.00020107 | 5.0393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2428-8_0_4_load_188 | 160 | 0.00046105 | 0.00011555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2428-8_0_4_load_189 | 161 | 0.0020334 | 0.00050963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2428-8_0_4_load_216 | 163 | 0.00045897 | 0.00011503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2428-8_0_4_load_264 | 165 | 0.00012791 | 3.2057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2428-8_0_4_load_243 | 166 | 0.00055554 | 0.00013923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2428-8_0_4_load_258 | 167 | 0.00043377 | 0.00010871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2428-8_0_4_load_200 | 168 | 0.0035104 | 0.00087979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2428-8_0_4_load_204 | 169 | 0.00067931 | 0.00017025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2428-8_0_4_load_270 | 170 | 0.00021103 | 5.289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2428-8_0_4_load_271 | 171 | 0.0001084 | 2.7169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2428-8_0_4_load_214 | 172 | 0.0061339 | 0.0015373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2428-8_0_4_load_255 | 173 | 0.00071375 | 0.00017888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2428-8_0_4_load_257 | 175 | 0.0005224 | 0.00013093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2428-8_0_4_load_256 | 176 | 0.001179 | 0.00029549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2428-8_0_4_load_222 | 177 | 0.00052363 | 0.00013123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2428-8_0_4_load_231 | 178 | 0.00019789 | 4.9596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2428-8_0_4_load_242 | 179 | 0.00039164 | 9.8154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 122 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2428-8_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.064234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2428-8_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.052938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2428-8_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0082968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2428-8_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.12164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2428-8_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.058989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2428-8_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.020952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2428-8_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.043181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2428-8_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.85495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2428-8_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.02471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2428-8_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.025335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2428-8_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 110 | 0.024224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2428-8_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 78 | 0.025725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2428-8_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.024164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2428-8_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 120 | 0.12284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2428-8_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 116 | 0.019199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2428-8_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0062188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2428-8_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.01753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2428-8_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.012519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2428-8_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.019246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2428-8_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.015636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2428-8_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.021042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2428-8_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.008773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2428-8_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.011115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2428-8_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.018393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2428-8_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.009953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2428-8_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.025117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2428-8_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 100 | 0.0051142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2428-8_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 35 | 0.030251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2428-8_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 33 | 0.020056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2428-8_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 105 | 0.0097167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2428-8_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.010238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2428-8_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.013594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2428-8_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.024873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2428-8_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.010208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2428-8_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.013418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2428-8_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.013495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2428-8_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.017544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2428-8_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.012579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2428-8_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.016407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2428-8_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 48 | 0.015503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2428-8_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.0052691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2428-8_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.036077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2428-8_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.02054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2428-8_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.028681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2428-8_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.015241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2428-8_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.03917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2428-8_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0079797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2428-8_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0094302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2428-8_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.012016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2428-8_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.015612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2428-8_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 115 | 0.20393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2428-8_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 77 | 0.020179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2428-8_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 113 | 0.025461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2428-8_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0032236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2428-8_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.024566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2428-8_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0060876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2428-8_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.00096399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2428-8_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.020745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2428-8_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.18036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2428-8_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.01599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2428-8_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.18742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2428-8_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.037573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2428-8_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.027203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2428-8_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.022896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2428-8_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.29573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2428-8_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.088385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2428-8_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 65 | 0.074891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2428-8_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.20477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2428-8_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 68 | 0.041459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2428-8_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 69 | 0.012698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2428-8_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.026231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2428-8_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 60 | 117 | 0.058771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2428-8_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 61 | 102 | 0.02241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2428-8_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.11653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2428-8_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.030508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2428-8_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 63 | 80 | 0.023921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2428-8_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 63 | 81 | 0.10395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2428-8_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 64 | 82 | 0.0045885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2428-8_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.031493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2428-8_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0069942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2428-8_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.040748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2428-8_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.013276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2428-8_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.018895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2428-8_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.01398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2428-8_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.052763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2428-8_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.02465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2428-8_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.035382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2428-8_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.024838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2428-8_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.032446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2428-8_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 116 | 0.021293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2428-8_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 110 | 0.044611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2428-8_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.024144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2428-8_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.019951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2428-8_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.011071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2428-8_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 95 | 0.030886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2428-8_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 96 | 0.024459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2428-8_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.03261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2428-8_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.021227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2428-8_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 89 | 97 | 0.032377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2428-8_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.013751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2428-8_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.59563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2428-8_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.011875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2428-8_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.00252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2428-8_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 93 | 98 | 0.02233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2428-8_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 94 | 99 | 0.012408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2428-8_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 95 | 103 | 0.033207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2428-8_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 95 | 108 | 0.0077659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2428-8_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 96 | 106 | 0.015798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2428-8_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 96 | 104 | 0.0015969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2428-8_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 97 | 147 | 0.017569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2428-8_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 98 | 169 | 0.0041672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2428-8_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 98 | 168 | 0.033231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2428-8_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 99 | 144 | 0.61417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2428-8_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.018107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2428-8_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.030618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_2428-8_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.038073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_2428-8_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 103 | 111 | 0.014396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2428-8_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.00017276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2428-8_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.021719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2428-8_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.017715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_2428-8_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 109 | 124 | 0.0027243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2428-8_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 111 | 126 | 0.024151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2428-8_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 112 | 121 | 0.01201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2428-8_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.036609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2428-8_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 115 | 125 | 0.021137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2428-8_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.18602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2428-8_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.33141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2428-8_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 118 | 151 | 0.53383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2428-8_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 118 | 152 | 0.13295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2428-8_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 119 | 136 | 0.041169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2428-8_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0085314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2428-8_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0076975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2428-8_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 125 | 172 | 0.023471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2428-8_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.0033088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2428-8_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.24367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2428-8_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.046288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2428-8_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 1.0707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2428-8_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 129 | 132 | 0.02027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2428-8_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 130 | 137 | 0.0041072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2428-8_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.41517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2428-8_0_4_line_140 | NAYY 4x150 SE | 131 | 134 | 0.023578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2428-8_0_4_line_141 | NAYY 4x150 SE | 133 | 135 | 0.037794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2428-8_0_4_line_142 | NAYY 4x150 SE | 133 | 136 | 0.077724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2428-8_0_4_line_143 | NAYY 4x150 SE | 134 | 141 | 0.012074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2428-8_0_4_line_144 | NAYY 4x150 SE | 135 | 142 | 0.036987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2428-8_0_4_line_145 | NAYY 4x150 SE | 135 | 143 | 0.036434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2428-8_0_4_line_146 | NAYY 4x150 SE | 138 | 139 | 0.0064902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2428-8_0_4_line_147 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.034379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2428-8_0_4_line_148 | NAYY 4x150 SE | 139 | 167 | 0.013958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2428-8_0_4_line_149 | NAYY 4x150 SE | 140 | 158 | 0.087792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2428-8_0_4_line_150 | NAYY 4x150 SE | 143 | 178 | 0.0141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2428-8_0_4_line_151 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.033433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2428-8_0_4_line_152 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.045374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2428-8_0_4_line_153 | NAYY 4x150 SE | 145 | 148 | 0.004281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2428-8_0_4_line_154 | NAYY 4x150 SE | 145 | 149 | 0.043184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2428-8_0_4_line_155 | NAYY 4x150 SE | 146 | 150 | 0.045729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2428-8_0_4_line_156 | NAYY 4x150 SE | 147 | 177 | 0.0073015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2428-8_0_4_line_157 | NAYY 4x150 SE | 149 | 157 | 0.04727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_2428-8_0_4_line_158 | NAYY 4x150 SE | 150 | 155 | 0.29388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2428-8_0_4_line_159 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.14935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_2428-8_0_4_line_160 | NAYY 4x150 SE | 152 | 154 | 0.066756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2428-8_0_4_line_161 | NAYY 4x150 SE | 153 | 165 | 0.020744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2428-8_0_4_line_162 | NAYY 4x150 SE | 153 | 166 | 0.029657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2428-8_0_4_line_163 | NAYY 4x150 SE | 153 | 158 | 0.057309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_2428-8_0_4_line_164 | NAYY 4x150 SE | 155 | 156 | 0.039617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_2428-8_0_4_line_165 | NAYY 4x150 SE | 156 | 159 | 0.16996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_2428-8_0_4_line_166 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.37812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_2428-8_0_4_line_167 | NAYY 4x150 SE | 159 | 174 | 0.82804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_2428-8_0_4_line_168 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.030015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2428-8_0_4_line_169 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.008115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2428-8_0_4_line_170 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.076628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2428-8_0_4_line_171 | NAYY 4x150 SE | 163 | 164 | 0.029321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2428-8_0_4_line_172 | NAYY 4x150 SE | 164 | 174 | 0.29031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2428-8_0_4_line_173 | NAYY 4x150 SE | 166 | 179 | 0.038378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2428-8_0_4_line_174 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2428-8_0_4_line_175 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.011663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2428-8_0_4_line_176 | NAYY 4x150 SE | 172 | 173 | 0.0086437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2428-8_0_4_line_177 | NAYY 4x150 SE | 174 | 175 | 0.075426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2428-8_0_4_line_178 | NAYY 4x150 SE | 175 | 176 | 0.026183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2428-8_0_4_trafo_117 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 180 | 122 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60
0 | 2616912.7688 | 1243753.3392 | 2616911.0489 | 1243756.8298 | 2616899.7911 | 1243772.1408 | 2616895.0369 | 1243796.4205 | 2616893.413 | 1243812.9389
1 | 2616932.1463 | 1243704.2009 | 2616923.7532 | 1243729.8266 | 2616921.8039 | 1243735.0021 | 2616912.7688 | 1243753.3392
2 | 2616892.6013 | 1243821.1959 | 2616893.413 | 1243812.9389
3 | 2616932.1463 | 1243704.2009 | 2616939.7566 | 1243706.6685 | 2616944.8448 | 1243708.4953 | 2616952.2937 | 1243711.9298 | 2616974.0994 | 1243723.7438 | 2616980.0892 | 1243727.3743 | 2616986.213 | 1243734.3517 | 2616993.8642 | 1243741.0445 | 2617006.0009 | 1243748.8285 | 2617010.9264 | 1243752.0224 | 2617014.337 | 1243756.446 | 2617017.1077 | 1243762.6801 | 2617018.0652 | 1243771.355 | 2617018.3988 | 1243778.9052
4 | 2616932.1463 | 1243704.2009 | 2616925.2599 | 1243699.6117 | 2616905.5434 | 1243689.1157 | 2616894.2599 | 1243684.1472 | 2616886.0164 | 1243686.4142 | 2616878.6783 | 1243687.9592
5 | 2616892.6013 | 1243821.1959 | 2616871.8984 | 1243817.6016
6 | 2616892.6013 | 1243821.1959 | 2616894.3467 | 1243839.9127 | 2616899.6939 | 1243851.5797 | 2616897.0841 | 1243862.8305
7 | 2617018.3988 | 1243778.9052 | 2617023.4128 | 1243777.5853 | 2617032.2981 | 1243775.4538 | 2617047.5495 | 1243769.5827 | 2617071.3977 | 1243767.3607 | 2617087.6411 | 1243763.4159 | 2617114.7347 | 1243752.1199 | 2617133.8009 | 1243741.5347 | 2617154.3451 | 1243726.7957 | 2617162.2144 | 1243718.0684 | 2617175.239 | 1243703.5523 | 2617175.8679 | 1243695.1377 | 2617176.1078 | 1243682.6861 | 2617176.519 | 1243655.4478 | 2617175.2696 | 1243643.2142 | 2617175.4329 | 1243636.3993 | 2617177.9988 | 1243629.7358 | 2617188.5999 | 1243619.749 | 2617198.6841 | 1243613.4296 | 2617207.7052 | 1243590.6191 | 2617215.9986 | 1243568.5847 | 2617217.4976 | 1243554.5801 | 2617216.3475 | 1243528.9828 | 2617215.4201 | 1243512.5698 | 2617210.2712 | 1243502.971 | 2617208.9104 | 1243495.2956 | 2617213.5692 | 1243483.6017 | 2617221.6183 | 1243470.3165 | 2617202.6357 | 1243464.7137 | 2617193.1966 | 1243459.5387 | 2617190.5076 | 1243453.8051 | 2617193.2606 | 1243447.8315 | 2617199.2277 | 1243441.0555 | 2617226.8457 | 1243424.0913 | 2617255.1967 | 1243412.4105 | 2617282.2439 | 1243402.138 | 2617339.3394 | 1243383.937 | 2617353.322 | 1243375.6502 | 2617372.6749 | 1243365.7782 | 2617382.5989 | 1243360.1925 | 2617391.4471 | 1243355.5265 | 2617393.4724 | 1243352.9642 | 2617395.3486 | 1243349.7232 | 2617395.5159 | 1243346.7773 | 2617395.3142 | 1243335.6141 | 2617397.1873 | 1243325.68 | 2617395.2222 | 1243315.4011 | 2617392.0555 | 1243294.7455 | 2617393.7937 | 1243289.5917 | 2617396.11 | 1243285.7183 | 2617401.5832 | 1243282.5878 | 2617411.3675 | 1243280.8932 | 2617435.3849 | 1243278.3841 | 2617461.5932 | 1243276.1484 | 2617456.9389 | 1243260.3136 | 2617460.981 | 1243258.3529
8 | 2616891.5004 | 1243886.9011 | 2616897.0841 | 1243862.8305
9 | 2617460.981 | 1243258.3529 | 2617483.776 | 1243247.2952
10 | 2616891.5004 | 1243886.9011 | 2616906.6294 | 1243892.025 | 2616914.4908 | 1243894.5285
11 | 2616891.5004 | 1243886.9011 | 2616867.026 | 1243878.9773
12 | 2616997.0716 | 1243914.4634 | 2616997.3479 | 1243897.1199 | 2616998.3027 | 1243890.8964 | 2616998.5985 | 1243890.4667
13 | 2616997.0716 | 1243914.4634 | 2617012.3628 | 1243915.6856 | 2617052.8151 | 1243917.7693 | 2617072.6538 | 1243919.5273 | 2617090.2144 | 1243922.5352 | 2617105.5978 | 1243925.8147 | 2617118.4733 | 1243929.9642
14 | 2616997.0716 | 1243914.4634 | 2616981.0588 | 1243911.9272 | 2616978.1084 | 1243911.4624
15 | 2616521.5626 | 1243961.6865 | 2616516.0999 | 1243964.6585
16 | 2616521.5626 | 1243961.6865 | 2616536.9616 | 1243953.3088
17 | 2616505.1033 | 1243970.6411 | 2616516.0999 | 1243964.6585
18 | 2616553.8674 | 1243944.1112 | 2616536.9616 | 1243953.3088
19 | 2616491.3685 | 1243978.1134 | 2616505.1033 | 1243970.6411
20 | 2616553.8674 | 1243944.1112 | 2616572.2512 | 1243933.778
21 | 2616553.8674 | 1243944.1112 | 2616548.2111 | 1243937.3913
22 | 2616491.3685 | 1243978.1134 | 2616481.6051 | 1243983.4252
23 | 2616572.2512 | 1243933.778 | 2616580.6864 | 1243950.1231
24 | 2616542.998 | 1243928.9047 | 2616548.2111 | 1243937.3913
25 | 2616548.2111 | 1243937.3913 | 2616570.2051 | 1243925.262
26 | 2616477.1127 | 1243985.8692 | 2616481.6051 | 1243983.4252
27 | 2616580.6864 | 1243950.1231 | 2616583.8409 | 1243956.2356 | 2616584.9352 | 1243962.1647 | 2616579.9956 | 1243966.7205 | 2616570.561 | 1243971.6047
28 | 2616542.998 | 1243928.9047 | 2616548.0997 | 1243909.5066
29 | 2616542.998 | 1243928.9047 | 2616534.0528 | 1243925.11
30 | 2616570.2051 | 1243925.262 | 2616579.1704 | 1243920.3178
31 | 2616611.8302 | 1243902.3065 | 2616599.9265 | 1243908.8712
32 | 2616634.9029 | 1243893.3049 | 2616619.0199 | 1243898.3415 | 2616611.8302 | 1243902.3065
33 | 2616590.9875 | 1243913.8009 | 2616599.9265 | 1243908.8712
34 | 2616644.6768 | 1243884.0819 | 2616634.9029 | 1243893.3049
35 | 2616590.9875 | 1243913.8009 | 2616579.1704 | 1243920.3178
36 | 2616644.6768 | 1243884.0819 | 2616651.1207 | 1243879.4081 | 2616659.324 | 1243874.4532
37 | 2616659.324 | 1243874.4532 | 2616660.575 | 1243873.6976 | 2616668.7025 | 1243869.5288 | 2616670.5931 | 1243868.929
38 | 2616548.0997 | 1243909.5066 | 2616562.9305 | 1243902.4892
39 | 2616548.0997 | 1243909.5066 | 2616543.936 | 1243894.5728
40 | 2616675.6155 | 1243867.3357 | 2616670.5931 | 1243868.929
41 | 2616632.9421 | 1243830.8355 | 2616662.4255 | 1243851.6272
42 | 2616675.6155 | 1243867.3357 | 2616663.0989 | 1243852.1021 | 2616662.4255 | 1243851.6272
43 | 2616632.9421 | 1243830.8355 | 2616626.7245 | 1243826.4509 | 2616613.3719 | 1243810.1477
44 | 2616675.6155 | 1243867.3357 | 2616690.5191 | 1243864.1447
45 | 2616627.1725 | 1243776.0844 | 2616625.8036 | 1243780.0967 | 2616615.3579 | 1243791.7194 | 2616612.451 | 1243798.9492 | 2616611.6643 | 1243804.6395 | 2616613.3719 | 1243810.1477 | 2616613.3719 | 1243810.1477
46 | 2616698.3219 | 1243862.474 | 2616690.5191 | 1243864.1447
47 | 2616626.702 | 1243766.902 | 2616627.9675 | 1243773.7543 | 2616627.1725 | 1243776.0844
48 | 2616698.3219 | 1243862.474 | 2616710.1827 | 1243860.547
49 | 2616698.3219 | 1243862.474 | 2616698.6017 | 1243867.8004 | 2616698.9694 | 1243878.072
50 | 2616626.702 | 1243766.902 | 2616620.1713 | 1243756.6328 | 2616611.2402 | 1243748.1359 | 2616605.1234 | 1243743.8828 | 2616599.2197 | 1243741.8095 | 2616590.6157 | 1243740.6403 | 2616445.6989 | 1243756.6039 | 2616434.6803 | 1243758.8887
51 | 2616710.1827 | 1243860.547 | 2616730.1009 | 1243857.3108
52 | 2616698.9694 | 1243878.072 | 2616699.0992 | 1243881.6995 | 2616699.1032 | 1243901.8011 | 2616699.447 | 1243903.4964
53 | 2616537.3383 | 1243870.909 | 2616536.4726 | 1243867.8038
54 | 2616537.3383 | 1243870.909 | 2616543.936 | 1243894.5728
55 | 2616358.9099 | 1244073.3792 | 2616360.7043 | 1244079.1962
56 | 2616358.9099 | 1244073.3792 | 2616358.6257 | 1244072.458
57 | 2616352.5106 | 1244052.6347 | 2616358.6257 | 1244072.458
58 | 2616490.2626 | 1244331.6247 | 2616505.3596 | 1244328.9204 | 2616510.9174 | 1244327.4682 | 2616515.6903 | 1244325.6914 | 2616520.8575 | 1244323.3821 | 2616534.1204 | 1244317.2706 | 2616538.7574 | 1244315.4156 | 2616543.7627 | 1244314.2844 | 2616551.3675 | 1244313.0825 | 2616559.9456 | 1244312.4282 | 2616578.0046 | 1244312.4673 | 2616586.7035 | 1244311.8245 | 2616594.2173 | 1244310.7781 | 2616642.6374 | 1244302.5302 | 2616647.2656 | 1244301.1534 | 2616652.0927 | 1244298.9322 | 2616656.9997 | 1244295.1435 | 2616662.6304 | 1244289.2444
59 | 2616475.5336 | 1244337.8546 | 2616482.4345 | 1244334.3381 | 2616490.2626 | 1244331.6247
60 | 2616662.6304 | 1244289.2444 | 2616667.4499 | 1244284.3437 | 2616673.9777 | 1244279.192 | 2616682.7453 | 1244272.9348 | 2616690.2538 | 1244268.3974 | 2616694.5661 | 1244266.5083 | 2616698.5814 | 1244265.4411 | 2616709.0011 | 1244262.8799 | 2616713.5548 | 1244261.136 | 2616717.7702 | 1244258.7908 | 2616721.8893 | 1244255.7671 | 2616725.9352 | 1244251.876 | 2616729.6276 | 1244247.428 | 2616733.6041 | 1244241.3798 | 2616737.7166 | 1244235.3208 | 2616740.4982 | 1244232.3045 | 2616745.7476 | 1244227.7275 | 2616768.6162 | 1244210.4476 | 2616800.7651 | 1244190.0808 | 2616812.2102 | 1244199.0522
61 | 2616662.6304 | 1244289.2444 | 2616659.0993 | 1244281.9855 | 2616657.5508 | 1244279.1015 | 2616655.5998 | 1244276.9614 | 2616652.2207 | 1244274.7728 | 2616649.2996 | 1244273.6528 | 2616633.1227 | 1244273.6298
62 | 2616469.1992 | 1244311.398 | 2616475.5336 | 1244337.8546
63 | 2616457.4469 | 1244345.1091 | 2616461.7974 | 1244348.5011 | 2616475.5336 | 1244337.8546
64 | 2616352.5106 | 1244052.6347 | 2616345.9767 | 1244054.5068 | 2616337.9305 | 1244056.7417 | 2616326.1454 | 1244058.4104 | 2616313.509 | 1244059.1318 | 2616279.8076 | 1244058.9728 | 2616242.6899 | 1244059.1271 | 2616231.0548 | 1244058.4394 | 2616219.6112 | 1244056.7961 | 2616209.3476 | 1244054.7446 | 2616180.7524 | 1244046.9841 | 2616169.9053 | 1244045.5093 | 2616163.4906 | 1244045.2361 | 2616152.3719 | 1244046.3845 | 2616131.4989 | 1244049.9079 | 2616109.6261 | 1244054.3293 | 2616100.013 | 1244057.6054 | 2616091.2522 | 1244061.4508 | 2616083.1022 | 1244065.7648 | 2616076.9979 | 1244070.896 | 2616072.1019 | 1244076.2529 | 2616068.8793 | 1244080.9342
65 | 2616352.5106 | 1244052.6347 | 2616363.2611 | 1244047.9946 | 2616379.0388 | 1244039.8328 | 2616430.6532 | 1244011.4328
66 | 2616812.2102 | 1244199.0522 | 2616831.8813 | 1244203.6773 | 2616841.4467 | 1244206.6285 | 2616850.304 | 1244211.5011 | 2616869.8014 | 1244226.6993 | 2616875.3285 | 1244234.8445
67 | 2616812.2102 | 1244199.0522 | 2616800.7651 | 1244190.0808 | 2616805.0177 | 1244185.3009 | 2616809.397 | 1244181.1329 | 2616812.2425 | 1244179.6066 | 2616815.6617 | 1244178.3043 | 2616819.8049 | 1244177.471 | 2616825.5179 | 1244177.2982 | 2616831.3354 | 1244177.626 | 2616837.8766 | 1244178.5339 | 2616924.0689 | 1244195.3556 | 2616927.7107 | 1244195.4661 | 2616931.1951 | 1244195.1313 | 2616934.0243 | 1244194.0053 | 2616936.1289 | 1244192.6438 | 2616938.1074 | 1244190.4146 | 2616939.4671 | 1244187.9058 | 2616941.762 | 1244180.7189 | 2616945.1856 | 1244169.8996 | 2616947.0115 | 1244165.5576 | 2616948.8421 | 1244162.2162 | 2616951.2925 | 1244158.8099 | 2616953.8479 | 1244155.6708 | 2616955.594 | 1244152.8406 | 2616957.0755 | 1244150.0097
68 | 2616425.4304 | 1244331.879 | 2616426.1133 | 1244339.0743 | 2616429.8216 | 1244342.4312 | 2616437.814 | 1244345.8999 | 2616444.8211 | 1244347.687 | 2616451.5451 | 1244348.0058 | 2616456.6892 | 1244345.852 | 2616457.4469 | 1244345.1091
69 | 2616457.4469 | 1244345.1091 | 2616451.0682 | 1244340.1217 | 2616446.8211 | 1244338.3511
70 | 2616452.9357 | 1244367.0439 | 2616454.6886 | 1244361.6009 | 2616456.287 | 1244357.4137 | 2616458.5283 | 1244352.9616 | 2616461.7974 | 1244348.5011 | 2616457.4469 | 1244345.1091
71 | 2616040.184 | 1244132.1689 | 2616042.9265 | 1244126.7395 | 2616048.9585 | 1244114.7704 | 2616058.6554 | 1244097.2076 | 2616066.6854 | 1244084.121 | 2616068.8793 | 1244080.9342
72 | 2616450.287 | 1244000.6296 | 2616430.6532 | 1244011.4328
73 | 2616957.0755 | 1244150.0097 | 2616974.5875 | 1244106.2541 | 2616980.2636 | 1244092.5838 | 2616982.4626 | 1244087.2645 | 2616986.7196 | 1244073.0677 | 2616990.2048 | 1244061.8816 | 2616989.8666 | 1244055.9547 | 2616988.6301 | 1244049.7139 | 2616985.8465 | 1244040.0998
74 | 2616957.0755 | 1244150.0097 | 2616958.3264 | 1244156.5396 | 2616959.0468 | 1244160.9556 | 2616959.6177 | 1244172.7425 | 2616959.1418 | 1244175.3428 | 2616957.3265 | 1244179.9375
75 | 2616985.8465 | 1244040.0998 | 2616980.4859 | 1244041.1741 | 2616975.9059 | 1244044.0962 | 2616973.8302 | 1244048.5821 | 2616973.0967 | 1244056.6266
76 | 2616985.8465 | 1244040.0998 | 2616960.4374 | 1243939.3022
77 | 2616955.6406 | 1244184.2051 | 2616957.3265 | 1244179.9375
78 | 2616452.9357 | 1244367.0439 | 2616458.4653 | 1244375.7536 | 2616463.7469 | 1244383.9957 | 2616468.474 | 1244394.3556
79 | 2616773.459 | 1243854.2022 | 2616780.4204 | 1243854.8786
80 | 2616820.0644 | 1243863.7731 | 2616812.0239 | 1243861.1598 | 2616795.9024 | 1243856.9005 | 2616786.0677 | 1243855.4274 | 2616780.4204 | 1243854.8786
81 | 2616773.459 | 1243854.2022 | 2616773.6782 | 1243843.4516 | 2616774.5539 | 1243841.0859
82 | 2616773.459 | 1243854.2022 | 2616762.3737 | 1243854.0487 | 2616754.5793 | 1243854.5275
83 | 2616820.0644 | 1243863.7731 | 2616833.3646 | 1243868.0791
84 | 2616774.5539 | 1243841.0859 | 2616773.9019 | 1243817.7137 | 2616771.4821 | 1243804.8876 | 2616755.5759 | 1243808.5827
85 | 2616754.5793 | 1243854.5275 | 2616747.4919 | 1243854.9629 | 2616730.5433 | 1243857.2389 | 2616730.1009 | 1243857.3108
86 | 2616833.3646 | 1243868.0791 | 2616867.026 | 1243878.9773
87 | 2616731.3822 | 1243814.2029 | 2616755.5759 | 1243808.5827
88 | 2616957.2612 | 1243907.2008 | 2616956.9493 | 1243921.2088 | 2616959.5077 | 1243935.6141 | 2616960.4374 | 1243939.3022
89 | 2616957.2612 | 1243907.2008 | 2616969.7742 | 1243910.1495 | 2616978.1084 | 1243911.4624
90 | 2616957.2612 | 1243907.2008 | 2616923.3976 | 1243897.3649 | 2616914.4908 | 1243894.5285
91 | 2616417.0908 | 1243903.181 | 2616405.141 | 1243899.2712 | 2616394.3084 | 1243895.2055
92 | 2616436.0528 | 1243909.3849 | 2616417.0908 | 1243903.181
93 | 2616446.5745 | 1243912.8274 | 2616436.0528 | 1243909.3849
94 | 2616446.5745 | 1243912.8274 | 2616440.0019 | 1243925.9065 | 2616427.5423 | 1243936.3898
95 | 2616446.5745 | 1243912.8274 | 2616464.0776 | 1243920.3361 | 2616469.5012 | 1243921.096
96 | 2615245.2034 | 1243827.6994 | 2615244.5992 | 1243795.0994
97 | 2615244.5992 | 1243795.0994 | 2615223.6555 | 1243798.5544
98 | 2615245.2034 | 1243827.6994 | 2615269.8604 | 1243848.6825
99 | 2615210.0879 | 1243800.7926 | 2615223.6555 | 1243798.5544
100 | 2614787.7804 | 1243629.1653 | 2614794.6995 | 1243636.4983 | 2614800.6997 | 1243642.6059 | 2614804.7038 | 1243646.0958 | 2614808.0982 | 1243648.6059 | 2614812.7992 | 1243651.3971 | 2614817.5995 | 1243653.7994 | 2614821.2009 | 1243655.0981 | 2614826.4032 | 1243656.9011 | 2614833.4035 | 1243658.8975 | 2614840.1025 | 1243660.5041 | 2614878.7453 | 1243670.9627 | 2614883.9176 | 1243672.6656 | 2614889.5726 | 1243674.7032 | 2614893.513 | 1243676.4475 | 2614897.1659 | 1243678.2911 | 2614900.4636 | 1243680.1672 | 2614904.0545 | 1243682.6444 | 2614909.0479 | 1243686.3593 | 2614932.2958 | 1243706.3301 | 2614946.5787 | 1243718.2401 | 2614952.3104 | 1243722.8129 | 2614958.783 | 1243727.2653 | 2614963.4685 | 1243730.1901 | 2614968.4039 | 1243732.8819 | 2614972.3822 | 1243734.5597 | 2614976.6031 | 1243735.9045 | 2614984.3516 | 1243737.8363 | 2614990.9759 | 1243739.0315 | 2614998.0925 | 1243739.8165 | 2615003.6614 | 1243740.0196 | 2615008.5066 | 1243739.4981 | 2615013.603 | 1243738.3102 | 2615017.4227 | 1243736.9078 | 2615021.0549 | 1243734.9491 | 2615026.7702 | 1243731.0722 | 2615033.9248 | 1243725.7758 | 2615045.4434 | 1243716.0431 | 2615048.2825 | 1243713.9712 | 2615051.1582 | 1243712.333 | 2615053.9649 | 1243711.106 | 2615056.9372 | 1243710.1685 | 2615060.6338 | 1243709.633 | 2615064.2921 | 1243709.331 | 2615068.8717 | 1243709.3092 | 2615171.9743 | 1243713.6959 | 2615183.427 | 1243715.1149 | 2615197.4922 | 1243717.3633 | 2615213.7308 | 1243720.7513 | 2615230.843 | 1243725.309 | 2615252.4224 | 1243732.4021 | 2615243.8839 | 1243735.0597 | 2615233.7311 | 1243739.5588 | 2615230.072 | 1243743.1072 | 2615224.0309 | 1243756.2 | 2615218.8094 | 1243767.9163 | 2615217.01 | 1243774.1379 | 2615216.4181 | 1243781.0185 | 2615213.7238 | 1243788.5386 | 2615210.3836 | 1243794.5116 | 2615210.0879 | 1243800.7926
101 | 2614787.7804 | 1243629.1653 | 2614784.2009 | 1243625.0983 | 2614780.8245 | 1243621.4432 | 2614779.9411 | 1243620.2542
102 | 2615210.0879 | 1243800.7926 | 2615207.6007 | 1243801.1976
103 | 2614777.9025 | 1243599.0996 | 2614776.7995 | 1243601.9987 | 2614776.2016 | 1243605.3994 | 2614776.102 | 1243609.0014 | 2614776.4016 | 1243613.1047 | 2614776.8583 | 1243614.8514 | 2614777.5041 | 1243616.4985 | 2614778.8963 | 1243618.8479 | 2614779.9411 | 1243620.2542
104 | 2615207.5992 | 1243813.6055 | 2615207.6007 | 1243801.1976
105 | 2616439.442 | 1243967.1866 | 2616429.2631 | 1243945.3558 | 2616427.5423 | 1243936.3898
106 | 2616427.5423 | 1243936.3898 | 2616420.4741 | 1243933.1726
107 | 2616469.5012 | 1243921.096 | 2616470.2399 | 1243905.3154
108 | 2616469.5012 | 1243921.096 | 2616471.0972 | 1243921.0446
109 | 2615269.8604 | 1243848.6825 | 2615283.2406 | 1243860.0692
110 | 2614777.9025 | 1243599.0996 | 2614778.7979 | 1243597.6009 | 2614780.5646 | 1243595.9451
111 | 2614777.9025 | 1243599.0996 | 2614774.3022 | 1243597.3007 | 2614770.3975 | 1243596.4015 | 2614766.4003 | 1243596.2026 | 2614760.4 | 1243596.1989 | 2614745.2065 | 1243595.8913
112 | 2614914.5491 | 1244169.0672 | 2614914.9031 | 1244163.4979 | 2614915.6007 | 1244156.5063 | 2614916.4993 | 1244147.703 | 2614921.425 | 1244148.0933 | 2614927.9714 | 1244147.0869 | 2614933.6273 | 1244145.589 | 2614939.2539 | 1244143.6908 | 2614945.1316 | 1244141.1261 | 2614949.6931 | 1244139.1363 | 2614954.2228 | 1244137.7802 | 2614957.6617 | 1244137.4664 | 2614962.1723 | 1244137.6778 | 2614968.7463 | 1244137.7055 | 2614973.0767 | 1244137.4607 | 2614977.2269 | 1244136.7484 | 2615026.4322 | 1244128.4337 | 2615053.5201 | 1244126.1006 | 2615109.2226 | 1244121.3164 | 2615113.6687 | 1244120.1714 | 2615117.5337 | 1244118.7248 | 2615121.6435 | 1244116.0668 | 2615124.0157 | 1244113.2822 | 2615125.8084 | 1244109.5955 | 2615126.7273 | 1244104.8282 | 2615126.9427 | 1244079.5461 | 2615127.6818 | 1244074.1668 | 2615128.8613 | 1244067.9325 | 2615130.5493 | 1244060.8323 | 2615132.1658 | 1244055.1105 | 2615132.9069 | 1244048.953 | 2615132.9638 | 1244041.415 | 2615133.408 | 1244024.2386 | 2615133.1829 | 1244020.6469 | 2615132.0882 | 1244017.2642 | 2615110.1836 | 1243974.9374 | 2615108.5691 | 1243967.9399 | 2615108.3036 | 1243962.3802 | 2615108.3785 | 1243956.7101 | 2615109.7409 | 1243946.874 | 2615113.6124 | 1243930.996 | 2615118.8974 | 1243917.979 | 2615121.4598 | 1243911.726 | 2615122.9961 | 1243907.8385 | 2615123.9364 | 1243903.6049 | 2615124.3636 | 1243899.0253 | 2615126.9013 | 1243896.5969 | 2615128.7022 | 1243892.6434 | 2615132.3781 | 1243846.746 | 2615133.9761 | 1243839.3898 | 2615137.3425 | 1243832.0382 | 2615150.4558 | 1243810.3133 | 2615154.403 | 1243806.3208 | 2615159.5155 | 1243804.7217 | 2615168.0055 | 1243803.2646 | 2615175.852 | 1243805.197 | 2615192.8031 | 1243813.601 | 2615207.5992 | 1243813.6055
113 | 2616477.1127 | 1243985.8692 | 2616468.0851 | 1243970.173
114 | 2616477.1127 | 1243985.8692 | 2616450.287 | 1244000.6296
115 | 2616439.442 | 1243967.1866 | 2616460.7935 | 1243957.495 | 2616468.0851 | 1243970.173
116 | 2616439.442 | 1243967.1866 | 2616427.0324 | 1243974.4829
117 | 2616470.248 | 1243905.1428 | 2616470.2399 | 1243905.3154
118 | 2616472.8305 | 1243883.6475 | 2616470.8023 | 1243893.3043 | 2616470.248 | 1243905.1428
119 | 2616403.9055 | 1243935.7561 | 2616411.1034 | 1243932.0973 | 2616417.7612 | 1243931.9378 | 2616420.4741 | 1243933.1726
120 | 2616473.3905 | 1243880.9814 | 2616472.8305 | 1243883.6475
121 | 2616406.2136 | 1243986.7235 | 2616427.0324 | 1243974.4829
122 | 2616393.1993 | 1243941.1982 | 2616403.9055 | 1243935.7561
123 | 2616729.7997 | 1243912.1049 | 2616721.8039 | 1243912.4049 | 2616709.5993 | 1243912.6041 | 2616704.4992 | 1243912.4007 | 2616702.3998 | 1243911.9056 | 2616701.1037 | 1243910.6012 | 2616700.4002 | 1243908.1977 | 2616699.447 | 1243903.4964
124 | 2616413.9654 | 1243763.0254 | 2616414.8494 | 1243763.0007 | 2616434.6803 | 1243758.8887
125 | 2616040.184 | 1244132.1689 | 2616036.8518 | 1244132.0932 | 2616033.3438 | 1244132.7953 | 2616023.5924 | 1244136.9606 | 2616000.5992 | 1244147.9057 | 2615971.2022 | 1244154.5977 | 2615908.6025 | 1244164.2029 | 2615864.5016 | 1244179.2059 | 2615861.7982 | 1244181.4001
126 | 2616040.184 | 1244132.1689 | 2616037.6824 | 1244137.9436 | 2616034.0317 | 1244143.9153 | 2616032.3931 | 1244146.2902 | 2616029.8974 | 1244149.8969 | 2616024.4878 | 1244155.219 | 2616014.6732 | 1244163.2533 | 2616003.8143 | 1244169.0388 | 2615995.1438 | 1244173.107 | 2615980.3166 | 1244179.3934 | 2615969.1173 | 1244185.3227 | 2615959.8671 | 1244191.4573 | 2615952.2951 | 1244197.3185 | 2615944.2946 | 1244205.1687 | 2615935.304 | 1244215.9404 | 2615897.0386 | 1244264.2465 | 2615892.386 | 1244271.9946 | 2615889.908 | 1244277.4581 | 2615888.6114 | 1244284.8148 | 2615888.254 | 1244291.3291 | 2615889.6093 | 1244298.7819 | 2615891.9113 | 1244305.4145 | 2615896.4617 | 1244313.3094 | 2615900.5678 | 1244317.7899 | 2615903.5524 | 1244320.6552 | 2615906.9086 | 1244323.0212 | 2615911.383 | 1244325.3791 | 2615915.5568 | 1244327.1469 | 2615924.8664 | 1244329.818 | 2615969.6758 | 1244340.3914
127 | 2615401.0978 | 1244345.1057 | 2615414.7984 | 1244347.4982 | 2615448.2 | 1244351.8987 | 2615494.8117 | 1244352.5646 | 2615532.5982 | 1244353.0967 | 2615545.2528 | 1244353.8302 | 2615556.5002 | 1244355.2049 | 2615578.6692 | 1244358.2648 | 2615588.429 | 1244359.2687 | 2615598.1987 | 1244359.4055 | 2615604.2903 | 1244358.8767 | 2615610.4749 | 1244357.4475 | 2615616.6545 | 1244355.04 | 2615626.9068 | 1244349.7858 | 2615641.7355 | 1244342.6313 | 2615647.8396 | 1244340.2236 | 2615654.8347 | 1244338.0406 | 2615661.7601 | 1244336.5467 | 2615672.2969 | 1244335.1736 | 2615686.0594 | 1244334.0758 | 2615693.9515 | 1244332.7401 | 2615704.5599 | 1244330.0331 | 2615722.8009 | 1244324.0997 | 2615740.0984 | 1244317.7969 | 2615750.1985 | 1244312.9983 | 2615757.199 | 1244308.8253 | 2615762.3552 | 1244304.8587 | 2615771.0272 | 1244297.2324 | 2615780.8023 | 1244286.7961 | 2615787.5151 | 1244277.1745 | 2615792.7032 | 1244266.9039 | 2615802.1986 | 1244242.3024 | 2615812.498 | 1244227.9985 | 2615847.5992 | 1244193.0029 | 2615861.7982 | 1244181.4001
128 | 2615861.7982 | 1244181.4001 | 2615859.1999 | 1244181.004 | 2615857.0992 | 1244180.9984 | 2615839.1974 | 1244184.1972 | 2615832.5001 | 1244185.1022 | 2615825.5016 | 1244185.6062 | 2615815.8976 | 1244185.6029 | 2615805.3986 | 1244183.9962 | 2615802.8019 | 1244182.9998 | 2615778.9014 | 1244168.7051 | 2615774.2021 | 1244165.6018 | 2615770.5976 | 1244162.8016 | 2615767.1013 | 1244159.1011 | 2615759.7981 | 1244149.0977 | 2615757.799 | 1244145.0009 | 2615756.2985 | 1244140.9055 | 2615753.5891 | 1244132.5226
129 | 2616009.7448 | 1244349.8463 | 2615969.6758 | 1244340.3914
130 | 2616393.1993 | 1243941.1982 | 2616388.0195 | 1243947.9771
131 | 2616391.2647 | 1243954.9572 | 2616388.0195 | 1243947.9771
132 | 2616413.9654 | 1243763.0254 | 2616411.2369 | 1243763.1019 | 2616408.2324 | 1243761.9929 | 2616405.5642 | 1243759.4728 | 2616402.2645 | 1243753.0263 | 2616398.0619 | 1243747.9029
133 | 2616403.3613 | 1243988.4005 | 2616406.2136 | 1243986.7235
134 | 2616385.7983 | 1244971.298 | 2616386.3847 | 1244964.1284 | 2616389.3 | 1244958.9999 | 2616396.135 | 1244954.4602 | 2616406.105 | 1244952.82 | 2616413.1338 | 1244954.6739 | 2616440.6302 | 1244972.9058 | 2616445.5055 | 1244974.8649 | 2616451.3963 | 1244975.704 | 2616458.7882 | 1244974.6793 | 2616467.3141 | 1244970.667 | 2616491.7253 | 1244957.0148 | 2616506.4465 | 1244950.318 | 2616522.816 | 1244945.9161 | 2616541.064 | 1244942.5313 | 2616550.8048 | 1244941.8246 | 2616558.9353 | 1244941.4803 | 2616558.8579 | 1244939.4455 | 2616558.1443 | 1244937.9537 | 2616555.3603 | 1244936.5117 | 2616549.9768 | 1244935.2737 | 2616532.4171 | 1244935.6585 | 2616516.0024 | 1244934.5789
135 | 2616385.7983 | 1244971.298 | 2616361.6376 | 1244979.1143 | 2616350.0096 | 1244984.7749 | 2616347.5526 | 1244988.0813 | 2616349.5079 | 1244991.3888
136 | 2616091.9815 | 1244655.1847 | 2616102.4998 | 1244654.9019 | 2616135.4037 | 1244621.9033 | 2616158.9195 | 1244629.383 | 2616169.9362 | 1244632.0034 | 2616179.9575 | 1244633.8763 | 2616201.3877 | 1244635.8914 | 2616218.3625 | 1244636.9494 | 2616288.9721 | 1244639.2102 | 2616295.437 | 1244640.2175 | 2616300.6908 | 1244642.0441 | 2616305.6486 | 1244644.3258 | 2616311.1316 | 1244647.9654 | 2616341.1412 | 1244676.11 | 2616385.7031 | 1244720.5162 | 2616391.0406 | 1244724.8336 | 2616397.6936 | 1244728.8434 | 2616404.8998 | 1244732.2432 | 2616412.5773 | 1244734.6436 | 2616423.807 | 1244736.6203 | 2616469.1008 | 1244742.7938 | 2616475.1427 | 1244743.7222 | 2616484.1415 | 1244746.4155 | 2616496.7213 | 1244751.965 | 2616628.1507 | 1244822.1752 | 2616644.2475 | 1244831.704 | 2616673.404 | 1244850.5976 | 2616737.5576 | 1244898.8416 | 2616749.0813 | 1244908.9805 | 2616753.5692 | 1244914.341 | 2616756.5471 | 1244919.2969 | 2616760.1019 | 1244928.7018 | 2616761.2222 | 1244933.319 | 2616761.9642 | 1244938.1019 | 2616761.8579 | 1244943.6496 | 2616760.753 | 1244949.6837 | 2616759.395 | 1244954.3606 | 2616756.514 | 1244960.5564 | 2616753.6144 | 1244965.3402 | 2616748.8006 | 1244971.097 | 2616739.7682 | 1244977.8425 | 2616728.6024 | 1244982.8588 | 2616716.4427 | 1244984.0365 | 2616704.8026 | 1244983.1032 | 2616698.0384 | 1244981.1941 | 2616597.2399 | 1244947.2351 | 2616586.1037 | 1244944.4023 | 2616575.9232 | 1244942.9397 | 2616565.4243 | 1244941.8653 | 2616558.9353 | 1244941.4803 | 2616558.8579 | 1244939.4455 | 2616558.1443 | 1244937.9537 | 2616555.3603 | 1244936.5117 | 2616549.9768 | 1244935.2737 | 2616532.4171 | 1244935.6585 | 2616516.0024 | 1244934.5789
137 | 2616516.0024 | 1244934.5789 | 2616514.0335 | 1244914.4051
138 | 2616353.5709 | 1244991.9892 | 2616353.5709 | 1244991.9892 | 2616349.5079 | 1244991.3888
139 | 2616081.3174 | 1244376.6904 | 2616085.7989 | 1244382.0281 | 2616089.674 | 1244388.0312 | 2616091.0721 | 1244390.7256 | 2616092.4983 | 1244394.2428 | 2616093.6073 | 1244397.6591 | 2616094.4956 | 1244401.6751 | 2616095.3348 | 1244407.1031 | 2616095.7833 | 1244414.4645 | 2616095.2543 | 1244420.1111 | 2616094.4278 | 1244426.7575 | 2616092.5739 | 1244433.3456 | 2616089.9959 | 1244439.4314 | 2616088.4761 | 1244442.6404 | 2616085.811 | 1244447.4362 | 2616081.7002 | 1244453.151 | 2616076.0474 | 1244459.0951 | 2616069.0644 | 1244465.1689 | 2616012.04 | 1244510.0104 | 2615992.4109 | 1244526.457 | 2615989.4644 | 1244529.1842 | 2615986.835 | 1244531.9789 | 2615985.2426 | 1244534.0759 | 2615983.7235 | 1244537.0515 | 2615982.5804 | 1244540.673 | 2615982.0975 | 1244543.2177 | 2615981.7111 | 1244546.4299 | 2615982.4122 | 1244549.8228 | 2615984.856 | 1244554.2544 | 2615987.8769 | 1244557.5757 | 2615991.8604 | 1244559.8212 | 2615994.3739 | 1244560.7841 | 2615997.2804 | 1244561.7036 | 2616001.4873 | 1244562.3264 | 2616005.1673 | 1244562.2029 | 2616009.8154 | 1244561.7373 | 2616018.7575 | 1244560.3938 | 2616025.4316 | 1244559.5557 | 2616030.6833 | 1244559.3808 | 2616033.7583 | 1244559.4669 | 2616037.2548 | 1244560.1546 | 2616040.4856 | 1244561.3084 | 2616044.4395 | 1244563.287 | 2616085.9101 | 1244592.4619 | 2616084.4026 | 1244655.3977 | 2616091.9815 | 1244655.1847
140 | 2616091.9815 | 1244655.1847 | 2616071.193 | 1244666.3092
141 | 2616081.3174 | 1244376.6904 | 2616085.8025 | 1244361.1037 | 2616078.2028 | 1244340.9037
142 | 2616081.3174 | 1244376.6904 | 2616076.5019 | 1244371.9744 | 2616071.0117 | 1244368.0237 | 2616065.2181 | 1244364.517 | 2616059.2326 | 1244362.1549 | 2616051.2827 | 1244359.6763 | 2616041.4435 | 1244357.3261 | 2616009.7448 | 1244349.8463
143 | 2616063.7295 | 1244675.5746 | 2616069.5313 | 1244667.1984 | 2616071.193 | 1244666.3092
144 | 2616042.1 | 1244332.4009 | 2616078.2028 | 1244340.9037
145 | 2616078.2028 | 1244340.9037 | 2616063.7802 | 1244307.4462
146 | 2615313.198 | 1244444.8979 | 2615312.902 | 1244442.5067 | 2615313.0996 | 1244439.105 | 2615313.2977 | 1244438.4615
147 | 2615313.198 | 1244444.8979 | 2615305.3028 | 1244444.5996 | 2615299.6006 | 1244443.6065 | 2615297.202 | 1244441.9994 | 2615295.4002 | 1244440.4048 | 2615294.0002 | 1244438.2999 | 2615288.201 | 1244428.0007 | 2615287.6908 | 1244427.0835
148 | 2615323.8969 | 1244431.1026 | 2615323.7968 | 1244431.1053 | 2615319.6009 | 1244432.0062 | 2615317.7026 | 1244432.7017 | 2615315.4017 | 1244434.1967 | 2615313.8997 | 1244436.5055 | 2615313.2977 | 1244438.4615
149 | 2615244.654 | 1244352.0298 | 2615245.3036 | 1244358.0019 | 2615245.5992 | 1244360.6044 | 2615246.6035 | 1244363.7978 | 2615249.8036 | 1244368.1977 | 2615255.4029 | 1244374.0046 | 2615261.7972 | 1244382.1039 | 2615267.2022 | 1244390.0005 | 2615271.2975 | 1244395.9037 | 2615275.2981 | 1244403.3965 | 2615279.1009 | 1244411.4002 | 2615282.3043 | 1244417.4011 | 2615287.6908 | 1244427.0835
150 | 2616063.7802 | 1244307.4462 | 2616058.1986 | 1244294.4981 | 2616058.1986 | 1244294.4981
151 | 2614936.8949 | 1244192.4491 | 2614932.7421 | 1244191.1934 | 2614929.7846 | 1244189.3849 | 2614928.3229 | 1244187.6912 | 2614926.6256 | 1244183.5621 | 2614924.7445 | 1244180.3776 | 2614921.5951 | 1244176.723 | 2614917.8707 | 1244173.3782 | 2614914.5491 | 1244169.0672
152 | 2614914.5491 | 1244169.0672 | 2614906.9944 | 1244171.4609 | 2614896.5034 | 1244172.602 | 2614876.8996 | 1244176.7001 | 2614870.1684 | 1244178.0697
153 | 2614936.8949 | 1244192.4491 | 2614937.7215 | 1244188.2485
154 | 2614936.8949 | 1244192.4491 | 2614933.9723 | 1244203.8267 | 2614922.6031 | 1244211.7032 | 2614920.8029 | 1244212.3992 | 2614918.8005 | 1244212.4053 | 2614912.8034 | 1244211.4007 | 2614905.4089 | 1244209.6745
155 | 2614826.6008 | 1244190.5056 | 2614831.104 | 1244187.6039 | 2614832.8978 | 1244186.3965 | 2614837.1996 | 1244185.5066 | 2614844.2017 | 1244183.5006 | 2614853.8027 | 1244181.7012 | 2614866.1038 | 1244178.8967 | 2614870.1684 | 1244178.0697
156 | 2615288.8012 | 1243864.8012 | 2615283.2406 | 1243860.0692
157 | 2614886.228 | 1244247.6906 | 2614887.902 | 1244243.0029 | 2614888.8009 | 1244240.1033 | 2614890.9029 | 1244233.5044 | 2614895.1772 | 1244219.4506 | 2614895.9504 | 1244215.4278 | 2614897.1997 | 1244211.4061 | 2614898.2016 | 1244209.5964 | 2614900.598 | 1244209.2021 | 2614905.1005 | 1244209.6025 | 2614905.4089 | 1244209.6745
158 | 2614826.6008 | 1244190.5056 | 2614824.6998 | 1244189.2001 | 2614812.8011 | 1244185.2013 | 2614762.8021 | 1244178.7064 | 2614740.1029 | 1244175.7038 | 2614729.1016 | 1244169.3059 | 2614712.3991 | 1244152.1983 | 2614690.598 | 1244131.1978 | 2614679.4026 | 1244126.9009 | 2614652.0972 | 1244122.4975 | 2614632.2019 | 1244116.1001 | 2614601.2975 | 1244097.1012 | 2614586.9041 | 1244090.3061 | 2614572.1997 | 1244083.9994 | 2614561.6409 | 1244081.9167
159 | 2615273.0552 | 1244329.2659 | 2615275.7405 | 1244334.0648 | 2615277.0752 | 1244338.0596 | 2615277.7653 | 1244342.9534 | 2615278.6654 | 1244351.4277 | 2615325.4989 | 1244342.2978 | 2615346.5976 | 1244335.6034 | 2615354.0974 | 1244333.9995 | 2615363.2025 | 1244334.0008 | 2615380.6986 | 1244338.4043 | 2615396.9969 | 1244344.3057 | 2615401.0978 | 1244345.1057
160 | 2615738.5992 | 1244067.5011 | 2615739.9033 | 1244074.3978 | 2615744.5971 | 1244096.8021 | 2615750.5974 | 1244122.3008 | 2615752.9033 | 1244130.4009 | 2615753.5891 | 1244132.5226
161 | 2615273.0552 | 1244329.2659 | 2615269.9788 | 1244323.8213 | 2615261.9701 | 1244311.7264
162 | 2615273.0552 | 1244329.2659 | 2615267.5592 | 1244327.3951 | 2615263.8571 | 1244327.23 | 2615258.4014 | 1244327.316 | 2615252.2681 | 1244326.4331 | 2615247.3956 | 1244325.9648 | 2615243.7991 | 1244325.8889
163 | 2615244.654 | 1244352.0298 | 2615250.6592 | 1244352.7568 | 2615259.7258 | 1244353.0469 | 2615270.2304 | 1244352.3733 | 2615278.6654 | 1244351.4277 | 2615277.7653 | 1244342.9534 | 2615277.0752 | 1244338.0596 | 2615275.7405 | 1244334.0648 | 2615273.0552 | 1244329.2659
164 | 2614561.6409 | 1244081.9167 | 2614554.496 | 1244080.5095 | 2614550.8021 | 1244080.0002 | 2614541.0005 | 1244080.3876 | 2614522.8888 | 1244085.4177
165 | 2614355.8671 | 1244099.6508 | 2614362.6799 | 1244100.9458 | 2614383.1823 | 1244097.0039 | 2614409.1002 | 1244090.9961 | 2614439.7005 | 1244092.3043 | 2614463.501 | 1244096.2979 | 2614486.6029 | 1244095.498 | 2614498.7769 | 1244092.1143 | 2614522.8888 | 1244085.4177
166 | 2615244.654 | 1244352.0298 | 2615240.2961 | 1244351.2626 | 2615231.2567 | 1244349.216 | 2615208.4132 | 1244343.8654 | 2615200.3317 | 1244342.4994 | 2615185.9716 | 1244340.9173 | 2615171.0688 | 1244338.8002 | 2615157.9048 | 1244336.3429 | 2615138.6633 | 1244331.869 | 2615131.5654 | 1244329.9386 | 2615126.5148 | 1244328.2024 | 2615120.3191 | 1244325.1181 | 2615113.6718 | 1244321.3099 | 2615101.2406 | 1244312.9286 | 2615092.2341 | 1244306.8019 | 2615085.6323 | 1244302.9383 | 2615080.1533 | 1244300.2672 | 2615074.6659 | 1244297.9518 | 2615063.6663 | 1244294.0993 | 2615053.7459 | 1244290.8055 | 2615046.8822 | 1244288.8647 | 2615041.86 | 1244287.8403 | 2615035.0159 | 1244287.1337 | 2615027.279 | 1244286.8806 | 2615001.9493 | 1244287.4616 | 2614994.0918 | 1244287.086 | 2614985.4578 | 1244286.0192 | 2614971.7799 | 1244283.5054 | 2614956.7751 | 1244279.8209 | 2614944.0594 | 1244276.2757 | 2614929.6704 | 1244271.0585 | 2614917.442 | 1244266.0247 | 2614909.2833 | 1244262.2241 | 2614898.2518 | 1244255.9925 | 2614886.228 | 1244247.6906
167 | 2613629.9593 | 1243823.6274 | 2613676.9135 | 1243851.4192 | 2613689.7746 | 1243858.1641 | 2613701.4086 | 1243862.8938 | 2613709.3612 | 1243864.8911 | 2613720.0271 | 1243866.7057 | 2613734.2168 | 1243867.4833 | 2613750.8027 | 1243867.9218 | 2613834.5016 | 1243877.1992 | 2613844.0024 | 1243879.6005 | 2613853.0998 | 1243883.2017 | 2613860.3971 | 1243887.4992 | 2613931.7011 | 1243942.7003 | 2613942.7971 | 1243947.8962 | 2613970.7893 | 1243953.2096 | 2614000.8027 | 1243957.0047 | 2614057.0982 | 1243960.6061 | 2614074.6989 | 1243963.2049 | 2614089.7013 | 1243968.4992 | 2614103.6036 | 1243975.6033 | 2614112.2983 | 1243983.2064 | 2614114.158 | 1243986.0571 | 2614119.7974 | 1243994.6981 | 2614124.5739 | 1244013.488 | 2614129.4718 | 1244035.2022 | 2614137.0638 | 1244048.9067 | 2614151.7588 | 1244062.6058 | 2614166.4976 | 1244070.5347 | 2614187.5138 | 1244079.3347 | 2614203.9516 | 1244081.3863 | 2614218.0021 | 1244080.0968 | 2614231.8579 | 1244081.2083 | 2614249.1798 | 1244086.4419 | 2614260.0968 | 1244087.3019 | 2614279.1809 | 1244082.4112 | 2614288.6418 | 1244079.154 | 2614297.1974 | 1244078.3963 | 2614306.474 | 1244079.5526 | 2614317.4975 | 1244083.2036 | 2614340.1948 | 1244096.6667 | 2614355.8671 | 1244099.6508
168 | 2613363.5058 | 1243606.8761 | 2613341.61 | 1243610.6628 | 2613333.8825 | 1243611.6834
169 | 2613371.5021 | 1243605.4932 | 2613363.5058 | 1243606.8761
170 | 2613371.5021 | 1243605.4932 | 2613386.7853 | 1243607.5732 | 2613394.0756 | 1243611.9146 | 2613395.645 | 1243623.0584 | 2613391.2853 | 1243632.8326 | 2613382.375 | 1243639.8615 | 2613377.8029 | 1243639.8957 | 2613379.5998 | 1243654.0976 | 2613379.6547 | 1243654.621
171 | 2613377.5925 | 1243683.1447 | 2613379.1007 | 1243681.2024 | 2613380.4945 | 1243676.3358 | 2613380.9981 | 1243667.4424 | 2613379.6547 | 1243654.621
172 | 2613377.5925 | 1243683.1447 | 2613387.2032 | 1243690.6043 | 2613429.6626 | 1243722.053 | 2613451.6572 | 1243736.9565 | 2613482.2451 | 1243751.3235 | 2613503.4633 | 1243761.9338 | 2613536.8003 | 1243773.5056 | 2613599.4971 | 1243804.2011 | 2613629.9593 | 1243823.6274
173 | 2615215.6472 | 1244338.2903 | 2615225.1626 | 1244341.8735 | 2615228.1078 | 1244342.5259 | 2615230.1175 | 1244342.6089 | 2615231.7504 | 1244342.3018 | 2615232.9157 | 1244341.6821 | 2615233.8781 | 1244340.5839 | 2615238.9407 | 1244328.7671 | 2615240.8729 | 1244326.6596 | 2615243.7991 | 1244325.8889 | 2615243.7991 | 1244325.8889
174 | 2614946.7404 | 1243538.9414 | 2614941.6026 | 1243539.0033 | 2614929.3976 | 1243539.1061 | 2614925.6032 | 1243539.3968 | 2614922.9043 | 1243539.8014 | 2614919.2976 | 1243540.604 | 2614914.6996 | 1243541.9044 | 2614908.8006 | 1243543.7019 | 2614903.8006 | 1243545.6017 | 2614892.6 | 1243548.998 | 2614886.3002 | 1243550.9057 | 2614878.103 | 1243552.9977 | 2614871.4032 | 1243554.7042 | 2614865.8004 | 1243555.9021 | 2614852.5972 | 1243559.3047 | 2614845.3977 | 1243561.3992 | 2614830.799 | 1243566.7996 | 2614815.7992 | 1243572.4992 | 2614804.4005 | 1243576.5956 | 2614801.5026 | 1243578.0004 | 2614799.1031 | 1243579.6066 | 2614795.6972 | 1243581.6995 | 2614789.8039 | 1243587.2995 | 2614785.1985 | 1243591.6019 | 2614780.5646 | 1243595.9451
175 | 2614958.4026 | 1243538.8009 | 2614946.7404 | 1243538.9414
176 | 2616391.9316 | 1243741.8425 | 2616396.2317 | 1243745.6717 | 2616398.0619 | 1243747.9029
177 | 2613629.9593 | 1243823.6274 | 2613636.9446 | 1243815.7717 | 2613642.9752 | 1243812.3167 | 2613650.8748 | 1243811.134 | 2613657.9705 | 1243811.1503 | 2613670.2761 | 1243813.0464 | 2613677.5082 | 1243812.9295 | 2613687.5993 | 1243811.6964 | 2613691.6999 | 1243809.6045 | 2613694.5021 | 1243806.8981 | 2613697.5024 | 1243803.5028 | 2613697.5024 | 1243803.5028
178 | 2613690.3463 | 1243781.5648 | 2613695.6015 | 1243785.5983 | 2613698.8034 | 1243789.7972 | 2613699.8987 | 1243793.3019 | 2613699.8993 | 1243796.3038 | 2613699.0985 | 1243799.504 | 2613697.5024 | 1243803.5028

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616912.7688 | 1243753.3393
1 | 2616893.413 | 1243812.9389
2 | 2616932.1463 | 1243704.2009
3 | 2616892.6013 | 1243821.1959
4 | 2617018.3988 | 1243778.9052
5 | 2616878.6783 | 1243687.9592
6 | 2616871.8984 | 1243817.6016
7 | 2616897.0841 | 1243862.8305
8 | 2617460.981 | 1243258.3529
9 | 2616891.5004 | 1243886.9011
10 | 2617483.776 | 1243247.2952
11 | 2616998.5985 | 1243890.4667
12 | 2616997.0716 | 1243914.4634
13 | 2616521.5626 | 1243961.6865
14 | 2616516.0999 | 1243964.6585
15 | 2616536.9616 | 1243953.3088
16 | 2616505.1033 | 1243970.6411
17 | 2616553.8674 | 1243944.1112
18 | 2616491.3685 | 1243978.1134
19 | 2616572.2512 | 1243933.778
20 | 2616548.2111 | 1243937.3913
21 | 2616481.6051 | 1243983.4252
22 | 2616580.6864 | 1243950.1231
23 | 2616542.998 | 1243928.9047
24 | 2616570.2051 | 1243925.262
25 | 2616611.8302 | 1243902.3065
26 | 2616599.9265 | 1243908.8712
27 | 2616634.9029 | 1243893.3049
28 | 2616590.9875 | 1243913.8009
29 | 2616644.6768 | 1243884.0819
30 | 2616579.1704 | 1243920.3178
31 | 2616659.324 | 1243874.4532
32 | 2616562.9305 | 1243902.4892
33 | 2616548.0997 | 1243909.5066
34 | 2616670.5931 | 1243868.929
35 | 2616570.561 | 1243971.6047
36 | 2616662.4255 | 1243851.6272
37 | 2616632.9421 | 1243830.8355
38 | 2616675.6155 | 1243867.3357
39 | 2616613.3719 | 1243810.1477
40 | 2616690.5191 | 1243864.1447
41 | 2616627.1725 | 1243776.0844
42 | 2616698.3219 | 1243862.474
43 | 2616626.702 | 1243766.902
44 | 2616710.1827 | 1243860.547
45 | 2616698.9694 | 1243878.072
46 | 2616536.4726 | 1243867.8038
47 | 2616537.3383 | 1243870.909
48 | 2616543.936 | 1243894.5728
49 | 2616360.7043 | 1244079.1962
50 | 2616358.9099 | 1244073.3792
51 | 2616358.6257 | 1244072.458
52 | 2616490.2626 | 1244331.6247
53 | 2616662.6304 | 1244289.2444
54 | 2616475.5336 | 1244337.8546
55 | 2616352.5106 | 1244052.6347
56 | 2616812.2102 | 1244199.0522
57 | 2616633.1227 | 1244273.6298
58 | 2616469.1992 | 1244311.398
59 | 2616457.4469 | 1244345.1091
60 | 2616068.8793 | 1244080.9342
61 | 2616430.6532 | 1244011.4328
62 | 2616957.0755 | 1244150.0097
63 | 2616985.8465 | 1244040.0998
64 | 2616957.3265 | 1244179.9375
65 | 2616875.3285 | 1244234.8445
66 | 2616452.9357 | 1244367.0439
67 | 2616468.474 | 1244394.3556
68 | 2616425.4304 | 1244331.879
69 | 2616446.8211 | 1244338.3511
70 | 2616780.4204 | 1243854.8786
71 | 2616773.459 | 1243854.2022
72 | 2616820.0644 | 1243863.7731
73 | 2616774.5539 | 1243841.0859
74 | 2616754.5793 | 1243854.5275
75 | 2616833.3646 | 1243868.0791
76 | 2616755.5759 | 1243808.5827
77 | 2616730.1009 | 1243857.3108
78 | 2616867.026 | 1243878.9773
79 | 2616731.3822 | 1243814.2029
80 | 2616973.0967 | 1244056.6266
81 | 2616960.4374 | 1243939.3022
82 | 2616955.6406 | 1244184.2051
83 | 2616957.2612 | 1243907.2008
84 | 2616394.3084 | 1243895.2055
85 | 2616417.0908 | 1243903.181
86 | 2616436.0528 | 1243909.3849
87 | 2616446.5745 | 1243912.8274
88 | 2615244.5992 | 1243795.0994
89 | 2615245.2034 | 1243827.6994
90 | 2615223.6555 | 1243798.5544
91 | 2614787.7804 | 1243629.1653
92 | 2615210.0879 | 1243800.7926
93 | 2614779.9411 | 1243620.2542
94 | 2615207.6007 | 1243801.1976
95 | 2616427.5423 | 1243936.3898
96 | 2616469.5012 | 1243921.096
97 | 2615269.8604 | 1243848.6825
98 | 2614777.9025 | 1243599.0996
99 | 2615207.5992 | 1243813.6055
100 | 2616477.1127 | 1243985.8692
101 | 2616468.0851 | 1243970.173
102 | 2616450.287 | 1244000.6296
103 | 2616439.442 | 1243967.1866
104 | 2616471.0972 | 1243921.0446
105 | 2616534.0528 | 1243925.11
106 | 2616470.2399 | 1243905.3154
107 | 2616470.248 | 1243905.1428
108 | 2616420.4741 | 1243933.1726
109 | 2616472.8305 | 1243883.6475
110 | 2616914.4908 | 1243894.5285
111 | 2616427.0324 | 1243974.4829
112 | 2616403.9055 | 1243935.7561
113 | 2616699.447 | 1243903.4964
114 | 2616729.7997 | 1243912.1049
115 | 2616434.6803 | 1243758.8887
116 | 2616978.1084 | 1243911.4624
117 | 2616040.184 | 1244132.1689
118 | 2615861.7982 | 1244181.4001
119 | 2615969.6758 | 1244340.3914
120 | 2617118.4733 | 1243929.9642
121 | 2616393.1993 | 1243941.1982
122 | 2616388.0195 | 1243947.9771
123 | 2616391.2647 | 1243954.9572
124 | 2616473.3905 | 1243880.9814
125 | 2616413.9654 | 1243763.0254
126 | 2616406.2136 | 1243986.7235
127 | 2616403.3613 | 1243988.4005
128 | 2616385.7983 | 1244971.298
129 | 2616516.0024 | 1244934.5789
130 | 2616349.5079 | 1244991.3888
131 | 2616091.9815 | 1244655.1847
132 | 2616514.0335 | 1244914.4051
133 | 2616081.3174 | 1244376.6904
134 | 2616071.193 | 1244666.3092
135 | 2616078.2028 | 1244340.9037
136 | 2616009.7448 | 1244349.8463
137 | 2616353.5709 | 1244991.9892
138 | 2615313.198 | 1244444.8979
139 | 2615313.2977 | 1244438.4615
140 | 2615287.6908 | 1244427.0835
141 | 2616063.7295 | 1244675.5746
142 | 2616042.1 | 1244332.4009
143 | 2616063.7802 | 1244307.4462
144 | 2614914.5491 | 1244169.0672
145 | 2614936.8949 | 1244192.4491
146 | 2614870.1684 | 1244178.0697
147 | 2615283.2406 | 1243860.0692
148 | 2614937.7215 | 1244188.2485
149 | 2614905.4089 | 1244209.6745
150 | 2614826.6008 | 1244190.5056
151 | 2615401.0978 | 1244345.1057
152 | 2615753.5891 | 1244132.5226
153 | 2615273.0552 | 1244329.266
154 | 2615738.5992 | 1244067.5011
155 | 2614561.6409 | 1244081.9167
156 | 2614522.8888 | 1244085.4177
157 | 2614886.228 | 1244247.6906
158 | 2615244.654 | 1244352.0298
159 | 2614355.8671 | 1244099.6508
160 | 2613333.8825 | 1243611.6834
161 | 2613363.5058 | 1243606.8761
162 | 2613371.5021 | 1243605.4932
163 | 2613379.6547 | 1243654.621
164 | 2613377.5925 | 1243683.1447
165 | 2615261.9701 | 1244311.7264
166 | 2615243.7991 | 1244325.8889
167 | 2615323.8969 | 1244431.1026
168 | 2614745.2065 | 1243595.8913
169 | 2614780.5646 | 1243595.9451
170 | 2614946.7404 | 1243538.9414
171 | 2614958.4026 | 1243538.8009
172 | 2616398.0619 | 1243747.9029
173 | 2616391.9316 | 1243741.8425
174 | 2613629.9593 | 1243823.6274
175 | 2613697.5024 | 1243803.5028
176 | 2613690.3463 | 1243781.5648
177 | 2615288.8012 | 1243864.8012
178 | 2616058.1986 | 1244294.4981
179 | 2615215.6472 | 1244338.2903
180 | 2616391.2647 | 1243954.9572

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97919 | -0.14763 | 0.00011025 | 2.763e-05
1 | 0.97933 | -0.14655 | 0.00015221 | 3.8147e-05
2 | 0.97908 | -0.14845 | 0 | 0
3 | 0.97935 | -0.14639 | 0 | 0
4 | 0.97892 | -0.14972 | 0 | 0
5 | 0.97904 | -0.14876 | 0.00048977 | 0.00012275
6 | 0.97932 | -0.14658 | 0.00084446 | 0.00021164
7 | 0.97951 | -0.14522 | 0.0014316 | 0.00035878
8 | 0.97779 | -0.15818 | 0.00078103 | 0.00019574
9 | 0.97965 | -0.14418 | 0 | 0
10 | 0.97779 | -0.15822 | 0.00012667 | 3.1747e-05
11 | 0.97911 | -0.14802 | 0.00026404 | 6.6175e-05
12 | 0.97912 | -0.14795 | 0 | 0
13 | 0.98971 | -0.072469 | 0.00084062 | 0.00021068
14 | 0.98998 | -0.070548 | 0.0023115 | 0.00057932
15 | 0.98895 | -0.077839 | 0.0011666 | 0.00029237
16 | 0.99054 | -0.066586 | 0.0014746 | 0.00036957
17 | 0.98812 | -0.083667 | 0 | 0
18 | 0.99126 | -0.061566 | 0.00079765 | 0.00019991
19 | 0.98803 | -0.084337 | 0 | 0
20 | 0.98776 | -0.086233 | 0 | 0
21 | 0.99177 | -0.057972 | 0.00052681 | 0.00013203
22 | 0.98795 | -0.084923 | 0.0011779 | 0.00029521
23 | 0.98768 | -0.086821 | 0 | 0
24 | 0.98679 | -0.093095 | 0.0016077 | 0.00040293
25 | 0.98505 | -0.10548 | 0.0023431 | 0.00058724
26 | 0.98553 | -0.10202 | 0.00094237 | 0.00023618
27 | 0.98418 | -0.11161 | 0 | 0
28 | 0.9859 | -0.099387 | 0.0016103 | 0.00040359
29 | 0.98372 | -0.11493 | 0 | 0
30 | 0.9864 | -0.09584 | 0.0016033 | 0.00040182
31 | 0.98311 | -0.11927 | 0.0043542 | 0.0010913
32 | 0.98752 | -0.087963 | 0.00085869 | 0.00021521
33 | 0.98754 | -0.087819 | 0 | 0
34 | 0.9827 | -0.1222 | 0.0028665 | 0.00071842
35 | 0.98786 | -0.085521 | 0.0019325 | 0.00048434
36 | 0.98203 | -0.12696 | 0.0015099 | 0.00037842
37 | 0.98122 | -0.13271 | 0.0016577 | 0.00041546
38 | 0.98254 | -0.12337 | 0 | 0
39 | 0.98065 | -0.1368 | 0.0008419 | 0.000211
40 | 0.98219 | -0.12588 | 0.0014951 | 0.0003747
41 | 0.97991 | -0.14204 | 0.0014344 | 0.0003595
42 | 0.98201 | -0.12715 | 0 | 0
43 | 0.97976 | -0.14316 | 0 | 0
44 | 0.98181 | -0.12857 | 0.0026889 | 0.00067391
45 | 0.98173 | -0.1291 | 0.0033297 | 0.00083451
46 | 0.98737 | -0.088982 | 0.00095318 | 0.00023889
47 | 0.98738 | -0.088951 | 0.0010233 | 0.00025646
48 | 0.98745 | -0.088453 | 0.0020183 | 0.00050584
49 | 0.99049 | -0.067601 | 7.8692e-05 | 1.9722e-05
50 | 0.99049 | -0.067597 | 0.00020902 | 5.2386e-05
51 | 0.99049 | -0.067594 | 0.00035868 | 8.9894e-05
52 | 0.9708 | -0.20789 | 0 | 0
53 | 0.97242 | -0.19618 | 0 | 0
54 | 0.97065 | -0.20893 | 0 | 0
55 | 0.99051 | -0.067457 | 0 | 0
56 | 0.97537 | -0.17494 | 0 | 0
57 | 0.97216 | -0.19801 | 0.0046059 | 0.0011543
58 | 0.97063 | -0.20908 | 0.00050493 | 0.00012655
59 | 0.97046 | -0.21029 | 0 | 0
60 | 0.98753 | -0.089805 | 0.00012683 | 3.1787e-05
61 | 0.99143 | -0.060593 | 0.00059114 | 0.00014815
62 | 0.97741 | -0.16026 | 0 | 0
63 | 0.9782 | -0.15459 | 0 | 0
64 | 0.9774 | -0.16033 | 0.000172 | 4.3107e-05
65 | 0.97505 | -0.17722 | 0.0028979 | 0.00072628
66 | 0.97041 | -0.2107 | 0 | 0
67 | 0.97034 | -0.21118 | 0.0014519 | 0.00036388
68 | 0.97039 | -0.21083 | 0.0012097 | 0.00030317
69 | 0.97041 | -0.21069 | 0.0029506 | 0.00073949
70 | 0.9808 | -0.13583 | 0.0035639 | 0.00089321
71 | 0.98089 | -0.13521 | 0 | 0
72 | 0.98038 | -0.1389 | 0 | 0
73 | 0.98082 | -0.1357 | 0 | 0
74 | 0.98115 | -0.13332 | 0.001066 | 0.00026717
75 | 0.98023 | -0.13996 | 0.001353 | 0.0003391
76 | 0.98055 | -0.13762 | 0.0021739 | 0.00054482
77 | 0.9815 | -0.13077 | 0.0014884 | 0.00037302
78 | 0.97988 | -0.14247 | 0.0013157 | 0.00032975
79 | 0.9805 | -0.13797 | 0.0013414 | 0.00033619
80 | 0.97819 | -0.15468 | 0.00037297 | 9.3476e-05
81 | 0.97892 | -0.1494 | 0.00010593 | 2.655e-05
82 | 0.9774 | -0.16034 | 6.1987e-05 | 1.5535e-05
83 | 0.97915 | -0.14776 | 0 | 0
84 | 0.9969 | -0.021762 | 0.00018106 | 4.5377e-05
85 | 0.9969 | -0.021718 | 0.00039515 | 9.9034e-05
86 | 0.99692 | -0.021602 | 0.00029321 | 7.3485e-05
87 | 0.99693 | -0.021505 | 0 | 0
88 | 0.97484 | -0.18521 | 0 | 0
89 | 0.9748 | -0.18552 | 0 | 0
90 | 0.97487 | -0.18501 | 0.00057405 | 0.00014387
91 | 0.97275 | -0.20048 | 0 | 0
92 | 0.9749 | -0.1848 | 0 | 0
93 | 0.97266 | -0.2011 | 0.0004139 | 0.00010373
94 | 0.9749 | -0.18474 | 0.00036377 | 9.117e-05
95 | 0.99718 | -0.019769 | 0 | 0
96 | 0.99677 | -0.022664 | 0 | 0
97 | 0.97475 | -0.18582 | 0.00018198 | 4.5609e-05
98 | 0.97252 | -0.20217 | 0 | 0
99 | 0.97494 | -0.18444 | 0 | 0
100 | 0.99201 | -0.05631 | 0 | 0
101 | 0.99304 | -0.048958 | 0.00090106 | 0.00022583
102 | 0.99167 | -0.058809 | 0.00059343 | 0.00014873
103 | 0.99524 | -0.033433 | 0 | 0
104 | 0.99676 | -0.022696 | 0.0020135 | 0.00050462
105 | 0.98766 | -0.086912 | 0.00091439 | 0.00022917
106 | 0.99671 | -0.023093 | 0.00056609 | 0.00014188
107 | 0.99671 | -0.023096 | 0.00037206 | 9.3247e-05
108 | 0.99765 | -0.016436 | 0.00039979 | 0.0001002
109 | 0.99665 | -0.023481 | 0.00030413 | 7.6222e-05
110 | 0.97947 | -0.14544 | 6.6677e-05 | 1.6711e-05
111 | 0.99521 | -0.033665 | 0.00045868 | 0.00011496
112 | 0.99874 | -0.0088207 | 0.00012471 | 3.1254e-05
113 | 0.98141 | -0.13141 | 0.0061869 | 0.0015506
114 | 0.98128 | -0.13238 | 0.0025521 | 0.00063962
115 | 0.97635 | -0.1675 | 0.00089163 | 0.00022346
116 | 0.97913 | -0.14787 | 8.9415e-05 | 2.2409e-05
117 | 0.98694 | -0.094226 | 0 | 0
118 | 0.98548 | -0.10519 | 0 | 0
119 | 0.98476 | -0.11045 | 0.00018803 | 4.7126e-05
120 | 0.9791 | -0.14811 | 0.00011957 | 2.9967e-05
121 | 0.99948 | -0.003662 | 6.9607e-05 | 1.7445e-05
122 | 1 | 0 | -0.13016 | -0.032451
123 | 1 | -1.2827e-05 | 0.00016659 | 4.1751e-05
124 | 0.99665 | -0.023521 | 0.0014573 | 0.00036525
125 | 0.97603 | -0.16984 | 0.0036864 | 0.00092391
126 | 0.99517 | -0.033943 | 0.00065232 | 0.00016349
127 | 0.99516 | -0.033959 | 0.00048523 | 0.00012161
128 | 0.98112 | -0.13822 | 0 | 0
129 | 0.98134 | -0.13659 | 0 | 0
130 | 0.98108 | -0.13853 | 0.00039355 | 9.8633e-05
131 | 0.98263 | -0.12647 | 0 | 0
132 | 0.98134 | -0.13664 | 0.000205 | 5.1378e-05
133 | 0.98406 | -0.11563 | 0 | 0
134 | 0.98258 | -0.12684 | 0.00055879 | 0.00014005
135 | 0.98398 | -0.11622 | 0 | 0
136 | 0.9845 | -0.11238 | 0.0004939 | 0.00012378
137 | 0.98108 | -0.13854 | 0.00023509 | 5.8919e-05
138 | 0.9799 | -0.14718 | 0 | 0
139 | 0.9799 | -0.14722 | 9.8689e-05 | 2.4734e-05
140 | 0.97993 | -0.14699 | 0.00061617 | 0.00015443
141 | 0.98257 | -0.12697 | 0.00098263 | 0.00024627
142 | 0.98392 | -0.11665 | 0.0011169 | 0.00027992
143 | 0.98396 | -0.11636 | 0.00018247 | 4.5731e-05
144 | 0.97696 | -0.16946 | 0 | 0
145 | 0.97716 | -0.16801 | 0 | 0
146 | 0.97685 | -0.17031 | 0.00014125 | 3.54e-05
147 | 0.97474 | -0.18595 | 0.00018173 | 4.5547e-05
148 | 0.97715 | -0.16802 | 0.00024552 | 6.1533e-05
149 | 0.97741 | -0.1661 | 0.00088567 | 0.00022197
150 | 0.97675 | -0.17114 | 0 | 0
151 | 0.98156 | -0.13473 | 0 | 0
152 | 0.98529 | -0.10659 | 0.00014218 | 3.5635e-05
153 | 0.98047 | -0.14298 | 0 | 0
154 | 0.98521 | -0.10719 | 0.00087032 | 0.00021812
155 | 0.97605 | -0.17643 | 0 | 0
156 | 0.97596 | -0.17714 | 0.00020107 | 5.0393e-05
157 | 0.9777 | -0.16386 | 0 | 0
158 | 0.98008 | -0.14594 | 0 | 0
159 | 0.97557 | -0.18004 | 0 | 0
160 | 0.97103 | -0.2133 | 0.00046105 | 0.00011555
161 | 0.97105 | -0.21315 | 0.0020334 | 0.00050963
162 | 0.97108 | -0.21294 | 0 | 0
163 | 0.97136 | -0.21091 | 0.00045897 | 0.00011503
164 | 0.97149 | -0.20999 | 0 | 0
165 | 0.98046 | -0.14301 | 0.00012791 | 3.2057e-05
166 | 0.98043 | -0.14328 | 0.00055554 | 0.00013923
167 | 0.97989 | -0.14728 | 0.00043377 | 0.00010871
168 | 0.97234 | -0.2034 | 0.0035104 | 0.00087979
169 | 0.97251 | -0.20221 | 0.00067931 | 0.00017025
170 | 0.97243 | -0.20283 | 0.00021103 | 5.289e-05
171 | 0.97242 | -0.20285 | 0.0001084 | 2.7169e-05
172 | 0.97579 | -0.17152 | 0.0061339 | 0.0015373
173 | 0.97578 | -0.17159 | 0.00071375 | 0.00017888
174 | 0.97275 | -0.20086 | 0 | 0
175 | 0.97256 | -0.20221 | 0.0005224 | 0.00013093
176 | 0.97251 | -0.20254 | 0.001179 | 0.00029549
177 | 0.97473 | -0.18599 | 0.00052363 | 0.00013123
178 | 0.98396 | -0.11639 | 0.00019789 | 4.9596e-05
179 | 0.9804 | -0.14343 | 0.00039164 | 9.8154e-05
180 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0015091 | -0.00036439 | 0.0015093 | 0.00036366 | 2.0987e-07 | -7.2739e-07 | 0.0022884 | 0.0022881 | 0.0022884 | 0.97919 | -0.14763 | 0.97933 | -0.14655 | 0.84754
1 | 0.0013988 | 0.00033676 | -0.0013987 | -0.00033737 | 1.486e-07 | -6.0867e-07 | 0.0021208 | 0.0021211 | 0.0021211 | 0.97919 | -0.14763 | 0.97908 | -0.14845 | 0.78558
2 | -0.0016615 | -0.00040181 | 0.0016615 | 0.00040172 | 3.2859e-08 | -9.1758e-08 | 0.0025193 | 0.0025193 | 0.0025193 | 0.97933 | -0.14655 | 0.97935 | -0.14639 | 0.93309
3 | 0.00090886 | 0.00021535 | -0.00090872 | -0.00021683 | 1.4397e-07 | -1.4741e-06 | 0.001377 | 0.0013775 | 0.0013775 | 0.97908 | -0.14845 | 0.97892 | -0.14972 | 0.51018
4 | 0.00048979 | 0.00012202 | -0.00048977 | -0.00012275 | 2.039e-08 | -7.3398e-07 | 0.00074413 | 0.0007444 | 0.0007444 | 0.97908 | -0.14845 | 0.97904 | -0.14876 | 0.2757
5 | 0.00084448 | 0.00021139 | -0.00084446 | -0.00021164 | 2.1523e-08 | -2.5535e-07 | 0.001283 | 0.0012831 | 0.0012831 | 0.97935 | -0.14639 | 0.97932 | -0.14658 | 0.47522
6 | -0.002506 | -0.0006131 | 0.0025064 | 0.00061271 | 3.8954e-07 | -3.9362e-07 | 0.0038023 | 0.0038021 | 0.0038023 | 0.97935 | -0.14639 | 0.97951 | -0.14522 | 1.4083
7 | 0.00090872 | 0.00021683 | -0.0009077 | -0.00022717 | 1.015e-06 | -1.0346e-05 | 0.0013775 | 0.0013812 | 0.0013812 | 0.97892 | -0.14972 | 0.97779 | -0.15818 | 0.51157
8 | -0.0039379 | -0.00097149 | 0.0039385 | 0.00097139 | 5.5079e-07 | -9.9227e-08 | 0.0059768 | 0.0059767 | 0.0059768 | 0.97951 | -0.14522 | 0.97965 | -0.14418 | 2.2136
9 | 0.00012667 | 3.143e-05 | -0.00012667 | -3.1747e-05 | 5.8716e-10 | -3.1756e-07 | 0.00019266 | 0.00019277 | 0.00019277 | 0.97779 | -0.15818 | 0.97779 | -0.15822 | 0.071398
10 | 0.014979 | 0.0037397 | -0.014976 | -0.0037396 | 2.607e-06 | 8.7899e-08 | 0.022747 | 0.022747 | 0.022747 | 0.97965 | -0.14418 | 0.97947 | -0.14544 | 2.8083
11 | -0.018917 | -0.0047111 | 0.018922 | 0.0047118 | 4.4146e-06 | 7.2599e-07 | 0.028723 | 0.028723 | 0.028723 | 0.97965 | -0.14418 | 0.97988 | -0.14247 | 3.5461
12 | -0.00026404 | -6.6175e-05 | 0.00026404 | 6.5872e-05 | 2.4273e-09 | -3.0298e-07 | 0.00040128 | 0.00040117 | 0.00040128 | 0.97911 | -0.14802 | 0.97912 | -0.14795 | 0.14862
13 | 0.00011957 | 2.8423e-05 | -0.00011957 | -2.9967e-05 | 2.5235e-09 | -1.5439e-06 | 0.00018118 | 0.00018172 | 0.00018172 | 0.97912 | -0.14795 | 0.9791 | -0.14811 | 0.067304
14 | -0.00038361 | -9.4295e-05 | 0.00038362 | 9.4055e-05 | 4.0622e-09 | -2.3991e-07 | 0.00058234 | 0.00058225 | 0.00058234 | 0.97912 | -0.14795 | 0.97913 | -0.14787 | 0.21568
15 | -0.091285 | -0.022921 | 0.091309 | 0.02293 | 2.437e-05 | 9.1334e-06 | 0.13726 | 0.13726 | 0.13726 | 0.98971 | -0.072469 | 0.98998 | -0.070548 | 16.9457
16 | 0.090444 | 0.02271 | -0.090377 | -0.022685 | 6.7439e-05 | 2.5263e-05 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.98971 | -0.072469 | 0.98895 | -0.077839 | 16.7897
17 | -0.093621 | -0.023509 | 0.093672 | 0.023529 | 5.1573e-05 | 1.9353e-05 | 0.14073 | 0.14073 | 0.14073 | 0.98998 | -0.070548 | 0.99054 | -0.066586 | 17.3747
18 | 0.08921 | 0.022392 | -0.089138 | -0.022365 | 7.214e-05 | 2.7006e-05 | 0.13424 | 0.13424 | 0.13424 | 0.98895 | -0.077839 | 0.98812 | -0.083667 | 16.5731
19 | -0.095147 | -0.023898 | 0.095213 | 0.023923 | 6.6459e-05 | 2.4957e-05 | 0.14295 | 0.14295 | 0.14295 | 0.99054 | -0.066586 | 0.99126 | -0.061566 | 17.6481
20 | 0.0031111 | 0.00077892 | -0.0031108 | -0.00077908 | 2.8818e-07 | -1.5868e-07 | 0.0046848 | 0.0046849 | 0.0046849 | 0.98812 | -0.083667 | 0.98803 | -0.084337 | 1.7351
21 | 0.086027 | 0.021587 | -0.085996 | -0.021575 | 3.0629e-05 | 1.1443e-05 | 0.12956 | 0.12956 | 0.12956 | 0.98812 | -0.083667 | 0.98776 | -0.086233 | 15.9947
22 | -0.096011 | -0.024123 | 0.096059 | 0.024141 | 4.8037e-05 | 1.8046e-05 | 0.14415 | 0.14415 | 0.14415 | 0.99126 | -0.061566 | 0.99177 | -0.057972 | 17.7959
23 | 0.0031108 | 0.00077908 | -0.0031106 | -0.00077922 | 2.5191e-07 | -1.3866e-07 | 0.0046849 | 0.004685 | 0.004685 | 0.98803 | -0.084337 | 0.98795 | -0.084923 | 1.7352
24 | 0.0057695 | 0.0014449 | -0.0057691 | -0.0014449 | 4.6914e-07 | 5.3049e-08 | 0.0086912 | 0.0086912 | 0.0086912 | 0.98776 | -0.086233 | 0.98768 | -0.086821 | 3.219
25 | 0.080227 | 0.02013 | -0.08015 | -0.020102 | 7.632e-05 | 2.839e-05 | 0.12087 | 0.12087 | 0.12087 | 0.98776 | -0.086233 | 0.98679 | -0.093095 | 14.9218
26 | -0.096586 | -0.024273 | 0.096608 | 0.024282 | 2.2346e-05 | 8.3966e-06 | 0.14494 | 0.14494 | 0.14494 | 0.99177 | -0.057972 | 0.99201 | -0.05631 | 17.8935
27 | 0.0019327 | 0.00048402 | -0.0019325 | -0.00048434 | 1.5995e-07 | -3.2581e-07 | 0.0029109 | 0.002911 | 0.002911 | 0.98795 | -0.084923 | 0.98786 | -0.085521 | 1.0781
28 | 0.0048547 | 0.0012158 | -0.004854 | -0.0012158 | 6.6943e-07 | 8.3259e-10 | 0.0073137 | 0.0073137 | 0.0073137 | 0.98768 | -0.086821 | 0.98754 | -0.087819 | 2.7088
29 | 0.00091441 | 0.00022905 | -0.00091439 | -0.00022917 | 1.1507e-08 | -1.1993e-07 | 0.0013776 | 0.0013776 | 0.0013776 | 0.98768 | -0.086821 | 0.98766 | -0.086912 | 0.51023
30 | 0.078543 | 0.019699 | -0.078513 | -0.019688 | 2.9875e-05 | 1.1098e-05 | 0.11844 | 0.11844 | 0.11844 | 0.98679 | -0.093095 | 0.9864 | -0.09584 | 14.6225
31 | -0.074256 | -0.018609 | 0.074291 | 0.018622 | 3.5577e-05 | 1.3164e-05 | 0.11217 | 0.11217 | 0.11217 | 0.98505 | -0.10548 | 0.98553 | -0.10202 | 13.8482
32 | 0.071913 | 0.018022 | -0.071852 | -0.017999 | 6.1052e-05 | 2.2533e-05 | 0.10863 | 0.10863 | 0.10863 | 0.98505 | -0.10548 | 0.98418 | -0.11161 | 13.4113
33 | -0.075234 | -0.018858 | 0.075261 | 0.018868 | 2.7398e-05 | 1.0147e-05 | 0.11359 | 0.11359 | 0.11359 | 0.98553 | -0.10202 | 0.9859 | -0.099387 | 14.0239
34 | 0.071852 | 0.017999 | -0.071819 | -0.017987 | 3.2935e-05 | 1.2156e-05 | 0.10863 | 0.10863 | 0.10863 | 0.98418 | -0.11161 | 0.98372 | -0.11493 | 13.4113
35 | -0.076872 | -0.019272 | 0.076909 | 0.019286 | 3.7786e-05 | 1.4017e-05 | 0.11602 | 0.11602 | 0.11602 | 0.9859 | -0.099387 | 0.9864 | -0.09584 | 14.3239
36 | 0.071819 | 0.017987 | -0.071776 | -0.017971 | 4.3063e-05 | 1.5895e-05 | 0.10863 | 0.10863 | 0.10863 | 0.98372 | -0.11493 | 0.98311 | -0.11927 | 13.4114
37 | 0.067422 | 0.01688 | -0.067394 | -0.01687 | 2.7244e-05 | 1e-05 | 0.10204 | 0.10204 | 0.10204 | 0.98311 | -0.11927 | 0.9827 | -0.1222 | 12.5978
38 | -0.00085869 | -0.00021521 | 0.0008587 | 0.000215 | 1.7139e-08 | -2.0332e-07 | 0.0012939 | 0.0012938 | 0.0012939 | 0.98752 | -0.087963 | 0.98754 | -0.087819 | 0.47922
39 | 0.0039953 | 0.0010008 | -0.0039949 | -0.0010009 | 3.5059e-07 | -6.3495e-08 | 0.0060199 | 0.00602 | 0.00602 | 0.98754 | -0.087819 | 0.98745 | -0.088453 | 2.2296
40 | 0.064528 | 0.016151 | -0.064517 | -0.016148 | 1.0462e-05 | 3.8235e-06 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.9827 | -0.1222 | 0.98254 | -0.12337 | 12.0619
41 | 0.015435 | 0.0038737 | -0.015422 | -0.0038694 | 1.2316e-05 | 4.2807e-06 | 0.023389 | 0.023389 | 0.023389 | 0.98203 | -0.12696 | 0.98122 | -0.13271 | 8.6627
42 | -0.016945 | -0.0042521 | 0.016953 | 0.0042551 | 8.4504e-06 | 2.9902e-06 | 0.025677 | 0.025677 | 0.025677 | 0.98203 | -0.12696 | 0.98254 | -0.12337 | 9.51
43 | 0.013765 | 0.0034539 | -0.013757 | -0.0034513 | 7.7994e-06 | 2.6377e-06 | 0.020875 | 0.020876 | 0.020876 | 0.98122 | -0.13271 | 0.98065 | -0.1368 | 7.7317
44 | 0.047564 | 0.011892 | -0.047548 | -0.011887 | 1.6446e-05 | 5.7463e-06 | 0.072024 | 0.072025 | 0.072025 | 0.98254 | -0.12337 | 0.98219 | -0.12588 | 8.8919
45 | 0.012915 | 0.0032403 | -0.012906 | -0.0032372 | 9.3879e-06 | 3.1169e-06 | 0.019598 | 0.019598 | 0.019598 | 0.98065 | -0.1368 | 0.97991 | -0.14204 | 7.2586
46 | 0.046053 | 0.011512 | -0.046045 | -0.011509 | 8.0771e-06 | 2.8037e-06 | 0.069759 | 0.06976 | 0.06976 | 0.98219 | -0.12588 | 0.98201 | -0.12715 | 8.6123
47 | 0.011471 | 0.0028777 | -0.011469 | -0.0028771 | 1.7857e-06 | 5.6803e-07 | 0.01742 | 0.01742 | 0.01742 | 0.97991 | -0.14204 | 0.97976 | -0.14316 | 6.4519
48 | 0.03397 | 0.008483 | -0.033963 | -0.0084809 | 6.6193e-06 | 2.0899e-06 | 0.051462 | 0.051463 | 0.051463 | 0.98201 | -0.12715 | 0.98181 | -0.12857 | 6.3534
49 | 0.012075 | 0.0030262 | -0.012072 | -0.0030251 | 3.2614e-06 | 1.0569e-06 | 0.018297 | 0.018297 | 0.018297 | 0.98201 | -0.12715 | 0.98173 | -0.1291 | 6.7767
50 | 0.011469 | 0.0028771 | -0.011431 | -0.0028648 | 3.8619e-05 | 1.2294e-05 | 0.01742 | 0.017421 | 0.017421 | 0.97976 | -0.14316 | 0.97635 | -0.1675 | 6.4522
51 | 0.031274 | 0.007807 | -0.031265 | -0.0078041 | 9.4254e-06 | 2.8598e-06 | 0.047387 | 0.047388 | 0.047388 | 0.98181 | -0.12857 | 0.9815 | -0.13077 | 5.8503
52 | 0.0087421 | 0.0021906 | -0.0087394 | -0.0021899 | 2.7895e-06 | 7.5104e-07 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.98173 | -0.1291 | 0.98141 | -0.13141 | 4.9076
53 | -0.00095318 | -0.00023889 | 0.00095318 | 0.00023885 | 4.1507e-09 | -3.9634e-08 | 0.0014365 | 0.0014365 | 0.0014365 | 0.98737 | -0.088982 | 0.98738 | -0.088951 | 0.53203
54 | -0.0019765 | -0.00049531 | 0.0019766 | 0.00049505 | 1.36e-07 | -2.6192e-07 | 0.0029786 | 0.0029785 | 0.0029786 | 0.98738 | -0.088951 | 0.98745 | -0.088453 | 1.1032
55 | -7.8692e-05 | -1.9722e-05 | 7.8692e-05 | 1.9644e-05 | 5.3083e-11 | -7.8333e-08 | 0.00011822 | 0.00011819 | 0.00011822 | 0.99049 | -0.067601 | 0.99049 | -0.067597 | 0.043785
56 | -0.00028771 | -7.203e-05 | 0.00028771 | 7.2017e-05 | 1.1237e-10 | -1.2364e-08 | 0.0004322 | 0.0004322 | 0.0004322 | 0.99049 | -0.067597 | 0.99049 | -0.067594 | 0.16008
57 | -0.0006464 | -0.00016191 | 0.00064641 | 0.00016165 | 1.2205e-08 | -2.6232e-07 | 0.00097105 | 0.00097095 | 0.00097105 | 0.99049 | -0.067594 | 0.99051 | -0.067457 | 0.35965
58 | -0.0061195 | -0.0015318 | 0.0061294 | 0.0015334 | 9.8997e-06 | 1.5738e-06 | 0.0093792 | 0.0093784 | 0.0093792 | 0.9708 | -0.20789 | 0.97242 | -0.19618 | 3.4738
59 | 0.0061195 | 0.0015318 | -0.0061186 | -0.0015317 | 8.7774e-07 | 1.3992e-07 | 0.0093792 | 0.0093792 | 0.0093792 | 0.9708 | -0.20789 | 0.97065 | -0.20893 | 3.4738
60 | -0.010736 | -0.0026877 | 0.010768 | 0.0026975 | 3.1561e-05 | 9.8068e-06 | 0.016428 | 0.016427 | 0.016428 | 0.97242 | -0.19618 | 0.97537 | -0.17494 | 6.0845
61 | 0.004607 | 0.0011543 | -0.0046059 | -0.0011543 | 1.1652e-06 | -1.7829e-08 | 0.0070497 | 0.0070498 | 0.0070498 | 0.97242 | -0.19618 | 0.97216 | -0.19801 | 2.611
62 | 0.00050494 | 0.00012622 | -0.00050493 | -0.00012655 | 1.017e-08 | -3.3233e-07 | 0.00077396 | 0.00077408 | 0.00077408 | 0.97065 | -0.20893 | 0.97063 | -0.20908 | 0.2867
63 | 0.0056137 | 0.0014055 | -0.0056126 | -0.0014053 | 1.058e-06 | 1.2396e-07 | 0.0086053 | 0.0086054 | 0.0086054 | 0.97065 | -0.20893 | 0.97046 | -0.21029 | 3.1872
64 | 0.02108 | 0.0051249 | -0.021019 | -0.0051127 | 6.1481e-05 | 1.2261e-05 | 0.031613 | 0.031617 | 0.031617 | 0.99051 | -0.067457 | 0.98753 | -0.089805 | 3.9033
65 | -0.021727 | -0.0052866 | 0.021746 | 0.0052907 | 1.9518e-05 | 4.0908e-06 | 0.032584 | 0.032583 | 0.032584 | 0.99051 | -0.067457 | 0.99143 | -0.060593 | 4.0227
66 | 0.0028988 | 0.00072569 | -0.0028979 | -0.00072628 | 9.1392e-07 | -5.829e-07 | 0.0044221 | 0.0044224 | 0.0044224 | 0.97537 | -0.17494 | 0.97505 | -0.17722 | 1.6379
67 | -0.013667 | -0.0034232 | 0.013695 | 0.0034288 | 2.7769e-05 | 5.5584e-06 | 0.020849 | 0.020847 | 0.020849 | 0.97537 | -0.17494 | 0.97741 | -0.16026 | 3.861
68 | 0.0012097 | 0.00030269 | -0.0012097 | -0.00030317 | 8.9004e-08 | -4.7799e-07 | 0.0018547 | 0.0018549 | 0.0018549 | 0.97046 | -0.21029 | 0.97039 | -0.21083 | 0.687
69 | 0.0029508 | 0.0007394 | -0.0029506 | -0.00073949 | 1.622e-07 | -9.4504e-08 | 0.0045244 | 0.0045245 | 0.0045245 | 0.97046 | -0.21029 | 0.97041 | -0.21069 | 1.6757
70 | 0.0014521 | 0.00036324 | -0.001452 | -0.00036353 | 8.113e-08 | -2.9289e-07 | 0.0022263 | 0.0022264 | 0.0022264 | 0.97046 | -0.21029 | 0.97041 | -0.2107 | 0.82458
71 | 0.020892 | 0.0050809 | -0.02088 | -0.0050785 | 1.2073e-05 | 2.389e-06 | 0.031426 | 0.031427 | 0.031427 | 0.98753 | -0.089805 | 0.98694 | -0.094226 | 3.8798
72 | -0.022337 | -0.0054388 | 0.022343 | 0.0054399 | 5.2216e-06 | 1.1412e-06 | 0.03347 | 0.03347 | 0.03347 | 0.99143 | -0.060593 | 0.99167 | -0.058809 | 4.1321
73 | -0.013929 | -0.003487 | 0.013939 | 0.0034868 | 1.0897e-05 | -1.941e-07 | 0.021204 | 0.021202 | 0.021204 | 0.97741 | -0.16026 | 0.9782 | -0.15459 | 2.6177
74 | 0.00023399 | 5.8204e-05 | -0.00023399 | -5.8585e-05 | 2.4145e-09 | -3.8143e-07 | 0.00035607 | 0.00035621 | 0.00035621 | 0.97741 | -0.16026 | 0.9774 | -0.16033 | 0.13193
75 | 0.00037298 | 9.3177e-05 | -0.00037297 | -9.3476e-05 | 4.804e-09 | -2.9844e-07 | 0.00056726 | 0.00056737 | 0.00056737 | 0.9782 | -0.15459 | 0.97819 | -0.15468 | 0.21014
76 | -0.014312 | -0.0035799 | 0.014323 | 0.00358 | 1.0246e-05 | 2.2986e-08 | 0.021769 | 0.021768 | 0.021769 | 0.9782 | -0.15459 | 0.97892 | -0.1494 | 2.6876
77 | 6.1987e-05 | 1.5478e-05 | -6.1987e-05 | -1.5535e-05 | 2.5493e-11 | -5.7498e-08 | 9.435e-05 | 9.4371e-05 | 9.4371e-05 | 0.9774 | -0.16033 | 0.9774 | -0.16034 | 0.034952
78 | 0.001452 | 0.00036353 | -0.0014519 | -0.00036388 | 9.7415e-08 | -3.5158e-07 | 0.0022264 | 0.0022265 | 0.0022265 | 0.97041 | -0.2107 | 0.97034 | -0.21118 | 0.82464
79 | -0.025174 | -0.0062778 | 0.025176 | 0.0062784 | 2.1208e-06 | 5.5085e-07 | 0.038181 | 0.038181 | 0.038181 | 0.9808 | -0.13583 | 0.98089 | -0.13521 | 4.7137
80 | 0.02161 | 0.0053846 | -0.021601 | -0.0053827 | 9.1039e-06 | 1.9594e-06 | 0.032774 | 0.032774 | 0.032774 | 0.9808 | -0.13583 | 0.98038 | -0.1389 | 4.0462
81 | 0.0035165 | 0.00088034 | -0.0035163 | -0.00088042 | 2.3572e-07 | -7.6903e-08 | 0.0053342 | 0.0053343 | 0.0053343 | 0.98089 | -0.13521 | 0.98082 | -0.1357 | 1.9757
82 | -0.028692 | -0.0071587 | 0.0287 | 0.0071609 | 7.4421e-06 | 2.1466e-06 | 0.043515 | 0.043515 | 0.043515 | 0.98089 | -0.13521 | 0.98115 | -0.13332 | 5.3722
83 | 0.021601 | 0.0053827 | -0.021597 | -0.005382 | 3.1235e-06 | 6.7258e-07 | 0.032774 | 0.032775 | 0.032775 | 0.98038 | -0.1389 | 0.98023 | -0.13996 | 4.0462
84 | 0.0035163 | 0.00088042 | -0.0035153 | -0.00088072 | 9.369e-07 | -3.0539e-07 | 0.0053343 | 0.0053345 | 0.0053345 | 0.98082 | -0.1357 | 0.98055 | -0.13762 | 1.9758
85 | -0.029766 | -0.007428 | 0.029776 | 0.0074311 | 1.0443e-05 | 3.0823e-06 | 0.045131 | 0.045131 | 0.045131 | 0.98115 | -0.13332 | 0.9815 | -0.13077 | 5.5718
86 | 0.020244 | 0.0050429 | -0.020238 | -0.0050416 | 6.9456e-06 | 1.3338e-06 | 0.030721 | 0.030721 | 0.030721 | 0.98023 | -0.13996 | 0.97988 | -0.14247 | 3.7927
87 | 0.0013415 | 0.0003359 | -0.0013414 | -0.00033619 | 6.4228e-08 | -2.8858e-07 | 0.0020356 | 0.0020357 | 0.0020357 | 0.98055 | -0.13762 | 0.9805 | -0.13797 | 0.75398
88 | -0.014429 | -0.0036065 | 0.014432 | 0.0036065 | 3.2452e-06 | 2.4147e-08 | 0.021929 | 0.021928 | 0.021929 | 0.97892 | -0.1494 | 0.97915 | -0.14776 | 2.7073
89 | 0.00047304 | 0.0001162 | -0.00047303 | -0.00011646 | 6.8513e-09 | -2.6518e-07 | 0.00071804 | 0.00071814 | 0.00071814 | 0.97915 | -0.14776 | 0.97913 | -0.14787 | 0.26598
90 | -0.014905 | -0.0037227 | 0.01491 | 0.0037229 | 4.7587e-06 | 1.464e-07 | 0.022646 | 0.022646 | 0.022646 | 0.97915 | -0.14776 | 0.97947 | -0.14544 | 2.7959
91 | -0.00018106 | -4.5377e-05 | 0.00018106 | 4.5062e-05 | 1.0999e-09 | -3.1436e-07 | 0.00027025 | 0.00027014 | 0.00027025 | 0.9969 | -0.021762 | 0.9969 | -0.021718 | 0.10009
92 | -0.00057621 | -0.0001441 | 0.00057622 | 0.00014384 | 9.2058e-09 | -2.5659e-07 | 0.00085996 | 0.00085987 | 0.00085996 | 0.9969 | -0.021718 | 0.99692 | -0.021602 | 0.3185
93 | -0.00086942 | -0.00021732 | 0.00086944 | 0.00021718 | 1.163e-08 | -1.3987e-07 | 0.0012975 | 0.0012975 | 0.0012975 | 0.99692 | -0.021602 | 0.99693 | -0.021505 | 0.48056
94 | -0.0055836 | -0.0013979 | 0.0055849 | 0.001398 | 1.3384e-06 | 1.1196e-07 | 0.0083335 | 0.0083334 | 0.0083335 | 0.99693 | -0.021505 | 0.99718 | -0.019769 | 3.0865
95 | 0.0047141 | 0.0011807 | -0.0047134 | -0.0011808 | 7.5559e-07 | -2.8255e-08 | 0.007036 | 0.0070361 | 0.0070361 | 0.99693 | -0.021505 | 0.99677 | -0.022664 | 2.606
96 | 0.00088743 | 0.0002213 | -0.0008874 | -0.0002217 | 3.7321e-08 | -3.9219e-07 | 0.0013542 | 0.0013543 | 0.0013543 | 0.97484 | -0.18521 | 0.9748 | -0.18552 | 0.50161
97 | -0.00088743 | -0.0002213 | 0.00088746 | 0.00022105 | 2.4289e-08 | -2.5531e-07 | 0.0013542 | 0.0013541 | 0.0013542 | 0.97484 | -0.18521 | 0.97487 | -0.18501 | 0.50156
98 | 0.0008874 | 0.0002217 | -0.00088736 | -0.00022209 | 3.7062e-08 | -3.8935e-07 | 0.0013543 | 0.0013545 | 0.0013545 | 0.9748 | -0.18552 | 0.97475 | -0.18582 | 0.50166
99 | -0.0014615 | -0.00036492 | 0.0014616 | 0.00036476 | 4.2682e-08 | -1.5504e-07 | 0.0022303 | 0.0022303 | 0.0022303 | 0.97487 | -0.18501 | 0.9749 | -0.1848 | 0.82605
100 | -0.0049248 | -0.0012312 | 0.0049353 | 0.0012205 | 1.0536e-05 | -1.0768e-05 | 0.0075324 | 0.0075271 | 0.0075324 | 0.97275 | -0.20048 | 0.9749 | -0.1848 | 1.3949
101 | 0.0049248 | 0.0012312 | -0.0049244 | -0.0012312 | 4.2042e-07 | 1.4297e-08 | 0.0075324 | 0.0075324 | 0.0075324 | 0.97275 | -0.20048 | 0.97266 | -0.2011 | 2.7898
102 | -0.0063969 | -0.0015852 | 0.0063969 | 0.0015852 | 4.9902e-08 | -7.5071e-08 | 0.0097573 | 0.0097573 | 0.0097573 | 0.9749 | -0.1848 | 0.9749 | -0.18474 | 1.2046
103 | 0.0045105 | 0.0011275 | -0.0045098 | -0.0011275 | 6.6324e-07 | -2.2016e-08 | 0.0068992 | 0.0068993 | 0.0068993 | 0.97266 | -0.2011 | 0.97252 | -0.20217 | 2.5553
104 | -0.0067607 | -0.0016763 | 0.006761 | 0.001676 | 2.7446e-07 | -3.586e-07 | 0.010313 | 0.010312 | 0.010313 | 0.9749 | -0.18474 | 0.97494 | -0.18444 | 1.2732
105 | 0.12266 | 0.030729 | -0.12243 | -0.030641 | 0.00023139 | 8.7699e-05 | 0.18303 | 0.18303 | 0.18303 | 0.99718 | -0.019769 | 0.99524 | -0.033433 | 22.5965
106 | -0.12824 | -0.032127 | 0.1283 | 0.032149 | 5.9153e-05 | 2.2447e-05 | 0.19136 | 0.19136 | 0.19136 | 0.99718 | -0.019769 | 0.99765 | -0.016436 | 23.6253
107 | 0.0026999 | 0.00067617 | -0.0026997 | -0.00067631 | 1.6013e-07 | -1.4432e-07 | 0.0040303 | 0.0040304 | 0.0040304 | 0.99677 | -0.022664 | 0.99671 | -0.023093 | 1.4927
108 | 0.0020135 | 0.00050461 | -0.0020135 | -0.00050462 | 9.0027e-09 | -1.7352e-08 | 0.0030058 | 0.0030058 | 0.0030058 | 0.99677 | -0.022664 | 0.99676 | -0.022696 | 1.1133
109 | 0.00070538 | 0.00017648 | -0.00070536 | -0.00017669 | 1.271e-08 | -2.1412e-07 | 0.0010767 | 0.0010768 | 0.0010768 | 0.97475 | -0.18582 | 0.97474 | -0.18595 | 0.3988
110 | 0.00099878 | 0.0002479 | -0.00099877 | -0.00024795 | 6.0659e-09 | -4.9373e-08 | 0.0015273 | 0.0015274 | 0.0015274 | 0.97252 | -0.20217 | 0.97251 | -0.20221 | 0.56569
111 | 0.003511 | 0.00087961 | -0.0035104 | -0.00087979 | 5.9842e-07 | -1.8209e-07 | 0.005372 | 0.0053721 | 0.0053721 | 0.97252 | -0.20217 | 0.97234 | -0.2034 | 1.9897
112 | -0.006761 | -0.001676 | 0.0067745 | 0.0016582 | 1.3574e-05 | -1.7803e-05 | 0.010312 | 0.010304 | 0.010312 | 0.97494 | -0.18444 | 0.97696 | -0.16946 | 1.2731
113 | -0.11955 | -0.029872 | 0.11967 | 0.029918 | 0.00012108 | 4.5865e-05 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1793 | 0.99201 | -0.05631 | 0.99304 | -0.048958 | 22.1353
114 | 0.022944 | 0.0055904 | -0.022936 | -0.0055887 | 7.5188e-06 | 1.7064e-06 | 0.03436 | 0.03436 | 0.03436 | 0.99201 | -0.05631 | 0.99167 | -0.058809 | 4.242
115 | -0.12057 | -0.030144 | 0.12083 | 0.030242 | 0.00025843 | 9.7915e-05 | 0.18065 | 0.18065 | 0.18065 | 0.99304 | -0.048958 | 0.99524 | -0.033433 | 22.302
116 | 0.0015963 | 0.00039954 | -0.0015963 | -0.00039971 | 5.1164e-08 | -1.6738e-07 | 0.0023865 | 0.0023866 | 0.0023866 | 0.99524 | -0.033433 | 0.99521 | -0.033665 | 0.88392
117 | 0.0021336 | 0.00053443 | -0.0021336 | -0.00053444 | 1.0937e-09 | -1.8309e-09 | 0.0031853 | 0.0031853 | 0.0031853 | 0.99671 | -0.023093 | 0.99671 | -0.023096 | 1.1797
118 | 0.0017616 | 0.00044119 | -0.0017615 | -0.00044144 | 9.3732e-08 | -2.47e-07 | 0.0026298 | 0.0026299 | 0.0026299 | 0.99671 | -0.023096 | 0.99665 | -0.023481 | 0.97404
119 | -0.1287 | -0.032249 | 0.12884 | 0.032301 | 0.00013578 | 5.1527e-05 | 0.19196 | 0.19196 | 0.19196 | 0.99765 | -0.016436 | 0.99874 | -0.0088207 | 23.6989
120 | 0.0014574 | 0.00036521 | -0.0014573 | -0.00036525 | 8.0481e-09 | -3.2406e-08 | 0.0021758 | 0.0021759 | 0.0021759 | 0.99665 | -0.023481 | 0.99665 | -0.023521 | 0.80587
121 | 0.0011376 | 0.00028476 | -0.0011375 | -0.00028505 | 4.3595e-08 | -2.9703e-07 | 0.0017008 | 0.0017009 | 0.0017009 | 0.99521 | -0.033665 | 0.99517 | -0.033943 | 0.62996
122 | -0.12896 | -0.032332 | 0.12906 | 0.032367 | 9.223e-05 | 3.5001e-05 | 0.19215 | 0.19215 | 0.19215 | 0.99874 | -0.0088207 | 0.99948 | -0.003662 | 23.7218
123 | 0.0025525 | 0.00063929 | -0.0025521 | -0.00063962 | 3.4213e-07 | -3.3094e-07 | 0.0038699 | 0.00387 | 0.00387 | 0.98141 | -0.13141 | 0.98128 | -0.13238 | 1.4334
124 | 0.010539 | 0.0026414 | -0.010536 | -0.0026403 | 3.4028e-06 | 1.0445e-06 | 0.016062 | 0.016062 | 0.016062 | 0.97635 | -0.1675 | 0.97603 | -0.16984 | 5.949
125 | 0.016308 | 0.0039609 | -0.016285 | -0.0039591 | 2.3311e-05 | 1.8447e-06 | 0.024544 | 0.024546 | 0.024546 | 0.98694 | -0.094226 | 0.98548 | -0.10519 | 3.0304
126 | 0.0045717 | 0.0011176 | -0.0045619 | -0.001118 | 9.799e-06 | -4.5684e-07 | 0.0068829 | 0.0068843 | 0.0068843 | 0.98694 | -0.094226 | 0.98476 | -0.11045 | 2.5498
127 | 0.015272 | 0.0037078 | -0.015213 | -0.0037055 | 5.8847e-05 | 2.3099e-06 | 0.023018 | 0.023025 | 0.023025 | 0.98548 | -0.10519 | 0.98156 | -0.13473 | 2.8426
128 | 0.0010128 | 0.00025132 | -0.0010126 | -0.00025294 | 1.9385e-07 | -1.619e-06 | 0.0015283 | 0.0015289 | 0.0015289 | 0.98548 | -0.10519 | 0.98529 | -0.10659 | 0.56627
129 | 0.0043739 | 0.0010709 | -0.0043728 | -0.001071 | 1.1191e-06 | -9.3194e-08 | 0.0066002 | 0.0066004 | 0.0066004 | 0.98476 | -0.11045 | 0.9845 | -0.11238 | 2.4446
130 | -0.12913 | -0.032385 | 0.12919 | 0.03241 | 6.5587e-05 | 2.489e-05 | 0.19225 | 0.19225 | 0.19225 | 0.99948 | -0.003662 | 1 | 0 | 23.7346
131 | 0.00016659 | 4.165e-05 | -0.00016659 | -4.1751e-05 | 2.9511e-10 | -1.0087e-07 | 0.00024785 | 0.00024789 | 0.00024789 | 1 | 0 | 1 | -1.2827e-05 | 0.09181
132 | 0.0068493 | 0.0017164 | -0.0068477 | -0.0017161 | 1.5969e-06 | 3.2095e-07 | 0.010442 | 0.010442 | 0.010442 | 0.97603 | -0.16984 | 0.97579 | -0.17152 | 3.8675
133 | 0.00048523 | 0.00012157 | -0.00048523 | -0.00012161 | 1.0868e-09 | -4.2572e-08 | 0.00072552 | 0.00072553 | 0.00072553 | 0.99517 | -0.033943 | 0.99516 | -0.033959 | 0.26872
134 | -0.00062867 | -0.00015693 | 0.0006288 | 0.0001539 | 1.3801e-07 | -3.0249e-06 | 0.00095324 | 0.00095215 | 0.00095324 | 0.98112 | -0.13822 | 0.98134 | -0.13659 | 0.35305
135 | 0.00062867 | 0.00015693 | -0.00062864 | -0.0001575 | 2.6251e-08 | -5.7443e-07 | 0.00095324 | 0.00095345 | 0.00095345 | 0.98112 | -0.13822 | 0.98108 | -0.13853 | 0.35313
136 | -0.0008338 | -0.00020502 | 0.00083487 | 0.00019189 | 1.0616e-06 | -1.3137e-05 | 0.0012629 | 0.0012583 | 0.0012629 | 0.98134 | -0.13659 | 0.98263 | -0.12647 | 0.46774
137 | 0.000205 | 5.1122e-05 | -0.000205 | -5.1378e-05 | 1.2218e-09 | -2.5562e-07 | 0.00031075 | 0.00031084 | 0.00031084 | 0.98134 | -0.13659 | 0.98134 | -0.13664 | 0.11513
138 | 0.00023509 | 5.8867e-05 | -0.00023509 | -5.8919e-05 | 3.2585e-10 | -5.1739e-08 | 0.00035655 | 0.00035656 | 0.00035656 | 0.98108 | -0.13853 | 0.98108 | -0.13854 | 0.13206
139 | -0.0023764 | -0.00057779 | 0.0023797 | 0.00057381 | 3.3415e-06 | -3.9816e-06 | 0.0035923 | 0.0035905 | 0.0035923 | 0.98263 | -0.12647 | 0.98406 | -0.11563 | 1.3305
140 | 0.0015415 | 0.0003859 | -0.0015414 | -0.00038617 | 8.0164e-08 | -2.6783e-07 | 0.0023342 | 0.0023343 | 0.0023343 | 0.98263 | -0.12647 | 0.98258 | -0.12684 | 0.86455
141 | 0.0014975 | 0.00037373 | -0.0014973 | -0.00037417 | 1.2087e-07 | -4.3362e-07 | 0.0022638 | 0.002264 | 0.002264 | 0.98406 | -0.11563 | 0.98398 | -0.11622 | 0.8385
142 | -0.0038772 | -0.00094754 | 0.0038789 | 0.00094719 | 1.6621e-06 | -3.4861e-07 | 0.0058542 | 0.0058539 | 0.0058542 | 0.98406 | -0.11563 | 0.9845 | -0.11238 | 2.1682
143 | 0.00098264 | 0.00024612 | -0.00098263 | -0.00024627 | 1.6683e-08 | -1.4651e-07 | 0.0014881 | 0.0014881 | 0.0014881 | 0.98258 | -0.12684 | 0.98257 | -0.12697 | 0.55115
144 | 0.001117 | 0.00027948 | -0.0011169 | -0.00027992 | 6.5845e-08 | -4.4447e-07 | 0.001689 | 0.0016891 | 0.0016891 | 0.98398 | -0.11622 | 0.98392 | -0.11665 | 0.62561
145 | 0.00038037 | 9.4689e-05 | -0.00038036 | -9.5149e-05 | 7.5184e-09 | -4.5989e-07 | 0.00057498 | 0.00057515 | 0.00057515 | 0.98398 | -0.11622 | 0.98396 | -0.11636 | 0.21302
146 | 0.00053247 | 0.00013319 | -0.00053247 | -0.00013327 | 2.6473e-09 | -8.074e-08 | 0.00080848 | 0.00080851 | 0.00080851 | 0.9799 | -0.14718 | 0.9799 | -0.14722 | 0.29945
147 | -0.00053247 | -0.00013319 | 0.00053248 | 0.00013277 | 1.402e-08 | -4.2771e-07 | 0.00080848 | 0.00080833 | 0.00080848 | 0.9799 | -0.14718 | 0.97993 | -0.14699 | 0.29944
148 | 0.00043378 | 0.00010854 | -0.00043377 | -0.00010871 | 3.7789e-09 | -1.7438e-07 | 0.00065865 | 0.00065871 | 0.00065871 | 0.9799 | -0.14722 | 0.97989 | -0.14728 | 0.24397
149 | -0.0011487 | -0.00028719 | 0.0011488 | 0.00028615 | 1.6658e-07 | -1.0421e-06 | 0.001744 | 0.0017436 | 0.001744 | 0.97993 | -0.14699 | 0.98008 | -0.14594 | 0.64592
150 | 0.00019789 | 4.9418e-05 | -0.00019789 | -4.9596e-05 | 7.8782e-10 | -1.7879e-07 | 0.0002992 | 0.00029927 | 0.00029927 | 0.98396 | -0.11636 | 0.98396 | -0.11639 | 0.11084
151 | -0.011797 | -0.0028707 | 0.011799 | 0.0028703 | 2.2374e-06 | -3.9564e-07 | 0.017937 | 0.017937 | 0.017937 | 0.97696 | -0.16946 | 0.97716 | -0.16801 | 2.2145
152 | 0.0050222 | 0.0012125 | -0.0050217 | -0.001214 | 5.4993e-07 | -1.4928e-06 | 0.0076331 | 0.0076336 | 0.0076336 | 0.97696 | -0.16946 | 0.97685 | -0.17031 | 0.94243
153 | 0.00024552 | 6.148e-05 | -0.00024552 | -6.1533e-05 | 3.7339e-10 | -5.3483e-08 | 0.00037386 | 0.00037388 | 0.00037388 | 0.97716 | -0.16801 | 0.97715 | -0.16802 | 0.13847
154 | -0.012045 | -0.0029317 | 0.012048 | 0.0029313 | 3.0115e-06 | -4.6503e-07 | 0.018311 | 0.01831 | 0.018311 | 0.97716 | -0.16801 | 0.97741 | -0.1661 | 2.2606
155 | 0.0048804 | 0.0011786 | -0.0048799 | -0.0011801 | 5.2351e-07 | -1.5159e-06 | 0.0074185 | 0.0074191 | 0.0074191 | 0.97685 | -0.17031 | 0.97675 | -0.17114 | 0.91594
156 | 0.00052363 | 0.00013114 | -0.00052363 | -0.00013123 | 2.9112e-09 | -8.9892e-08 | 0.00079933 | 0.00079937 | 0.00079937 | 0.97474 | -0.18595 | 0.97473 | -0.18599 | 0.29606
157 | -0.012933 | -0.0031532 | 0.012937 | 0.0031529 | 3.7996e-06 | -3.1651e-07 | 0.019658 | 0.019658 | 0.019658 | 0.97741 | -0.1661 | 0.9777 | -0.16386 | 2.427
158 | 0.0048799 | 0.0011801 | -0.0048765 | -0.0011898 | 3.3663e-06 | -9.7321e-06 | 0.0074191 | 0.0074229 | 0.0074229 | 0.97675 | -0.17114 | 0.97605 | -0.17643 | 0.91641
159 | 0.015213 | 0.0037055 | -0.015197 | -0.0037048 | 1.6471e-05 | 6.7773e-07 | 0.023025 | 0.023027 | 0.023027 | 0.98156 | -0.13473 | 0.98047 | -0.14298 | 2.8428
160 | 0.00087039 | 0.0002173 | -0.00087032 | -0.00021812 | 7.1961e-08 | -8.2247e-07 | 0.0013142 | 0.0013145 | 0.0013145 | 0.98529 | -0.10659 | 0.98521 | -0.10719 | 0.48685
161 | 0.00012791 | 3.1795e-05 | -0.00012791 | -3.2057e-05 | 4.8755e-10 | -2.6143e-07 | 0.00019403 | 0.00019412 | 0.00019412 | 0.98047 | -0.14298 | 0.98046 | -0.14301 | 0.071897
162 | 0.00094723 | 0.00023655 | -0.00094719 | -0.00023691 | 3.8232e-08 | -3.593e-07 | 0.0014373 | 0.0014374 | 0.0014374 | 0.98047 | -0.14298 | 0.98043 | -0.14328 | 0.53237
163 | 0.014122 | 0.0034364 | -0.014116 | -0.0034365 | 5.457e-06 | -6.8605e-08 | 0.021396 | 0.021396 | 0.021396 | 0.98047 | -0.14298 | 0.98008 | -0.14594 | 2.6415
164 | 0.0048765 | 0.0011898 | -0.0048761 | -0.0011911 | 4.5408e-07 | -1.3107e-06 | 0.0074229 | 0.0074235 | 0.0074235 | 0.97605 | -0.17643 | 0.97596 | -0.17714 | 0.91648
165 | 0.004675 | 0.0011407 | -0.0046732 | -0.0011464 | 1.7911e-06 | -5.6799e-06 | 0.0071169 | 0.0071191 | 0.0071191 | 0.97596 | -0.17714 | 0.97557 | -0.18004 | 0.87891
166 | -0.012937 | -0.0031529 | 0.012967 | 0.0031504 | 3.0384e-05 | -2.574e-06 | 0.019658 | 0.019653 | 0.019658 | 0.9777 | -0.16386 | 0.98008 | -0.14594 | 2.4269
167 | 0.0046732 | 0.0011464 | -0.0046601 | -0.001162 | 1.3107e-05 | -1.5577e-05 | 0.0071191 | 0.0071265 | 0.0071265 | 0.97557 | -0.18004 | 0.97275 | -0.20086 | 1.3197
168 | -0.00046105 | -0.00011555 | 0.00046106 | 0.00011518 | 9.3474e-09 | -3.6771e-07 | 0.00070652 | 0.00070638 | 0.00070652 | 0.97103 | -0.2133 | 0.97105 | -0.21315 | 0.26167
169 | -0.0024945 | -0.00062481 | 0.0024946 | 0.00062474 | 7.3983e-08 | -7.1936e-08 | 0.0038224 | 0.0038223 | 0.0038224 | 0.97105 | -0.21315 | 0.97108 | -0.21294 | 1.4157
170 | -0.0024946 | -0.00062474 | 0.0024953 | 0.00062406 | 6.9853e-07 | -6.7961e-07 | 0.0038223 | 0.003822 | 0.0038223 | 0.97108 | -0.21294 | 0.97136 | -0.21091 | 1.4157
171 | -0.0029542 | -0.00073908 | 0.0029546 | 0.00073887 | 3.7462e-07 | -2.1891e-07 | 0.0045251 | 0.0045249 | 0.0045251 | 0.97136 | -0.21091 | 0.97149 | -0.20999 | 1.676
172 | -0.0029546 | -0.00073887 | 0.0029583 | 0.00073669 | 3.7081e-06 | -2.1731e-06 | 0.0045249 | 0.0045236 | 0.0045249 | 0.97149 | -0.20999 | 0.97275 | -0.20086 | 1.6759
173 | 0.00039165 | 9.7673e-05 | -0.00039164 | -9.8154e-05 | 8.459e-09 | -4.8071e-07 | 0.00059424 | 0.00059441 | 0.00059441 | 0.98043 | -0.14328 | 0.9804 | -0.14343 | 0.22015
174 | 0.00031946 | 7.7703e-05 | -0.00031944 | -7.9914e-05 | 2.6639e-08 | -2.2106e-06 | 0.00048796 | 0.00048875 | 0.00048875 | 0.97251 | -0.20221 | 0.97243 | -0.20283 | 0.18102
175 | 0.00010841 | 2.7024e-05 | -0.0001084 | -2.7169e-05 | 2.002e-10 | -1.4461e-07 | 0.00016583 | 0.00016588 | 0.00016588 | 0.97243 | -0.20283 | 0.97242 | -0.20285 | 0.061438
176 | 0.00071375 | 0.00017878 | -0.00071375 | -0.00017888 | 6.3895e-09 | -1.0552e-07 | 0.0010884 | 0.0010884 | 0.0010884 | 0.97579 | -0.17152 | 0.97578 | -0.17159 | 0.40312
177 | 0.0017018 | 0.0004253 | -0.0017015 | -0.00042612 | 3.189e-07 | -8.135e-07 | 0.0026028 | 0.0026032 | 0.0026032 | 0.97275 | -0.20086 | 0.97256 | -0.20221 | 0.96414
178 | 0.0011791 | 0.00029519 | -0.001179 | -0.00029549 | 5.3169e-08 | -3.0445e-07 | 0.0018039 | 0.001804 | 0.001804 | 0.97256 | -0.20221 | 0.97251 | -0.20254 | 0.66815

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13026 | 0.032476

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00011025 | 2.763e-05
1 | 0.00015221 | 3.8147e-05
2 | 0.00048977 | 0.00012275
3 | 0.00084446 | 0.00021164
4 | 0.0014316 | 0.00035878
5 | 0.00078103 | 0.00019574
6 | 0.00012667 | 3.1747e-05
7 | 0.00026404 | 6.6175e-05
8 | 0.00084062 | 0.00021068
9 | 0.0023115 | 0.00057932
10 | 0.0011666 | 0.00029237
11 | 0.0014746 | 0.00036957
12 | 0.00079765 | 0.00019991
13 | 0.00052681 | 0.00013203
14 | 0.0011779 | 0.00029521
15 | 0.0016077 | 0.00040293
16 | 0.0023431 | 0.00058724
17 | 0.00094237 | 0.00023618
18 | 0.0016103 | 0.00040359
19 | 0.0016033 | 0.00040182
20 | 0.0043542 | 0.0010913
21 | 0.00085869 | 0.00021521
22 | 0.0028665 | 0.00071842
23 | 0.0019325 | 0.00048434
24 | 0.0015099 | 0.00037842
25 | 0.0016577 | 0.00041546
26 | 0.0008419 | 0.000211
27 | 0.0014951 | 0.0003747
28 | 0.0014344 | 0.0003595
29 | 0.0026889 | 0.00067391
30 | 0.0033297 | 0.00083451
31 | 0.00095318 | 0.00023889
32 | 0.0010233 | 0.00025646
33 | 0.0020183 | 0.00050584
34 | 7.8692e-05 | 1.9722e-05
35 | 0.00020902 | 5.2386e-05
36 | 0.00035868 | 8.9894e-05
37 | 0.0046059 | 0.0011543
38 | 0.00050493 | 0.00012655
39 | 0.00012683 | 3.1787e-05
40 | 0.00059114 | 0.00014815
41 | 0.000172 | 4.3107e-05
42 | 0.0028979 | 0.00072628
43 | 0.0014519 | 0.00036388
44 | 0.0012097 | 0.00030317
45 | 0.0029506 | 0.00073949
46 | 0.0035639 | 0.00089321
47 | 0.001066 | 0.00026717
48 | 0.001353 | 0.0003391
49 | 0.0021739 | 0.00054482
50 | 0.0014884 | 0.00037302
51 | 0.0013157 | 0.00032975
52 | 0.0013414 | 0.00033619
53 | 0.00037297 | 9.3476e-05
54 | 0.00010593 | 2.655e-05
55 | 6.1987e-05 | 1.5535e-05
56 | 0.00018106 | 4.5377e-05
57 | 0.00039515 | 9.9034e-05
58 | 0.00029321 | 7.3485e-05
59 | 0.00057405 | 0.00014387
60 | 0.0004139 | 0.00010373
61 | 0.00036377 | 9.117e-05
62 | 0.00018198 | 4.5609e-05
63 | 0.00090106 | 0.00022583
64 | 0.00059343 | 0.00014873
65 | 0.0020135 | 0.00050462
66 | 0.00091439 | 0.00022917
67 | 0.00056609 | 0.00014188
68 | 0.00037206 | 9.3247e-05
69 | 0.00039979 | 0.0001002
70 | 0.00030413 | 7.6222e-05
71 | 6.6677e-05 | 1.6711e-05
72 | 0.00045868 | 0.00011496
73 | 0.00012471 | 3.1254e-05
74 | 0.0061869 | 0.0015506
75 | 0.0025521 | 0.00063962
76 | 0.00089163 | 0.00022346
77 | 8.9415e-05 | 2.2409e-05
78 | 0.00018803 | 4.7126e-05
79 | 0.00011957 | 2.9967e-05
80 | 6.9607e-05 | 1.7445e-05
81 | 9.9334e-05 | 2.4895e-05
82 | 0.00016659 | 4.1751e-05
83 | 0.0014573 | 0.00036525
84 | 0.0036864 | 0.00092391
85 | 0.00065232 | 0.00016349
86 | 0.00048523 | 0.00012161
87 | 0.00039355 | 9.8633e-05
88 | 0.000205 | 5.1378e-05
89 | 0.00055879 | 0.00014005
90 | 0.0004939 | 0.00012378
91 | 0.00023509 | 5.8919e-05
92 | 9.8689e-05 | 2.4734e-05
93 | 0.00061617 | 0.00015443
94 | 0.00098263 | 0.00024627
95 | 0.0011169 | 0.00027992
96 | 0.00018247 | 4.5731e-05
97 | 0.00014125 | 3.54e-05
98 | 0.00018173 | 4.5547e-05
99 | 0.00024552 | 6.1533e-05
100 | 0.00088567 | 0.00022197
101 | 0.00014218 | 3.5635e-05
102 | 0.00087032 | 0.00021812
103 | 0.00020107 | 5.0393e-05
104 | 0.00046105 | 0.00011555
105 | 0.0020334 | 0.00050963
106 | 0.00045897 | 0.00011503
107 | 0.00012791 | 3.2057e-05
108 | 0.00055554 | 0.00013923
109 | 0.00043377 | 0.00010871
110 | 0.0035104 | 0.00087979
111 | 0.00067931 | 0.00017025
112 | 0.00021103 | 5.289e-05
113 | 0.0001084 | 2.7169e-05
114 | 0.0061339 | 0.0015373
115 | 0.00071375 | 0.00017888
116 | 0.0005224 | 0.00013093
117 | 0.001179 | 0.00029549
118 | 0.00052363 | 0.00013123
119 | 0.00019789 | 4.9596e-05
120 | 0.00039164 | 9.8154e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1