## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2428-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2428-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2428-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2428-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2428-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2428-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2428-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2428-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2428-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2428-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2428-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2428-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2428-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2428-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2428-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2428-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2428-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2428-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2428-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2428-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2428-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2428-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2428-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2428-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2428-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2428-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2428-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2428-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2428-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2428-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2428-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2428-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2428-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2428-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2428-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2428-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2428-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2428-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2428-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2428-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2428-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2428-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2428-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2428-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2428-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2428-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2428-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2428-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2428-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2428-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2428-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2428-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2428-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2428-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2428-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2428-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2428-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2428-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2428-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2428-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2428-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2428-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2428-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2428-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2428-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2428-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2428-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2428-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2428-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2428-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2428-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2428-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2428-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2428-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2428-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2428-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2428-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2428-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2428-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2428-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2428-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2428-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2428-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2428-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2428-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2428-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2428-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2428-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2428-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2428-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2428-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2428-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2428-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2428-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2428-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2428-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2428-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2428-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2428-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2428-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_333_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2428-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0013008 | 0.00032602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2428-9_0_3_load_1 | 1 | 0.0020333 | 0.0005096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2428-9_0_3_load_2 | 2 | 0.0082792 | 0.002075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2428-9_0_3_load_3 | 3 | 0.008258 | 0.0020696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2428-9_0_3_load_92 | 5 | 0.002846 | 0.00071328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2428-9_0_3_load_66 | 7 | 0.0021937 | 0.0005498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2428-9_0_3_load_5 | 8 | 0.0019584 | 0.00049083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2428-9_0_3_load_6 | 9 | 0.0016933 | 0.00042439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2428-9_0_3_load_25 | 15 | 0.00085592 | 0.00021451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2428-9_0_3_load_85 | 17 | 0.0030979 | 0.00077642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2428-9_0_3_load_62 | 18 | 0.0052592 | 0.0013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2428-9_0_3_load_24 | 19 | 0.0026622 | 0.0006672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2428-9_0_3_load_33 | 20 | 0.014637 | 0.0036683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2428-9_0_3_load_102 | 22 | 0.0028436 | 0.00071267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2428-9_0_3_load_28 | 24 | 0.0012498 | 0.00031322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2428-9_0_3_load_11 | 25 | 0.0013151 | 0.00032959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2428-9_0_3_load_12 | 26 | 0.0012691 | 0.00031807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2428-9_0_3_load_13 | 27 | 0.0049375 | 0.0012375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2428-9_0_3_load_46 | 32 | 0.0083465 | 0.0020918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2428-9_0_3_load_97 | 34 | 0.0043204 | 0.0010828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2428-9_0_3_load_88 | 35 | 0.0013821 | 0.00034638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2428-9_0_3_load_29 | 36 | 0.0023403 | 0.00058654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2428-9_0_3_load_27 | 37 | 0.0012749 | 0.00031951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2428-9_0_3_load_49 | 38 | 0.00033851 | 8.484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2428-9_0_3_load_47 | 39 | 0.0030673 | 0.00076873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2428-9_0_3_load_94 | 40 | 0.0021248 | 0.00053253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2428-9_0_3_load_21 | 43 | 0.0017157 | 0.00043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2428-9_0_3_load_18 | 45 | 0.0016514 | 0.00041389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2428-9_0_3_load_19 | 46 | 0.0031946 | 0.00080065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2428-9_0_3_load_23 | 49 | 0.0012376 | 0.00031017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2428-9_0_3_load_89 | 50 | 0.0013492 | 0.00033815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2428-9_0_3_load_90 | 51 | 0.012152 | 0.0030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2428-9_0_3_load_30 | 53 | 0.0055516 | 0.0013914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2428-9_0_3_load_31 | 54 | 0.0088667 | 0.0022222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2428-9_0_3_load_77 | 56 | 0.00097562 | 0.00024451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2428-9_0_3_load_86 | 57 | 0.00039558 | 9.9143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2428-9_0_3_load_76 | 58 | 0.00044537 | 0.00011162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2428-9_0_3_load_100 | 59 | 0.0022049 | 0.0005526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2428-9_0_3_load_51 | 60 | 0.00027224 | 6.823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2428-9_0_3_load_38 | 61 | 0.0086874 | 0.0021773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2428-9_0_3_load_39 | 62 | 0.011086 | 0.0027784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2428-9_0_3_load_101 | 65 | 0.0068135 | 0.0017076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2428-9_0_3_load_93 | 66 | 0.0054539 | 0.0013669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2428-9_0_3_load_56 | 68 | 0.0013213 | 0.00033116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2428-9_0_3_load_91 | 71 | 0.013282 | 0.0033288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2428-9_0_3_load_75 | 72 | 0.00033167 | 8.3124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2428-9_0_3_load_96 | 74 | 0.00265 | 0.00066416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2428-9_0_3_load_50 | 75 | 0.0023683 | 0.00059356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2428-9_0_3_load_82 | 76 | 0.0035538 | 0.00089067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2428-9_0_3_load_80 | 77 | 0.011278 | 0.0028265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2428-9_0_3_load_52 | 78 | 0.0015703 | 0.00039355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2428-9_0_3_load_53 | 79 | 0.0031318 | 0.00078489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2428-9_0_3_load_54 | 80 | 0.0014611 | 0.00036619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2428-9_0_3_load_55 | 81 | 0.0025613 | 0.00064193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2428-9_0_3_load_57 | 82 | 0.0077824 | 0.0019504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2428-9_0_3_load_58 | 83 | 0.0061962 | 0.0015529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2428-9_0_3_load_63 | 85 | 0.0027806 | 0.00069687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2428-9_0_3_load_65 | 86 | 0.0017782 | 0.00044565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2428-9_0_3_load_83 | 90 | 0.0020451 | 0.00051254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2428-9_0_3_load_70 | 91 | 0.0024732 | 0.00061985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2428-9_0_3_load_74 | 92 | 0.0016579 | 0.00041552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2428-9_0_3_load_98 | 93 | 0.0025189 | 0.00063129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2428-9_0_3_load_79 | 96 | 0.0063454 | 0.0015903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2428-9_0_3_load_84 | 97 | 0.0016574 | 0.00041537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2428-9_0_3_load_103 | 99 | 0.0012692 | 0.0003181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2428-9_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0090041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2428-9_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0070126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2428-9_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0056675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2428-9_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.027309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2428-9_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0087628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2428-9_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.004589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2428-9_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.017871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2428-9_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 87 | 0.0053075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2428-9_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0040836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2428-9_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0077105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2428-9_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.011821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2428-9_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.002779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2428-9_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.022206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2428-9_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.0086271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2428-9_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.0064874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2428-9_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.016315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2428-9_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.017271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2428-9_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.010887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2428-9_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.012946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2428-9_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 24 | 0.013596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2428-9_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 85 | 0.028298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2428-9_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 44 | 0.022552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2428-9_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 54 | 0.0057666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2428-9_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0033711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2428-9_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.023689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2428-9_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 52 | 0.018969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2428-9_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 44 | 0.008733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2428-9_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.00099613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2428-9_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0060138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2428-9_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.016459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2428-9_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.011888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2428-9_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.005552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2428-9_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.010884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2428-9_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.039227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2428-9_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.016836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2428-9_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 37 | 0.015479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2428-9_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 38 | 0.008956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2428-9_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 39 | 0.0033505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2428-9_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 40 | 0.020416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2428-9_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.021191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2428-9_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.016561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2428-9_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.0096194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2428-9_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 42 | 0.017552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2428-9_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 43 | 0.010444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2428-9_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.004467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2428-9_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 72 | 0.006696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2428-9_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 73 | 0.0076672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2428-9_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 74 | 0.014396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2428-9_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 81 | 0.028777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2428-9_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 48 | 0.0182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2428-9_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0095905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2428-9_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0074166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2428-9_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0096725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2428-9_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.017024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2428-9_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.010186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2428-9_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0074057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2428-9_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0086849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2428-9_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 71 | 0.016837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2428-9_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 66 | 0.012072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2428-9_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 63 | 0.022713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2428-9_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.034422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2428-9_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.011787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2428-9_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.010895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2428-9_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0025422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2428-9_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 72 | 0.0097195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2428-9_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.011255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2428-9_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 73 | 0.0038416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2428-9_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0006232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2428-9_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.012589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2428-9_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.020361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2428-9_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0099156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2428-9_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 70 | 0.0050731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2428-9_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.0062986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2428-9_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.049573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2428-9_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.010725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2428-9_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 80 | 0.0088794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2428-9_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 92 | 0.033949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2428-9_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 91 | 0.027446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2428-9_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 84 | 0.007097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2428-9_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.01452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2428-9_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.014328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2428-9_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.043263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2428-9_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 96 | 0.020428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2428-9_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.018506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2428-9_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0082768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2428-9_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0014897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2428-9_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0087961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2428-9_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.00095708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2428-9_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.021608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2428-9_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.031469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2428-9_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.014994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2428-9_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.02792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2428-9_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.074963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2428-9_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.025048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2428-9_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.028254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2428-9_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.01074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2428-9_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.011054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2428-9_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0019582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2428-9_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.032935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2428-9_0_3_trafo_14 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 100 | 28 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2620023.6166 | 1243711.0241 | 2620024.6399 | 1243702.0783
1 | 2620023.6166 | 1243711.0241 | 2620022.8197 | 1243717.9912
2 | 2620024.6399 | 1243702.0783 | 2620025.2839 | 1243696.4475
3 | 2620014.8844 | 1243743.7053 | 2620019.7658 | 1243734.8383 | 2620020.9258 | 1243731.4734 | 2620021.6626 | 1243728.1071 | 2620022.8197 | 1243717.9912
4 | 2620026.2798 | 1243687.7414 | 2620025.2839 | 1243696.4475
5 | 2620014.8844 | 1243743.7053 | 2620019.2321 | 1243745.2097
6 | 2620019.2321 | 1243745.2097 | 2620036.115 | 1243751.07
7 | 2620041.129 | 1243752.8105 | 2620036.115 | 1243751.07
8 | 2619912.8928 | 1243562.0927 | 2619908.9325 | 1243561.0968
9 | 2619920.4762 | 1243563.2407 | 2619916.8795 | 1243563.0952 | 2619912.8928 | 1243562.0927
10 | 2619897.7187 | 1243557.383 | 2619906.618 | 1243560.5148 | 2619908.9325 | 1243561.0968
11 | 2619920.4762 | 1243563.2407 | 2619923.2487 | 1243563.5279
12 | 2619880.833 | 1243571.8469 | 2619893.8144 | 1243561.0834 | 2619897.7187 | 1243557.383
13 | 2619923.2487 | 1243563.5279 | 2619931.8293 | 1243564.4223
14 | 2619880.833 | 1243571.8469 | 2619874.5662 | 1243570.1693
15 | 2619914.5851 | 1243602.8238 | 2619929.4513 | 1243596.1033
16 | 2619914.5851 | 1243602.8238 | 2619914.4565 | 1243618.6557 | 2619914.5424 | 1243620.0902
17 | 2619929.4513 | 1243596.1033 | 2619936.3371 | 1243592.9904 | 2619937.5949 | 1243592.0051 | 2619938.7369 | 1243590.7026
18 | 2619914.5424 | 1243620.0902 | 2619904.9591 | 1243622.6375 | 2619902.043 | 1243623.4606
19 | 2619944.664 | 1243568.5139 | 2619941.6916 | 1243566.9697 | 2619937.737 | 1243565.3999 | 2619933.1677 | 1243564.5618 | 2619931.8293 | 1243564.4223
20 | 2619874.5662 | 1243570.1693 | 2619874.5662 | 1243570.1693 | 2619858.7241 | 1243573.1628 | 2619846.578 | 1243574.0066
21 | 2619952.1686 | 1243572.8863 | 2619945.9749 | 1243578.7137 | 2619944.1227 | 1243581.1979 | 2619942.5122 | 1243583.683 | 2619939.7203 | 1243589.1883 | 2619939.15 | 1243590.2314 | 2619938.7369 | 1243590.7026
22 | 2619902.043 | 1243623.4606 | 2619901.767 | 1243623.5385 | 2619900.3949 | 1243624.8125 | 2619899.8381 | 1243626.3561 | 2619899.8777 | 1243628.3223
23 | 2619935.7462 | 1243510.0248 | 2619933.8185 | 1243512.7903
24 | 2619935.7462 | 1243510.0248 | 2619941.3075 | 1243498.9808 | 2619947.0686 | 1243489.2162
25 | 2619947.0686 | 1243489.2162 | 2619948.1813 | 1243481.9264 | 2619953.0004 | 1243471.3803
26 | 2619952.1686 | 1243572.8863 | 2619949.9045 | 1243571.9893 | 2619947.883 | 1243570.8484 | 2619944.664 | 1243568.5139 | 2619944.664 | 1243568.5139
27 | 2619982.4572 | 1243588.124 | 2619982.8453 | 1243589.0414
28 | 2619985.1884 | 1243594.58 | 2619982.8453 | 1243589.0414
29 | 2619974.7998 | 1243573.596 | 2619977.1678 | 1243577.2952 | 2619980.2699 | 1243582.9537 | 2619982.4572 | 1243588.124
30 | 2619989.625 | 1243605.5994 | 2619989.012 | 1243603.6183 | 2619985.1884 | 1243594.58
31 | 2619974.7998 | 1243573.596 | 2619971.7017 | 1243568.9827
32 | 2619992.8547 | 1243615.9947 | 2619989.625 | 1243605.5994
33 | 2619989.625 | 1243605.5994 | 2620023.9592 | 1243602.6241 | 2620024.7383 | 1243597.9237
34 | 2619971.7017 | 1243568.9827 | 2619969.7778 | 1243565.8187 | 2619968.2193 | 1243561.822 | 2619965.8999 | 1243553.2883
35 | 2619971.7017 | 1243568.9827 | 2619968.3133 | 1243569.8385 | 2619956.5956 | 1243572.3517
36 | 2619992.8547 | 1243615.9947 | 2619984.0545 | 1243617.6576
37 | 2619992.8547 | 1243615.9947 | 2619993.843 | 1243619.196
38 | 2620022.6227 | 1243577.626 | 2620024.4969 | 1243593.3311 | 2620024.7383 | 1243597.9237
39 | 2619986.0416 | 1243556.5452 | 2620003.2047 | 1243544.1154
40 | 2619986.0416 | 1243556.5452 | 2619986.7341 | 1243539.9983
41 | 2620010.9956 | 1243538.4732 | 2620003.2047 | 1243544.1154
42 | 2619989.2009 | 1243522.701 | 2619987.6858 | 1243528.2884 | 2619987.0359 | 1243532.789 | 2619986.7341 | 1243539.9983
43 | 2619963.1608 | 1243543.2103 | 2619965.8999 | 1243553.2883
44 | 2619952.1686 | 1243572.8863 | 2619955.2981 | 1243572.63 | 2619956.5956 | 1243572.3517
45 | 2619977.475 | 1243618.901 | 2619984.0545 | 1243617.6576
46 | 2619995.3277 | 1243626.7098 | 2619994.2153 | 1243620.402 | 2619993.843 | 1243619.196
47 | 2620012.3338 | 1243587.7089 | 2620020.0232 | 1243579.8409 | 2620022.6227 | 1243577.626
48 | 2620010.9956 | 1243538.4732 | 2620016.0817 | 1243540.6694 | 2620026.9432 | 1243544.5974 | 2620030.348 | 1243545.6317 | 2620033.4227 | 1243545.9422 | 2620036.7334 | 1243545.7644 | 2620038.4363 | 1243545.5013
49 | 2619989.2009 | 1243522.701 | 2619972.9582 | 1243514.3968
50 | 2619963.1608 | 1243543.2103 | 2619960.6455 | 1243533.9555
51 | 2619960.6455 | 1243533.9555 | 2619958.7003 | 1243526.7985
52 | 2619956.1634 | 1243517.4646 | 2619958.7003 | 1243526.7985
53 | 2619956.1634 | 1243517.4646 | 2619972.9582 | 1243514.3968
54 | 2619956.1634 | 1243517.4646 | 2619954.287 | 1243507.4529
55 | 2619972.9582 | 1243514.3968 | 2619972.4571 | 1243507.008
56 | 2619972.4571 | 1243507.008 | 2619971.8695 | 1243498.3429
57 | 2619967.5176 | 1243482.3787 | 2619968.8877 | 1243484.2974 | 2619970.3724 | 1243487.749 | 2619971.3698 | 1243492.3219 | 2619971.7629 | 1243496.7705 | 2619971.8695 | 1243498.3429
58 | 2619953.0004 | 1243471.3803 | 2619963.1616 | 1243477.8978
59 | 2619953.0004 | 1243471.3803 | 2619955.1305 | 1243467.1959 | 2619955.9825 | 1243465.5199 | 2619963.3009 | 1243451.1243
60 | 2619900.7299 | 1243662.7323 | 2619900.3889 | 1243653.7197 | 2619899.8777 | 1243628.3223
61 | 2619953.8432 | 1243623.3573 | 2619956.8982 | 1243622.7894 | 2619965.4266 | 1243621.1778
62 | 2619953.8432 | 1243623.3573 | 2619954.4952 | 1243634.2323
63 | 2619965.4266 | 1243621.1778 | 2619967.9245 | 1243620.7057
64 | 2619977.475 | 1243618.901 | 2619967.9245 | 1243620.7057
65 | 2619995.593 | 1243630.5398 | 2619995.5041 | 1243634.9156 | 2619994.7859 | 1243641.7397 | 2619994.7837 | 1243641.7559
66 | 2619995.3277 | 1243626.7098 | 2619995.6037 | 1243630.0128 | 2619995.593 | 1243630.5398
67 | 2619974.5347 | 1243456.8068 | 2619975.0908 | 1243457.0881
68 | 2619963.3009 | 1243451.1243 | 2619974.5347 | 1243456.8068
69 | 2619993.2599 | 1243466.2789 | 2619975.0908 | 1243457.0881
70 | 2619993.2599 | 1243466.2789 | 2619992.3618 | 1243476.1537
71 | 2619991.9023 | 1243481.206 | 2619992.3618 | 1243476.1537
72 | 2619967.5176 | 1243482.3787 | 2619966.4205 | 1243480.8425 | 2619964.048 | 1243478.4663 | 2619963.1616 | 1243477.8978
73 | 2620104.6254 | 1243499.2195 | 2620102.8696 | 1243508.9197 | 2620075.951 | 1243535.7347 | 2620074.3129 | 1243536.2571
74 | 2620104.6254 | 1243499.2195 | 2620106.6687 | 1243500.6161 | 2620111.4268 | 1243501.4661 | 2620114.7796 | 1243502.2557
75 | 2620074.3129 | 1243536.2571 | 2620065.8533 | 1243538.955
76 | 2620114.7796 | 1243502.2557 | 2620107.429 | 1243535.399
77 | 2620114.7796 | 1243502.2557 | 2620120.4975 | 1243503.1089 | 2620141.4225 | 1243497.4978
78 | 2619991.9023 | 1243481.206 | 2619991.4402 | 1243488.2867
79 | 2619995.3277 | 1243626.7098 | 2620009.4917 | 1243629.9031
80 | 2620009.4917 | 1243629.9031 | 2620023.4689 | 1243633.0543
81 | 2620023.4689 | 1243633.0543 | 2620032.6235 | 1243635.1183 | 2620054.7602 | 1243643.4537 | 2620064.0063 | 1243647.818
82 | 2620077.4001 | 1243637.0038 | 2620068.2356 | 1243649.8143 | 2620064.0063 | 1243647.818
83 | 2620057.9678 | 1243541.4697 | 2620051.8026 | 1243543.4359 | 2620039.9085 | 1243545.2738
84 | 2620057.9678 | 1243541.4697 | 2620065.8533 | 1243538.955
85 | 2620038.4363 | 1243545.5013 | 2620039.9085 | 1243545.2738
86 | 2619991.378 | 1243489.2418 | 2619990.8069 | 1243498.0194
87 | 2619991.378 | 1243489.2418 | 2619991.4402 | 1243488.2867
88 | 2619846.578 | 1243574.0066 | 2619825.4349 | 1243575.4755 | 2619825.0213 | 1243575.4894
89 | 2620066.8001 | 1243754.9539 | 2620065.4053 | 1243760.7196 | 2620054.5193 | 1243757.4363 | 2620045.0087 | 1243754.1577 | 2620041.129 | 1243752.8105
90 | 2620066.7972 | 1243740.1334 | 2620065.8867 | 1243745.7117 | 2620065.8116 | 1243750.0475 | 2620066.8001 | 1243754.9539
91 | 2620066.7972 | 1243740.1334 | 2620068.2138 | 1243732.3777 | 2620073.9553 | 1243714.9972 | 2620074.3663 | 1243713.3145
92 | 2620087.82 | 1243639.6072 | 2620085.5518 | 1243653.375 | 2620078.4074 | 1243696.7673 | 2620074.3663 | 1243713.3145
93 | 2620102.0057 | 1243559.8528 | 2620107.429 | 1243535.399
94 | 2620096.5656 | 1243587.5593 | 2620097.835 | 1243578.658 | 2620102.0057 | 1243559.8528
95 | 2620087.82 | 1243639.6072 | 2620083.418 | 1243638.5028 | 2620077.4001 | 1243637.0038
96 | 2620096.5656 | 1243587.5593 | 2620094.5279 | 1243586.7631 | 2620087.6666 | 1243584.3717 | 2620086.2637 | 1243583.5442
97 | 2620096.5656 | 1243587.5593 | 2620096.4834 | 1243589.5158
98 | 2620086.2637 | 1243583.5442 | 2620089.4578 | 1243550.7676

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2620023.6166 | 1243711.0241
1 | 2620024.6399 | 1243702.0783
2 | 2620022.8197 | 1243717.9912
3 | 2620025.2839 | 1243696.4475
4 | 2620014.8844 | 1243743.7053
5 | 2620026.2798 | 1243687.7414
6 | 2620019.2321 | 1243745.2097
7 | 2620036.115 | 1243751.07
8 | 2619912.8928 | 1243562.0927
9 | 2619908.9325 | 1243561.0968
10 | 2619920.4762 | 1243563.2407
11 | 2619897.7187 | 1243557.383
12 | 2619923.2487 | 1243563.5279
13 | 2619880.833 | 1243571.8469
14 | 2619914.5851 | 1243602.8238
15 | 2619929.4513 | 1243596.1033
16 | 2619914.5424 | 1243620.0902
17 | 2619931.8293 | 1243564.4223
18 | 2619874.5662 | 1243570.1693
19 | 2619938.7369 | 1243590.7026
20 | 2619902.043 | 1243623.4606
21 | 2619935.7462 | 1243510.0248
22 | 2619933.8185 | 1243512.7903
23 | 2619947.0686 | 1243489.2162
24 | 2619944.664 | 1243568.5139
25 | 2619982.8453 | 1243589.0414
26 | 2619982.4572 | 1243588.124
27 | 2619985.1884 | 1243594.58
28 | 2619974.7998 | 1243573.596
29 | 2619989.625 | 1243605.5994
30 | 2619971.7017 | 1243568.9827
31 | 2619992.8547 | 1243615.9947
32 | 2620024.7383 | 1243597.9237
33 | 2619986.0416 | 1243556.5452
34 | 2620003.2047 | 1243544.1154
35 | 2619986.7341 | 1243539.9983
36 | 2619965.8999 | 1243553.2883
37 | 2619956.5956 | 1243572.3517
38 | 2619984.0545 | 1243617.6576
39 | 2619993.843 | 1243619.196
40 | 2620022.6227 | 1243577.626
41 | 2620010.9956 | 1243538.4732
42 | 2619989.2009 | 1243522.701
43 | 2619963.1608 | 1243543.2103
44 | 2619952.1686 | 1243572.8863
45 | 2619958.7003 | 1243526.7985
46 | 2619960.6455 | 1243533.9555
47 | 2619956.1634 | 1243517.4646
48 | 2619972.9582 | 1243514.3968
49 | 2619954.287 | 1243507.4529
50 | 2619972.4571 | 1243507.008
51 | 2619971.8695 | 1243498.343
52 | 2619953.0004 | 1243471.3803
53 | 2619900.7299 | 1243662.7323
54 | 2619899.8777 | 1243628.3223
55 | 2619953.8432 | 1243623.3573
56 | 2619965.4266 | 1243621.1778
57 | 2619954.4952 | 1243634.2323
58 | 2619967.9245 | 1243620.7057
59 | 2619994.7837 | 1243641.7559
60 | 2619995.593 | 1243630.5398
61 | 2619974.5347 | 1243456.8068
62 | 2619975.0908 | 1243457.0881
63 | 2619963.3009 | 1243451.1243
64 | 2619993.2599 | 1243466.2789
65 | 2619992.3618 | 1243476.1537
66 | 2619963.1616 | 1243477.8978
67 | 2620104.6254 | 1243499.2195
68 | 2620074.3129 | 1243536.2571
69 | 2620114.7796 | 1243502.2557
70 | 2619991.9023 | 1243481.206
71 | 2619967.5176 | 1243482.3787
72 | 2619977.475 | 1243618.901
73 | 2619995.3277 | 1243626.7098
74 | 2620012.3338 | 1243587.7089
75 | 2620009.4917 | 1243629.9031
76 | 2620023.4689 | 1243633.0543
77 | 2620064.0063 | 1243647.818
78 | 2620057.9678 | 1243541.4697
79 | 2620039.9085 | 1243545.2738
80 | 2620065.8533 | 1243538.955
81 | 2620038.4363 | 1243545.5013
82 | 2619991.378 | 1243489.2418
83 | 2619990.8069 | 1243498.0194
84 | 2619991.4402 | 1243488.2867
85 | 2619846.578 | 1243574.0066
86 | 2619825.0213 | 1243575.4894
87 | 2620041.129 | 1243752.8105
88 | 2620066.8001 | 1243754.9539
89 | 2620066.7972 | 1243740.1334
90 | 2620074.3663 | 1243713.3145
91 | 2620141.4225 | 1243497.4978
92 | 2620107.429 | 1243535.399
93 | 2620102.0057 | 1243559.8528
94 | 2620087.82 | 1243639.6072
95 | 2620096.5656 | 1243587.5593
96 | 2620077.4001 | 1243637.0038
97 | 2620096.4834 | 1243589.5158
98 | 2620086.2637 | 1243583.5442
99 | 2620089.4578 | 1243550.7676
100 | 2619971.7017 | 1243568.9827

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98046 | -0.13733 | 0.0013008 | 0.00032602
1 | 0.98029 | -0.13855 | 0.0020333 | 0.0005096
2 | 0.98061 | -0.13627 | 0.0082792 | 0.002075
3 | 0.9802 | -0.13921 | 0.008258 | 0.0020696
4 | 0.98151 | -0.12984 | 0 | 0
5 | 0.98016 | -0.13947 | 0.002846 | 0.00071328
6 | 0.98166 | -0.12876 | 0 | 0
7 | 0.98225 | -0.12456 | 0.0021937 | 0.0005498
8 | 0.99697 | -0.021185 | 0.0019584 | 0.00049083
9 | 0.9969 | -0.021658 | 0.0016933 | 0.00042439
10 | 0.99712 | -0.020142 | 0 | 0
11 | 0.99674 | -0.022824 | 0 | 0
12 | 0.99717 | -0.019766 | 0 | 0
13 | 0.99642 | -0.025017 | 0 | 0
14 | 0.99568 | -0.030193 | 0 | 0
15 | 0.99636 | -0.025423 | 0.00085592 | 0.00021451
16 | 0.99496 | -0.035249 | 0 | 0
17 | 0.99734 | -0.018599 | 0.0030979 | 0.00077642
18 | 0.99633 | -0.025657 | 0.0052592 | 0.0013181
19 | 0.99683 | -0.02215 | 0.0026622 | 0.0006672
20 | 0.99442 | -0.039044 | 0.014637 | 0.0036683
21 | 0.98734 | -0.08865 | 0 | 0
22 | 0.98733 | -0.088748 | 0.0028436 | 0.00071267
23 | 0.98744 | -0.08796 | 0 | 0
24 | 0.99766 | -0.016338 | 0.0012498 | 0.00031322
25 | 0.99801 | -0.013817 | 0.0013151 | 0.00032959
26 | 0.99812 | -0.013039 | 0.0012691 | 0.00031807
27 | 0.99735 | -0.018438 | 0.0049375 | 0.0012375
28 | 1 | 0 | -0.24516 | -0.061545
29 | 0.99612 | -0.027001 | 0 | 0
30 | 0.99935 | -0.0045153 | 0 | 0
31 | 0.9952 | -0.033419 | 0 | 0
32 | 0.99538 | -0.032184 | 0.0083465 | 0.0020918
33 | 0.99009 | -0.06923 | 0 | 0
34 | 0.98936 | -0.074406 | 0.0043204 | 0.0010828
35 | 0.99067 | -0.06519 | 0.0013821 | 0.00034638
36 | 0.998 | -0.01388 | 0.0023403 | 0.00058654
37 | 0.9982 | -0.01252 | 0.0012749 | 0.00031951
38 | 0.99516 | -0.033644 | 0.00033851 | 8.484e-05
39 | 0.99492 | -0.035313 | 0.0030673 | 0.00076873
40 | 0.99524 | -0.033167 | 0.0021248 | 0.00053253
41 | 0.98909 | -0.076334 | 0 | 0
42 | 0.99131 | -0.060667 | 0 | 0
43 | 0.99718 | -0.01958 | 0.0017157 | 0.00043
44 | 0.99788 | -0.014777 | 0 | 0
45 | 0.99588 | -0.028614 | 0.0016514 | 0.00041389
46 | 0.99644 | -0.024739 | 0.0031946 | 0.00080065
47 | 0.99446 | -0.038583 | 0 | 0
48 | 0.99197 | -0.055983 | 0 | 0
49 | 0.99444 | -0.03871 | 0.0012376 | 0.00031017
50 | 0.99116 | -0.061671 | 0.0013492 | 0.00033815
51 | 0.99023 | -0.068234 | 0.012152 | 0.0030457
52 | 0.98752 | -0.087408 | 0 | 0
53 | 0.99403 | -0.041814 | 0.0055516 | 0.0013914
54 | 0.99431 | -0.039884 | 0.0088667 | 0.0022222
55 | 0.99511 | -0.03405 | 0 | 0
56 | 0.99511 | -0.034003 | 0.00097562 | 0.00024451
57 | 0.9951 | -0.034093 | 0.00039558 | 9.9143e-05
58 | 0.99512 | -0.033968 | 0.00044537 | 0.00011162
59 | 0.99429 | -0.03976 | 0.0022049 | 0.0005526
60 | 0.99432 | -0.03951 | 0.00027224 | 6.823e-05
61 | 0.98544 | -0.1021 | 0.0086874 | 0.0021773
62 | 0.98541 | -0.1023 | 0.011086 | 0.0027784
63 | 0.98618 | -0.096851 | 0 | 0
64 | 0.9848 | -0.10666 | 0 | 0
65 | 0.9845 | -0.10878 | 0.0068135 | 0.0017076
66 | 0.98827 | -0.082047 | 0.0054539 | 0.0013669
67 | 0.98689 | -0.091918 | 0 | 0
68 | 0.98758 | -0.087047 | 0.0013213 | 0.00033116
69 | 0.98674 | -0.092972 | 0 | 0
70 | 0.9844 | -0.10951 | 0 | 0
71 | 0.98872 | -0.078903 | 0.013282 | 0.0033288
72 | 0.99514 | -0.033789 | 0.00033167 | 8.3124e-05
73 | 0.99434 | -0.039414 | 0 | 0
74 | 0.99519 | -0.033551 | 0.00265 | 0.00066416
75 | 0.99328 | -0.046828 | 0.0023683 | 0.00059356
76 | 0.99228 | -0.053816 | 0.0035538 | 0.00089067
77 | 0.98948 | -0.073432 | 0.011278 | 0.0028265
78 | 0.98787 | -0.085007 | 0.0015703 | 0.00039355
79 | 0.98824 | -0.082367 | 0.0031318 | 0.00078489
80 | 0.98772 | -0.086055 | 0.0014611 | 0.00036619
81 | 0.98827 | -0.082107 | 0.0025613 | 0.00064193
82 | 0.98424 | -0.11067 | 0.0077824 | 0.0019504
83 | 0.98416 | -0.11123 | 0.0061962 | 0.0015529
84 | 0.98426 | -0.11053 | 0 | 0
85 | 0.99615 | -0.026956 | 0.0027806 | 0.00069687
86 | 0.99609 | -0.027342 | 0.0017782 | 0.00044565
87 | 0.98245 | -0.12319 | 0 | 0
88 | 0.98359 | -0.11509 | 0 | 0
89 | 0.98413 | -0.11124 | 0 | 0
90 | 0.98514 | -0.10407 | 0.0020451 | 0.00051254
91 | 0.98665 | -0.093668 | 0.0024732 | 0.00061985
92 | 0.98639 | -0.095449 | 0.0016579 | 0.00041552
93 | 0.9862 | -0.09685 | 0.0025189 | 0.00063129
94 | 0.98808 | -0.08334 | 0 | 0
95 | 0.98608 | -0.097701 | 0 | 0
96 | 0.9885 | -0.080379 | 0.0063454 | 0.0015903
97 | 0.98607 | -0.097734 | 0.0016574 | 0.00041537
98 | 0.98606 | -0.097845 | 0 | 0
99 | 0.986 | -0.098275 | 0.0012692 | 0.0003181
100 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.013141 | 0.0032935 | -0.013138 | -0.0032928 | 2.2347e-06 | 7.4596e-07 | 0.019943 | 0.019943 | 0.019943 | 0.98046 | -0.13733 | 0.98029 | -0.13855 | 7.3864
1 | -0.014441 | -0.0036195 | 0.014444 | 0.0036203 | 2.102e-06 | 7.2002e-07 | 0.021917 | 0.021917 | 0.021917 | 0.98046 | -0.13733 | 0.98061 | -0.13627 | 8.1176
2 | 0.011105 | 0.0027832 | -0.011104 | -0.0027829 | 1.0049e-06 | 3.1506e-07 | 0.016857 | 0.016857 | 0.016857 | 0.98029 | -0.13855 | 0.9802 | -0.13921 | 6.2433
3 | -0.022723 | -0.0056952 | 0.022743 | 0.0057027 | 2.026e-05 | 7.4474e-06 | 0.034481 | 0.03448 | 0.034481 | 0.98061 | -0.13627 | 0.98151 | -0.12984 | 12.7706
4 | 0.0028461 | 0.00071321 | -0.002846 | -0.00071328 | 1.0207e-07 | -7.1191e-08 | 0.0043206 | 0.0043206 | 0.0043206 | 0.9802 | -0.13921 | 0.98016 | -0.13947 | 1.6002
5 | -0.022743 | -0.0057027 | 0.022746 | 0.0057039 | 3.4045e-06 | 1.2514e-06 | 0.03448 | 0.03448 | 0.03448 | 0.98151 | -0.12984 | 0.98166 | -0.12876 | 12.7705
6 | -0.022746 | -0.0057039 | 0.02276 | 0.0057088 | 1.3258e-05 | 4.8731e-06 | 0.03448 | 0.03448 | 0.03448 | 0.98166 | -0.12876 | 0.98225 | -0.12456 | 12.7705
7 | -0.024953 | -0.0062586 | 0.024958 | 0.0062603 | 4.7331e-06 | 1.7532e-06 | 0.037804 | 0.037804 | 0.037804 | 0.98225 | -0.12456 | 0.98245 | -0.12319 | 14.0013
8 | 0.011518 | 0.0028865 | -0.011518 | -0.0028863 | 7.5311e-07 | 2.3641e-07 | 0.017192 | 0.017192 | 0.017192 | 0.99697 | -0.021185 | 0.9969 | -0.021658 | 6.3672
9 | -0.013477 | -0.0033773 | 0.013479 | 0.003378 | 1.9467e-06 | 6.4816e-07 | 0.020115 | 0.020115 | 0.020115 | 0.99697 | -0.021185 | 0.99712 | -0.020142 | 7.4499
10 | 0.0098243 | 0.0024619 | -0.0098227 | -0.0024614 | 1.5861e-06 | 4.5596e-07 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.9969 | -0.021658 | 0.99674 | -0.022824 | 5.4311
11 | -0.013479 | -0.003378 | 0.013479 | 0.0033782 | 7.0161e-07 | 2.336e-07 | 0.020115 | 0.020115 | 0.020115 | 0.99712 | -0.020142 | 0.99717 | -0.019766 | 7.4498
12 | 0.0098227 | 0.0024614 | -0.0098197 | -0.0024606 | 2.9797e-06 | 8.5669e-07 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.99674 | -0.022824 | 0.99642 | -0.025017 | 5.4312
13 | -0.013479 | -0.0033782 | 0.013482 | 0.0033789 | 2.1781e-06 | 7.2515e-07 | 0.020115 | 0.020115 | 0.020115 | 0.99717 | -0.019766 | 0.99734 | -0.018599 | 7.4498
14 | 0.0098197 | 0.0024606 | -0.0098189 | -0.0024603 | 8.7051e-07 | 2.5032e-07 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.99642 | -0.025017 | 0.99633 | -0.025657 | 5.4312
15 | -0.029094 | -0.0072959 | 0.029113 | 0.0073031 | 1.9247e-05 | 7.1905e-06 | 0.043481 | 0.043481 | 0.043481 | 0.99568 | -0.030193 | 0.99636 | -0.025423 | 16.1042
16 | 0.029094 | 0.0072959 | -0.029073 | -0.0072883 | 2.0376e-05 | 7.6123e-06 | 0.043481 | 0.043481 | 0.043481 | 0.99568 | -0.030193 | 0.99496 | -0.035249 | 16.1042
17 | -0.029969 | -0.0075176 | 0.029983 | 0.0075227 | 1.361e-05 | 5.0927e-06 | 0.04476 | 0.04476 | 0.04476 | 0.99636 | -0.025423 | 0.99683 | -0.02215 | 16.5776
18 | 0.029073 | 0.0072883 | -0.029058 | -0.0072826 | 1.5273e-05 | 5.7063e-06 | 0.043481 | 0.043482 | 0.043482 | 0.99496 | -0.035249 | 0.99442 | -0.039044 | 16.1043
19 | -0.01658 | -0.0041554 | 0.016585 | 0.0041572 | 5.1911e-06 | 1.8191e-06 | 0.024737 | 0.024737 | 0.024737 | 0.99734 | -0.018599 | 0.99766 | -0.016338 | 9.1617
20 | 0.0045596 | 0.0011422 | -0.0045588 | -0.0011423 | 8.1882e-07 | -5.353e-08 | 0.0068096 | 0.0068097 | 0.0068097 | 0.99633 | -0.025657 | 0.99615 | -0.026956 | 2.5221
21 | -0.032645 | -0.0081899 | 0.032678 | 0.0082025 | 3.3422e-05 | 1.256e-05 | 0.048733 | 0.048733 | 0.048733 | 0.99683 | -0.02215 | 0.99788 | -0.014777 | 18.0494
22 | 0.014421 | 0.0036143 | -0.01442 | -0.0036137 | 1.6757e-06 | 5.6969e-07 | 0.02158 | 0.02158 | 0.02158 | 0.99442 | -0.039044 | 0.99431 | -0.039884 | 7.9925
23 | 0.0028436 | 0.00071264 | -0.0028436 | -0.00071267 | 3.8635e-08 | -2.8254e-08 | 0.0042856 | 0.0042856 | 0.0042856 | 0.98734 | -0.08865 | 0.98733 | -0.088748 | 1.5873
24 | -0.0028436 | -0.00071264 | 0.0028439 | 0.00071244 | 2.7148e-07 | -1.9858e-07 | 0.0042856 | 0.0042855 | 0.0042856 | 0.98734 | -0.08865 | 0.98744 | -0.08796 | 1.5873
25 | -0.0028439 | -0.00071244 | 0.0028441 | 0.00071228 | 2.1738e-07 | -1.5906e-07 | 0.0042855 | 0.0042854 | 0.0042855 | 0.98744 | -0.08796 | 0.98752 | -0.087408 | 1.5872
26 | -0.017835 | -0.0044704 | 0.017838 | 0.0044718 | 3.8559e-06 | 1.369e-06 | 0.026601 | 0.026601 | 0.026601 | 0.99766 | -0.016338 | 0.99788 | -0.014777 | 9.8521
27 | -0.07861 | -0.019789 | 0.078619 | 0.019792 | 8.5434e-06 | 3.2729e-06 | 0.11724 | 0.11724 | 0.11724 | 0.99801 | -0.013817 | 0.99812 | -0.013039 | 43.4212
28 | 0.077295 | 0.01946 | -0.077245 | -0.01944 | 4.9867e-05 | 1.9101e-05 | 0.11528 | 0.11528 | 0.11528 | 0.99801 | -0.013817 | 0.99735 | -0.018438 | 42.695
29 | -0.079888 | -0.02011 | 0.080033 | 0.020166 | 0.00014576 | 5.5845e-05 | 0.11913 | 0.11913 | 0.11913 | 0.99812 | -0.013039 | 1 | 0 | 44.1219
30 | 0.072308 | 0.018203 | -0.072221 | -0.01817 | 8.6378e-05 | 3.3067e-05 | 0.10791 | 0.10791 | 0.10791 | 0.99735 | -0.018438 | 0.99612 | -0.027001 | 39.9666
31 | 0.16432 | 0.041379 | -0.16422 | -0.041339 | 0.00010363 | 3.9711e-05 | 0.24459 | 0.24459 | 0.24459 | 1 | 0 | 0.99935 | -0.0045153 | 45.2938
32 | 0.05909 | 0.014878 | -0.059037 | -0.014858 | 5.2946e-05 | 2.0222e-05 | 0.088293 | 0.088294 | 0.088294 | 0.99612 | -0.027001 | 0.9952 | -0.033419 | 32.7013
33 | 0.013132 | 0.0032915 | -0.013122 | -0.0032884 | 9.4192e-06 | 3.1125e-06 | 0.019616 | 0.019617 | 0.019617 | 0.99612 | -0.027001 | 0.99538 | -0.032184 | 7.2654
34 | 0.11236 | 0.028317 | -0.11221 | -0.028261 | 0.00014712 | 5.6142e-05 | 0.16735 | 0.16735 | 0.16735 | 0.99935 | -0.0045153 | 0.998 | -0.01388 | 30.9911
35 | 0.051865 | 0.013022 | -0.051807 | -0.013 | 5.7617e-05 | 2.1958e-05 | 0.077234 | 0.077234 | 0.077234 | 0.99935 | -0.0045153 | 0.9982 | -0.01252 | 28.6053
36 | 0.0024869 | 0.00062265 | -0.0024869 | -0.00062274 | 7.7264e-08 | -8.665e-08 | 0.0037182 | 0.0037183 | 0.0037183 | 0.9952 | -0.033419 | 0.99516 | -0.033644 | 1.3771
37 | 0.05655 | 0.014236 | -0.056535 | -0.01423 | 1.4955e-05 | 5.7083e-06 | 0.084575 | 0.084575 | 0.084575 | 0.9952 | -0.033419 | 0.99492 | -0.035313 | 31.3242
38 | 0.0047756 | 0.0011965 | -0.004775 | -0.0011966 | 6.4929e-07 | -1.5604e-08 | 0.0071391 | 0.0071392 | 0.0071392 | 0.99538 | -0.032184 | 0.99524 | -0.033167 | 2.6441
39 | 0.024002 | 0.0060193 | -0.023985 | -0.006013 | 1.7208e-05 | 6.3462e-06 | 0.036074 | 0.036074 | 0.036074 | 0.99009 | -0.06923 | 0.98936 | -0.074406 | 13.3608
40 | -0.024002 | -0.0060193 | 0.024015 | 0.0060243 | 1.3448e-05 | 4.9593e-06 | 0.036074 | 0.036074 | 0.036074 | 0.99009 | -0.06923 | 0.99067 | -0.06519 | 13.3608
41 | 0.019664 | 0.0049302 | -0.019659 | -0.0049283 | 5.2507e-06 | 1.896e-06 | 0.029576 | 0.029576 | 0.029576 | 0.98936 | -0.074406 | 0.98909 | -0.076334 | 10.9542
42 | -0.025398 | -0.0063707 | 0.025413 | 0.0063766 | 1.594e-05 | 5.9048e-06 | 0.03815 | 0.03815 | 0.03815 | 0.99067 | -0.06519 | 0.99131 | -0.060667 | 14.1296
43 | 0.10987 | 0.027674 | -0.10978 | -0.027641 | 8.7491e-05 | 3.3378e-05 | 0.16386 | 0.16386 | 0.16386 | 0.998 | -0.01388 | 0.99718 | -0.01958 | 30.345
44 | 0.050532 | 0.01268 | -0.050517 | -0.012674 | 1.5819e-05 | 6.0259e-06 | 0.075334 | 0.075334 | 0.075334 | 0.9982 | -0.01252 | 0.99788 | -0.014777 | 27.9014
45 | 0.0021483 | 0.0005379 | -0.0021483 | -0.00053797 | 4.3111e-08 | -7.0416e-08 | 0.0032121 | 0.0032121 | 0.0032121 | 0.99516 | -0.033644 | 0.99514 | -0.033789 | 1.1897
46 | 0.053468 | 0.013461 | -0.053437 | -0.013449 | 3.061e-05 | 1.1674e-05 | 0.079988 | 0.079988 | 0.079988 | 0.99492 | -0.035313 | 0.99434 | -0.039414 | 29.6252
47 | 0.0026502 | 0.00066403 | -0.00265 | -0.00066416 | 1.4104e-07 | -1.3282e-07 | 0.0039623 | 0.0039624 | 0.0039624 | 0.99524 | -0.033167 | 0.99519 | -0.033551 | 1.4675
48 | 0.019659 | 0.0049283 | -0.019643 | -0.0049226 | 1.5708e-05 | 5.6725e-06 | 0.029576 | 0.029576 | 0.029576 | 0.98909 | -0.076334 | 0.98827 | -0.082107 | 10.9542
49 | -0.025413 | -0.0063766 | 0.02543 | 0.0063827 | 1.6529e-05 | 6.1224e-06 | 0.03815 | 0.03815 | 0.03815 | 0.99131 | -0.060667 | 0.99197 | -0.055983 | 14.1296
50 | 0.10807 | 0.027211 | -0.10799 | -0.027181 | 7.7854e-05 | 2.9694e-05 | 0.1613 | 0.1613 | 0.1613 | 0.99718 | -0.01958 | 0.99644 | -0.024739 | 29.8709
51 | -0.10474 | -0.026359 | 0.10479 | 0.026381 | 5.6698e-05 | 2.1614e-05 | 0.15653 | 0.15653 | 0.15653 | 0.99588 | -0.028614 | 0.99644 | -0.024739 | 28.9874
52 | 0.10308 | 0.025945 | -0.10294 | -0.02589 | 0.00014326 | 5.4975e-05 | 0.15406 | 0.15406 | 0.15406 | 0.99588 | -0.028614 | 0.99446 | -0.038583 | 57.061
53 | 0.1017 | 0.02558 | -0.10146 | -0.025486 | 0.00024612 | 9.4442e-05 | 0.15221 | 0.15221 | 0.15221 | 0.99446 | -0.038583 | 0.99197 | -0.055983 | 56.3752
54 | 0.0012376 | 0.00031005 | -0.0012376 | -0.00031017 | 2.1797e-08 | -1.2377e-07 | 0.0018518 | 0.0018519 | 0.0018519 | 0.99446 | -0.038583 | 0.99444 | -0.03871 | 0.68588
55 | 0.076028 | 0.019103 | -0.075968 | -0.01908 | 6.0124e-05 | 2.3029e-05 | 0.11406 | 0.11406 | 0.11406 | 0.99197 | -0.055983 | 0.99116 | -0.061671 | 42.2457
56 | 0.074618 | 0.018742 | -0.07455 | -0.018716 | 6.8027e-05 | 2.6052e-05 | 0.11204 | 0.11204 | 0.11204 | 0.99116 | -0.061671 | 0.99023 | -0.068234 | 41.4955
57 | 0.062398 | 0.01567 | -0.062306 | -0.015635 | 9.2395e-05 | 3.532e-05 | 0.093777 | 0.093777 | 0.093777 | 0.99023 | -0.068234 | 0.98872 | -0.078903 | 34.7321
58 | -0.043516 | -0.010919 | 0.043548 | 0.010931 | 3.2392e-05 | 1.2304e-05 | 0.065576 | 0.065575 | 0.065576 | 0.98752 | -0.087408 | 0.98827 | -0.082047 | 24.2872
59 | 0.040672 | 0.010206 | -0.040619 | -0.010186 | 5.324e-05 | 2.0187e-05 | 0.06129 | 0.06129 | 0.06129 | 0.98752 | -0.087408 | 0.98618 | -0.096851 | 22.7001
60 | -0.0055516 | -0.0013914 | 0.0055531 | 0.0013915 | 1.4834e-06 | 1.242e-07 | 0.0083105 | 0.0083103 | 0.0083105 | 0.99403 | -0.041814 | 0.99431 | -0.039884 | 3.078
61 | -0.00039559 | -9.9002e-05 | 0.00039559 | 9.885e-05 | 2.5729e-09 | -1.5213e-07 | 0.00059148 | 0.00059143 | 0.00059148 | 0.99511 | -0.03405 | 0.99511 | -0.034003 | 0.21907
62 | 0.00039559 | 9.9002e-05 | -0.00039558 | -9.9143e-05 | 2.3786e-09 | -1.4062e-07 | 0.00059148 | 0.00059153 | 0.00059153 | 0.99511 | -0.03405 | 0.9951 | -0.034093 | 0.21909
63 | -0.0013712 | -0.00034336 | 0.0013712 | 0.00034333 | 6.6683e-09 | -3.0462e-08 | 0.0020503 | 0.0020503 | 0.0020503 | 0.99511 | -0.034003 | 0.99512 | -0.033968 | 0.75937
64 | -0.0018166 | -0.00045495 | 0.0018166 | 0.00045484 | 4.4747e-08 | -1.0906e-07 | 0.0027163 | 0.0027162 | 0.0027163 | 0.99512 | -0.033968 | 0.99514 | -0.033789 | 1.006
65 | -0.0022049 | -0.0005526 | 0.002205 | 0.00055248 | 7.6469e-08 | -1.1657e-07 | 0.0032998 | 0.0032997 | 0.0032998 | 0.99429 | -0.03976 | 0.99432 | -0.03951 | 1.2221
66 | -0.0024772 | -0.00062071 | 0.0024772 | 0.00062068 | 3.2944e-08 | -3.7159e-08 | 0.0037071 | 0.0037071 | 0.0037071 | 0.99432 | -0.03951 | 0.99434 | -0.039414 | 1.373
67 | 0.031902 | 0.0079978 | -0.031901 | -0.0079975 | 9.0241e-07 | 3.3914e-07 | 0.048172 | 0.048172 | 0.048172 | 0.98544 | -0.1021 | 0.98541 | -0.1023 | 17.8416
68 | -0.040589 | -0.010175 | 0.040619 | 0.010186 | 2.951e-05 | 1.1189e-05 | 0.06129 | 0.06129 | 0.06129 | 0.98544 | -0.1021 | 0.98618 | -0.096851 | 22.7001
69 | 0.020815 | 0.0052191 | -0.020802 | -0.0052145 | 1.2553e-05 | 4.5688e-06 | 0.031432 | 0.031432 | 0.031432 | 0.98541 | -0.1023 | 0.9848 | -0.10666 | 11.6416
70 | 0.020802 | 0.0052145 | -0.020796 | -0.0052123 | 6.113e-06 | 2.225e-06 | 0.031432 | 0.031432 | 0.031432 | 0.9848 | -0.10666 | 0.9845 | -0.10878 | 11.6416
71 | 0.013983 | 0.0035047 | -0.013981 | -0.0035042 | 1.4139e-06 | 4.7932e-07 | 0.021134 | 0.021134 | 0.021134 | 0.9845 | -0.10878 | 0.9844 | -0.10951 | 7.8274
72 | -0.049002 | -0.012298 | 0.049024 | 0.012306 | 2.1399e-05 | 8.1495e-06 | 0.073787 | 0.073787 | 0.073787 | 0.98827 | -0.082047 | 0.98872 | -0.078903 | 27.3286
73 | -0.0095822 | -0.0024001 | 0.0095887 | 0.0024019 | 6.4565e-06 | 1.8494e-06 | 0.014447 | 0.014447 | 0.014447 | 0.98689 | -0.091918 | 0.98758 | -0.087047 | 5.3509
74 | 0.0095822 | 0.0024001 | -0.0095808 | -0.0023997 | 1.3969e-06 | 4.0024e-07 | 0.014447 | 0.014447 | 0.014447 | 0.98689 | -0.091918 | 0.98674 | -0.092972 | 5.3509
75 | -0.01091 | -0.0027331 | 0.010912 | 0.0027336 | 1.4972e-06 | 4.622e-07 | 0.016438 | 0.016438 | 0.016438 | 0.98758 | -0.087047 | 0.98772 | -0.086055 | 6.0882
76 | 0.0071073 | 0.0017801 | -0.0071049 | -0.0017796 | 2.4333e-06 | 5.0239e-07 | 0.010717 | 0.010718 | 0.010718 | 0.98674 | -0.092972 | 0.98639 | -0.095449 | 3.9695
77 | 0.0024735 | 0.00061959 | -0.0024732 | -0.00061985 | 2.3827e-07 | -2.5891e-07 | 0.0037299 | 0.00373 | 0.00373 | 0.98674 | -0.092972 | 0.98665 | -0.093668 | 1.3815
78 | 0.013981 | 0.0035042 | -0.013979 | -0.0035035 | 1.978e-06 | 6.7056e-07 | 0.021134 | 0.021134 | 0.021134 | 0.9844 | -0.10951 | 0.98426 | -0.11053 | 7.8274
79 | 0.05096 | 0.012829 | -0.050907 | -0.012809 | 5.2719e-05 | 2.0089e-05 | 0.076281 | 0.076281 | 0.076281 | 0.99434 | -0.039414 | 0.99328 | -0.046828 | 28.2522
80 | 0.048539 | 0.012215 | -0.048491 | -0.012197 | 4.7297e-05 | 1.8006e-05 | 0.072733 | 0.072733 | 0.072733 | 0.99328 | -0.046828 | 0.99228 | -0.053816 | 26.9381
81 | 0.044937 | 0.011306 | -0.044815 | -0.01126 | 0.00012265 | 4.6616e-05 | 0.067404 | 0.067404 | 0.067404 | 0.99228 | -0.053816 | 0.98948 | -0.073432 | 24.9644
82 | 0.033537 | 0.0084333 | -0.033504 | -0.0084211 | 3.2436e-05 | 1.2213e-05 | 0.050444 | 0.050444 | 0.050444 | 0.98948 | -0.073432 | 0.9885 | -0.080379 | 18.6829
83 | -0.013945 | -0.0034939 | 0.01395 | 0.0034956 | 5.0948e-06 | 1.7225e-06 | 0.021004 | 0.021004 | 0.021004 | 0.98787 | -0.085007 | 0.98824 | -0.082367 | 7.7794
84 | 0.012374 | 0.0031003 | -0.012373 | -0.0030997 | 1.7943e-06 | 5.8417e-07 | 0.018639 | 0.018639 | 0.018639 | 0.98787 | -0.085007 | 0.98772 | -0.086055 | 6.9034
85 | -0.017082 | -0.0042805 | 0.017082 | 0.0042807 | 6.1491e-07 | 2.1742e-07 | 0.02572 | 0.02572 | 0.02572 | 0.98824 | -0.082367 | 0.98827 | -0.082107 | 9.5259
86 | 0.0061967 | 0.001553 | -0.0061962 | -0.0015529 | 4.8174e-07 | 7.3502e-08 | 0.0093684 | 0.0093684 | 0.0093684 | 0.98424 | -0.11067 | 0.98416 | -0.11123 | 3.4698
87 | -0.013979 | -0.0035034 | 0.013979 | 0.0035035 | 2.6675e-07 | 9.0432e-08 | 0.021134 | 0.021134 | 0.021134 | 0.98424 | -0.11067 | 0.98426 | -0.11053 | 7.8274
88 | 0.0017783 | 0.00044541 | -0.0017782 | -0.00044565 | 9.5135e-08 | -2.4469e-07 | 0.0026562 | 0.0026563 | 0.0026563 | 0.99615 | -0.026956 | 0.99609 | -0.027342 | 0.98382
89 | -0.024958 | -0.0062603 | 0.024986 | 0.0062707 | 2.8063e-05 | 1.0394e-05 | 0.037804 | 0.037803 | 0.037804 | 0.98245 | -0.12319 | 0.98359 | -0.11509 | 14.0013
90 | -0.024986 | -0.0062707 | 0.025 | 0.0062757 | 1.3371e-05 | 4.9523e-06 | 0.037803 | 0.037803 | 0.037803 | 0.98359 | -0.11509 | 0.98413 | -0.11124 | 14.0013
91 | -0.025 | -0.0062757 | 0.025025 | 0.0062849 | 2.4898e-05 | 9.2211e-06 | 0.037803 | 0.037803 | 0.037803 | 0.98413 | -0.11124 | 0.98514 | -0.10407 | 14.0012
92 | -0.02707 | -0.0067974 | 0.027148 | 0.0068266 | 7.8219e-05 | 2.9127e-05 | 0.040892 | 0.040892 | 0.040892 | 0.98514 | -0.10407 | 0.98808 | -0.08334 | 15.1453
93 | 0.005447 | 0.0013641 | -0.0054459 | -0.001364 | 1.0552e-06 | 8.6188e-08 | 0.0082166 | 0.0082167 | 0.0082167 | 0.98639 | -0.095449 | 0.9862 | -0.09685 | 3.0432
94 | 0.002927 | 0.0007327 | -0.0029267 | -0.00073292 | 3.4383e-07 | -2.2822e-07 | 0.0044161 | 0.0044162 | 0.0044162 | 0.9862 | -0.09685 | 0.98608 | -0.097701 | 1.6356
95 | -0.027148 | -0.0068266 | 0.027159 | 0.0068307 | 1.1207e-05 | 4.1726e-06 | 0.040892 | 0.040892 | 0.040892 | 0.98808 | -0.08334 | 0.9885 | -0.080379 | 15.1451
96 | 0.0012693 | 0.00031757 | -0.0012693 | -0.0003177 | 2.5302e-08 | -1.3128e-07 | 0.0019152 | 0.0019153 | 0.0019153 | 0.98608 | -0.097701 | 0.98606 | -0.097845 | 0.70936
97 | 0.0016574 | 0.00041535 | -0.0016574 | -0.00041537 | 7.6432e-09 | -2.204e-08 | 0.002501 | 0.002501 | 0.002501 | 0.98608 | -0.097701 | 0.98607 | -0.097734 | 0.9263
98 | 0.0012693 | 0.0003177 | -0.0012692 | -0.0003181 | 7.5395e-08 | -3.911e-07 | 0.0019153 | 0.0019154 | 0.0019154 | 0.98606 | -0.097845 | 0.986 | -0.098275 | 0.70942

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24516 | 0.061545

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013008 | 0.00032602
1 | 0.0020333 | 0.0005096
2 | 0.0082792 | 0.002075
3 | 0.008258 | 0.0020696
4 | 0.002846 | 0.00071328
5 | 0.0021937 | 0.0005498
6 | 0.0019584 | 0.00049083
7 | 0.0016933 | 0.00042439
8 | 0.00085592 | 0.00021451
9 | 0.0030979 | 0.00077642
10 | 0.0052592 | 0.0013181
11 | 0.0026622 | 0.0006672
12 | 0.014637 | 0.0036683
13 | 0.0028436 | 0.00071267
14 | 0.0012498 | 0.00031322
15 | 0.0013151 | 0.00032959
16 | 0.0012691 | 0.00031807
17 | 0.0049375 | 0.0012375
18 | 0.0083465 | 0.0020918
19 | 0.0043204 | 0.0010828
20 | 0.0013821 | 0.00034638
21 | 0.0023403 | 0.00058654
22 | 0.0012749 | 0.00031951
23 | 0.00033851 | 8.484e-05
24 | 0.0030673 | 0.00076873
25 | 0.0021248 | 0.00053253
26 | 0.0017157 | 0.00043
27 | 0.0016514 | 0.00041389
28 | 0.0031946 | 0.00080065
29 | 0.0012376 | 0.00031017
30 | 0.0013492 | 0.00033815
31 | 0.012152 | 0.0030457
32 | 0.0055516 | 0.0013914
33 | 0.0088667 | 0.0022222
34 | 0.00097562 | 0.00024451
35 | 0.00039558 | 9.9143e-05
36 | 0.00044537 | 0.00011162
37 | 0.0022049 | 0.0005526
38 | 0.00027224 | 6.823e-05
39 | 0.0086874 | 0.0021773
40 | 0.011086 | 0.0027784
41 | 0.0068135 | 0.0017076
42 | 0.0054539 | 0.0013669
43 | 0.0013213 | 0.00033116
44 | 0.013282 | 0.0033288
45 | 0.00033167 | 8.3124e-05
46 | 0.00265 | 0.00066416
47 | 0.0023683 | 0.00059356
48 | 0.0035538 | 0.00089067
49 | 0.011278 | 0.0028265
50 | 0.0015703 | 0.00039355
51 | 0.0031318 | 0.00078489
52 | 0.0014611 | 0.00036619
53 | 0.0025613 | 0.00064193
54 | 0.0077824 | 0.0019504
55 | 0.0061962 | 0.0015529
56 | 0.0027806 | 0.00069687
57 | 0.0017782 | 0.00044565
58 | 0.0020451 | 0.00051254
59 | 0.0024732 | 0.00061985
60 | 0.0016579 | 0.00041552
61 | 0.0025189 | 0.00063129
62 | 0.0063454 | 0.0015903
63 | 0.0016574 | 0.00041537
64 | 0.0012692 | 0.0003181

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1