## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2617-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2617-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2617-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2617-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2617-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2617-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2617-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2617-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2617-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2617-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2617-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2617-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2617-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2617-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2617-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2617-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2617-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2617-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2617-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2617-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2617-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2617-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2617-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2617-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2617-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2617-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2617-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2617-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2617-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2617-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2617-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2617-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2617-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2617-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2617-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2617-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2617-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2617-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2617-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2617-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2617-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2617-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2617-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2617-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2617-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2617-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2617-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2617-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2617-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2617-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2617-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2617-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2617-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2617-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2617-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2617-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2617-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2617-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2617-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2617-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2617-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2617-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2617-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2617-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2617-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2617-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2617-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2617-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2617-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2617-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2617-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2617-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2617-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2617-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2617-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2617-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2617-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2617-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2617-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2617-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2617-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2617-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2617-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2617-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2617-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2617-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2617-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2617-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2617-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2617-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2617-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2617-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2617-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2617-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2617-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2617-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2617-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2617-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_294_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2617-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0013876 | 0.00034777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2617-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0015804 | 0.00039609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2617-2_0_3_load_2 | 2 | 0.0014873 | 0.00037276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2617-2_0_3_load_3 | 3 | 0.0017018 | 0.00042651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2617-2_0_3_load_83 | 4 | 0.0012295 | 0.00030814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2617-2_0_3_load_59 | 5 | 0.00047062 | 0.00011795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2617-2_0_3_load_66 | 7 | 0.0015006 | 0.00037609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2617-2_0_3_load_57 | 8 | 0.0015895 | 0.00039835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2617-2_0_3_load_42 | 10 | 0.0010186 | 0.0002553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2617-2_0_3_load_4 | 11 | 0.0022462 | 0.00056295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2617-2_0_3_load_5 | 12 | 0.0020716 | 0.00051918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2617-2_0_3_load_6 | 13 | 0.0011955 | 0.00029962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2617-2_0_3_load_55 | 15 | 0.0010826 | 0.00027133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2617-2_0_3_load_50 | 16 | 0.0012228 | 0.00030646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2617-2_0_3_load_21 | 18 | 0.0011515 | 0.0002886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2617-2_0_3_load_62 | 20 | 0.00092236 | 0.00023117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2617-2_0_3_load_19 | 21 | 0.0014871 | 0.00037269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2617-2_0_3_load_51 | 22 | 0.0020714 | 0.00051915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2617-2_0_3_load_36 | 23 | 0.0015843 | 0.00039706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2617-2_0_3_load_88 | 24 | 0.0018782 | 0.00047073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2617-2_0_3_load_89 | 25 | 0.0016415 | 0.00041139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2617-2_0_3_load_98 | 26 | 0.0015245 | 0.00038207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2617-2_0_3_load_40 | 27 | 0.0023395 | 0.00058634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2617-2_0_3_load_7 | 28 | 0.0014308 | 0.00035859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2617-2_0_3_load_8 | 29 | 0.00071464 | 0.00017911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2617-2_0_3_load_10 | 31 | 0.0011953 | 0.00029957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2617-2_0_3_load_11 | 32 | 0.0015147 | 0.00037963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2617-2_0_3_load_12 | 33 | 0.0014193 | 0.0003557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2617-2_0_3_load_23 | 34 | 0.0012084 | 0.00030286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2617-2_0_3_load_85 | 36 | 0.0045707 | 0.0011455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2617-2_0_3_load_24 | 37 | 0.0010612 | 0.00026597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2617-2_0_3_load_15 | 39 | 0.0015132 | 0.00037924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2617-2_0_3_load_84 | 40 | 0.0035236 | 0.00088309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2617-2_0_3_load_13 | 41 | 0.00045664 | 0.00011444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2617-2_0_3_load_17 | 43 | 0.0040816 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2617-2_0_3_load_77 | 45 | 0.00042788 | 0.00010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2617-2_0_3_load_74 | 46 | 0.00099987 | 0.00025059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2617-2_0_3_load_80 | 47 | 0.00048925 | 0.00012262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2617-2_0_3_load_97 | 48 | 0.0021442 | 0.00053739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2617-2_0_3_load_28 | 49 | 0.0014474 | 0.00036276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2617-2_0_3_load_60 | 50 | 0.0058807 | 0.0014738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2617-2_0_3_load_79 | 52 | 0.0011501 | 0.00028825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2617-2_0_3_load_20 | 53 | 0.0015986 | 0.00040066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2617-2_0_3_load_22 | 54 | 0.0010032 | 0.00025143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2617-2_0_3_load_33 | 55 | 0.0013409 | 0.00033605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2617-2_0_3_load_31 | 56 | 0.0070278 | 0.0017613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2617-2_0_3_load_37 | 57 | 0.0018733 | 0.00046949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2617-2_0_3_load_39 | 58 | 0.0027424 | 0.00068731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2617-2_0_3_load_35 | 59 | 0.0020091 | 0.00050352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2617-2_0_3_load_47 | 60 | 0.00099232 | 0.0002487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2617-2_0_3_load_30 | 61 | 0.00080614 | 0.00020204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2617-2_0_3_load_63 | 62 | 0.0016105 | 0.00040363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2617-2_0_3_load_53 | 63 | 0.0014359 | 0.00035987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2617-2_0_3_load_73 | 64 | 0.0015282 | 0.00038301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2617-2_0_3_load_25 | 65 | 0.0015037 | 0.00037685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2617-2_0_3_load_26 | 66 | 0.0017469 | 0.00043782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2617-2_0_3_load_27 | 67 | 0.0020204 | 0.00050637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2617-2_0_3_load_29 | 68 | 0.0019925 | 0.00049937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2617-2_0_3_load_90 | 69 | 0.0012433 | 0.00031159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2617-2_0_3_load_91 | 70 | 0.0036206 | 0.00090741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2617-2_0_3_load_32 | 71 | 0.0010243 | 0.00025672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2617-2_0_3_load_34 | 72 | 0.0032774 | 0.00082141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2617-2_0_3_load_78 | 73 | 0.0024573 | 0.00061586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2617-2_0_3_load_52 | 74 | 0.0016827 | 0.00042172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2617-2_0_3_load_41 | 75 | 0.0023265 | 0.00058308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2617-2_0_3_load_45 | 77 | 0.0010391 | 0.00026042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2617-2_0_3_load_46 | 78 | 0.0015138 | 0.00037939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2617-2_0_3_load_48 | 79 | 0.00054063 | 0.00013549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2617-2_0_3_load_67 | 80 | 0.0010407 | 0.00026081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2617-2_0_3_load_49 | 81 | 0.0020434 | 0.00051212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2617-2_0_3_load_99 | 82 | 0.0012145 | 0.00030438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2617-2_0_3_load_56 | 83 | 0.00053827 | 0.0001349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2617-2_0_3_load_69 | 85 | 0.0015249 | 0.00038217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2617-2_0_3_load_68 | 86 | 0.0019368 | 0.00048541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2617-2_0_3_load_70 | 87 | 0.00092933 | 0.00023291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2617-2_0_3_load_75 | 89 | 0.00092303 | 0.00023133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2617-2_0_3_load_76 | 90 | 0.00090907 | 0.00022783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2617-2_0_3_load_81 | 91 | 0.0013314 | 0.00033367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2617-2_0_3_load_86 | 92 | 0.00085075 | 0.00021322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2617-2_0_3_load_96 | 94 | 0.0019568 | 0.00049042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2617-2_0_3_load_94 | 95 | 0.0023637 | 0.00059241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2617-2_0_3_load_92 | 96 | 0.0017092 | 0.00042838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2617-2_0_3_load_93 | 97 | 0.00071927 | 0.00018027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2617-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2617-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.024285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2617-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.01554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2617-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.013119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2617-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.017585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2617-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.042238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2617-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.010339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2617-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.044095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2617-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.0087652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2617-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 80 | 0.022213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2617-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 86 | 0.024175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2617-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 83 | 0.010014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2617-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 80 | 0.024198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2617-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 73 | 0.02352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2617-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 75 | 0.0024864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2617-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0088406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2617-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.017142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2617-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.019177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2617-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.043248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2617-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.015178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2617-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.016469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2617-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0081043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2617-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.035185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2617-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.019889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2617-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.031836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2617-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.013488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2617-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 62 | 0.029142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2617-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 53 | 0.0042611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2617-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.012402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2617-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 59 | 0.0066715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2617-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.02131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2617-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.017428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2617-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.018889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2617-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 55 | 0.022649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2617-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.024396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2617-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.01631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2617-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.018829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2617-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.033683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2617-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.01655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2617-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.0016568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2617-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.037837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2617-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.01745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2617-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.0018969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2617-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.01633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2617-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.023212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2617-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.008906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2617-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 64 | 0.019526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2617-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 48 | 0.021953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2617-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 38 | 49 | 0.0085486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2617-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.018579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2617-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.014927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2617-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.018539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2617-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.036505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2617-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.024818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2617-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.025213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2617-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.030581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2617-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.023608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2617-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.031437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2617-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 94 | 0.031117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2617-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 66 | 0.01316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2617-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 84 | 0.0059864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2617-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 64 | 0.013881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2617-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 87 | 0.0042012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2617-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 60 | 0.040179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2617-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.015634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2617-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.022608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2617-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.017749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2617-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.03078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2617-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.020309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2617-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.014131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2617-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.019604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2617-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 71 | 0.0015771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2617-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 74 | 0.036022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2617-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.015953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2617-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0056073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2617-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0016339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2617-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.013983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2617-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.036414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2617-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.034228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2617-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.020225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2617-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.024333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2617-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.028917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2617-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.012453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2617-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0038844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2617-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.030929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2617-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.050944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2617-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.028558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2617-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.014771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2617-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.016365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2617-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.023628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2617-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.015426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2617-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.02908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2617-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.036169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2617-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.021011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2617-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.032999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2617-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.014993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2617-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.018875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2617-2_0_3_trafo_80 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 98 | 47 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2604964.498 | 1247876.0742 | 2604969.6197 | 1247876.2874 | 2604978.175 | 1247877.0394 | 2604986.5563 | 1247878.0581 | 2604987.5923 | 1247878.2373
1 | 2604964.498 | 1247876.0742 | 2604957.3564 | 1247875.7769 | 2604940.2218 | 1247875.4695
2 | 2605002.8365 | 1247881.2329 | 2605001.4833 | 1247880.8945 | 2604994.371 | 1247879.4099 | 2604987.5923 | 1247878.2373
3 | 2605015.4428 | 1247884.842 | 2605012.7703 | 1247883.9614 | 2605008.2632 | 1247882.5901 | 2605002.8365 | 1247881.2329
4 | 2604942.3393 | 1247800.458 | 2604943.4026 | 1247800.6062 | 2604955.1972 | 1247801.9056 | 2604959.8132 | 1247802.431
5 | 2604942.3393 | 1247800.458 | 2604944.2002 | 1247842.6549
6 | 2604942.3393 | 1247800.458 | 2604936.9014 | 1247799.7003 | 2604932.137 | 1247798.8015
7 | 2605015.4428 | 1247884.842 | 2605015.8226 | 1247882.1962 | 2605015.4996 | 1247880.1057 | 2605014.0449 | 1247876.9024 | 2605011.1033 | 1247872.6973 | 2604994.4068 | 1247854.5162 | 2604991.5241 | 1247852.1234 | 2604989.6222 | 1247850.8766
8 | 2605015.4428 | 1247884.842 | 2605020.259 | 1247886.8473 | 2605023.5007 | 1247888.29
9 | 2604944.2002 | 1247842.6549 | 2604948.6312 | 1247842.971 | 2604958.9533 | 1247844.0691 | 2604966.2702 | 1247845.1108
10 | 2604944.2002 | 1247842.6549 | 2604943.2699 | 1247842.5885 | 2604937.6441 | 1247842.3838 | 2604931.9878 | 1247842.6348 | 2604920.1332 | 1247844.1458
11 | 2604922.3541 | 1247796.67 | 2604929.5019 | 1247798.3044 | 2604932.137 | 1247798.8015
12 | 2604989.6222 | 1247850.8766 | 2604986.6028 | 1247849.4064 | 2604983.2811 | 1247848.214 | 2604979.1135 | 1247847.1099 | 2604972.2274 | 1247845.959 | 2604966.2702 | 1247845.1108
13 | 2604989.6222 | 1247850.8766 | 2604994.7672 | 1247847.9679 | 2604998.6724 | 1247846.7259 | 2605002.6679 | 1247845.862 | 2605008.5662 | 1247845.2776 | 2605012.0425 | 1247844.9028
14 | 2605025.7723 | 1247889.301 | 2605023.5007 | 1247888.29
15 | 2605179.149 | 1247693.9216 | 2605170.3924 | 1247695.1381
16 | 2605170.3924 | 1247695.1381 | 2605165.6014 | 1247695.8038 | 2605153.4938 | 1247697.9977
17 | 2605134.6056 | 1247701.3121 | 2605146.3037 | 1247699.3005 | 2605153.4938 | 1247697.9977
18 | 2605210.4965 | 1247896.1708 | 2605211.6991 | 1247902.6982 | 2605212.5008 | 1247909.9035 | 2605212.8972 | 1247931.7957 | 2605212.4338 | 1247939.2468
19 | 2605210.4965 | 1247896.1708 | 2605204.2007 | 1247893.6637 | 2605195.8023 | 1247893.4301
20 | 2605210.4978 | 1247955.5977 | 2605212.2998 | 1247941.4013 | 2605212.4338 | 1247939.2468
21 | 2605187.701 | 1247893.2047 | 2605195.8023 | 1247893.4301
22 | 2605210.4978 | 1247955.5977 | 2605204.2608 | 1247955.0253 | 2605201.8974 | 1247954.8009 | 2605180.2037 | 1247953.0032 | 2605175.424 | 1247952.9344
23 | 2605134.6056 | 1247701.3121 | 2605115.0041 | 1247704.6828
24 | 2605187.701 | 1247893.2047 | 2605187.9862 | 1247877.8396 | 2605186.489 | 1247861.44
25 | 2605187.701 | 1247893.2047 | 2605174.2488 | 1247892.2178
26 | 2605175.424 | 1247952.9344 | 2605172.8033 | 1247952.8968 | 2605164.8969 | 1247953.0011 | 2605151.0994 | 1247954.2012 | 2605146.4017 | 1247954.9977
27 | 2605110.8047 | 1247705.4049 | 2605115.0041 | 1247704.6828
28 | 2605186.489 | 1247861.44 | 2605185.3615 | 1247849.0894
29 | 2605174.2488 | 1247892.2178 | 2605167.5952 | 1247891.7297
30 | 2605183.424 | 1247827.8671 | 2605185.3615 | 1247849.0894
31 | 2605178.8834 | 1247811.4559 | 2605181.4705 | 1247815.0826 | 2605182.6823 | 1247819.7422 | 2605183.424 | 1247827.8671
32 | 2605178.8834 | 1247811.4559 | 2605178.8834 | 1247811.4559 | 2605173.8042 | 1247807.9048 | 2605172.6041 | 1247807.2033 | 2605169.1996 | 1247805.7995 | 2605165.1975 | 1247805.3958 | 2605161.6029 | 1247805.5039
33 | 2605140.363 | 1247813.3602 | 2605143.6016 | 1247812.2038 | 2605158.3019 | 1247806.6017 | 2605161.6029 | 1247805.5039 | 2605161.6029 | 1247805.5039
34 | 2604923.3745 | 1247634.9911 | 2604935.8368 | 1247643.2104 | 2604943.8832 | 1247648.1995
35 | 2604909.7592 | 1247626.0114 | 2604923.3745 | 1247634.9911
36 | 2604960.098 | 1247657.7524 | 2604954.5105 | 1247654.7887 | 2604943.8832 | 1247648.1995
37 | 2604909.7592 | 1247626.0114 | 2604893.4124 | 1247655.4624
38 | 2604909.7592 | 1247626.0114 | 2604910.3981 | 1247620.4973 | 2604915.4208 | 1247610.7117
39 | 2604960.098 | 1247657.7524 | 2604961.5616 | 1247658.5287
40 | 2604869.3021 | 1247684.2046 | 2604871.9016 | 1247682.1054 | 2604878.5974 | 1247675.9958 | 2604881.9007 | 1247672.096 | 2604885.8993 | 1247667.5963 | 2604889.3997 | 1247662.7961 | 2604892.9997 | 1247656.2059 | 2604893.4124 | 1247655.4624
41 | 2604923.389 | 1247595.1875 | 2604915.4208 | 1247610.7117
42 | 2604963.2374 | 1247659.4176 | 2604961.5616 | 1247658.5287
43 | 2604855.6035 | 1247693.0992 | 2604862.1995 | 1247689.102 | 2604866.8008 | 1247686.3039 | 2604869.3021 | 1247684.2046
44 | 2604869.3021 | 1247684.2046 | 2604871.4983 | 1247685.8963 | 2604874.4042 | 1247687.7999 | 2604880.9041 | 1247690.4958 | 2604889.1028 | 1247693.6045 | 2604890.1635 | 1247694.075
45 | 2604927.4558 | 1247587.2642 | 2604923.389 | 1247595.1875
46 | 2604963.2374 | 1247659.4176 | 2604969.9623 | 1247662.9845 | 2604981.0397 | 1247667.3688
47 | 2604855.6035 | 1247693.0992 | 2604852.5034 | 1247688.6049 | 2604844.5973 | 1247678.5032 | 2604842.7838 | 1247675.3182
48 | 2604855.6035 | 1247693.0992 | 2604857.6025 | 1247695.9026 | 2604858.8917 | 1247700.8427
49 | 2604960.8995 | 1247727.6962 | 2604957.9039 | 1247724.803 | 2604956.3038 | 1247723.7009 | 2604951.1028 | 1247721.1061 | 2604945.0161 | 1247718.4062
50 | 2604960.8995 | 1247727.6962 | 2604956.1994 | 1247731.2057 | 2604949.3312 | 1247737.1166
51 | 2604976.3589 | 1247717.4135 | 2604967.1028 | 1247723.6987 | 2604961.897 | 1247726.8965 | 2604960.8995 | 1247727.6962
52 | 2604923.4563 | 1247762.8202 | 2604930.2013 | 1247755.8 | 2604937.2002 | 1247748.5011 | 2604943.2014 | 1247742.3021 | 2604948.9976 | 1247737.4037 | 2604949.3312 | 1247737.1166
53 | 2604976.3589 | 1247717.4135 | 2604980.2315 | 1247710.0342 | 2604984.9788 | 1247694.2481
54 | 2604976.3589 | 1247717.4135 | 2604982.8009 | 1247716.8963 | 2604990.7985 | 1247716.6027 | 2605001.5132 | 1247715.7676
55 | 2604923.4563 | 1247762.8202 | 2604922.9002 | 1247763.3989 | 2604916.4983 | 1247770.2981 | 2604909.3039 | 1247776.5962 | 2604902.7978 | 1247781.7053 | 2604900.747 | 1247783.1909
56 | 2604993.9465 | 1247672.4771 | 2604990.2403 | 1247679.3784 | 2604985.396 | 1247692.8608 | 2604984.9788 | 1247694.2481
57 | 2605032.8572 | 1247713.3503 | 2605030.5987 | 1247713.5006 | 2605001.5132 | 1247715.7676
58 | 2604828.7089 | 1247647.6217 | 2604831.8004 | 1247655.4004 | 2604838.9037 | 1247668.5034 | 2604842.7838 | 1247675.3182
59 | 2604858.8917 | 1247700.8427 | 2604859.4018 | 1247702.7974 | 2604859.5034 | 1247713.9365
60 | 2604895.899 | 1247786.7029 | 2604900.747 | 1247783.1909
61 | 2604993.9465 | 1247672.4771 | 2604981.0397 | 1247667.3688
62 | 2604993.9465 | 1247672.4771 | 2604996.2248 | 1247668.9473
63 | 2605032.8572 | 1247713.3503 | 2605065.0971 | 1247711.2058 | 2605072.9323 | 1247710.4933
64 | 2605110.8047 | 1247705.4049 | 2605102.1043 | 1247706.9011 | 2605095.3954 | 1247708.0486
65 | 2605095.3954 | 1247708.0486 | 2605090.3974 | 1247708.9035 | 2605080.602 | 1247709.7958 | 2605072.9323 | 1247710.4933
66 | 2605123.6478 | 1247819.3284 | 2605140.363 | 1247813.3602
67 | 2605123.6478 | 1247819.3284 | 2605121.2042 | 1247820.2009 | 2605106.1038 | 1247825.8028 | 2605094.6651 | 1247829.684
68 | 2605153.5024 | 1247890.6959 | 2605153.5024 | 1247890.6959 | 2605142.1968 | 1247891.798 | 2605133.3664 | 1247893.2581
69 | 2605153.5024 | 1247890.6959 | 2605167.5952 | 1247891.7297
70 | 2605114.0045 | 1247896.3268 | 2605123.3984 | 1247894.9062 | 2605133.3664 | 1247893.2581
71 | 2605093.1588 | 1247830.1497 | 2605094.0102 | 1247829.9062 | 2605094.6651 | 1247829.684
72 | 2605078.1177 | 1247898.2627 | 2605089.5041 | 1247898.602 | 2605104.9024 | 1247897.7033 | 2605114.0045 | 1247896.3268
73 | 2604859.6489 | 1247729.8893 | 2604859.5034 | 1247713.9365
74 | 2604859.6489 | 1247729.8893 | 2604859.7001 | 1247735.4963
75 | 2604859.5707 | 1247737.1251 | 2604859.7001 | 1247735.4963 | 2604859.7001 | 1247735.4963
76 | 2604859.5707 | 1247737.1251 | 2604858.464 | 1247751.0641
77 | 2604855.5814 | 1247787.3643 | 2604856.0456 | 1247781.5228 | 2604858.464 | 1247751.0641
78 | 2605046.0313 | 1247840.8755 | 2605025.5512 | 1247843.4462 | 2605012.0425 | 1247844.9028
79 | 2605078.1177 | 1247898.2627 | 2605072.6042 | 1247898.0985 | 2605060.4999 | 1247897.2989 | 2605057.9308 | 1247897.5123
80 | 2605046.4956 | 1247901.7789 | 2605042.9038 | 1247898.5293 | 2605037.2432 | 1247894.9334 | 2605029.6949 | 1247891.0468 | 2605025.7723 | 1247889.301
81 | 2605046.4956 | 1247901.7789 | 2605048.5247 | 1247904.4823 | 2605050.2893 | 1247907.3856 | 2605051.5251 | 1247910.4887 | 2605052.3975 | 1247914.8033 | 2605052.8239 | 1247919.5178 | 2605052.7835 | 1247922.6975 | 2605052.3882 | 1247925.7547 | 2605051.5177 | 1247929.0419
82 | 2605046.4956 | 1247901.7789 | 2605051.097 | 1247898.803 | 2605055.5986 | 1247897.7061 | 2605057.9308 | 1247897.5123
83 | 2605050.2652 | 1247932.7152 | 2605051.2519 | 1247930.0454 | 2605051.5177 | 1247929.0419
84 | 2605050.2652 | 1247932.7152 | 2605050.0031 | 1247933.4243 | 2605047.9008 | 1247936.9915 | 2605046.706 | 1247938.9028 | 2605044.1288 | 1247941.569 | 2605039.8289 | 1247945.2567 | 2605034.8123 | 1247948.2099 | 2605030.7861 | 1247949.7075 | 2605026.6319 | 1247950.7714
85 | 2605026.6319 | 1247950.7714 | 2604976.2034 | 1247943.5405
86 | 2604895.899 | 1247786.7029 | 2604897.7025 | 1247788.4054 | 2604899.9971 | 1247789.7971 | 2604903.402 | 1247790.9006 | 2604914.5981 | 1247794.5009 | 2604921.5968 | 1247796.4968 | 2604922.3541 | 1247796.67
87 | 2604920.1332 | 1247844.1458 | 2604917.4268 | 1247844.4908 | 2604911.4151 | 1247845.3197 | 2604907.0198 | 1247845.6163 | 2604905.4549 | 1247845.5112
88 | 2605005.0998 | 1247655.1975 | 2604996.2248 | 1247668.9473
89 | 2605005.0998 | 1247655.1975 | 2605009.1982 | 1247657.8026 | 2605013.4037 | 1247658.8957 | 2605027.8217 | 1247659.3855
90 | 2605005.0998 | 1247655.1975 | 2605014.2822 | 1247642.8021
91 | 2605027.8217 | 1247659.3855 | 2605030.5156 | 1247659.477 | 2605056.8853 | 1247660.3758
92 | 2605014.2822 | 1247642.8021 | 2605015.3969 | 1247641.2972 | 2605027.8028 | 1247625.3974 | 2605036.4815 | 1247614.431 | 2605036.571 | 1247614.318
93 | 2605049.8018 | 1247597.9983 | 2605043.3988 | 1247605.6979 | 2605036.571 | 1247614.318
94 | 2605049.8018 | 1247597.9983 | 2605053.1996 | 1247598.6016 | 2605061.4006 | 1247598.9976 | 2605082.7288 | 1247599.6377
95 | 2605049.8018 | 1247597.9983 | 2605053.6193 | 1247593.4097 | 2605059.392 | 1247586.4738
96 | 2605059.392 | 1247586.4738 | 2605060.7026 | 1247584.8991 | 2605072.5162 | 1247573.1127 | 2605072.595 | 1247572.9985

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604964.498 | 1247876.0742
1 | 2604987.5923 | 1247878.2373
2 | 2604940.2218 | 1247875.4695
3 | 2605002.8365 | 1247881.2329
4 | 2604959.8132 | 1247802.431
5 | 2604942.3393 | 1247800.458
6 | 2605015.4428 | 1247884.842
7 | 2604944.2002 | 1247842.6549
8 | 2604932.137 | 1247798.8015
9 | 2604989.6222 | 1247850.8766
10 | 2605023.5007 | 1247888.29
11 | 2605179.149 | 1247693.9216
12 | 2605170.3924 | 1247695.1381
13 | 2605153.4938 | 1247697.9977
14 | 2605210.4965 | 1247896.1708
15 | 2605212.4338 | 1247939.2468
16 | 2605195.8023 | 1247893.4301
17 | 2605210.4978 | 1247955.5977
18 | 2605134.6056 | 1247701.3121
19 | 2605187.701 | 1247893.2047
20 | 2605175.424 | 1247952.9344
21 | 2605115.0041 | 1247704.6828
22 | 2605186.489 | 1247861.44
23 | 2605174.2488 | 1247892.2178
24 | 2605185.3615 | 1247849.0894
25 | 2605183.424 | 1247827.8671
26 | 2605178.8834 | 1247811.4559
27 | 2605161.6029 | 1247805.5039
28 | 2604923.3745 | 1247634.9911
29 | 2604943.8832 | 1247648.1995
30 | 2604909.7592 | 1247626.0114
31 | 2604960.098 | 1247657.7524
32 | 2604893.4124 | 1247655.4624
33 | 2604915.4208 | 1247610.7117
34 | 2604961.5616 | 1247658.5287
35 | 2604869.3021 | 1247684.2046
36 | 2604923.389 | 1247595.1875
37 | 2604963.2374 | 1247659.4176
38 | 2604855.6035 | 1247693.0992
39 | 2604890.1635 | 1247694.075
40 | 2604927.4558 | 1247587.2642
41 | 2604945.0161 | 1247718.4062
42 | 2604960.8995 | 1247727.6962
43 | 2604949.3312 | 1247737.1166
44 | 2604976.3589 | 1247717.4135
45 | 2604923.4563 | 1247762.8202
46 | 2604984.9788 | 1247694.2481
47 | 2605001.5132 | 1247715.7676
48 | 2604842.7838 | 1247675.3182
49 | 2604858.8917 | 1247700.8427
50 | 2604900.747 | 1247783.1909
51 | 2604993.9465 | 1247672.4771
52 | 2605032.8572 | 1247713.3503
53 | 2605110.8047 | 1247705.4049
54 | 2605095.3954 | 1247708.0486
55 | 2605140.363 | 1247813.3602
56 | 2605123.6478 | 1247819.3284
57 | 2605153.5024 | 1247890.6959
58 | 2605133.3664 | 1247893.2581
59 | 2605167.5952 | 1247891.7297
60 | 2605072.9323 | 1247710.4933
61 | 2605094.6652 | 1247829.684
62 | 2605146.4017 | 1247954.9977
63 | 2605114.0045 | 1247896.3268
64 | 2604981.0397 | 1247667.3688
65 | 2604859.6489 | 1247729.8893
66 | 2604859.5034 | 1247713.9365
67 | 2604859.7001 | 1247735.4963
68 | 2604859.5707 | 1247737.1251
69 | 2604858.464 | 1247751.0641
70 | 2604855.5814 | 1247787.3643
71 | 2605093.1588 | 1247830.1497
72 | 2605046.0313 | 1247840.8755
73 | 2605012.0425 | 1247844.9028
74 | 2605078.1177 | 1247898.2627
75 | 2605025.7723 | 1247889.301
76 | 2605046.4956 | 1247901.7789
77 | 2605051.5177 | 1247929.0419
78 | 2605057.9308 | 1247897.5123
79 | 2605050.2652 | 1247932.7152
80 | 2604966.2702 | 1247845.1108
81 | 2605026.6319 | 1247950.7714
82 | 2604976.2034 | 1247943.5405
83 | 2604922.3541 | 1247796.67
84 | 2604895.899 | 1247786.7029
85 | 2604905.4549 | 1247845.5112
86 | 2604920.1332 | 1247844.1458
87 | 2604996.2248 | 1247668.9473
88 | 2605005.0998 | 1247655.1975
89 | 2605027.8217 | 1247659.3855
90 | 2605014.2822 | 1247642.8021
91 | 2605056.8853 | 1247660.3758
92 | 2605036.571 | 1247614.318
93 | 2605049.8017 | 1247597.9983
94 | 2604828.7089 | 1247647.6217
95 | 2605082.7288 | 1247599.6377
96 | 2605059.392 | 1247586.4738
97 | 2605072.595 | 1247572.9985
98 | 2604976.3589 | 1247717.4135

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98199 | -0.12585 | 0.0013876 | 0.00034777
1 | 0.98208 | -0.12515 | 0.0015804 | 0.00039609
2 | 0.98193 | -0.12622 | 0.0014873 | 0.00037276
3 | 0.98218 | -0.12444 | 0.0017018 | 0.00042651
4 | 0.98952 | -0.072811 | 0.0012295 | 0.00030814
5 | 0.98955 | -0.07259 | 0.00047062 | 0.00011795
6 | 0.9823 | -0.1236 | 0 | 0
7 | 0.98759 | -0.086286 | 0.0015006 | 0.00037609
8 | 0.99004 | -0.069156 | 0.0015895 | 0.00039835
9 | 0.98563 | -0.10008 | 0 | 0
10 | 0.98172 | -0.12773 | 0.0010186 | 0.0002553
11 | 0.99766 | -0.01642 | 0.0022462 | 0.00056295
12 | 0.99769 | -0.016221 | 0.0020716 | 0.00051918
13 | 0.99779 | -0.015478 | 0.0011955 | 0.00029962
14 | 0.97322 | -0.1884 | 0 | 0
15 | 0.97299 | -0.19005 | 0.0010826 | 0.00027133
16 | 0.9733 | -0.18782 | 0.0012228 | 0.00030646
17 | 0.97293 | -0.19049 | 0 | 0
18 | 0.99794 | -0.014418 | 0.0011515 | 0.0002886
19 | 0.97335 | -0.18741 | 0 | 0
20 | 0.97279 | -0.19144 | 0.00092236 | 0.00023117
21 | 0.99813 | -0.013089 | 0.0014871 | 0.00037269
22 | 0.97244 | -0.19401 | 0.0020714 | 0.00051915
23 | 0.97384 | -0.18392 | 0.0015843 | 0.00039706
24 | 0.97211 | -0.19631 | 0.0018782 | 0.00047073
25 | 0.97162 | -0.19985 | 0.0016415 | 0.00041139
26 | 0.97126 | -0.20245 | 0.0015245 | 0.00038207
27 | 0.97092 | -0.20495 | 0.0023395 | 0.00058634
28 | 0.99045 | -0.06676 | 0.0014308 | 0.00035859
29 | 0.99156 | -0.058906 | 0.00071464 | 0.00017911
30 | 0.98974 | -0.071782 | 0 | 0
31 | 0.99244 | -0.052719 | 0.0011953 | 0.00029957
32 | 0.98873 | -0.078903 | 0.0015147 | 0.00037963
33 | 0.98951 | -0.073387 | 0.0014193 | 0.0003557
34 | 0.99252 | -0.052155 | 0.0012084 | 0.00030286
35 | 0.98768 | -0.08633 | 0 | 0
36 | 0.98931 | -0.074828 | 0.0045707 | 0.0011455
37 | 0.99262 | -0.051486 | 0.0010612 | 0.00026597
38 | 0.98727 | -0.089287 | 0 | 0
39 | 0.98763 | -0.08669 | 0.0015132 | 0.00037924
40 | 0.98926 | -0.075148 | 0.0035236 | 0.00088309
41 | 0.99663 | -0.023299 | 0.00045664 | 0.00011444
42 | 0.99664 | -0.023213 | 0 | 0
43 | 0.9958 | -0.029049 | 0.0040816 | 0.001023
44 | 0.9977 | -0.015936 | 0 | 0
45 | 0.99385 | -0.042608 | 0.00042788 | 0.00010724
46 | 0.99598 | -0.02794 | 0.00099987 | 0.00025059
47 | 1 | 0 | -0.14192 | -0.035612
48 | 0.98714 | -0.09021 | 0.0021442 | 0.00053739
49 | 0.9871 | -0.090476 | 0.0014474 | 0.00036276
50 | 0.99222 | -0.053941 | 0.0058807 | 0.0014738
51 | 0.99437 | -0.039157 | 0 | 0
52 | 0.99942 | -0.0040536 | 0.0011501 | 0.00028825
53 | 0.99818 | -0.012741 | 0.0015986 | 0.00040066
54 | 0.9984 | -0.011213 | 0.0010032 | 0.00025143
55 | 0.97058 | -0.2074 | 0.0013409 | 0.00033605
56 | 0.97035 | -0.20907 | 0.0070278 | 0.0017613
57 | 0.97468 | -0.17792 | 0.0018733 | 0.00046949
58 | 0.97557 | -0.17152 | 0.0027424 | 0.00068731
59 | 0.97409 | -0.18209 | 0.0020091 | 0.00050352
60 | 0.99875 | -0.0087773 | 0.00099232 | 0.0002487
61 | 0.97026 | -0.20967 | 0.00080614 | 0.00020204
62 | 0.97273 | -0.19193 | 0.0016105 | 0.00040363
63 | 0.97651 | -0.1648 | 0.0014359 | 0.00035987
64 | 0.99363 | -0.0444 | 0.0015282 | 0.00038301
65 | 0.98663 | -0.093811 | 0.0015037 | 0.00037685
66 | 0.98687 | -0.092112 | 0.0017469 | 0.00043782
67 | 0.98656 | -0.094322 | 0.0020204 | 0.00050637
68 | 0.98654 | -0.094437 | 0.0019925 | 0.00049937
69 | 0.98644 | -0.095135 | 0.0012433 | 0.00031159
70 | 0.98625 | -0.096488 | 0.0036206 | 0.00090741
71 | 0.97026 | -0.20968 | 0.0010243 | 0.00025672
72 | 0.98527 | -0.10262 | 0.0032774 | 0.00082141
73 | 0.98544 | -0.10147 | 0.0024573 | 0.00061586
74 | 0.97831 | -0.15194 | 0.0016827 | 0.00042172
75 | 0.98156 | -0.12888 | 0.0023265 | 0.00058308
76 | 0.98005 | -0.13954 | 0 | 0
77 | 0.97985 | -0.141 | 0.0010391 | 0.00026042
78 | 0.97937 | -0.14438 | 0.0015138 | 0.00037939
79 | 0.97983 | -0.14115 | 0.00054063 | 0.00013549
80 | 0.98665 | -0.092945 | 0.0010407 | 0.00026081
81 | 0.97968 | -0.1422 | 0.0020434 | 0.00051212
82 | 0.97959 | -0.14285 | 0.0012145 | 0.00030438
83 | 0.99052 | -0.065752 | 0.00053827 | 0.0001349
84 | 0.99192 | -0.055985 | 0 | 0
85 | 0.98744 | -0.087374 | 0.0015249 | 0.00038217
86 | 0.98747 | -0.087143 | 0.0019368 | 0.00048541
87 | 0.99432 | -0.039571 | 0.00092933 | 0.00023291
88 | 0.99411 | -0.04103 | 0 | 0
89 | 0.99403 | -0.041568 | 0.00092303 | 0.00023133
90 | 0.99396 | -0.042052 | 0.00090907 | 0.00022783
91 | 0.99398 | -0.04196 | 0.0013314 | 0.00033367
92 | 0.99367 | -0.044119 | 0.00085075 | 0.00021322
93 | 0.99353 | -0.045138 | 0 | 0
94 | 0.98705 | -0.090834 | 0.0019568 | 0.00049042
95 | 0.99342 | -0.045927 | 0.0023637 | 0.00059241
96 | 0.99348 | -0.045507 | 0.0017092 | 0.00042838
97 | 0.99346 | -0.045644 | 0.00071927 | 0.00018027
98 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.002875 | -0.00072025 | 0.0028753 | 0.00072006 | 2.7485e-07 | -1.8793e-07 | 0.0043565 | 0.0043563 | 0.0043565 | 0.98199 | -0.12585 | 0.98208 | -0.12515 | 1.6135
1 | 0.0014874 | 0.00037248 | -0.0014873 | -0.00037276 | 7.6979e-08 | -2.7761e-07 | 0.0022538 | 0.0022539 | 0.0022539 | 0.98199 | -0.12585 | 0.98193 | -0.12622 | 0.83477
2 | -0.0044557 | -0.0011162 | 0.0044562 | 0.0011161 | 4.4193e-07 | -2.6677e-08 | 0.006751 | 0.0067509 | 0.006751 | 0.98208 | -0.12515 | 0.98218 | -0.12444 | 2.5004
3 | -0.006158 | -0.0015426 | 0.0061587 | 0.0015428 | 7.1246e-07 | 1.0797e-07 | 0.0093291 | 0.0093291 | 0.0093291 | 0.98218 | -0.12444 | 0.9823 | -0.1236 | 3.4552
4 | -0.0012295 | -0.00030814 | 0.0012295 | 0.00030793 | 3.751e-08 | -2.1147e-07 | 0.0018489 | 0.0018488 | 0.0018489 | 0.98952 | -0.072811 | 0.98955 | -0.07259 | 0.68478
5 | 0.064185 | 0.016177 | -0.064062 | -0.016131 | 0.00012285 | 4.6165e-05 | 0.09655 | 0.09655 | 0.09655 | 0.98955 | -0.07259 | 0.98759 | -0.086286 | 17.8797
6 | -0.065885 | -0.016603 | 0.065917 | 0.016615 | 3.1683e-05 | 1.192e-05 | 0.099106 | 0.099106 | 0.099106 | 0.98955 | -0.07259 | 0.99004 | -0.069156 | 18.353
7 | -0.052039 | -0.013082 | 0.05221 | 0.013148 | 0.00017105 | 6.5227e-05 | 0.078844 | 0.078844 | 0.078844 | 0.9823 | -0.1236 | 0.98563 | -0.10008 | 29.2015
8 | 0.04588 | 0.01154 | -0.045854 | -0.01153 | 2.643e-05 | 1.0055e-05 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.9823 | -0.1236 | 0.98172 | -0.12773 | 25.7463
9 | 0.0591 | 0.014888 | -0.059045 | -0.014867 | 5.4987e-05 | 2.0581e-05 | 0.089073 | 0.089073 | 0.089073 | 0.98759 | -0.086286 | 0.98665 | -0.092945 | 16.495
10 | 0.0034621 | 0.00086725 | -0.0034617 | -0.0008674 | 4.1046e-07 | -1.5143e-07 | 0.0052162 | 0.0052163 | 0.0052163 | 0.98759 | -0.086286 | 0.98747 | -0.087143 | 1.932
11 | -0.067506 | -0.017013 | 0.067539 | 0.017026 | 3.2184e-05 | 1.2121e-05 | 0.1015 | 0.1015 | 0.1015 | 0.99004 | -0.069156 | 0.99052 | -0.065752 | 18.7954
12 | -0.057946 | -0.014585 | 0.058004 | 0.014606 | 5.7808e-05 | 2.1616e-05 | 0.087504 | 0.087504 | 0.087504 | 0.98563 | -0.10008 | 0.98665 | -0.092945 | 16.2044
13 | 0.0057364 | 0.0014372 | -0.0057353 | -0.001437 | 1.1007e-06 | 1.2365e-07 | 0.0086601 | 0.0086602 | 0.0086602 | 0.98563 | -0.10008 | 0.98544 | -0.10147 | 3.2075
14 | 0.044835 | 0.011274 | -0.044828 | -0.011272 | 7.1681e-06 | 2.7255e-06 | 0.067971 | 0.067971 | 0.067971 | 0.98172 | -0.12773 | 0.98156 | -0.12888 | 25.1745
15 | -0.0022462 | -0.00056295 | 0.0022462 | 0.00056286 | 6.1916e-08 | -9.163e-08 | 0.0033502 | 0.0033502 | 0.0033502 | 0.99766 | -0.01642 | 0.99769 | -0.016221 | 1.2408
16 | -0.0043178 | -0.001082 | 0.0043183 | 0.001082 | 4.4359e-07 | -5.326e-08 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.99769 | -0.016221 | 0.99779 | -0.015478 | 2.3851
17 | -0.0055137 | -0.0013816 | 0.0055146 | 0.0013817 | 8.0906e-07 | 6.0659e-08 | 0.0082226 | 0.0082225 | 0.0082226 | 0.99779 | -0.015478 | 0.99794 | -0.014418 | 3.0454
18 | 0.0036169 | 0.00090513 | -0.0036161 | -0.00090535 | 8.2521e-07 | -2.1989e-07 | 0.0055297 | 0.0055298 | 0.0055298 | 0.97322 | -0.1884 | 0.97299 | -0.19005 | 2.0481
19 | -0.0036169 | -0.00090513 | 0.0036172 | 0.00090505 | 2.896e-07 | -7.7236e-08 | 0.0055297 | 0.0055296 | 0.0055297 | 0.97322 | -0.1884 | 0.9733 | -0.18782 | 2.048
20 | 0.0025334 | 0.00063402 | -0.0025333 | -0.00063416 | 1.5425e-07 | -1.4521e-07 | 0.0038741 | 0.0038742 | 0.0038742 | 0.97299 | -0.19005 | 0.97293 | -0.19049 | 1.4349
21 | -0.00484 | -0.0012115 | 0.0048402 | 0.0012115 | 2.7685e-07 | 5.755e-09 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.9733 | -0.18782 | 0.97335 | -0.18741 | 2.7404
22 | 0.0025333 | 0.00063416 | -0.002533 | -0.00063447 | 3.2956e-07 | -3.1014e-07 | 0.0038742 | 0.0038744 | 0.0038744 | 0.97293 | -0.19049 | 0.97279 | -0.19144 | 1.435
23 | -0.0066661 | -0.0016703 | 0.0066673 | 0.0016705 | 1.2261e-06 | 2.1167e-07 | 0.0099395 | 0.0099394 | 0.0099395 | 0.99794 | -0.014418 | 0.99813 | -0.013089 | 3.6813
24 | 0.019701 | 0.0049415 | -0.019683 | -0.004935 | 1.8021e-05 | 6.5358e-06 | 0.030119 | 0.030119 | 0.030119 | 0.97335 | -0.18741 | 0.97244 | -0.19401 | 11.1552
25 | -0.024541 | -0.006153 | 0.024553 | 0.0061574 | 1.1847e-05 | 4.3889e-06 | 0.037518 | 0.037518 | 0.037518 | 0.97335 | -0.18741 | 0.97384 | -0.18392 | 13.8955
26 | 0.0016106 | 0.00040331 | -0.0016105 | -0.00040363 | 1.1037e-07 | -3.1933e-07 | 0.0024635 | 0.0024636 | 0.0024636 | 0.97279 | -0.19144 | 0.97273 | -0.19193 | 0.91246
27 | -0.0081544 | -0.0020432 | 0.0081548 | 0.0020433 | 3.9293e-07 | 9.5429e-08 | 0.012156 | 0.012156 | 0.012156 | 0.99813 | -0.013089 | 0.99818 | -0.012741 | 4.5024
28 | 0.017611 | 0.0044158 | -0.017606 | -0.0044138 | 5.6205e-06 | 2.0079e-06 | 0.026949 | 0.026949 | 0.026949 | 0.97244 | -0.19401 | 0.97211 | -0.19631 | 9.9813
29 | -0.026137 | -0.0065545 | 0.026144 | 0.0065569 | 6.6404e-06 | 2.471e-06 | 0.039939 | 0.039939 | 0.039939 | 0.97384 | -0.18392 | 0.97409 | -0.18209 | 14.7921
30 | 0.015727 | 0.0039431 | -0.01572 | -0.0039404 | 7.7071e-06 | 2.7002e-06 | 0.024074 | 0.024074 | 0.024074 | 0.97211 | -0.19631 | 0.97162 | -0.19985 | 8.9165
31 | 0.014078 | 0.003529 | -0.014073 | -0.0035273 | 5.0555e-06 | 1.7286e-06 | 0.021561 | 0.021561 | 0.021561 | 0.97162 | -0.19985 | 0.97126 | -0.20245 | 7.9854
32 | 0.012549 | 0.0031452 | -0.012544 | -0.0031438 | 4.3564e-06 | 1.4419e-06 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.97126 | -0.20245 | 0.97092 | -0.20495 | 7.1205
33 | 0.010205 | 0.0025574 | -0.010201 | -0.0025564 | 3.457e-06 | 1.0496e-06 | 0.01564 | 0.01564 | 0.01564 | 0.97092 | -0.20495 | 0.97058 | -0.2074 | 5.7925
34 | -0.031731 | -0.0079594 | 0.031765 | 0.0079724 | 3.4599e-05 | 1.2993e-05 | 0.047673 | 0.047673 | 0.047673 | 0.99045 | -0.06676 | 0.99156 | -0.058906 | 17.6568
35 | 0.0303 | 0.0076008 | -0.030279 | -0.0075929 | 2.1092e-05 | 7.9025e-06 | 0.045524 | 0.045524 | 0.045524 | 0.99045 | -0.06676 | 0.98974 | -0.071782 | 16.8607
36 | -0.03248 | -0.0081515 | 0.032508 | 0.008162 | 2.7918e-05 | 1.0495e-05 | 0.048746 | 0.048746 | 0.048746 | 0.99156 | -0.058906 | 0.99244 | -0.052719 | 18.054
37 | 0.020761 | 0.0052077 | -0.020741 | -0.0052002 | 2.048e-05 | 7.4445e-06 | 0.031215 | 0.031215 | 0.031215 | 0.98974 | -0.071782 | 0.98873 | -0.078903 | 11.5612
38 | 0.0095174 | 0.0023853 | -0.0095153 | -0.0023847 | 2.1145e-06 | 6.0062e-07 | 0.014309 | 0.014309 | 0.014309 | 0.98974 | -0.071782 | 0.98951 | -0.073387 | 5.2996
39 | -0.033703 | -0.0084616 | 0.033706 | 0.0084626 | 2.6405e-06 | 9.9415e-07 | 0.050538 | 0.050538 | 0.050538 | 0.99244 | -0.052719 | 0.99252 | -0.052155 | 18.7177
40 | 0.019226 | 0.0048206 | -0.019206 | -0.0048135 | 1.9768e-05 | 7.1183e-06 | 0.028936 | 0.028936 | 0.028936 | 0.98873 | -0.078903 | 0.98768 | -0.08633 | 10.7169
41 | 0.0080961 | 0.002029 | -0.0080944 | -0.0020286 | 1.614e-06 | 3.9665e-07 | 0.012175 | 0.012175 | 0.012175 | 0.98951 | -0.073387 | 0.98931 | -0.074828 | 4.5092
42 | -0.034914 | -0.0087654 | 0.034917 | 0.0087667 | 3.2438e-06 | 1.2231e-06 | 0.052349 | 0.052349 | 0.052349 | 0.99252 | -0.052155 | 0.99262 | -0.051486 | 19.3887
43 | 0.017693 | 0.0044345 | -0.017686 | -0.0044319 | 7.2404e-06 | 2.5759e-06 | 0.026656 | 0.026656 | 0.026656 | 0.98768 | -0.08633 | 0.98727 | -0.089287 | 9.8726
44 | 0.0015133 | 0.00037897 | -0.0015132 | -0.00037924 | 7.5279e-08 | -2.6809e-07 | 0.0022797 | 0.0022798 | 0.0022798 | 0.98768 | -0.08633 | 0.98763 | -0.08669 | 0.84438
45 | 0.0035237 | 0.00088303 | -0.0035236 | -0.00088309 | 1.5611e-07 | -5.431e-08 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.98931 | -0.074828 | 0.98926 | -0.075148 | 1.963
46 | -0.035979 | -0.0090326 | 0.036014 | 0.009046 | 3.545e-05 | 1.3382e-05 | 0.05394 | 0.05394 | 0.05394 | 0.99262 | -0.051486 | 0.99363 | -0.0444 | 19.9779
47 | 0.0041017 | 0.0010274 | -0.0041012 | -0.0010275 | 5.2351e-07 | -7.9327e-08 | 0.0061819 | 0.006182 | 0.006182 | 0.98727 | -0.089287 | 0.98714 | -0.09021 | 2.2896
48 | 0.013584 | 0.0034045 | -0.013582 | -0.0034038 | 2.2361e-06 | 7.5074e-07 | 0.020474 | 0.020474 | 0.020474 | 0.98727 | -0.089287 | 0.9871 | -0.090476 | 7.583
49 | -0.00045664 | -0.00011444 | 0.00045664 | 0.0001142 | 5.3881e-09 | -2.4003e-07 | 0.00068178 | 0.0006817 | 0.00068178 | 0.99663 | -0.023299 | 0.99664 | -0.023213 | 0.25251
50 | 0.078905 | 0.01993 | -0.07884 | -0.019905 | 6.4697e-05 | 2.4495e-05 | 0.11786 | 0.11786 | 0.11786 | 0.99664 | -0.023213 | 0.9958 | -0.029049 | 21.8263
51 | -0.079361 | -0.020044 | 0.079443 | 0.020075 | 8.1282e-05 | 3.0779e-05 | 0.11854 | 0.11854 | 0.11854 | 0.99664 | -0.023213 | 0.9977 | -0.015936 | 21.9525
52 | 0.074758 | 0.018882 | -0.074616 | -0.018829 | 0.00014227 | 5.3769e-05 | 0.11176 | 0.11176 | 0.11176 | 0.9958 | -0.029049 | 0.99385 | -0.042608 | 20.6969
53 | 0.048466 | 0.012189 | -0.048385 | -0.012158 | 8.0953e-05 | 3.0812e-05 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.9977 | -0.015936 | 0.99598 | -0.02794 | 26.7778
54 | -0.12791 | -0.032263 | 0.1282 | 0.032373 | 0.0002865 | 0.00010953 | 0.19084 | 0.19084 | 0.19084 | 0.9977 | -0.015936 | 1 | 0 | 35.3413
55 | 0.074188 | 0.018721 | -0.07407 | -0.018677 | 0.00011782 | 4.4523e-05 | 0.11112 | 0.11112 | 0.11112 | 0.99385 | -0.042608 | 0.99222 | -0.053941 | 20.5783
56 | 0.047385 | 0.011907 | -0.047312 | -0.011879 | 7.3858e-05 | 2.81e-05 | 0.070806 | 0.070806 | 0.070806 | 0.99598 | -0.02794 | 0.99437 | -0.039157 | 26.2246
57 | 0.01292 | 0.0032388 | -0.012912 | -0.0032364 | 7.2504e-06 | 2.3764e-06 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.0040536 | 7.1204
58 | 0.001957 | 0.00049009 | -0.0019568 | -0.00049042 | 1.6897e-07 | -3.3278e-07 | 0.0029498 | 0.00295 | 0.00295 | 0.98714 | -0.09021 | 0.98705 | -0.090834 | 1.0926
59 | 0.012134 | 0.003041 | -0.012132 | -0.0030401 | 2.7477e-06 | 8.8861e-07 | 0.018292 | 0.018292 | 0.018292 | 0.9871 | -0.090476 | 0.98687 | -0.092112 | 6.7749
60 | 0.06819 | 0.017203 | -0.06817 | -0.017196 | 1.9548e-05 | 7.3638e-06 | 0.1023 | 0.1023 | 0.1023 | 0.99222 | -0.053941 | 0.99192 | -0.055985 | 18.9451
61 | 0.03757 | 0.0094394 | -0.037542 | -0.009429 | 2.7385e-05 | 1.0353e-05 | 0.056229 | 0.056229 | 0.056229 | 0.99437 | -0.039157 | 0.99363 | -0.0444 | 20.8255
62 | 0.009742 | 0.0024396 | -0.0097414 | -0.0024395 | 5.5709e-07 | 1.5977e-07 | 0.014578 | 0.014578 | 0.014578 | 0.99437 | -0.039157 | 0.99432 | -0.039571 | 5.3991
63 | 0.011762 | 0.0029482 | -0.011755 | -0.0029457 | 7.6894e-06 | 2.4313e-06 | 0.017513 | 0.017513 | 0.017513 | 0.99942 | -0.0040536 | 0.99875 | -0.0087773 | 6.4863
64 | -0.0097534 | -0.0024439 | 0.0097555 | 0.0024445 | 2.0624e-06 | 5.888e-07 | 0.014539 | 0.014539 | 0.014539 | 0.99818 | -0.012741 | 0.9984 | -0.011213 | 5.385
65 | -0.010759 | -0.0026959 | 0.010762 | 0.002697 | 3.6271e-06 | 1.0993e-06 | 0.016035 | 0.016034 | 0.016035 | 0.9984 | -0.011213 | 0.99875 | -0.0087773 | 5.9387
66 | 0.0088605 | 0.0022203 | -0.0088584 | -0.0022198 | 2.0437e-06 | 5.6674e-07 | 0.013584 | 0.013584 | 0.013584 | 0.97058 | -0.2074 | 0.97035 | -0.20907 | 5.0312
67 | 0.0018306 | 0.00045842 | -0.0018305 | -0.00045874 | 1.5135e-07 | -3.2197e-07 | 0.0028071 | 0.0028072 | 0.0028072 | 0.97035 | -0.20907 | 0.97026 | -0.20967 | 1.0397
68 | -0.030042 | -0.007536 | 0.030069 | 0.007546 | 2.6662e-05 | 1.0001e-05 | 0.045867 | 0.045867 | 0.045867 | 0.97468 | -0.17792 | 0.97557 | -0.17152 | 16.9879
69 | 0.028169 | 0.0070666 | -0.028153 | -0.0070605 | 1.6309e-05 | 6.0968e-06 | 0.043007 | 0.043008 | 0.043008 | 0.97468 | -0.17792 | 0.97409 | -0.18209 | 15.9287
70 | -0.032811 | -0.0082334 | 0.032842 | 0.0082449 | 3.0644e-05 | 1.1541e-05 | 0.05005 | 0.05005 | 0.05005 | 0.97557 | -0.17152 | 0.97651 | -0.1648 | 18.5371
71 | 0.0010243 | 0.0002567 | -0.0010243 | -0.00025672 | 2.4285e-09 | -1.8544e-08 | 0.0015709 | 0.0015709 | 0.0015709 | 0.97026 | -0.20967 | 0.97026 | -0.20968 | 0.58182
72 | -0.034278 | -0.0086048 | 0.034339 | 0.0086279 | 6.1337e-05 | 2.314e-05 | 0.052238 | 0.052238 | 0.052238 | 0.97651 | -0.1648 | 0.97831 | -0.15194 | 19.3475
73 | -0.010382 | -0.0026016 | 0.010385 | 0.0026023 | 2.4408e-06 | 7.3497e-07 | 0.015658 | 0.015658 | 0.015658 | 0.98663 | -0.093811 | 0.98687 | -0.092112 | 5.7994
74 | 0.0088787 | 0.0022247 | -0.008878 | -0.0022246 | 6.2738e-07 | 1.697e-07 | 0.01339 | 0.013391 | 0.013391 | 0.98663 | -0.093811 | 0.98656 | -0.094322 | 4.9594
75 | 0.0068576 | 0.0017182 | -0.0068575 | -0.0017182 | 1.0907e-07 | 2.1088e-08 | 0.010343 | 0.010343 | 0.010343 | 0.98656 | -0.094322 | 0.98654 | -0.094437 | 3.8308
76 | 0.004865 | 0.0012188 | -0.0048645 | -0.0012188 | 4.698e-07 | 2.1706e-09 | 0.0073378 | 0.0073379 | 0.0073379 | 0.98654 | -0.094437 | 0.98644 | -0.095135 | 2.7177
77 | 0.0036213 | 0.0009072 | -0.0036206 | -0.00090741 | 6.7802e-07 | -2.04e-07 | 0.0054624 | 0.0054626 | 0.0054626 | 0.98644 | -0.095135 | 0.98625 | -0.096488 | 2.0232
78 | -0.0032774 | -0.00082141 | 0.003278 | 0.00082117 | 5.2327e-07 | -2.3473e-07 | 0.0049498 | 0.0049496 | 0.0049498 | 0.98527 | -0.10262 | 0.98544 | -0.10147 | 1.8333
79 | -0.036022 | -0.0090496 | 0.03606 | 0.009064 | 3.7895e-05 | 1.4321e-05 | 0.054797 | 0.054797 | 0.054797 | 0.97831 | -0.15194 | 0.97937 | -0.14438 | 20.2953
80 | 0.042501 | 0.010688 | -0.042438 | -0.010665 | 6.306e-05 | 2.3947e-05 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.98156 | -0.12888 | 0.98005 | -0.13954 | 23.8682
81 | 0.0048393 | 0.0012116 | -0.0048383 | -0.0012116 | 9.7401e-07 | 1.031e-08 | 0.007347 | 0.0073471 | 0.0073471 | 0.98005 | -0.13954 | 0.97985 | -0.141 | 2.7212
82 | 0.037599 | 0.0094529 | -0.037574 | -0.0094433 | 2.5334e-05 | 9.587e-06 | 0.057097 | 0.057097 | 0.057097 | 0.98005 | -0.13954 | 0.97937 | -0.14438 | 21.1471
83 | 0.0037992 | 0.00095118 | -0.0037991 | -0.0009512 | 8.0675e-08 | -1.7898e-08 | 0.0057692 | 0.0057692 | 0.0057692 | 0.97985 | -0.141 | 0.97983 | -0.14115 | 2.1367
84 | 0.0032585 | 0.0008157 | -0.003258 | -0.00081591 | 4.7255e-07 | -2.0775e-07 | 0.0049482 | 0.0049483 | 0.0049483 | 0.97983 | -0.14115 | 0.97968 | -0.1422 | 1.8327
85 | 0.0012146 | 0.00030378 | -0.0012145 | -0.00030438 | 1.0818e-07 | -5.998e-07 | 0.0018446 | 0.0018449 | 0.0018449 | 0.97968 | -0.1422 | 0.97959 | -0.14285 | 0.68328
86 | -0.068077 | -0.01716 | 0.06817 | 0.017196 | 9.3255e-05 | 3.5131e-05 | 0.1023 | 0.1023 | 0.1023 | 0.99052 | -0.065752 | 0.99192 | -0.055985 | 18.9451
87 | -0.0015249 | -0.00038217 | 0.0015249 | 0.000382 | 4.8666e-08 | -1.7023e-07 | 0.0022979 | 0.0022978 | 0.0022979 | 0.98744 | -0.087374 | 0.98747 | -0.087143 | 0.85106
88 | 0.0088121 | 0.0022066 | -0.0088103 | -0.0022061 | 1.7758e-06 | 4.7077e-07 | 0.013187 | 0.013187 | 0.013187 | 0.99432 | -0.039571 | 0.99411 | -0.04103 | 4.884
89 | 0.0022546 | 0.00056442 | -0.0022545 | -0.00056466 | 1.6791e-07 | -2.4174e-07 | 0.0033746 | 0.0033747 | 0.0033747 | 0.99411 | -0.04103 | 0.99403 | -0.041568 | 1.2499
90 | 0.0065557 | 0.0016417 | -0.0065547 | -0.0016415 | 9.2679e-07 | 1.5649e-07 | 0.0098123 | 0.0098124 | 0.0098124 | 0.99411 | -0.04103 | 0.99396 | -0.042052 | 3.6342
91 | 0.0013315 | 0.00033333 | -0.0013314 | -0.00033367 | 7.2081e-08 | -3.4923e-07 | 0.001993 | 0.0019931 | 0.0019931 | 0.99403 | -0.041568 | 0.99398 | -0.04196 | 0.73819
92 | 0.0056457 | 0.0014137 | -0.0056441 | -0.0014135 | 1.6121e-06 | 1.5137e-07 | 0.0084514 | 0.0084516 | 0.0084516 | 0.99396 | -0.042052 | 0.99367 | -0.044119 | 3.1302
93 | 0.0047933 | 0.0012003 | -0.0047926 | -0.0012003 | 6.7544e-07 | -1.2342e-08 | 0.0071776 | 0.0071777 | 0.0071777 | 0.99367 | -0.044119 | 0.99353 | -0.045138 | 2.6584
94 | 0.002364 | 0.00059208 | -0.0023637 | -0.00059241 | 2.5812e-07 | -3.2802e-07 | 0.0035404 | 0.0035406 | 0.0035406 | 0.99353 | -0.045138 | 0.99342 | -0.045927 | 1.3113
95 | 0.0024286 | 0.00060826 | -0.0024285 | -0.0006084 | 1.2377e-07 | -1.4654e-07 | 0.0036373 | 0.0036373 | 0.0036373 | 0.99353 | -0.045138 | 0.99348 | -0.045507 | 1.3472
96 | 0.00071928 | 0.00018003 | -0.00071927 | -0.00018027 | 1.3669e-08 | -2.3915e-07 | 0.0010772 | 0.0010773 | 0.0010773 | 0.99348 | -0.045507 | 0.99346 | -0.045644 | 0.39901

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1424 | 0.035734

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013876 | 0.00034777
1 | 0.0015804 | 0.00039609
2 | 0.0014873 | 0.00037276
3 | 0.0017018 | 0.00042651
4 | 0.0012295 | 0.00030814
5 | 0.00047062 | 0.00011795
6 | 0.0015006 | 0.00037609
7 | 0.0015895 | 0.00039835
8 | 0.0010186 | 0.0002553
9 | 0.0022462 | 0.00056295
10 | 0.0020716 | 0.00051918
11 | 0.0011955 | 0.00029962
12 | 0.0010826 | 0.00027133
13 | 0.0012228 | 0.00030646
14 | 0.0011515 | 0.0002886
15 | 0.00092236 | 0.00023117
16 | 0.0014871 | 0.00037269
17 | 0.0020714 | 0.00051915
18 | 0.0015843 | 0.00039706
19 | 0.0018782 | 0.00047073
20 | 0.0016415 | 0.00041139
21 | 0.0015245 | 0.00038207
22 | 0.0023395 | 0.00058634
23 | 0.0014308 | 0.00035859
24 | 0.00071464 | 0.00017911
25 | 0.0011953 | 0.00029957
26 | 0.0015147 | 0.00037963
27 | 0.0014193 | 0.0003557
28 | 0.0012084 | 0.00030286
29 | 0.0045707 | 0.0011455
30 | 0.0010612 | 0.00026597
31 | 0.0015132 | 0.00037924
32 | 0.0035236 | 0.00088309
33 | 0.00045664 | 0.00011444
34 | 0.0040816 | 0.001023
35 | 0.00042788 | 0.00010724
36 | 0.00099987 | 0.00025059
37 | 0.00048925 | 0.00012262
38 | 0.0021442 | 0.00053739
39 | 0.0014474 | 0.00036276
40 | 0.0058807 | 0.0014738
41 | 0.0011501 | 0.00028825
42 | 0.0015986 | 0.00040066
43 | 0.0010032 | 0.00025143
44 | 0.0013409 | 0.00033605
45 | 0.0070278 | 0.0017613
46 | 0.0018733 | 0.00046949
47 | 0.0027424 | 0.00068731
48 | 0.0020091 | 0.00050352
49 | 0.00099232 | 0.0002487
50 | 0.00080614 | 0.00020204
51 | 0.0016105 | 0.00040363
52 | 0.0014359 | 0.00035987
53 | 0.0015282 | 0.00038301
54 | 0.0015037 | 0.00037685
55 | 0.0017469 | 0.00043782
56 | 0.0020204 | 0.00050637
57 | 0.0019925 | 0.00049937
58 | 0.0012433 | 0.00031159
59 | 0.0036206 | 0.00090741
60 | 0.0010243 | 0.00025672
61 | 0.0032774 | 0.00082141
62 | 0.0024573 | 0.00061586
63 | 0.0016827 | 0.00042172
64 | 0.0023265 | 0.00058308
65 | 0.0010391 | 0.00026042
66 | 0.0015138 | 0.00037939
67 | 0.00054063 | 0.00013549
68 | 0.0010407 | 0.00026081
69 | 0.0020434 | 0.00051212
70 | 0.0012145 | 0.00030438
71 | 0.00053827 | 0.0001349
72 | 0.0015249 | 0.00038217
73 | 0.0019368 | 0.00048541
74 | 0.00092933 | 0.00023291
75 | 0.00092303 | 0.00023133
76 | 0.00090907 | 0.00022783
77 | 0.0013314 | 0.00033367
78 | 0.00085075 | 0.00021322
79 | 0.0019568 | 0.00049042
80 | 0.0023637 | 0.00059241
81 | 0.0017092 | 0.00042838
82 | 0.00071927 | 0.00018027

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1