## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_10-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_10-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_10-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_10-3_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_10-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_10-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_10-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_10-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_10-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_10-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_10-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_10-3_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_10-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_10-3_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_10-3_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_10-3_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_10-3_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_10-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_10-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_10-3_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_10-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_10-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_10-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_10-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_10-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_10-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_10-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_10-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_10-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_10-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_10-3_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_10-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_10-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_10-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_10-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_10-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_10-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_10-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_10-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_10-3_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_10-3_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_10-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_10-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_10-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_10-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_10-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_10-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_10-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_10-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_10-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_10-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_10-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_10-3_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_10-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_10-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_10-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_10-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_10-3_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_10-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_10-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_10-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_10-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_10-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_10-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_10-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_10-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_10-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_10-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_10-3_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_10-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_10-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_10-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_10-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_10-3_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_10-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_10-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_10-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_10-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_10-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_10-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_10-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_10-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_10-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_10-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_10-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_10-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_10-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_10-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_10-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_10-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_10-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_10-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_10-3_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_10-3_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_10-3_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_10-3_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_10-3_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_10-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_10-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_10-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_10-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_10-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_10-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_10-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_10-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_10-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_10-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_10-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_10-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_10-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_10-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_10-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_10-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_10-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_10-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_10-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_10-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_10-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_10-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_10-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_10-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_10-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_10-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_10-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_10-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_10-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_10-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_10-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_10-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_10-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_10-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_10-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_10-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_10-3_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_10-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_10-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_10-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_10-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_10-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_10-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_10-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_10-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_10-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_10-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_10-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_10-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_10-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_10-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_10-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_10-3_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_10-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_10-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_10-3_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_10-3_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_10-3_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_10-3_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_10-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_10-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_10-3_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_10-3_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_10-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_10-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_10-3_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_10-3_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_10-3_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_10-3_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_10-3_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_10-3_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_10-3_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_10-3_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_10-3_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_10-3_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_10-3_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_10-3_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_10-3_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_10-3_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_10-3_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_10-3_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_10-3_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_10-3_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_10-3_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_10-3_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_10-3_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_10-3_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_10-3_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_10-3_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_10-3_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_10-3_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_10-3_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_10-3_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_10-3_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_10-3_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_10-3_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_10-3_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_10-3_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_10-3_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_10-3_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_10-3_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_10-3_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_10-3_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_10-3_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_10-3_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_10-3_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_10-3_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_10-3_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_10-3_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_10-3_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_10-3_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_10-3_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_10-3_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_10-3_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_10-3_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_10-3_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_10-3_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_10-3_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_10-3_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_10-3_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_10-3_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_10-3_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_10-3_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_10-3_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_10-3_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_10-3_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_10-3_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_10-3_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_10-3_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_10-3_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_10-3_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_10-3_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_10-3_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_10-3_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_10-3_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_MV_350_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_10-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0011531 | 0.00028899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_10-3_0_6_load_3 | 4 | 0.00036919 | 9.2528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_10-3_0_6_load_4 | 5 | 0.00066045 | 0.00016552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_10-3_0_6_load_6 | 7 | 0.00080321 | 0.0002013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_10-3_0_6_load_7 | 8 | 0.00055201 | 0.00013835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_10-3_0_6_load_10 | 10 | 0.00066433 | 0.0001665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_10-3_0_6_load_229 | 11 | 0.00064821 | 0.00016246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_10-3_0_6_load_9 | 12 | 0.0014119 | 0.00035385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_10-3_0_6_load_225 | 13 | 0.0008325 | 0.00020864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_10-3_0_6_load_230 | 16 | 0.00086263 | 0.00021619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_10-3_0_6_load_68 | 18 | 0.006348 | 0.001591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_10-3_0_6_load_59 | 21 | 0.0031124 | 0.00078003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_10-3_0_6_load_69 | 22 | 0.0065781 | 0.0016486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_10-3_0_6_load_12 | 23 | 0.002017 | 0.00050552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_10-3_0_6_load_16 | 26 | 0.0016778 | 0.0004205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_10-3_0_6_load_18 | 28 | 0.00061515 | 0.00015417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_10-3_0_6_load_172 | 30 | 0.0031265 | 0.00078356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_10-3_0_6_load_20 | 31 | 0.0018646 | 0.00046732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_10-3_0_6_load_21 | 32 | 0.0023673 | 0.00059329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_10-3_0_6_load_19 | 33 | 0.0028228 | 0.00070747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_10-3_0_6_load_27 | 34 | 0.0017021 | 0.00042659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_10-3_0_6_load_24 | 35 | 0.0012807 | 0.00032098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_10-3_0_6_load_133 | 36 | 0.0016204 | 0.00040611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_10-3_0_6_load_134 | 37 | 0.00060907 | 0.00015265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_10-3_0_6_load_23 | 38 | 0.0023624 | 0.00059207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_10-3_0_6_load_142 | 40 | 0.0078707 | 0.0019726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_10-3_0_6_load_28 | 42 | 0.00075777 | 0.00018991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_10-3_0_6_load_29 | 43 | 0.0017574 | 0.00044044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_10-3_0_6_load_31 | 44 | 0.00050126 | 0.00012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_10-3_0_6_load_64 | 45 | 0.00095528 | 0.00023942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_10-3_0_6_load_30 | 46 | 0.0013546 | 0.0003395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_10-3_0_6_load_32 | 47 | 0.00064874 | 0.00016259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_10-3_0_6_load_33 | 48 | 0.00050663 | 0.00012697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_10-3_0_6_load_34 | 49 | 0.0026413 | 0.00066197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_10-3_0_6_load_35 | 50 | 0.00064226 | 0.00016097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_10-3_0_6_load_36 | 51 | 0.00065694 | 0.00016465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_10-3_0_6_load_223 | 52 | 0.00064687 | 0.00016212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_10-3_0_6_load_37 | 54 | 0.002551 | 0.00063934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_10-3_0_6_load_38 | 55 | 0.0027445 | 0.00068785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_10-3_0_6_load_39 | 56 | 0.0029793 | 0.00074667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_10-3_0_6_load_224 | 57 | 0.0006614 | 0.00016576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_10-3_0_6_load_57 | 58 | 0.00064868 | 0.00016257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_10-3_0_6_load_41 | 59 | 0.0030023 | 0.00075245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_10-3_0_6_load_42 | 60 | 0.0030133 | 0.00075519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_10-3_0_6_load_45 | 63 | 0.0069438 | 0.0017403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_10-3_0_6_load_48 | 66 | 0.0010857 | 0.0002721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_10-3_0_6_load_125 | 67 | 0.0069072 | 0.0017311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_10-3_0_6_load_148 | 68 | 0.0017913 | 0.00044895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_10-3_0_6_load_50 | 69 | 0.00098023 | 0.00024567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_10-3_0_6_load_106 | 71 | 0.0010862 | 0.00027223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_10-3_0_6_load_126 | 72 | 0.0038398 | 0.00096235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_10-3_0_6_load_147 | 73 | 0.0017184 | 0.00043067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_10-3_0_6_load_138 | 74 | 0.0023737 | 0.00059491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_10-3_0_6_load_137 | 75 | 0.0023666 | 0.00059314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_10-3_0_6_load_49 | 76 | 0.0017128 | 0.00042928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_10-3_0_6_load_112 | 77 | 0.0013646 | 0.00034199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_10-3_0_6_load_108 | 78 | 0.0010976 | 0.00027509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_10-3_0_6_load_107 | 79 | 0.0010869 | 0.00027239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_10-3_0_6_load_51 | 80 | 0.0016585 | 0.00041566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_10-3_0_6_load_52 | 81 | 0.0042946 | 0.0010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_10-3_0_6_load_62 | 82 | 0.00089727 | 0.00022488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_10-3_0_6_load_63 | 83 | 0.00067392 | 0.0001689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_10-3_0_6_load_53 | 84 | 0.0013555 | 0.00033973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_10-3_0_6_load_54 | 85 | 0.0011431 | 0.0002865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_10-3_0_6_load_56 | 87 | 0.0017626 | 0.00044174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_10-3_0_6_load_58 | 88 | 0.0019747 | 0.0004949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_10-3_0_6_load_67 | 89 | 0.00078162 | 0.00019589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_10-3_0_6_load_169 | 94 | 0.0014629 | 0.00036664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_10-3_0_6_load_170 | 95 | 0.00057153 | 0.00014324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_10-3_0_6_load_168 | 96 | 0.001312 | 0.00032881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_10-3_0_6_load_70 | 97 | 0.0022077 | 0.00055329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_10-3_0_6_load_71 | 98 | 0.0022053 | 0.0005527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_10-3_0_6_load_73 | 100 | 0.0022059 | 0.00055286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_10-3_0_6_load_74 | 101 | 0.00082871 | 0.00020769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_10-3_0_6_load_75 | 102 | 0.0020436 | 0.00051217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_10-3_0_6_load_113 | 106 | 0.0022084 | 0.00055347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_10-3_0_6_load_80 | 107 | 0.00066697 | 0.00016716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_10-3_0_6_load_76 | 108 | 0.0022141 | 0.0005549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_10-3_0_6_load_91 | 109 | 0.0018269 | 0.00045787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_10-3_0_6_load_87 | 110 | 0.001096 | 0.00027469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_10-3_0_6_load_77 | 111 | 0.0022141 | 0.0005549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_10-3_0_6_load_79 | 112 | 0.0022141 | 0.0005549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_10-3_0_6_load_81 | 114 | 0.0022171 | 0.00055565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_10-3_0_6_load_82 | 115 | 0.0022184 | 0.00055597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_10-3_0_6_load_84 | 116 | 0.0022178 | 0.00055584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_10-3_0_6_load_99 | 118 | 0.0022063 | 0.00055295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_10-3_0_6_load_114 | 120 | 0.0022059 | 0.00055286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_10-3_0_6_load_88 | 121 | 0.0022103 | 0.00055396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_10-3_0_6_load_90 | 122 | 0.0022097 | 0.0005538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_10-3_0_6_load_92 | 124 | 0.0011057 | 0.00027712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_10-3_0_6_load_105 | 125 | 0.0011257 | 0.00028213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_10-3_0_6_load_97 | 127 | 0.0010922 | 0.00027372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_10-3_0_6_load_98 | 128 | 0.0011055 | 0.00027706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_10-3_0_6_load_111 | 130 | 0.0010985 | 0.0002753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_10-3_0_6_load_122 | 131 | 0.0010876 | 0.00027258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_10-3_0_6_load_103 | 132 | 0.0010912 | 0.00027349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_10-3_0_6_load_234 | 133 | 0.0011053 | 0.000277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_10-3_0_6_load_100 | 134 | 0.0022075 | 0.00055325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_10-3_0_6_load_109 | 135 | 0.0010985 | 0.0002753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_10-3_0_6_load_121 | 137 | 0.001086 | 0.00027218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_10-3_0_6_load_116 | 138 | 0.0019413 | 0.00048653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_10-3_0_6_load_123 | 139 | 0.001933 | 0.00048445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_10-3_0_6_load_102 | 140 | 0.0010922 | 0.00027372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_10-3_0_6_load_101 | 141 | 0.0022044 | 0.00055246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_10-3_0_6_load_115 | 142 | 0.0022064 | 0.00055299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_10-3_0_6_load_117 | 143 | 0.0019413 | 0.00048653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_10-3_0_6_load_119 | 144 | 0.0019397 | 0.00048615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_10-3_0_6_load_120 | 145 | 0.0073797 | 0.0018495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_10-3_0_6_load_127 | 146 | 0.0068784 | 0.0017239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_10-3_0_6_load_128 | 147 | 0.0073878 | 0.0018515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_10-3_0_6_load_124 | 148 | 0.001933 | 0.00048445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_10-3_0_6_load_236 | 149 | 0.0019334 | 0.00048456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_10-3_0_6_load_144 | 152 | 0.0016428 | 0.00041172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_10-3_0_6_load_154 | 153 | 0.0020626 | 0.00051694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_10-3_0_6_load_143 | 154 | 0.0030105 | 0.00075449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_10-3_0_6_load_155 | 155 | 0.0025566 | 0.00064075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_10-3_0_6_load_135 | 156 | 0.0014644 | 0.000367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_10-3_0_6_load_136 | 157 | 0.0025002 | 0.00062661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_10-3_0_6_load_145 | 158 | 0.0029131 | 0.00073008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_10-3_0_6_load_146 | 159 | 0.001786 | 0.00044761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_10-3_0_6_load_139 | 160 | 0.0023644 | 0.00059257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_10-3_0_6_load_140 | 161 | 0.0023547 | 0.00059014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_10-3_0_6_load_149 | 164 | 0.0092043 | 0.0023068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_10-3_0_6_load_150 | 165 | 0.0025585 | 0.00064122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_10-3_0_6_load_152 | 166 | 0.002549 | 0.00063884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_10-3_0_6_load_158 | 167 | 0.00036313 | 9.1009e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_10-3_0_6_load_156 | 168 | 0.0035756 | 0.00089614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_10-3_0_6_load_157 | 169 | 0.0033408 | 0.00083729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_10-3_0_6_load_159 | 170 | 0.00095829 | 0.00024017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_10-3_0_6_load_160 | 171 | 0.00032182 | 8.0656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_10-3_0_6_load_161 | 172 | 0.00010667 | 2.6734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_10-3_0_6_load_162 | 173 | 0.00037946 | 9.5101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_10-3_0_6_load_164 | 175 | 0.00022874 | 5.7328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_10-3_0_6_load_165 | 176 | 0.00023628 | 5.9218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_10-3_0_6_load_166 | 177 | 0.002302 | 0.00057693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_10-3_0_6_load_218 | 178 | 0.0013724 | 0.00034396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_10-3_0_6_load_219 | 179 | 0.0024637 | 0.00061746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_10-3_0_6_load_221 | 180 | 0.0013609 | 0.00034107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_10-3_0_6_load_167 | 181 | 0.0007801 | 0.00019551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_10-3_0_6_load_238 | 182 | 0.0015596 | 0.00039088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_10-3_0_6_load_194 | 183 | 0.00059213 | 0.0001484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_10-3_0_6_load_195 | 184 | 0.00058677 | 0.00014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_10-3_0_6_load_176 | 185 | 0.0032398 | 0.00081198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_10-3_0_6_load_177 | 186 | 0.0029499 | 0.00073932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_10-3_0_6_load_179 | 188 | 0.0041295 | 0.001035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_10-3_0_6_load_214 | 191 | 0.0014965 | 0.00037506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_10-3_0_6_load_210 | 192 | 0.00076033 | 0.00019056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_10-3_0_6_load_215 | 194 | 0.00082235 | 0.0002061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_10-3_0_6_load_181 | 195 | 0.0042497 | 0.0010651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_10-3_0_6_load_184 | 197 | 0.0010837 | 0.00027161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_10-3_0_6_load_188 | 199 | 0.00045267 | 0.00011345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_10-3_0_6_load_244 | 200 | 0.00058677 | 0.00014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_10-3_0_6_load_207 | 202 | 0.0046408 | 0.0011631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_10-3_0_6_load_245 | 204 | 0.00058677 | 0.00014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_10-3_0_6_load_208 | 205 | 0.00075251 | 0.0001886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_10-3_0_6_load_201 | 206 | 0.00065582 | 0.00016436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_10-3_0_6_load_197 | 207 | 0.0015356 | 0.00038485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_10-3_0_6_load_211 | 208 | 0.00051313 | 0.0001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_10-3_0_6_load_189 | 209 | 0.00065536 | 0.00016425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_10-3_0_6_load_190 | 210 | 0.00062512 | 0.00015667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_10-3_0_6_load_191 | 211 | 0.00060179 | 0.00015082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_10-3_0_6_load_192 | 212 | 0.00063137 | 0.00015824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_10-3_0_6_load_193 | 213 | 0.00057464 | 0.00014402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_10-3_0_6_load_240 | 214 | 0.00063012 | 0.00015792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_10-3_0_6_load_241 | 215 | 0.00057694 | 0.00014459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_10-3_0_6_load_242 | 216 | 0.00057277 | 0.00014355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_10-3_0_6_load_198 | 218 | 0.0014501 | 0.00036342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_10-3_0_6_load_200 | 219 | 0.001457 | 0.00036516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_10-3_0_6_load_206 | 220 | 0.0014767 | 0.00037009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_10-3_0_6_load_204 | 221 | 0.0016013 | 0.00040133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_10-3_0_6_load_202 | 222 | 0.0015186 | 0.0003806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_10-3_0_6_load_203 | 223 | 0.001449 | 0.00036315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_10-3_0_6_load_205 | 224 | 0.0014572 | 0.0003652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_10-3_0_6_load_239 | 225 | 0.001458 | 0.00036541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_10-3_0_6_load_209 | 226 | 0.0051362 | 0.0012873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_10-3_0_6_load_213 | 228 | 0.0067973 | 0.0017036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_10-3_0_6_load_216 | 229 | 0.00082333 | 0.00020635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_10-3_0_6_load_217 | 230 | 0.0008229 | 0.00020624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_10-3_0_6_load_243 | 231 | 0.00074916 | 0.00018776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_10-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_10-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.009322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_10-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.32024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_10-3_0_6_line_3 |  | 2 | 17 | 0.25587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_10-3_0_6_line_4 |  | 2 | 18 | 0.19731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_10-3_0_6_line_5 |  | 3 | 19 | 0.25673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_10-3_0_6_line_6 |  | 3 | 13 | 0.1731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_10-3_0_6_line_7 |  | 4 | 5 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_10-3_0_6_line_8 |  | 4 | 6 | 0.0047465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_10-3_0_6_line_9 |  | 5 | 7 | 0.0093797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_10-3_0_6_line_10 |  | 6 | 8 | 0.029699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_10-3_0_6_line_11 |  | 6 | 9 | 0.099942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_10-3_0_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.02836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_10-3_0_6_line_13 |  | 9 | 11 | 0.18775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_10-3_0_6_line_14 |  | 10 | 12 | 0.011755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_10-3_0_6_line_15 |  | 11 | 16 | 0.00014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_10-3_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.013175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_10-3_0_6_line_17 |  | 14 | 15 | 0.038006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_10-3_0_6_line_18 |  | 15 | 16 | 0.072619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_10-3_0_6_line_19 |  | 17 | 20 | 0.15328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_10-3_0_6_line_20 |  | 17 | 21 | 0.2442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_10-3_0_6_line_21 |  | 18 | 22 | 0.042505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_10-3_0_6_line_22 |  | 19 | 180 | 0.028747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_10-3_0_6_line_23 |  | 20 | 89 | 0.18081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_10-3_0_6_line_24 |  | 21 | 87 | 0.0054241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_10-3_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.021719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_10-3_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.023701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_10-3_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.03634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_10-3_0_6_line_28 |  | 25 | 27 | 0.006291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_10-3_0_6_line_29 |  | 26 | 28 | 0.02618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_10-3_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.004077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_10-3_0_6_line_31 |  | 27 | 30 | 0.015203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_10-3_0_6_line_32 |  | 28 | 33 | 0.0097243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_10-3_0_6_line_33 |  | 29 | 34 | 0.031762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_10-3_0_6_line_34 |  | 29 | 35 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_10-3_0_6_line_35 |  | 31 | 32 | 0.028311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_10-3_0_6_line_36 |  | 32 | 38 | 0.016877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_10-3_0_6_line_37 |  | 33 | 36 | 0.0046229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_10-3_0_6_line_38 |  | 35 | 41 | 0.0064068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_10-3_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.0039135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_10-3_0_6_line_40 |  | 37 | 156 | 0.0066482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_10-3_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0064909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_10-3_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.020679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_10-3_0_6_line_43 |  | 40 | 162 | 0.036711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_10-3_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.046067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_10-3_0_6_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0052064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_10-3_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 1.4931e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_10-3_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.025067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_10-3_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0013771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_10-3_0_6_line_49 |  | 46 | 47 | 0.016905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_10-3_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0031982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_10-3_0_6_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_10-3_0_6_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0031093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_10-3_0_6_line_53 |  | 50 | 51 | 0.012869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_10-3_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0070445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_10-3_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.012721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_10-3_0_6_line_56 |  | 53 | 57 | 0.0024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_10-3_0_6_line_57 |  | 53 | 55 | 0.010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_10-3_0_6_line_58 |  | 54 | 55 | 0.018554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_10-3_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.0010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_10-3_0_6_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0065283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_10-3_0_6_line_61 |  | 58 | 86 | 0.046322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_10-3_0_6_line_62 |  | 59 | 60 | 0.026745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_10-3_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 7.537e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_10-3_0_6_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0026962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_10-3_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.023365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_10-3_0_6_line_66 |  | 61 | 64 | 0.020649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_10-3_0_6_line_67 |  | 62 | 65 | 0.015906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_10-3_0_6_line_68 |  | 62 | 66 | 0.023738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_10-3_0_6_line_69 |  | 63 | 67 | 0.016491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_10-3_0_6_line_70 |  | 64 | 68 | 0.031607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_10-3_0_6_line_71 |  | 65 | 69 | 0.02239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_10-3_0_6_line_72 |  | 65 | 70 | 0.013372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_10-3_0_6_line_73 |  | 66 | 71 | 0.0079397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_10-3_0_6_line_74 |  | 67 | 72 | 0.01624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_10-3_0_6_line_75 |  | 68 | 73 | 0.005493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_10-3_0_6_line_76 |  | 69 | 76 | 0.0062882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_10-3_0_6_line_77 |  | 70 | 77 | 0.015655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_10-3_0_6_line_78 |  | 70 | 78 | 0.026209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_10-3_0_6_line_79 |  | 71 | 79 | 0.0079384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_10-3_0_6_line_80 |  | 72 | 145 | 0.016137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_10-3_0_6_line_81 |  | 73 | 159 | 0.0026546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_10-3_0_6_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_10-3_0_6_line_83 |  | 75 | 160 | 0.016606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_10-3_0_6_line_84 |  | 76 | 80 | 0.010194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_10-3_0_6_line_85 |  | 77 | 125 | 0.0079416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_10-3_0_6_line_86 |  | 78 | 135 | 0.0079997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_10-3_0_6_line_87 |  | 79 | 137 | 0.0079412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_10-3_0_6_line_88 |  | 80 | 81 | 0.038935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_10-3_0_6_line_89 |  | 81 | 82 | 0.067225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_10-3_0_6_line_90 |  | 82 | 83 | 0.008803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_10-3_0_6_line_91 |  | 84 | 85 | 0.021262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_10-3_0_6_line_92 |  | 84 | 86 | 0.022205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_10-3_0_6_line_93 |  | 85 | 87 | 0.026199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_10-3_0_6_line_94 |  | 86 | 88 | 0.027973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_10-3_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.069981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_10-3_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_10-3_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.017315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_10-3_0_6_line_98 |  | 92 | 93 | 0.058856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_10-3_0_6_line_99 |  | 92 | 94 | 0.03344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_10-3_0_6_line_100 |  | 93 | 182 | 0.032906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_10-3_0_6_line_101 |  | 94 | 181 | 0.003488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_10-3_0_6_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0003914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_10-3_0_6_line_103 |  | 96 | 181 | 0.0029737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_10-3_0_6_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0079935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_10-3_0_6_line_105 |  | 97 | 99 | 0.018464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_10-3_0_6_line_106 |  | 98 | 100 | 0.0079918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_10-3_0_6_line_107 |  | 99 | 101 | 0.0090056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_10-3_0_6_line_108 |  | 99 | 102 | 0.017528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_10-3_0_6_line_109 |  | 100 | 103 | 0.018181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_10-3_0_6_line_110 |  | 101 | 104 | 0.020978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_10-3_0_6_line_111 |  | 102 | 105 | 0.010974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_10-3_0_6_line_112 |  | 103 | 106 | 0.011876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_10-3_0_6_line_113 |  | 104 | 107 | 0.0064785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_10-3_0_6_line_114 |  | 104 | 108 | 0.021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_10-3_0_6_line_115 |  | 105 | 109 | 0.016428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_10-3_0_6_line_116 |  | 105 | 110 | 0.023276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_10-3_0_6_line_117 |  | 106 | 120 | 0.0080002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_10-3_0_6_line_118 |  | 108 | 111 | 0.007979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_10-3_0_6_line_119 |  | 109 | 123 | 0.013228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_10-3_0_6_line_120 |  | 110 | 121 | 0.0080049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_10-3_0_6_line_121 |  | 111 | 112 | 0.007979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_10-3_0_6_line_122 |  | 112 | 113 | 0.010881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_10-3_0_6_line_123 |  | 113 | 114 | 0.011186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_10-3_0_6_line_124 |  | 114 | 115 | 0.0080314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_10-3_0_6_line_125 |  | 115 | 116 | 0.008033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_10-3_0_6_line_126 |  | 117 | 118 | 0.012485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_10-3_0_6_line_127 |  | 117 | 119 | 0.00632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_10-3_0_6_line_128 |  | 118 | 134 | 0.0079854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_10-3_0_6_line_129 |  | 119 | 124 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_10-3_0_6_line_130 |  | 119 | 122 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_10-3_0_6_line_131 |  | 120 | 142 | 0.0079968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_10-3_0_6_line_132 |  | 121 | 122 | 0.0080004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_10-3_0_6_line_133 |  | 123 | 125 | 0.0039404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_10-3_0_6_line_134 |  | 124 | 126 | 0.010982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_10-3_0_6_line_135 |  | 126 | 127 | 0.01118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_10-3_0_6_line_136 |  | 126 | 128 | 0.01893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_10-3_0_6_line_137 |  | 127 | 132 | 0.008007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_10-3_0_6_line_138 |  | 128 | 133 | 0.0079996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_10-3_0_6_line_139 |  | 129 | 130 | 0.019059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_10-3_0_6_line_140 |  | 129 | 131 | 0.011098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_10-3_0_6_line_141 |  | 130 | 135 | 0.0080015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_10-3_0_6_line_142 |  | 131 | 139 | 0.0079377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_10-3_0_6_line_143 |  | 132 | 140 | 0.008007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_10-3_0_6_line_144 |  | 134 | 141 | 0.0079819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_10-3_0_6_line_145 |  | 136 | 137 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_10-3_0_6_line_146 |  | 136 | 138 | 0.0112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_10-3_0_6_line_147 |  | 138 | 143 | 0.0079938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_10-3_0_6_line_148 |  | 139 | 148 | 0.0079397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_10-3_0_6_line_149 |  | 143 | 144 | 0.0079913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_10-3_0_6_line_150 |  | 145 | 146 | 0.016599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_10-3_0_6_line_151 |  | 146 | 147 | 0.016417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_10-3_0_6_line_152 |  | 147 | 150 | 0.018283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_10-3_0_6_line_153 |  | 148 | 149 | 0.0079393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_10-3_0_6_line_154 |  | 150 | 151 | 0.03548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_10-3_0_6_line_155 |  | 151 | 152 | 0.028576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_10-3_0_6_line_156 |  | 151 | 153 | 0.008425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_10-3_0_6_line_157 |  | 152 | 154 | 0.0079492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_10-3_0_6_line_158 |  | 153 | 155 | 0.019812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_10-3_0_6_line_159 |  | 154 | 161 | 0.025904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_10-3_0_6_line_160 |  | 155 | 166 | 0.0072202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_10-3_0_6_line_161 |  | 156 | 157 | 0.0022951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_10-3_0_6_line_162 |  | 157 | 158 | 0.0007127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_10-3_0_6_line_163 |  | 158 | 159 | 0.0038902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_10-3_0_6_line_164 |  | 160 | 161 | 0.0011742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_10-3_0_6_line_165 |  | 162 | 163 | 0.030995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_10-3_0_6_line_166 |  | 162 | 164 | 0.030468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_10-3_0_6_line_167 |  | 163 | 167 | 0.044595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_10-3_0_6_line_168 |  | 164 | 165 | 0.011333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_10-3_0_6_line_169 |  | 165 | 166 | 0.0072458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_10-3_0_6_line_170 |  | 167 | 168 | 0.0027489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_10-3_0_6_line_171 |  | 168 | 169 | 0.014623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_10-3_0_6_line_172 |  | 169 | 170 | 0.013591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_10-3_0_6_line_173 |  | 170 | 171 | 0.0066328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_10-3_0_6_line_174 |  | 171 | 172 | 0.0093274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_10-3_0_6_line_175 |  | 172 | 173 | 0.023704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_10-3_0_6_line_176 |  | 173 | 174 | 0.0080881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_10-3_0_6_line_177 |  | 174 | 175 | 0.028227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_10-3_0_6_line_178 |  | 175 | 176 | 0.025575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_10-3_0_6_line_179 |  | 176 | 177 | 0.021112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_10-3_0_6_line_180 |  | 178 | 179 | 0.0092335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_10-3_0_6_line_181 |  | 179 | 180 | 0.029193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_10-3_0_6_line_182 |  | 182 | 201 | 0.10184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_10-3_0_6_line_183 |  | 183 | 184 | 0.0055026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_10-3_0_6_line_184 |  | 184 | 217 | 0.0018051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_10-3_0_6_line_185 |  | 185 | 186 | 0.0069238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_10-3_0_6_line_186 |  | 185 | 187 | 0.041987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_10-3_0_6_line_187 |  | 186 | 188 | 0.029331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_10-3_0_6_line_188 |  | 187 | 189 | 0.13724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_10-3_0_6_line_189 |  | 189 | 190 | 0.032266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_10-3_0_6_line_190 |  | 189 | 191 | 0.014201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_10-3_0_6_line_191 |  | 190 | 192 | 0.018061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_10-3_0_6_line_192 |  | 190 | 193 | 0.019959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_10-3_0_6_line_193 |  | 191 | 194 | 0.016654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_10-3_0_6_line_194 |  | 192 | 208 | 0.023891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_10-3_0_6_line_195 |  | 193 | 199 | 0.016385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_10-3_0_6_line_196 |  | 193 | 195 | 0.027424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_10-3_0_6_line_197 |  | 194 | 229 | 0.0055099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_10-3_0_6_line_198 |  | 195 | 196 | 0.040566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_10-3_0_6_line_199 |  | 196 | 197 | 0.012008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_10-3_0_6_line_200 |  | 196 | 198 | 0.028535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
201 | LV_10-3_0_6_line_201 |  | 197 | 200 | 0.0078413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_10-3_0_6_line_202 |  | 198 | 201 | 0.031934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
203 | LV_10-3_0_6_line_203 |  | 198 | 202 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_10-3_0_6_line_204 |  | 200 | 204 | 0.0054738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_10-3_0_6_line_205 |  | 201 | 203 | 0.018027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_10-3_0_6_line_206 |  | 202 | 205 | 0.0054133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_10-3_0_6_line_207 |  | 203 | 206 | 0.0077985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_10-3_0_6_line_208 |  | 203 | 207 | 0.0095477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_10-3_0_6_line_209 |  | 204 | 217 | 0.004189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_10-3_0_6_line_210 |  | 205 | 226 | 0.031903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_10-3_0_6_line_211 |  | 206 | 214 | 0.0055045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_10-3_0_6_line_212 |  | 207 | 218 | 0.0055303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_10-3_0_6_line_213 |  | 208 | 227 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_10-3_0_6_line_214 |  | 209 | 210 | 0.0054884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_10-3_0_6_line_215 |  | 209 | 211 | 0.015598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_10-3_0_6_line_216 |  | 210 | 212 | 0.0053618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_10-3_0_6_line_217 |  | 211 | 213 | 0.0054996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_10-3_0_6_line_218 |  | 212 | 214 | 0.0053848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_10-3_0_6_line_219 |  | 213 | 215 | 0.00070246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_10-3_0_6_line_220 |  | 215 | 216 | 0.010801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_10-3_0_6_line_221 |  | 216 | 231 | 0.004398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_10-3_0_6_line_222 |  | 218 | 219 | 0.005384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_10-3_0_6_line_223 |  | 219 | 220 | 0.0054232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_10-3_0_6_line_224 |  | 220 | 221 | 0.0057193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_10-3_0_6_line_225 |  | 221 | 222 | 0.01537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_10-3_0_6_line_226 |  | 222 | 223 | 0.0054817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_10-3_0_6_line_227 |  | 223 | 224 | 0.0053645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_10-3_0_6_line_228 |  | 224 | 225 | 0.0053941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_10-3_0_6_line_229 |  | 227 | 228 | 0.031458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_10-3_0_6_line_230 |  | 229 | 230 | 0.0055103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_10-3_0_6_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 232 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2674211.1452 | 1234355.6363 | 2674218.34 | 1234345.6888
1 | 2674211.1452 | 1234355.6363 | 2674208.6636 | 1234364.6225
2 | 2674211.1452 | 1234355.6363 | 2673908.4596 | 1234251.0604
3 | 2674208.6636 | 1234364.6225 | 2674218.5156 | 1234375.8532 | 2674225.2994 | 1234384.844 | 2674232.9817 | 1234403.108 | 2674242.1797 | 1234417.5994 | 2674261.1888 | 1234431.4352 | 2674280.0876 | 1234443.1905 | 2674300.3404 | 1234455.0184 | 2674318.7833 | 1234465.6896 | 2674343.3315 | 1234474.2135 | 2674360.9909 | 1234479.7381 | 2674368.6737 | 1234484.6154 | 2674375.4497 | 1234492.9948 | 2674380.321 | 1234510.2119 | 2674383.4281 | 1234522.0255 | 2674386.2833 | 1234529.1661
4 | 2674208.6636 | 1234364.6225 | 2674203.1878 | 1234411.4973 | 2674185.5928 | 1234480.8027 | 2674186.054 | 1234505.6921 | 2674193.714 | 1234531.194 | 2674208.7428 | 1234553.7365
5 | 2673908.4596 | 1234251.0604 | 2673671.4285 | 1234349.674
6 | 2673908.4596 | 1234251.0604 | 2673927.2301 | 1234209.3543 | 2673951.9798 | 1234167.7783 | 2673952.0357 | 1234158.417 | 2673895.2859 | 1234118.098
7 | 2673773.6866 | 1233870.4707 | 2673773.7567 | 1233869.5385 | 2673776.3395 | 1233862.1211 | 2673779.6251 | 1233855.424 | 2673780.6714 | 1233853.5631
8 | 2673773.3305 | 1233875.2038 | 2673773.6866 | 1233870.4707
9 | 2673785.2687 | 1233845.3872 | 2673780.6714 | 1233853.5631
10 | 2673773.3305 | 1233875.2038 | 2673769.7878 | 1233878.8401 | 2673760.8198 | 1233882.8537 | 2673755.4135 | 1233885.9777 | 2673749.4759 | 1233891.0408 | 2673748.884 | 1233891.5013
11 | 2673773.3305 | 1233875.2038 | 2673779.5205 | 1233878.4717 | 2673789.7825 | 1233883.0355 | 2673800.7397 | 1233888.3085 | 2673808.3498 | 1233892.4391 | 2673838.4571 | 1233839.5103
12 | 2673838.4571 | 1233839.5103 | 2673813.6894 | 1233825.6962
13 | 2673906.189 | 1234014.6131 | 2673838.4571 | 1233839.5103
14 | 2673813.6894 | 1233825.6962 | 2673803.4231 | 1233819.9702
15 | 2673906.189 | 1234014.6131 | 2673906.1257 | 1234014.7451
16 | 2673884.5457 | 1234110.4674 | 2673895.2859 | 1234118.098
17 | 2673884.5457 | 1234110.4674 | 2673882.679 | 1234101.0822 | 2673885.7413 | 1234084.9426 | 2673874.7021 | 1234080.2133
18 | 2673874.7021 | 1234080.2133 | 2673906.1257 | 1234014.7451
19 | 2674386.2833 | 1234529.1661 | 2674402.5775 | 1234528.8365 | 2674486.0897 | 1234550.9531 | 2674534.2727 | 1234567.713
20 | 2674386.2833 | 1234529.1661 | 2674361.4748 | 1234602.528 | 2674357.6399 | 1234639.7833 | 2674342.7029 | 1234685.9169 | 2674331.6693 | 1234712.308 | 2674309.913 | 1234742.0785 | 2674303.631 | 1234756.0646
21 | 2674238.6065 | 1234583.5681 | 2674214.928 | 1234563.0139 | 2674208.7428 | 1234553.7365
22 | 2673671.4285 | 1234349.674 | 2673643.497 | 1234342.8752
23 | 2674534.2727 | 1234567.713 | 2674510.7597 | 1234629.983 | 2674503.1535 | 1234652.214 | 2674489.2742 | 1234686.9527 | 2674477.0299 | 1234721.7119 | 2674471.8909 | 1234737.3867
24 | 2674301.4086 | 1234761.0125 | 2674303.631 | 1234756.0646
25 | 2674129.9897 | 1234980.1834 | 2674151.6024 | 1234982.3316
26 | 2674175.0228 | 1234985.9158 | 2674164.0144 | 1234984.3218 | 2674154.5514 | 1234982.6248 | 2674151.6024 | 1234982.3316
27 | 2674129.9897 | 1234980.1834 | 2674129.7553 | 1234972.8866 | 2674129.6837 | 1234967.1039 | 2674129.8961 | 1234961.6028 | 2674130.612 | 1234953.3728 | 2674131.1927 | 1234943.9003
28 | 2674181.2716 | 1234986.7833 | 2674175.0228 | 1234985.9158
29 | 2674132.3038 | 1234917.7517 | 2674131.5709 | 1234929.3016 | 2674131.4388 | 1234939.885 | 2674131.1927 | 1234943.9003
30 | 2674181.2716 | 1234986.7833 | 2674185.3217 | 1234987.3453
31 | 2674181.2716 | 1234986.7833 | 2674178.5389 | 1235001.7388
32 | 2674132.3038 | 1234917.7517 | 2674132.8053 | 1234909.8482 | 2674132.1432 | 1234908.169
33 | 2674185.3217 | 1234987.3453 | 2674195.5569 | 1234989.6302 | 2674205.6638 | 1234992.4917 | 2674215.941 | 1234995.7156
34 | 2674185.3217 | 1234987.3453 | 2674188.6272 | 1234974.1887 | 2674191.7714 | 1234967.8786
35 | 2674059.6594 | 1234930.8284 | 2674076.272 | 1234946.7574 | 2674079.7656 | 1234950.7375
36 | 2674059.6594 | 1234930.8284 | 2674056.6412 | 1234928.2446 | 2674046.5434 | 1234920.2107
37 | 2674130.4475 | 1234903.8683 | 2674132.1432 | 1234908.169
38 | 2674194.6286 | 1234962.1443 | 2674191.7714 | 1234967.8786
39 | 2674130.4475 | 1234903.8683 | 2674129.0121 | 1234900.2276 | 2674129.0121 | 1234900.2276
40 | 2674129.3243 | 1234893.5868 | 2674129.0121 | 1234900.2276
41 | 2674041.464 | 1234916.1695 | 2674046.5434 | 1234920.2107
42 | 2674041.464 | 1234916.1695 | 2674033.1217 | 1234909.5722 | 2674025.2748 | 1234903.3035
43 | 2673990.4177 | 1234891.8171 | 2674015.3294 | 1234899.6104 | 2674025.2748 | 1234903.3035
44 | 2674194.6286 | 1234962.1443 | 2674196.3486 | 1234950.4911 | 2674202.8735 | 1234932.905 | 2674208.6607 | 1234918.4937
45 | 2674194.6286 | 1234962.1443 | 2674198.1239 | 1234958.2855
46 | 2674208.6607 | 1234918.4937 | 2674208.6663 | 1234918.4798
47 | 2674198.1239 | 1234958.2855 | 2674206.7782 | 1234948.7312 | 2674215.5588 | 1234940.2958
48 | 2674209.1795 | 1234917.2019 | 2674208.6663 | 1234918.4798
49 | 2674209.1795 | 1234917.2019 | 2674212.1232 | 1234909.8714 | 2674216.3545 | 1234901.922
50 | 2674217.9279 | 1234899.1416 | 2674217.5026 | 1234899.765 | 2674216.3545 | 1234901.922
51 | 2674217.9279 | 1234899.1416 | 2674218.8998 | 1234897.7172
52 | 2674220.6523 | 1234895.1489 | 2674218.8998 | 1234897.7172
53 | 2674227.9059 | 1234884.5183 | 2674220.6523 | 1234895.1489
54 | 2674227.9059 | 1234884.5183 | 2674231.0808 | 1234879.8654 | 2674231.9146 | 1234878.7263
55 | 2674239.4284 | 1234868.4619 | 2674231.9146 | 1234878.7263
56 | 2674239.4284 | 1234868.4619 | 2674241.1825 | 1234866.6947
57 | 2674239.4284 | 1234868.4619 | 2674236.5089 | 1234864.0446 | 2674234.8113 | 1234859.2272
58 | 2674234.8113 | 1234859.2272 | 2674228.6448 | 1234841.7279
59 | 2674228.2997 | 1234840.7484 | 2674228.6448 | 1234841.7279
60 | 2674241.1825 | 1234866.6947 | 2674245.7817 | 1234862.0615
61 | 2674272.1287 | 1234824.2068 | 2674267.3495 | 1234833.5201 | 2674250.7662 | 1234857.0401 | 2674245.7817 | 1234862.0615
62 | 2674153.4856 | 1234832.1794 | 2674159.271 | 1234806.0674
63 | 2674153.4856 | 1234832.1794 | 2674153.4693 | 1234832.2529
64 | 2674159.8543 | 1234803.4351 | 2674159.271 | 1234806.0674
65 | 2674153.4693 | 1234832.2529 | 2674132.0673 | 1234822.8796
66 | 2674145.2872 | 1234851.0192 | 2674150.1992 | 1234843.1752 | 2674153.4693 | 1234832.2529
67 | 2674159.8543 | 1234803.4351 | 2674163.6275 | 1234787.9828
68 | 2674159.8543 | 1234803.4351 | 2674138.201 | 1234793.7072
69 | 2674116.9611 | 1234816.2636 | 2674132.0673 | 1234822.8796
70 | 2674145.2872 | 1234851.0192 | 2674146.3519 | 1234856.6808 | 2674139.082 | 1234872.1118 | 2674135.125 | 1234879.959
71 | 2674163.6275 | 1234787.9828 | 2674175.4118 | 1234788.0855 | 2674184.7176 | 1234782.9981 | 2674184.7176 | 1234782.9981
72 | 2674163.6275 | 1234787.9828 | 2674166.6439 | 1234774.956
73 | 2674130.9586 | 1234790.4534 | 2674138.201 | 1234793.7072
74 | 2674116.9611 | 1234816.2636 | 2674102.0856 | 1234809.7487
75 | 2674135.125 | 1234879.959 | 2674133.7111 | 1234882.7632 | 2674132.5885 | 1234884.8306
76 | 2674184.7176 | 1234782.9981 | 2674190.1903 | 1234779.9011
77 | 2674166.6439 | 1234774.956 | 2674170.1393 | 1234759.6964
78 | 2674166.6439 | 1234774.956 | 2674142.6895 | 1234764.3217
79 | 2674123.7174 | 1234787.2003 | 2674130.9586 | 1234790.4534
80 | 2674087.3037 | 1234803.2747 | 2674102.0856 | 1234809.7487
81 | 2674131.3218 | 1234887.1635 | 2674132.5885 | 1234884.8306
82 | 2674099.4127 | 1234847.7794 | 2674100.4457 | 1234848.2382
83 | 2674099.4127 | 1234847.7794 | 2674084.2359 | 1234841.0385
84 | 2674198.9522 | 1234774.6996 | 2674196.2517 | 1234776.471 | 2674190.1903 | 1234779.9011
85 | 2674170.1393 | 1234759.6964 | 2674171.9125 | 1234751.9553
86 | 2674135.3779 | 1234761.0758 | 2674142.6895 | 1234764.3217
87 | 2674116.4736 | 1234783.9459 | 2674123.7174 | 1234787.2003
88 | 2674198.9522 | 1234774.6996 | 2674208.2949 | 1234768.5715 | 2674220.1542 | 1234754.799 | 2674224.4815 | 1234746.2443
89 | 2674248.0435 | 1234683.3256 | 2674241.3818 | 1234703.0955 | 2674233.6607 | 1234724.3135 | 2674225.9053 | 1234743.4297 | 2674224.4815 | 1234746.2443
90 | 2674250.8545 | 1234674.9835 | 2674248.0435 | 1234683.3256
91 | 2674281.9629 | 1234804.3064 | 2674290.6743 | 1234784.9114
92 | 2674272.1287 | 1234824.2068 | 2674275.6468 | 1234817.6797 | 2674281.1739 | 1234806.063 | 2674281.9629 | 1234804.3064
93 | 2674290.6743 | 1234784.9114 | 2674301.4086 | 1234761.0125
94 | 2674254.2697 | 1234802.6356 | 2674272.1287 | 1234824.2068
95 | 2674444.9964 | 1234801.3761 | 2674452.9503 | 1234791.2355 | 2674463.9098 | 1234761.7304 | 2674471.8909 | 1234737.3867
96 | 2674444.9964 | 1234801.3761 | 2674457.0814 | 1234796.8133 | 2674461.2527 | 1234796.1651
97 | 2674478.4685 | 1234794.1127 | 2674473.4557 | 1234794.2611 | 2674461.2527 | 1234796.1651
98 | 2674537.3631 | 1234796.7639 | 2674516.4905 | 1234795.2567 | 2674501.9896 | 1234793.8851 | 2674496.2027 | 1234793.5902 | 2674478.4685 | 1234794.1127
99 | 2674478.4685 | 1234794.1127 | 2674487.1359 | 1234766.925 | 2674484.2429 | 1234762.9652
100 | 2674537.3631 | 1234796.7639 | 2674537.5463 | 1234800.869 | 2674540.727 | 1234805.5677 | 2674545.3202 | 1234812.3188 | 2674551.091 | 1234821.1306 | 2674553.335 | 1234824.9438
101 | 2674484.2429 | 1234762.9652 | 2674482.1853 | 1234760.1488
102 | 2674480.2002 | 1234757.4316 | 2674480.4311 | 1234757.7476
103 | 2674480.4311 | 1234757.7476 | 2674482.1853 | 1234760.1488
104 | 2674162.1559 | 1234680.7851 | 2674169.457 | 1234684.0392
105 | 2674186.3215 | 1234691.5557 | 2674169.457 | 1234684.0392
106 | 2674154.8563 | 1234677.5316 | 2674162.1559 | 1234680.7851
107 | 2674186.3215 | 1234691.5557 | 2674188.5653 | 1234682.834
108 | 2674186.3215 | 1234691.5557 | 2674182.0824 | 1234708.5629
109 | 2674138.2499 | 1234670.1301 | 2674154.8563 | 1234677.5316
110 | 2674193.792 | 1234662.518 | 2674188.5653 | 1234682.834
111 | 2674179.4284 | 1234719.2108 | 2674182.0824 | 1234708.5629
112 | 2674138.2499 | 1234670.1301 | 2674127.404 | 1234665.2912
113 | 2674193.792 | 1234662.518 | 2674195.3237 | 1234656.2232
114 | 2674193.792 | 1234662.518 | 2674174.1367 | 1234653.817
115 | 2674179.4284 | 1234719.2108 | 2674175.7523 | 1234735.2221
116 | 2674179.4284 | 1234719.2108 | 2674158.0973 | 1234709.8966
117 | 2674120.0979 | 1234662.0315 | 2674127.404 | 1234665.2912
118 | 2674166.8406 | 1234650.5872 | 2674174.1367 | 1234653.817
119 | 2674172.7924 | 1234748.1143 | 2674175.7523 | 1234735.2221
120 | 2674150.7613 | 1234706.6934 | 2674158.0973 | 1234709.8966
121 | 2674159.5446 | 1234647.3574 | 2674166.8406 | 1234650.5872
122 | 2674149.5953 | 1234642.9531 | 2674159.5446 | 1234647.3574
123 | 2674149.5953 | 1234642.9531 | 2674139.3681 | 1234638.4223
124 | 2674132.025 | 1234635.1692 | 2674139.3681 | 1234638.4223
125 | 2674124.6805 | 1234631.9155 | 2674132.025 | 1234635.1692
126 | 2674127.2788 | 1234696.4335 | 2674115.8367 | 1234691.4375
127 | 2674127.2788 | 1234696.4335 | 2674133.0832 | 1234698.9743
128 | 2674108.5185 | 1234688.2422 | 2674115.8367 | 1234691.4375
129 | 2674133.0832 | 1234698.9743 | 2674125.8741 | 1234715.3924
130 | 2674133.0832 | 1234698.9743 | 2674143.4295 | 1234703.4919
131 | 2674112.795 | 1234658.7733 | 2674120.0979 | 1234662.0315
132 | 2674143.4295 | 1234703.4919 | 2674150.7613 | 1234706.6934
133 | 2674172.7924 | 1234748.1143 | 2674171.9125 | 1234751.9553
134 | 2674121.4591 | 1234725.4474 | 2674125.8741 | 1234715.3924
135 | 2674121.4591 | 1234725.4474 | 2674131.6865 | 1234729.9634
136 | 2674121.4591 | 1234725.4474 | 2674104.1426 | 1234717.7999
137 | 2674131.6865 | 1234729.9634 | 2674139.0112 | 1234733.1978
138 | 2674096.8248 | 1234714.5682 | 2674104.1426 | 1234717.7999
139 | 2674110.6451 | 1234750.096 | 2674128.0646 | 1234757.8292
140 | 2674110.6451 | 1234750.096 | 2674100.5029 | 1234745.5904
141 | 2674128.0646 | 1234757.8292 | 2674135.3779 | 1234761.0758
142 | 2674093.2488 | 1234742.3677 | 2674100.5029 | 1234745.5904
143 | 2674139.0112 | 1234733.1978 | 2674146.3359 | 1234736.4321
144 | 2674101.2035 | 1234685.0483 | 2674108.5185 | 1234688.2422
145 | 2674099.1926 | 1234776.1822 | 2674116.4736 | 1234783.9459
146 | 2674099.1926 | 1234776.1822 | 2674088.9779 | 1234771.5892
147 | 2674081.6871 | 1234768.3109 | 2674088.9779 | 1234771.5892
148 | 2674085.9929 | 1234739.1443 | 2674093.2488 | 1234742.3677
149 | 2674074.3988 | 1234765.0337 | 2674081.6871 | 1234768.3109
150 | 2674087.3037 | 1234803.2747 | 2674072.0984 | 1234796.6164
151 | 2674072.0984 | 1234796.6164 | 2674057.0597 | 1234790.031
152 | 2674040.3121 | 1234782.6973 | 2674057.0597 | 1234790.031
153 | 2674078.7374 | 1234735.921 | 2674085.9929 | 1234739.1443
154 | 2674026.1077 | 1234815.2204 | 2674032.8683 | 1234799.3382 | 2674040.3121 | 1234782.6973
155 | 2674026.1077 | 1234815.2204 | 2674052.2238 | 1234826.82
156 | 2674026.1077 | 1234815.2204 | 2674022.5494 | 1234822.857
157 | 2674052.2238 | 1234826.82 | 2674059.4886 | 1234830.0468
158 | 2674014.1818 | 1234840.8153 | 2674022.5494 | 1234822.857
159 | 2674083.1628 | 1234840.5619 | 2674059.4886 | 1234830.0468
160 | 2674014.1818 | 1234840.8153 | 2674011.1324 | 1234847.3599
161 | 2674129.3243 | 1234893.5868 | 2674129.432 | 1234891.2942
162 | 2674129.4655 | 1234890.5823 | 2674129.432 | 1234891.2942
163 | 2674131.3218 | 1234887.1635 | 2674129.4655 | 1234890.5823 | 2674129.4655 | 1234890.5823
164 | 2674083.1628 | 1234840.5619 | 2674084.2359 | 1234841.0385
165 | 2673961.6841 | 1234880.3183 | 2673971.0962 | 1234885.5057 | 2673990.4177 | 1234891.8171
166 | 2673990.4177 | 1234891.8171 | 2674003.2858 | 1234864.2001
167 | 2673961.6841 | 1234880.3183 | 2673954.8771 | 1234875.6304 | 2673949.8773 | 1234869.275 | 2673947.5359 | 1234863.9978 | 2673944.3622 | 1234855.6637 | 2673941.2838 | 1234842.4662
168 | 2674008.0721 | 1234853.9278 | 2674003.2858 | 1234864.2001
169 | 2674008.0721 | 1234853.9278 | 2674011.1324 | 1234847.3599
170 | 2673941.2838 | 1234842.4662 | 2673940.6594 | 1234839.7891
171 | 2673940.6594 | 1234839.7891 | 2673937.3376 | 1234825.5481
172 | 2673934.2502 | 1234812.3121 | 2673937.3376 | 1234825.5481
173 | 2673934.2502 | 1234812.3121 | 2673932.7436 | 1234805.8527
174 | 2673930.6248 | 1234796.7691 | 2673932.7436 | 1234805.8527
175 | 2673930.6248 | 1234796.7691 | 2673930.0695 | 1234794.3886 | 2673924.5509 | 1234773.8579
176 | 2673922.0107 | 1234766.2024 | 2673923.2474 | 1234769.0086 | 2673924.5509 | 1234773.8579
177 | 2673922.0107 | 1234766.2024 | 2673928.5639 | 1234760.8803 | 2673941.0268 | 1234745.5148
178 | 2673941.0268 | 1234745.5148 | 2673948.5897 | 1234736.1903 | 2673956.6531 | 1234725.2765
179 | 2673956.6531 | 1234725.2765 | 2673963.6648 | 1234715.7862 | 2673968.449 | 1234707.7967
180 | 2673624.0028 | 1234367.9555 | 2673627.3381 | 1234359.3454
181 | 2673627.3381 | 1234359.3454 | 2673634.5606 | 1234340.6999 | 2673643.497 | 1234342.8752
182 | 2674511.7417 | 1234903.4823 | 2674513.99 | 1234899.8414 | 2674514.3237 | 1234892.5517 | 2674514.871 | 1234886.9325 | 2674518.1792 | 1234881.4702 | 2674524.2663 | 1234874.7308 | 2674529.6027 | 1234869.8944 | 2674534.9588 | 1234863.5017 | 2674539.4537 | 1234859.3774 | 2674544.1864 | 1234855.0116 | 2674551.2121 | 1234849.4737 | 2674555.8268 | 1234845.4622 | 2674559.2304 | 1234841.4465 | 2674562.3907 | 1234838.7288 | 2674561.9243 | 1234837.2886 | 2674558.8542 | 1234833.4252 | 2674555.2043 | 1234828.1203 | 2674553.335 | 1234824.9438
183 | 2674498.2944 | 1234952.7305 | 2674494.9642 | 1234957.1109
184 | 2674499.3869 | 1234951.2935 | 2674498.2944 | 1234952.7305
185 | 2674587.2356 | 1235030.216 | 2674588.2358 | 1235027.1153 | 2674589.7236 | 1235023.765
186 | 2674585.5229 | 1235070.7667 | 2674588.8141 | 1235057.6101 | 2674591.1158 | 1235047.3097 | 2674591.2032 | 1235040.3505 | 2674588.6237 | 1235034.8032 | 2674587.2356 | 1235030.216
187 | 2674571.0228 | 1235001.8598 | 2674577.3719 | 1235010.412 | 2674582.0827 | 1235018.6323 | 2674589.7236 | 1235023.765
188 | 2674585.5229 | 1235070.7667 | 2674594.5975 | 1235075.6395 | 2674622.1435 | 1235041.1283 | 2674638.5358 | 1234997.3486 | 2674609.5808 | 1234975.8926
189 | 2674609.5808 | 1234975.8926 | 2674583.4719 | 1234956.8296
190 | 2674609.5808 | 1234975.8926 | 2674618.2263 | 1234964.6265
191 | 2674583.4719 | 1234956.8296 | 2674594.443 | 1234942.4822
192 | 2674569.4954 | 1234969.7854 | 2674577.1413 | 1234958.8516 | 2674583.4719 | 1234956.8296
193 | 2674618.2263 | 1234964.6265 | 2674628.3647 | 1234951.4147
194 | 2674594.443 | 1234942.4822 | 2674608.9552 | 1234923.5038
195 | 2674569.4954 | 1234969.7854 | 2674559.4936 | 1234982.763
196 | 2674569.4954 | 1234969.7854 | 2674555.6321 | 1234956.2466 | 2674549.1673 | 1234951.456
197 | 2674631.7191 | 1234947.0435 | 2674628.3647 | 1234951.4147
198 | 2674516.5748 | 1234927.3037 | 2674549.1673 | 1234951.456
199 | 2674516.5748 | 1234927.3037 | 2674509.5815 | 1234937.0645
200 | 2674516.5748 | 1234927.3037 | 2674527.156 | 1234915.2837 | 2674537.2898 | 1234922.638
201 | 2674509.5815 | 1234937.0645 | 2674505.0146 | 1234943.4386
202 | 2674511.7417 | 1234903.4823 | 2674527.156 | 1234915.2837 | 2674537.2898 | 1234922.638
203 | 2674537.2898 | 1234922.638 | 2674546.2455 | 1234910.4753 | 2674549.0134 | 1234907.917
204 | 2674505.0146 | 1234943.4386 | 2674501.8266 | 1234947.8883
205 | 2674511.7417 | 1234903.4823 | 2674506.969 | 1234895.9618 | 2674504.9385 | 1234887.0636
206 | 2674549.0134 | 1234907.917 | 2674551.2539 | 1234905.8461 | 2674553.2682 | 1234904.6122
207 | 2674504.9385 | 1234887.0636 | 2674502.4243 | 1234884.7416 | 2674499.6409 | 1234886.3856 | 2674498.9479 | 1234887.2951
208 | 2674504.9385 | 1234887.0636 | 2674507.478 | 1234883.1372 | 2674511.0577 | 1234879.8329
209 | 2674499.3869 | 1234951.2935 | 2674501.8266 | 1234947.8883
210 | 2674572.4389 | 1234879.4271 | 2674567.4274 | 1234884.9013 | 2674558.596 | 1234896.8098 | 2674554.9 | 1234903.6125 | 2674553.2682 | 1234904.6122
211 | 2674498.9479 | 1234887.2951 | 2674495.6116 | 1234891.6734
212 | 2674515.1214 | 1234876.0818 | 2674511.0577 | 1234879.8329
213 | 2674617.856 | 1234911.8638 | 2674608.9552 | 1234923.5038
214 | 2674489.0982 | 1234900.2212 | 2674485.7717 | 1234904.5866
215 | 2674476.318 | 1234916.993 | 2674485.7717 | 1234904.5866
216 | 2674492.3479 | 1234895.9564 | 2674489.0982 | 1234900.2212
217 | 2674476.318 | 1234916.993 | 2674472.9847 | 1234921.3674
218 | 2674495.6116 | 1234891.6734 | 2674492.3479 | 1234895.9564
219 | 2674472.9847 | 1234921.3674 | 2674472.5589 | 1234921.9261
220 | 2674472.5589 | 1234921.9261 | 2674472.5589 | 1234921.9261 | 2674473.0027 | 1234925.1672 | 2674468.5308 | 1234931.2246
221 | 2674465.9187 | 1234934.7628 | 2674468.5308 | 1234931.2246
222 | 2674519.0776 | 1234872.4299 | 2674515.1214 | 1234876.0818
223 | 2674523.0625 | 1234868.7515 | 2674519.0776 | 1234872.4299
224 | 2674527.265 | 1234864.8722 | 2674523.0625 | 1234868.7515
225 | 2674527.265 | 1234864.8722 | 2674538.559 | 1234854.4469
226 | 2674542.587 | 1234850.7288 | 2674538.559 | 1234854.4469
227 | 2674546.5288 | 1234847.0902 | 2674542.587 | 1234850.7288
228 | 2674550.4924 | 1234843.4315 | 2674546.5288 | 1234847.0902
229 | 2674617.856 | 1234911.8638 | 2674593.2227 | 1234892.2078
230 | 2674635.0737 | 1234942.672 | 2674631.7191 | 1234947.0435

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674218.34 | 1234345.6888
1 | 2674211.1452 | 1234355.6363
2 | 2674208.6635 | 1234364.6225
3 | 2673908.4596 | 1234251.0604
4 | 2673773.6866 | 1233870.4707
5 | 2673780.6714 | 1233853.5631
6 | 2673773.3305 | 1233875.2038
7 | 2673785.2687 | 1233845.3872
8 | 2673748.884 | 1233891.5013
9 | 2673838.4571 | 1233839.5103
10 | 2673813.6894 | 1233825.6962
11 | 2673906.189 | 1234014.6131
12 | 2673803.4231 | 1233819.9702
13 | 2673895.2859 | 1234118.098
14 | 2673884.5457 | 1234110.4674
15 | 2673874.7021 | 1234080.2133
16 | 2673906.1257 | 1234014.7451
17 | 2674386.2833 | 1234529.1661
18 | 2674208.7428 | 1234553.7365
19 | 2673671.4285 | 1234349.674
20 | 2674534.2727 | 1234567.713
21 | 2674303.631 | 1234756.0646
22 | 2674238.6065 | 1234583.5681
23 | 2674151.6024 | 1234982.3316
24 | 2674129.9897 | 1234980.1834
25 | 2674175.0228 | 1234985.9158
26 | 2674131.1927 | 1234943.9003
27 | 2674181.2716 | 1234986.7833
28 | 2674132.3038 | 1234917.7517
29 | 2674185.3217 | 1234987.3453
30 | 2674178.5389 | 1235001.7388
31 | 2674079.7656 | 1234950.7376
32 | 2674059.6594 | 1234930.8284
33 | 2674132.1432 | 1234908.169
34 | 2674215.941 | 1234995.7156
35 | 2674191.7714 | 1234967.8786
36 | 2674130.4475 | 1234903.8683
37 | 2674129.0121 | 1234900.2276
38 | 2674046.5434 | 1234920.2107
39 | 2674041.464 | 1234916.1695
40 | 2674025.2748 | 1234903.3035
41 | 2674194.6286 | 1234962.1443
42 | 2674208.6607 | 1234918.4937
43 | 2674198.1239 | 1234958.2855
44 | 2674208.6663 | 1234918.4798
45 | 2674215.5588 | 1234940.2958
46 | 2674209.1795 | 1234917.2019
47 | 2674216.3545 | 1234901.922
48 | 2674217.9279 | 1234899.1416
49 | 2674218.8998 | 1234897.7172
50 | 2674220.6523 | 1234895.1489
51 | 2674227.9059 | 1234884.5183
52 | 2674231.9146 | 1234878.7263
53 | 2674239.4284 | 1234868.4619
54 | 2674228.6448 | 1234841.7279
55 | 2674234.8113 | 1234859.2272
56 | 2674228.2997 | 1234840.7484
57 | 2674241.1825 | 1234866.6947
58 | 2674245.7817 | 1234862.0615
59 | 2674153.4856 | 1234832.1794
60 | 2674159.271 | 1234806.0674
61 | 2674153.4693 | 1234832.2529
62 | 2674159.8543 | 1234803.4351
63 | 2674132.0673 | 1234822.8796
64 | 2674145.2872 | 1234851.0192
65 | 2674163.6275 | 1234787.9828
66 | 2674138.201 | 1234793.7072
67 | 2674116.9611 | 1234816.2636
68 | 2674135.125 | 1234879.959
69 | 2674184.7176 | 1234782.9981
70 | 2674166.6439 | 1234774.956
71 | 2674130.9586 | 1234790.4534
72 | 2674102.0856 | 1234809.7487
73 | 2674132.5885 | 1234884.8306
74 | 2674100.4457 | 1234848.2382
75 | 2674099.4127 | 1234847.7794
76 | 2674190.1903 | 1234779.9011
77 | 2674170.1393 | 1234759.6964
78 | 2674142.6895 | 1234764.3217
79 | 2674123.7174 | 1234787.2003
80 | 2674198.9522 | 1234774.6996
81 | 2674224.4815 | 1234746.2443
82 | 2674248.0435 | 1234683.3256
83 | 2674250.8545 | 1234674.9835
84 | 2674281.9629 | 1234804.3064
85 | 2674290.6743 | 1234784.9114
86 | 2674272.1287 | 1234824.2068
87 | 2674301.4086 | 1234761.0125
88 | 2674254.2697 | 1234802.6356
89 | 2674471.8909 | 1234737.3867
90 | 2674444.9964 | 1234801.3761
91 | 2674461.2527 | 1234796.1651
92 | 2674478.4685 | 1234794.1127
93 | 2674537.3631 | 1234796.7639
94 | 2674484.2429 | 1234762.9652
95 | 2674480.2002 | 1234757.4316
96 | 2674480.4311 | 1234757.7476
97 | 2674169.457 | 1234684.0392
98 | 2674162.1559 | 1234680.7851
99 | 2674186.3215 | 1234691.5557
100 | 2674154.8563 | 1234677.5316
101 | 2674188.5653 | 1234682.834
102 | 2674182.0824 | 1234708.5629
103 | 2674138.2499 | 1234670.1301
104 | 2674193.792 | 1234662.518
105 | 2674179.4284 | 1234719.2108
106 | 2674127.404 | 1234665.2912
107 | 2674195.3237 | 1234656.2232
108 | 2674174.1367 | 1234653.817
109 | 2674175.7523 | 1234735.2221
110 | 2674158.0973 | 1234709.8966
111 | 2674166.8406 | 1234650.5872
112 | 2674159.5446 | 1234647.3574
113 | 2674149.5953 | 1234642.9531
114 | 2674139.3681 | 1234638.4223
115 | 2674132.025 | 1234635.1692
116 | 2674124.6805 | 1234631.9155
117 | 2674127.2788 | 1234696.4335
118 | 2674115.8367 | 1234691.4375
119 | 2674133.0832 | 1234698.9743
120 | 2674120.0979 | 1234662.0315
121 | 2674150.7613 | 1234706.6934
122 | 2674143.4295 | 1234703.4919
123 | 2674172.7924 | 1234748.1143
124 | 2674125.8741 | 1234715.3924
125 | 2674171.9125 | 1234751.9553
126 | 2674121.4591 | 1234725.4474
127 | 2674131.6865 | 1234729.9634
128 | 2674104.1426 | 1234717.7999
129 | 2674110.6451 | 1234750.096
130 | 2674128.0646 | 1234757.8292
131 | 2674100.5029 | 1234745.5904
132 | 2674139.0112 | 1234733.1978
133 | 2674096.8248 | 1234714.5682
134 | 2674108.5185 | 1234688.2422
135 | 2674135.3779 | 1234761.0758
136 | 2674099.1926 | 1234776.1822
137 | 2674116.4736 | 1234783.9459
138 | 2674088.9779 | 1234771.5892
139 | 2674093.2488 | 1234742.3677
140 | 2674146.3359 | 1234736.4321
141 | 2674101.2035 | 1234685.0483
142 | 2674112.795 | 1234658.7733
143 | 2674081.6871 | 1234768.3109
144 | 2674074.3988 | 1234765.0337
145 | 2674087.3037 | 1234803.2747
146 | 2674072.0984 | 1234796.6164
147 | 2674057.0597 | 1234790.031
148 | 2674085.9929 | 1234739.1443
149 | 2674078.7374 | 1234735.921
150 | 2674040.3121 | 1234782.6973
151 | 2674026.1077 | 1234815.2204
152 | 2674052.2238 | 1234826.82
153 | 2674022.5494 | 1234822.857
154 | 2674059.4886 | 1234830.0468
155 | 2674014.1818 | 1234840.8153
156 | 2674129.3243 | 1234893.5868
157 | 2674129.432 | 1234891.2942
158 | 2674129.4655 | 1234890.5823
159 | 2674131.3218 | 1234887.1635
160 | 2674084.2359 | 1234841.0385
161 | 2674083.1628 | 1234840.5619
162 | 2673990.4177 | 1234891.8171
163 | 2673961.6841 | 1234880.3183
164 | 2674003.2858 | 1234864.2001
165 | 2674008.0721 | 1234853.9278
166 | 2674011.1324 | 1234847.3599
167 | 2673941.2838 | 1234842.4662
168 | 2673940.6594 | 1234839.7891
169 | 2673937.3376 | 1234825.5481
170 | 2673934.2502 | 1234812.3121
171 | 2673932.7436 | 1234805.8527
172 | 2673930.6248 | 1234796.7691
173 | 2673924.5509 | 1234773.8579
174 | 2673922.0107 | 1234766.2024
175 | 2673941.0268 | 1234745.5148
176 | 2673956.6531 | 1234725.2765
177 | 2673968.449 | 1234707.7967
178 | 2673624.0028 | 1234367.9555
179 | 2673627.3381 | 1234359.3453
180 | 2673643.497 | 1234342.8752
181 | 2674482.1853 | 1234760.1488
182 | 2674553.335 | 1234824.9438
183 | 2674494.9642 | 1234957.1109
184 | 2674498.2944 | 1234952.7305
185 | 2674587.2356 | 1235030.216
186 | 2674589.7236 | 1235023.765
187 | 2674585.5229 | 1235070.7667
188 | 2674571.0228 | 1235001.8598
189 | 2674609.5808 | 1234975.8926
190 | 2674583.4719 | 1234956.8296
191 | 2674618.2263 | 1234964.6265
192 | 2674594.443 | 1234942.4822
193 | 2674569.4954 | 1234969.7854
194 | 2674628.3647 | 1234951.4147
195 | 2674549.1673 | 1234951.456
196 | 2674516.5748 | 1234927.3037
197 | 2674509.5815 | 1234937.0645
198 | 2674537.2898 | 1234922.638
199 | 2674559.4936 | 1234982.763
200 | 2674505.0146 | 1234943.4386
201 | 2674511.7417 | 1234903.4823
202 | 2674549.0134 | 1234907.917
203 | 2674504.9385 | 1234887.0636
204 | 2674501.8266 | 1234947.8883
205 | 2674553.2682 | 1234904.6122
206 | 2674498.9479 | 1234887.2951
207 | 2674511.0577 | 1234879.8329
208 | 2674608.9552 | 1234923.5038
209 | 2674485.7717 | 1234904.5866
210 | 2674489.0982 | 1234900.2212
211 | 2674476.318 | 1234916.993
212 | 2674492.3479 | 1234895.9564
213 | 2674472.9847 | 1234921.3674
214 | 2674495.6116 | 1234891.6734
215 | 2674472.5589 | 1234921.9261
216 | 2674468.5308 | 1234931.2246
217 | 2674499.3869 | 1234951.2935
218 | 2674515.1214 | 1234876.0818
219 | 2674519.0776 | 1234872.4299
220 | 2674523.0625 | 1234868.7515
221 | 2674527.265 | 1234864.8722
222 | 2674538.559 | 1234854.4469
223 | 2674542.587 | 1234850.7288
224 | 2674546.5288 | 1234847.0902
225 | 2674550.4924 | 1234843.4315
226 | 2674572.4389 | 1234879.4271
227 | 2674617.856 | 1234911.8638
228 | 2674593.2227 | 1234892.2078
229 | 2674631.7191 | 1234947.0435
230 | 2674635.0737 | 1234942.672
231 | 2674465.9187 | 1234934.7628
232 | 2674163.6275 | 1234787.9828

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97788 | -0.42538 | 0.0011531 | 0.00028899
1 | 0.9779 | -0.42512 | 0 | 0
2 | 0.97801 | -0.42288 | 0 | 0
3 | 0.97431 | -0.49565 | 0 | 0
4 | 0.97151 | -0.55107 | 0.00036919 | 9.2528e-05
5 | 0.97149 | -0.55156 | 0.00066045 | 0.00016552
6 | 0.97152 | -0.55091 | 0 | 0
7 | 0.97148 | -0.5517 | 0.00080321 | 0.0002013
8 | 0.97151 | -0.55121 | 0.00055201 | 0.00013835
9 | 0.97174 | -0.5465 | 0 | 0
10 | 0.97169 | -0.54759 | 0.00066433 | 0.0001665
11 | 0.97253 | -0.53102 | 0.00064821 | 0.00016246
12 | 0.97167 | -0.54789 | 0.0014119 | 0.00035385
13 | 0.97322 | -0.51736 | 0.0008325 | 0.00020864
14 | 0.97314 | -0.51881 | 0 | 0
15 | 0.97293 | -0.523 | 0 | 0
16 | 0.97253 | -0.53101 | 0.00086263 | 0.00021619
17 | 0.98112 | -0.36213 | 0 | 0
18 | 0.97564 | -0.46948 | 0.006348 | 0.001591
19 | 0.97307 | -0.52021 | 0 | 0
20 | 0.9792 | -0.39957 | 0 | 0
21 | 0.98536 | -0.27981 | 0.0031124 | 0.00078003
22 | 0.97538 | -0.47461 | 0.0065781 | 0.0016486
23 | 0.99154 | -0.16105 | 0.002017 | 0.00050552
24 | 0.99207 | -0.15091 | 0 | 0
25 | 0.99097 | -0.17195 | 0 | 0
26 | 0.99295 | -0.13397 | 0.0016778 | 0.0004205
27 | 0.99082 | -0.17485 | 0 | 0
28 | 0.9936 | -0.12164 | 0.00061515 | 0.00015417
29 | 0.99072 | -0.17668 | 0 | 0
30 | 0.99077 | -0.17569 | 0.0031265 | 0.00078356
31 | 0.98149 | -0.35667 | 0.0018646 | 0.00046732
32 | 0.98154 | -0.35572 | 0.0023673 | 0.00059329
33 | 0.99384 | -0.11704 | 0.0028228 | 0.00070747
34 | 0.99067 | -0.17764 | 0.0017021 | 0.00042659
35 | 0.99024 | -0.18582 | 0.0012807 | 0.00032098
36 | 0.99396 | -0.1148 | 0.0016204 | 0.00040611
37 | 0.99406 | -0.11289 | 0.00060907 | 0.00015265
38 | 0.9816 | -0.35443 | 0.0023624 | 0.00059207
39 | 0.98164 | -0.35365 | 0 | 0
40 | 0.98177 | -0.35119 | 0.0078707 | 0.0019726
41 | 0.9901 | -0.18864 | 0 | 0
42 | 0.98907 | -0.20845 | 0.00075777 | 0.00018991
43 | 0.99009 | -0.18889 | 0.0017574 | 0.00044044
44 | 0.98907 | -0.20846 | 0.00050126 | 0.00012563
45 | 0.99006 | -0.18932 | 0.00095528 | 0.00023942
46 | 0.98903 | -0.20905 | 0.0013546 | 0.0003395
47 | 0.98866 | -0.21617 | 0.00064874 | 0.00016259
48 | 0.98859 | -0.21751 | 0.00050663 | 0.00012697
49 | 0.98856 | -0.21823 | 0.0026413 | 0.00066197
50 | 0.98849 | -0.2195 | 0.00064226 | 0.00016097
51 | 0.98822 | -0.22473 | 0.00065694 | 0.00016465
52 | 0.98807 | -0.22757 | 0.00064687 | 0.00016212
53 | 0.98781 | -0.23268 | 0 | 0
54 | 0.98763 | -0.23605 | 0.002551 | 0.00063934
55 | 0.98773 | -0.23422 | 0.0027445 | 0.00068785
56 | 0.98763 | -0.23611 | 0.0029793 | 0.00074667
57 | 0.98776 | -0.23361 | 0.0006614 | 0.00016576
58 | 0.98763 | -0.23602 | 0.00064868 | 0.00016257
59 | 0.9961 | -0.073985 | 0.0030023 | 0.00075245
60 | 0.99735 | -0.050249 | 0.0030133 | 0.00075519
61 | 0.9961 | -0.074051 | 0 | 0
62 | 0.99748 | -0.047831 | 0 | 0
63 | 0.99398 | -0.11464 | 0.0069438 | 0.0017403
64 | 0.99552 | -0.085029 | 0 | 0
65 | 0.99826 | -0.033013 | 0 | 0
66 | 0.99726 | -0.052061 | 0.0010857 | 0.0002721
67 | 0.99259 | -0.14136 | 0.0069072 | 0.0017311
68 | 0.99464 | -0.10186 | 0.0017913 | 0.00044895
69 | 0.99962 | -0.0072456 | 0.00098023 | 0.00024567
70 | 0.99749 | -0.047833 | 0 | 0
71 | 0.99719 | -0.053325 | 0.0010862 | 0.00027223
72 | 0.99132 | -0.16576 | 0.0038398 | 0.00096235
73 | 0.99449 | -0.10475 | 0.0017184 | 0.00043067
74 | 0.98426 | -0.30245 | 0.0023737 | 0.00059491
75 | 0.98427 | -0.3024 | 0.0023666 | 0.00059314
76 | 1 | 0 | -0.34372 | -0.087336
77 | 0.99673 | -0.062414 | 0.0013646 | 0.00034199
78 | 0.99725 | -0.05251 | 0.0010976 | 0.00027509
79 | 0.99714 | -0.054438 | 0.0010869 | 0.00027239
80 | 0.99993 | -0.0013377 | 0.0016585 | 0.00041566
81 | 0.99972 | -0.0053219 | 0.0042946 | 0.0010763
82 | 0.99963 | -0.0071657 | 0.00089727 | 0.00022488
83 | 0.99962 | -0.0072692 | 0.00067392 | 0.0001689
84 | 0.98633 | -0.26109 | 0.0013555 | 0.00033973
85 | 0.98594 | -0.26868 | 0.0011431 | 0.0002865
86 | 0.98675 | -0.25307 | 0 | 0
87 | 0.98546 | -0.27793 | 0.0017626 | 0.00044174
88 | 0.9867 | -0.25406 | 0.0019747 | 0.0004949
89 | 0.97693 | -0.44391 | 0.00078162 | 0.00019589
90 | 0.97607 | -0.46092 | 0 | 0
91 | 0.97586 | -0.46508 | 0 | 0
92 | 0.97564 | -0.46929 | 0 | 0
93 | 0.97496 | -0.48274 | 0 | 0
94 | 0.97551 | -0.47182 | 0.0014629 | 0.00036664
95 | 0.9755 | -0.4721 | 0.00057153 | 0.00014324
96 | 0.9755 | -0.47209 | 0.001312 | 0.00032881
97 | 0.99386 | -0.11781 | 0.0022077 | 0.00055329
98 | 0.99378 | -0.11937 | 0.0022053 | 0.0005527
99 | 0.99408 | -0.1135 | 0 | 0
100 | 0.99371 | -0.12061 | 0.0022059 | 0.00055286
101 | 0.99396 | -0.11585 | 0.00082871 | 0.00020769
102 | 0.99453 | -0.10483 | 0.0020436 | 0.00051217
103 | 0.9936 | -0.12274 | 0 | 0
104 | 0.99369 | -0.12102 | 0 | 0
105 | 0.99483 | -0.099018 | 0 | 0
106 | 0.99353 | -0.12413 | 0.0022084 | 0.00055347
107 | 0.99369 | -0.12109 | 0.00066697 | 0.00016716
108 | 0.99343 | -0.12606 | 0.0022141 | 0.0005549
109 | 0.99556 | -0.084906 | 0.0018269 | 0.00045787
110 | 0.99443 | -0.1067 | 0.001096 | 0.00027469
111 | 0.99335 | -0.12763 | 0.0022141 | 0.0005549
112 | 0.99329 | -0.12888 | 0.0022141 | 0.0005549
113 | 0.99322 | -0.13016 | 0 | 0
114 | 0.99315 | -0.13147 | 0.0022171 | 0.00055565
115 | 0.99312 | -0.1321 | 0.0022184 | 0.00055597
116 | 0.9931 | -0.13241 | 0.0022178 | 0.00055584
117 | 0.99402 | -0.11473 | 0 | 0
118 | 0.99394 | -0.11619 | 0.0022063 | 0.00055295
119 | 0.99406 | -0.11399 | 0 | 0
120 | 0.9935 | -0.12475 | 0.0022059 | 0.00055286
121 | 0.9943 | -0.10919 | 0.0022103 | 0.00055396
122 | 0.99419 | -0.11136 | 0.0022097 | 0.0005538
123 | 0.99617 | -0.073134 | 0 | 0
124 | 0.99395 | -0.11608 | 0.0011057 | 0.00027712
125 | 0.99635 | -0.06963 | 0.0011257 | 0.00028213
126 | 0.99389 | -0.11714 | 0 | 0
127 | 0.99386 | -0.11779 | 0.0010922 | 0.00027372
128 | 0.99385 | -0.11788 | 0.0011055 | 0.00027706
129 | 0.997 | -0.057206 | 0 | 0
130 | 0.99712 | -0.054904 | 0.0010985 | 0.0002753
131 | 0.99693 | -0.058546 | 0.0010876 | 0.00027258
132 | 0.99384 | -0.1181 | 0.0010912 | 0.00027349
133 | 0.99385 | -0.11804 | 0.0011053 | 0.000277
134 | 0.99391 | -0.11681 | 0.0022075 | 0.00055325
135 | 0.99718 | -0.053784 | 0.0010985 | 0.0002753
136 | 0.99699 | -0.057334 | 0 | 0
137 | 0.99709 | -0.0554 | 0.001086 | 0.00027218
138 | 0.99693 | -0.058478 | 0.0019413 | 0.00048653
139 | 0.99689 | -0.059354 | 0.001933 | 0.00048445
140 | 0.99383 | -0.11825 | 0.0010922 | 0.00027372
141 | 0.99389 | -0.11712 | 0.0022044 | 0.00055246
142 | 0.99348 | -0.12506 | 0.0022064 | 0.00055299
143 | 0.9969 | -0.059022 | 0.0019413 | 0.00048653
144 | 0.99688 | -0.059294 | 0.0019397 | 0.00048615
145 | 0.99011 | -0.18897 | 0.0073797 | 0.0018495
146 | 0.98899 | -0.21072 | 0.0068784 | 0.0017239
147 | 0.98798 | -0.23026 | 0.0073878 | 0.0018515
148 | 0.99686 | -0.059892 | 0.001933 | 0.00048445
149 | 0.99685 | -0.060161 | 0.0019334 | 0.00048456
150 | 0.98698 | -0.24965 | 0 | 0
151 | 0.98503 | -0.2874 | 0 | 0
152 | 0.98466 | -0.29465 | 0.0016428 | 0.00041172
153 | 0.98468 | -0.29424 | 0.0020626 | 0.00051694
154 | 0.98457 | -0.29643 | 0.0030105 | 0.00075449
155 | 0.98389 | -0.30963 | 0.0025566 | 0.00064075
156 | 0.99423 | -0.10963 | 0.0014644 | 0.000367
157 | 0.99429 | -0.10849 | 0.0025002 | 0.00062661
158 | 0.99431 | -0.10813 | 0.0029131 | 0.00073008
159 | 0.99441 | -0.10613 | 0.001786 | 0.00044761
160 | 0.98434 | -0.30098 | 0.0023644 | 0.00059257
161 | 0.98435 | -0.30083 | 0.0023547 | 0.00059014
162 | 0.98226 | -0.34159 | 0 | 0
163 | 0.98192 | -0.34821 | 0 | 0
164 | 0.983 | -0.32713 | 0.0092043 | 0.0023068
165 | 0.98337 | -0.31987 | 0.0025585 | 0.00064122
166 | 0.98362 | -0.31491 | 0.002549 | 0.00063884
167 | 0.98143 | -0.35774 | 0.00036313 | 9.1009e-05
168 | 0.9814 | -0.35831 | 0.0035756 | 0.00089614
169 | 0.9813 | -0.36039 | 0.0033408 | 0.00083729
170 | 0.98124 | -0.36151 | 0.00095829 | 0.00024017
171 | 0.98122 | -0.36194 | 0.00032182 | 8.0656e-05
172 | 0.98119 | -0.36249 | 0.00010667 | 2.6734e-05
173 | 0.98112 | -0.36384 | 0.00037946 | 9.5101e-05
174 | 0.9811 | -0.36425 | 0 | 0
175 | 0.98103 | -0.36566 | 0.00022874 | 5.7328e-05
176 | 0.98097 | -0.36684 | 0.00023628 | 5.9218e-05
177 | 0.98092 | -0.36772 | 0.002302 | 0.00057693
178 | 0.97282 | -0.52525 | 0.0013724 | 0.00034396
179 | 0.97283 | -0.52502 | 0.0024637 | 0.00061746
180 | 0.97293 | -0.52296 | 0.0013609 | 0.00034107
181 | 0.9755 | -0.47199 | 0.0007801 | 0.00019551
182 | 0.97458 | -0.49026 | 0.0015596 | 0.00039088
183 | 0.97294 | -0.5225 | 0.00059213 | 0.0001484
184 | 0.97295 | -0.52244 | 0.00058677 | 0.00014706
185 | 0.97168 | -0.54744 | 0.0032398 | 0.00081198
186 | 0.97164 | -0.54835 | 0.0029499 | 0.00073932
187 | 0.97209 | -0.53945 | 0 | 0
188 | 0.97152 | -0.55059 | 0.0041295 | 0.001035
189 | 0.97253 | -0.53074 | 0 | 0
190 | 0.97261 | -0.52904 | 0 | 0
191 | 0.97247 | -0.53177 | 0.0014965 | 0.00037506
192 | 0.97248 | -0.53172 | 0.00076033 | 0.00019056
193 | 0.9727 | -0.52739 | 0 | 0
194 | 0.97244 | -0.53253 | 0.00082235 | 0.0002061
195 | 0.97281 | -0.52508 | 0.0042497 | 0.0010651
196 | 0.97302 | -0.52103 | 0 | 0
197 | 0.97298 | -0.52179 | 0.0010837 | 0.00027161
198 | 0.97318 | -0.51783 | 0 | 0
199 | 0.97269 | -0.52753 | 0.00045267 | 0.00011345
200 | 0.97296 | -0.52213 | 0.00058677 | 0.00014706
201 | 0.97342 | -0.513 | 0 | 0
202 | 0.97299 | -0.52149 | 0.0046408 | 0.0011631
203 | 0.97309 | -0.51953 | 0 | 0
204 | 0.97295 | -0.52231 | 0.00058677 | 0.00014706
205 | 0.97296 | -0.52207 | 0.00075251 | 0.0001886
206 | 0.97305 | -0.52043 | 0.00065582 | 0.00016436
207 | 0.97297 | -0.52189 | 0.0015356 | 0.00038485
208 | 0.97231 | -0.53494 | 0.00051313 | 0.0001286
209 | 0.97295 | -0.5223 | 0.00065536 | 0.00016425
210 | 0.97297 | -0.52192 | 0.00062512 | 0.00015667
211 | 0.97291 | -0.52318 | 0.00060179 | 0.00015082
212 | 0.97299 | -0.52149 | 0.00063137 | 0.00015824
213 | 0.9729 | -0.52343 | 0.00057464 | 0.00014402
214 | 0.97302 | -0.521 | 0.00063012 | 0.00015792
215 | 0.97289 | -0.52346 | 0.00057694 | 0.00014459
216 | 0.97288 | -0.52372 | 0.00057277 | 0.00014355
217 | 0.97295 | -0.5224 | 0 | 0
218 | 0.97291 | -0.52309 | 0.0014501 | 0.00036342
219 | 0.97286 | -0.52413 | 0.001457 | 0.00036516
220 | 0.97281 | -0.52502 | 0.0014767 | 0.00037009
221 | 0.97278 | -0.52581 | 0.0016013 | 0.00040133
222 | 0.97269 | -0.52748 | 0.0015186 | 0.0003806
223 | 0.97267 | -0.52792 | 0.001449 | 0.00036315
224 | 0.97265 | -0.5282 | 0.0014572 | 0.0003652
225 | 0.97265 | -0.52835 | 0.001458 | 0.00036541
226 | 0.97281 | -0.52509 | 0.0051362 | 0.0012873
227 | 0.97222 | -0.53678 | 0 | 0
228 | 0.97202 | -0.54072 | 0.0067973 | 0.0017036
229 | 0.97243 | -0.5327 | 0.00082333 | 0.00020635
230 | 0.97242 | -0.53278 | 0.0008229 | 0.00020624
231 | 0.97288 | -0.52378 | 0.00074916 | 0.00018776
232 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0011531 | -0.00028899 | 0.0011531 | 0.00028884 | 1.4173e-08 | -1.4495e-07 | 0.0017546 | 0.0017545 | 0.0017546 | 0.97788 | -0.42538 | 0.9779 | -0.42512 | 0.48203
1 | -0.013217 | -0.0033201 | 0.013218 | 0.0033209 | 1.4143e-06 | 7.8822e-07 | 0.020114 | 0.020114 | 0.020114 | 0.9779 | -0.42512 | 0.97801 | -0.42288 | 5.5259
2 | 0.012064 | 0.0030313 | -0.012023 | -0.0030094 | 4.0484e-05 | 2.1907e-05 | 0.01836 | 0.018361 | 0.018361 | 0.9779 | -0.42512 | 0.97431 | -0.49565 | 5.0443
3 | -0.026175 | -0.006577 | 0.026251 | 0.0066192 | 7.6109e-05 | 4.2267e-05 | 0.039831 | 0.039828 | 0.039831 | 0.97801 | -0.42288 | 0.98112 | -0.36213 | 5.4712
4 | 0.012956 | 0.003256 | -0.012928 | -0.0032401 | 2.8764e-05 | 1.5939e-05 | 0.019716 | 0.019717 | 0.019717 | 0.97801 | -0.42288 | 0.97564 | -0.46948 | 5.4168
5 | 0.0052042 | 0.001303 | -0.0051981 | -0.0013023 | 6.0818e-06 | 6.9917e-07 | 0.0079476 | 0.0079487 | 0.0079487 | 0.97431 | -0.49565 | 0.97307 | -0.52021 | 2.1837
6 | 0.0068193 | 0.0017064 | -0.0068123 | -0.001704 | 7.0399e-06 | 2.3522e-06 | 0.010414 | 0.010415 | 0.010415 | 0.97431 | -0.49565 | 0.97322 | -0.51736 | 2.8611
7 | 0.0014637 | 0.00036651 | -0.0014637 | -0.00036672 | 3.4646e-08 | -2.0546e-07 | 0.0022418 | 0.0022418 | 0.0022418 | 0.97151 | -0.55107 | 0.97149 | -0.55156 | 0.61589
8 | -0.0018329 | -0.00045904 | 0.0018329 | 0.00045899 | 1.4027e-08 | -4.9797e-08 | 0.0028072 | 0.0028072 | 0.0028072 | 0.97151 | -0.55107 | 0.97152 | -0.55091 | 0.77122
9 | 0.00080322 | 0.00020119 | -0.00080321 | -0.0002013 | 5.3237e-09 | -1.1273e-07 | 0.0012302 | 0.0012303 | 0.0012303 | 0.97149 | -0.55156 | 0.97148 | -0.5517 | 0.33799
10 | 0.00055202 | 0.00013798 | -0.00055201 | -0.00013835 | 7.9603e-09 | -3.6266e-07 | 0.00084536 | 0.00084549 | 0.00084549 | 0.97152 | -0.55091 | 0.97151 | -0.55121 | 0.23228
11 | -0.0023849 | -0.00059697 | 0.0023854 | 0.00059606 | 4.9995e-07 | -9.1787e-07 | 0.0036526 | 0.0036521 | 0.0036526 | 0.97152 | -0.55091 | 0.97174 | -0.5465 | 1.0035
12 | 0.0020763 | 0.00051993 | -0.0020762 | -0.00052021 | 1.075e-07 | -2.8251e-07 | 0.0031793 | 0.0031794 | 0.0031794 | 0.97174 | -0.5465 | 0.97169 | -0.54759 | 0.87347
13 | -0.0044618 | -0.001116 | 0.0044651 | 0.0011158 | 3.2853e-06 | -2.2517e-07 | 0.0068314 | 0.0068306 | 0.0068314 | 0.97174 | -0.5465 | 0.97253 | -0.53102 | 1.8768
14 | 0.0014119 | 0.00035372 | -0.0014119 | -0.00035385 | 2.0607e-08 | -1.3242e-07 | 0.0021621 | 0.0021622 | 0.0021622 | 0.97169 | -0.54759 | 0.97167 | -0.54789 | 0.594
15 | -0.0051133 | -0.0012782 | 0.0051133 | 0.0012782 | 3.3579e-09 | 3.3355e-10 | 0.0078224 | 0.0078224 | 0.0078224 | 0.97253 | -0.53102 | 0.97253 | -0.53101 | 2.149
16 | 0.0059798 | 0.0014954 | -0.0059794 | -0.0014953 | 4.1289e-07 | 1.0055e-07 | 0.0091417 | 0.0091417 | 0.0091417 | 0.97322 | -0.51736 | 0.97314 | -0.51881 | 2.5115
17 | 0.0059794 | 0.0014953 | -0.0059782 | -0.001495 | 1.1911e-06 | 2.9022e-07 | 0.0091417 | 0.0091419 | 0.0091419 | 0.97314 | -0.51881 | 0.97293 | -0.523 | 2.5115
18 | 0.0059782 | 0.001495 | -0.0059759 | -0.0014944 | 2.276e-06 | 5.5518e-07 | 0.0091419 | 0.0091422 | 0.0091422 | 0.97293 | -0.523 | 0.97253 | -0.53101 | 2.5116
19 | 0.067693 | 0.017108 | -0.067572 | -0.01704 | 0.0001213 | 6.7973e-05 | 0.10272 | 0.10272 | 0.10272 | 0.98112 | -0.36213 | 0.9792 | -0.39957 | 5.6441
20 | -0.093944 | -0.023727 | 0.094316 | 0.02395 | 0.00037213 | 0.00022268 | 0.14255 | 0.14254 | 0.14255 | 0.98112 | -0.36213 | 0.98536 | -0.27981 | 7.8322
21 | 0.0065797 | 0.0016491 | -0.0065781 | -0.0016486 | 1.6052e-06 | 4.9668e-07 | 0.010035 | 0.010035 | 0.010035 | 0.97564 | -0.46948 | 0.97538 | -0.47461 | 2.757
22 | 0.0051981 | 0.0013023 | -0.0051974 | -0.0013023 | 6.8112e-07 | 7.8868e-08 | 0.0079487 | 0.0079488 | 0.0079488 | 0.97307 | -0.52021 | 0.97293 | -0.52296 | 2.1837
23 | 0.067572 | 0.01704 | -0.067429 | -0.01696 | 0.0001431 | 8.0238e-05 | 0.10272 | 0.10273 | 0.10273 | 0.9792 | -0.39957 | 0.97693 | -0.44391 | 5.6443
24 | -0.097429 | -0.02473 | 0.097438 | 0.024735 | 8.8195e-06 | 5.299e-06 | 0.14724 | 0.14724 | 0.14724 | 0.98536 | -0.27981 | 0.98546 | -0.27793 | 8.0902
25 | -0.1331 | -0.033905 | 0.13317 | 0.033945 | 6.5119e-05 | 4.0275e-05 | 0.19994 | 0.19994 | 0.19994 | 0.99154 | -0.16105 | 0.99207 | -0.15091 | 10.9858
26 | 0.13108 | 0.033399 | -0.13101 | -0.033357 | 6.8925e-05 | 4.2584e-05 | 0.19691 | 0.19691 | 0.19691 | 0.99154 | -0.16105 | 0.99097 | -0.17195 | 10.8195
27 | -0.13317 | -0.033945 | 0.13327 | 0.034013 | 0.00010896 | 6.7383e-05 | 0.19994 | 0.19994 | 0.19994 | 0.99207 | -0.15091 | 0.99295 | -0.13397 | 10.9858
28 | 0.13101 | 0.033357 | -0.131 | -0.033346 | 1.8295e-05 | 1.1304e-05 | 0.19691 | 0.19692 | 0.19692 | 0.99097 | -0.17195 | 0.99082 | -0.17485 | 10.8195
29 | -0.13495 | -0.034433 | 0.13503 | 0.034483 | 8.048e-05 | 4.9813e-05 | 0.20245 | 0.20245 | 0.20245 | 0.99295 | -0.13397 | 0.9936 | -0.12164 | 11.1239
30 | 0.12787 | 0.032562 | -0.12786 | -0.032555 | 1.1298e-05 | 6.9681e-06 | 0.19222 | 0.19222 | 0.19222 | 0.99082 | -0.17485 | 0.99072 | -0.17668 | 10.5615
31 | 0.0031266 | 0.00078345 | -0.0031265 | -0.00078356 | 1.257e-07 | -1.1535e-07 | 0.0046955 | 0.0046955 | 0.0046955 | 0.99082 | -0.17485 | 0.99077 | -0.17569 | 1.29
32 | -0.13565 | -0.034637 | 0.13568 | 0.034656 | 3.0166e-05 | 1.8676e-05 | 0.20337 | 0.20337 | 0.20337 | 0.9936 | -0.12164 | 0.99384 | -0.11704 | 11.1744
33 | 0.0017022 | 0.00042623 | -0.0017021 | -0.00042659 | 7.7848e-08 | -3.5916e-07 | 0.0025565 | 0.0025566 | 0.0025566 | 0.99072 | -0.17668 | 0.99067 | -0.17764 | 0.70237
34 | 0.12616 | 0.032129 | -0.1261 | -0.032095 | 5.5619e-05 | 3.427e-05 | 0.18966 | 0.18966 | 0.18966 | 0.99072 | -0.17668 | 0.99024 | -0.18582 | 10.4211
35 | -0.0018646 | -0.00046732 | 0.0018647 | 0.00046702 | 8.4841e-08 | -3.0352e-07 | 0.0028269 | 0.0028268 | 0.0028269 | 0.98149 | -0.35667 | 0.98154 | -0.35572 | 0.77663
36 | -0.004232 | -0.0010603 | 0.0042323 | 0.0010603 | 2.6049e-07 | -4.661e-08 | 0.0064156 | 0.0064155 | 0.0064156 | 0.98154 | -0.35572 | 0.9816 | -0.35443 | 1.7625
37 | -0.1385 | -0.035363 | 0.13852 | 0.035372 | 1.4943e-05 | 9.2639e-06 | 0.2076 | 0.2076 | 0.2076 | 0.99384 | -0.11704 | 0.99396 | -0.1148 | 11.4067
38 | 0.12482 | 0.031774 | -0.1248 | -0.031763 | 1.6936e-05 | 1.0427e-05 | 0.18774 | 0.18774 | 0.18774 | 0.99024 | -0.18582 | 0.9901 | -0.18864 | 10.3154
39 | -0.14014 | -0.035779 | 0.14015 | 0.035787 | 1.2947e-05 | 8.0325e-06 | 0.21003 | 0.21003 | 0.21003 | 0.99396 | -0.1148 | 0.99406 | -0.11289 | 11.5399
40 | -0.14076 | -0.035939 | 0.14078 | 0.035953 | 2.2186e-05 | 1.3768e-05 | 0.21094 | 0.21094 | 0.21094 | 0.99406 | -0.11289 | 0.99423 | -0.10963 | 11.59
41 | -0.0065946 | -0.0016523 | 0.0065949 | 0.0016524 | 2.4325e-07 | 7.3623e-08 | 0.0099967 | 0.0099967 | 0.0099967 | 0.9816 | -0.35443 | 0.98164 | -0.35365 | 2.7463
42 | -0.0065949 | -0.0016524 | 0.0065956 | 0.0016526 | 7.7494e-07 | 2.345e-07 | 0.0099967 | 0.0099966 | 0.0099967 | 0.98164 | -0.35365 | 0.98177 | -0.35119 | 2.7463
43 | -0.014466 | -0.0036252 | 0.014473 | 0.003629 | 6.6182e-06 | 3.7712e-06 | 0.021926 | 0.021926 | 0.021926 | 0.98177 | -0.35119 | 0.98226 | -0.34159 | 6.0236
44 | 0.12209 | 0.031084 | -0.12197 | -0.031012 | 0.00011655 | 7.163e-05 | 0.18366 | 0.18366 | 0.18366 | 0.9901 | -0.18864 | 0.98907 | -0.20845 | 10.0914
45 | 0.0027127 | 0.0006795 | -0.0027127 | -0.00067955 | 3.245e-08 | -4.619e-08 | 0.0040768 | 0.0040768 | 0.0040768 | 0.9901 | -0.18864 | 0.99009 | -0.18889 | 1.12
46 | 0.12122 | 0.030822 | -0.12122 | -0.030822 | 3.7303e-08 | 2.2898e-08 | 0.18252 | 0.18252 | 0.18252 | 0.98907 | -0.20845 | 0.98907 | -0.20846 | 10.0288
47 | 0.0009553 | 0.00023911 | -0.00095528 | -0.00023942 | 1.9376e-08 | -3.0997e-07 | 0.0014356 | 0.0014357 | 0.0014357 | 0.99009 | -0.18889 | 0.99006 | -0.18932 | 0.39443
48 | 0.12071 | 0.030696 | -0.12071 | -0.030694 | 3.4125e-06 | 2.0956e-06 | 0.18177 | 0.18177 | 0.18177 | 0.98907 | -0.20846 | 0.98903 | -0.20905 | 9.9873
49 | 0.11936 | 0.030355 | -0.11932 | -0.03033 | 4.0956e-05 | 2.5128e-05 | 0.17973 | 0.17973 | 0.17973 | 0.98903 | -0.20905 | 0.98866 | -0.21617 | 9.8754
50 | 0.11867 | 0.030167 | -0.11866 | -0.030162 | 7.6646e-06 | 4.7003e-06 | 0.17876 | 0.17876 | 0.17876 | 0.98866 | -0.21617 | 0.98859 | -0.21751 | 9.8217
51 | 0.11815 | 0.030035 | -0.11815 | -0.030033 | 4.0972e-06 | 2.5117e-06 | 0.17799 | 0.17799 | 0.17799 | 0.98859 | -0.21751 | 0.98856 | -0.21823 | 9.7798
52 | 0.11551 | 0.029371 | -0.1155 | -0.029367 | 7.0616e-06 | 4.3201e-06 | 0.17402 | 0.17402 | 0.17402 | 0.98856 | -0.21823 | 0.98849 | -0.2195 | 9.5614
53 | 0.11486 | 0.029206 | -0.11483 | -0.029188 | 2.8905e-05 | 1.7674e-05 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.98849 | -0.2195 | 0.98822 | -0.22473 | 9.5083
54 | 0.11417 | 0.029023 | -0.11416 | -0.029014 | 1.5642e-05 | 9.5595e-06 | 0.17206 | 0.17206 | 0.17206 | 0.98822 | -0.22473 | 0.98807 | -0.22757 | 9.4539
55 | 0.11351 | 0.028852 | -0.11348 | -0.028835 | 2.7926e-05 | 1.7058e-05 | 0.17109 | 0.17109 | 0.17109 | 0.98807 | -0.22757 | 0.98781 | -0.23268 | 9.4004
56 | 0.10521 | 0.02676 | -0.1052 | -0.026758 | 4.6987e-06 | 2.8478e-06 | 0.15862 | 0.15862 | 0.15862 | 0.98781 | -0.23268 | 0.98776 | -0.23361 | 8.7155
57 | 0.0082759 | 0.0020742 | -0.0082753 | -0.0020739 | 6.0629e-07 | 2.5487e-07 | 0.012467 | 0.012467 | 0.012467 | 0.98781 | -0.23268 | 0.98773 | -0.23422 | 3.4249
58 | -0.0055303 | -0.001386 | 0.0055307 | 0.0013861 | 4.8303e-07 | 7.1687e-08 | 0.0083321 | 0.0083321 | 0.0083321 | 0.98763 | -0.23605 | 0.98773 | -0.23422 | 2.2891
59 | 0.0029793 | 0.00074666 | -0.0029793 | -0.00074667 | 7.8469e-09 | -8.2679e-09 | 0.0044887 | 0.0044887 | 0.0044887 | 0.98763 | -0.23605 | 0.98763 | -0.23611 | 1.2332
60 | 0.10454 | 0.026592 | -0.10453 | -0.026585 | 1.2165e-05 | 7.3679e-06 | 0.15763 | 0.15763 | 0.15763 | 0.98776 | -0.23361 | 0.98763 | -0.23602 | 8.6607
61 | 0.10388 | 0.026422 | -0.10379 | -0.02637 | 8.525e-05 | 5.1599e-05 | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 | 0.98763 | -0.23602 | 0.98675 | -0.25307 | 8.6071
62 | -0.25581 | -0.065233 | 0.2561 | 0.065419 | 0.00029352 | 0.00018611 | 0.38253 | 0.38253 | 0.38253 | 0.9961 | -0.073985 | 0.99735 | -0.050249 | 21.0182
63 | 0.2528 | 0.06448 | -0.2528 | -0.06448 | 8.0789e-07 | 5.1214e-07 | 0.37805 | 0.37805 | 0.37805 | 0.9961 | -0.073985 | 0.9961 | -0.074051 | 20.7718
64 | -0.25911 | -0.066174 | 0.25914 | 0.066193 | 3.0289e-05 | 1.9209e-05 | 0.38703 | 0.38703 | 0.38703 | 0.99735 | -0.050249 | 0.99748 | -0.047831 | 21.2652
65 | 0.099588 | 0.025313 | -0.099394 | -0.025189 | 0.00019424 | 0.00012401 | 0.14889 | 0.14889 | 0.14889 | 0.9961 | -0.074051 | 0.99398 | -0.11464 | 40.905
66 | 0.15322 | 0.039167 | -0.15313 | -0.039116 | 8.1323e-05 | 5.0703e-05 | 0.22915 | 0.22915 | 0.22915 | 0.9961 | -0.074051 | 0.99552 | -0.085029 | 12.5908
67 | -0.26932 | -0.068743 | 0.26951 | 0.068865 | 0.00019298 | 0.00012247 | 0.4022 | 0.4022 | 0.4022 | 0.99748 | -0.047831 | 0.99826 | -0.033013 | 22.0989
68 | 0.010171 | 0.0025496 | -0.010169 | -0.0025486 | 2.0495e-06 | 1.0019e-06 | 0.015174 | 0.015174 | 0.015174 | 0.99748 | -0.047831 | 0.99726 | -0.052061 | 4.1686
69 | 0.09245 | 0.023448 | -0.092331 | -0.023373 | 0.00011863 | 7.5708e-05 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1385 | 0.99398 | -0.11464 | 0.99259 | -0.14136 | 38.0492
70 | 0.15313 | 0.039116 | -0.15301 | -0.039039 | 0.00012448 | 7.7614e-05 | 0.22915 | 0.22915 | 0.22915 | 0.99552 | -0.085029 | 0.99464 | -0.10186 | 12.5909
71 | -0.33303 | -0.084866 | 0.33345 | 0.08513 | 0.00041466 | 0.00026391 | 0.49692 | 0.49692 | 0.49692 | 0.99826 | -0.033013 | 0.99962 | -0.0072456 | 27.3031
72 | 0.063524 | 0.016001 | -0.063479 | -0.015972 | 4.4987e-05 | 2.8617e-05 | 0.094718 | 0.094718 | 0.094718 | 0.99826 | -0.033013 | 0.99749 | -0.047833 | 26.0214
73 | 0.0090836 | 0.0022765 | -0.0090831 | -0.0022763 | 5.4696e-07 | 2.4647e-07 | 0.013554 | 0.013554 | 0.013554 | 0.99726 | -0.052061 | 0.99719 | -0.053325 | 3.7236
74 | 0.085424 | 0.021642 | -0.085324 | -0.021578 | 0.0001 | 6.3791e-05 | 0.12814 | 0.12814 | 0.12814 | 0.99259 | -0.14136 | 0.99132 | -0.16576 | 35.2045
75 | 0.15122 | 0.03859 | -0.1512 | -0.038577 | 2.113e-05 | 1.3167e-05 | 0.22647 | 0.22647 | 0.22647 | 0.99464 | -0.10186 | 0.99449 | -0.10475 | 12.4436
76 | -0.33443 | -0.085376 | 0.33454 | 0.08545 | 0.00011714 | 7.4557e-05 | 0.49838 | 0.49838 | 0.49838 | 0.99962 | -0.0072456 | 1 | 0 | 27.3833
77 | 0.053293 | 0.013419 | -0.053256 | -0.013395 | 3.7124e-05 | 2.3555e-05 | 0.079522 | 0.079522 | 0.079522 | 0.99749 | -0.047833 | 0.99673 | -0.062414 | 21.8468
78 | 0.010186 | 0.0025535 | -0.010184 | -0.0025524 | 2.2695e-06 | 1.1104e-06 | 0.015196 | 0.015196 | 0.015196 | 0.99749 | -0.047833 | 0.99725 | -0.05251 | 4.1747
79 | 0.0079969 | 0.0020041 | -0.0079964 | -0.0020039 | 4.2389e-07 | 1.6773e-07 | 0.011933 | 0.011933 | 0.011933 | 0.99719 | -0.053325 | 0.99714 | -0.054438 | 3.2783
80 | 0.081484 | 0.020615 | -0.081394 | -0.020558 | 9.0634e-05 | 5.7798e-05 | 0.12238 | 0.12238 | 0.12238 | 0.99132 | -0.16576 | 0.99011 | -0.18897 | 33.6211
81 | 0.14948 | 0.038146 | -0.14947 | -0.03814 | 9.9812e-06 | 6.2158e-06 | 0.2239 | 0.2239 | 0.2239 | 0.99449 | -0.10475 | 0.99441 | -0.10613 | 12.3024
82 | -0.0023737 | -0.00059491 | 0.0023737 | 0.0005949 | 5.4586e-09 | -1.0872e-08 | 0.0035886 | 0.0035886 | 0.0035886 | 0.98426 | -0.30245 | 0.98427 | -0.3024 | 0.98588
83 | -0.0047404 | -0.001188 | 0.0047407 | 0.001188 | 3.1983e-07 | -6.3882e-09 | 0.0071665 | 0.0071664 | 0.0071665 | 0.98427 | -0.3024 | 0.98434 | -0.30098 | 1.9688
84 | 0.007526 | 0.0018852 | -0.0075255 | -0.0018851 | 4.7941e-07 | 1.7309e-07 | 0.011198 | 0.011199 | 0.011199 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.0013377 | 3.0765
85 | 0.051891 | 0.013053 | -0.051873 | -0.013042 | 1.788e-05 | 1.134e-05 | 0.077485 | 0.077485 | 0.077485 | 0.99673 | -0.062414 | 0.99635 | -0.06963 | 21.2871
86 | 0.0090864 | 0.0022773 | -0.0090858 | -0.0022771 | 5.5144e-07 | 2.4856e-07 | 0.013558 | 0.013558 | 0.013558 | 0.99725 | -0.05251 | 0.99718 | -0.053784 | 3.7247
87 | 0.0069096 | 0.0017315 | -0.0069093 | -0.0017314 | 3.1661e-07 | 9.9048e-08 | 0.010311 | 0.010311 | 0.010311 | 0.99714 | -0.054438 | 0.99709 | -0.0554 | 2.8327
88 | 0.005867 | 0.0014694 | -0.0058659 | -0.0014692 | 1.1129e-06 | 2.0164e-07 | 0.0087305 | 0.0087307 | 0.0087307 | 0.99993 | -0.0013377 | 0.99972 | -0.0053219 | 2.3985
89 | 0.0015713 | 0.00039287 | -0.0015712 | -0.00039366 | 1.3788e-07 | -7.9313e-07 | 0.0023385 | 0.0023388 | 0.0023388 | 0.99972 | -0.0053219 | 0.99963 | -0.0071657 | 0.64253
90 | 0.00067393 | 0.00016879 | -0.00067392 | -0.0001689 | 3.3221e-09 | -1.1328e-07 | 0.0010031 | 0.0010032 | 0.0010032 | 0.99963 | -0.0071657 | 0.99962 | -0.0072692 | 0.2756
91 | 0.10042 | 0.025512 | -0.10039 | -0.02549 | 3.6661e-05 | 2.2107e-05 | 0.15163 | 0.15163 | 0.15163 | 0.98633 | -0.26109 | 0.98594 | -0.26868 | 8.3312
92 | -0.10178 | -0.025852 | 0.10182 | 0.025876 | 3.9328e-05 | 2.3752e-05 | 0.15367 | 0.15367 | 0.15367 | 0.98633 | -0.26109 | 0.98675 | -0.25307 | 8.4435
93 | 0.099244 | 0.025204 | -0.0992 | -0.025177 | 4.4153e-05 | 2.6588e-05 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1499 | 0.98594 | -0.26868 | 0.98546 | -0.27793 | 8.2364
94 | 0.0019748 | 0.0004946 | -0.0019747 | -0.0004949 | 9.3024e-08 | -2.9777e-07 | 0.0029779 | 0.002978 | 0.002978 | 0.98675 | -0.25307 | 0.9867 | -0.25406 | 0.81813
95 | 0.066647 | 0.016764 | -0.066593 | -0.016734 | 5.4111e-05 | 3.0254e-05 | 0.10154 | 0.10154 | 0.10154 | 0.97693 | -0.44391 | 0.97607 | -0.46092 | 5.579
96 | 0.066593 | 0.016734 | -0.06658 | -0.016726 | 1.3218e-05 | 7.3913e-06 | 0.10154 | 0.10154 | 0.10154 | 0.97607 | -0.46092 | 0.97586 | -0.46508 | 5.579
97 | 0.06658 | 0.016726 | -0.066566 | -0.016719 | 1.3389e-05 | 7.4874e-06 | 0.10154 | 0.10154 | 0.10154 | 0.97586 | -0.46508 | 0.97564 | -0.46929 | 5.579
98 | 0.062439 | 0.015685 | -0.062399 | -0.015663 | 4.0043e-05 | 2.1955e-05 | 0.095244 | 0.095245 | 0.095245 | 0.97564 | -0.46929 | 0.97496 | -0.48274 | 5.2332
99 | 0.004127 | 0.001034 | -0.0041265 | -0.0010341 | 4.9682e-07 | -9.9573e-08 | 0.0062943 | 0.0062945 | 0.0062945 | 0.97564 | -0.46929 | 0.97551 | -0.47182 | 1.7292
100 | 0.062399 | 0.015663 | -0.062377 | -0.015651 | 2.2389e-05 | 1.2278e-05 | 0.095245 | 0.095246 | 0.095246 | 0.97496 | -0.48274 | 0.97458 | -0.49026 | 5.2333
101 | 0.0026636 | 0.0006675 | -0.0026636 | -0.00066753 | 2.1593e-08 | -2.9727e-08 | 0.004063 | 0.004063 | 0.004063 | 0.97551 | -0.47182 | 0.9755 | -0.47199 | 1.1162
102 | -0.00057153 | -0.00014324 | 0.00057153 | 0.00014323 | 1.1166e-10 | -4.8151e-09 | 0.00087181 | 0.00087181 | 0.00087181 | 0.9755 | -0.4721 | 0.9755 | -0.47209 | 0.23951
103 | -0.0018835 | -0.00047205 | 0.0018835 | 0.00047202 | 9.205e-09 | -3.1234e-08 | 0.0028731 | 0.0028731 | 0.0028731 | 0.9755 | -0.47209 | 0.9755 | -0.47199 | 0.78931
104 | 0.011035 | 0.0027657 | -0.011034 | -0.0027653 | 8.1819e-07 | 4.2006e-07 | 0.016521 | 0.016521 | 0.016521 | 0.99386 | -0.11781 | 0.99378 | -0.11937 | 4.5388
105 | -0.013242 | -0.003319 | 0.013245 | 0.0033205 | 2.7217e-06 | 1.5026e-06 | 0.019827 | 0.019826 | 0.019827 | 0.99386 | -0.11781 | 0.99408 | -0.1135 | 5.4468
106 | 0.0088285 | 0.0022126 | -0.0088279 | -0.0022124 | 5.237e-07 | 2.3163e-07 | 0.013219 | 0.013219 | 0.013219 | 0.99378 | -0.11937 | 0.99371 | -0.12061 | 3.6316
107 | 0.014802 | 0.0037124 | -0.0148 | -0.0037114 | 1.658e-06 | 9.4439e-07 | 0.022157 | 0.022157 | 0.022157 | 0.99408 | -0.1135 | 0.99396 | -0.11585 | 6.0872
108 | -0.028047 | -0.0070329 | 0.028058 | 0.0070401 | 1.1586e-05 | 7.1874e-06 | 0.041984 | 0.041984 | 0.041984 | 0.99408 | -0.1135 | 0.99453 | -0.10483 | 11.534
109 | 0.006622 | 0.0016595 | -0.0066213 | -0.0016593 | 6.7039e-07 | 1.9354e-07 | 0.0099159 | 0.009916 | 0.009916 | 0.99371 | -0.12061 | 0.9936 | -0.12274 | 2.7242
110 | 0.013971 | 0.0035037 | -0.013968 | -0.0035018 | 3.4418e-06 | 1.9309e-06 | 0.020917 | 0.020917 | 0.020917 | 0.99396 | -0.11585 | 0.99369 | -0.12102 | 5.7464
111 | -0.030102 | -0.0075523 | 0.03011 | 0.0075575 | 8.3485e-06 | 5.2006e-06 | 0.045041 | 0.045041 | 0.045041 | 0.99453 | -0.10483 | 0.99483 | -0.099018 | 12.374
112 | 0.0066213 | 0.0016593 | -0.0066209 | -0.0016592 | 4.3792e-07 | 1.2646e-07 | 0.009916 | 0.0099161 | 0.0099161 | 0.9936 | -0.12274 | 0.99353 | -0.12413 | 2.7242
113 | 0.00066698 | 0.00016708 | -0.00066697 | -0.00016716 | 2.4234e-09 | -8.2373e-08 | 0.00099874 | 0.00099877 | 0.00099877 | 0.99369 | -0.12102 | 0.99369 | -0.12109 | 0.27439
114 | 0.013301 | 0.0033347 | -0.013298 | -0.003333 | 3.198e-06 | 1.7683e-06 | 0.019918 | 0.019918 | 0.019918 | 0.99369 | -0.12102 | 0.99343 | -0.12606 | 5.4721
115 | -0.048851 | -0.012258 | 0.048884 | 0.012278 | 3.2895e-05 | 2.0839e-05 | 0.073073 | 0.073073 | 0.073073 | 0.99483 | -0.099018 | 0.99556 | -0.084906 | 20.0751
116 | 0.01874 | 0.0047001 | -0.018734 | -0.0046961 | 6.8588e-06 | 4.0876e-06 | 0.028032 | 0.028032 | 0.028032 | 0.99483 | -0.099018 | 0.99443 | -0.1067 | 7.7012
117 | 0.0044125 | 0.0011057 | -0.0044124 | -0.0011058 | 1.3103e-07 | -1.9744e-08 | 0.0066086 | 0.0066086 | 0.0066086 | 0.99353 | -0.12413 | 0.9935 | -0.12475 | 1.8156
118 | 0.011084 | 0.0027781 | -0.011083 | -0.0027776 | 8.247e-07 | 4.2451e-07 | 0.016602 | 0.016602 | 0.016602 | 0.99343 | -0.12606 | 0.99335 | -0.12763 | 4.561
119 | -0.05071 | -0.012736 | 0.050739 | 0.012754 | 2.8504e-05 | 1.807e-05 | 0.075804 | 0.075804 | 0.075804 | 0.99556 | -0.084906 | 0.99617 | -0.073134 | 20.8253
120 | 0.017638 | 0.0044214 | -0.017635 | -0.0044201 | 2.0909e-06 | 1.2343e-06 | 0.026392 | 0.026392 | 0.026392 | 0.99443 | -0.1067 | 0.9943 | -0.10919 | 7.2506
121 | 0.0088689 | 0.0022227 | -0.0088683 | -0.0022225 | 5.2811e-07 | 2.3471e-07 | 0.013285 | 0.013285 | 0.013285 | 0.99335 | -0.12763 | 0.99329 | -0.12888 | 3.6498
122 | 0.0066543 | 0.0016676 | -0.0066539 | -0.0016675 | 4.0546e-07 | 1.1867e-07 | 0.0099685 | 0.0099686 | 0.0099686 | 0.99329 | -0.12888 | 0.99322 | -0.13016 | 2.7386
123 | 0.0066539 | 0.0016675 | -0.0066534 | -0.0016674 | 4.1684e-07 | 1.2202e-07 | 0.0099686 | 0.0099686 | 0.0099686 | 0.99322 | -0.13016 | 0.99315 | -0.13147 | 2.7386
124 | 0.0044364 | 0.0011117 | -0.0044362 | -0.0011117 | 1.3306e-07 | -1.8764e-08 | 0.0066469 | 0.0066469 | 0.0066469 | 0.99315 | -0.13147 | 0.99312 | -0.1321 | 1.8261
125 | 0.0022179 | 0.00055576 | -0.0022178 | -0.00055584 | 3.3265e-08 | -8.265e-08 | 0.0033231 | 0.0033231 | 0.0033231 | 0.99312 | -0.1321 | 0.9931 | -0.13241 | 0.91294
126 | 0.0066188 | 0.0016587 | -0.0066183 | -0.0016586 | 4.5963e-07 | 1.3233e-07 | 0.0099081 | 0.0099081 | 0.0099081 | 0.99402 | -0.11473 | 0.99394 | -0.11619 | 2.722
127 | -0.0066188 | -0.0016587 | 0.006619 | 0.0016588 | 2.3266e-07 | 6.6975e-08 | 0.0099081 | 0.009908 | 0.0099081 | 0.99402 | -0.11473 | 0.99406 | -0.11399 | 2.722
128 | 0.004412 | 0.0011056 | -0.0044119 | -0.0011056 | 1.3064e-07 | -1.9881e-08 | 0.0066051 | 0.0066052 | 0.0066052 | 0.99394 | -0.11619 | 0.99391 | -0.11681 | 1.8146
129 | 0.0065932 | 0.0016518 | -0.0065925 | -0.0016516 | 6.5495e-07 | 1.8674e-07 | 0.0098692 | 0.0098693 | 0.0098693 | 0.99406 | -0.11399 | 0.99395 | -0.11608 | 2.7113
130 | -0.013212 | -0.0033105 | 0.013214 | 0.0033114 | 1.6559e-06 | 9.1341e-07 | 0.019777 | 0.019777 | 0.019777 | 0.99406 | -0.11399 | 0.99419 | -0.11136 | 5.4333
131 | 0.0022065 | 0.0005529 | -0.0022064 | -0.00055299 | 3.2751e-08 | -8.259e-08 | 0.0033047 | 0.0033048 | 0.0033048 | 0.9935 | -0.12475 | 0.99348 | -0.12506 | 0.9079
132 | 0.015425 | 0.0038662 | -0.015424 | -0.0038653 | 1.5987e-06 | 9.1944e-07 | 0.023084 | 0.023084 | 0.023084 | 0.9943 | -0.10919 | 0.99419 | -0.11136 | 6.3419
133 | -0.050739 | -0.012754 | 0.050747 | 0.01276 | 8.491e-06 | 5.3829e-06 | 0.075804 | 0.075804 | 0.075804 | 0.99617 | -0.073134 | 0.99635 | -0.06963 | 20.8253
134 | 0.0054868 | 0.0013745 | -0.0054865 | -0.0013744 | 2.7784e-07 | 3.5495e-08 | 0.0082139 | 0.008214 | 0.008214 | 0.99395 | -0.11608 | 0.99389 | -0.11714 | 2.2566
135 | 0.0032757 | 0.00082067 | -0.0032756 | -0.00082075 | 1.0083e-07 | -8.035e-08 | 0.0049041 | 0.0049042 | 0.0049042 | 0.99389 | -0.11714 | 0.99386 | -0.11779 | 1.3473
136 | 0.0022108 | 0.00055377 | -0.0022107 | -0.00055396 | 7.7768e-08 | -1.9554e-07 | 0.0033098 | 0.0033099 | 0.0033099 | 0.99389 | -0.11714 | 0.99385 | -0.11788 | 0.90932
137 | 0.0021834 | 0.00054703 | -0.0021834 | -0.00054711 | 3.2088e-08 | -8.3222e-08 | 0.003269 | 0.003269 | 0.003269 | 0.99386 | -0.11779 | 0.99384 | -0.1181 | 0.89809
138 | 0.0011053 | 0.0002769 | -0.0011053 | -0.000277 | 8.2147e-09 | -9.8405e-08 | 0.0016548 | 0.0016548 | 0.0016548 | 0.99385 | -0.11788 | 0.99385 | -0.11804 | 0.45462
139 | -0.0068877 | -0.0017261 | 0.0068885 | 0.0017263 | 7.5526e-07 | 2.3479e-07 | 0.01028 | 0.01028 | 0.01028 | 0.997 | -0.057206 | 0.99712 | -0.054904 | 2.8241
140 | 0.0068877 | 0.0017261 | -0.0068873 | -0.0017259 | 4.3979e-07 | 1.3675e-07 | 0.01028 | 0.01028 | 0.01028 | 0.997 | -0.057206 | 0.99693 | -0.058546 | 2.8241
141 | -0.0079869 | -0.0020016 | 0.0079874 | 0.0020018 | 4.2626e-07 | 1.6843e-07 | 0.011919 | 0.011919 | 0.011919 | 0.99712 | -0.054904 | 0.99718 | -0.053784 | 3.2744
142 | 0.0057997 | 0.0014534 | -0.0057995 | -0.0014533 | 2.2306e-07 | 3.9261e-08 | 0.0086565 | 0.0086565 | 0.0086565 | 0.99693 | -0.058546 | 0.99689 | -0.059354 | 2.3782
143 | 0.0010922 | 0.00027362 | -0.0010922 | -0.00027372 | 8.0288e-09 | -9.8618e-08 | 0.0016352 | 0.0016352 | 0.0016352 | 0.99384 | -0.1181 | 0.99383 | -0.11825 | 0.44924
144 | 0.0022044 | 0.00055238 | -0.0022044 | -0.00055246 | 3.2601e-08 | -8.2579e-08 | 0.0033002 | 0.0033003 | 0.0033003 | 0.99391 | -0.11681 | 0.99389 | -0.11712 | 0.90667
145 | -0.0058227 | -0.0014591 | 0.0058233 | 0.0014592 | 5.3654e-07 | 9.6312e-08 | 0.0086904 | 0.0086903 | 0.0086904 | 0.99699 | -0.057334 | 0.99709 | -0.0554 | 2.3875
146 | 0.0058227 | 0.0014591 | -0.0058224 | -0.0014591 | 3.172e-07 | 5.6964e-08 | 0.0086904 | 0.0086905 | 0.0086905 | 0.99699 | -0.057334 | 0.99693 | -0.058478 | 2.3875
147 | 0.0038811 | 0.00097254 | -0.003881 | -0.00097258 | 1.006e-07 | -3.9845e-08 | 0.0057929 | 0.005793 | 0.005793 | 0.99693 | -0.058478 | 0.9969 | -0.059022 | 1.5915
148 | 0.0038665 | 0.00096888 | -0.0038664 | -0.00096892 | 9.9171e-08 | -4.0044e-08 | 0.0057713 | 0.0057713 | 0.0057713 | 0.99689 | -0.059354 | 0.99686 | -0.059892 | 1.5855
149 | 0.0019398 | 0.00048606 | -0.0019397 | -0.00048615 | 2.5122e-08 | -8.8111e-08 | 0.0028954 | 0.0028954 | 0.0028954 | 0.9969 | -0.059022 | 0.99688 | -0.059294 | 0.79544
150 | 0.074014 | 0.018708 | -0.073937 | -0.018659 | 7.7096e-05 | 4.9128e-05 | 0.11129 | 0.11129 | 0.11129 | 0.99011 | -0.18897 | 0.98899 | -0.21072 | 30.5742
151 | 0.067058 | 0.016935 | -0.066996 | -0.016895 | 6.2729e-05 | 3.9936e-05 | 0.10094 | 0.10094 | 0.10094 | 0.98899 | -0.21072 | 0.98798 | -0.23026 | 27.731
152 | 0.059608 | 0.015044 | -0.059553 | -0.015008 | 5.5305e-05 | 3.5161e-05 | 0.089814 | 0.089814 | 0.089814 | 0.98798 | -0.23026 | 0.98698 | -0.24965 | 24.6742
153 | 0.0019334 | 0.00048447 | -0.0019334 | -0.00048456 | 2.4798e-08 | -8.7633e-08 | 0.002886 | 0.002886 | 0.002886 | 0.99686 | -0.059892 | 0.99685 | -0.060161 | 0.79287
154 | 0.059553 | 0.015008 | -0.059445 | -0.01494 | 0.00010733 | 6.8236e-05 | 0.089814 | 0.089814 | 0.089814 | 0.98698 | -0.24965 | 0.98503 | -0.2874 | 24.6743
155 | 0.014121 | 0.0035412 | -0.014116 | -0.0035385 | 4.8765e-06 | 2.7574e-06 | 0.021332 | 0.021332 | 0.021332 | 0.98503 | -0.2874 | 0.98466 | -0.29465 | 5.8605
156 | 0.045324 | 0.011399 | -0.045309 | -0.01139 | 1.4817e-05 | 9.3756e-06 | 0.068482 | 0.068482 | 0.068482 | 0.98503 | -0.2874 | 0.98468 | -0.29424 | 18.8138
157 | 0.012473 | 0.0031268 | -0.012472 | -0.0031262 | 1.0592e-06 | 5.7677e-07 | 0.01885 | 0.01885 | 0.01885 | 0.98466 | -0.29465 | 0.98457 | -0.29643 | 5.1785
158 | 0.043247 | 0.010873 | -0.043215 | -0.010853 | 3.1744e-05 | 2.0064e-05 | 0.065365 | 0.065365 | 0.065365 | 0.98468 | -0.29424 | 0.98389 | -0.30963 | 17.9575
159 | 0.0094618 | 0.0023717 | -0.0094598 | -0.0023707 | 1.9865e-06 | 9.4197e-07 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.98457 | -0.29643 | 0.98435 | -0.30083 | 3.9286
160 | 0.040659 | 0.010212 | -0.040648 | -0.010205 | 1.024e-05 | 6.4621e-06 | 0.061499 | 0.061499 | 0.061499 | 0.98389 | -0.30963 | 0.98362 | -0.31491 | 16.8953
161 | -0.14225 | -0.03632 | 0.14225 | 0.036325 | 7.8192e-06 | 4.8554e-06 | 0.21313 | 0.21313 | 0.21313 | 0.99423 | -0.10963 | 0.99429 | -0.10849 | 11.7104
162 | -0.14475 | -0.036951 | 0.14476 | 0.036953 | 2.514e-06 | 1.5628e-06 | 0.21687 | 0.21687 | 0.21687 | 0.99429 | -0.10849 | 0.99431 | -0.10813 | 11.916
163 | -0.14767 | -0.037683 | 0.14768 | 0.037692 | 1.428e-05 | 8.8869e-06 | 0.22123 | 0.22123 | 0.22123 | 0.99431 | -0.10813 | 0.99441 | -0.10613 | 12.1555
164 | -0.007105 | -0.0017806 | 0.0071051 | 0.0017806 | 5.0796e-08 | 1.7584e-08 | 0.010741 | 0.010741 | 0.010741 | 0.98434 | -0.30098 | 0.98435 | -0.30083 | 2.9507
165 | 0.011824 | 0.0029649 | -0.01182 | -0.0029629 | 3.7295e-06 | 1.9947e-06 | 0.017913 | 0.017913 | 0.017913 | 0.98226 | -0.34159 | 0.98192 | -0.34821 | 4.9211
166 | -0.026297 | -0.0065939 | 0.026315 | 0.0066051 | 1.8133e-05 | 1.1219e-05 | 0.039838 | 0.039838 | 0.039838 | 0.98226 | -0.34159 | 0.983 | -0.32713 | 10.9446
167 | 0.01182 | 0.0029629 | -0.011815 | -0.00296 | 5.366e-06 | 2.8704e-06 | 0.017913 | 0.017913 | 0.017913 | 0.98192 | -0.34821 | 0.98143 | -0.35774 | 4.9212
168 | -0.035519 | -0.0089119 | 0.035532 | 0.0089196 | 1.2288e-05 | 7.7203e-06 | 0.053771 | 0.053771 | 0.053771 | 0.983 | -0.32713 | 0.98337 | -0.31987 | 14.7724
169 | -0.03809 | -0.0095609 | 0.038099 | 0.0095665 | 9.0283e-06 | 5.6862e-06 | 0.057643 | 0.057643 | 0.057643 | 0.98337 | -0.31987 | 0.98362 | -0.31491 | 15.8359
170 | 0.011452 | 0.002869 | -0.011452 | -0.0028688 | 3.1076e-07 | 1.6415e-07 | 0.017363 | 0.017363 | 0.017363 | 0.98143 | -0.35774 | 0.9814 | -0.35831 | 4.7699
171 | 0.0078759 | 0.0019727 | -0.0078751 | -0.0019724 | 7.8193e-07 | 3.1568e-07 | 0.011941 | 0.011941 | 0.011941 | 0.9814 | -0.35831 | 0.9813 | -0.36039 | 3.2805
172 | 0.0045343 | 0.0011351 | -0.0045341 | -0.0011351 | 2.4092e-07 | -1.7501e-08 | 0.0068753 | 0.0068753 | 0.0068753 | 0.9813 | -0.36039 | 0.98124 | -0.36151 | 1.8888
173 | 0.0035758 | 0.00089495 | -0.0035757 | -0.00089499 | 7.3125e-08 | -3.6981e-08 | 0.0054221 | 0.0054221 | 0.0054221 | 0.98124 | -0.36151 | 0.98122 | -0.36194 | 1.4896
174 | 0.0032539 | 0.00081433 | -0.0032538 | -0.0008144 | 8.5155e-08 | -6.3312e-08 | 0.0049341 | 0.0049341 | 0.0049341 | 0.98122 | -0.36194 | 0.98119 | -0.36249 | 1.3555
175 | 0.0031471 | 0.00078766 | -0.0031469 | -0.00078783 | 2.0245e-07 | -1.698e-07 | 0.0047724 | 0.0047725 | 0.0047725 | 0.98119 | -0.36249 | 0.98112 | -0.36384 | 1.3111
176 | 0.0027675 | 0.00069273 | -0.0027674 | -0.0006928 | 5.3426e-08 | -6.7947e-08 | 0.004197 | 0.004197 | 0.004197 | 0.98112 | -0.36384 | 0.9811 | -0.36425 | 1.153
177 | 0.0027674 | 0.0006928 | -0.0027672 | -0.00069304 | 1.8646e-07 | -2.3709e-07 | 0.004197 | 0.0041971 | 0.0041971 | 0.9811 | -0.36425 | 0.98103 | -0.36566 | 1.1531
178 | 0.0025385 | 0.00063571 | -0.0025383 | -0.00063594 | 1.4218e-07 | -2.3191e-07 | 0.0038502 | 0.0038503 | 0.0038503 | 0.98103 | -0.36566 | 0.98097 | -0.36684 | 1.0578
179 | 0.0023021 | 0.00057672 | -0.002302 | -0.00057693 | 9.6536e-08 | -2.0474e-07 | 0.0034919 | 0.003492 | 0.003492 | 0.98097 | -0.36684 | 0.98092 | -0.36772 | 0.95933
180 | -0.0013724 | -0.00034396 | 0.0013724 | 0.00034386 | 1.5259e-08 | -1.0488e-07 | 0.0020992 | 0.0020992 | 0.0020992 | 0.97282 | -0.52525 | 0.97283 | -0.52502 | 0.57672
181 | -0.0038361 | -0.00096132 | 0.0038365 | 0.0009612 | 3.769e-07 | -1.2128e-07 | 0.0058676 | 0.0058675 | 0.0058676 | 0.97283 | -0.52502 | 0.97293 | -0.52296 | 1.612
182 | 0.060817 | 0.01526 | -0.060752 | -0.015224 | 6.5868e-05 | 3.5818e-05 | 0.092864 | 0.092867 | 0.092867 | 0.97458 | -0.49026 | 0.97342 | -0.513 | 5.1026
183 | -0.00059213 | -0.0001484 | 0.00059213 | 0.00014833 | 1.6922e-09 | -6.7253e-08 | 0.0009056 | 0.00090558 | 0.0009056 | 0.97294 | -0.5225 | 0.97295 | -0.52244 | 0.24879
184 | -0.0011789 | -0.00029539 | 0.0011789 | 0.00029537 | 2.2005e-09 | -2.101e-08 | 0.001803 | 0.001803 | 0.001803 | 0.97295 | -0.52244 | 0.97295 | -0.5224 | 0.49532
185 | 0.0070802 | 0.0017743 | -0.0070799 | -0.0017742 | 3.0523e-07 | 1.0959e-07 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010842 | 0.97168 | -0.54744 | 0.97164 | -0.54835 | 2.9787
186 | -0.01032 | -0.0025863 | 0.010324 | 0.0025883 | 3.9324e-06 | 1.9965e-06 | 0.015804 | 0.015804 | 0.015804 | 0.97168 | -0.54744 | 0.97209 | -0.53945 | 4.3417
187 | 0.00413 | 0.0010349 | -0.0041295 | -0.001035 | 4.4e-07 | -8.1635e-08 | 0.0063248 | 0.0063249 | 0.0063249 | 0.97164 | -0.54835 | 0.97152 | -0.55059 | 1.7376
188 | -0.010324 | -0.0025883 | 0.010328 | 0.0025859 | 4.2841e-06 | -2.3647e-06 | 0.015804 | 0.015802 | 0.015804 | 0.97209 | -0.53945 | 0.97253 | -0.53074 | 1.4472
189 | -0.014294 | -0.0035793 | 0.014295 | 0.0035781 | 1.1573e-06 | -1.2613e-06 | 0.021869 | 0.021868 | 0.021869 | 0.97253 | -0.53074 | 0.97261 | -0.52904 | 1.2016
190 | 0.0039654 | 0.00099342 | -0.0039652 | -0.00099347 | 1.9603e-07 | -5.0743e-08 | 0.0060671 | 0.0060672 | 0.0060672 | 0.97253 | -0.53074 | 0.97247 | -0.53177 | 1.6668
191 | 0.0080748 | 0.0020242 | -0.0080737 | -0.0020238 | 1.0337e-06 | 4.3745e-07 | 0.012354 | 0.012354 | 0.012354 | 0.97261 | -0.52904 | 0.97248 | -0.53172 | 3.3939
192 | -0.02237 | -0.0056023 | 0.022371 | 0.0056022 | 1.7531e-06 | -1.1663e-07 | 0.034222 | 0.034222 | 0.034222 | 0.97261 | -0.52904 | 0.9727 | -0.52739 | 1.8803
193 | 0.0024687 | 0.00061841 | -0.0024686 | -0.00061856 | 8.9107e-08 | -1.4958e-07 | 0.0037773 | 0.0037774 | 0.0037774 | 0.97247 | -0.53177 | 0.97244 | -0.53253 | 1.0377
194 | 0.0073134 | 0.0018332 | -0.0073123 | -0.0018328 | 1.122e-06 | 4.2168e-07 | 0.011191 | 0.011191 | 0.011191 | 0.97248 | -0.53172 | 0.97231 | -0.53494 | 3.0744
195 | 0.00045268 | 0.00011325 | -0.00045267 | -0.00011345 | 2.9462e-09 | -2.0149e-07 | 0.00069243 | 0.0006925 | 0.0006925 | 0.9727 | -0.52739 | 0.97269 | -0.52753 | 0.19025
196 | -0.022824 | -0.0057154 | 0.022827 | 0.0057153 | 2.5072e-06 | -9.7628e-08 | 0.034914 | 0.034913 | 0.034914 | 0.9727 | -0.52739 | 0.97281 | -0.52508 | 1.9184
197 | 0.0016462 | 0.00041246 | -0.0016462 | -0.00041252 | 1.3111e-08 | -5.9964e-08 | 0.002519 | 0.0025191 | 0.0025191 | 0.97244 | -0.53253 | 0.97243 | -0.5327 | 0.69205
198 | -0.027076 | -0.0067804 | 0.027081 | 0.0067812 | 5.218e-06 | 8.2074e-07 | 0.041414 | 0.041413 | 0.041414 | 0.97281 | -0.52508 | 0.97302 | -0.52103 | 2.2755
199 | 0.0034363 | 0.00086084 | -0.0034362 | -0.00086091 | 1.2435e-07 | -6.9556e-08 | 0.005255 | 0.005255 | 0.005255 | 0.97302 | -0.52103 | 0.97298 | -0.52179 | 1.4437
200 | -0.030518 | -0.0076421 | 0.030522 | 0.0076433 | 4.6609e-06 | 1.2105e-06 | 0.046668 | 0.046667 | 0.046668 | 0.97302 | -0.52103 | 0.97318 | -0.51783 | 2.5642
201 | 0.0023525 | 0.00058931 | -0.0023525 | -0.00058938 | 3.8059e-08 | -7.3028e-08 | 0.0035977 | 0.0035977 | 0.0035977 | 0.97298 | -0.52179 | 0.97296 | -0.52213 | 0.98838
202 | -0.041055 | -0.010283 | 0.041064 | 0.010287 | 9.4371e-06 | 4.0553e-06 | 0.062772 | 0.062771 | 0.062772 | 0.97318 | -0.51783 | 0.97342 | -0.513 | 3.449
203 | 0.010532 | 0.00264 | -0.01053 | -0.0026391 | 1.8355e-06 | 9.4028e-07 | 0.016104 | 0.016104 | 0.016104 | 0.97318 | -0.51783 | 0.97299 | -0.52149 | 4.4243
204 | 0.0017657 | 0.00044232 | -0.0017657 | -0.00044238 | 1.4968e-08 | -5.8402e-08 | 0.0027003 | 0.0027003 | 0.0027003 | 0.97296 | -0.52213 | 0.97295 | -0.52231 | 0.74185
205 | 0.019687 | 0.0049366 | -0.019681 | -0.0049329 | 6.1231e-06 | 3.6947e-06 | 0.030096 | 0.030096 | 0.030096 | 0.97342 | -0.513 | 0.97309 | -0.51953 | 8.2681
206 | 0.0058896 | 0.001476 | -0.0058895 | -0.0014759 | 1.6469e-07 | 3.8168e-08 | 0.0090071 | 0.0090071 | 0.0090071 | 0.97299 | -0.52149 | 0.97296 | -0.52207 | 2.4745
207 | 0.006274 | 0.0015719 | -0.0062737 | -0.0015718 | 2.6917e-07 | 7.5391e-08 | 0.0095937 | 0.0095938 | 0.0095938 | 0.97309 | -0.51953 | 0.97305 | -0.52043 | 2.6356
208 | 0.013407 | 0.0033609 | -0.013406 | -0.0033601 | 1.505e-06 | 8.4459e-07 | 0.020502 | 0.020502 | 0.020502 | 0.97309 | -0.51953 | 0.97297 | -0.52189 | 5.6325
209 | 0.0011789 | 0.00029532 | -0.0011789 | -0.00029537 | 5.1064e-09 | -4.8756e-08 | 0.0018029 | 0.001803 | 0.001803 | 0.97295 | -0.52231 | 0.97295 | -0.5224 | 0.49532
210 | 0.005137 | 0.0012873 | -0.0051362 | -0.0012873 | 7.3842e-07 | 7.6431e-08 | 0.0078563 | 0.0078564 | 0.0078564 | 0.97296 | -0.52207 | 0.97281 | -0.52509 | 2.1584
211 | 0.0056179 | 0.0014075 | -0.0056177 | -0.0014074 | 1.5234e-07 | 2.9127e-08 | 0.0085908 | 0.0085909 | 0.0085909 | 0.97305 | -0.52043 | 0.97302 | -0.521 | 2.3601
212 | 0.01187 | 0.0029753 | -0.01187 | -0.0029749 | 6.8347e-07 | 3.6874e-07 | 0.018154 | 0.018154 | 0.018154 | 0.97297 | -0.52189 | 0.97291 | -0.52309 | 4.9873
213 | 0.0067992 | 0.0017042 | -0.0067986 | -0.001704 | 5.9495e-07 | 1.9905e-07 | 0.010405 | 0.010405 | 0.010405 | 0.97231 | -0.53494 | 0.97222 | -0.53678 | 2.8586
214 | -0.0037308 | -0.00093464 | 0.0037309 | 0.00093462 | 6.7003e-08 | -2.5281e-08 | 0.0057057 | 0.0057057 | 0.0057057 | 0.97295 | -0.5223 | 0.97297 | -0.52192 | 1.5675
215 | 0.0030755 | 0.0007704 | -0.0030753 | -0.00077051 | 1.294e-07 | -1.1089e-07 | 0.0047034 | 0.0047035 | 0.0047035 | 0.97295 | -0.5223 | 0.97291 | -0.52318 | 1.2922
216 | -0.004356 | -0.0010913 | 0.0043561 | 0.0010913 | 8.9231e-08 | -9.4859e-09 | 0.0066617 | 0.0066617 | 0.0066617 | 0.97297 | -0.52192 | 0.97299 | -0.52149 | 1.8301
217 | 0.0024735 | 0.00061968 | -0.0024735 | -0.00061973 | 2.9516e-08 | -4.9403e-08 | 0.0037831 | 0.0037831 | 0.0037831 | 0.97291 | -0.52318 | 0.9729 | -0.52343 | 1.0393
218 | -0.0049875 | -0.0012495 | 0.0049876 | 0.0012495 | 1.1747e-07 | 8.3002e-09 | 0.0076273 | 0.0076272 | 0.0076273 | 0.97299 | -0.52149 | 0.97302 | -0.521 | 2.0954
219 | 0.0018989 | 0.00047572 | -0.0018989 | -0.00047572 | 2.2218e-09 | -7.301e-09 | 0.0029042 | 0.0029042 | 0.0029042 | 0.9729 | -0.52343 | 0.97289 | -0.52346 | 0.79786
220 | 0.0013219 | 0.00033113 | -0.0013219 | -0.00033125 | 1.6557e-08 | -1.2352e-07 | 0.0020218 | 0.0020219 | 0.0020219 | 0.97289 | -0.52346 | 0.97288 | -0.52372 | 0.55546
221 | 0.00074916 | 0.0001877 | -0.00074916 | -0.00018776 | 2.1654e-09 | -5.3225e-08 | 0.0011458 | 0.0011458 | 0.0011458 | 0.97288 | -0.52372 | 0.97288 | -0.52378 | 0.31479
222 | 0.010419 | 0.0026115 | -0.010419 | -0.0026112 | 5.1275e-07 | 2.613e-07 | 0.015936 | 0.015936 | 0.015936 | 0.97291 | -0.52309 | 0.97286 | -0.52413 | 4.3781
223 | 0.008962 | 0.0022461 | -0.0089616 | -0.0022459 | 3.8213e-07 | 1.7723e-07 | 0.013708 | 0.013708 | 0.013708 | 0.97286 | -0.52413 | 0.97281 | -0.52502 | 3.7658
224 | 0.0074849 | 0.0018758 | -0.0074847 | -0.0018757 | 2.8113e-07 | 1.0891e-07 | 0.011449 | 0.011449 | 0.011449 | 0.97281 | -0.52502 | 0.97278 | -0.52581 | 3.1453
225 | 0.0058833 | 0.0014743 | -0.0058829 | -0.0014742 | 4.6681e-07 | 1.0796e-07 | 0.0089995 | 0.0089995 | 0.0089995 | 0.97278 | -0.52581 | 0.97269 | -0.52748 | 2.4724
226 | 0.0043643 | 0.0010936 | -0.0043642 | -0.0010937 | 9.1629e-08 | -9.3977e-09 | 0.0066764 | 0.0066764 | 0.0066764 | 0.97269 | -0.52748 | 0.97267 | -0.52792 | 1.8342
227 | 0.0029152 | 0.00073051 | -0.0029152 | -0.00073055 | 4.0011e-08 | -4.0976e-08 | 0.0044597 | 0.0044598 | 0.0044598 | 0.97267 | -0.52792 | 0.97265 | -0.5282 | 1.2252
228 | 0.001458 | 0.00036535 | -0.001458 | -0.00036541 | 1.0064e-08 | -6.0507e-08 | 0.0022305 | 0.0022306 | 0.0022306 | 0.97265 | -0.5282 | 0.97265 | -0.52835 | 0.61279
229 | 0.0067986 | 0.001704 | -0.0067973 | -0.0017036 | 1.2773e-06 | 4.2745e-07 | 0.010405 | 0.010406 | 0.010406 | 0.97222 | -0.53678 | 0.97202 | -0.54072 | 2.8587
230 | 0.0008229 | 0.00020617 | -0.0008229 | -0.00020624 | 3.2764e-09 | -6.6262e-08 | 0.0012592 | 0.0012592 | 0.0012592 | 0.97243 | -0.5327 | 0.97242 | -0.53278 | 0.34594

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34543 | 0.087765

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011531 | 0.00028899
1 | 0.00036919 | 9.2528e-05
2 | 0.00066045 | 0.00016552
3 | 0.00080321 | 0.0002013
4 | 0.00055201 | 0.00013835
5 | 0.00066433 | 0.0001665
6 | 0.00064821 | 0.00016246
7 | 0.0014119 | 0.00035385
8 | 0.0008325 | 0.00020864
9 | 0.00086263 | 0.00021619
10 | 0.006348 | 0.001591
11 | 0.0031124 | 0.00078003
12 | 0.0065781 | 0.0016486
13 | 0.002017 | 0.00050552
14 | 0.0016778 | 0.0004205
15 | 0.00061515 | 0.00015417
16 | 0.0031265 | 0.00078356
17 | 0.0018646 | 0.00046732
18 | 0.0023673 | 0.00059329
19 | 0.0028228 | 0.00070747
20 | 0.0017021 | 0.00042659
21 | 0.0012807 | 0.00032098
22 | 0.0016204 | 0.00040611
23 | 0.00060907 | 0.00015265
24 | 0.0023624 | 0.00059207
25 | 0.0078707 | 0.0019726
26 | 0.00075777 | 0.00018991
27 | 0.0017574 | 0.00044044
28 | 0.00050126 | 0.00012563
29 | 0.00095528 | 0.00023942
30 | 0.0013546 | 0.0003395
31 | 0.00064874 | 0.00016259
32 | 0.00050663 | 0.00012697
33 | 0.0026413 | 0.00066197
34 | 0.00064226 | 0.00016097
35 | 0.00065694 | 0.00016465
36 | 0.00064687 | 0.00016212
37 | 0.002551 | 0.00063934
38 | 0.0027445 | 0.00068785
39 | 0.0029793 | 0.00074667
40 | 0.0006614 | 0.00016576
41 | 0.00064868 | 0.00016257
42 | 0.0030023 | 0.00075245
43 | 0.0030133 | 0.00075519
44 | 0.0069438 | 0.0017403
45 | 0.0010857 | 0.0002721
46 | 0.0069072 | 0.0017311
47 | 0.0017913 | 0.00044895
48 | 0.00098023 | 0.00024567
49 | 0.0010862 | 0.00027223
50 | 0.0038398 | 0.00096235
51 | 0.0017184 | 0.00043067
52 | 0.0023737 | 0.00059491
53 | 0.0023666 | 0.00059314
54 | 0.0017128 | 0.00042928
55 | 0.0013646 | 0.00034199
56 | 0.0010976 | 0.00027509
57 | 0.0010869 | 0.00027239
58 | 0.0016585 | 0.00041566
59 | 0.0042946 | 0.0010763
60 | 0.00089727 | 0.00022488
61 | 0.00067392 | 0.0001689
62 | 0.0013555 | 0.00033973
63 | 0.0011431 | 0.0002865
64 | 0.0017626 | 0.00044174
65 | 0.0019747 | 0.0004949
66 | 0.00078162 | 0.00019589
67 | 0.0014629 | 0.00036664
68 | 0.00057153 | 0.00014324
69 | 0.001312 | 0.00032881
70 | 0.0022077 | 0.00055329
71 | 0.0022053 | 0.0005527
72 | 0.0022059 | 0.00055286
73 | 0.00082871 | 0.00020769
74 | 0.0020436 | 0.00051217
75 | 0.0022084 | 0.00055347
76 | 0.00066697 | 0.00016716
77 | 0.0022141 | 0.0005549
78 | 0.0018269 | 0.00045787
79 | 0.001096 | 0.00027469
80 | 0.0022141 | 0.0005549
81 | 0.0022141 | 0.0005549
82 | 0.0022171 | 0.00055565
83 | 0.0022184 | 0.00055597
84 | 0.0022178 | 0.00055584
85 | 0.0022063 | 0.00055295
86 | 0.0022059 | 0.00055286
87 | 0.0022103 | 0.00055396
88 | 0.0022097 | 0.0005538
89 | 0.0011057 | 0.00027712
90 | 0.0011257 | 0.00028213
91 | 0.0010922 | 0.00027372
92 | 0.0011055 | 0.00027706
93 | 0.0010985 | 0.0002753
94 | 0.0010876 | 0.00027258
95 | 0.0010912 | 0.00027349
96 | 0.0011053 | 0.000277
97 | 0.0022075 | 0.00055325
98 | 0.0010985 | 0.0002753
99 | 0.001086 | 0.00027218
100 | 0.0019413 | 0.00048653
101 | 0.001933 | 0.00048445
102 | 0.0010922 | 0.00027372
103 | 0.0022044 | 0.00055246
104 | 0.0022064 | 0.00055299
105 | 0.0019413 | 0.00048653
106 | 0.0019397 | 0.00048615
107 | 0.0073797 | 0.0018495
108 | 0.0068784 | 0.0017239
109 | 0.0073878 | 0.0018515
110 | 0.001933 | 0.00048445
111 | 0.0019334 | 0.00048456
112 | 0.0016428 | 0.00041172
113 | 0.0020626 | 0.00051694
114 | 0.0030105 | 0.00075449
115 | 0.0025566 | 0.00064075
116 | 0.0014644 | 0.000367
117 | 0.0025002 | 0.00062661
118 | 0.0029131 | 0.00073008
119 | 0.001786 | 0.00044761
120 | 0.0023644 | 0.00059257
121 | 0.0023547 | 0.00059014
122 | 0.0092043 | 0.0023068
123 | 0.0025585 | 0.00064122
124 | 0.002549 | 0.00063884
125 | 0.00036313 | 9.1009e-05
126 | 0.0035756 | 0.00089614
127 | 0.0033408 | 0.00083729
128 | 0.00095829 | 0.00024017
129 | 0.00032182 | 8.0656e-05
130 | 0.00010667 | 2.6734e-05
131 | 0.00037946 | 9.5101e-05
132 | 0.00022874 | 5.7328e-05
133 | 0.00023628 | 5.9218e-05
134 | 0.002302 | 0.00057693
135 | 0.0013724 | 0.00034396
136 | 0.0024637 | 0.00061746
137 | 0.0013609 | 0.00034107
138 | 0.0007801 | 0.00019551
139 | 0.0015596 | 0.00039088
140 | 0.00059213 | 0.0001484
141 | 0.00058677 | 0.00014706
142 | 0.0032398 | 0.00081198
143 | 0.0029499 | 0.00073932
144 | 0.0041295 | 0.001035
145 | 0.0014965 | 0.00037506
146 | 0.00076033 | 0.00019056
147 | 0.00082235 | 0.0002061
148 | 0.0042497 | 0.0010651
149 | 0.0010837 | 0.00027161
150 | 0.00045267 | 0.00011345
151 | 0.00058677 | 0.00014706
152 | 0.0046408 | 0.0011631
153 | 0.00058677 | 0.00014706
154 | 0.00075251 | 0.0001886
155 | 0.00065582 | 0.00016436
156 | 0.0015356 | 0.00038485
157 | 0.00051313 | 0.0001286
158 | 0.00065536 | 0.00016425
159 | 0.00062512 | 0.00015667
160 | 0.00060179 | 0.00015082
161 | 0.00063137 | 0.00015824
162 | 0.00057464 | 0.00014402
163 | 0.00063012 | 0.00015792
164 | 0.00057694 | 0.00014459
165 | 0.00057277 | 0.00014355
166 | 0.0014501 | 0.00036342
167 | 0.001457 | 0.00036516
168 | 0.0014767 | 0.00037009
169 | 0.0016013 | 0.00040133
170 | 0.0015186 | 0.0003806
171 | 0.001449 | 0.00036315
172 | 0.0014572 | 0.0003652
173 | 0.001458 | 0.00036541
174 | 0.0051362 | 0.0012873
175 | 0.0067973 | 0.0017036
176 | 0.00082333 | 0.00020635
177 | 0.0008229 | 0.00020624
178 | 0.00074916 | 0.00018776

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1